## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 检修预算 第三册 电缆线路工程
发布时间 | 2020/08/13
适用范围 | 技改

## 定额目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 第1章 陆上电缆本体
0101000000 | 0100000000 | 1.1 电缆更换
0101010000 | 0101000000 | 1.1.1 1kV电缆更换
0101020000 | 0101000000 | 1.1.2 10kV电缆更换
0101030000 | 0101000000 | 1.1.3 35kV电缆更换
0101040000 | 0101000000 | 1.1.4 110kV电缆更换
0101050000 | 0101000000 | 1.1.5 220kV电缆更换
0101060000 | 0101000000 | 1.1.6 500kV电缆更换
0102000000 | 0100000000 | 1.2 电缆故障点定位
0103000000 | 0100000000 | 1.3 电缆外屏蔽层修补
0104000000 | 0100000000 | 1.4 电缆金属护层修补
0200000000 |  | 第2章 陆上电缆终端
0201000000 | 0200000000 | 2.1 电缆终端更换
0201010000 | 0201000000 | 2.1.1 1kV电缆终端更换
0201020000 | 0201000000 | 2.1.2 10kV电缆终端更换
0201030000 | 0201000000 | 2.1.3 35kV交联聚乙烯绝缘电缆终端更换
0201040000 | 0201000000 | 2.1.4 110kV充油电缆终端更换
0201050000 | 0201000000 | 2.1.5 110kV交联聚乙烯绝缘电缆终端更换
0201060000 | 0201000000 | 2.1.6 220kV充油电缆终端更换
0201070000 | 0201000000 | 2.1.7 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端更换
0201080000 | 0201000000 | 2.1.8 500kV交联聚乙烯绝缘电缆终端更换
0202000000 | 0200000000 | 2.2 电缆终端套管更换
0203000000 | 0200000000 | 2.3 电缆终端换绝缘油
0300000000 |  | 第3章 陆上电缆中间接头
0301000000 | 0300000000 | 3.1 电缆中间接头更换
0301010000 | 0301000000 | 3.1.1 1kV电缆中间接头更换
0301020000 | 0301000000 | 3.1.2 10kV电缆中间接头更换
0301030000 | 0301000000 | 3.1.3 35kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头更换
0301040000 | 0301000000 | 3.1.4 110kV充油电缆中间接头更换
0301050000 | 0301000000 | 3.1.5 110kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头更换
0301060000 | 0301000000 | 3.1.6 220kV充油电缆中间接头更换
0301070000 | 0301000000 | 3.1.7 220kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头更换
0301080000 | 0301000000 | 3.1.8 500kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头更换
0302000000 | 0300000000 | 3.2 电缆中间接头密封
0400000000 |  | 第4章 陆上电缆附属工程
0401000000 | 0400000000 | 4.1 电缆标示牌及GPS定位标志增补
0402000000 | 0400000000 | 4.2 电缆抱箍、支撑构件等
0403000000 | 0400000000 | 4.3 电缆终端、避雷器、绝缘子清扫及螺栓更换
0500000000 |  | 第5章 避雷器检修
0501000000 | 0500000000 | 5.1 避雷器更换
0502000000 | 0500000000 | 5.2 避雷器计数器更换
0503000000 | 0500000000 | 5.3 避雷器接地引下线更换
0600000000 |  | 第6章 充油设备、护层保护箱、压力箱、信号屏
0601000000 | 0600000000 | 6.1 充油设备渗漏油处理
0602000000 | 0600000000 | 6.2 电缆护层保护器接地箱、交叉换位箱更换
0603000000 | 0600000000 | 6.3 更换回流线、接地线
0604000000 | 0600000000 | 6.4 压力箱检修
0605000000 | 0600000000 | 6.5 信号屏检修
0700000000 |  | 第7章 电缆防火检修及其它
0701000000 | 0700000000 | 7.1 电缆防火
0702000000 | 0700000000 | 7.2 工井、敞开井清洗
0703000000 | 0700000000 | 7.3 电缆检查井圈更换
0704000000 | 0700000000 | 7.4 盖板更换
0705000000 | 0700000000 | 7.5 盖板加装橡胶垫
0706000000 | 0700000000 | 7.6 电源箱更换
0707000000 | 0700000000 | 7.7 照明系统检修
0708000000 | 0700000000 | 7.8 水泵系统检修
0800000000 |  | 第8章 海底电缆本体
0801000000 | 0800000000 | 8.1 海底电缆路由检测
0802000000 | 0800000000 | 8.2 海底电缆故障定位
0803000000 | 0800000000 | 8.3 海底电缆打捞
0804000000 | 0800000000 | 8.4 海底电缆运输
0805000000 | 0800000000 | 8.5 海底电缆（光缆）登陆
0806000000 | 0800000000 | 8.6 海底电缆（光缆）抛设
0900000000 |  | 第9章 海底电缆中间接头与终端
0901000000 | 0900000000 | 9.1 海底电缆中间头制作
0901010000 | 0901000000 | 9.1.1 10kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作
0901020000 | 0901000000 | 9.1.2 35kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作
0901030000 | 0901000000 | 9.1.3 110kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作
0901040000 | 0901000000 | 9.1.4 220kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作
0902000000 | 0900000000 | 9.2 海底电缆终端更换
0902010000 | 0902000000 | 9.2.1 10kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端更换
0902020000 | 0902000000 | 9.2.2 35kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端更换
0902030000 | 0902000000 | 9.2.3 110kV海底充油电缆终端更换
0902040000 | 0902000000 | 9.2.4 110kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端更换
0902050000 | 0902000000 | 9.2.5 220kV海底充油电缆终端更换
0902060000 | 0902000000 | 9.2.6 220kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端更换
0902070000 | 0902000000 | 9.2.7 500kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端更换
0903000000 | 0900000000 | 9.3 海底光缆中间头制作
1000000000 |  | 第10章 海底电缆附属
1001000000 | 1000000000 | 10.1 油泵站检修
1002000000 | 1000000000 | 10.2 安装海缆保护套管
1003000000 | 1000000000 | 10.3 水下铺砂包、水泥压块
1004000000 | 1000000000 | 10.4 水下链锁块安装
Note on A1: 请输入章节码，建议输入10位数字组合，例如“0101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。

## 定额子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 基价不含税 | 基价含税 | 人工费基价不含税 | 材料费基价不含税 | 机械费基价不含税 | 人工费基价含税 | 材料费基价含税 | 机械费基价含税 | 人工工日 | 定额类型 | 工作内容
0101010000 | XYL1-1 | 1kV电缆更换 沟槽直埋 截面面积（mm²） 50以内 | 100m | 729.93 | 0 | 542.64 | 35.63 | 151.66 | 0 | 0 | 0 | 5.3657 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101010000 | XYL1-2 | 1kV电缆更换 沟槽直埋 截面面积（mm²） 70以内 | 100m | 829.92 | 0 | 568.68 | 42.79 | 218.45 | 0 | 0 | 0 | 5.6198 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101010000 | XYL1-3 | 1kV电缆更换 沟槽直埋 截面面积（mm²） 120以内 | 100m | 1233.38 | 0 | 816.82 | 62.2 | 354.36 | 0 | 0 | 0 | 8.0768 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101010000 | XYL1-4 | 1kV电缆更换 沟槽直埋 截面面积（mm²） 240以内 | 100m | 1778.95 | 0 | 1235.56 | 67.67 | 475.72 | 0 | 0 | 0 | 12.2076 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101010000 | XYL1-5 | 1kV电缆更换 沟槽直埋 截面面积（mm²） 400以内 | 100m | 2295.94 | 0 | 1550.66 | 71.75 | 673.53 | 0 | 0 | 0 | 15.2724 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101010000 | XYL1-6 | 1kV电缆更换 电缆沟（隧）道内 截面面积（mm²） 50以内 | 100m | 701.14 | 0 | 520.65 | 28.83 | 151.66 | 0 | 0 | 0 | 5.1044 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101010000 | XYL1-7 | 1kV电缆更换 电缆沟（隧）道内 截面面积（mm²） 70以内 | 100m | 853.14 | 0 | 594.64 | 34.2 | 224.3 | 0 | 0 | 0 | 5.8298 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101010000 | XYL1-8 | 1kV电缆更换 电缆沟（隧）道内 截面面积（mm²） 120以内 | 100m | 1351.52 | 0 | 764 | 49.71 | 537.81 | 0 | 0 | 0 | 7.4902 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101010000 | XYL1-9 | 1kV电缆更换 电缆沟（隧）道内 截面面积（mm²） 240以内 | 100m | 1900.69 | 0 | 1193.93 | 51.93 | 654.83 | 0 | 0 | 0 | 11.7052 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101010000 | XYL1-10 | 1kV电缆更换 电缆沟（隧）道内 截面面积（mm²） 400以内 | 100m | 2389.24 | 0 | 1507.76 | 53.41 | 828.07 | 0 | 0 | 0 | 14.782 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101010000 | XYL1-11 | 1kV电缆更换 排管内 截面面积（mm²） 50以内 | 100m | 854.26 | 0 | 646.97 | 78.3 | 128.99 | 0 | 0 | 0 | 6.3428 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101010000 | XYL1-12 | 1kV电缆更换 排管内 截面面积（mm²） 70以内 | 100m | 1016.88 | 0 | 694.21 | 89.81 | 232.86 | 0 | 0 | 0 | 6.806 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101010000 | XYL1-13 | 1kV电缆更换 排管内 截面面积（mm²） 120以内 | 100m | 1697.64 | 0 | 1094.04 | 123.31 | 480.29 | 0 | 0 | 0 | 10.7259 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101010000 | XYL1-14 | 1kV电缆更换 排管内 截面面积（mm²） 240以内 | 100m | 2441.88 | 0 | 1670.3 | 150.95 | 620.63 | 0 | 0 | 0 | 16.3755 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101010000 | XYL1-15 | 1kV电缆更换 排管内 截面面积（mm²） 400以内 | 100m | 3100.05 | 0 | 2159.85 | 178.05 | 762.15 | 0 | 0 | 0 | 21.175 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101010000 | XYL1-16 | 1kV电缆更换 沿支架、墙面卡设 截面积（mm²） 50以内 | 100m | 780.91 | 0 | 606.17 | 23.08 | 151.66 | 0 | 0 | 0 | 5.9429 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101010000 | XYL1-17 | 1kV电缆更换 沿支架、墙面卡设 截面面积（mm²） 70以内 | 100m | 799.24 | 0 | 610.73 | 25.47 | 163.04 | 0 | 0 | 0 | 5.9875 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101010000 | XYL1-18 | 1kV电缆更换 沿支架、墙面卡设 截面面积（mm²） 120以内 | 100m | 1608.98 | 0 | 1284.43 | 34.26 | 290.29 | 0 | 0 | 0 | 12.5934 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101010000 | XYL1-19 | 1kV电缆更换 沿支架、墙面卡设 截面面积（mm²） 240以内 | 100m | 2101.78 | 0 | 1681.18 | 35.15 | 385.45 | 0 | 0 | 0 | 15.688 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101010000 | XYL1-20 | 1kV电缆更换 沿支架、墙面卡设 截面面积（mm²） 400以内 | 100m | 3504.05 | 0 | 2997.47 | 38.87 | 467.71 | 0 | 0 | 0 | 29.387 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101020000 | XYL1-21 | 10kV电缆更换 沟槽直埋 截面积（mm²） 50以内 | 100m/三相 | 831.42 | 0 | 644.13 | 35.63 | 151.66 | 0 | 0 | 0 | 6.315 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101020000 | XYL1-22 | 10kV电缆更换 沟槽直埋 截面积（mm²） 70以内 | 100m/三相 | 906.52 | 0 | 700.69 | 42.79 | 163.04 | 0 | 0 | 0 | 6.8695 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101020000 | XYL1-23 | 10kV电缆更换 沟槽直埋 截面积（mm²） 120以内 | 100m/三相 | 1475.28 | 0 | 968.97 | 62.2 | 444.11 | 0 | 0 | 0 | 9.4997 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101020000 | XYL1-24 | 10kV电缆更换 沟槽直埋 截面积（mm²） 240以内 | 100m/三相 | 1935.89 | 0 | 1245.18 | 67.67 | 623.04 | 0 | 0 | 0 | 12.2077 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101020000 | XYL1-25 | 10kV电缆更换 沟槽直埋 截面积（mm²） 300以内 | 100m/三相 | 2195.35 | 0 | 1398.99 | 69.71 | 726.65 | 0 | 0 | 0 | 13.7156 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101020000 | XYL1-26 | 10kV电缆更换 沟槽直埋 截面积（mm²） 400以内 | 100m/三相 | 2465.06 | 0 | 1557.78 | 71.75 | 835.53 | 0 | 0 | 0 | 15.2723 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101020000 | XYL1-27 | 10kV电缆更换 电缆沟（隧）道内 截面积（mm²） 50以内 | 100m/三相 | 1303.16 | 0 | 1042.46 | 33.15 | 227.55 | 0 | 0 | 0 | 10.2202 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101020000 | XYL1-28 | 10kV电缆更换 电缆沟（隧）道内 截面积（mm²） 70以内 | 100m/三相 | 1473.22 | 0 | 1189.27 | 39.33 | 244.62 | 0 | 0 | 0 | 11.6595 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101020000 | XYL1-29 | 10kV电缆更换 电缆沟（隧）道内 截面积（mm²） 120以内 | 100m/三相 | 2246.66 | 0 | 1514.52 | 57.17 | 674.97 | 0 | 0 | 0 | 14.8482 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101020000 | XYL1-30 | 10kV电缆更换 电缆沟（隧）道内 截面积（mm²） 240以内 | 100m/三相 | 2973.73 | 0 | 1931.72 | 59.72 | 982.29 | 0 | 0 | 0 | 18.9384 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101020000 | XYL1-31 | 10kV电缆更换 电缆沟（隧）道内 截面积（mm²） 300以内 | 100m/三相 | 3516.41 | 0 | 2349.01 | 60.57 | 1106.83 | 0 | 0 | 0 | 23.0295 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101020000 | XYL1-32 | 10kV电缆更换 电缆沟（隧）道内 截面积（mm²） 400以内 | 100m/三相 | 3745.02 | 0 | 2441.43 | 61.42 | 1242.17 | 0 | 0 | 0 | 23.9356 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101020000 | XYL1-33 | 10kV电缆更换 排管内 截面积（mm²） 50以内 | 100m/三相 | 1013.64 | 0 | 809.89 | 74.76 | 128.99 | 0 | 0 | 0 | 7.8695 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101020000 | XYL1-34 | 10kV电缆更换 排管内 截面积（mm²） 70以内 | 100m/三相 | 1056.29 | 0 | 816.82 | 86.64 | 152.83 | 0 | 0 | 0 | 8.008 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101020000 | XYL1-35 | 10kV电缆更换 排管内 截面积（mm²） 120以内 | 100m/三相 | 1943.1 | 0 | 1287.09 | 116.06 | 539.95 | 0 | 0 | 0 | 12.6185 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101020000 | XYL1-36 | 10kV电缆更换 排管内 截面积（mm²） 240以内 | 100m/三相 | 2435.25 | 0 | 1670.3 | 144.32 | 620.63 | 0 | 0 | 0 | 16.3755 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101020000 | XYL1-37 | 10kV电缆更换 排管内 截面积（mm²） 300以内 | 100m/三相 | 2821.08 | 0 | 1946.52 | 158.82 | 715.74 | 0 | 0 | 0 | 19.0835 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101020000 | XYL1-38 | 10kV电缆更换 排管内 截面积（mm²） 400以内 | 100m/三相 | 3093.84 | 0 | 2159.85 | 171.84 | 762.15 | 0 | 0 | 0 | 21.175 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101020000 | XYL1-39 | 10kV电缆更换 沿支架、墙面卡设 截面积（mm²） 50以内 | 100m/三相 | 889.02 | 0 | 719.3 | 18.06 | 151.66 | 0 | 0 | 0 | 7.052 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101020000 | XYL1-40 | 10kV电缆更换 沿支架、墙面卡设 截面积（mm²） 70以内 | 100m/三相 | 948.87 | 0 | 760.36 | 25.47 | 163.04 | 0 | 0 | 0 | 7.4545 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101020000 | XYL1-41 | 10kV电缆更换 沿支架、墙面卡设 截面积（mm²） 120以内 | 100m/三相 | 1721.54 | 0 | 1396.99 | 34.26 | 290.29 | 0 | 0 | 0 | 13.696 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101020000 | XYL1-42 | 10kV电缆更换 沿支架、墙面卡设 截面积（mm²） 240以内 | 100m/三相 | 2326.78 | 0 | 1906.18 | 35.15 | 385.45 | 0 | 0 | 0 | 18.688 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101020000 | XYL1-43 | 10kV电缆更换 沿支架、墙面卡设 截面积（mm²） 300以内 | 100m/三相 | 2788.37 | 0 | 2328.57 | 38.87 | 420.93 | 0 | 0 | 0 | 22.8291 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101020000 | XYL1-44 | 10kV电缆更换 沿支架、墙面卡设 截面积（mm²） 400以内 | 100m/三相 | 3504.05 | 0 | 2997.47 | 38.87 | 467.71 | 0 | 0 | 0 | 29.387 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101030000 | XYL1-45 | 35kV电缆更换 沟槽直埋 截面积（mm²） 150以内 | 100m/单相 | 1254.54 | 0 | 821.61 | 54.02 | 378.91 | 0 | 0 | 0 | 8.055 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101030000 | XYL1-46 | 35kV电缆更换 沟槽直埋 截面积（mm²） 240以内 | 100m/单相 | 1525.29 | 0 | 972.2 | 59.54 | 493.55 | 0 | 0 | 0 | 9.5314 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101030000 | XYL1-47 | 35kV电缆更换 沟槽直埋 截面积（mm²） 400以内 | 100m/单相 | 1888.6 | 0 | 1210.22 | 64.81 | 613.57 | 0 | 0 | 0 | 11.8649 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101030000 | XYL1-48 | 35kV电缆更换 沟槽直埋 截面积（mm²） 630以内 | 100m/单相 | 2194.23 | 0 | 1345.05 | 79.91 | 769.27 | 0 | 0 | 0 | 13.1868 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101030000 | XYL1-49 | 35kV电缆更换 电缆沟内 截面积（mm²） 150以内 | 100m/单相 | 1521.89 | 0 | 1103.06 | 45.81 | 373.02 | 0 | 0 | 0 | 10.8143 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101030000 | XYL1-50 | 35kV电缆更换 电缆沟内 截面积（mm²） 240以内 | 100m/单相 | 1829.57 | 0 | 1292.1 | 48.05 | 489.42 | 0 | 0 | 0 | 12.6677 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101030000 | XYL1-51 | 35kV电缆更换 电缆沟内 截面积（mm²） 400以内 | 100m/单相 | 2236.85 | 0 | 1576.58 | 50.52 | 609.75 | 0 | 0 | 0 | 15.4566 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101030000 | XYL1-52 | 35kV电缆更换 电缆沟内 截面积（mm²） 630以内 | 100m/单相 | 2478.86 | 0 | 1662.56 | 55.12 | 761.18 | 0 | 0 | 0 | 16.2996 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101030000 | XYL1-53 | 35kV电缆更换 隧道内 截面积（mm²） 150以内 | 100m/单相 | 1666.17 | 0 | 1176.01 | 45.81 | 444.35 | 0 | 0 | 0 | 11.5295 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101030000 | XYL1-54 | 35kV电缆更换 隧道内 截面积（mm²） 240以内 | 100m/单相 | 2068.76 | 0 | 1474.78 | 48.05 | 545.93 | 0 | 0 | 0 | 14.4586 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101030000 | XYL1-55 | 35kV电缆更换 隧道内 截面积（mm²） 400以内 | 100m/单相 | 2551.91 | 0 | 1833.55 | 49.54 | 668.82 | 0 | 0 | 0 | 17.976 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101030000 | XYL1-56 | 35kV电缆更换 隧道内 截面积（mm²） 630以内 | 100m/单相 | 2881.74 | 0 | 1976.13 | 57.06 | 848.55 | 0 | 0 | 0 | 19.3738 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101030000 | XYL1-57 | 35kV电缆更换 排管内 截面积（mm²） 150以内 | 100m/单相 | 1840.34 | 0 | 1169.5 | 112.73 | 558.11 | 0 | 0 | 0 | 11.4657 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101030000 | XYL1-58 | 35kV电缆更换 排管内 截面积（mm²） 240以内 | 100m/单相 | 2103.13 | 0 | 1303.75 | 140.77 | 658.61 | 0 | 0 | 0 | 12.7819 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101030000 | XYL1-59 | 35kV电缆更换 排管内 截面积（mm²） 400以内 | 100m/单相 | 2592.92 | 0 | 1630.8 | 168.53 | 793.59 | 0 | 0 | 0 | 15.9882 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101030000 | XYL1-60 | 35kV电缆更换 排管内 截面积（mm²） 630以内 | 100m/单相 | 2906.62 | 0 | 1858.36 | 189.62 | 858.64 | 0 | 0 | 0 | 18.2192 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101040000 | XYL1-61 | 110kV电缆更换 沟槽直埋 截面积（mm²） 400以内 | 100m/单相 | 2046.56 | 0 | 1034.01 | 61.88 | 950.67 | 0 | 0 | 0 | 10.1373 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101040000 | XYL1-62 | 110kV电缆更换 沟槽直埋 截面积（mm²） 800以内 | 100m/单相 | 2290.61 | 0 | 1173.39 | 69.54 | 1047.68 | 0 | 0 | 0 | 11.5038 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101040000 | XYL1-63 | 110kV电缆更换 沟槽直埋 截面积（mm²） 1200以内 | 100m/单相 | 2787.42 | 0 | 1519.9 | 79.02 | 1188.5 | 0 | 0 | 0 | 14.901 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101040000 | XYL1-64 | 110kV电缆更换 沟槽直埋 截面积（mm²） 1600以内 | 100m/单相 | 3300.15 | 0 | 1937.92 | 86.33 | 1275.9 | 0 | 0 | 0 | 18.9992 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101040000 | XYL1-65 | 110kV电缆更换 电缆沟内 截面积（mm²） 400以内 | 100m/单相 | 1974.33 | 0 | 971.89 | 51.77 | 950.67 | 0 | 0 | 0 | 9.5283 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101040000 | XYL1-66 | 110kV电缆更换 电缆沟内 截面积（mm²） 800以内 | 100m/单相 | 2219.19 | 0 | 1114.78 | 56.73 | 1047.68 | 0 | 0 | 0 | 10.9292 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101040000 | XYL1-67 | 110kV电缆更换 电缆沟内 截面积（mm²） 1200以内 | 100m/单相 | 2606.82 | 0 | 1354.8 | 63.52 | 1188.5 | 0 | 0 | 0 | 13.2824 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101040000 | XYL1-68 | 110kV电缆更换 电缆沟内 截面积（mm²） 1600以内 | 100m/单相 | 2972.49 | 0 | 1633.4 | 68.13 | 1270.96 | 0 | 0 | 0 | 16.0137 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101040000 | XYL1-69 | 110kV电缆更换 隧道内 截面积（mm²） 400以内 | 100m/单相 | 2007.26 | 0 | 998.89 | 51.77 | 956.6 | 0 | 0 | 0 | 9.793 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101040000 | XYL1-70 | 110kV电缆更换 隧道内 截面积（mm²） 800以内 | 100m/单相 | 2248.79 | 0 | 1137.23 | 56.73 | 1054.83 | 0 | 0 | 0 | 11.1493 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101040000 | XYL1-71 | 110kV电缆更换 隧道内 截面积（mm²） 1200以内 | 100m/单相 | 2765.64 | 0 | 1507.5 | 63.52 | 1194.62 | 0 | 0 | 0 | 14.7794 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101040000 | XYL1-72 | 110kV电缆更换 隧道内 截面积（mm²） 1600以内 | 100m/单相 | 3257.33 | 0 | 1907.86 | 68.13 | 1281.34 | 0 | 0 | 0 | 18.7045 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101040000 | XYL1-73 | 110kV电缆更换 排管内 截面积（mm²） 400以内 | 100m/单相 | 2343.29 | 0 | 1126.02 | 132.9 | 1084.37 | 0 | 0 | 0 | 11.0394 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101040000 | XYL1-74 | 110kV电缆更换 排管内 截面积（mm²） 800以内 | 100m/单相 | 2620.39 | 0 | 1281.29 | 158.88 | 1180.22 | 0 | 0 | 0 | 12.5617 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101040000 | XYL1-75 | 110kV电缆更换 排管内 截面积（mm²） 1200以内 | 100m/单相 | 3192.39 | 0 | 1672.71 | 208.5 | 1311.18 | 0 | 0 | 0 | 16.3991 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101040000 | XYL1-76 | 110kV电缆更换 排管内 截面积（mm²） 1600以内 | 100m/单相 | 3762.32 | 0 | 2105.97 | 228.87 | 1427.48 | 0 | 0 | 0 | 20.6468 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101050000 | XYL1-77 | 220kV电缆更换 沟槽直埋 截面积（mm²） 800以内 | 100m/单相 | 2676.36 | 0 | 1511.57 | 76.8 | 1087.99 | 0 | 0 | 0 | 14.8193 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101050000 | XYL1-78 | 220kV电缆更换 沟槽直埋 截面积（mm²） 1200以内 | 100m/单相 | 3205.47 | 0 | 1813.32 | 99.56 | 1292.59 | 0 | 0 | 0 | 17.7777 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101050000 | XYL1-79 | 220kV电缆更换 沟槽直埋 截面积（mm²） 1600以内 | 100m/单相 | 4323.73 | 0 | 2203.21 | 122.06 | 1998.46 | 0 | 0 | 0 | 21.6001 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101050000 | XYL1-80 | 220kV电缆更换 沟槽直埋 截面积（mm²） 2000以内 | 100m/单相 | 5236.59 | 0 | 2642.36 | 133.39 | 2460.84 | 0 | 0 | 0 | 25.9055 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101050000 | XYL1-81 | 220kV电缆更换 沟槽直埋 截面积（mm²） 2500以内 | 100m/单相 | 5942.34 | 0 | 3225.17 | 150.79 | 2566.38 | 0 | 0 | 0 | 31.6193 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101050000 | XYL1-82 | 220kV电缆更换 电缆沟内 截面积（mm²） 800以内 | 100m/单相 | 2727.22 | 0 | 1575.3 | 63.93 | 1087.99 | 0 | 0 | 0 | 15.4441 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101050000 | XYL1-83 | 220kV电缆更换 电缆沟内 截面积（mm²） 1200以内 | 100m/单相 | 3239.35 | 0 | 1865.89 | 80.87 | 1292.59 | 0 | 0 | 0 | 18.293 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101050000 | XYL1-84 | 220kV电缆更换 电缆沟内 截面积（mm²） 1600以内 | 100m/单相 | 4400.57 | 0 | 2303.42 | 98.69 | 1998.46 | 0 | 0 | 0 | 22.5825 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101050000 | XYL1-85 | 220kV电缆更换 电缆沟内 截面积（mm²） 2000以内 | 100m/单相 | 5265.87 | 0 | 2697.34 | 107.69 | 2460.84 | 0 | 0 | 0 | 26.4445 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101050000 | XYL1-86 | 220kV电缆更换 电缆沟内 截面积（mm²） 2500以内 | 100m/单相 | 5979.28 | 0 | 3291.3 | 121.6 | 2566.38 | 0 | 0 | 0 | 32.2677 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101050000 | XYL1-87 | 220kV电缆更换 隧道内 截面积（mm²） 800以内 | 100m/单相 | 2728.61 | 0 | 1566.99 | 76.8 | 1084.82 | 0 | 0 | 0 | 15.3627 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101050000 | XYL1-88 | 220kV电缆更换 隧道内 截面积（mm²） 1200以内 | 100m/单相 | 3274.31 | 0 | 1885.45 | 99.56 | 1289.3 | 0 | 0 | 0 | 18.4848 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101050000 | XYL1-89 | 220kV电缆更换 隧道内 截面积（mm²） 1600以内 | 100m/单相 | 4357.64 | 0 | 2239.24 | 123.64 | 1994.76 | 0 | 0 | 0 | 21.9533 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101050000 | XYL1-90 | 220kV电缆更换 隧道内 截面积（mm²） 2000以内 | 100m/单相 | 5230.61 | 0 | 2631.55 | 141.92 | 2457.14 | 0 | 0 | 0 | 25.7995 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101050000 | XYL1-91 | 220kV电缆更换 隧道内 截面积（mm²） 2500以内 | 100m/单相 | 5960.24 | 0 | 3180.74 | 162.06 | 2617.44 | 0 | 0 | 0 | 31.1837 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101050000 | XYL1-92 | 220kV电缆更换 排管内 截面积（mm²） 800以内 | 100m/单相 | 3213.27 | 0 | 1721.15 | 157.07 | 1335.05 | 0 | 0 | 0 | 16.874 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101050000 | XYL1-93 | 220kV电缆更换 排管内 截面积（mm²） 1200以内 | 100m/单相 | 3840.05 | 0 | 2135.64 | 196.32 | 1508.09 | 0 | 0 | 0 | 20.9376 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101050000 | XYL1-94 | 220kV电缆更换 排管内 截面积（mm²） 1600以内 | 100m/单相 | 5308.81 | 0 | 2741.16 | 234.61 | 2333.04 | 0 | 0 | 0 | 26.8741 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101050000 | XYL1-95 | 220kV电缆更换 排管内 截面积（mm²） 2000以内 | 100m/单相 | 6340.11 | 0 | 3415.67 | 275.69 | 2648.75 | 0 | 0 | 0 | 33.487 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101050000 | XYL1-96 | 220kV电缆更换 排管内 截面积（mm²） 2500以内 | 100m/单相 | 7123.26 | 0 | 3990.42 | 329.58 | 2803.26 | 0 | 0 | 0 | 39.1218 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，运盖板，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101060000 | XYL1-97 | 500kV电缆更换 电缆沟内 截面积（mm²） 2000以内 | 100m/单相 | 7055.1 | 0 | 3974.82 | 146.95 | 2933.33 | 0 | 0 | 0 | 38.9688 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101060000 | XYL1-98 | 500kV电缆更换 电缆沟内 截面积（mm²） 2500以内 | 100m/单相 | 7618.82 | 0 | 4384.47 | 154.3 | 3080.05 | 0 | 0 | 0 | 42.985 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101060000 | XYL1-99 | 500kV电缆更换 隧道内 截面积（mm²） 2000以内 | 100m/单相 | 7719.88 | 0 | 4675.35 | 111.2 | 2933.33 | 0 | 0 | 0 | 45.8368 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101060000 | XYL1-100 | 500kV电缆更换 隧道内 截面积（mm²） 2500以内 | 100m/单相 | 8354.01 | 0 | 5157.2 | 116.76 | 3080.05 | 0 | 0 | 0 | 50.5608 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101060000 | XYL1-101 | 500kV电缆更换 排管内 截面积（mm²） 2000以内 | 100m/单相 | 8624.24 | 0 | 5092.96 | 305.81 | 3225.47 | 0 | 0 | 0 | 49.931 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0101060000 | XYL1-102 | 500kV电缆更换 排管内 截面积（mm²） 2500以内 | 100m/单相 | 9325.53 | 0 | 5617.83 | 321.1 | 3386.6 | 0 | 0 | 0 | 55.0768 |  | 工作内容：电缆沟内杂物清理、运行电缆整理、原电缆拆除上盘。新电缆开盘，电缆检查，核对规格，移运、架盘，固定，沟槽清理，管道疏通，牵引头安装，放、收钢丝绳，敷设、锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆、电缆专用夹具。
0102000000 | XYL1-103 | 电缆故障点定位 外护套故障点定位 | 处 | 2040.21 | 0 | 391.9 | 0 | 1648.31 | 0 | 0 | 0 | 4.5258 |  | 工作内容：利用电缆故障点定位系统，采用电桥法、电源法、跨步电压法等逐步确定故障点位置，清理现场，工器具移运。
0102000000 | XYL1-104 | 电缆故障点定位 电缆主绝缘故障点定位 1kV | 处 | 4488.82 | 0 | 261.04 | 0 | 4227.78 | 0 | 0 | 0 | 2.5354 |  | 工作内容：利用电缆故障点定位系统，采用电桥法、电源法、跨步电压法等逐步确定故障点位置，清理现场，工器具移运。
0102000000 | XYL1-105 | 电缆故障点定位 电缆主绝缘故障点定位 10kV | 处 | 6761.58 | 0 | 419.92 | 0 | 6341.66 | 0 | 0 | 0 | 4.0393 |  | 工作内容：利用电缆故障点定位系统，采用电桥法、电源法、跨步电压法等逐步确定故障点位置，清理现场，工器具移运。
0102000000 | XYL1-106 | 电缆故障点定位 电缆主绝缘故障点定位 35kV | 处 | 8977.63 | 0 | 522.08 | 0 | 8455.55 | 0 | 0 | 0 | 5.0707 |  | 工作内容：利用电缆故障点定位系统，采用电桥法、电源法、跨步电压法等逐步确定故障点位置，清理现场，工器具移运。
0102000000 | XYL1-107 | 电缆故障点定位 电缆主绝缘故障点定位 110kV | 处 | 13719.38 | 0 | 1036.05 | 0 | 12683.33 | 0 | 0 | 0 | 10.0625 |  | 工作内容：利用电缆故障点定位系统，采用电桥法、电源法、跨步电压法等逐步确定故障点位置，清理现场，工器具移运。
0102000000 | XYL1-108 | 电缆故障点定位 电缆主绝缘故障点定位 220kV | 处 | 18712.32 | 0 | 1801.22 | 0 | 16911.1 | 0 | 0 | 0 | 17.4944 |  | 工作内容：利用电缆故障点定位系统，采用电桥法、电源法、跨步电压法等逐步确定故障点位置，清理现场，工器具移运。
0102000000 | XYL1-109 | 电缆故障点定位 电缆主绝缘故障点定位 500kV | 处 | 23209.61 | 0 | 2070.73 | 0 | 21138.88 | 0 | 0 | 0 | 20.4241 |  | 工作内容：利用电缆故障点定位系统，采用电桥法、电源法、跨步电压法等逐步确定故障点位置，清理现场，工器具移运。
0103000000 | XYL1-110 | 电缆外屏蔽层修补 10kV | 处 | 341.39 | 0 | 75.18 | 158.6 | 107.61 | 0 | 0 | 0 | 0.8596 |  | 工作内容：电缆沟内清理、运行电缆整理、电缆外屏蔽层修补。
0103000000 | XYL1-111 | 电缆外屏蔽层修补 35kV | 处 | 551.07 | 0 | 107.4 | 264.33 | 179.34 | 0 | 0 | 0 | 1.228 |  | 工作内容：电缆沟内清理、运行电缆整理、电缆外屏蔽层修补。
0103000000 | XYL1-112 | 电缆外屏蔽层修补 110kV | 处 | 1369.84 | 0 | 143.57 | 1011.06 | 215.21 | 0 | 0 | 0 | 1.6313 |  | 工作内容：电缆沟内清理、运行电缆整理、电缆外屏蔽层修补。
0103000000 | XYL1-113 | 电缆外屏蔽层修补 220kV | 处 | 1764.61 | 0 | 169.94 | 1343.59 | 251.08 | 0 | 0 | 0 | 1.9194 |  | 工作内容：电缆沟内清理、运行电缆整理、电缆外屏蔽层修补。
0103000000 | XYL1-114 | 电缆外屏蔽层修补 500kV | 处 | 2037.82 | 0 | 203.95 | 1545.13 | 288.74 | 0 | 0 | 0 | 2.3036 |  | 工作内容：电缆沟内清理、运行电缆整理、电缆外屏蔽层修补。
0104000000 | XYL1-115 | 电缆金属护层修补 10kV | 处 | 281.34 | 0 | 82.75 | 55.12 | 143.47 | 0 | 0 | 0 | 0.9596 |  | 工作内容：电缆沟内清理、运行电缆整理、电缆金属护层修补，护层耐压试验。
0104000000 | XYL1-116 | 电缆金属护层修补 35kV | 处 | 397.31 | 0 | 107.26 | 110.71 | 179.34 | 0 | 0 | 0 | 1.2359 |  | 工作内容：电缆沟内清理、运行电缆整理、电缆金属护层修补，护层耐压试验。
0104000000 | XYL1-117 | 电缆金属护层修补 110kV | 处 | 581.1 | 0 | 141.15 | 197.67 | 242.28 | 0 | 0 | 0 | 1.6165 |  | 工作内容：电缆沟内清理、运行电缆整理、电缆金属护层修补，护层耐压试验。
0104000000 | XYL1-118 | 电缆金属护层修补 220kV | 处 | 759.87 | 0 | 164.14 | 281.71 | 314.02 | 0 | 0 | 0 | 1.8719 |  | 工作内容：电缆沟内清理、运行电缆整理、电缆金属护层修补，护层耐压试验。
0104000000 | XYL1-119 | 电缆金属护层修补 500kV | 处 | 907.79 | 0 | 192.92 | 338.05 | 376.82 | 0 | 0 | 0 | 2.1836 |  | 工作内容：电缆沟内清理、运行电缆整理、电缆金属护层修补，护层耐压试验。
0201010000 | XYL2-1 | 1kV电缆终端更换 截面（mm²） 50以内 | 套 | 107.51 | 0 | 69.94 | 29.89 | 7.68 | 0 | 0 | 0 | 0.6267 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、核相，连接管，就位、压接，带材绕包、去潮、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆终端头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201010000 | XYL2-2 | 1kV电缆终端更换 截面（mm²） 70以内 | 套 | 130.97 | 0 | 90.03 | 31.79 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 0.8152 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、核相，连接管，就位、压接，带材绕包、去潮、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆终端头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201010000 | XYL2-3 | 1kV电缆终端更换 截面（mm²） 120以内 | 套 | 207.35 | 0 | 157.42 | 38.95 | 10.98 | 0 | 0 | 0 | 1.4068 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、核相，连接管，就位、压接，带材绕包、去潮、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆终端头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201010000 | XYL2-4 | 1kV电缆终端更换 截面（mm²） 240以内 | 套 | 254.22 | 0 | 184.01 | 51.92 | 18.29 | 0 | 0 | 0 | 1.6444 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、核相，连接管，就位、压接，带材绕包、去潮、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆终端头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201010000 | XYL2-5 | 1kV电缆终端更换 截面（mm²） 400以内 | 套 | 316.31 | 0 | 227.81 | 62.89 | 25.61 | 0 | 0 | 0 | 2.0359 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、核相，连接管，就位、压接，带材绕包、去潮、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆终端头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201020000 | XYL2-6 | 10kV电缆终端更换 户内热（冷）缩式 截面（mm²) 50以内 | 套/三相 | 246.27 | 0 | 173.59 | 36.81 | 35.87 | 0 | 0 | 0 | 1.6565 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，终端接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201020000 | XYL2-7 | 10kV电缆终端更换 户内热（冷）缩式 截面（mm²) 120以内 | 套/三相 | 304.09 | 0 | 222.62 | 45.6 | 35.87 | 0 | 0 | 0 | 2.1348 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，终端接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201020000 | XYL2-8 | 10kV电缆终端更换 户内热（冷）缩式 截面（mm²) 240以内 | 套/三相 | 420.12 | 0 | 316.69 | 63.97 | 39.46 | 0 | 0 | 0 | 2.9975 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，终端接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201020000 | XYL2-9 | 10kV电缆终端更换 户内热（冷）缩式 截面（mm²) 400以内 | 套/三相 | 458.04 | 0 | 340.51 | 78.07 | 39.46 | 0 | 0 | 0 | 3.2465 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，终端接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201020000 | XYL2-10 | 10kV电缆终端更换 户外热（冷）缩式 截面（mm²) 50以内 | 套/三相 | 327.66 | 0 | 254.98 | 36.81 | 35.87 | 0 | 0 | 0 | 2.3678 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，终端接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201020000 | XYL2-11 | 10kV电缆终端更换 户外热（冷）缩式 截面（mm²) 120以内 | 套/三相 | 428.06 | 0 | 346.59 | 45.6 | 35.87 | 0 | 0 | 0 | 3.2643 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，终端接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201020000 | XYL2-12 | 10kV电缆终端更换 户外热（冷）缩式 截面（mm²) 240以内 | 套/三相 | 537.21 | 0 | 430.16 | 67.59 | 39.46 | 0 | 0 | 0 | 4.0454 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，终端接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201020000 | XYL2-13 | 10kV电缆终端更换 户外热（冷）缩式 截面（mm²) 400以内 | 套/三相 | 659.49 | 0 | 532.8 | 87.23 | 39.46 | 0 | 0 | 0 | 5.0655 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，终端接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201030000 | XYL2-14 | 35kV交联聚乙烯绝缘电缆终端更换 交联聚乙烯绝缘（mm²) 户内 240 | 套/单相 | 736.86 | 0 | 343.01 | 292.55 | 101.3 | 0 | 0 | 0 | 3.4783 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚、电缆绝缘检查、电缆就位、固定，量尺寸，剥除电缆内、外护套、铠装层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，压接，带材绕包、去潮、应力锥就位、屏蔽层处理、套管就位、收缩管安装定位、密封处理等，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201030000 | XYL2-15 | 35kV交联聚乙烯绝缘电缆终端更换 交联聚乙烯绝缘（mm²) 户内 400 | 套/单相 | 796.07 | 0 | 375.81 | 307.21 | 113.05 | 0 | 0 | 0 | 3.7892 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚、电缆绝缘检查、电缆就位、固定，量尺寸，剥除电缆内、外护套、铠装层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，压接，带材绕包、去潮、应力锥就位、屏蔽层处理、套管就位、收缩管安装定位、密封处理等，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201030000 | XYL2-16 | 35kV交联聚乙烯绝缘电缆终端更换 交联聚乙烯绝缘（mm²) 户内 630 | 套/单相 | 869.4 | 0 | 416.33 | 325.74 | 127.33 | 0 | 0 | 0 | 4.1989 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚、电缆绝缘检查、电缆就位、固定，量尺寸，剥除电缆内、外护套、铠装层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，压接，带材绕包、去潮、应力锥就位、屏蔽层处理、套管就位、收缩管安装定位、密封处理等，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201030000 | XYL2-17 | 35kV交联聚乙烯绝缘电缆终端更换 交联聚乙烯绝缘（mm²) 户外 240 | 套/单相 | 928.97 | 0 | 434.81 | 388.79 | 105.37 | 0 | 0 | 0 | 4.3604 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚、电缆绝缘检查、电缆就位、固定，量尺寸，剥除电缆内、外护套、铠装层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，压接，带材绕包、去潮、应力锥就位、屏蔽层处理、套管就位、收缩管安装定位、密封处理等，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201030000 | XYL2-18 | 35kV交联聚乙烯绝缘电缆终端更换 交联聚乙烯绝缘（mm²) 户外 400 | 套/单相 | 1051.56 | 0 | 516.27 | 415.37 | 119.92 | 0 | 0 | 0 | 5.138 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚、电缆绝缘检查、电缆就位、固定，量尺寸，剥除电缆内、外护套、铠装层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，压接，带材绕包、去潮、应力锥就位、屏蔽层处理、套管就位、收缩管安装定位、密封处理等，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201030000 | XYL2-19 | 35kV交联聚乙烯绝缘电缆终端更换 交联聚乙烯绝缘（mm²) 户外 630 | 套/单相 | 1165.3 | 0 | 572.61 | 465.42 | 127.27 | 0 | 0 | 0 | 5.7255 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚、电缆绝缘检查、电缆就位、固定，量尺寸，剥除电缆内、外护套、铠装层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，压接，带材绕包、去潮、应力锥就位、屏蔽层处理、套管就位、收缩管安装定位、密封处理等，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201040000 | XYL2-20 | 110kV充油电缆终端更换 充油电缆空气终端（mm²） 400以内 | 套/单相 | 3865.97 | 0 | 1085.6 | 1544.28 | 1236.09 | 0 | 0 | 0 | 10.5715 |  | 工作内容：电源搭接、脚手架、工棚搭设，电缆绝缘检查、电缆固定、校正、量尺寸，剥除电缆铠装层、内、外护套、核相、油处理，剥除外半导电屏蔽，切削绝缘层，插衬芯、压接，去潮、绕包绝缘纸卷、屏蔽层处理、终端套管安装、封铅、金属护层接地引线安装、外壳安装、密封处理，真空设备校验、抽真空、注油、压力箱安装、油路连接，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，脚手架拆除，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电力终端夹具、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0201040000 | XYL2-21 | 110kV充油电缆终端更换 充油电缆空气终端（mm²） 800以内 | 套/单相 | 4103.36 | 0 | 1253.96 | 1567.91 | 1281.49 | 0 | 0 | 0 | 12.2277 |  | 工作内容：电源搭接、脚手架、工棚搭设，电缆绝缘检查、电缆固定、校正、量尺寸，剥除电缆铠装层、内、外护套、核相、油处理，剥除外半导电屏蔽，切削绝缘层，插衬芯、压接，去潮、绕包绝缘纸卷、屏蔽层处理、终端套管安装、封铅、金属护层接地引线安装、外壳安装、密封处理，真空设备校验、抽真空、注油、压力箱安装、油路连接，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，脚手架拆除，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电力终端夹具、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0201040000 | XYL2-22 | 110kV充油电缆终端更换 充油电缆GIS终端（mm²） 400以内 | 套/单相 | 3744.19 | 0 | 964.02 | 1544.08 | 1236.09 | 0 | 0 | 0 | 9.3195 |  | 工作内容：电源搭接、脚手架、工棚搭设，电缆绝缘检查、电缆固定、校正、量尺寸，剥除电缆铠装层、内、外护套、核相、油处理，剥除外半导电屏蔽，切削绝缘层，插衬芯、压接，去潮、绕包绝缘纸卷、屏蔽层处理、终端套管安装、封铅、金属护层接地引线安装、外壳安装、密封处理，真空设备校验、抽真空、注油、压力箱安装、油路连接，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，脚手架拆除，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电力终端夹具、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0201040000 | XYL2-23 | 110kV充油电缆终端更换 充油电缆GIS终端（mm²） 800以内 | 套/单相 | 4058.83 | 0 | 1209.43 | 1567.91 | 1281.49 | 0 | 0 | 0 | 11.806 |  | 工作内容：电源搭接、脚手架、工棚搭设，电缆绝缘检查、电缆固定、校正、量尺寸，剥除电缆铠装层、内、外护套、核相、油处理，剥除外半导电屏蔽，切削绝缘层，插衬芯、压接，去潮、绕包绝缘纸卷、屏蔽层处理、终端套管安装、封铅、金属护层接地引线安装、外壳安装、密封处理，真空设备校验、抽真空、注油、压力箱安装、油路连接，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，脚手架拆除，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电力终端夹具、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0201050000 | XYL2-24 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆终端更换 交联电缆空气终端（mm²） 400以内 | 套/单相 | 3102.02 | 0 | 999.77 | 295.48 | 1806.77 | 0 | 0 | 0 | 9.6427 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚、电缆绝缘检查、电缆就位、固定，量尺寸，剥除电缆内、外护套、铠装层、加热校直、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，压接，带材绕包、去潮、应力锥就位、屏蔽层处理、套管就位、收缩管安装定位、密封处理等，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201050000 | XYL2-25 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆终端更换 交联电缆空气终端（mm²） 800以内 | 套/单相 | 3783.15 | 0 | 1153.73 | 336.02 | 2293.4 | 0 | 0 | 0 | 11.0917 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚、电缆绝缘检查、电缆就位、固定，量尺寸，剥除电缆内、外护套、铠装层、加热校直、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，压接，带材绕包、去潮、应力锥就位、屏蔽层处理、套管就位、收缩管安装定位、密封处理等，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201050000 | XYL2-26 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆终端更换 交联电缆空气终端（mm²） 1200以内 | 套/单相 | 4382.55 | 0 | 1309.41 | 379.93 | 2693.21 | 0 | 0 | 0 | 12.5962 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚、电缆绝缘检查、电缆就位、固定，量尺寸，剥除电缆内、外护套、铠装层、加热校直、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，压接，带材绕包、去潮、应力锥就位、屏蔽层处理、套管就位、收缩管安装定位、密封处理等，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201050000 | XYL2-27 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆终端更换 交联电缆空气终端（mm²） 1600以内 | 套/单相 | 5177.25 | 0 | 1714.59 | 428.82 | 3033.84 | 0 | 0 | 0 | 16.3939 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚、电缆绝缘检查、电缆就位、固定，量尺寸，剥除电缆内、外护套、铠装层、加热校直、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，压接，带材绕包、去潮、应力锥就位、屏蔽层处理、套管就位、收缩管安装定位、密封处理等，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201050000 | XYL2-28 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆终端更换 交联电缆GIS终端（mm²） 400以内 | 套/单相 | 2950.18 | 0 | 936.49 | 263.27 | 1750.42 | 0 | 0 | 0 | 9.0593 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚、电缆绝缘检查、电缆就位、固定，量尺寸，剥除电缆内、外护套、铠装层、加热校直、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，压接，带材绕包、去潮、应力锥就位、屏蔽层处理、套管就位、收缩管安装定位、密封处理等，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201050000 | XYL2-29 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆终端更换 交联电缆GIS终端（mm²） 800以内 | 套/单相 | 3611.53 | 0 | 1081.74 | 298.34 | 2231.45 | 0 | 0 | 0 | 10.4329 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚、电缆绝缘检查、电缆就位、固定，量尺寸，剥除电缆内、外护套、铠装层、加热校直、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，压接，带材绕包、去潮、应力锥就位、屏蔽层处理、套管就位、收缩管安装定位、密封处理等，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201050000 | XYL2-30 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆终端更换 交联电缆GIS终端（mm²） 1200以内 | 套/单相 | 4147.52 | 0 | 1281.46 | 343.49 | 2522.57 | 0 | 0 | 0 | 12.3014 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚、电缆绝缘检查、电缆就位、固定，量尺寸，剥除电缆内、外护套、铠装层、加热校直、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，压接，带材绕包、去潮、应力锥就位、屏蔽层处理、套管就位、收缩管安装定位、密封处理等，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201050000 | XYL2-31 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆终端更换 交联电缆GIS终端（mm²） 1600以内 | 套/单相 | 4756.41 | 0 | 1611.27 | 390.62 | 2754.52 | 0 | 0 | 0 | 15.4611 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚、电缆绝缘检查、电缆就位、固定，量尺寸，剥除电缆内、外护套、铠装层、加热校直、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，压接，带材绕包、去潮、应力锥就位、屏蔽层处理、套管就位、收缩管安装定位、密封处理等，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201060000 | XYL2-32 | 220kV充油电缆终端更换 充油电缆空气终端（mm²） 400以内 | 套/单相 | 6497.8 | 0 | 1340.03 | 1748.87 | 3408.9 | 0 | 0 | 0 | 12.7562 |  | 工作内容：电源搭接、脚手架、工棚搭设，电缆绝缘检查、电缆固定、校正、量尺寸，剥除电缆铠装层、内、外护套、核相、油处理，剥除外半导电屏蔽，切削绝缘层，插衬芯、压接，去潮、绕包绝缘纸卷、屏蔽层处理、终端套管安装、封铅、金属护层接地引线安装、外壳安装、密封处理，真空设备校验、抽真空、注油、压力箱安装、油路连接，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，脚手架拆除，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电力终端夹具、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0201060000 | XYL2-33 | 220kV充油电缆终端更换 充油电缆空气终端（mm²） 800以内 | 套/单相 | 6578.12 | 0 | 1393.77 | 1770.18 | 3414.17 | 0 | 0 | 0 | 13.2556 |  | 工作内容：电源搭接、脚手架、工棚搭设，电缆绝缘检查、电缆固定、校正、量尺寸，剥除电缆铠装层、内、外护套、核相、油处理，剥除外半导电屏蔽，切削绝缘层，插衬芯、压接，去潮、绕包绝缘纸卷、屏蔽层处理、终端套管安装、封铅、金属护层接地引线安装、外壳安装、密封处理，真空设备校验、抽真空、注油、压力箱安装、油路连接，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，脚手架拆除，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电力终端夹具、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0201060000 | XYL2-34 | 220kV充油电缆终端更换 充油电缆GIS终端（mm²） 400以内 | 套/单相 | 6452.53 | 0 | 1294.76 | 1748.87 | 3408.9 | 0 | 0 | 0 | 12.3789 |  | 工作内容：电源搭接、脚手架、工棚搭设，电缆绝缘检查、电缆固定、校正、量尺寸，剥除电缆铠装层、内、外护套、核相、油处理，剥除外半导电屏蔽，切削绝缘层，插衬芯、压接，去潮、绕包绝缘纸卷、屏蔽层处理、终端套管安装、封铅、金属护层接地引线安装、外壳安装、密封处理，真空设备校验、抽真空、注油、压力箱安装、油路连接，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，脚手架拆除，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电力终端夹具、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0201060000 | XYL2-35 | 220kV充油电缆终端更换 充油电缆GIS终端（mm²） 800以内 | 套/单相 | 6578.12 | 0 | 1393.77 | 1770.18 | 3414.17 | 0 | 0 | 0 | 13.2556 |  | 工作内容：电源搭接、脚手架、工棚搭设，电缆绝缘检查、电缆固定、校正、量尺寸，剥除电缆铠装层、内、外护套、核相、油处理，剥除外半导电屏蔽，切削绝缘层，插衬芯、压接，去潮、绕包绝缘纸卷、屏蔽层处理、终端套管安装、封铅、金属护层接地引线安装、外壳安装、密封处理，真空设备校验、抽真空、注油、压力箱安装、油路连接，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，脚手架拆除，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电力终端夹具、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0201070000 | XYL2-36 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端更换 交联电缆空气终端（mm²） 800以内 | 套/单相 | 4466.23 | 0 | 1406.95 | 431.47 | 2627.81 | 0 | 0 | 0 | 13.6172 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚、电缆绝缘检查、电缆就位、固定，量尺寸，剥除电缆内、外护套、铠装层、加热校直、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，压接，带材绕包、去潮、应力锥就位、屏蔽层处理、套管就位、收缩管安装定位、密封处理等，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201070000 | XYL2-37 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端更换 交联电缆空气终端（mm²） 1200以内 | 套/单相 | 4757.17 | 0 | 1421.81 | 458.97 | 2876.39 | 0 | 0 | 0 | 13.9932 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚、电缆绝缘检查、电缆就位、固定，量尺寸，剥除电缆内、外护套、铠装层、加热校直、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，压接，带材绕包、去潮、应力锥就位、屏蔽层处理、套管就位、收缩管安装定位、密封处理等，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201070000 | XYL2-38 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端更换 交联电缆空气终端（mm²） 1600以内 | 套/单相 | 5926.96 | 0 | 2101 | 535.96 | 3290 | 0 | 0 | 0 | 20.2219 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚、电缆绝缘检查、电缆就位、固定，量尺寸，剥除电缆内、外护套、铠装层、加热校直、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，压接，带材绕包、去潮、应力锥就位、屏蔽层处理、套管就位、收缩管安装定位、密封处理等，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201070000 | XYL2-39 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端更换 交联电缆空气终端（mm²） 2000以内 | 套/单相 | 6509.66 | 0 | 2493.07 | 580.59 | 3436 | 0 | 0 | 0 | 23.9939 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚、电缆绝缘检查、电缆就位、固定，量尺寸，剥除电缆内、外护套、铠装层、加热校直、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，压接，带材绕包、去潮、应力锥就位、屏蔽层处理、套管就位、收缩管安装定位、密封处理等，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201070000 | XYL2-40 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端更换 交联电缆空气终端（mm²） 2500以内 | 套/单相 | 7086.03 | 0 | 2872.98 | 606.76 | 3606.29 | 0 | 0 | 0 | 27.6514 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚、电缆绝缘检查、电缆就位、固定，量尺寸，剥除电缆内、外护套、铠装层、加热校直、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，压接，带材绕包、去潮、应力锥就位、屏蔽层处理、套管就位、收缩管安装定位、密封处理等，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201070000 | XYL2-41 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端更换 交联电缆GIS终端（mm²） 800以内 | 套/单相 | 4057.27 | 0 | 1386.99 | 406.23 | 2264.05 | 0 | 0 | 0 | 13.4359 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚、电缆绝缘检查、电缆就位、固定，量尺寸，剥除电缆内、外护套、铠装层、加热校直、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，压接，带材绕包、去潮、应力锥就位、屏蔽层处理、套管就位、收缩管安装定位、密封处理等，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201070000 | XYL2-42 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端更换 交联电缆GIS终端（mm²） 1200以内 | 套/单相 | 4497.39 | 0 | 1550.04 | 428.73 | 2518.62 | 0 | 0 | 0 | 14.9822 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚、电缆绝缘检查、电缆就位、固定，量尺寸，剥除电缆内、外护套、铠装层、加热校直、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，压接，带材绕包、去潮、应力锥就位、屏蔽层处理、套管就位、收缩管安装定位、密封处理等，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201070000 | XYL2-43 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端更换 交联电缆GIS终端（mm²） 1600以内 | 套/单相 | 5541.57 | 0 | 2099.24 | 500.11 | 2942.22 | 0 | 0 | 0 | 20.247 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚、电缆绝缘检查、电缆就位、固定，量尺寸，剥除电缆内、外护套、铠装层、加热校直、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，压接，带材绕包、去潮、应力锥就位、屏蔽层处理、套管就位、收缩管安装定位、密封处理等，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201070000 | XYL2-44 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端更换 交联电缆GIS终端（mm²） 2000以内 | 套/单相 | 6104.26 | 0 | 2455.26 | 532.39 | 3116.61 | 0 | 0 | 0 | 23.6512 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚、电缆绝缘检查、电缆就位、固定，量尺寸，剥除电缆内、外护套、铠装层、加热校直、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，压接，带材绕包、去潮、应力锥就位、屏蔽层处理、套管就位、收缩管安装定位、密封处理等，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201070000 | XYL2-45 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端更换 交联电缆GIS终端（mm²） 2500以内 | 套/单相 | 6722.56 | 0 | 2895.73 | 560.71 | 3266.12 | 0 | 0 | 0 | 27.8848 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚、电缆绝缘检查、电缆就位、固定，量尺寸，剥除电缆内、外护套、铠装层、加热校直、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，压接，带材绕包、去潮、应力锥就位、屏蔽层处理、套管就位、收缩管安装定位、密封处理等，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201080000 | XYL2-46 | 500kV交联聚乙烯绝缘电缆终端更换 交联电缆GIS终端（mm²） 2000以内 | 套/单相 | 10481.31 | 0 | 4276.24 | 1004.77 | 5200.3 | 0 | 0 | 0 | 36.5317 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚、电缆绝缘检查、电缆就位、固定，量尺寸，剥除电缆内、外护套、铠装层、加热校直、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理、压接，带材绕包、去潮、应力锥就位、屏蔽层处理、套管就位、收缩管安装定位、密封处理等，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0201080000 | XYL2-47 | 500kV交联聚乙烯绝缘电缆终端更换 交联电缆GIS终端（mm²） 2500以内 | 套/单相 | 11792.37 | 0 | 4859.36 | 1154.9 | 5778.11 | 0 | 0 | 0 | 41.5133 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚、电缆绝缘检查、电缆就位、固定，量尺寸，剥除电缆内、外护套、铠装层、加热校直、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理、压接，带材绕包、去潮、应力锥就位、屏蔽层处理、套管就位、收缩管安装定位、密封处理等，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0202000000 | XYL2-48 | 电缆终端套管更换 35kV | 套/单相 | 2057.87 | 0 | 208.26 | 761.27 | 1088.34 | 0 | 0 | 0 | 2.5077 |  | 工作内容：终端头脚手架搭拆、电缆终端绝缘剂回收、原终端头套管拆除、电缆绝缘清理、终端头套管组装、密封处理、抽真空、绝缘剂灌注、清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料终端套管及电缆绝缘油。
0202000000 | XYL2-49 | 电缆终端套管更换 110kV | 套/单相 | 4653.93 | 0 | 418.38 | 2177.57 | 2057.98 | 0 | 0 | 0 | 5.0347 |  | 工作内容：终端头脚手架搭拆、电缆终端绝缘剂回收、原终端头套管拆除、电缆绝缘清理、终端头套管组装、密封处理、抽真空、绝缘剂灌注、清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料终端套管及电缆绝缘油。
0202000000 | XYL2-50 | 电缆终端套管更换 220kV | 套/单相 | 5283.05 | 0 | 628.76 | 2350.25 | 2304.04 | 0 | 0 | 0 | 7.5679 |  | 工作内容：终端头脚手架搭拆、电缆终端绝缘剂回收、原终端头套管拆除、电缆绝缘清理、终端头套管组装、密封处理、抽真空、绝缘剂灌注、清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料终端套管及电缆绝缘油。
0202000000 | XYL2-51 | 电缆终端套管更换 500kV | 套/单相 | 6253.97 | 0 | 829.94 | 2714.55 | 2709.48 | 0 | 0 | 0 | 9.9893 |  | 工作内容：终端头脚手架搭拆、电缆终端绝缘剂回收、原终端头套管拆除、电缆绝缘清理、终端头套管组装、密封处理、抽真空、绝缘剂灌注、清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料终端套管及电缆绝缘油。
0203000000 | XYL2-52 | 电缆终端换绝缘油 35kV | 套/单相 | 1169.65 | 0 | 102.26 | 16.31 | 1051.08 | 0 | 0 | 0 | 1.2344 |  | 工作内容：电缆终端绝缘剂回收、密封处理、抽真空、绝缘剂灌注、清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电缆绝缘油。
0203000000 | XYL2-53 | 电缆终端换绝缘油 110kV | 套/单相 | 2282.35 | 0 | 142.02 | 38.18 | 2102.15 | 0 | 0 | 0 | 1.7646 |  | 工作内容：电缆终端绝缘剂回收、密封处理、抽真空、绝缘剂灌注、清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电缆绝缘油。
0203000000 | XYL2-54 | 电缆终端换绝缘油 220kV | 套/单相 | 4081.93 | 0 | 180.62 | 55.69 | 3845.62 | 0 | 0 | 0 | 2.0862 |  | 工作内容：电缆终端绝缘剂回收、密封处理、抽真空、绝缘剂灌注、清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电缆绝缘油。
0203000000 | XYL2-55 | 电缆终端换绝缘油 500kV | 套/单相 | 5193.45 | 0 | 258.29 | 70.45 | 4864.71 | 0 | 0 | 0 | 2.9833 |  | 工作内容：电缆终端绝缘剂回收、密封处理、抽真空、绝缘剂灌注、清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电缆绝缘油。
0301010000 | XYL3-1 | 1kV电缆中间接头更换 中间接头截面（mm²） 50以内 | 个 | 221.91 | 0 | 146.81 | 65.95 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 1.312 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒及支架。
0301010000 | XYL3-2 | 1kV电缆中间接头更换 中间接头截面（mm²） 120以内 | 个 | 345.9 | 0 | 229.65 | 105.27 | 10.98 | 0 | 0 | 0 | 2.0523 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒及支架。
0301010000 | XYL3-3 | 1kV电缆中间接头更换 中间接头截面（mm²） 240以内 | 个 | 470.67 | 0 | 304.92 | 149.29 | 16.46 | 0 | 0 | 0 | 2.7285 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒及支架。
0301010000 | XYL3-4 | 1kV电缆中间接头更换 中间接头截面（mm²） 400以内 | 个 | 578.05 | 0 | 381 | 170.72 | 26.33 | 0 | 0 | 0 | 3.4048 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒及支架。
0301020000 | XYL3-5 | 10kV电缆中间接头更换 中间接头截面（mm²） 50以内 | 套/三相 | 426.32 | 0 | 309.36 | 85.86 | 31.1 | 0 | 0 | 0 | 2.8053 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒及支架。
0301020000 | XYL3-6 | 10kV电缆中间接头更换 中间接头截面（mm²） 120以内 | 套/三相 | 553.77 | 0 | 398.09 | 119.81 | 35.87 | 0 | 0 | 0 | 3.5417 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒及支架。
0301020000 | XYL3-7 | 10kV电缆中间接头更换 中间接头截面（mm²） 240以内 | 套/三相 | 681.75 | 0 | 473.79 | 162.95 | 45.01 | 0 | 0 | 0 | 4.234 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒及支架。
0301020000 | XYL3-8 | 10kV电缆中间接头更换 中间接头截面（mm²） 400以内 | 套/三相 | 815.92 | 0 | 562.3 | 200.57 | 53.05 | 0 | 0 | 0 | 5.025 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒及支架。
0301030000 | XYL3-9 | 35kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头更换 交联聚乙烯绝缘（mm²) 240以内 | 套/单相 | 1184.22 | 0 | 580.72 | 116.67 | 486.83 | 0 | 0 | 0 | 5.7133 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒及支架。
0301030000 | XYL3-10 | 35kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头更换 交联聚乙烯绝缘（mm²) 400以内 | 套/单相 | 1255.21 | 0 | 607.86 | 132.38 | 514.97 | 0 | 0 | 0 | 5.9778 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒及支架。
0301030000 | XYL3-11 | 35kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头更换 交联聚乙烯绝缘（mm²) 630以内 | 套/单相 | 1348.13 | 0 | 648.54 | 144.29 | 555.3 | 0 | 0 | 0 | 6.3747 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒及支架。
0301040000 | XYL3-12 | 110kV充油电缆中间接头更换 充油电缆直线接头（mm²) 400以内 | 套/单相 | 3066.29 | 0 | 1430.99 | 485.96 | 1149.34 | 0 | 0 | 0 | 14.0914 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、校正、接头定位、量尺寸，剥除电缆铠装层、内、外护套、核相、油处理，剥除外半导电屏蔽，切削绝缘层，连接油道、接续管就位、压接，去潮、绕包绝缘纸卷、屏蔽层处理、铜胆、绝缘环定位、封铅、金属护层接地引线安装、外壳安装、密封处理，真空设备校验、抽真空、注油、压力箱安装、油路连接，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、电缆塞止头组件、接头保护盒、接头支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0301040000 | XYL3-13 | 110kV充油电缆中间接头更换 充油电缆直线接头（mm²) 800以内 | 套/单相 | 3213.55 | 0 | 1512.49 | 516.02 | 1185.04 | 0 | 0 | 0 | 14.8537 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、校正、接头定位、量尺寸，剥除电缆铠装层、内、外护套、核相、油处理，剥除外半导电屏蔽，切削绝缘层，连接油道、接续管就位、压接，去潮、绕包绝缘纸卷、屏蔽层处理、铜胆、绝缘环定位、封铅、金属护层接地引线安装、外壳安装、密封处理，真空设备校验、抽真空、注油、压力箱安装、油路连接，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、电缆塞止头组件、接头保护盒、接头支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0301040000 | XYL3-14 | 110kV充油电缆中间接头更换 充油电缆绝缘接头（mm²) 400以内 | 套/单相 | 3090.22 | 0 | 1441.56 | 499.32 | 1149.34 | 0 | 0 | 0 | 14.1893 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、校正、接头定位、量尺寸，剥除电缆铠装层、内、外护套、核相、油处理，剥除外半导电屏蔽，切削绝缘层，连接油道、接续管就位、压接，去潮、绕包绝缘纸卷、屏蔽层处理、铜胆、绝缘环定位、封铅、金属护层接地引线安装、外壳安装、密封处理，真空设备校验、抽真空、注油、压力箱安装、油路连接，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、电缆塞止头组件、接头保护盒、接头支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0301040000 | XYL3-15 | 110kV充油电缆中间接头更换 充油电缆绝缘接头（mm²) 800以内 | 套/单相 | 3236.53 | 0 | 1527.09 | 524.4 | 1185.04 | 0 | 0 | 0 | 14.991 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、校正、接头定位、量尺寸，剥除电缆铠装层、内、外护套、核相、油处理，剥除外半导电屏蔽，切削绝缘层，连接油道、接续管就位、压接，去潮、绕包绝缘纸卷、屏蔽层处理、铜胆、绝缘环定位、封铅、金属护层接地引线安装、外壳安装、密封处理，真空设备校验、抽真空、注油、压力箱安装、油路连接，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、电缆塞止头组件、接头保护盒、接头支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0301040000 | XYL3-16 | 110kV充油电缆中间接头更换 充油电缆塞止头接头（mm²) 400以内 | 套/单相 | 6229.85 | 0 | 2747.66 | 1630.17 | 1852.02 | 0 | 0 | 0 | 26.6109 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、校正、接头定位、量尺寸，剥除电缆铠装层、内、外护套、核相、油处理，剥除外半导电屏蔽，切削绝缘层，连接油道、接续管就位、压接，去潮、绕包绝缘纸卷、屏蔽层处理、铜胆、绝缘环定位、封铅、金属护层接地引线安装、外壳安装、密封处理，真空设备校验、抽真空、注油、压力箱安装、油路连接，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、电缆塞止头组件、接头保护盒、接头支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0301040000 | XYL3-17 | 110kV充油电缆中间接头更换 充油电缆塞止头接头（mm²) 800以内 | 套/单相 | 6347.39 | 0 | 2813.59 | 1650.12 | 1883.68 | 0 | 0 | 0 | 27.2487 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、校正、接头定位、量尺寸，剥除电缆铠装层、内、外护套、核相、油处理，剥除外半导电屏蔽，切削绝缘层，连接油道、接续管就位、压接，去潮、绕包绝缘纸卷、屏蔽层处理、铜胆、绝缘环定位、封铅、金属护层接地引线安装、外壳安装、密封处理，真空设备校验、抽真空、注油、压力箱安装、油路连接，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、电缆塞止头组件、接头保护盒、接头支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0301050000 | XYL3-18 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头更换 交联电缆直线、绝缘接头(mm²) 400以内 | 套/单相 | 2729.18 | 0 | 927.25 | 268.97 | 1532.96 | 0 | 0 | 0 | 9.1895 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、电缆加热、校正、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，屏蔽罩安装，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒及支架。
0301050000 | XYL3-19 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头更换 交联电缆直线、绝缘接头(mm²) 800以内 | 套/单相 | 3047.61 | 0 | 1058.68 | 288.76 | 1700.17 | 0 | 0 | 0 | 10.4058 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、电缆加热、校正、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，屏蔽罩安装，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒及支架。
0301050000 | XYL3-20 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头更换 交联电缆直线、绝缘接头(mm²) 1200以内 | 套/单相 | 3733.71 | 0 | 1289.19 | 340.99 | 2103.53 | 0 | 0 | 0 | 12.8676 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、电缆加热、校正、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，屏蔽罩安装，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒及支架。
0301050000 | XYL3-21 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头更换 交联电缆直线、绝缘接头(mm²) 1600以内 | 套/单相 | 4317.01 | 0 | 1589.75 | 374.77 | 2352.49 | 0 | 0 | 0 | 15.7708 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、电缆加热、校正、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，屏蔽罩安装，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒及支架。
0301060000 | XYL3-22 | 220kV充油电缆中间接头更换 充油电缆直线接头（mm²) 400以内 | 套/单相 | 3304.66 | 0 | 1466.13 | 532.65 | 1305.88 | 0 | 0 | 0 | 14.4209 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、校正、接头定位、量尺寸，剥除电缆铠装层、内、外护套、核相、油处理，剥除外半导电屏蔽，切削绝缘层，连接油道、接续管就位、压接，去潮、绕包绝缘纸卷、屏蔽层处理、铜胆、绝缘环定位、封铅、金属护层接地引线安装、外壳安装、密封处理，真空设备校验、抽真空、注油、压力箱安装、油路连接，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、电缆塞止头组件、接头保护盒、接头支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0301060000 | XYL3-23 | 220kV充油电缆中间接头更换 充油电缆直线接头（mm²) 800以内 | 套/单相 | 3499.94 | 0 | 1580.8 | 572.3 | 1346.84 | 0 | 0 | 0 | 15.4954 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、校正、接头定位、量尺寸，剥除电缆铠装层、内、外护套、核相、油处理，剥除外半导电屏蔽，切削绝缘层，连接油道、接续管就位、压接，去潮、绕包绝缘纸卷、屏蔽层处理、铜胆、绝缘环定位、封铅、金属护层接地引线安装、外壳安装、密封处理，真空设备校验、抽真空、注油、压力箱安装、油路连接，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、电缆塞止头组件、接头保护盒、接头支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0301060000 | XYL3-24 | 220kV充油电缆中间接头更换 充油电缆绝缘接头（mm²) 400以内 | 套/单相 | 3427.67 | 0 | 1571.52 | 550.27 | 1305.88 | 0 | 0 | 0 | 15.3193 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、校正、接头定位、量尺寸，剥除电缆铠装层、内、外护套、核相、油处理，剥除外半导电屏蔽，切削绝缘层，连接油道、接续管就位、压接，去潮、绕包绝缘纸卷、屏蔽层处理、铜胆、绝缘环定位、封铅、金属护层接地引线安装、外壳安装、密封处理，真空设备校验、抽真空、注油、压力箱安装、油路连接，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、电缆塞止头组件、接头保护盒、接头支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0301060000 | XYL3-25 | 220kV充油电缆中间接头更换 充油电缆绝缘接头（mm²) 800以内 | 套/单相 | 3532.54 | 0 | 1603.33 | 582.37 | 1346.84 | 0 | 0 | 0 | 15.7074 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、校正、接头定位、量尺寸，剥除电缆铠装层、内、外护套、核相、油处理，剥除外半导电屏蔽，切削绝缘层，连接油道、接续管就位、压接，去潮、绕包绝缘纸卷、屏蔽层处理、铜胆、绝缘环定位、封铅、金属护层接地引线安装、外壳安装、密封处理，真空设备校验、抽真空、注油、压力箱安装、油路连接，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、电缆塞止头组件、接头保护盒、接头支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0301060000 | XYL3-26 | 220kV充油电缆中间接头更换 充油电缆塞止头接头（mm²) 400以内 | 套/单相 | 6714.44 | 0 | 2813.89 | 1691.42 | 2209.13 | 0 | 0 | 0 | 27.235 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、校正、接头定位、量尺寸，剥除电缆铠装层、内、外护套、核相、油处理，剥除外半导电屏蔽，切削绝缘层，连接油道、接续管就位、压接，去潮、绕包绝缘纸卷、屏蔽层处理、铜胆、绝缘环定位、封铅、金属护层接地引线安装、外壳安装、密封处理，真空设备校验、抽真空、注油、压力箱安装、油路连接，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、电缆塞止头组件、接头保护盒、接头支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0301060000 | XYL3-27 | 220kV充油电缆中间接头更换 充油电缆塞止头接头（mm²) 800以内 | 套/单相 | 6801.12 | 0 | 2881.67 | 1696.18 | 2223.27 | 0 | 0 | 0 | 27.8902 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、校正、接头定位、量尺寸，剥除电缆铠装层、内、外护套、核相、油处理，剥除外半导电屏蔽，切削绝缘层，连接油道、接续管就位、压接，去潮、绕包绝缘纸卷、屏蔽层处理、铜胆、绝缘环定位、封铅、金属护层接地引线安装、外壳安装、密封处理，真空设备校验、抽真空、注油、压力箱安装、油路连接，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、电缆塞止头组件、接头保护盒、接头支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0301070000 | XYL3-28 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头更换 交联电缆直线、绝缘接头(mm²) 800以内 | 套/单相 | 3187.88 | 0 | 1233.72 | 353.54 | 1600.62 | 0 | 0 | 0 | 12.0982 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、电缆加热、校正、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，屏蔽罩安装，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒及支架。
0301070000 | XYL3-29 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头更换 交联电缆直线、绝缘接头(mm²) 1200以内 | 套/单相 | 3781.13 | 0 | 1432.7 | 377.13 | 1971.3 | 0 | 0 | 0 | 14.2491 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、电缆加热、校正、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，屏蔽罩安装，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒及支架。
0301070000 | XYL3-30 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头更换 交联电缆直线、绝缘接头(mm²) 1600以内 | 套/单相 | 4329.32 | 0 | 1712.83 | 431.8 | 2184.69 | 0 | 0 | 0 | 16.9036 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、电缆加热、校正、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，屏蔽罩安装，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒及支架。
0301070000 | XYL3-31 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头更换 交联电缆直线、绝缘接头(mm²) 2000以内 | 套/单相 | 4892.13 | 0 | 2047.58 | 471.61 | 2372.94 | 0 | 0 | 0 | 20.0077 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、电缆加热、校正、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，屏蔽罩安装，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒及支架。
0301070000 | XYL3-32 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头更换 交联电缆直线、绝缘接头(mm²) 2500以内 | 套/单相 | 5698.58 | 0 | 2427.15 | 509.21 | 2762.22 | 0 | 0 | 0 | 23.559 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、电缆加热、校正、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，屏蔽罩安装，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒及支架。
0301080000 | XYL3-33 | 500kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头更换 交联电缆直线、绝缘接头（mm²） 2000以内 | 套/单相 | 20078.02 | 0 | 10739.06 | 3333.1 | 6005.86 | 0 | 0 | 0 | 91.7057 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、电缆加热、校正、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，屏蔽罩安装，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料电缆保护盒、电力电缆中间接头、接头支架。
0301080000 | XYL3-34 | 500kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头更换 交联电缆直线、绝缘接头（mm²） 2500以内 | 套/单相 | 22810.22 | 0 | 12203.48 | 3703.45 | 6903.29 | 0 | 0 | 0 | 104.211 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、电缆加热、校正、接头定位、量尺寸，剥除电缆内、外护套、金属屏蔽层、核相，剥除外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，屏蔽罩安装，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、金属护层接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，电缆中间接头固定，清理现场，工器具转移。 注释：未计价材料电缆保护盒、电力电缆中间接头、接头支架。
0302000000 | XYL3-35 | 电缆中间接头密封 中间接头密封处理 10kV | 处 | 273.12 | 0 | 70.4 | 95.11 | 107.61 | 0 | 0 | 0 | 0.7154 |  | 工作内容：工棚拆搭、搭设工棚、沟内排水、电缆及接头整理，电缆接头密封处理，清理现场，工器具移运。
0302000000 | XYL3-36 | 电缆中间接头密封 中间接头密封处理 35kV | 处 | 430.72 | 0 | 124.58 | 126.8 | 179.34 | 0 | 0 | 0 | 1.2215 |  | 工作内容：工棚拆搭、搭设工棚、沟内排水、电缆及接头整理，电缆接头密封处理，清理现场，工器具移运。
0302000000 | XYL3-37 | 电缆中间接头密封 中间接头密封处理 110kV | 处 | 1759.9 | 0 | 253.18 | 789.35 | 717.37 | 0 | 0 | 0 | 2.492 |  | 工作内容：工棚拆搭、搭设工棚、沟内排水、电缆及接头整理，电缆接头密封处理，清理现场，工器具移运。
0302000000 | XYL3-38 | 电缆中间接头密封 中间接头密封处理 220kV | 处 | 2304.25 | 0 | 386.15 | 1021.39 | 896.71 | 0 | 0 | 0 | 3.8029 |  | 工作内容：工棚拆搭、搭设工棚、沟内排水、电缆及接头整理，电缆接头密封处理，清理现场，工器具移运。
0302000000 | XYL3-39 | 电缆中间接头密封 中间接头密封处理 500kV | 处 | 3210.43 | 0 | 626.18 | 1501.45 | 1082.8 | 0 | 0 | 0 | 6.0761 |  | 工作内容：工棚拆搭、搭设工棚、沟内排水、电缆及接头整理，电缆接头密封处理，清理现场，工器具移运。
0401000000 | XYL4-1 | 电缆标示牌及GPS定位标志增补 电缆路径标示牌增补 | 只 | 75.31 | 0 | 30.62 | 8.82 | 35.87 | 0 | 0 | 0 | 0.2811 |  | 工作内容：电缆路径辨识、标志桩（牌、块）、警告牌重新埋设；电缆路径GPS定位标志新增或更换、GPS信息调整录入；定位、钻孔、下PVC管、装设电子标签、管端封堵。 注释：未计价材料电缆路径标示牌、GPS定位装置、电子标签。
0401000000 | XYL4-2 | 电缆标示牌及GPS定位标志增补 电缆路径GPS定位标志增补 | 只 | 80.19 | 0 | 40.91 | 1.21 | 38.07 | 0 | 0 | 0 | 0.3642 |  | 工作内容：电缆路径辨识、标志桩（牌、块）、警告牌重新埋设；电缆路径GPS定位标志新增或更换、GPS信息调整录入；定位、钻孔、下PVC管、装设电子标签、管端封堵。 注释：未计价材料电缆路径标示牌、GPS定位装置、电子标签。
0401000000 | XYL4-3 | 电缆标示牌及GPS定位标志增补 电缆路径电子标签增补 | 只 | 27.6 | 0 | 13.8 | 6.63 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0.1299 |  | 工作内容：电缆路径辨识、标志桩（牌、块）、警告牌重新埋设；电缆路径GPS定位标志新增或更换、GPS信息调整录入；定位、钻孔、下PVC管、装设电子标签、管端封堵。 注释：未计价材料电缆路径标示牌、GPS定位装置、电子标签。
0402000000 | XYL4-4 | 电缆抱箍、支撑构件等 电缆抱箍更换 | 副 | 61.09 | 0 | 13.68 | 11.54 | 35.87 | 0 | 0 | 0 | 0.1325 |  | 工作内容：电缆抱箍更换；电缆构支架除锈、油漆、排风、测试井内有害气体，清理现场；沿电杆、塔敷设保护管；铁构件平直、划线、下料、钻孔、组对、焊接、油漆、安装等。 注释：未计价材料电缆专用抱箍、油漆、电缆保护管。
0402000000 | XYL4-5 | 电缆抱箍、支撑构件等 电缆构支架除锈 | t | 3341.06 | 0 | 1509.9 | 37.74 | 1793.42 | 0 | 0 | 0 | 14.51 |  | 工作内容：电缆抱箍更换；电缆构支架除锈、油漆、排风、测试井内有害气体，清理现场；沿电杆、塔敷设保护管；铁构件平直、划线、下料、钻孔、组对、焊接、油漆、安装等。 注释：未计价材料电缆专用抱箍、油漆、电缆保护管。
0402000000 | XYL4-6 | 电缆抱箍、支撑构件等 电缆构支架涂漆 | t | 4282.62 | 0 | 2010.75 | 478.45 | 1793.42 | 0 | 0 | 0 | 19.73 |  | 工作内容：电缆抱箍更换；电缆构支架除锈、油漆、排风、测试井内有害气体，清理现场；沿电杆、塔敷设保护管；铁构件平直、划线、下料、钻孔、组对、焊接、油漆、安装等。 注释：未计价材料电缆专用抱箍、油漆、电缆保护管。
0402000000 | XYL4-7 | 电缆抱箍、支撑构件等 沿电杆、塔 保护管 | 根 | 47.51 | 0 | 11.64 | 0 | 35.87 | 0 | 0 | 0 | 0.1117 |  | 工作内容：电缆抱箍更换；电缆构支架除锈、油漆、排风、测试井内有害气体，清理现场；沿电杆、塔敷设保护管；铁构件平直、划线、下料、钻孔、组对、焊接、油漆、安装等。 注释：未计价材料电缆专用抱箍、油漆、电缆保护管。
0402000000 | XYL4-8 | 电缆抱箍、支撑构件等 铁构件制作 | t | 2317.73 | 0 | 1564.88 | 523.37 | 229.48 | 0 | 0 | 0 | 16.05 |  | 工作内容：电缆抱箍更换；电缆构支架除锈、油漆、排风、测试井内有害气体，清理现场；沿电杆、塔敷设保护管；铁构件平直、划线、下料、钻孔、组对、焊接、油漆、安装等。 注释：未计价材料铁构件。
0402000000 | XYL4-9 | 电缆抱箍、支撑构件等 铁构件安装 | t | 1876.12 | 0 | 773.18 | 822.5 | 280.44 | 0 | 0 | 0 | 7.93 |  | 工作内容：电缆抱箍更换；电缆构支架除锈、油漆、排风、测试井内有害气体，清理现场；沿电杆、塔敷设保护管；铁构件平直、划线、下料、钻孔、组对、焊接、油漆、安装等。 注释：未计价材料铁构件。
0403000000 | XYL4-10 | 电缆终端、避雷器、绝缘子清扫及螺栓更换 1kV | 组/三相 | 49.46 | 0 | 13.05 | 0.54 | 35.87 | 0 | 0 | 0 | 0.1212 |  | 工作内容：电缆终端、避雷器、绝缘子清扫、搭头螺栓、紧固螺栓、电缆抱箍螺栓检查更换；电缆终端漆相色等。
0403000000 | XYL4-11 | 电缆终端、避雷器、绝缘子清扫及螺栓更换 10kV | 组/三相 | 55.06 | 0 | 18.12 | 1.07 | 35.87 | 0 | 0 | 0 | 0.175 |  | 工作内容：电缆终端、避雷器、绝缘子清扫、搭头螺栓、紧固螺栓、电缆抱箍螺栓检查更换；电缆终端漆相色等。
0403000000 | XYL4-12 | 电缆终端、避雷器、绝缘子清扫及螺栓更换 35kV | 组/三相 | 66.85 | 0 | 29.45 | 1.53 | 35.87 | 0 | 0 | 0 | 0.2885 |  | 工作内容：电缆终端、避雷器、绝缘子清扫、搭头螺栓、紧固螺栓、电缆抱箍螺栓检查更换；电缆终端漆相色等。
0403000000 | XYL4-13 | 电缆终端、避雷器、绝缘子清扫及螺栓更换 110kV | 组/三相 | 98.92 | 0 | 42.58 | 2.54 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4096 |  | 工作内容：电缆终端、避雷器、绝缘子清扫、搭头螺栓、紧固螺栓、电缆抱箍螺栓检查更换；电缆终端漆相色等。
0403000000 | XYL4-14 | 电缆终端、避雷器、绝缘子清扫及螺栓更换 220kV | 组/三相 | 123.36 | 0 | 48.96 | 2.66 | 71.74 | 0 | 0 | 0 | 0.4668 |  | 工作内容：电缆终端、避雷器、绝缘子清扫、搭头螺栓、紧固螺栓、电缆抱箍螺栓检查更换；电缆终端漆相色等。
0403000000 | XYL4-15 | 电缆终端、避雷器、绝缘子清扫及螺栓更换 500kV | 组/三相 | 147.59 | 0 | 58.32 | 3.19 | 86.08 | 0 | 0 | 0 | 0.5556 |  | 工作内容：电缆终端、避雷器、绝缘子清扫、搭头螺栓、紧固螺栓、电缆抱箍螺栓检查更换；电缆终端漆相色等。
0403000000 | XYL4-16 | 电缆终端、避雷器、绝缘子清扫及螺栓更换 电缆终端漆相色 | 组/三相 | 48.85 | 0 | 12.76 | 0.22 | 35.87 | 0 | 0 | 0 | 0.1183 |  | 工作内容：电缆终端、避雷器、绝缘子清扫、搭头螺栓、紧固螺栓、电缆抱箍螺栓检查更换；电缆终端漆相色等。
0501000000 | XYL5-1 | 避雷器更换 1kV | 单相 | 10.73 | 0 | 6.98 | 0.16 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0.0595 |  | 工作内容：搭头拆搭，避雷器及底座拆除、安装。 注释：未计价材料避雷器及其底座。
0501000000 | XYL5-2 | 避雷器更换 10kV | 单相 | 13.61 | 0 | 9.86 | 0.16 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0.0835 |  | 工作内容：搭头拆搭，避雷器及底座拆除、安装。 注释：未计价材料避雷器及其底座。
0501000000 | XYL5-3 | 避雷器更换 35kV | 单相 | 17.45 | 0 | 13.7 | 0.16 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0.1155 |  | 工作内容：搭头拆搭，避雷器及底座拆除、安装。 注释：未计价材料避雷器及其底座。
0501000000 | XYL5-4 | 避雷器更换 避雷器及其底座更换 110kV | 单相 | 171.97 | 0 | 64.05 | 0.31 | 107.61 | 0 | 0 | 0 | 0.62 |  | 工作内容：搭头拆搭，避雷器及底座拆除、安装。 注释：未计价材料避雷器及其底座。
0501000000 | XYL5-5 | 避雷器更换 避雷器及其底座更换 220kV | 单相 | 204.58 | 0 | 78.73 | 0.31 | 125.54 | 0 | 0 | 0 | 0.7596 |  | 工作内容：搭头拆搭，避雷器及底座拆除、安装。 注释：未计价材料避雷器及其底座。
0501000000 | XYL5-6 | 避雷器更换 避雷器及其底座更换 500kV | 单相 | 232.69 | 0 | 96.08 | 0.31 | 136.3 | 0 | 0 | 0 | 0.93 |  | 工作内容：搭头拆搭，避雷器及底座拆除、安装。 注释：未计价材料避雷器及其底座。
0502000000 | XYL5-7 | 避雷器计数器更换 110kV及以下 | 支 | 23.15 | 0 | 19.38 | 0.18 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0.163 |  | 工作内容：计数器及引线拆、搭,计数器更换。 注释：未计价材料避雷器计数器。
0502000000 | XYL5-8 | 避雷器计数器更换 220kV | 支 | 29.75 | 0 | 25.89 | 0.27 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0.218 |  | 工作内容：计数器及引线拆、搭,计数器更换。 注释：未计价材料避雷器计数器。
0502000000 | XYL5-9 | 避雷器计数器更换 500kV | 支 | 36.35 | 0 | 32.4 | 0.36 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0.273 |  | 工作内容：计数器及引线拆、搭,计数器更换。 注释：未计价材料避雷器计数器。
0503000000 | XYL5-10 | 避雷器接地引下线更换 1kV | 单相 | 25.53 | 0 | 21.75 | 0.19 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0.1925 |  | 工作内容：接地引下线拆除、测量、截线、安装、调整。 注释：未计价材料接地引下线。
0503000000 | XYL5-11 | 避雷器接地引下线更换 10kV | 单相 | 29.19 | 0 | 25.41 | 0.19 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0.223 |  | 工作内容：接地引下线拆除、测量、截线、安装、调整。 注释：未计价材料接地引下线。
0503000000 | XYL5-12 | 避雷器接地引下线更换 35kV | 单相 | 30.99 | 0 | 27.21 | 0.19 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0.238 |  | 工作内容：接地引下线拆除、测量、截线、安装、调整。 注释：未计价材料接地引下线。
0503000000 | XYL5-13 | 避雷器接地引下线更换 110kV | 单相 | 38.04 | 0 | 34.2 | 0.25 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0.3 |  | 工作内容：接地引下线拆除、测量、截线、安装、调整。 注释：未计价材料接地引下线。
0503000000 | XYL5-14 | 避雷器接地引下线更换 220kV | 单相 | 41.06 | 0 | 37.15 | 0.32 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0.3283 |  | 工作内容：接地引下线拆除、测量、截线、安装、调整。 注释：未计价材料接地引下线。
0503000000 | XYL5-15 | 避雷器接地引下线更换 500kV | 单相 | 43.07 | 0 | 39.12 | 0.36 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0.347 |  | 工作内容：接地引下线拆除、测量、截线、安装、调整。 注释：未计价材料接地引下线。
0601000000 | XYL6-1 | 充油设备渗漏油处理 | 处 | 1026.94 | 0 | 79.89 | 224.96 | 722.09 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |  | 工作内容：清理渗油点、处理、检查、清理现场。
0602000000 | XYL6-2 | 电缆护层保护器接地箱、交叉换位箱更换 | 只 | 580.17 | 0 | 206.1 | 15.39 | 358.68 | 0 | 0 | 0 | 1.791 |  | 工作内容：交叉换位系统拆除及恢复，护层保护器接地箱、交叉换位箱拆装等。 注释：未计价材料接地箱、交叉换位箱。
0603000000 | XYL6-3 | 更换回流线、接地线 | m | 3.96 | 0 | 1.44 | 0.39 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0.0135 |  | 工作内容：设置围栏，清理淤泥，布线，压接头，清理现场。 注释：未计价材料回流线、接地线。
0604000000 | XYL6-4 | 压力箱检修 压力箱更换 | 只 | 844.49 | 0 | 182 | 45.06 | 617.43 | 0 | 0 | 0 | 1.6545 |  | 工作内容：压力箱运输、拆装，油压补压，油管拆装，压力表校验、拆装等。 注释：未计价材料压力箱电缆油、油管、压力表。
0604000000 | XYL6-5 | 压力箱检修 压力箱补压 | 只 | 340.52 | 0 | 167.57 | 23.29 | 149.66 | 0 | 0 | 0 | 1.4855 |  | 工作内容：压力箱运输、拆装，油压补压，油管拆装，压力表校验、拆装等。 注释：未计价材料压力箱电缆油、油管、压力表。
0604000000 | XYL6-6 | 压力箱检修 压力箱油管更换 | m | 56.29 | 0 | 31.46 | 10.48 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0.279 |  | 工作内容：压力箱运输、拆装，油压补压，油管拆装，压力表校验、拆装等。 注释：未计价材料压力箱电缆油、油管、压力表。
0604000000 | XYL6-7 | 压力箱检修 压力表更换 | 只 | 75.72 | 0 | 19.33 | 20.52 | 35.87 | 0 | 0 | 0 | 0.1695 |  | 工作内容：压力箱运输、拆装，油压补压，油管拆装，压力表校验、拆装等。 注释：未计价材料压力箱电缆油、油管、压力表。
0605000000 | XYL6-8 | 信号屏检修 信号屏更换 | 只 | 1566.37 | 0 | 356.06 | 134.26 | 1076.05 | 0 | 0 | 0 | 3.1875 |  | 工作内容：核对接线，安装套管，屏（箱）拆装，控制线、固定件安装，信号校验等；电接点表更换检查油压，拆除油嘴螺丝，喷接油嘴，查看读数并记录等。 注释：未计价材料信号屏、信号箱、电接点表。
0605000000 | XYL6-9 | 信号屏检修 信号箱更换 | 只 | 1030.24 | 0 | 139.85 | 173.02 | 717.37 | 0 | 0 | 0 | 1.2095 |  | 工作内容：核对接线，安装套管，屏（箱）拆装，控制线、固定件安装，信号校验等；电接点表更换检查油压，拆除油嘴螺丝，喷接油嘴，查看读数并记录等。 注释：未计价材料信号屏、信号箱、电接点表。
0605000000 | XYL6-10 | 信号屏检修 电接点表更换 | 只 | 123.34 | 0 | 34.92 | 52.55 | 35.87 | 0 | 0 | 0 | 0.306 |  | 工作内容：核对接线，安装套管，屏（箱）拆装，控制线、固定件安装，信号校验等；电接点表更换检查油压，拆除油嘴螺丝，喷接油嘴，查看读数并记录等。 注释：未计价材料信号屏、信号箱、电接点表。
0701000000 | XYL7-1 | 电缆防火 孔洞防火封堵 | t | 2864.75 | 0 | 2477.7 | 351.18 | 35.87 | 0 | 0 | 0 | 31.17 |  | 工作内容：电缆孔洞封堵；电缆刷防火涂料；包防火包带、扎带固定、排风，测试井内有害气体、清理现场。 注释：未计价材料防火材料。
0701000000 | XYL7-2 | 电缆防火 防火涂料 | kg | 69.43 | 0 | 44.07 | 21.77 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0.431 |  | 工作内容：电缆孔洞封堵；电缆刷防火涂料；包防火包带、扎带固定、排风，测试井内有害气体、清理现场。 注释：未计价材料防火材料。
0701000000 | XYL7-3 | 电缆防火 防火带 | m | 3.07 | 0 | 1.63 | 0.08 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0.0153 |  | 工作内容：电缆孔洞封堵；电缆刷防火涂料；包防火包带、扎带固定、排风，测试井内有害气体、清理现场。 注释：未计价材料防火材料。
0701000000 | XYL7-4 | 电缆防火 防火隔板 | m² | 60.78 | 0 | 57.03 | 0.16 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0.7166 |  | 工作内容：电缆孔洞封堵；电缆刷防火涂料；包防火包带、扎带固定、排风，测试井内有害气体、清理现场。 注释：未计价材料防火材料。
0701000000 | XYL7-5 | 电缆防火 防火槽盒 | m | 5.68 | 0 | 2.07 | 0.02 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0.0208 |  | 工作内容：电缆孔洞封堵；电缆刷防火涂料；包防火包带、扎带固定、排风，测试井内有害气体、清理现场。 注释：未计价材料防火材料。
0701000000 | XYL7-6 | 电缆防火 防火墙 | m² | 22.11 | 0 | 18.52 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0.1575 |  | 工作内容：电缆孔洞封堵；电缆刷防火涂料；包防火包带、扎带固定、排风，测试井内有害气体、清理现场。 注释：未计价材料防火材料。
0702000000 | XYL7-7 | 工井、敞开井清洗 工井清洗 | 口 | 1956.67 | 0 | 926.5 | 185.9 | 844.27 | 0 | 0 | 0 | 8.1755 |  | 工作内容：设置围栏、揭盖工井盖、敞开井盖、连接电源、排风、测试井内有害气体、泵水、清除垃圾淤泥、连接水源、冲洗工井、清洁电缆、垃圾清运等。
0702000000 | XYL7-8 | 工井、敞开井清洗 敞开井清洗 | 口 | 1473.01 | 0 | 653.22 | 176.55 | 643.24 | 0 | 0 | 0 | 5.796 |  | 工作内容：设置围栏、揭盖工井盖、敞开井盖、连接电源、排风、测试井内有害气体、泵水、清除垃圾淤泥、连接水源、冲洗工井、清洁电缆、垃圾清运等。
0703000000 | XYL7-9 | 电缆检查井圈更换 | 口 | 264.87 | 0 | 71.25 | 14.28 | 179.34 | 0 | 0 | 0 | 0.725 |  | 工作内容：设置围栏，电缆检查井圈更换，清理现场。 注释：未计价材料井圈。
0704000000 | XYL7-10 | 盖板更换 | 块 | 5.1 | 0 | 1.51 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0.0152 |  | 工作内容：设置围栏、盖板更换，废旧的盖板清运等。 注释：未计价材料盖板。
0705000000 | XYL7-11 | 盖板加装橡胶垫 | 块 | 7.69 | 0 | 1.91 | 1.02 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0.0183 |  | 工作内容：根据盖板与台口的高差选用橡胶垫，抬开盖板并翻身，槽钢打磨，橡胶垫打毛，涂胶、粘贴牢固，盖板复位等。 注释：未计价材料橡胶垫。
0706000000 | XYL7-12 | 电源箱更换 | 只 | 183.8 | 0 | 123.5 | 32.11 | 28.19 | 0 | 0 | 0 | 1.121 |  | 工作内容：设置围栏，拆除原电源箱，安装新电源箱并接地，挂铭牌，绕包相色，清理现场。 注释：未计价材料电源箱、分支箱。
0706000000 | XYL7-13 | 电源箱更换 电缆分支箱 1kV | 台 | 156.75 | 0 | 63.22 | 54.76 | 38.77 | 0 | 0 | 0 | 0.6698 |  | 工作内容：设置围栏，拆除原电源箱，安装新电源箱并接地，挂铭牌，绕包相色，清理现场。 注释：未计价材料电源箱、分支箱。
0706000000 | XYL7-14 | 电源箱更换 电缆分支箱 10kV 6回路 | 台 | 211.58 | 0 | 118.05 | 54.76 | 38.77 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |  | 工作内容：设置围栏，拆除原电源箱，安装新电源箱并接地，挂铭牌，绕包相色，清理现场。 注释：未计价材料电源箱、分支箱。
0706000000 | XYL7-15 | 电源箱更换 电缆分支箱 10kV 8回路 | 台 | 220.58 | 0 | 127.05 | 54.76 | 38.77 | 0 | 0 | 0 | 1.37 |  | 工作内容：设置围栏，拆除原电源箱，安装新电源箱并接地，挂铭牌，绕包相色，清理现场。 注释：未计价材料电源箱、分支箱。
0706000000 | XYL7-16 | 电源箱更换 电缆分支箱 10kV 10回路 | 台 | 350.59 | 0 | 257.06 | 54.76 | 38.77 | 0 | 0 | 0 | 2.432 |  | 工作内容：设置围栏，拆除原电源箱，安装新电源箱并接地，挂铭牌，绕包相色，清理现场。 注释：未计价材料电源箱、分支箱。
0707000000 | XYL7-17 | 照明系统检修 | 套 | 2323.3 | 0 | 748.62 | 857.31 | 717.37 | 0 | 0 | 0 | 6.516 |  | 工作内容：设置围栏，隧道、塞止井内照明系统检修，灯具调换，电器线路安装、调试，清理现场。 注释：未计价材料照明灯具、导线等。
0708000000 | XYL7-18 | 水泵系统检修 | 套 | 1085.78 | 0 | 322.46 | 45.95 | 717.37 | 0 | 0 | 0 | 2.872 |  | 工作内容：设置围栏，拆除原水泵及支架、水泵设备，安装电器线路，调试，清理现场。 注释：未计价材料导线、控制装置、水泵及配件。
0801000000 | XYL8-1 | 海底电缆路由检测 路由检测 多波束测量 | km² | 31199.36 | 0 | 2460 | 0 | 28739.36 | 0 | 0 | 0 | 22 |  | 工作内容：施工准备，多波束测量、侧扫声呐测量、底质取样、潮位测量，清理现场，工器具移运。
0801000000 | XYL8-2 | 海底电缆路由检测 路由检测 侧扫声呐测量 | km | 8359.07 | 0 | 1200 | 0 | 7159.07 | 0 | 0 | 0 | 10 |  | 工作内容：施工准备，多波束测量、侧扫声呐测量、底质取样、潮位测量，清理现场，工器具移运。
0801000000 | XYL8-3 | 海底电缆路由检测 路由检测 地质取样 | 处 | 28859.44 | 0 | 1140 | 0 | 27719.44 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 工作内容：施工准备，多波束测量、侧扫声呐测量、底质取样、潮位测量，清理现场，工器具移运。
0801000000 | XYL8-4 | 海底电缆路由检测 路由检测 潮位测量 | 处 | 15243.31 | 0 | 1140 | 0 | 14103.31 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 工作内容：施工准备，多波束测量、侧扫声呐测量、底质取样、潮位测量，清理现场，工器具移运。
0802000000 | XYL8-5 | 海底电缆故障定位 故障测距检测 35kV及以下 | 处 | 21821.15 | 0 | 4688.39 | 0 | 17132.76 | 0 | 0 | 0 | 44.6513 |  | 工作内容：施工准备，故障测距检测、绝缘检测、故障精确定位测试，清理现场，工器具移运。
0802000000 | XYL8-6 | 海底电缆故障定位 故障测距检测 110kV及以上 | 处 | 32654.51 | 0 | 4688.39 | 0 | 27966.12 | 0 | 0 | 0 | 44.6513 |  | 工作内容：施工准备，故障测距检测、绝缘检测、故障精确定位测试，清理现场，工器具移运。
0802000000 | XYL8-7 | 海底电缆故障定位 绝缘检测 | 处 | 22996.01 | 0 | 4688.39 | 0 | 18307.62 | 0 | 0 | 0 | 44.6513 |  | 工作内容：施工准备，故障测距检测、绝缘检测、故障精确定位测试，清理现场，工器具移运。
0802000000 | XYL8-8 | 海底电缆故障定位 故障精确定位测试 | 处 | 82864.6 | 0 | 6529.95 | 0 | 76334.65 | 0 | 0 | 0 | 62.19 |  | 工作内容：施工准备，故障测距检测、绝缘检测、故障精确定位测试，清理现场，工器具移运。
0803000000 | XYL8-9 | 海底电缆打捞 单根外径160mm以内 单根重量1000t以内 | m | 306.96 | 0 | 8.17 | 134.53 | 164.26 | 0 | 0 | 0 | 0.0854 |  | 工作内容：施工准备，根据故障点位置，对故障段受损海缆进行打捞，清理现场，工器具移运。
0803000000 | XYL8-10 | 海底电缆打捞 单根外径160mm以内 单根重量3000t以内 | m | 375.56 | 0 | 8.17 | 134.53 | 232.86 | 0 | 0 | 0 | 0.0854 |  | 工作内容：施工准备，根据故障点位置，对故障段受损海缆进行打捞，清理现场，工器具移运。
0803000000 | XYL8-11 | 海底电缆打捞 单根外径250mm以内 单根重量1000t以内 | m | 322.55 | 0 | 8.34 | 134.53 | 179.68 | 0 | 0 | 0 | 0.0872 |  | 工作内容：施工准备，根据故障点位置，对故障段受损海缆进行打捞，清理现场，工器具移运。
0803000000 | XYL8-12 | 海底电缆打捞 单根外径250mm以内 单根重量3000t以内 | m | 400.95 | 0 | 8.34 | 134.53 | 258.08 | 0 | 0 | 0 | 0.0872 |  | 工作内容：施工准备，根据故障点位置，对故障段受损海缆进行打捞，清理现场，工器具移运。
0803000000 | XYL8-13 | 海底电缆打捞 单根外径250mm以外 单根重量1000t以内 | m | 340.9 | 0 | 8.51 | 137.28 | 195.11 | 0 | 0 | 0 | 0.0889 |  | 工作内容：施工准备，根据故障点位置，对故障段受损海缆进行打捞，清理现场，工器具移运。
0803000000 | XYL8-14 | 海底电缆打捞 单根外径250mm以外 单根重量3000t以内 | m | 429.1 | 0 | 8.51 | 137.28 | 283.31 | 0 | 0 | 0 | 0.0889 |  | 工作内容：施工准备，根据故障点位置，对故障段受损海缆进行打捞，清理现场，工器具移运。
0803000000 | XYL8-15 | 海底电缆打捞 扫海 | km | 4017.11 | 0 | 208.5 | 311.31 | 3497.3 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 工作内容：扫海准备，用海军锚拖移、清理、扫除海床表面障碍物，清理现场，工器具移运。
0804000000 | XYL8-16 | 海底电缆运输 整盘吊装 25t以内 | 盘 | 3511.13 | 0 | 297.16 | 763.75 | 2450.22 | 0 | 0 | 0 | 2.7325 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，海底电缆吊装，清理现场，工器具移运，驶离等。
0804000000 | XYL8-17 | 海底电缆运输 整盘吊装 80t以内 | 盘 | 7170.47 | 0 | 696.79 | 1951.52 | 4522.16 | 0 | 0 | 0 | 6.8313 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，海底电缆吊装，清理现场，工器具移运，驶离等。
0804000000 | XYL8-18 | 海底电缆运输 整盘吊装 130t以内 | 盘 | 13452.79 | 0 | 824.89 | 4869.43 | 7758.47 | 0 | 0 | 0 | 8.5392 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，海底电缆吊装，清理现场，工器具移运，驶离等。
0804000000 | XYL8-19 | 海底电缆运输 整盘吊装 180t以内 | 盘 | 21601.33 | 0 | 952.97 | 7798.4 | 12849.96 | 0 | 0 | 0 | 10.247 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，海底电缆吊装，清理现场，工器具移运，驶离等。
0804000000 | XYL8-20 | 海底电缆运输 整盘吊装 320t以内 | 盘 | 30307.44 | 0 | 1311.61 | 9851.55 | 19144.28 | 0 | 0 | 0 | 15.0288 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，海底电缆吊装，清理现场，工器具移运，驶离等。
0804000000 | XYL8-21 | 海底电缆运输 海底电缆散装过缆 单根外径160mm以内 单根重量1000t以内 | km | 4633.42 | 0 | 443.79 | 288.43 | 3901.2 | 0 | 0 | 0 | 5.0767 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，过缆，清理现场，工器具移运，驶离等。
0804000000 | XYL8-22 | 海底电缆运输 海底电缆散装过缆 单根外径160mm以内 单根重量3000t以内 | km | 7614.4 | 0 | 467.14 | 288.43 | 6858.83 | 0 | 0 | 0 | 5.3438 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，过缆，清理现场，工器具移运，驶离等。
0804000000 | XYL8-23 | 海底电缆运输 海底电缆散装过缆 单根外径250mm以内 单根重量1000t以内 | km | 6599.09 | 0 | 665.69 | 288.43 | 5644.97 | 0 | 0 | 0 | 7.615 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，过缆，清理现场，工器具移运，驶离等。
0804000000 | XYL8-24 | 海底电缆运输 海底电缆散装过缆 单根外径250mm以内 单根重量3000t以内 | km | 10907.75 | 0 | 700.71 | 288.43 | 9918.61 | 0 | 0 | 0 | 8.0157 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，过缆，清理现场，工器具移运，驶离等。
0804000000 | XYL8-25 | 海底电缆运输 海底电缆散装过缆 单根外径250mm以外 单根重量1000t以内 | km | 9305.87 | 0 | 887.57 | 288.43 | 8129.87 | 0 | 0 | 0 | 10.1532 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，过缆，清理现场，工器具移运，驶离等。
0804000000 | XYL8-26 | 海底电缆运输 海底电缆散装过缆 单根外径250mm以外 单根重量3000t以内 | km | 15525.62 | 0 | 934.29 | 288.43 | 14302.9 | 0 | 0 | 0 | 10.6876 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，过缆，清理现场，工器具移运，驶离等。
0804000000 | XYL8-27 | 海底电缆运输 海底光缆散装过缆 | km | 3705.58 | 0 | 355.03 | 230.74 | 3119.81 | 0 | 0 | 0 | 4.0613 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，过缆，清理现场，工器具移运，驶离等。
0804000000 | XYL8-28 | 海底电缆运输 基本段（运输距离100km以内） 单根重量1000t以内 | 段 | 71115.3 | 0 | 2068.37 | 0 | 69046.93 | 0 | 0 | 0 | 19.6777 |  | 工作内容：船舶航行，锚泊。
0804000000 | XYL8-29 | 海底电缆运输 基本段（运输距离100km以内） 单根重量3000t以内 | 段 | 133581.93 | 0 | 2177.25 | 0 | 131404.68 | 0 | 0 | 0 | 20.7135 |  | 工作内容：船舶航行，锚泊。
0804000000 | XYL8-30 | 海底电缆运输 续航段（100km以外每增加20km以内） 单根重量1000t以内 | 段 | 9624.99 | 0 | 212.56 | 0 | 9412.43 | 0 | 0 | 0 | 1.9546 |  | 工作内容：船舶航行，锚泊。
0804000000 | XYL8-31 | 海底电缆运输 续航段（100km以外每增加20km以内） 单根重量3000t以内 | 段 | 18136.74 | 0 | 223.74 | 0 | 17913 | 0 | 0 | 0 | 2.0574 |  | 工作内容：船舶航行，锚泊。
0805000000 | XYL8-32 | 海底电缆（光缆）登陆 海底电缆登陆 登陆距离300m以内 单根外径160mm以内 单根重量1000t以内 | 单根·次 | 106813.63 | 0 | 16100.6 | 12252.67 | 78460.36 | 0 | 0 | 0 | 153.4416 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，余缆卸船，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0805000000 | XYL8-33 | 海底电缆（光缆）登陆 海底电缆登陆 登陆距离300m以内 单根外径160mm以内 单根重量3000t以内 | 单根·次 | 141980.53 | 0 | 16948.15 | 12252.67 | 112779.71 | 0 | 0 | 0 | 161.5224 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，余缆卸船，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0805000000 | XYL8-34 | 海底电缆（光缆）登陆 海底电缆登陆 登陆距离300m以内 单根外径250mm以内 单根重量1000t以内 | 单根·次 | 162246.98 | 0 | 19185.66 | 16720.32 | 126341 | 0 | 0 | 0 | 179.1504 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，余缆卸船，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0805000000 | XYL8-35 | 海底电缆（光缆）登陆 海底电缆登陆 登陆距离300m以内 单根外径250mm以内 单根重量3000t以内 | 单根·次 | 217717.8 | 0 | 20197.94 | 16720.32 | 180799.54 | 0 | 0 | 0 | 188.604 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，余缆卸船，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0805000000 | XYL8-36 | 海底电缆（光缆）登陆 海底电缆登陆 登陆距离300m以内 单根外径250mm以外 单根重量1000t以内 | 单根·次 | 178974.97 | 0 | 25152.19 | 23047.31 | 130775.47 | 0 | 0 | 0 | 229.4448 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，余缆卸船，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0805000000 | XYL8-37 | 海底电缆（光缆）登陆 海底电缆登陆 登陆距离300m以内 单根外径250mm以外 单根重量3000t以内 | 单根·次 | 236153.11 | 0 | 26478.5 | 23047.31 | 186627.3 | 0 | 0 | 0 | 241.5504 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，余缆卸船，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0805000000 | XYL8-38 | 海底电缆（光缆）登陆 海底光缆登陆 登陆距离300m以内 | 单根·次 | 93100.74 | 0 | 8953.78 | 7367.8 | 76779.16 | 0 | 0 | 0 | 87.2976 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置，主施工船定位，光缆检查，光缆入出水，浮球系扣及回收，光缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，余缆卸船，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料光缆。
0806000000 | XYL8-39 | 海底电缆（光缆）抛设 海底电缆抛设 单根外径160mm以内 单根重量1000t以内 | 100m | 11111.36 | 0 | 436.07 | 82.27 | 10593.02 | 0 | 0 | 0 | 4.5596 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，收绞主牵引钢缆，海底电缆敷设，转向，实时监控，辅助船只顶推，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0806000000 | XYL8-40 | 海底电缆（光缆）抛设 海底电缆抛设 单根外径160mm以内 单根重量3000t以内 | 100m | 17279.63 | 0 | 546.07 | 82.27 | 16651.29 | 0 | 0 | 0 | 5.7097 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，收绞主牵引钢缆，海底电缆敷设，转向，实时监控，辅助船只顶推，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0806000000 | XYL8-41 | 海底电缆（光缆）抛设 海底电缆抛设 单根外径250mm以内 单根重量1000t以内 | 100m | 15795.66 | 0 | 446.75 | 82.27 | 15266.64 | 0 | 0 | 0 | 4.6716 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，收绞主牵引钢缆，海底电缆敷设，转向，实时监控，辅助船只顶推，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0806000000 | XYL8-42 | 海底电缆（光缆）抛设 海底电缆抛设 单根外径250mm以内 单根重量3000t以内 | 100m | 24661.45 | 0 | 558.74 | 82.27 | 24020.44 | 0 | 0 | 0 | 5.842 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，收绞主牵引钢缆，海底电缆敷设，转向，实时监控，辅助船只顶推，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0806000000 | XYL8-43 | 海底电缆（光缆）抛设 海底电缆抛设 单根外径250mm以外 单根重量1000t以内 | 100m | 22625.93 | 0 | 454.69 | 83.88 | 22087.36 | 0 | 0 | 0 | 4.7531 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，收绞主牵引钢缆，海底电缆敷设，转向，实时监控，辅助船只顶推，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0806000000 | XYL8-44 | 海底电缆（光缆）抛设 海底电缆抛设 单根外径250mm以外 单根重量3000t以内 | 100m | 35312.89 | 0 | 569.42 | 83.88 | 34659.59 | 0 | 0 | 0 | 5.954 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，收绞主牵引钢缆，海底电缆敷设，转向，实时监控，辅助船只顶推，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻、护层耐压及潮气检验，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0806000000 | XYL8-45 | 海底电缆（光缆）抛设 海底光缆抛设 | 100m | 8835.88 | 0 | 315.29 | 47.57 | 8473.02 | 0 | 0 | 0 | 3.2976 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，收绞主牵引钢缆，光缆敷设，转向，实时监控，辅助船只顶推，护航及警戒，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料光缆。
0901010000 | XYL9-1 | 海底电缆中间头制作 10kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作 交联聚乙烯绝缘（mm²) 50以内 | 套/三相 | 9923.52 | 0 | 178.11 | 66.02 | 9679.39 | 0 | 0 | 0 | 1.6149 |  | 工作内容：接通电源、工棚搭拆、电缆整理、电缆切断，剥外护层，电缆加热校直，校正电缆，接头定位，量尺寸，锯钢皮，剖塑，插缆芯绝缘及插锥面，套接管，压管，预热去潮，包绕绝缘，套模加热，冷却脱模，屏蔽处理，热缩管加热，定型，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒。
0901010000 | XYL9-2 | 海底电缆中间头制作 10kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作 交联聚乙烯绝缘（mm²) 120以内 | 套/三相 | 10914.55 | 0 | 193.27 | 73.95 | 10647.33 | 0 | 0 | 0 | 1.7416 |  | 工作内容：接通电源、工棚搭拆、电缆整理、电缆切断，剥外护层，电缆加热校直，校正电缆，接头定位，量尺寸，锯钢皮，剖塑，插缆芯绝缘及插锥面，套接管，压管，预热去潮，包绕绝缘，套模加热，冷却脱模，屏蔽处理，热缩管加热，定型，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒。
0901010000 | XYL9-3 | 海底电缆中间头制作 10kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作 交联聚乙烯绝缘（mm²) 240以内 | 套/三相 | 11919.28 | 0 | 222.33 | 81.68 | 11615.27 | 0 | 0 | 0 | 2.0114 |  | 工作内容：接通电源、工棚搭拆、电缆整理、电缆切断，剥外护层，电缆加热校直，校正电缆，接头定位，量尺寸，锯钢皮，剖塑，插缆芯绝缘及插锥面，套接管，压管，预热去潮，包绕绝缘，套模加热，冷却脱模，屏蔽处理，热缩管加热，定型，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒。
0901010000 | XYL9-4 | 海底电缆中间头制作 10kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作 交联聚乙烯绝缘（mm²) 400以内 | 套/三相 | 12930.35 | 0 | 261.43 | 85.71 | 12583.21 | 0 | 0 | 0 | 2.3756 |  | 工作内容：接通电源、工棚搭拆、电缆整理、电缆切断，剥外护层，电缆加热校直，校正电缆，接头定位，量尺寸，锯钢皮，剖塑，插缆芯绝缘及插锥面，套接管，压管，预热去潮，包绕绝缘，套模加热，冷却脱模，屏蔽处理，热缩管加热，定型，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒。
0901020000 | XYL9-5 | 海底电缆中间头制作 35kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作 交联聚乙烯绝缘（mm²) 240以内 | 套/单相 | 24900.9 | 0 | 483.75 | 66.29 | 24350.86 | 0 | 0 | 0 | 4.9489 |  | 工作内容：接通电源、工棚搭拆、电缆整理、电缆切断，剥外护层，电缆加热校直，校正电缆，接头定位，量尺寸，锯钢皮，剖塑，插缆芯绝缘及插锥面，套接管，压管，预热去潮，包绕绝缘，套模加热，冷却脱模，屏蔽处理，热缩管加热，定型，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒。
0901020000 | XYL9-6 | 海底电缆中间头制作 35kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作 交联聚乙烯绝缘（mm²) 400以内 | 套/单相 | 24953.58 | 0 | 512.24 | 75.22 | 24366.12 | 0 | 0 | 0 | 5.2266 |  | 工作内容：接通电源、工棚搭拆、电缆整理、电缆切断，剥外护层，电缆加热校直，校正电缆，接头定位，量尺寸，锯钢皮，剖塑，插缆芯绝缘及插锥面，套接管，压管，预热去潮，包绕绝缘，套模加热，冷却脱模，屏蔽处理，热缩管加热，定型，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒。
0901020000 | XYL9-7 | 海底电缆中间头制作 35kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作 交联聚乙烯绝缘（mm²) 630以内 | 套/单相 | 29842.15 | 0 | 554.97 | 81.98 | 29205.2 | 0 | 0 | 0 | 5.6435 |  | 工作内容：接通电源、工棚搭拆、电缆整理、电缆切断，剥外护层，电缆加热校直，校正电缆，接头定位，量尺寸，锯钢皮，剖塑，插缆芯绝缘及插锥面，套接管，压管，预热去潮，包绕绝缘，套模加热，冷却脱模，屏蔽处理，热缩管加热，定型，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒。
0901030000 | XYL9-8 | 海底电缆中间头制作 110kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作 交联聚乙烯绝缘（mm²) 400以内 | 套/单相 | 42514.89 | 0 | 973.62 | 268.97 | 41272.3 | 0 | 0 | 0 | 9.649 |  | 工作内容：接通电源、工棚搭拆、电缆整理、电缆切断，剥外护层，电缆加热校直，校正电缆，接头定位，量尺寸，加热，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽的处理，绝缘打磨抛光，涂半导电漆，烘干半导电漆，外保护壳体等部件套入电缆，预制橡胶件扩径，导体压接及屏蔽的处理，预制橡胶件定位，橡胶件密封及接地处理，安装壳体，搪铅等密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒。
0901030000 | XYL9-9 | 海底电缆中间头制作 110kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作 交联聚乙烯绝缘（mm²) 800以内 | 套/单相 | 47818.26 | 0 | 1111.62 | 288.76 | 46417.88 | 0 | 0 | 0 | 10.9261 |  | 工作内容：接通电源、工棚搭拆、电缆整理、电缆切断，剥外护层，电缆加热校直，校正电缆，接头定位，量尺寸，加热，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽的处理，绝缘打磨抛光，涂半导电漆，烘干半导电漆，外保护壳体等部件套入电缆，预制橡胶件扩径，导体压接及屏蔽的处理，预制橡胶件定位，橡胶件密封及接地处理，安装壳体，搪铅等密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒。
0901030000 | XYL9-10 | 海底电缆中间头制作 110kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作 交联聚乙烯绝缘（mm²) 1200以内 | 套/单相 | 48644.06 | 0 | 1353.63 | 340.99 | 46949.44 | 0 | 0 | 0 | 13.5109 |  | 工作内容：接通电源、工棚搭拆、电缆整理、电缆切断，剥外护层，电缆加热校直，校正电缆，接头定位，量尺寸，加热，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽的处理，绝缘打磨抛光，涂半导电漆，烘干半导电漆，外保护壳体等部件套入电缆，预制橡胶件扩径，导体压接及屏蔽的处理，预制橡胶件定位，橡胶件密封及接地处理，安装壳体，搪铅等密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒。
0901030000 | XYL9-11 | 海底电缆中间头制作 110kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作 交联聚乙烯绝缘（mm²) 1600以内 | 套/单相 | 54196.12 | 0 | 1669.24 | 374.77 | 52152.11 | 0 | 0 | 0 | 16.5594 |  | 工作内容：接通电源、工棚搭拆、电缆整理、电缆切断，剥外护层，电缆加热校直，校正电缆，接头定位，量尺寸，加热，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽的处理，绝缘打磨抛光，涂半导电漆，烘干半导电漆，外保护壳体等部件套入电缆，预制橡胶件扩径，导体压接及屏蔽的处理，预制橡胶件定位，橡胶件密封及接地处理，安装壳体，搪铅等密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒。
0901040000 | XYL9-12 | 海底电缆中间头制作 220kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作 交联聚乙烯绝缘（mm²) 800以内 | 套/单相 | 45846.2 | 0 | 1295.41 | 353.54 | 44197.25 | 0 | 0 | 0 | 12.7031 |  | 工作内容：接通电源、工棚搭拆、电缆整理、电缆切断，剥外护层，电缆加热校直，校正电缆，接头定位，量尺寸，加热，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽的处理，绝缘打磨抛光，涂半导电漆，烘干半导电漆，外保护壳体等部件套入电缆，预制橡胶件扩径，导体压接及屏蔽的处理，预制橡胶件定位，橡胶件密封及接地处理，安装壳体，搪铅等密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒。
0901040000 | XYL9-13 | 海底电缆中间头制作 220kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作 交联聚乙烯绝缘（mm²) 1200以内 | 套/单相 | 46575.66 | 0 | 1504.34 | 377.13 | 44694.19 | 0 | 0 | 0 | 14.9616 |  | 工作内容：接通电源、工棚搭拆、电缆整理、电缆切断，剥外护层，电缆加热校直，校正电缆，接头定位，量尺寸，加热，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽的处理，绝缘打磨抛光，涂半导电漆，烘干半导电漆，外保护壳体等部件套入电缆，预制橡胶件扩径，导体压接及屏蔽的处理，预制橡胶件定位，橡胶件密封及接地处理，安装壳体，搪铅等密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒。
0901040000 | XYL9-14 | 海底电缆中间头制作 220kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作 交联聚乙烯绝缘（mm²) 1600以内 | 套/单相 | 51383.89 | 0 | 1798.47 | 431.8 | 49153.62 | 0 | 0 | 0 | 17.7488 |  | 工作内容：接通电源、工棚搭拆、电缆整理、电缆切断，剥外护层，电缆加热校直，校正电缆，接头定位，量尺寸，加热，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽的处理，绝缘打磨抛光，涂半导电漆，烘干半导电漆，外保护壳体等部件套入电缆，预制橡胶件扩径，导体压接及屏蔽的处理，预制橡胶件定位，橡胶件密封及接地处理，安装壳体，搪铅等密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒。
0901040000 | XYL9-15 | 海底电缆中间头制作 220kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作 交联聚乙烯绝缘（mm²) 2000以内 | 套/单相 | 56246.99 | 0 | 2149.97 | 471.61 | 53625.41 | 0 | 0 | 0 | 21.0081 |  | 工作内容：接通电源、工棚搭拆、电缆整理、电缆切断，剥外护层，电缆加热校直，校正电缆，接头定位，量尺寸，加热，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽的处理，绝缘打磨抛光，涂半导电漆，烘干半导电漆，外保护壳体等部件套入电缆，预制橡胶件扩径，导体压接及屏蔽的处理，预制橡胶件定位，橡胶件密封及接地处理，安装壳体，搪铅等密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒。
0901040000 | XYL9-16 | 海底电缆中间头制作 220kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作 交联聚乙烯绝缘（mm²) 2500以内 | 套/单相 | 65601.98 | 0 | 2548.51 | 509.21 | 62544.26 | 0 | 0 | 0 | 24.737 |  | 工作内容：接通电源、工棚搭拆、电缆整理、电缆切断，剥外护层，电缆加热校直，校正电缆，接头定位，量尺寸，加热，电缆外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽的处理，绝缘打磨抛光，涂半导电漆，烘干半导电漆，外保护壳体等部件套入电缆，预制橡胶件扩径，导体压接及屏蔽的处理，预制橡胶件定位，橡胶件密封及接地处理，安装壳体，搪铅等密封处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆接线端子、接头保护盒。
0902010000 | XYL9-17 | 海底电缆终端更换 10kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端更换 交联聚乙烯绝缘（mm²） 50以内 | 套/三相 | 247.94 | 0 | 175.33 | 36.81 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 1.6731 |  | 工作内容：接通电源、工作棚搭拆、原电缆终端拆除、电缆重新就位固定，检查绝缘，吊电缆，量尺寸，测相位，锯钢皮，剖塑，剥切线芯绝缘及反应锥面，连接端子，压接，包绕应力锥，外屏蔽连接，装终端盒，接地线，包相色带，搭尾线，挂牌，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电缆终端头、电缆终端固定装置、电缆接线端子、终端支架等。
0902010000 | XYL9-18 | 海底电缆终端更换 10kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端更换 交联聚乙烯绝缘（mm²） 120以内 | 套/三相 | 306.25 | 0 | 224.85 | 45.6 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 2.1562 |  | 工作内容：接通电源、工作棚搭拆、原电缆终端拆除、电缆重新就位固定，检查绝缘，吊电缆，量尺寸，测相位，锯钢皮，剖塑，剥切线芯绝缘及反应锥面，连接端子，压接，包绕应力锥，外屏蔽连接，装终端盒，接地线，包相色带，搭尾线，挂牌，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电缆终端头、电缆终端固定装置、电缆接线端子、终端支架等。
0902010000 | XYL9-19 | 海底电缆终端更换 10kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端更换 交联聚乙烯绝缘（mm²） 240以内 | 套/三相 | 395.74 | 0 | 289.33 | 63.97 | 42.44 | 0 | 0 | 0 | 2.7731 |  | 工作内容：接通电源、工作棚搭拆、原电缆终端拆除、电缆重新就位固定，检查绝缘，吊电缆，量尺寸，测相位，锯钢皮，剖塑，剥切线芯绝缘及反应锥面，连接端子，压接，包绕应力锥，外屏蔽连接，装终端盒，接地线，包相色带，搭尾线，挂牌，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电缆终端头、电缆终端固定装置、电缆接线端子、终端支架等。
0902010000 | XYL9-20 | 海底电缆终端更换 10kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端更换 交联聚乙烯绝缘（mm²） 400以内 | 套/三相 | 450.57 | 0 | 330.06 | 78.07 | 42.44 | 0 | 0 | 0 | 3.1635 |  | 工作内容：接通电源、工作棚搭拆、原电缆终端拆除、电缆重新就位固定，检查绝缘，吊电缆，量尺寸，测相位，锯钢皮，剖塑，剥切线芯绝缘及反应锥面，连接端子，压接，包绕应力锥，外屏蔽连接，装终端盒，接地线，包相色带，搭尾线，挂牌，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电缆终端头、电缆终端固定装置、电缆接线端子、终端支架等。
0902020000 | XYL9-21 | 海底电缆终端更换 35kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端更换 交联聚乙烯绝缘（mm²） 120 | 套/单相 | 470.42 | 0 | 258.55 | 155.95 | 55.92 | 0 | 0 | 0 | 2.4756 |  | 工作内容：接通电源、工作棚搭拆、原电缆终端拆除、电缆重新就位固定，检查绝缘，吊电缆，量尺寸，测相位，锯钢皮，剖塑，剥切线芯绝缘及反应锥面，连接端子，压接，包绕应力锥，外屏蔽连接，装终端盒，接地线，包相色带，搭尾线，挂牌，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0902020000 | XYL9-22 | 海底电缆终端更换 35kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端更换 交联聚乙烯绝缘（mm²） 240 | 套/单相 | 520.76 | 0 | 300.34 | 158.33 | 62.09 | 0 | 0 | 0 | 2.8751 |  | 工作内容：接通电源、工作棚搭拆、原电缆终端拆除、电缆重新就位固定，检查绝缘，吊电缆，量尺寸，测相位，锯钢皮，剖塑，剥切线芯绝缘及反应锥面，连接端子，压接，包绕应力锥，外屏蔽连接，装终端盒，接地线，包相色带，搭尾线，挂牌，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0902020000 | XYL9-23 | 海底电缆终端更换 35kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端更换 交联聚乙烯绝缘（mm²） 400 | 套/单相 | 590.43 | 0 | 342.29 | 179.54 | 68.6 | 0 | 0 | 0 | 3.2769 |  | 工作内容：接通电源、工作棚搭拆、原电缆终端拆除、电缆重新就位固定，检查绝缘，吊电缆，量尺寸，测相位，锯钢皮，剖塑，剥切线芯绝缘及反应锥面，连接端子，压接，包绕应力锥，外屏蔽连接，装终端盒，接地线，包相色带，搭尾线，挂牌，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0902020000 | XYL9-24 | 海底电缆终端更换 35kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端更换 交联聚乙烯绝缘（mm²） 630 | 套/单相 | 649.49 | 0 | 376.49 | 197.8 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 3.6042 |  | 工作内容：接通电源、工作棚搭拆、原电缆终端拆除、电缆重新就位固定，检查绝缘，吊电缆，量尺寸，测相位，锯钢皮，剖塑，剥切线芯绝缘及反应锥面，连接端子，压接，包绕应力锥，外屏蔽连接，装终端盒，接地线，包相色带，搭尾线，挂牌，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0902030000 | XYL9-25 | 海底电缆终端更换 110kV海底充油电缆终端更换 充油电缆终端制作安装（mm²） 400 | 套/单相 | 4097.66 | 0 | 1325.5 | 1559.72 | 1212.44 | 0 | 0 | 0 | 12.3171 |  | 工作内容：接通电源，工作棚搭拆、原终端头拆除、电缆重新就位固定，校正电缆，量尺寸，剥离外护层，测相位，弯缆芯，剖铅，插衬芯，导体连接，绝缘材料去潮，绕包绝缘带，加热定型，屏蔽连接，终端头组装，密封处理，抽真空，灌注绝缘剂，接地线，防腐处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料充油电缆终端头组件、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油路管等。
0902030000 | XYL9-26 | 海底电缆终端更换 110kV海底充油电缆终端更换 充油电缆终端制作安装（mm²） 800 | 套/单相 | 4373.97 | 0 | 1448.96 | 1583.59 | 1341.42 | 0 | 0 | 0 | 13.3681 |  | 工作内容：接通电源，工作棚搭拆、原终端头拆除、电缆重新就位固定，校正电缆，量尺寸，剥离外护层，测相位，弯缆芯，剖铅，插衬芯，导体连接，绝缘材料去潮，绕包绝缘带，加热定型，屏蔽连接，终端头组装，密封处理，抽真空，灌注绝缘剂，接地线，防腐处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料充油电缆终端头组件、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油路管等。
0902030000 | XYL9-27 | 海底电缆终端更换 110kV海底充油电缆终端更换 充油电缆终端制作安装（mm²） 1600 | 套/单相 | 4601.91 | 0 | 1553.8 | 1616.53 | 1431.58 | 0 | 0 | 0 | 14.4626 |  | 工作内容：接通电源，工作棚搭拆、原终端头拆除、电缆重新就位固定，校正电缆，量尺寸，剥离外护层，测相位，弯缆芯，剖铅，插衬芯，导体连接，绝缘材料去潮，绕包绝缘带，加热定型，屏蔽连接，终端头组装，密封处理，抽真空，灌注绝缘剂，接地线，防腐处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料充油电缆终端头组件、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油路管等。
0902040000 | XYL9-28 | 海底电缆终端更换 110kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端更换 交联聚乙烯绝缘（mm²） 400 | 套/单相 | 3203.05 | 0 | 1099.75 | 310.25 | 1793.05 | 0 | 0 | 0 | 10.607 |  | 工作内容：接通电源，工作棚搭拆、原终端拆除、电缆重新就位固定，校正电缆，量尺寸，电缆加热校直，外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆并烘干，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封，接地处理，吊装瓷套，灌注绝缘油及真空处理，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0902040000 | XYL9-29 | 海底电缆终端更换 110kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端更换 交联聚乙烯绝缘（mm²） 800 | 套/单相 | 3929.96 | 0 | 1269.1 | 352.82 | 2308.04 | 0 | 0 | 0 | 12.2008 |  | 工作内容：接通电源，工作棚搭拆、原终端拆除、电缆重新就位固定，校正电缆，量尺寸，电缆加热校直，外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆并烘干，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封，接地处理，吊装瓷套，灌注绝缘油及真空处理，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0902040000 | XYL9-30 | 海底电缆终端更换 110kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端更换 交联聚乙烯绝缘（mm²） 1200 | 套/单相 | 4560.62 | 0 | 1440.35 | 398.92 | 2721.35 | 0 | 0 | 0 | 13.8558 |  | 工作内容：接通电源，工作棚搭拆、原终端拆除、电缆重新就位固定，校正电缆，量尺寸，电缆加热校直，外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆并烘干，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封，接地处理，吊装瓷套，灌注绝缘油及真空处理，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0902040000 | XYL9-31 | 海底电缆终端更换 110kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端更换 交联聚乙烯绝缘（mm²） 1600 | 套/单相 | 5060.98 | 0 | 1886.05 | 450.26 | 2724.67 | 0 | 0 | 0 | 18.0333 |  | 工作内容：接通电源，工作棚搭拆、原终端拆除、电缆重新就位固定，校正电缆，量尺寸，电缆加热校直，外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆并烘干，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封，接地处理，吊装瓷套，灌注绝缘油及真空处理，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0902050000 | XYL9-32 | 海底电缆终端更换 220kV海底充油电缆终端更换 充油电缆终端制作安装（mm²） 400 | 套/单相 | 6712.1 | 0 | 1547.7 | 1836.34 | 3328.06 | 0 | 0 | 0 | 14.3697 |  | 工作内容：接通电源，工作棚搭拆、原终端头拆除、电缆重新就位固定，校正电缆，量尺寸，剥离外护层，测相位，弯缆芯，剖铅，插衬芯，导体连接，绝缘材料去潮，绕包绝缘带，加热定型，屏蔽连接，终端头组装，密封处理，抽真空，灌注绝缘剂，接地线，防腐处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料充油电缆终端头组件、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油路管等。
0902050000 | XYL9-33 | 海底电缆终端更换 220kV海底充油电缆终端更换 充油电缆终端制作安装（mm²） 800 | 套/单相 | 7212.98 | 0 | 1705.87 | 1858.71 | 3648.4 | 0 | 0 | 0 | 15.7824 |  | 工作内容：接通电源，工作棚搭拆、原终端头拆除、电缆重新就位固定，校正电缆，量尺寸，剥离外护层，测相位，弯缆芯，剖铅，插衬芯，导体连接，绝缘材料去潮，绕包绝缘带，加热定型，屏蔽连接，终端头组装，密封处理，抽真空，灌注绝缘剂，接地线，防腐处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料充油电缆终端头组件、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油路管等。
0902050000 | XYL9-34 | 海底电缆终端更换 220kV海底充油电缆终端更换 充油电缆终端制作安装（mm²） 1600 | 套/单相 | 7770.93 | 0 | 1829.82 | 1889.17 | 4051.94 | 0 | 0 | 0 | 17.0161 |  | 工作内容：接通电源，工作棚搭拆、原终端头拆除、电缆重新就位固定，校正电缆，量尺寸，剥离外护层，测相位，弯缆芯，剖铅，插衬芯，导体连接，绝缘材料去潮，绕包绝缘带，加热定型，屏蔽连接，终端头组装，密封处理，抽真空，灌注绝缘剂，接地线，防腐处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料充油电缆终端头组件、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油路管等。
0902050000 | XYL9-35 | 海底电缆终端更换 220kV海底充油电缆终端更换 充油电缆终端制作安装（mm²） 2500 | 套/单相 | 9012.15 | 0 | 2301.48 | 1938.59 | 4772.08 | 0 | 0 | 0 | 21.2628 |  | 工作内容：接通电源，工作棚搭拆、原终端头拆除、电缆重新就位固定，校正电缆，量尺寸，剥离外护层，测相位，弯缆芯，剖铅，插衬芯，导体连接，绝缘材料去潮，绕包绝缘带，加热定型，屏蔽连接，终端头组装，密封处理，抽真空，灌注绝缘剂，接地线，防腐处理，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料充油电缆终端头组件、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油路管等。
0902060000 | XYL9-36 | 海底电缆终端更换 220kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端更换 交联聚乙烯绝缘（mm²） 400 | 套/单相 | 4397.92 | 0 | 1539.24 | 452.52 | 2406.16 | 0 | 0 | 0 | 14.664 |  | 工作内容：接通电源，工作棚搭拆、原终端头拆除、电缆重新就位固定，校正电缆，量尺寸，电缆加热校直，外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆并烘干，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封，接地处理，吊装瓷套，灌注绝缘油及真空处理，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0902060000 | XYL9-37 | 海底电缆终端更换 220kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端更换 交联聚乙烯绝缘（mm²） 800 | 套/单相 | 4502.54 | 0 | 1547.65 | 453.05 | 2501.84 | 0 | 0 | 0 | 14.9789 |  | 工作内容：接通电源，工作棚搭拆、原终端头拆除、电缆重新就位固定，校正电缆，量尺寸，电缆加热校直，外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆并烘干，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封，接地处理，吊装瓷套，灌注绝缘油及真空处理，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0902060000 | XYL9-38 | 海底电缆终端更换 220kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端更换 交联聚乙烯绝缘（mm²） 1200 | 套/单相 | 4919.18 | 0 | 1563.99 | 481.92 | 2873.27 | 0 | 0 | 0 | 15.3926 |  | 工作内容：接通电源，工作棚搭拆、原终端头拆除、电缆重新就位固定，校正电缆，量尺寸，电缆加热校直，外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆并烘干，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封，接地处理，吊装瓷套，灌注绝缘油及真空处理，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0902060000 | XYL9-39 | 海底电缆终端更换 220kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端更换 交联聚乙烯绝缘（mm²） 1600 | 套/单相 | 5833.36 | 0 | 2311.11 | 562.76 | 2959.49 | 0 | 0 | 0 | 22.2441 |  | 工作内容：接通电源，工作棚搭拆、原终端头拆除、电缆重新就位固定，校正电缆，量尺寸，电缆加热校直，外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆并烘干，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封，接地处理，吊装瓷套，灌注绝缘油及真空处理，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0902060000 | XYL9-40 | 海底电缆终端更换 220kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端更换 交联聚乙烯绝缘（mm²） 2000 | 套/单相 | 6527.07 | 0 | 2742.38 | 609.62 | 3175.07 | 0 | 0 | 0 | 26.3933 |  | 工作内容：接通电源，工作棚搭拆、原终端头拆除、电缆重新就位固定，校正电缆，量尺寸，电缆加热校直，外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆并烘干，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封，接地处理，吊装瓷套，灌注绝缘油及真空处理，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0902060000 | XYL9-41 | 海底电缆终端更换 220kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端更换 交联聚乙烯绝缘（mm²） 2500 | 套/单相 | 7188 | 0 | 3160.27 | 637.09 | 3390.64 | 0 | 0 | 0 | 30.4165 |  | 工作内容：接通电源，工作棚搭拆、原终端头拆除、电缆重新就位固定，校正电缆，量尺寸，电缆加热校直，外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆并烘干，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封，接地处理，吊装瓷套，灌注绝缘油及真空处理，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0902070000 | XYL9-42 | 海底电缆终端更换 500kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端更换 交联聚乙烯绝缘（mm²） 2000 | 套/单相 | 12195.58 | 0 | 5841.5 | 1107.69 | 5246.39 | 0 | 0 | 0 | 49.709 |  | 工作内容：接通电源，工作棚搭拆、原终端头拆除、电缆重新就位固定，校正电缆，量尺寸，电缆加热校直，外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆并烘干，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封，接地处理，吊装瓷套，灌注绝缘油及真空处理，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0902070000 | XYL9-43 | 海底电缆终端更换 500kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端更换 交联聚乙烯绝缘（mm²） 2500 | 套/单相 | 13334.47 | 0 | 6365.52 | 1200.04 | 5768.91 | 0 | 0 | 0 | 54.3478 |  | 工作内容：接通电源，工作棚搭拆、原终端头拆除、电缆重新就位固定，校正电缆，量尺寸，电缆加热校直，外护层、金属护套剥切及处理，绝缘、屏蔽处理，电缆绝缘打磨抛光，压接，涂半导电漆并烘干，安装应力锥，安装瓷套，终端底部密封，接地处理，吊装瓷套，灌注绝缘油及真空处理，安装顶盖及密封圈，搪铅，搭尾线，挂牌，摇测绝缘电阻，护层耐压，试验后复位，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架。
0903000000 | XYL9-44 | 海底光缆中间头制作 光缆 芯数 48以内 | 套 | 24841.67 | 0 | 2615.14 | 1530.03 | 20696.5 | 0 | 0 | 0 | 21.8549 |  | 工作内容：接续准备，放线，临时固定，测量，剥缆，清洗光纤，熔接，测试纤盘盒，全程复测，封盒，盘缆，收线及固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料接头盒。
0903000000 | XYL9-45 | 海底光缆中间头制作 光缆 芯数 每增加2芯 | 套 | 1316.64 | 0 | 154.68 | 63.75 | 1098.21 | 0 | 0 | 0 | 1.2927 |  | 工作内容：接续准备，放线，临时固定，测量，剥缆，清洗光纤，熔接，测试纤盘盒，全程复测，封盒，盘缆，收线及固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料接头盒。
1001000000 | XYL10-1 | 油泵站检修 液压器更换 | 套 | 365.86 | 0 | 309.38 | 51 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 3 |  | 工作内容：施工准备，油泵站液压器更换、储压器加气、液压泵更换、绝缘油泵更换，清理现场，工器具移运。
1001000000 | XYL10-2 | 油泵站检修 储压器加气 | 套 | 356.25 | 0 | 356.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.25 |  | 工作内容：施工准备，油泵站液压器更换、储压器加气、液压泵更换、绝缘油泵更换，清理现场，工器具移运。
1001000000 | XYL10-3 | 油泵站检修 液压泵更换 | 套 | 678 | 0 | 525 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.375 |  | 工作内容：施工准备，油泵站液压器更换、储压器加气、液压泵更换、绝缘油泵更换，清理现场，工器具移运。
1001000000 | XYL10-4 | 油泵站检修 绝缘油泵更换 | 套 | 835.83 | 0 | 825 | 10.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.875 |  | 工作内容：施工准备，油泵站液压器更换、储压器加气、液压泵更换、绝缘油泵更换，清理现场，工器具移运。
1002000000 | XYL10-5 | 安装海缆保护套管 海底电缆套管 水下安装 | m | 420.99 | 0 | 82.72 | 1.72 | 336.55 | 0 | 0 | 0 | 0.7248 |  | 工作内容：施工准备，船定位，套管敷设、固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料保护管等。
1002000000 | XYL10-6 | 安装海缆保护套管 海底电缆套管 潮间带安装 | m | 295.6 | 0 | 51.7 | 1.72 | 242.18 | 0 | 0 | 0 | 0.453 |  | 工作内容：施工准备，船定位，套管敷设、固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料保护管等。
1003000000 | XYL10-7 | 水下铺砂包、水泥压块 体积0.5m³以内 | m | 320.48 | 0 | 41.23 | 34.15 | 245.1 | 0 | 0 | 0 | 0.532 |  | 工作内容：施工准备，船定位，砂包制作，潜水组下水，水下铺砂包、水泥压块，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料砂、水泥压块等。
1003000000 | XYL10-8 | 水下铺砂包、水泥压块 体积1m³以内 | m | 704.87 | 0 | 90.53 | 75.14 | 539.2 | 0 | 0 | 0 | 1.1681 |  | 工作内容：施工准备，船定位，砂包制作，潜水组下水，水下铺砂包、水泥压块，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料砂、水泥压块等。
1004000000 | XYL10-9 | 水下链锁块安装 | m | 2161.23 | 0 | 90.53 | 17.41 | 2053.29 | 0 | 0 | 0 | 1.1681 |  | 工作内容：施工准备，船定位，潜水组下水，水下铺链锁块，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料水泥链锁块等。
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“定额目录”页签进行输入
Note on B1: 请输入子目编码，例如“A1-1”
Note on C1: 请输入子目名称
Note on D1: 请输入子目单位
Note on O1: 请输入工作内容，必须和工作内容页签中的相匹配

## 材机明细
定额编码 | 类型 | 供货方 | 人材机编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价 | 计算规则 | 计算方法
XYL1-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2499 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.1158 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-1 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.8924 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-1 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0669 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-1 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1785 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-1 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7809 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-1 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2231 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-1 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2789 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-1 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.6693 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-1 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1116 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-1 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.4462 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1455 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1019 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6987 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3488 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.271 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-2 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.1155 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-2 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0892 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-2 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2008 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-2 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.1155 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-2 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3347 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-2 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2789 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-2 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.8924 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-2 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1116 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-2 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.502 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1601 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1019 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-2 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.3027 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.839 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.3866 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.6902 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-3 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.6733 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-3 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1116 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-3 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3347 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-3 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.231 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-3 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6693 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-3 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.4462 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-3 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 1.3944 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-3 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1116 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-3 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.6135 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2328 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2619 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.291 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2195 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.0968 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.1108 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-4 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.0079 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-4 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1116 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-4 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3347 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-4 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.231 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-4 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6693 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-4 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.4462 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-4 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 1.9521 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-4 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1116 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-4 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.6135 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3056 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3347 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.4365 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3268 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.2673 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.0051 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-5 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.231 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-5 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1116 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-5 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3347 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-5 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.231 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-5 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6693 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-5 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.4462 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-5 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 2.3983 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-5 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1116 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-5 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.6135 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3783 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3929 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.9021 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4069 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0418 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.0626 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-6 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.8924 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-6 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0669 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-6 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1785 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-6 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7809 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-6 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2231 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-6 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2789 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-6 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1116 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-6 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1116 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1455 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1019 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5653 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3319 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.4979 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-7 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.1155 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-7 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0892 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-7 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2008 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-7 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-7 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.1155 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-7 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3347 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-7 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2789 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-7 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1116 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-7 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1116 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1601 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1019 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-7 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.3347 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6706 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9961 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.4941 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-8 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.6733 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-8 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1116 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-8 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3347 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-8 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-8 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.231 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-8 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6693 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-8 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.4462 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-8 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1116 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-8 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1116 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2328 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2619 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2474 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.582 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9748 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.6821 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.0231 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-9 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.0079 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-9 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1116 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-9 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3347 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-9 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-9 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.231 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-9 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6693 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-9 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.4462 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-9 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1116 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-9 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1116 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3056 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3201 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3347 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.582 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0183 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.9128 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.8692 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-10 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.231 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-10 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1116 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-10 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3347 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-10 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-10 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.231 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-10 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6693 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-10 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.4462 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-10 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1116 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-10 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1116 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3783 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3638 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3929 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.873 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0473 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5371 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.8057 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-11 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.3465 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-11 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.0669 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-11 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1785 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-11 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.8924 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-11 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-11 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7809 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-11 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2231 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-11 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2789 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-11 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 5.5775 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-11 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1116 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-11 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1116 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1164 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1019 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5353 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7224 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.0836 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-12 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.3465 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-12 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.0892 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-12 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.2008 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-12 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.1155 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-12 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-12 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.1155 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-12 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3347 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-12 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2789 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-12 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 6.693 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-12 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1116 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-12 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1116 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1164 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1019 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-12 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.5675 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.761 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.2904 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.4355 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-13 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.5696 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-13 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.1116 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-13 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.3347 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-13 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.6733 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-13 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-13 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.231 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-13 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6693 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-13 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.4462 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-13 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 8.924 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-13 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1116 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-13 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1116 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2765 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2619 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2765 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.1746 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4179 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.5502 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.8253 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-14 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.5696 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-14 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.1116 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-14 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.3347 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-14 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.0079 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-14 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-14 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.231 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-14 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6693 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-14 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.4462 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-14 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 13.386 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-14 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1116 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-14 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1116 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3492 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3201 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3492 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.291 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9597 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.47 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 12.705 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-15 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.5696 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-15 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.1116 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-15 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.3347 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-15 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.231 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-15 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-15 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.231 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-15 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6693 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-15 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.4462 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-15 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 17.848 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-15 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1116 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-15 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1116 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.4365 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3638 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4365 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.3638 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.4911 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3772 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.5657 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-16 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-16 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7809 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-16 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3347 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-16 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.0597 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-16 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.0892 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1455 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1019 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4526 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.395 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.5925 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-17 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-17 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.1155 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-17 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3347 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-17 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.0597 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-17 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.0892 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1601 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1019 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4994 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.0395 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.5539 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-18 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-18 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.231 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-18 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6693 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-18 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.0597 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-18 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.0892 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2328 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2474 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6718 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.4752 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 11.2128 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-19 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-19 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.231 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-19 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6693 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-19 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.1601 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-19 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.1116 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3056 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3347 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6892 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 11.7548 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 17.6322 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-20 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-20 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.231 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-20 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6693 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-20 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.6286 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-20 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.145 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3783 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3929 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7621 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.526 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.789 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-21 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.8924 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-21 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0669 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-21 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1785 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-21 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-21 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7809 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-21 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2231 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-21 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2789 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-21 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.6693 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-21 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1116 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-21 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.4462 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1455 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1019 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6987 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7478 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.1217 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-22 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.1155 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-22 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0892 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-22 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2008 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-22 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-22 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.1155 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-22 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3347 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-22 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2789 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-22 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.8924 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-22 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1116 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-22 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.502 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-22 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1601 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1019 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.839 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.7999 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.6998 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-23 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.6733 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-23 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1116 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-23 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3347 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-23 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-23 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.231 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-23 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6693 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-23 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.4462 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-23 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 1.3944 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-23 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1116 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-23 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.6135 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-23 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2328 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2619 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2474 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-23 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.3027 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2195 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.8831 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.3246 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-24 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.0079 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-24 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1116 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-24 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3347 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-24 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-24 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.231 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-24 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6693 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-24 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.4462 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-24 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 1.9521 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-24 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1116 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-24 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.6135 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-24 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3056 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-24 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3347 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-24 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3347 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.4365 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3268 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.4862 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.2294 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-25 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.1195 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-25 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1116 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-25 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3347 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-25 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-25 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.231 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-25 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6693 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-25 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.4462 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-25 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 2.1752 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-25 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1116 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-25 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.6135 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3347 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3347 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3492 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.7275 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3669 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.1089 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.1634 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-26 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.231 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-26 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1116 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-26 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3347 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-26 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-26 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.231 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-26 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6693 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-26 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.4462 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-26 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 2.3983 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-26 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1116 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-26 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.6135 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-26 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3783 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3638 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3929 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.9021 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4069 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.0881 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.1321 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-27 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.0263 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-27 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0769 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-27 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2053 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-27 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.8595 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-27 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.898 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-27 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2566 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-27 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.3207 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-27 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1283 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-27 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1283 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2183 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1529 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.65 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.6638 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.9957 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-28 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.2828 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-28 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1026 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-28 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2309 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-28 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.8595 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-28 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.2828 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-28 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3849 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-28 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.3207 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-28 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1283 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-28 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1283 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2402 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1529 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7712 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.9393 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.9089 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-29 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.9243 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-29 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1283 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-29 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3849 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-29 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.8595 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-29 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.5657 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-29 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.7697 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-29 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.5131 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-29 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1283 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-29 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1283 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3492 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3929 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3711 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-29 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.5021 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.121 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.5754 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 11.363 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-30 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.3091 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-30 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1283 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-30 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3849 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-30 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.8595 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-30 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.5657 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-30 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.7697 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-30 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.5131 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-30 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1283 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-30 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1283 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.4584 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4802 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.5021 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.873 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.171 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.2118 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 13.8177 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-31 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.4374 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-31 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1283 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-31 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3849 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-31 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.8595 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-31 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.5657 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-31 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.7697 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-31 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.5131 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-31 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1283 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-31 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1283 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.5021 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.5021 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.5238 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 1.1568 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1877 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.5742 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 14.3614 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-32 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.5657 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-32 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1283 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-32 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3849 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-32 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.8595 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-32 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.5657 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-32 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.7697 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-32 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.5131 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-32 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1283 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-32 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1283 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.5675 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.5457 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.5894 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 1.3095 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2043 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9878 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.8817 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-33 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.3465 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-33 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.8924 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-33 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0669 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-33 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1785 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-33 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-33 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7809 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-33 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2231 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-33 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2789 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-33 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 5.5775 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-33 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1116 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-33 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1116 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1164 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-33 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1019 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4658 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2032 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.8048 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-34 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.3465 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-34 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.1155 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-34 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0892 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-34 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2008 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-34 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-34 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.1155 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-34 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3347 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-34 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2789 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-34 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 6.693 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-34 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1116 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-34 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1116 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.147 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1019 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6988 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.0474 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.5711 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-35 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.5696 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-35 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.6733 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-35 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1116 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-35 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3347 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-35 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-35 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.231 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-35 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6693 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-35 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.4462 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-35 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 8.924 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-35 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1116 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-35 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1116 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2765 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-35 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2619 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-35 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2765 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-35 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.5703 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2757 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.5502 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.8253 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-36 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.5696 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-36 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.0079 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-36 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1116 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-36 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3347 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-36 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-36 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.231 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-36 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6693 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-36 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.4462 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-36 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 13.386 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-36 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1116 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-36 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1116 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3492 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-36 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3201 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-36 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3492 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.291 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8298 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.6334 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 11.4501 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-37 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.5696 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-37 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.231 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-37 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1116 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-37 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3347 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-37 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-37 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.231 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-37 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6693 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-37 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.4462 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-37 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 15.617 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-37 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1116 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-37 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1116 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.4074 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3347 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4074 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.3638 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.1141 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.47 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 12.705 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-38 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.5696 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-38 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.231 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-38 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1116 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-38 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3347 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-38 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-38 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.231 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-38 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6693 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-38 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.4462 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-38 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 17.848 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-38 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1116 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-38 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1116 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.4365 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-38 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3638 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-38 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4365 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.3638 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3693 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.8208 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.2312 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-39 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-39 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.0781 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-39 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3347 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-39 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.0597 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-39 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.0892 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1455 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-39 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1019 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3542 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9818 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.4727 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-40 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-40 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.1155 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-40 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3347 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-40 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.0597 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-40 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.0892 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1601 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-40 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1019 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4994 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.4784 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.2176 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-41 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-41 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.231 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-41 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6693 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-41 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.0597 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-41 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.0892 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2328 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2474 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6718 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.4752 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 11.2128 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-42 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-42 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.231 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-42 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6693 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-42 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.1601 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-42 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.1116 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3056 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3347 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6892 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.1316 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 13.6975 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-43 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-43 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.231 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-43 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6693 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-43 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.6286 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-43 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.145 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3347 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-43 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3638 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7621 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 11.7548 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 17.6322 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-44 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7474 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-44 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.231 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-44 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6693 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-44 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.6286 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-44 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.145 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-44 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3783 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-44 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3929 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7621 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.222 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.833 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-45 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.6875 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-45 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1125 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-45 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3375 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-45 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.6188 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-45 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-45 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.675 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-45 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 1.4063 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-45 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1125 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-45 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.45 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-45 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.45 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-45 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1125 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-45 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.189 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-45 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.201 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-45 | 机械 | 乙供 | J05-01-015 | 电动双筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.2453 | 211.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.1575 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1418 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0592 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.8126 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.7188 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-46 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.025 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-46 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1125 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-46 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3375 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-46 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.6188 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-46 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-46 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.675 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-46 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 1.9688 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-46 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1125 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-46 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.45 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-46 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.45 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-46 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1125 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-46 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2475 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-46 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2723 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-46 | 机械 | 乙供 | J05-01-015 | 电动双筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.2745 | 211.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.2363 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1733 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1674 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.746 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.1189 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-47 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.25 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-47 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1125 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-47 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3375 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-47 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.6188 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-47 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-47 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.675 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-47 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 2.4188 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-47 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1125 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-47 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.45 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-47 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.5625 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-47 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.225 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3075 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-47 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3195 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-47 | 机械 | 乙供 | J05-01-015 | 电动双筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.2925 | 211.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.3938 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1965 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2707 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.2747 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.9121 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-48 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.475 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-48 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1125 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-48 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3375 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-48 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.675 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-48 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-48 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.675 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-48 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 4.2188 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-48 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1688 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-48 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.675 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-48 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.675 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-48 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.3375 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-48 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3548 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-48 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4253 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-48 | 机械 | 乙供 | J05-01-015 | 电动双筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.3975 | 211.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.4883 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2685 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5668 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.3257 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.4886 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-49 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.6875 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-49 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1125 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-49 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3375 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-49 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.6188 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-49 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-49 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.675 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-49 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1125 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-49 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.45 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-49 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.45 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-49 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1125 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.189 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-49 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.201 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-49 | 机械 | 乙供 | J05-01-015 | 电动双筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.2175 | 211.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.1575 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1418 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8983 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.0671 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.6006 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-50 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.025 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-50 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1125 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-50 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3375 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-50 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.6188 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-50 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-50 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.675 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-50 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1125 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-50 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.45 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-50 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.45 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-50 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1125 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2475 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-50 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2723 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-50 | 机械 | 乙供 | J05-01-015 | 电动双筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.255 | 211.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.2363 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1733 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9422 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.1826 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.274 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-51 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.25 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-51 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1125 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-51 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3375 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-51 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.6188 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-51 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-51 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.675 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-51 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1125 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-51 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.45 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-51 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.45 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-51 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.225 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3075 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-51 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3195 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-51 | 机械 | 乙供 | J05-01-015 | 电动双筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.2745 | 211.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.3938 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1965 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9905 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.5198 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.7798 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-52 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.475 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-52 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1125 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-52 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3375 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-52 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.675 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-52 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-52 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.675 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-52 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1688 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-52 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.675 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-52 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.5625 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-52 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.3375 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-52 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3548 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-52 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4253 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-52 | 机械 | 乙供 | J05-01-015 | 电动双筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.3593 | 211.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.4883 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2685 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0807 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.6118 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.9177 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-53 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.6875 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-53 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1125 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-53 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3375 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-53 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.6188 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-53 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-53 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.675 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-53 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1125 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-53 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.45 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-53 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.45 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-53 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1125 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-53 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.189 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-53 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.201 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-53 | 机械 | 乙供 | J05-01-015 | 电动双筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.2175 | 211.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1815 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.315 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1418 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8983 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.7834 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.6752 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-54 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.025 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-54 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1125 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-54 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3375 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-54 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.6188 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-54 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-54 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.675 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-54 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1125 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-54 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.45 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-54 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.45 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-54 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1125 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-54 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2475 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-54 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2723 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-54 | 机械 | 乙供 | J05-01-015 | 电动双筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.255 | 211.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.213 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.315 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1733 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9422 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.1904 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.7856 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-55 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.25 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-55 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1125 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-55 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3375 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-55 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.6188 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-55 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-55 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.675 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-55 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1125 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-55 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.45 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-55 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.45 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-55 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1125 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-55 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3075 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-55 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3195 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-55 | 机械 | 乙供 | J05-01-015 | 电动双筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.2745 | 211.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.228 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.4725 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1965 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9714 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.7495 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-56 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 11.6243 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-56 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.475 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-56 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1125 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-56 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3375 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-56 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.675 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-56 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-56 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.675 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-56 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1688 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-56 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.675 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-56 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.5625 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-56 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.5625 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-56 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3548 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-56 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4253 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-56 | 机械 | 乙供 | J05-01-015 | 电动双筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.3593 | 211.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2993 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.63 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2685 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1189 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.5863 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.8794 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-57 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.6 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-57 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.6875 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-57 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1125 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-57 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3375 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-57 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.6188 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-57 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-57 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.675 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-57 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 9 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-57 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1125 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-57 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.45 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-57 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.45 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-57 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1125 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-57 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.225 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-57 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.225 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-57 | 机械 | 乙供 | J05-01-015 | 电动双筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.4635 | 211.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-57 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.7478 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.1575 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1418 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2103 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.1128 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-58 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.6691 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-58 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.6 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-58 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.025 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-58 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1125 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-58 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3375 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-58 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.5625 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-58 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-58 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.675 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-58 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 13.5 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-58 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1125 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-58 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.45 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-58 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.45 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-58 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1125 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-58 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2835 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-58 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2835 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-58 | 机械 | 乙供 | J05-01-015 | 电动双筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.501 | 211.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-58 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.8265 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.1575 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1733 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7603 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.3953 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.5929 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-59 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.6 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-59 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.25 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-59 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1125 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-59 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3375 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-59 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.5625 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-59 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-59 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.675 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-59 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 18 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-59 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1125 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-59 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.45 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-59 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.45 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-59 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1125 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-59 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3548 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-59 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3548 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-59 | 机械 | 乙供 | J05-01-015 | 电动双筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.5475 | 211.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-59 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.984 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.1965 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1965 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3044 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.2877 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-60 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.9315 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-60 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.6 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-60 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.475 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-60 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1125 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-60 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3375 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-60 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.675 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-60 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.25 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-60 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.675 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-60 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 20.25 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-60 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.1688 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-60 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.675 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-60 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.5625 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-60 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.5625 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-60 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3548 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-60 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3548 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-60 | 机械 | 乙供 | J05-01-015 | 电动双筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.567 | 211.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-60 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 1.1813 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.2363 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2685 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.7181 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.0549 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.0824 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-61 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.788 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-61 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.151 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-61 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.788 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-61 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 8.4 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-61 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.105 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-61 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-61 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.945 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-61 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.945 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-61 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 1.733 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-61 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.126 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-61 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.284 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-61 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.223 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-61 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.567 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-61 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.268 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-61 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.157 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-61 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.075 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-61 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.223 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-61 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.168 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 1.103 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.218 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2134 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.6015 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-62 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.9023 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-62 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.893 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-62 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.21 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-62 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.84 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-62 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 8.4 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-62 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.105 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-62 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-62 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.05 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-62 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.945 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-62 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 2.195 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-62 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.126 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-62 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.284 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-62 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.245 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-62 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.567 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-62 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.268 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-62 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.178 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-62 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.085 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-62 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.238 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-62 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.194 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 1.213 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.241 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3636 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.9604 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.9406 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-63 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.05 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-63 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.252 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-63 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.945 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-63 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 8.4 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-63 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.158 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-63 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-63 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.155 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-63 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.05 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-63 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 2.657 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-63 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.147 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-63 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.331 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-63 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.27 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-63 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.709 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-63 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.357 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-63 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.199 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-63 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.095 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-63 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.253 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-63 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.222 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 1.397 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.265 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5494 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.5997 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-64 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 11.3995 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-64 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.155 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-64 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.294 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-64 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.05 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-64 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 8.4 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-64 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.158 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-64 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-64 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.26 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-64 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.05 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-64 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 3.119 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-64 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.147 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-64 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.331 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-64 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.323 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-64 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.709 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-64 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.357 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-64 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.22 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-64 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.104 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-64 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.268 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-64 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.249 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 1.47 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.288 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6927 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.8113 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-65 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.717 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-65 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.788 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-65 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.151 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-65 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.788 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-65 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 8.4 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-65 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.105 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-65 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-65 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.945 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-65 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.945 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-65 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.126 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-65 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.284 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-65 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.223 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-65 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.567 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-65 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.268 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-65 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.157 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-65 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.075 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-65 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.223 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-65 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.168 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 1.103 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.218 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0151 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.3717 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-66 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.5575 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-66 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.893 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-66 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.21 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-66 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.84 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-66 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 8.4 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-66 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.105 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-66 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-66 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.05 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-66 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.945 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-66 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.126 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-66 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.284 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-66 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.245 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-66 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.567 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-66 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.268 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-66 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.178 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-66 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.085 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-66 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.238 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-66 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.194 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 1.213 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.241 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1124 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.313 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-67 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.9694 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-67 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.05 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-67 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.252 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-67 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.945 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-67 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 8.4 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-67 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.158 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-67 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-67 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.155 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-67 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.05 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-67 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.147 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-67 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.331 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-67 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.27 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-67 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.709 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-67 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.357 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-67 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.199 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-67 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.095 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-67 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.253 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-67 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.222 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 1.397 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.265 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2454 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.4055 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-68 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.6082 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-68 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.155 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-68 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.294 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-68 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.05 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-68 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 8.4 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-68 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.158 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-68 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-68 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.26 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-68 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.05 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-68 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.147 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-68 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.331 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-68 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.323 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-68 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.709 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-68 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.357 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-68 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.22 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-68 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.104 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-68 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.268 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-68 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.222 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 1.47 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.288 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3358 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.9172 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-69 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.8758 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-69 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.788 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-69 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.151 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-69 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.788 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-69 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 8.4 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-69 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.105 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-69 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-69 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.945 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-69 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.945 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-69 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.126 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-69 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.284 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-69 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.223 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-69 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.567 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-69 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.268 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-69 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.157 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-69 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.075 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-69 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.223 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.215 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 1.103 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.218 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0151 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.4597 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-70 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.6896 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-70 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.893 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-70 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.21 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-70 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.84 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-70 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 8.4 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-70 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.105 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-70 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-70 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.05 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-70 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.945 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-70 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.126 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-70 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.284 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-70 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.245 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-70 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.567 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-70 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.268 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-70 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.178 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-70 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.085 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-70 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.238 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.25 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 1.213 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.241 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1124 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.9118 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-71 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.8676 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-71 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.05 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-71 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.252 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-71 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.945 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-71 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 8.4 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-71 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.158 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-71 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-71 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.155 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-71 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.05 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-71 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.147 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-71 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.331 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-71 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.27 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-71 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.709 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-71 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.357 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-71 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.199 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-71 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.095 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-71 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.253 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.274 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 1.397 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.265 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2454 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.4818 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-72 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 11.2227 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-72 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.155 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-72 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.294 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-72 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.05 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-72 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 8.4 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-72 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.158 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-72 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-72 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.26 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-72 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.05 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-72 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.147 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-72 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.331 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-72 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.323 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-72 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.709 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-72 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.357 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-72 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.22 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-72 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.104 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-72 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.268 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.299 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 1.47 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.288 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3358 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.4158 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-73 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.6236 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-73 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 4.977 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-73 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.788 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-73 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.189 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-73 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 8.4 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-73 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.105 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-73 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-73 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.05 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-73 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.945 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-73 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 11.088 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-73 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.158 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-73 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.284 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-73 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.567 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-73 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.268 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-73 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.157 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-73 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0829 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-73 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.223 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-73 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.726 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-73 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 1.24 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.551 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.218 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.0247 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-74 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.537 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-74 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 4.977 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-74 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.893 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-74 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.263 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-74 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 8.4 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-74 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.105 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-74 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-74 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.05 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-74 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.945 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-74 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 14.784 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-74 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.158 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-74 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.284 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-74 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.567 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-74 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.268 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-74 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.178 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-74 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.094 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-74 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.238 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-74 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.835 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-74 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 1.24 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.588 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.241 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.1153 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.5596 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-75 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.8395 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-75 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 4.977 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-75 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.05 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-75 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.315 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-75 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 8.4 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-75 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.158 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-75 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-75 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.155 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-75 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.05 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-75 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 22.176 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-75 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.184 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-75 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.331 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-75 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.709 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-75 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.357 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-75 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.199 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-75 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.105 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-75 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.253 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-75 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.944 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-75 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 1.351 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.662 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.265 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.0882 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.2587 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-76 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 12.3881 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-76 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 4.977 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-76 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.155 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-76 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.368 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-76 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 8.4 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-76 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.158 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-76 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-76 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.26 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-76 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.05 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-76 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 24.948 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-76 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.184 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-76 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.331 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-76 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.709 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-76 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.357 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-76 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.22 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-76 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.116 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-76 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.268 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-76 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 1.053 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-76 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 1.351 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.772 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.288 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.4877 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.9277 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-77 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.8916 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-77 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.945 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-77 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.263 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-77 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.05 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-77 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 8.4 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-77 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.142 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-77 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-77 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.05 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-77 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.512 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-77 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 2.205 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-77 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.158 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-77 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.315 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-77 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.263 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-77 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.63 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-77 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.315 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-77 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.182 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-77 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.087 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-77 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.253 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-77 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.255 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 1.213 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.249 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5059 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.1111 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-78 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.6666 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-78 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.365 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-78 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.446 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-78 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.26 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-78 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 9.072 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-78 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.15 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-78 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-78 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.155 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-78 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.68 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-78 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 3.203 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-78 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.184 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-78 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.347 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-78 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.318 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-78 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.735 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-78 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.368 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-78 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.218 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-78 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.104 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-78 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.287 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-78 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.265 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 1.397 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.32 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9522 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.64 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-79 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 12.9601 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-79 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.706 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-79 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.557 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-79 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.523 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-79 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 10.08 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-79 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.188 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-79 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-79 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.444 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-79 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-79 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 4.006 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-79 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.231 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-79 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.436 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-79 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.381 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-79 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.919 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-79 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.578 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-79 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.546 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-79 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.26 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-79 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.353 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-79 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.298 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 1.47 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.384 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3934 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.3622 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-80 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 15.5433 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-80 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.874 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-80 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.609 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-80 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.68 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-80 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 10.416 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-80 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.205 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-80 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-80 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.586 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-80 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.31 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-80 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 4.405 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-80 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.252 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-80 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.478 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-80 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.418 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-80 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.008 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-80 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.725 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-80 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.6 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-80 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.284 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-80 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.441 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-80 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.298 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 1.985 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.712 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6155 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.6477 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-81 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 18.9716 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-81 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.132 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-81 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.698 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-81 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.89 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-81 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 11.088 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-81 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.233 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-81 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-81 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.806 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-81 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.625 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-81 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 5.003 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-81 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.289 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-81 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.541 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-81 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.478 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-81 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.15 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-81 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.903 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-81 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.606 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-81 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.289 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-81 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.441 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-81 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.331 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 2.205 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.783 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9567 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.1776 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-82 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.2665 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-82 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.945 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-82 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.263 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-82 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.05 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-82 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 8.4 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-82 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.142 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-82 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-82 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.05 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-82 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.512 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-82 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.158 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-82 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.315 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-82 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.263 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-82 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.63 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-82 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.315 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-82 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.182 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-82 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.087 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-82 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.253 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-82 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.255 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 1.213 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.249 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2536 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.3172 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-83 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.9758 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-83 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.365 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-83 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.446 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-83 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.26 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-83 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 9.072 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-83 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.15 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-83 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-83 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.155 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-83 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.68 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-83 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.184 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-83 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.347 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-83 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.318 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-83 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.735 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-83 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.368 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-83 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.218 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-83 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.104 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-83 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.287 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-83 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.265 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 1.397 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.32 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5857 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.033 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-84 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 13.5495 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-84 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.706 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-84 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.557 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-84 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.523 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-84 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 10.08 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-84 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.188 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-84 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-84 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.444 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-84 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-84 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.231 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-84 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.436 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-84 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.381 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-84 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.919 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-84 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.578 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-84 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.546 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-84 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.26 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-84 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.353 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-84 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.298 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 1.47 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.384 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.935 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-85 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.5778 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-85 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 15.8667 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-85 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.874 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-85 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.609 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-85 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.68 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-85 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 10.416 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-85 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.205 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-85 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-85 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.586 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-85 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.31 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-85 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.252 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-85 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.478 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-85 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.418 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-85 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.008 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-85 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.725 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-85 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.6 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-85 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.284 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-85 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.441 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-85 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.298 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 1.985 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.712 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1115 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-86 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.9071 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-86 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 19.3606 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-86 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.132 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-86 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.698 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-86 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.89 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-86 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 11.088 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-86 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.233 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-86 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-86 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.806 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-86 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.625 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-86 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.289 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-86 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.541 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-86 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.478 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-86 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.15 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-86 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.903 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-86 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.606 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-86 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.289 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-86 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.441 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-86 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.331 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 2.205 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.783 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3843 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-87 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.1451 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-87 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.2176 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-87 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.945 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-87 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.263 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-87 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.05 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-87 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 8.4 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-87 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.142 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-87 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-87 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.05 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-87 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.512 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-87 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 2.205 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-87 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.158 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-87 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.315 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-87 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.263 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-87 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.63 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-87 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.315 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-87 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.182 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-87 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.087 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-87 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.253 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.255 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 1.213 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.249 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5059 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-88 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.3939 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-88 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 11.0909 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-88 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.365 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-88 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.446 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-88 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.26 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-88 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 9.072 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-88 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.15 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-88 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-88 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.155 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-88 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.68 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-88 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 3.203 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-88 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.184 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-88 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.347 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-88 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.318 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-88 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.735 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-88 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.368 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-88 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.218 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-88 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.104 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-88 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.287 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.265 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 1.397 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.32 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9522 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-89 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.7813 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-89 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 13.172 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-89 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.785 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-89 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.578 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-89 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.523 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-89 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 10.08 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-89 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.188 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-89 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-89 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.444 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-89 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-89 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 4.006 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-89 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.231 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-89 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.436 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-89 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.381 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-89 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.919 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-89 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.578 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-89 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.546 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-89 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.26 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-89 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.353 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.298 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 1.47 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.384 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-89 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4244 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-90 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.3198 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-90 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 15.4797 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-90 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.205 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-90 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.735 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-90 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.68 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-90 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 10.416 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-90 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.205 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-90 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-90 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.586 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-90 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.31 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-90 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 4.405 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-90 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.252 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-90 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.478 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-90 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.418 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-90 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.008 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-90 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.725 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-90 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.6 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-90 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.284 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-90 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.441 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.298 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 1.985 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.712 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-90 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7828 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-91 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.4735 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-91 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 18.7102 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-91 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.625 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-91 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.893 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-91 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.89 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-91 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 11.182 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-91 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.233 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-91 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-91 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.806 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-91 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.625 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-91 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 4.725 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-91 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.263 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-91 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.541 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-91 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.478 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-91 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.15 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-91 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.903 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-91 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.606 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-91 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.324 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-91 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.441 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.331 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 2.205 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.783 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.1776 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-92 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.7496 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-92 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.1244 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-92 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 4.977 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-92 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.945 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-92 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.263 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-92 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.05 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-92 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 8.4 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-92 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.142 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-92 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-92 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.05 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-92 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.512 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-92 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 13.178 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-92 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.158 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-92 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.315 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-92 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.63 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-92 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.182 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-92 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.087 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-92 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.265 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-92 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 0.937 | 233.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-92 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 1.791 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.562 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.249 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-92 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0798 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-93 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.375 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-93 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 12.5626 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-93 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 4.977 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-93 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.365 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-93 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.446 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-93 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.26 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-93 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 9.072 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-93 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.15 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-93 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-93 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.155 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-93 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.68 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-93 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 17.115 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-93 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.184 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-93 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.347 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-93 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.735 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-93 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.218 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-93 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.104 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-93 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.298 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-93 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 0.992 | 233.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-93 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 1.791 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.636 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.32 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-93 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.8495 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-94 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.7496 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-94 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 16.1245 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-94 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 4.977 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-94 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.785 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-94 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.578 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-94 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.523 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-94 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 1.08 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-94 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.188 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-94 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-94 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.444 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-94 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-94 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 22.68 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-94 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.231 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-94 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.436 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-94 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.919 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-94 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.546 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-94 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.26 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-94 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.452 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-94 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 1.047 | 233.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-94 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 1.791 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.709 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.384 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-94 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.6002 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-95 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 13.3948 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-95 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 20.0922 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-95 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 5.355 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-95 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.205 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-95 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.735 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-95 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.68 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-95 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 10.416 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-95 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.205 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-95 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-95 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.586 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-95 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.31 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-95 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 24.99 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-95 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.252 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-95 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.478 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-95 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.008 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-95 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.6 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-95 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.284 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-95 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.496 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-95 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 1.103 | 233.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-95 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 1.791 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.845 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.712 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.4057 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-96 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 15.6487 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-96 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 23.4731 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-96 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 5.355 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-96 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.625 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-96 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.893 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-96 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.89 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-96 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 11.182 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-96 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.233 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-96 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.05 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-96 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.806 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-96 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.625 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-96 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 31.395 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-96 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.263 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-96 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.541 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-96 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.15 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-96 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.606 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-96 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.324 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-96 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.507 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-96 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 1.213 | 233.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-96 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 1.791 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.919 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.783 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-96 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.4623 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-97 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 15.5875 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-97 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 23.3813 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-97 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.8089 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-97 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.5025 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-97 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.0099 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-97 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 16.0793 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-97 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2714 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-97 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 2.0099 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-97 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.0099 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-97 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.8943 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-97 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 4.2208 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-97 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.3015 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-97 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.603 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-97 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.5025 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-97 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.206 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-97 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.603 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-97 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.4051 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-97 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.1927 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-97 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.5637 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-97 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.5663 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 4.0426 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.8298 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-97 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8814 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-98 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 17.194 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-98 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 25.791 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-98 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.8993 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-98 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.5276 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-98 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.1104 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-98 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 16.8832 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-98 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.285 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-98 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 2.1104 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-98 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.1104 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-98 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 3.0389 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-98 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 4.4318 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-98 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.3166 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-98 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6332 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-98 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.5276 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-98 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.2663 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-98 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.6332 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-98 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.4253 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-98 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.2024 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-98 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.5919 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-98 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.5946 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 4.2447 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.8713 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-98 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0254 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-99 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 18.3347 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-99 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 27.5021 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-99 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.8089 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-99 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.5025 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-99 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.5025 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-99 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 16.0793 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-99 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2714 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-99 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 2.0099 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-99 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.0099 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-99 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.8943 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-99 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.3015 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-99 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.603 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-99 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.5025 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-99 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.206 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-99 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.603 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-99 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.4051 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-99 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.1927 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-99 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.5637 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-99 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.5663 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 4.0426 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.8298 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-99 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1805 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-100 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 20.2243 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-100 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 30.3365 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-100 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.8993 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-100 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.5276 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-100 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.5276 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-100 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 16.8832 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-100 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.285 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-100 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 2.1104 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-100 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.1104 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-100 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 3.0389 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-100 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.3166 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-100 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6332 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-100 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.5276 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-100 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.2663 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-100 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.6332 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-100 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.4253 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-100 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.2024 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-100 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.5919 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-100 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.5946 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 4.2447 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.8713 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2895 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-101 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 19.9724 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-101 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 29.9586 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-101 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 9.527 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-101 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.8089 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-101 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.5025 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-101 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.0099 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-101 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 16.0793 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-101 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2714 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-101 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 2.0099 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-101 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.0099 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-101 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.8943 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-101 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 25.2244 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-101 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.3015 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-101 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.603 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-101 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.206 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-101 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.603 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-101 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.4051 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-101 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.1927 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-101 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.5886 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-101 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 2.0829 | 233.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-101 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 3.981 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 1.8732 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.8298 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.9964 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 22.0307 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-102 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 33.0461 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-102 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 10.0033 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-102 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.8993 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-102 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.5276 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-102 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.1104 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-102 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 16.8832 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-102 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.285 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-102 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 2.1104 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-102 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.1104 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-102 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 3.0389 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-102 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 26.4856 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-102 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.3166 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-102 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6332 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-102 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.2663 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-102 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.6332 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-102 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.4253 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-102 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.2023 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-102 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.618 | 1275.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-102 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 2.187 | 233.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-102 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 4.1801 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 1.9669 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.8713 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.2961 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-103 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.36 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-103 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.1658 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.7 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-106 | 电缆外护套故障点定位系统 | 台班 | 1.7 | 610.909 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-104 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9601 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-104 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.5753 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-107 | 电缆主绝缘故障点定位系统 | 台班 | 1 | 3869.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-105 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.44 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-105 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.5993 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.5 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-107 | 电缆主绝缘故障点定位系统 | 台班 | 1.5 | 3869.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-106 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9201 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-106 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.1506 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-107 | 电缆主绝缘故障点定位系统 | 台班 | 2 | 3869.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-107 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.81 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-107 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.2525 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-107 | 电缆主绝缘故障点定位系统 | 台班 | 3 | 3869.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-108 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.6247 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-108 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.8697 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 4 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-107 | 电缆主绝缘故障点定位系统 | 台班 | 4 | 3869.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-109 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.4481 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-109 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 11.976 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 5 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-107 | 电缆主绝缘故障点定位系统 | 台班 | 5 | 3869.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-110 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6216 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-110 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.238 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-110 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 5.76 | 1.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-110 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.68 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-110 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 42.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-110 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.8 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-110 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2.1 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-110 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.5 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-110 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.8 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-110 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.1098 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-111 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.888 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-111 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.34 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-111 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 9.6 | 1.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-111 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.8 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-111 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 71 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-111 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 3 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-111 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 3.5 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-111 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 2.5 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-111 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 3 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-111 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.1829 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1598 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-112 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4715 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-112 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 24 | 1.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-112 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 78 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-112 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 114 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-112 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 6 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-112 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 5 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-112 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 5 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-112 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 12 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.6 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-112 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 19.8247 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-113 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.342 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-113 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5774 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-113 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 38 | 1.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-113 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 96 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-113 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 145 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-113 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 12 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-113 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 6 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-113 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 15 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-113 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 20 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-113 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 26.345 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6107 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-114 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6929 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-114 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 43.7 | 1.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-114 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 110.4 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-114 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 166.75 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-114 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 13.8 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-114 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 6.9 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-114 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 17.25 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-114 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 23 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.805 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-114 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 30.2967 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-115 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.72 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-115 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2396 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-115 | 材料 | 乙供 | C16010403 | 铜编织带 16mm | m | 3.8 | 8.777 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-115 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 3.5 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-115 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0808 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-116 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9121 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-116 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3238 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-116 | 材料 | 乙供 | C16010403 | 铜编织带 16mm | m | 9 | 8.777 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-116 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 5 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-116 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1709 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-117 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1741 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-117 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4424 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-117 | 材料 | 乙供 | C16010403 | 铜编织带 16mm | m | 14 | 8.777 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-117 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 12 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.6 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-117 | 机械 | 乙供 | J14-05-012 | 高频电缆测试仪 | 台班 | 0.5 | 54.146 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-117 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.876 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-118 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3441 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-118 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5278 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-118 | 材料 | 乙供 | C16010403 | 铜编织带 16mm | m | 18 | 8.777 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-118 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 20 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.8 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-118 | 机械 | 乙供 | J14-05-012 | 高频电缆测试仪 | 台班 | 0.5 | 54.146 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-118 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.5237 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-119 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5359 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-119 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6477 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-119 | 材料 | 乙供 | C16010403 | 铜编织带 16mm | m | 21.6 | 8.777 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-119 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 24 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.96 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-119 | 机械 | 乙供 | J14-05-012 | 高频电缆测试仪 | 台班 | 0.6 | 54.146 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL1-119 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.6285 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1169 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5098 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-1 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.291 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-1 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0582 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-1 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.702 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-1 | 材料 | 乙供 | C16050103 | 电缆卡子 40 | 个 | 0.6991 | 0.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.385 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-1 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.285 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-1 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.134 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-1 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.097 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-1 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.42 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-1 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0201 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-1 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.191 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-1 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.201 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0214 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.586 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1731 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6421 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-2 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.303 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-2 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0602 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-2 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.708 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-2 | 材料 | 乙供 | C16050103 | 电缆卡子 40 | 个 | 0.6991 | 0.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.498 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-2 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.298 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-2 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.152 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-2 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.103 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-2 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.42 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-2 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0283 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-2 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.224 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-2 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.216 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0255 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6234 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2533 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.1535 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-3 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3195 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-3 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0619 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-3 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.714 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-3 | 材料 | 乙供 | C16050105 | 电缆卡子 60 | 个 | 0.6991 | 1.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.764 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-3 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.385 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-3 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.171 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-3 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1255 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-3 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.776 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-3 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0385 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-3 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.288 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-3 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.231 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0306 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7637 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.296 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.3484 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-4 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4065 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-4 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0773 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-4 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.092 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-4 | 材料 | 乙供 | C16050106 | 电缆卡子 80 | 个 | 0.6991 | 3.193 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.125 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-4 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.435 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-4 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.225 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-4 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.174 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-4 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.87 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-4 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0576 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-4 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.382 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-4 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.291 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.051 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0181 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3666 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.6693 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-5 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.455 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-5 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.097 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-5 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.2744 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-5 | 材料 | 乙供 | C16050107 | 电缆卡子 100 | 个 | 0.6991 | 4.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.61 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-5 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.475 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-5 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.382 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-5 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.191 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-5 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.064 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-5 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.087 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-5 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.473 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-5 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.321 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0714 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2332 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5598 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.0967 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-6 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-6 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.06 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-6 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.952 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-6 | 材料 | 乙供 | C16050103 | 电缆卡子 40 | 个 | 1.03 | 0.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-6 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-6 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-6 | 材料 | 乙供 | C18081101 | 三氯乙烯 | kg | 0.5 | 8.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-6 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.03 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-6 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-6 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.3 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-6 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.3 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7217 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7458 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.389 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-7 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.35 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-7 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.07 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-7 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.952 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-7 | 材料 | 乙供 | C16050105 | 电缆卡子 60 | 个 | 1.03 | 1.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-7 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.4 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-7 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-7 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.15 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-7 | 材料 | 乙供 | C18081101 | 三氯乙烯 | kg | 0.5 | 8.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-7 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.03 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-7 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-7 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.3 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-7 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.3 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8941 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9558 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.0417 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-8 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.45 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-8 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.09 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-8 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.435 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-8 | 材料 | 乙供 | C16050106 | 电缆卡子 80 | 个 | 1.03 | 3.193 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-8 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-8 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.5 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-8 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-8 | 材料 | 乙供 | C18081101 | 三氯乙烯 | kg | 0.5 | 8.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-8 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.03 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-8 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-8 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.3 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-8 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.3 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.11 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2544 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0905 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.156 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-9 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.5 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-9 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-9 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.52 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-9 | 材料 | 乙供 | C16050107 | 电缆卡子 100 | 个 | 1.03 | 4.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-9 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-9 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-9 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.3 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-9 | 材料 | 乙供 | C18081101 | 三氯乙烯 | kg | 0.5 | 8.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-9 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-9 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.2 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-9 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.9 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-9 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.3 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.11 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5308 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6479 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.7199 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-10 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-10 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.06 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-10 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.952 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-10 | 材料 | 乙供 | C16050103 | 电缆卡子 40 | 个 | 1.03 | 0.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-10 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-10 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-10 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-10 | 材料 | 乙供 | C18081101 | 三氯乙烯 | kg | 0.5 | 8.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-10 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.03 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-10 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-10 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.3 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-10 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.3 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7217 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0029 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.2614 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-11 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.35 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-11 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.07 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-11 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.952 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-11 | 材料 | 乙供 | C16050105 | 电缆卡子 60 | 个 | 1.03 | 1.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-11 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.4 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-11 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-11 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.15 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-11 | 材料 | 乙供 | C18081101 | 三氯乙烯 | kg | 0.5 | 8.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-11 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.03 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-11 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-11 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.3 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-11 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.3 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8941 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2287 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.8167 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-12 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.45 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-12 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.09 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-12 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.435 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-12 | 材料 | 乙供 | C16050106 | 电缆卡子 80 | 个 | 1.03 | 3.193 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-12 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-12 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.5 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-12 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-12 | 材料 | 乙供 | C18081101 | 三氯乙烯 | kg | 0.5 | 8.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-12 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.08 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-12 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-12 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.6 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-12 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.3 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.11 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3253 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6679 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.3976 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-13 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.55 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-13 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-13 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.56 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-13 | 材料 | 乙供 | C16050107 | 电缆卡子 100 | 个 | 1.03 | 4.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-13 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-13 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-13 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.25 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-13 | 材料 | 乙供 | C18081101 | 三氯乙烯 | kg | 0.5 | 8.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-13 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-13 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.2 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-13 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.8 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-13 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.3 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.11 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7104 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.653 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.8253 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-14 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.48 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-14 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 4.0008 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-14 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.48 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-14 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 4.8 | 1.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-14 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 6.4008 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-14 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.7608 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-14 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 7.2 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-14 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.7992 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-14 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 0.3192 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2672 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.128 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1872 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.7363 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7533 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.0359 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-15 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.4944 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-15 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 4.1208 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-15 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.4944 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-15 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 4.944 | 1.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-15 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 7.416 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-15 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.7836 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-15 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 7.416 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-15 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.8232 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-15 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 0.3288 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2752 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.1648 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2109 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.0236 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9453 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.2536 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-16 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.5144 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-16 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 4.2873 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-16 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.5144 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-16 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 5.1438 | 1.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-16 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 8.5721 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-16 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.8153 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-16 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 7.7156 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-16 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.8565 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-16 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 0.3421 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2863 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.2058 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.24 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.387 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9652 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.3952 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-17 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.4994 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-17 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 5.8254 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-17 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.4994 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-17 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 4.9939 | 1.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-17 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 6.6594 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-17 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 4.9939 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-17 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 7.4909 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-17 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.8315 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-17 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 0.3321 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.278 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.1332 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1947 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.6233 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2286 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.9094 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-18 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.5244 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-18 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 6.1167 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-18 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.5244 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-18 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 5.2436 | 1.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-18 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 7.8654 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-18 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 5.2436 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-18 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 7.8654 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-18 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.0488 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-18 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 0.3487 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2919 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.1748 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2237 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.1445 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5434 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.1821 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-19 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.5141 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-19 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 6.8552 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-19 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.6863 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-19 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 5.1408 | 1.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-19 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 8.5672 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-19 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 5.9968 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-19 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 10.2816 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-19 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.2852 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-19 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 0.5141 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-19 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2862 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.2056 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2399 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.1259 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.0663 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.5052 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 φ4~13 | kg | 11 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.22 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 1.333 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 材料 | 乙供 | C05110101 | 压力阀四通式 | 只 | 1 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 材料 | 乙供 | C05110102 | 压力阀尾管式 | 只 | 1 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.25 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.25 | 810.569 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.083 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 材料 | 乙供 | C13010802 | 铜螺栓 M16×15 | 个 | 6 | 3.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 1.5 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.067 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 4 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 1 | 38.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 19.333 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 4.333 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.35 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.75 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 2.1 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 12 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.333 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.25 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.667 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 0.5 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 1 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.333 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.667 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.5 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 3 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 1.5 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.5 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.9 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 30.2801 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.7415 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.4862 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 φ4~13 | kg | 11 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.22 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 1.33 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 材料 | 乙供 | C05110101 | 压力阀四通式 | 只 | 1 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 材料 | 乙供 | C05110102 | 压力阀尾管式 | 只 | 1 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.25 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.25 | 810.569 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.083 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 材料 | 乙供 | C13010802 | 铜螺栓 M16×15 | 个 | 6 | 3.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 1.5 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.067 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 4 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 1 | 38.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 20 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.33 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.35 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.9 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 2.1 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 12 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.333 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.25 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.667 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 0.5 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 1 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.333 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.667 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.5 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 3 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.25 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 1.5 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 30.7433 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.4294 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.8901 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 φ4~13 | kg | 11 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.22 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 1.33 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 材料 | 乙供 | C05110101 | 压力阀四通式 | 只 | 1 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 材料 | 乙供 | C05110102 | 压力阀尾管式 | 只 | 1 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.25 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.25 | 810.569 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.083 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 材料 | 乙供 | C13010802 | 铜螺栓 M16×15 | 个 | 6 | 3.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 1.5 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.067 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 4 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 1 | 38.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 19.33 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 4.33 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.35 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.75 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 2.1 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 12 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.333 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.25 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.667 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 0.5 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 1 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.333 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.667 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.5 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 3 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 1.5 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.5 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.9 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 30.2761 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.6065 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.1995 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 φ4~13 | kg | 11 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.22 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 1.33 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 材料 | 乙供 | C05110101 | 压力阀四通式 | 只 | 1 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 材料 | 乙供 | C05110102 | 压力阀尾管式 | 只 | 1 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.25 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.25 | 810.569 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.083 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 材料 | 乙供 | C13010802 | 铜螺栓 M16×15 | 个 | 6 | 3.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 1.5 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.067 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 4 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 1 | 38.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 20 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.33 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.35 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.9 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 2.1 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 12 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.333 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.25 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.667 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 0.5 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 2 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 1 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.333 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.667 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.5 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 3 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.25 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 1.5 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 30.7433 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.4967 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.146 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.666 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.2664 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.4995 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.0833 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.0999 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.333 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.4429 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.1332 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.1089 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 3.996 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 6.993 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.999 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.1655 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 5.1615 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.1655 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.2664 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7659 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1998 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.05 | 1184.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.2764 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.665 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 0.8325 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.5528 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.6583 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2764 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.5528 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.6583 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1056 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.7936 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.9394 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.1523 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.8325 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.333 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.7326 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.1099 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.1232 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4429 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.4429 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.2231 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.1089 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 4.4389 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 7.992 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.332 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.332 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 5.9507 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.5551 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.333 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.0989 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2464 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.05 | 1184.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.3097 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.665 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.0989 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.5528 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 2.7639 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2764 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.5528 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.6583 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1056 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.5886 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.4919 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.1043 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.8891 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.4429 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.0256 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.1565 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.1465 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.666 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.4429 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.343 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.1089 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 4.995 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 8.5481 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.7749 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.7749 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 6.7832 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.998 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.3763 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.3187 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.293 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.05 | 1184.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.3896 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.665 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.332 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.5528 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 3.6483 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3317 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5528 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.6583 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1056 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.4496 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.6151 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.7788 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.9224 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.666 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.4352 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.1765 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.1832 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.999 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.4429 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.4429 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.1089 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 5.5511 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 8.8811 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.2211 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 2.2211 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 7.3693 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.4409 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.4429 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.6484 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.3663 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 2.1312 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.05 | 1184.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.4862 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.665 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.5551 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.5528 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 4.4222 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3317 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5528 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.6583 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1056 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.4083 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.3473 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.712 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.7326 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.2664 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.333 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.0999 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.1665 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.333 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.4429 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.1665 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4429 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 0.999 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 3.663 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 6.993 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.1655 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.1655 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 2.8305 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.332 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.2664 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4662 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1998 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0233 | 1184.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.2664 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.665 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 0.9324 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 2.2533 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.5528 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2764 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.5528 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.6583 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.382 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.1622 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.7825 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.6504 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.8325 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.333 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.4895 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.1099 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.1832 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4429 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.4429 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.2231 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4429 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 0.999 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 4.4389 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 7.992 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.332 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.332 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 3.4632 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.4985 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.333 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6127 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2464 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0233 | 1184.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.3097 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.665 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.1089 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 3.3167 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.5528 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2764 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.5528 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.6583 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.6583 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.8498 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.3269 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.9745 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.8658 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.4429 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.6827 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.1565 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.2198 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.666 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.4429 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.4429 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4429 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 0.999 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 4.995 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 8.5481 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.7749 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.7749 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 3.9794 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.8315 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.4096 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7326 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.293 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0233 | 1184.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.3896 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.665 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.332 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 3.9247 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.5528 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3317 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5528 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.6583 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.9347 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.7351 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.4237 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.0374 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.8891 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.666 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.9557 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.1765 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.2764 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.999 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.4429 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.5528 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4429 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 0.999 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 5.5511 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 8.8811 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.2211 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 2.2211 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 4.4189 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.331 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.4429 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9158 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.3663 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0233 | 1184.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.4862 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.665 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.5551 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 4.4222 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.5528 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3317 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5528 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.6583 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 2.2111 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.6592 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.238 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.5182 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 φ4~13 | kg | 10.989 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.4652 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 1.332 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 材料 | 乙供 | C05110101 | 压力阀四通式 | 只 | 0.999 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 材料 | 乙供 | C05110102 | 压力阀尾管式 | 只 | 0.999 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.2498 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.2498 | 810.569 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0833 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 材料 | 乙供 | C13010802 | 铜螺栓 M16×15 | 个 | 5.994 | 3.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 材料 | 乙供 | C16010204 | 裸铜绞线 TJ25mm² | kg | 1.4985 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.0666 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 4.995 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 0.999 | 38.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8758 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 3.996 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.6294 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.8991 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 2.5974 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 19.98 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 材料 | 乙供 | C19010301 | 煤油 | kg | 0.5828 | 3.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 材料 | 乙供 | C19020203 | 电缆油烷基苯合成 | kg | 60.273 | 3.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.333 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.2498 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.665 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 0.4995 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.999 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.665 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.333 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.8315 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.5528 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.1961 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2211 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 5.2464 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.5528 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 1.1828 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.1828 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1056 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 34.2915 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.3755 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.8801 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 φ4~13 | kg | 10.989 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.4652 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 1.332 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 材料 | 乙供 | C05110101 | 压力阀四通式 | 只 | 0.999 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 材料 | 乙供 | C05110102 | 压力阀尾管式 | 只 | 0.999 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.2498 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.2498 | 810.569 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0833 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 材料 | 乙供 | C13010802 | 铜螺栓 M16×15 | 个 | 5.994 | 3.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 材料 | 乙供 | C16010204 | 裸铜绞线 TJ25mm² | kg | 1.4985 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.0666 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 4.995 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 0.999 | 38.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8758 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 5.994 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.6294 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.4985 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 2.5974 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 19.98 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 材料 | 乙供 | C19010301 | 煤油 | kg | 0.5828 | 3.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 材料 | 乙供 | C19020203 | 电缆油烷基苯合成 | kg | 60.606 | 3.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.333 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.2498 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.665 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 0.4995 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.999 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.665 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.333 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.8315 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.5528 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.1961 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2764 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 5.2464 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.5528 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 1.1828 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.1828 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1056 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 34.7094 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.238 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.1409 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 φ4~13 | kg | 10.989 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.4652 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 1.332 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 材料 | 乙供 | C05110101 | 压力阀四通式 | 只 | 0.999 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 材料 | 乙供 | C05110102 | 压力阀尾管式 | 只 | 0.999 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.2498 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.2498 | 810.569 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0833 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 材料 | 乙供 | C13010802 | 铜螺栓 M16×15 | 个 | 5.994 | 3.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 材料 | 乙供 | C16010204 | 裸铜绞线 TJ25mm² | kg | 1.4985 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.0666 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 4.995 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 0.999 | 38.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8758 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 3.996 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.6294 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.8991 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 2.5974 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 19.98 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 材料 | 乙供 | C19010301 | 煤油 | kg | 0.5828 | 3.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 材料 | 乙供 | C19020203 | 电缆油烷基苯合成 | kg | 60.273 | 3.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.333 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.2498 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.665 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 0.4995 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.999 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.665 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.333 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.8315 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.5528 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.1961 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2211 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 5.2464 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.5528 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 1.1828 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.1828 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1056 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 34.2915 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.3755 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.8801 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 φ4~13 | kg | 10.989 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.4652 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 1.332 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 材料 | 乙供 | C05110101 | 压力阀四通式 | 只 | 0.999 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 材料 | 乙供 | C05110102 | 压力阀尾管式 | 只 | 0.999 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.2498 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.2498 | 810.569 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0833 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 材料 | 乙供 | C13010802 | 铜螺栓 M16×15 | 个 | 5.994 | 3.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 材料 | 乙供 | C16010204 | 裸铜绞线 TJ25mm² | kg | 1.4985 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.0666 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 4.995 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 0.999 | 38.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8758 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 5.994 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.6294 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.4985 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 2.5974 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 19.98 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 材料 | 乙供 | C19010301 | 煤油 | kg | 0.5828 | 3.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 材料 | 乙供 | C19020203 | 电缆油烷基苯合成 | kg | 60.606 | 3.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.333 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.2498 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.665 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 0.4995 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.999 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.665 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.333 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.8315 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.5528 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.1961 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2764 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 5.2464 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.5528 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 1.1828 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.1828 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1056 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 34.7094 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.0469 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.5703 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.2488 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.333 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.999 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.1665 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.1665 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4995 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.666 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.333 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.665 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 0.999 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 5.994 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 11.988 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.998 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.998 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 8.658 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.665 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.4995 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.4985 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.333 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.0999 | 14.857 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.5994 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.3663 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.665 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 0.999 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 3.3167 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.5528 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2764 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5528 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.5528 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.6583 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1056 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.4601 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.7195 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.2737 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.2488 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.4995 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.0989 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.1665 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.1832 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.666 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.666 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.333 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.665 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 0.999 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 6.66 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 11.988 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.998 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.998 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 8.9244 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.331 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.4995 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.6484 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.3663 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.0999 | 14.857 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.666 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.4662 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.665 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.1655 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 3.8695 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.5528 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3317 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5528 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.5528 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.6583 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1056 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.9994 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.2361 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 12.9858 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.332 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.666 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.5318 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.1998 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.2198 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.999 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.666 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.666 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.665 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 0.999 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 7.4925 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 13.32 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.664 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 2.664 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 10.1765 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.664 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.4995 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.978 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.4396 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.0999 | 14.857 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.7326 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.5828 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.665 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.332 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 4.8092 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.5528 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3317 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5528 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.5528 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.6583 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1056 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.5091 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.5822 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 15.4117 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.332 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.8325 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.8315 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.2331 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.2597 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.332 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.666 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.666 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.665 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 0.999 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 7.992 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 13.32 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.997 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 2.997 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 10.656 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.997 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.666 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.2478 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.5095 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.0999 | 14.857 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.8325 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.6494 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.665 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.4985 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 5.1409 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.5528 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3317 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5528 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.5528 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.6583 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1056 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.384 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.8931 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 17.7583 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.332 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.999 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 2.1645 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.2664 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.2764 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.4985 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.666 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.666 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.665 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 0.999 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 8.325 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 13.32 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 3.33 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 3.33 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 11.0556 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 3.663 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.666 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.4742 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.5528 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.0999 | 14.857 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.8325 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.6993 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.665 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.665 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 5.5278 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.5528 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3317 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5528 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.5528 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.6583 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1056 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.8972 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.0071 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.4288 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.2488 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.333 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.666 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.1665 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.1665 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4995 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.666 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.333 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.666 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 0.999 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 5.994 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 11.988 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.998 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.998 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 4.995 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.665 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.4995 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8325 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.333 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0333 | 1184.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.333 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.665 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 0.999 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 3.3966 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.5661 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2831 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5661 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.6983 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1322 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.9654 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.5071 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.4751 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.2488 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.4995 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.7326 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.1665 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.1832 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.666 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.666 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.333 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.666 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 0.999 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 6.66 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 11.988 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.998 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.998 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 5.1948 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.331 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.4995 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9158 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.3663 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0333 | 1184.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.4662 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.665 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.1655 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 3.9627 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.5661 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3397 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5661 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.6983 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1322 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.4065 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.3423 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 12.9047 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.332 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.666 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.0256 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.1665 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.2198 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.999 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.666 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.666 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.666 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 0.999 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 7.4925 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 13.32 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.664 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 2.664 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 5.9607 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.664 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.666 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.0989 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.4396 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0333 | 1184.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.5828 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.665 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.332 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 4.9251 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.5661 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3397 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5661 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.6983 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1322 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.806 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.5086 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 15.1426 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.332 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.8325 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.1822 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.2331 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.2597 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.332 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.666 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.666 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.666 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 0.999 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 7.8255 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 13.32 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.997 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 2.997 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 6.1605 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.997 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.666 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.2155 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.5095 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0333 | 1184.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.6327 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.665 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.4985 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 5.3213 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.5661 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3397 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5661 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.6983 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1322 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.4389 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.0099 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 17.8749 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.332 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.999 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.4352 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.2664 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.2764 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.4985 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.666 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.666 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.666 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 0.999 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 8.325 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 13.32 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 3.33 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 3.33 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 6.6267 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 3.663 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.666 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.3753 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.5528 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0333 | 1184.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.7326 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.665 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.665 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 5.661 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.5661 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3397 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5661 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.6983 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1322 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.9943 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3904 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 34.1413 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.5761 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.6199 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 3.1485 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.3228 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.3593 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 3.045 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.626 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.218 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.626 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.827 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 15.225 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 26.388 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.09 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 6.09 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 12.1191 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 6.09 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.218 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.0146 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.2058 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.654 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0792 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.7417 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.481 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 3.045 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 2.4299 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.89 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.63 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.315 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 5.67 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 0.567 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 19.7013 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7164 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 38.7969 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.961 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.862 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 3.619 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.371 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.413 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 3.5 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.869 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.4 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.869 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 2.1 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 17.5 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 30.331 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 7 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 7 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 13.93 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 7 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.4 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.465 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.386 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 4.2 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.091 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 2.002 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.3 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 3.5 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 2.793 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 2.1 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.7 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.35 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 6.3 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 0.63 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 22.6451 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0592 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4485 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-48 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.25 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-48 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 8 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-48 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 5 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-48 | 材料 | 乙供 | C17040101 | 防火涂料 | kg | 2 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-48 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 20 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-48 | 材料 | 乙供 | C18040901 | 聚四氟乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1 | 11.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-48 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 20 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-48 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.6 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-48 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 16 | 5.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-48 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 4 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-48 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 2 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-48 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.3 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-48 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 2 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-48 | 材料 | 乙供 | C20070621 | 绝缘清漆 | kg | 6 | 10.469 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-48 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 2 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.58 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.9268 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.1285 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.9062 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-49 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.8 | 810.569 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-49 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.25 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-49 | 材料 | 乙供 | C12030211 | 银焊粉 | kg | 0.25 | 42.3 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-49 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 11 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-49 | 材料 | 乙供 | C17040101 | 防火涂料 | kg | 3.6 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-49 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 58 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-49 | 材料 | 乙供 | C18040901 | 聚四氟乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.05 | 11.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-49 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 58 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-49 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 1.5 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-49 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 9.5 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-49 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 3 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-49 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.75 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-49 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 3 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-49 | 材料 | 乙供 | C20070621 | 绝缘清漆 | kg | 6 | 10.469 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-49 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 2.35 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-49 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 1 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 1 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.05 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 42.6975 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.2087 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.3592 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-50 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.8 | 810.569 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-50 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.25 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-50 | 材料 | 乙供 | C12030211 | 银焊粉 | kg | 0.25 | 42.3 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-50 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 15 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-50 | 材料 | 乙供 | C17040101 | 防火涂料 | kg | 3.6 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-50 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 62 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-50 | 材料 | 乙供 | C18040901 | 聚四氟乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.8 | 11.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-50 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 58 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-50 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 1.5 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-50 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 33.5 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-50 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 4 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-50 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.75 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-50 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 3 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-50 | 材料 | 乙供 | C20070621 | 绝缘清漆 | kg | 6 | 10.469 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-50 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 2.5 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-50 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 1.5 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 1.5 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.15 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 46.0834 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.1951 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.7942 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-51 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.924 | 810.569 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-51 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2888 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-51 | 材料 | 乙供 | C12030211 | 银焊粉 | kg | 0.2888 | 42.3 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-51 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 17.325 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-51 | 材料 | 乙供 | C17040101 | 防火涂料 | kg | 4.158 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-51 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 71.61 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-51 | 材料 | 乙供 | C18040901 | 聚四氟乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.079 | 11.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-51 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 66.99 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-51 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 1.7325 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-51 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 38.6925 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-51 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 4.62 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-51 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.8663 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-51 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 3.465 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-51 | 材料 | 乙供 | C20070621 | 绝缘清漆 | kg | 6.93 | 10.469 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-51 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 2.8875 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-51 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 1.9 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 1.9 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.4833 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 53.2265 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0193 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2151 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-52 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-52 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-52 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-52 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 20 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.5 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-050 | 真空滤油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.5 | 1226.998 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3197 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5495 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2151 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-53 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-53 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 2 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-53 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-53 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 50 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 1 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-050 | 真空滤油机 6000L/h以内 | 台班 | 1 | 1226.998 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7487 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5495 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5367 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-54 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.6 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-54 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 4 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-54 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-54 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 70 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 2 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-050 | 真空滤油机 6000L/h以内 | 台班 | 2 | 1226.998 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.092 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2158 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.7675 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-55 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.759 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-55 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 5.06 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-55 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.506 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-55 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 88.55 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 2.53 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-050 | 真空滤油机 6000L/h以内 | 台班 | 2.53 | 1226.998 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.795 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL2-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3813 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2362 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.0758 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-1 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0485 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-1 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0097 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-1 | 材料 | 乙供 | C16050631 | 终端填充剂环氧树脂冷浇剂 | kg | 3.104 | 16.981 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.485 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-1 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.388 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-1 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.097 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-1 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.291 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-1 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0291 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-1 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.485 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0255 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2932 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3694 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.6829 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-2 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.097 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-2 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0194 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-2 | 材料 | 乙供 | C16050631 | 终端填充剂环氧树脂冷浇剂 | kg | 4.656 | 16.981 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.164 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-2 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-2 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1455 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-2 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.679 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-2 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0485 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-2 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.776 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0306 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0642 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.2285 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-3 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.194 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-3 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0388 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-3 | 材料 | 乙供 | C16050631 | 终端填充剂环氧树脂冷浇剂 | kg | 6.402 | 16.981 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.94 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-3 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.97 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-3 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.194 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-3 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.873 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-3 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0776 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-3 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.97 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0459 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9273 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6129 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.7919 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-4 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2425 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-4 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0485 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-4 | 材料 | 乙供 | C16050631 | 终端填充剂环氧树脂冷浇剂 | kg | 7.275 | 16.981 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.134 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-4 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.164 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-4 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.291 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-4 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.97 | 7.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-4 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-4 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.164 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0734 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3475 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6061 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.1992 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-5 | 材料 | 乙供 | C16050631 | 终端填充剂环氧树脂冷浇剂 | kg | 4.074 | 16.981 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.785 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-5 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.485 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-5 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.388 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-5 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.097 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-5 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0391 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-5 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.585 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0867 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6835 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.598 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.9437 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-6 | 材料 | 乙供 | C16050631 | 终端填充剂环氧树脂冷浇剂 | kg | 5.7715 | 16.981 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.164 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-6 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.485 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-6 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-6 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1455 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-6 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0485 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-6 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.776 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3493 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7621 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.4719 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-7 | 材料 | 乙供 | C16050631 | 终端填充剂环氧树脂冷浇剂 | kg | 7.6727 | 16.981 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-7 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.9885 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-7 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.485 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-7 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.97 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-7 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.194 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-7 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0776 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-7 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.261 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1255 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.1952 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9045 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.1205 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-8 | 材料 | 乙供 | C16050631 | 终端填充剂环氧树脂冷浇剂 | kg | 9.3023 | 16.981 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-8 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.91 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-8 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.485 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-8 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.455 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-8 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.291 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-8 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-8 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.455 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1479 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.9327 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3306 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.3827 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-9 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.44 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-9 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 0.176 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-9 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.1461 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-9 | 材料 | 乙供 | C16010403 | 铜编织带 16mm | m | 3.1451 | 8.777 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-9 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 5.28 | 1.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-9 | 材料 | 乙供 | C18030701 | 丁基半导体橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 0.352 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-9 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.496 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-9 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 3.3968 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-9 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.76 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-9 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.1739 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-9 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.1461 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-9 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.1739 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-9 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 0.2939 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.25 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.2 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.253 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2877 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4329 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.5449 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-10 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.44 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-10 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 0.176 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-10 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.176 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-10 | 材料 | 乙供 | C16010403 | 铜编织带 16mm | m | 4.1941 | 8.777 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-10 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 5.28 | 1.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-10 | 材料 | 乙供 | C18030701 | 丁基半导体橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 0.352 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-10 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5101 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-10 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 3.8139 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-10 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.76 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-10 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.76 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-10 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.1461 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-10 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.3499 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-10 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 0.352 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.25 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.25 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.322 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.5958 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5873 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.7874 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-11 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.44 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-11 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 0.176 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-11 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.176 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-11 | 材料 | 乙供 | C16010403 | 铜编织带 16mm | m | 5.2501 | 8.777 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-11 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 5.28 | 1.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-11 | 材料 | 乙供 | C18030701 | 丁基半导体橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 0.352 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-11 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5101 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-11 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 4.4 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-11 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.76 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-11 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.76 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-11 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.1461 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-11 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.4661 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-11 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 0.352 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.25 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.3 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.425 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8292 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.7773 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.3141 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-12 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.2488 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-12 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 φ2 | kg | 0.1998 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-12 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2498 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-12 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 5.994 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-12 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 11.988 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-12 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.5258 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-12 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.3936 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-12 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.2797 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-12 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 1.7982 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-12 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 5.5944 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-12 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.2498 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-12 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 8.991 | 5.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-12 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.999 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-12 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.1635 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-12 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 0.4995 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-12 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.332 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-12 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-12 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.999 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-12 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 2.7872 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 1.5984 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.4995 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.2238 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-12 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 0.991 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.5285 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.999 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.8547 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-13 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.332 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-13 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 φ2 | kg | 0.1998 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-13 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.333 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-13 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 5.994 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-13 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 11.988 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-13 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.7023 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-13 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 8.3916 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-13 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.2797 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-13 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 1.998 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-13 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 5.5944 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-13 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.2498 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-13 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 8.991 | 5.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-13 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.999 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-13 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.1635 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-13 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 0.4995 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-13 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.332 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-13 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-13 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.999 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-13 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 2.7872 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 1.6943 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.4995 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.2238 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-13 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1016 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.1181 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.8034 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.3859 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-14 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.4985 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-14 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 φ2 | kg | 0.1998 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-14 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2498 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-14 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 5.994 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-14 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 11.988 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-14 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.5255 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-14 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.3936 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-14 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.2797 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-14 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 1.8648 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-14 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 5.5944 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-14 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.2498 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-14 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 8.991 | 5.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-14 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.999 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-14 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.1635 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-14 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 0.4995 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-14 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.332 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-14 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-14 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.999 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-14 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 2.7872 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 1.5984 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.4995 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.2238 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-14 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 0.991 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.7905 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.0406 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.9504 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-15 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.4985 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-15 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 φ2 | kg | 0.1998 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-15 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.333 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-15 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 5.994 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-15 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 11.988 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-15 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.702 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-15 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 8.3916 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-15 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.2797 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-15 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 1.998 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-15 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 5.5944 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-15 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.2498 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-15 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 8.991 | 5.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-15 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.999 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-15 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.1635 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-15 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 0.4995 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-15 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.332 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-15 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-15 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.999 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-15 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 2.7872 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 1.6943 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.4995 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.2238 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1016 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.2823 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.9034 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 16.7075 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-16 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 φ4~13 | kg | 11.988 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-16 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.4985 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-16 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 φ2 | kg | 0.3996 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-16 | 材料 | 乙供 | C04020901 | 黄铜堵头 | 个 | 3.996 | 2.607 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-16 | 材料 | 乙供 | C05110101 | 压力阀四通式 | 只 | 0.999 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-16 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4995 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-16 | 材料 | 乙供 | C13010802 | 铜螺栓 M16×15 | 个 | 17.982 | 3.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-16 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 4.995 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-16 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 11.988 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-16 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 11.988 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-16 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 1.998 | 38.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-16 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.5255 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-16 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.3936 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-16 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.4196 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-16 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 4.4955 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-16 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 11.5884 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-16 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.333 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-16 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.999 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-16 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.1635 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-16 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 0.4995 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-16 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.332 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-16 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-16 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.999 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-16 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 4.646 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2514 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 3.2181 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.5028 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.6394 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 0.9977 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 31.9641 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.1389 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 17.1098 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-17 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 φ4~13 | kg | 11.988 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-17 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.4985 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-17 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 φ2 | kg | 0.3996 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-17 | 材料 | 乙供 | C04020901 | 黄铜堵头 | 个 | 3.996 | 2.607 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-17 | 材料 | 乙供 | C05110101 | 压力阀四通式 | 只 | 0.999 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-17 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4995 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-17 | 材料 | 乙供 | C13010802 | 铜螺栓 M16×15 | 个 | 17.982 | 3.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-17 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 4.995 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-17 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 11.988 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-17 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 11.988 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-17 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 1.998 | 38.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-17 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.7023 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-17 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 8.3916 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-17 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.4196 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-17 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 4.4955 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-17 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 11.5884 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-17 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.333 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-17 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.999 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-17 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.1635 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-17 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 0.4995 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-17 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.332 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-17 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-17 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.999 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-17 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 4.646 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2514 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 3.2987 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5028 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.6394 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-17 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1089 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 32.3553 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.8997 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.2898 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-18 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.8258 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-18 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.4396 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-18 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.0999 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-18 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3297 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-18 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.4396 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-18 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.4396 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-18 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.664 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-18 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 2.331 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-18 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.998 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-18 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 7.9121 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-18 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 6.3297 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-18 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.3187 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-18 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 1.332 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-18 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.0989 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-18 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.2198 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-18 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4496 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-18 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1099 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-18 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.5984 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-18 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.2198 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-18 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-18 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.666 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-18 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 0.6593 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.4662 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.9324 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.7296 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-18 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8648 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.2739 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.2225 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.1833 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-19 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.8258 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-19 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.4829 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-19 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.1099 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-19 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4396 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-19 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.4396 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-19 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.4396 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-19 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.664 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-19 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 2.331 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-19 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.998 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-19 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 8.7912 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-19 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 6.3297 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-19 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.3187 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-19 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 1.4985 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-19 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.5385 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-19 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.3297 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-19 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4496 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-19 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1199 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-19 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.7316 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-19 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.3064 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-19 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-19 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.8325 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-19 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.0989 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-19 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.4662 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.9324 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 4.1958 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-19 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8648 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.6621 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.665 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.2026 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-20 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.8791 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-20 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.5794 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-20 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.1532 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-20 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.6593 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-20 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.4396 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-20 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.8791 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-20 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.664 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-20 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 2.331 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-20 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.998 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-20 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 9.8901 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-20 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 7.033 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-20 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.7582 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-20 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 1.665 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-20 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.978 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-20 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.3663 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-20 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5861 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-20 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1465 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-20 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.8648 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-20 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.3863 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-20 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-20 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.999 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-20 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.3187 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 4.1958 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-20 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.5594 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9324 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-20 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 2.7972 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.6861 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.7277 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.0431 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-21 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.8791 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-21 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.7259 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-21 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.1665 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-21 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.989 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-21 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.4396 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-21 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.8791 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-21 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.664 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-21 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 2.331 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-21 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.998 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-21 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 10.989 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-21 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 7.033 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-21 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 2.1978 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-21 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 1.998 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-21 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.4176 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-21 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.4396 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-21 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6194 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-21 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1798 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-21 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-21 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.4795 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-21 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-21 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.1655 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-21 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.3187 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 4.662 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-21 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.5594 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9324 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-21 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 3.7296 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.3485 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.875 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.5459 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-22 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.5984 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-22 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 φ2 | kg | 0.1998 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-22 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.333 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-22 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 5.994 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-22 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 11.988 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-22 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.7296 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-22 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.3936 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-22 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.3497 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-22 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 1.8648 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-22 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 6.9231 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-22 | 材料 | 乙供 | C19010301 | 煤油 | kg | 0.4995 | 3.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-22 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.2498 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-22 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 10.3896 | 5.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-22 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.999 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-22 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.1635 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-22 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 0.4995 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-22 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.4652 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-22 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-22 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.999 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-22 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 2.997 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-22 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 1.998 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.4995 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.2837 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-22 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.2987 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.4442 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.1921 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.3033 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-23 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.7483 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-23 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 φ2 | kg | 0.1998 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-23 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4995 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-23 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 5.994 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-23 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 11.988 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-23 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.3956 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-23 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 8.3916 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-23 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.3497 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-23 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 1.998 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-23 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 6.9231 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-23 | 材料 | 乙供 | C19010301 | 煤油 | kg | 0.4995 | 3.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-23 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.2498 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-23 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 10.3896 | 5.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-23 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.999 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-23 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.1635 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-23 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 0.4995 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-23 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.4652 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-23 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-23 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.999 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-23 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 2.997 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-23 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 2.0979 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.4995 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.2837 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-23 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.4985 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.2215 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.9287 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.3906 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-24 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.8315 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-24 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 φ2 | kg | 0.1998 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-24 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.333 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-24 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 5.994 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-24 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 11.988 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-24 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.7296 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-24 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.3936 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-24 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.3497 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-24 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 1.8648 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-24 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 7.5524 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-24 | 材料 | 乙供 | C19010301 | 煤油 | kg | 0.4995 | 3.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-24 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.2498 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-24 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 10.3896 | 5.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-24 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.999 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-24 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.1635 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-24 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 0.4995 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-24 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.4652 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-24 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-24 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.999 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-24 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 2.997 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-24 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 1.998 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.4995 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.2837 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-24 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.2987 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.7896 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.2568 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.4506 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-25 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.8315 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-25 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 φ2 | kg | 0.1998 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-25 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4995 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-25 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 5.994 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-25 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 11.988 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-25 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.3956 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-25 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 8.3916 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-25 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.3497 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-25 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 1.998 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-25 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 7.5524 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-25 | 材料 | 乙供 | C19010301 | 煤油 | kg | 0.4995 | 3.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-25 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.2498 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-25 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 10.3896 | 5.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-25 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.999 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-25 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.1635 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-25 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 0.4995 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-25 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.4652 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-25 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-25 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.999 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-25 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 2.997 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-25 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 2.0979 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.4995 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.2837 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-25 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.4985 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.4191 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.0957 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 17.1393 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 φ4~13 | kg | 13.32 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.7483 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 φ2 | kg | 0.3996 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 材料 | 乙供 | C04020901 | 黄铜堵头 | 个 | 3.996 | 2.607 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 材料 | 乙供 | C05110101 | 压力阀四通式 | 只 | 0.999 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4995 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 材料 | 乙供 | C13010802 | 铜螺栓 M16×15 | 个 | 17.982 | 3.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 材料 | 乙供 | C16010204 | 裸铜绞线 TJ25mm² | kg | 4.995 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 11.988 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 11.988 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 1.998 | 38.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.7296 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.3976 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.5594 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 4.4955 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 12.4559 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 材料 | 乙供 | C19010301 | 煤油 | kg | 0.4995 | 3.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.4995 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.999 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.1635 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 0.4995 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.4652 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.2488 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 4.995 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 4.2957 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.4995 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.7283 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.2987 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 33.1651 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.3368 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 17.5534 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 φ4~13 | kg | 13.32 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.7483 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 φ2 | kg | 0.3996 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 材料 | 乙供 | C04020901 | 黄铜堵头 | 个 | 3.996 | 2.607 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 材料 | 乙供 | C05110101 | 压力阀四通式 | 只 | 0.999 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4995 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 材料 | 乙供 | C13010802 | 铜螺栓 M16×15 | 个 | 17.982 | 3.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 材料 | 乙供 | C16010204 | 裸铜绞线 TJ25mm² | kg | 4.995 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 11.988 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 11.988 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 1.998 | 38.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.3956 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.3976 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.5594 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 4.4955 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 12.4559 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 材料 | 乙供 | C19010301 | 煤油 | kg | 0.4995 | 3.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.4995 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.999 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.1635 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 0.4995 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.4652 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.2488 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 4.995 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 4.2957 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.4995 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.7283 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.4985 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 33.2584 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.8458 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.2524 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-28 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.2488 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-28 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.4829 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-28 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.1099 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-28 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4995 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-28 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.666 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-28 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.666 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-28 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.664 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-28 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 2.664 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-28 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.998 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-28 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 9.5904 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-28 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 8.3916 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-28 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.3986 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-28 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 1.7982 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-28 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.665 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-28 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.333 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-28 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.666 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-28 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1665 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-28 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-28 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.333 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-28 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-28 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.999 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-28 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 0.999 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-28 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3996 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.7992 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.996 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-28 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.5984 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.9322 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.1598 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.0893 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-29 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.2488 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-29 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.5661 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-29 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.1532 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-29 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.666 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-29 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.666 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-29 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.666 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-29 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.664 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-29 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 2.664 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-29 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.998 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-29 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 10.656 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-29 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 8.3916 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-29 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.3986 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-29 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 1.8581 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-29 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.331 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-29 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.3996 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-29 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6827 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-29 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1832 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-29 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-29 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.4662 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-29 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-29 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.1655 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-29 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.1655 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 3.996 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-29 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3996 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.7992 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-29 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 2.3976 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.3948 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.0134 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.8902 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-30 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.332 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-30 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.7259 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-30 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.1665 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-30 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.999 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-30 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.666 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-30 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.8325 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-30 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.664 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-30 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 2.664 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-30 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.998 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-30 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 11.988 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-30 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 9.324 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-30 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.8648 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-30 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 2.3896 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-30 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.997 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-30 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.4662 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-30 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8858 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-30 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2198 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-30 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-30 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.5828 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-30 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-30 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.332 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-30 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.332 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 4.3956 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-30 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3996 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.7992 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-30 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 3.1968 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.4666 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.852 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 12.1557 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-31 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.332 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-31 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.999 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-31 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.1998 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-31 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.332 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-31 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.666 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-31 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.999 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-31 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.664 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-31 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 2.664 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-31 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.998 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-31 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 13.32 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-31 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 9.324 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-31 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 2.0979 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-31 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 2.4975 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-31 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 3.33 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-31 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.5328 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-31 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.1089 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-31 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2547 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-31 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-31 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.666 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-31 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-31 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.4985 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-31 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.4985 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 4.7952 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-31 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3996 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.959 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-31 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 3.1968 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.2472 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.8874 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 14.6716 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-32 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.332 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-32 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.0989 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-32 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.2331 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-32 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.4985 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-32 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.666 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-32 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.332 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-32 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.664 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-32 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 2.664 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-32 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.998 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-32 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 14.652 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-32 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 9.324 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-32 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 2.331 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-32 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 2.5874 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-32 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 3.663 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-32 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.5994 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-32 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.2987 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-32 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2764 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-32 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-32 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.7293 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-32 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-32 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.665 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-32 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.665 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 5.5944 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-32 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3996 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.959 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-32 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 3.996 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.9844 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.9027 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 85.803 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-33 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 10.683 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-33 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 7.245 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-33 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 1.305 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-33 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 4.545 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-33 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 4.905 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-33 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 5.94 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-33 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 13.5 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-33 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 108.9 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-33 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 72.63 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-33 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 17.01 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-33 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 28.665 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-33 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 36.225 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-33 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 4.14 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-33 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 12.825 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-33 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2.295 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-33 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 13.5 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-33 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 7.47 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-33 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 20.25 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-33 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 13.14 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-33 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 11.34 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-33 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 12.18 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.001 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-33 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 10.44 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 65.3549 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.7076 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 97.5034 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-34 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 11.87 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-34 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 8.05 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-34 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 1.45 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-34 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 5.05 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-34 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 5.45 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-34 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 6.6 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-34 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 15 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-34 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 121 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-34 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 80.7 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-34 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 18.9 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-34 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 31.85 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-34 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 40.25 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-34 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 4.6 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-34 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 14.25 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-34 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2.55 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-34 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 15 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-34 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 8.3 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-34 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 22.5 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-34 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 14.6 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-34 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 12.6 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 14 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-34 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 12 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 72.6166 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3432 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3722 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-35 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 4.3 | 1.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-35 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-35 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 11 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-35 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 3 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-35 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2.8 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-35 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 6 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8649 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4888 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.7327 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-36 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 9.6 | 1.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-36 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.6 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-36 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 13 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-36 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 4 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-36 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 3.5 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-36 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 9 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4862 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0191 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.4729 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-37 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 15 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-37 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 19 | 1.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-37 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 20 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-37 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 22 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-37 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 12 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-37 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 30 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-37 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 1.5 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-37 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 18 | 5.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-37 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 3 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-37 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 5 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-37 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 6 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-37 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 3 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-37 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-37 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 18 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.4774 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5599 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.243 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-38 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 20 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-38 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 24 | 1.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-38 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 25 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-38 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 28 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-38 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 18 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-38 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 36 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-38 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 2.3 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-38 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 22 | 5.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-38 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 3 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-38 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 6 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-38 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 10 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-38 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 4.5 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-38 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-38 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 24 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.5 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.0273 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2878 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.7883 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-39 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 29.4 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-39 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 35.28 | 1.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-39 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 36.75 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-39 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 41.16 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-39 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 26.46 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-39 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 52.92 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-39 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 3.381 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-39 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 32.34 | 5.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-39 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 4.41 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-39 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 8.82 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-39 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 14.7 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-39 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 6.615 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-39 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.41 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-39 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 35.28 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.0188 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL3-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 29.4401 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0691 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.212 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-1 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.015 | 381.156 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-1 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.02 | 69.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-1 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-1 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.02 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-1 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.06 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1729 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0622 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.302 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-2 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-2 | 机械 | 乙供 | J14-08-007 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.012 | 183.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0236 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0397 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0902 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-3 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0016 | 381.156 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-3 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.0021 | 69.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-3 | 材料 | 乙供 | C18050106 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN65 | m | 0.3 | 19.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-3 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.0007 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.02 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1299 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0493 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0832 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-4 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.3 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-4 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-4 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2263 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.14 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.37 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-5 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 50 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 5 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.74 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.93 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 11.8 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-6 | 材料 | 乙供 | C19030101 | 溶剂汽油 200号 | kg | 0.28 | 6.239 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-6 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 32 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-6 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 15 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 5 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.3814 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0393 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0724 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.025 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.025 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-8 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 13.3 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-8 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 16.81 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-8 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 13.3 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-8 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 47.5 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-8 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.9 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-8 | 机械 | 乙供 | J08-01-002 | 钢筋切断机 30mm | 台班 | 1 | 33.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 2.15 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0291 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.2622 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.965 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.965 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-9 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 58.76 | 4.725 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-9 | 材料 | 乙供 | C01030105 | 薄钢板 4以下 | kg | 11 | 3.958 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-9 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 17.1 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-9 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 45.84 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-9 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.85 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-9 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.9 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-9 | 机械 | 乙供 | J08-01-002 | 钢筋切断机 30mm | 台班 | 1 | 33.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 2.76 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0243 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.1274 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0332 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.088 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-10 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0173 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-10 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0105 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.064 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.111 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-11 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0345 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-11 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.021 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.115 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1735 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-12 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0418 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-12 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.03 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1461 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2635 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-13 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0673 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-13 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.15 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0497 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1568 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.31 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-14 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0846 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-14 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0522 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1856 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.37 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-15 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.1001 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-15 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.24 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0625 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.032 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0863 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-16 | 材料 | 乙供 | C19030501 | 油漆溶剂 | kg | 0.01 | 4.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-16 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.015 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL4-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0043 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0035 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.056 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-1 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.01 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0031 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0035 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.08 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-2 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.01 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0031 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0035 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.112 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-3 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.01 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0031 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.23 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.39 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-4 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.276 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4836 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-5 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.35 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.345 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.585 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-6 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.38 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.004 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.159 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-7 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0035 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-7 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.01 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0036 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.006 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.212 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-8 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0052 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-8 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.15 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.01 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0053 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.008 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.265 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-9 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0069 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-9 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.01 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0071 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.03 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1625 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-10 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0259 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.01 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0037 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.03 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.193 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-11 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0259 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.01 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0037 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.03 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.208 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-12 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0259 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.01 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0037 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.04 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.26 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-13 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0345 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.01 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.05 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2783 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-14 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0432 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.01 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0062 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.056 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.291 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-15 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0483 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.01 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL5-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.007 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.038 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.642 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-1 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 6 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-1 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.06 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-1 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-1 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.5 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-1 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-1 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.5 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-1 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 300 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.06 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.48 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.84 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-050 | 真空滤油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.36 | 1226.998 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.06 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-1 | 机械 | 乙供 | J15-01-033 | 电焊条烘干箱 80×80×100 cm³ | 台班 | 1 | 55.548 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.4109 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.196 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.595 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-2 | 材料 | 乙供 | C13010211 | 镀锌六角螺栓 M12×40 | 个 | 12 | 0.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-2 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-2 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-2 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.6 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3019 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.004 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0095 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-3 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.006 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-3 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.02 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-3 | 材料 | 乙供 | C22030604 | 砂轮片 φ200 | 片 | 0.01 | 5.851 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.005 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.005 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0076 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3675 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.287 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-4 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 3 | 4.725 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-4 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.25 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-4 | 材料 | 乙供 | C13010211 | 镀锌六角螺栓 M12×40 | 个 | 12 | 0.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-4 | 材料 | 乙供 | C16010304 | 软铜绞线 25mm² | m | 1 | 12.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-4 | 材料 | 乙供 | C16038102 | 铜接线端子 10mm² | 个 | 2 | 1.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-4 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-4 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-4 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.5 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.5 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.12 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8834 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2375 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.248 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-5 | 材料 | 乙供 | C13010211 | 镀锌六角螺栓 M12×40 | 个 | 6 | 0.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-5 | 材料 | 乙供 | C16010304 | 软铜绞线 25mm² | m | 1 | 12.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-5 | 材料 | 乙供 | C16038102 | 铜接线端子 10mm² | 个 | 2 | 1.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-5 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-5 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4566 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.045 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.234 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-6 | 材料 | 乙供 | C13010211 | 镀锌六角螺栓 M12×40 | 个 | 2 | 0.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-6 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-6 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 10 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.04 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2055 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0225 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.147 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-7 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.8 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-7 | 材料 | 乙供 | C13010211 | 镀锌六角螺栓 M12×40 | 个 | 10 | 0.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-7 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-7 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 10 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-7 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4023 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5875 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.6 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-8 | 材料 | 乙供 | C13010211 | 镀锌六角螺栓 M12×40 | 个 | 30 | 0.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-8 | 材料 | 乙供 | C16037135 | 地线连接管 JY-120G | 个 | 3 | 15.584 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-8 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.4 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-8 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 0.6 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-8 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 4 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6325 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1175 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.092 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-9 | 材料 | 乙供 | C13010211 | 镀锌六角螺栓 M12×40 | 个 | 12 | 0.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-9 | 材料 | 乙供 | C16037135 | 地线连接管 JY-120G | 个 | 3 | 15.584 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-9 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 8 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-9 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.5 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3926 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.04 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.266 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-10 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.1 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-10 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 2 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-10 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 2 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL6-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0305 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 28.06 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.11 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-1 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.16 | 1976.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-1 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.8858 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.17 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.261 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-2 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.01 | 1976.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-2 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.25 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-2 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.1 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.01 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4269 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0045 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0108 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-3 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.02 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-3 | 机械 | 乙供 | J15-01-005 | 鼓风机 能力 18m³/min | 台班 | 0.005 | 201.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0016 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6436 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.073 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-4 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.01 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0031 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0095 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0113 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-5 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.01 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.01 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0003 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0085 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.149 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.01 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2125 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.963 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-7 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 5 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-7 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-7 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 30 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-7 | 机械 | 乙供 | J09-01-031 | 潜水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 3 | 35.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.5 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-005 | 鼓风机 能力 18m³/min | 台班 | 1 | 201.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.6451 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.94 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.856 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-8 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 4 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-8 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-8 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 30 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-8 | 机械 | 乙供 | J09-01-031 | 潜水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 3 | 35.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.5 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.4617 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.35 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.375 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-9 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.007 | 1976.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-9 | 材料 | 乙供 | C13050201 | 铁钉 | kg | 0.03 | 5.613 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2801 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.007 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0082 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.01 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0063 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.012 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-11 | 材料 | 乙供 | C19090801 | 厌氧胶 325号 200g | 瓶 | 0.02 | 40.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-11 | 材料 | 乙供 | C22030604 | 砂轮片 φ200 | 片 | 0.011 | 5.851 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-11 | 材料 | 乙供 | C22040102 | 砂纸 | 张 | 0.2 | 0.579 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.012 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 φ250 | 台班 | 0.012 | 38.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.245 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.876 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-12 | 材料 | 乙供 | C13010212 | 镀锌六角螺栓 M16×60 | 个 | 10 | 1.005 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-12 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 1 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-12 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 1 | 2.287 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-12 | 材料 | 乙供 | C22040402 | 百洁布 | kg | 2 | 6.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0786 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6296 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3813 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2885 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-13 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.3143 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-13 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1571 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-13 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6.4113 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-13 | 材料 | 乙供 | C13040211 | 弹簧垫圈 2~10mm | 个 | 6.4113 | 0.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-13 | 材料 | 乙供 | C16010200 | 裸铜绞线 综合 | kg | 0.0524 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-13 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 0.2095 | 12.505 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1638 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0786 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0738 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.71 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.54 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-14 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.3143 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-14 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1571 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-14 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6.4113 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-14 | 材料 | 乙供 | C13040211 | 弹簧垫圈 2~10mm | 个 | 6.4113 | 0.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-14 | 材料 | 乙供 | C16010200 | 裸铜绞线 综合 | kg | 0.0524 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-14 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 0.2095 | 12.505 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1638 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0786 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0738 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.83 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.54 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-15 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.3143 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-15 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1571 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-15 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6.4113 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-15 | 材料 | 乙供 | C13040211 | 弹簧垫圈 2~10mm | 个 | 6.4113 | 0.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-15 | 材料 | 乙供 | C16010200 | 裸铜绞线 综合 | kg | 0.0524 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-15 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 0.2095 | 12.505 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1638 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0786 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0738 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.773 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.659 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-16 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.3143 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-16 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1571 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-16 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6.4113 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-16 | 材料 | 乙供 | C13040211 | 弹簧垫圈 2~10mm | 个 | 6.4113 | 0.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-16 | 材料 | 乙供 | C16010200 | 裸铜绞线 综合 | kg | 0.0524 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-16 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 0.2095 | 12.505 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1638 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0786 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0738 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.74 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.776 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-17 | 材料 | 乙供 | C16080121 | 三相照明开关 | 个 | 2 | 26.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-17 | 材料 | 乙供 | C16090201 | 熔丝 30~40A | 片 | 4 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-17 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 4 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-17 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 8 | 38.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-17 | 材料 | 乙供 | C16110502 | 镀锌抱箍U形 | 套 | 40 | 11.533 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-17 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.8101 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.493 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.379 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-18 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 4 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-18 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-18 | 材料 | 乙供 | C22040402 | 百洁布 | kg | 5 | 6.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL7-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.901 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 18 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-1 | 机械 | 乙供 | J05-01-030 | 单速电动葫芦 2t | 台班 | 4 | 32.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-1 | 机械 | 乙供 | J20-01-019 | 多波束 | 台班 | 4 | 311.234 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-1 | 机械 | 乙供 | J20-01-022 | 起锚艇 功率 750kW | 艘班 | 4 | 6840.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-2 | 机械 | 乙供 | J05-01-030 | 单速电动葫芦 2t | 台班 | 1 | 32.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-016 | 侧扫仪 | 台班 | 1 | 114.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-022 | 起锚艇 功率 750kW | 艘班 | 1 | 6840.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-022 | 起锚艇 功率 750kW | 艘班 | 4 | 6840.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-037 | 地质取样设备 蚌式采样器 | 台班 | 4 | 89.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-022 | 起锚艇 功率 750kW | 艘班 | 2 | 6840.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-038 | 潮位测量仪器 | 台班 | 2 | 210.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.8838 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 29.7675 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.35 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-107 | 电缆主绝缘故障点定位系统 | 台班 | 1.35 | 3869.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 1.35 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 1.35 | 653.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-022 | 起锚艇 功率 750kW | 艘班 | 1.35 | 6840.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-035 | 脉冲测距仪 | 台班 | 1.35 | 663.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.8838 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 29.7675 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.25 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-107 | 电缆主绝缘故障点定位系统 | 台班 | 2.25 | 3869.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 2.25 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 1.35 | 653.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-022 | 起锚艇 功率 750kW | 艘班 | 2.25 | 6840.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-035 | 脉冲测距仪 | 台班 | 2.25 | 663.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.8838 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 29.7675 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 2.25 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-7 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 2.25 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 2.25 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 1.35 | 653.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-022 | 起锚艇 功率 750kW | 艘班 | 2.25 | 6840.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 20.73 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 41.46 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 8.52 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-107 | 电缆主绝缘故障点定位系统 | 台班 | 2.232 | 3869.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-8 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 8.52 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 2.7 | 653.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-022 | 起锚艇 功率 750kW | 艘班 | 8.52 | 6840.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-036 | 分布式故障定位装置 T100 | 台班 | 2.232 | 893.127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0461 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0393 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-9 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 0.0873 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-9 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.1284 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-9 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 17.58 | 7.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0035 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-9 | 机械 | 乙供 | J14-08-007 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0035 | 183.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-9 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0035 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0035 | 8441.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.015 | 653.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.005 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0035 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0035 | 15311.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6378 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0461 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0393 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-10 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 0.0873 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-10 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.1284 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-10 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 17.58 | 7.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0035 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-007 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0035 | 183.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0035 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0035 | 8441.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.015 | 653.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.005 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0035 | 10715.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0035 | 30586.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6378 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0471 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0401 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-11 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 0.0873 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-11 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.1284 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-11 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 17.58 | 7.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.004 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-007 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.004 | 183.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.004 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.004 | 8441.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.015 | 653.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.005 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.004 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.004 | 15311.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6378 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0471 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0401 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-12 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 0.0873 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-12 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.1284 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-12 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 17.58 | 7.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.004 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-12 | 机械 | 乙供 | J14-08-007 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.004 | 183.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-12 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.004 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-12 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.004 | 8441.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-12 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.015 | 653.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-12 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.005 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-12 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.004 | 10715.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-12 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.004 | 30586.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6378 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.048 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0409 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-13 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 0.0888 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-13 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.1308 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-13 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 17.94 | 7.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0045 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-13 | 机械 | 乙供 | J14-08-007 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0045 | 183.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-13 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0045 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0045 | 8441.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.015 | 653.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.005 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0045 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0045 | 15311.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6918 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.048 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0409 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-14 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 0.0888 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-14 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.1308 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-14 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 17.94 | 7.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0045 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-14 | 机械 | 乙供 | J14-08-007 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0045 | 183.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-14 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0045 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.0045 | 8441.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.015 | 653.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.005 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0045 | 10715.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.0045 | 30586.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6918 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.3 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-15 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 2.2 | 5.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-15 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.6 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-15 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 9.075 | 7.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-15 | 材料 | 乙供 | C27010109 | 海军锚 150kg(含锚链50kg) | 套 | 0.1837 | 1175.443 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.4444 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-15 | 机械 | 乙供 | J14-08-007 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.2222 | 183.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.2222 | 144.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.2222 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.2222 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.1041 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6831 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.0494 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-16 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.5 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-16 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.15 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-16 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.05 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-16 | 材料 | 乙供 | C27010104 | 吊带 25t | m | 2 | 370.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-16 | 材料 | 乙供 | C27010113 | U型挂环 U-50 | 件 | 0.02 | 107.757 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.125 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.375 | 143.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.095 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.095 | 15311.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.9755 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7325 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.0988 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-17 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 1 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-17 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-17 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-17 | 材料 | 乙供 | C27010105 | 吊带 50t | m | 2 | 946.588 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-17 | 材料 | 乙供 | C27010113 | U型挂环 U-50 | 件 | 0.08 | 107.757 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-049 | 汽车式起重机 起重量 150t | 台班 | 0.188 | 8703.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.75 | 143.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.128 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.128 | 15311.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 38.2652 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.4404 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.0988 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-18 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 2 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-18 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.39 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-18 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.13 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-18 | 材料 | 乙供 | C27010106 | 吊带 100t | m | 2 | 2366.469 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-18 | 材料 | 乙供 | C27010114 | U型挂环 U-70 | 件 | 0.13 | 152.844 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.25 | 8162.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.975 | 143.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.257 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.257 | 15311.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 95.4791 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.1482 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.0988 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-19 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 3 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-19 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.48 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-19 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.16 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-19 | 材料 | 乙供 | C27010107 | 吊带 150t | m | 2 | 3786.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-19 | 材料 | 乙供 | C27010115 | U型挂环 U-100 | 件 | 0.18 | 233.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-020 | 履带式起重机 起重量 500t | 台班 | 0.3325 | 16424.567 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-19 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 1.2 | 143.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.3325 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.3325 | 15311.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 152.9099 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.93 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.0988 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-20 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 4 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-20 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.9 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-20 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.3 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-20 | 材料 | 乙供 | C27010108 | 吊带 200t | m | 2 | 4732.939 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-20 | 材料 | 乙供 | C27010115 | U型挂环 U-100 | 件 | 0.64 | 233.112 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-022 | 履带式起重机 起重量 750t | 台班 | 0.395 | 25944.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-20 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 2.25 | 143.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.395 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.395 | 15311.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 193.1676 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.6758 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.4009 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-21 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 1 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-21 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-21 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-21 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 0.22 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-21 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 0.22 | 7.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-21 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.2 | 1336.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-21 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 1 | 143.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.1308 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.1308 | 15311.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.1308 | 7022.954 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.6555 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.8692 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.4746 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-22 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 1 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-22 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-22 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-22 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 0.22 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-22 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 0.22 | 7.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-22 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.2 | 1336.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-22 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 1 | 143.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.1308 | 10715.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.1308 | 30586.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.1308 | 10034.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.6555 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.5136 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.1014 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-23 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 1 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-23 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-23 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-23 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 0.22 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-23 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 0.22 | 7.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-23 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.2 | 1336.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-23 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 1.5 | 143.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.189 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.189 | 15311.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.189 | 7022.954 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.6555 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.8038 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.2119 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-24 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 1 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-24 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-24 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-24 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 0.22 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-24 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 0.22 | 7.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-24 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.2 | 1336.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-24 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 1.5 | 143.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.189 | 10715.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.189 | 30586.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.189 | 10034.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.6555 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.3515 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.8017 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-25 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 1 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-25 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-25 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-25 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 0.22 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-25 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 0.22 | 7.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-25 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.2 | 1336.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-25 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 2 | 143.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.273 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.273 | 15311.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.273 | 7022.954 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.6555 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.7383 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.9493 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-26 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 1 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-26 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-26 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-26 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 0.22 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-26 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 0.22 | 7.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-26 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.2 | 1336.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-26 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 2 | 143.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.273 | 10715.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.273 | 30586.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.273 | 10034.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.6555 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9406 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.1207 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-27 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.8 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-27 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.24 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-27 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.08 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-27 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 0.176 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-27 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 0.176 | 7.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-27 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.16 | 1336.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-27 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.8 | 143.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.1046 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.1046 | 15311.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.1046 | 7022.954 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.5244 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.51 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 13.1677 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 3.1815 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 3.1815 | 15311.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.8527 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 13.8608 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-29 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 3.1815 | 10715.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-29 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 3.1815 | 30586.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4887 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.4659 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-30 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.4337 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-30 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.4337 | 15311.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5144 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.543 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-31 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.4337 | 10715.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-31 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.4337 | 30586.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 51.3864 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 102.0552 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-32 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 3 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-32 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 57 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-32 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 54.72 | 91.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-32 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 601.92 | 7.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-32 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.93 | 1336.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-32 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 φ16 | kg | 28.5 | 19.021 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-32 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 6.6 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-32 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.918 | 143.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 9.027 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 1.1016 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-32 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 1.4076 | 144.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-32 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 1.4076 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-32 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 1.1628 | 931.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-32 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 3.06 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-32 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 1.4688 | 653.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-32 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 1.4688 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-32 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 1.4688 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-32 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 1.4688 | 15311.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-32 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 1.1628 | 168.904 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-32 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 1.4688 | 7022.954 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 240.2484 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 54.1008 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 107.4216 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-33 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 3 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-33 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 57 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-33 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 54.72 | 91.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-33 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 601.92 | 7.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-33 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.93 | 1336.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-33 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 φ16 | kg | 28.5 | 19.021 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-33 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 6.6 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-33 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.918 | 143.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 9.027 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 1.1628 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-33 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 1.4688 | 144.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-33 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 1.4688 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-33 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 1.1628 | 931.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-33 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 3.213 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-33 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 1.4688 | 653.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-33 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 1.4688 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-33 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 1.4688 | 10715.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-33 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 1.4688 | 30586.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-33 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 1.4688 | 10034.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-33 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 1.1628 | 323.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 240.2484 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 51.3864 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 127.764 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-34 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 3 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-34 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 76.11 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-34 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 72.96 | 91.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-34 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 913.14 | 7.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-34 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.93 | 1336.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-34 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 φ16 | kg | 38.76 | 19.021 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-34 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 7.26 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-34 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.918 | 143.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 23.8374 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 2.2032 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-34 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 2.2032 | 144.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-34 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 2.754 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-34 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 2.3256 | 931.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-34 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 4.7124 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-34 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 2.907 | 653.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-34 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 2.3256 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-34 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 2.3256 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-34 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 2.3256 | 15311.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-34 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 2.3256 | 168.904 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-34 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 2.3256 | 7022.954 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 327.8494 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 54.1008 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 134.5032 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-35 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 3 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-35 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 76.11 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-35 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 72.96 | 91.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-35 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 913.14 | 7.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-35 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.93 | 1336.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-35 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 φ16 | kg | 38.76 | 19.021 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-35 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 7.26 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-35 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.918 | 143.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 23.8374 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 2.3256 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-35 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 2.3256 | 144.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-35 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 2.907 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-35 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 2.3256 | 931.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-35 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 4.9572 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-35 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 2.907 | 653.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-35 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 2.3256 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-35 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 2.3256 | 10715.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-35 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 2.3256 | 30586.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-35 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 2.3256 | 10034.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-35 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 2.3256 | 323.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 327.8494 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 52.9152 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 176.5296 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-36 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 3 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-36 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 98.04 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-36 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 93.93 | 91.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-36 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 1427.25 | 7.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-36 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.96 | 1336.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-36 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 φ16 | kg | 48.75 | 19.021 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-36 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 7.98 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-36 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.918 | 143.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 30.5388 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 2.2644 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-36 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 2.2644 | 144.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-36 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 2.8458 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-36 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 2.3868 | 931.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-36 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 4.8348 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-36 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 2.9988 | 653.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-36 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 2.3868 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-36 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 2.3868 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-36 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 2.3868 | 15311.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-36 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 2.3868 | 168.904 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-36 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 2.3868 | 7022.954 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 451.9081 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 55.7232 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 185.8272 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-37 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 3 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-37 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 98.04 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-37 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 93.93 | 91.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-37 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 1427.25 | 7.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-37 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.96 | 1336.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-37 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 φ16 | kg | 48.75 | 19.021 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-37 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 7.98 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-37 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.918 | 143.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 30.5388 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 2.3868 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-37 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 2.3868 | 144.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-37 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 2.9988 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-37 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 2.3868 | 931.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-37 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 5.0796 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-37 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 2.9988 | 653.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-37 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 2.3868 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-37 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 2.3868 | 10715.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-37 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 2.3868 | 30586.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-37 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 2.3868 | 10034.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-37 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 2.3868 | 323.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 451.9081 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 33.8208 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 53.4768 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-38 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 31.8 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-38 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 30.6 | 91.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-38 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 334.2 | 7.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-38 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.99 | 1336.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-38 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 φ16 | kg | 16.2 | 19.021 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 3.672 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 1.53 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-38 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 1.53 | 144.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-38 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 1.53 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-38 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 1.53 | 931.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-38 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 2.448 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-38 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 1.53 | 653.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-38 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 1.53 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-38 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 1.53 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-38 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 1.53 | 15311.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-38 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 1.53 | 168.904 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-38 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 1.53 | 7022.954 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 144.4666 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4686 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.091 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-39 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 2.9246 | 0.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-39 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 4.3014 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-39 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 5.8893 | 7.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0607 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-39 | 机械 | 乙供 | J14-08-007 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0202 | 183.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-39 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.182 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-39 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0101 | 931.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-39 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.2527 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-39 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0101 | 653.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-39 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.182 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-39 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.2746 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-39 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.2746 | 15311.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-39 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.2325 | 168.904 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-39 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.1921 | 7022.954 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6131 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.0909 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.6188 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-40 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 2.9246 | 0.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-40 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 4.3014 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-40 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 5.8893 | 7.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0607 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-40 | 机械 | 乙供 | J14-08-007 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0202 | 183.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-40 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.1921 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-40 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0101 | 931.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-40 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.2628 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-40 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0101 | 653.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-40 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.182 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-40 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.2746 | 10715.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-40 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.2746 | 30586.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-40 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.1921 | 10034.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-40 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.2325 | 323.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6131 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5298 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.1418 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-41 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 2.9246 | 0.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-41 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 4.3014 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-41 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 5.8893 | 7.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0607 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-41 | 机械 | 乙供 | J14-08-007 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0202 | 183.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-41 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.1921 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-41 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0202 | 931.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-41 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.3336 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-41 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0101 | 653.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-41 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.2831 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-41 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.3943 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-41 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.3943 | 15311.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-41 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.3437 | 168.904 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-41 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.2831 | 7022.954 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6131 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.1623 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.6797 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-42 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 2.9246 | 0.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-42 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 4.3014 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-42 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 5.8893 | 7.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0607 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-42 | 机械 | 乙供 | J14-08-007 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0202 | 183.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-42 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.2022 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-42 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0202 | 931.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-42 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.3538 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-42 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0101 | 653.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-42 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.2831 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-42 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.3943 | 10715.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-42 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.3943 | 30586.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-42 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.2831 | 10034.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-42 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.3437 | 323.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6131 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5707 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.1824 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-43 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 2.9748 | 0.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-43 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 4.3818 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-43 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 6.0099 | 7.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0607 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-43 | 机械 | 乙供 | J14-08-007 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0202 | 183.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-43 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.1921 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-43 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0202 | 931.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-43 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.465 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-43 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0101 | 653.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-43 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.4246 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-43 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.5661 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-43 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.5661 | 15311.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-43 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.5055 | 168.904 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-43 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.4246 | 7022.954 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6448 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2235 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.7305 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-44 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 2.9748 | 0.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-44 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 4.3818 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-44 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 6.0099 | 7.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0607 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-44 | 机械 | 乙供 | J14-08-007 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0202 | 183.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-44 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.2022 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-44 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0202 | 931.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-44 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.4852 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-44 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0101 | 653.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-44 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.4246 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-44 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.5661 | 10715.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-44 | 机械 | 乙供 | J20-01-025 | 拖轮 2353kW | 艘班 | 0.5661 | 30586.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-44 | 机械 | 乙供 | J20-01-027 | 海底电缆转盘 3000t | 台班 | 0.4246 | 10034.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-44 | 机械 | 乙供 | J20-01-030 | 电动液压卷扬机 20t | 台班 | 0.5055 | 323.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6448 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7872 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.5104 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-45 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 1.6884 | 0.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-45 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 2.4844 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-45 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 3.409 | 7.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0404 | 273.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-45 | 机械 | 乙供 | J14-08-007 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0162 | 183.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-45 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.1456 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-45 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0081 | 931.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-45 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.2022 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-45 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0081 | 653.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-45 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.1456 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-45 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.2197 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-45 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.2197 | 15311.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-45 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.186 | 168.904 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-45 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.1537 | 7022.954 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL8-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9328 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3484 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.2665 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-1 | 材料 | 乙供 | C16050631 | 终端填充剂环氧树脂冷浇剂 | kg | 3.2 | 16.981 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.35 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-1 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-1 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-1 | 材料 | 乙供 | C18081101 | 三氯乙烯 | kg | 0.5 | 8.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-1 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.03 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-1 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.35 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-1 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.45 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-1 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.45 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-1 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.45 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2945 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3494 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.3922 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-2 | 材料 | 乙供 | C16050631 | 终端填充剂环氧树脂冷浇剂 | kg | 3.6 | 16.981 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.43 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-2 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-2 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-2 | 材料 | 乙供 | C18081101 | 三氯乙烯 | kg | 0.5 | 8.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-2 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.03 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-2 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.4 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.11 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.495 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.495 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.495 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.45 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.423 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.5884 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-3 | 材料 | 乙供 | C16050631 | 终端填充剂环氧树脂冷浇剂 | kg | 3.98 | 16.981 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.47 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-3 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-3 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-3 | 材料 | 乙供 | C18081101 | 三氯乙烯 | kg | 0.5 | 8.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-3 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.03 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-3 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.5 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.12 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.54 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.54 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.54 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6016 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5253 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.8503 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-4 | 材料 | 乙供 | C16050631 | 终端填充剂环氧树脂冷浇剂 | kg | 4.2 | 16.981 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-4 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-4 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-4 | 材料 | 乙供 | C18081101 | 三氯乙烯 | kg | 0.5 | 8.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-4 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.03 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-4 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.5 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.13 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.585 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.585 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.585 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6805 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4471 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.5018 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-5 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.25 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-5 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 0.1 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-5 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.083 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-5 | 材料 | 乙供 | C16010403 | 铜编织带 16mm | m | 1.787 | 8.777 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-5 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 3 | 1.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-5 | 材料 | 乙供 | C18030701 | 丁基半导体橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 0.2 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.85 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-5 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.93 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-5 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-5 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.667 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-5 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.083 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-5 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.667 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-5 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 0.167 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 1.125 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.9 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 1.125 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 1.125 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 1.125 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2998 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5545 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.6721 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-6 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.25 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-6 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 0.1 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-6 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.1 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-6 | 材料 | 乙供 | C16010403 | 铜编织带 16mm | m | 2.383 | 8.777 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-6 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 3 | 1.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-6 | 材料 | 乙供 | C18030701 | 丁基半导体橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 0.2 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.858 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-6 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.167 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-6 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-6 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-6 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.083 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-6 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.767 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-6 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 0.2 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 1.125 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 1.125 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 1.125 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 1.125 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 1.125 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4749 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7167 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.9268 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-7 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.25 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-7 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 0.1 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-7 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.1 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-7 | 材料 | 乙供 | C16010403 | 铜编织带 16mm | m | 2.983 | 8.777 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-7 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 3 | 1.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-7 | 材料 | 乙供 | C18030701 | 丁基半导体橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 0.2 | 6.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-7 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.858 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-7 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.5 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-7 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-7 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-7 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.083 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-7 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.833 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-7 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 0.2 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 1.125 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 1.35 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 1.35 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 1.35 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 1.35 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6075 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.0947 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.5543 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-8 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.8258 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-8 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.4396 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-8 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.0999 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-8 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3297 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-8 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.4396 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-8 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.4396 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-8 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.664 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-8 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 2.331 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-8 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.998 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-8 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 7.9121 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-8 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 6.3297 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-8 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.3187 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-8 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 1.332 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-8 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.0989 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-8 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.2198 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-8 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4496 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-8 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1099 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-8 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.5984 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-8 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.2198 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-8 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-8 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.666 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-8 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 0.6593 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.4662 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.9324 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 3.7296 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 1.8648 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 1.8648 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 1.8648 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.2739 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.4336 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.4925 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-9 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.8258 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-9 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.4829 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-9 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.1099 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-9 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4396 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-9 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.4396 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-9 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.4396 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-9 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.664 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-9 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 2.331 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-9 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.998 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-9 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 8.7912 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-9 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 6.3297 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-9 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.3187 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-9 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 1.4985 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-9 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.5385 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-9 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.3297 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-9 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4496 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-9 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1199 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-9 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.7316 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-9 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.3064 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-9 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-9 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.8325 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-9 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.0989 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.4662 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.9324 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 4.1958 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 2.0979 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 2.0979 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 2.0979 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.6621 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.9483 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.5626 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-10 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.8791 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-10 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.5794 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-10 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.1532 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-10 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.6593 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-10 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.4396 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-10 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.8791 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-10 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.664 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-10 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 2.331 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-10 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.998 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-10 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 9.8901 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-10 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 7.033 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-10 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.7582 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-10 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 1.665 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-10 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.978 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-10 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.3663 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-10 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5861 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-10 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1465 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-10 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.8648 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-10 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.3863 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-10 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-10 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.999 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-10 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.3187 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 4.1958 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.5594 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9324 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 2.0979 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 2.0979 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 2.0979 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.6861 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.0641 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.4953 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-11 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.8791 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-11 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.7259 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-11 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.1665 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-11 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.989 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-11 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.4396 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-11 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.8791 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-11 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.664 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-11 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 2.331 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-11 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.998 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-11 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 10.989 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-11 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 7.033 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-11 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 2.1978 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-11 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 1.998 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-11 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.4176 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-11 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.4396 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-11 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6194 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-11 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1798 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-11 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-11 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.4795 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-11 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-11 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.1655 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-11 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.3187 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 4.662 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.5594 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9324 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 2.331 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 2.331 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 2.331 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.3485 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.0881 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.615 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-12 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.2488 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-12 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.4829 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-12 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.1099 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-12 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4995 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-12 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.666 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-12 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.666 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-12 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.664 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-12 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 2.664 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-12 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.998 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-12 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 9.5904 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-12 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 8.3916 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-12 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.3986 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-12 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 1.7982 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-12 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.665 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-12 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.333 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-12 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.666 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-12 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1665 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-12 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-12 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.333 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-12 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-12 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.999 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-12 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 0.999 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3996 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.7992 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 3.996 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-12 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 1.998 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-12 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 1.998 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-12 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 1.998 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.9322 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.4678 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.4938 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-13 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.2488 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-13 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.5661 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-13 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.1532 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-13 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.666 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-13 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.666 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-13 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.666 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-13 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.664 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-13 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 2.664 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-13 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.998 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-13 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 10.656 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-13 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 8.3916 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-13 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.3986 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-13 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 1.8581 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-13 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.331 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-13 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.3996 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-13 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6827 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-13 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1832 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-13 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-13 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.4662 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-13 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-13 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.1655 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-13 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.1655 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 3.996 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3996 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.7992 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 1.998 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 1.998 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 1.998 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.3948 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.3641 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.3847 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-14 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.332 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-14 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.7259 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-14 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.1665 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-14 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.999 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-14 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.666 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-14 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.8325 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-14 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.664 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-14 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 2.664 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-14 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.998 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-14 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 11.988 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-14 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 9.324 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-14 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.8648 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-14 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 2.3896 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-14 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.997 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-14 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.4662 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-14 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8858 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-14 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2198 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-14 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-14 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.5828 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-14 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-14 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.332 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-14 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.332 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 4.3956 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3996 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.7992 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 2.1978 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 2.1978 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 2.1978 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.4666 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.2446 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 12.7635 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-15 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.332 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-15 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.999 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-15 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.1998 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-15 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.332 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-15 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.666 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-15 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.999 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-15 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.664 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-15 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 2.664 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-15 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.998 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-15 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 13.32 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-15 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 9.324 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-15 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 2.0979 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-15 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 2.4975 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-15 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 3.33 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-15 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.5328 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-15 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.1089 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-15 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2547 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-15 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-15 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.666 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-15 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-15 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.4985 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-15 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.4985 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 4.7952 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3996 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.959 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 2.3976 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 2.3976 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 2.3976 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.2472 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.3318 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 15.4052 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-16 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.332 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-16 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.0989 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-16 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.2331 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-16 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.4985 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-16 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.666 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-16 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.332 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-16 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.664 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-16 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 2.664 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-16 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.998 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-16 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 14.652 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-16 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 9.324 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-16 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 2.331 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-16 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 2.5874 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-16 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 3.663 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-16 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.5994 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-16 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.2987 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-16 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2764 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-16 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.998 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-16 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.7293 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-16 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-16 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.665 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-16 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.665 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 5.5944 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3996 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.959 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 2.7972 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 2.7972 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 2.7972 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.9844 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5654 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.1077 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-17 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-17 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.06 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-17 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.952 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-17 | 材料 | 乙供 | C16050103 | 电缆卡子 40 | 个 | 1.03 | 0.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-17 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-17 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-17 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-17 | 材料 | 乙供 | C18081101 | 三氯乙烯 | kg | 0.5 | 8.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-17 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.03 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-17 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-17 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.3 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-17 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.3 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.08 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-17 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.03 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7217 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7533 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.4029 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-18 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.35 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-18 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.07 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-18 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.952 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-18 | 材料 | 乙供 | C16050105 | 电缆卡子 60 | 个 | 1.03 | 1.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-18 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.4 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-18 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-18 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.15 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-18 | 材料 | 乙供 | C18081101 | 三氯乙烯 | kg | 0.5 | 8.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-18 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.03 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-18 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-18 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.3 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-18 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.3 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.08 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-18 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.03 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8941 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9654 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.8077 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-19 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.45 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-19 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.09 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-19 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.435 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-19 | 材料 | 乙供 | C16050106 | 电缆卡子 80 | 个 | 1.03 | 3.193 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-19 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-19 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.5 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-19 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-19 | 材料 | 乙供 | C18081101 | 三氯乙烯 | kg | 0.5 | 8.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-19 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.03 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-19 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-19 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.3 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-19 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.3 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.09 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-19 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.04 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2544 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1014 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.0621 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-20 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.5 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-20 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-20 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.52 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-20 | 材料 | 乙供 | C16050107 | 电缆卡子 100 | 个 | 1.03 | 4.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-20 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-20 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-20 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.3 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-20 | 材料 | 乙供 | C18081101 | 三氯乙烯 | kg | 0.5 | 8.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-20 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-20 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.2 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-20 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.9 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-20 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.3 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.09 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-20 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.04 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5308 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.856 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.6196 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-21 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.2 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-21 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 2.3333 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-21 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 2.3333 | 1.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-21 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.6667 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-21 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-21 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 3.3333 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-21 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.333 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-21 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 0.1333 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-21 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1667 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.08 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0856 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-21 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0214 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0578 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9928 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.8823 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-22 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.2 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-22 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 2.3333 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-22 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 2.3333 | 1.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-22 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-22 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-22 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 3.3333 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-22 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.333 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-22 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 0.1333 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-22 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1833 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.1 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.0936 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-22 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0234 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.1044 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.132 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.1449 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-23 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.2 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-23 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 2.6667 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-23 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 2.3333 | 1.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-23 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.3333 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-23 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-23 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 4.3333 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-23 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.4 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-23 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 0.2 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-23 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.12 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.1024 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-23 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0256 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.5204 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2448 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.3594 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-24 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.22 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-24 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 2.9333 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-24 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 2.5667 | 1.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-24 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.6667 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-24 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-24 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 4.7667 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-24 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.5 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-24 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 0.22 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-24 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.22 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.132 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.112 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-24 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.028 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.8784 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.39 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.9271 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 φ4~13 | kg | 11.11 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.2322 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 1.3463 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 材料 | 乙供 | C05110101 | 压力阀四通式 | 只 | 1.01 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 材料 | 乙供 | C05110102 | 压力阀尾管式 | 只 | 1.01 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.2525 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.2525 | 810.569 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0838 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 材料 | 乙供 | C13010802 | 铜螺栓 M16×15 | 个 | 6.06 | 3.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 1.515 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.0677 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 4.04 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 1.01 | 38.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 19.5263 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 4.3763 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.3535 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.7575 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 2.121 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 12.12 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.3363 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.2525 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.6837 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 0.505 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 2.02 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 1.01 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.3363 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.6837 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.495 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 2.97 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.275 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 1.485 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.495 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.72 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.18 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 30.5828 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.4491 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.919 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 φ4~13 | kg | 11.11 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.2322 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 1.3433 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 材料 | 乙供 | C05110101 | 压力阀四通式 | 只 | 1.01 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 材料 | 乙供 | C05110102 | 压力阀尾管式 | 只 | 1.01 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.2525 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.2525 | 810.569 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0838 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 材料 | 乙供 | C13010802 | 铜螺栓 M16×15 | 个 | 6.06 | 3.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 1.515 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.0677 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 4.04 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 1.01 | 38.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 20.2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.3933 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.3535 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.909 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 2.121 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 12.12 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.3363 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.2525 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.6837 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 0.505 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 2.02 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 1.01 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.3363 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.6837 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.55 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 3.3 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3056 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 1.65 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.55 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.8 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.2 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 31.0507 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.038 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.4246 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 φ4~13 | kg | 11.11 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.2322 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 1.3433 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 材料 | 乙供 | C05110101 | 压力阀四通式 | 只 | 1.01 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 材料 | 乙供 | C05110102 | 压力阀尾管式 | 只 | 1.01 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.2525 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.2525 | 810.569 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0838 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 材料 | 乙供 | C13010802 | 铜螺栓 M16×15 | 个 | 6.06 | 3.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 1.515 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.0677 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 4.04 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 1.01 | 38.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 20.8969 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 9.3399 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.3535 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.0908 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 2.121 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 12.12 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.3363 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.2525 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.6837 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 0.505 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 2.02 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 1.01 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.3363 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.6837 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.66 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 3.3 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3666 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 1.65 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.55 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.8889 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.2222 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 31.6968 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.8464 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.7606 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.6993 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.2797 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.5245 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.0875 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.1049 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3497 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.465 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.1399 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.1643 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 4.1958 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 7.3427 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.049 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.2238 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 5.4196 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.2238 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.2797 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8042 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2098 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 2.0979 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0525 | 1184.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.2902 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.1469 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.7483 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 0.8741 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.5775 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.7325 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2888 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.4725 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.3266 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.3317 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1056 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.0834 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.3333 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.8675 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.8741 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.3497 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.7692 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.1154 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.1294 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.465 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.465 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.2343 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.1643 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 4.6608 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 8.3916 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.3986 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.3986 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 6.2482 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.6329 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.3497 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.1538 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2587 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 2.0979 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0525 | 1184.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.3252 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.1469 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.7483 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.1538 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.5775 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 2.8875 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3209 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.525 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.3266 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.3317 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1056 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.918 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.9411 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.9147 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.9336 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.465 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.0769 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.1643 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.1538 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.6993 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.465 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.3602 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.1643 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 5.2448 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 8.9755 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.8636 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.8636 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 7.1224 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.0979 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.3951 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.3846 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.3077 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 2.0979 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0525 | 1184.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.4091 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.1469 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.7483 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.3986 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.5775 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 3.8115 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3529 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.5775 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.3266 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.3317 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1056 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.8221 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.1766 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 11.8567 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.9685 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.6993 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.507 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.1853 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.1924 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.049 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.465 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.465 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.1643 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 5.8287 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 9.3252 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.3322 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 2.3322 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 7.7378 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.5629 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.465 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.7308 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.3846 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 2.2378 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0525 | 1184.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.5105 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.1469 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.7483 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.6329 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.5775 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 3.8115 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.369 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.6038 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.3266 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.3317 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1056 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.8287 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.9258 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.4439 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 φ4~13 | kg | 11.5385 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.5385 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 1.3986 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 材料 | 乙供 | C05110101 | 压力阀四通式 | 只 | 1.049 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 材料 | 乙供 | C05110102 | 压力阀尾管式 | 只 | 1.049 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.2623 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.2623 | 810.569 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0875 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 材料 | 乙供 | C13010802 | 铜螺栓 M16×15 | 个 | 6.2937 | 3.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 材料 | 乙供 | C16010204 | 裸铜绞线 TJ25mm² | kg | 1.5734 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.0699 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 5.2448 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 1.049 | 38.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.9196 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 4.1958 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.6609 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.9441 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 2.7273 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 20.979 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 材料 | 乙供 | C19010301 | 煤油 | kg | 0.6119 | 3.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 材料 | 乙供 | C19020203 | 电缆油烷基苯合成 | kg | 63.2867 | 3.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.3497 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.2623 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.7483 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 0.5245 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 2.0979 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 1.049 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.7483 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.3497 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.9231 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.2712 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.594 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.076 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.27 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 5.1775 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.533 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.9462 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.2366 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.3267 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 36.0066 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.1781 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 11.6043 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 φ4~13 | kg | 11.5385 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.5385 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 1.3986 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 材料 | 乙供 | C05110101 | 压力阀四通式 | 只 | 1.049 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 材料 | 乙供 | C05110102 | 压力阀尾管式 | 只 | 1.049 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.2623 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.2623 | 810.569 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0875 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 材料 | 乙供 | C13010802 | 铜螺栓 M16×15 | 个 | 6.2937 | 3.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 材料 | 乙供 | C16010204 | 裸铜绞线 TJ25mm² | kg | 1.5734 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.0699 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 5.2448 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 1.049 | 38.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.9196 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.2937 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.6609 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.5734 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 2.7273 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 20.979 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 材料 | 乙供 | C19010301 | 煤油 | kg | 0.6119 | 3.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 材料 | 乙供 | C19020203 | 电缆油烷基苯合成 | kg | 63.6363 | 3.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.3497 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.2623 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.7483 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 0.5245 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 2.0979 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 1.049 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.7483 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.3497 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.9231 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.4124 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.66 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.64 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 5.7528 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5922 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.9462 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.2366 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.3267 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 36.4454 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.7136 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 12.3025 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 φ4~13 | kg | 11.5385 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.5385 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 1.3986 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 材料 | 乙供 | C05110101 | 压力阀四通式 | 只 | 1.049 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 材料 | 乙供 | C05110102 | 压力阀尾管式 | 只 | 1.049 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.2623 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.2623 | 810.569 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0875 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 材料 | 乙供 | C13010802 | 铜螺栓 M16×15 | 个 | 6.2937 | 3.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 材料 | 乙供 | C16010204 | 裸铜绞线 TJ25mm² | kg | 1.5734 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.0699 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 5.2448 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 1.049 | 38.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.9196 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 9.4406 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.6609 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.6224 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 2.7273 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 20.979 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 材料 | 乙供 | C19010301 | 煤油 | kg | 0.6119 | 3.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 材料 | 乙供 | C19020203 | 电缆油烷基苯合成 | kg | 63.2867 | 3.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.3497 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.2623 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.7483 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 0.5245 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 2.0979 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 1.049 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.7483 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.3497 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.9231 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.5396 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.981 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 6.1476 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.327 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 6.2706 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.6455 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.9462 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.2366 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.3267 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 37.0425 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.5569 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 15.7059 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 φ4~13 | kg | 11.5385 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.5385 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 1.3986 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 材料 | 乙供 | C05110101 | 压力阀四通式 | 只 | 1.049 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 材料 | 乙供 | C05110102 | 压力阀尾管式 | 只 | 1.049 | 39.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.2623 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.2623 | 810.569 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0875 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 材料 | 乙供 | C13010802 | 铜螺栓 M16×15 | 个 | 6.2937 | 3.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 材料 | 乙供 | C16010204 | 裸铜绞线 TJ25mm² | kg | 1.5734 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.0699 | 7.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 5.2448 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 1.049 | 38.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.9196 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 14.1608 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.6609 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 4.3706 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 2.7273 | 11.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 20.979 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 材料 | 乙供 | C19010301 | 煤油 | kg | 0.6119 | 3.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 材料 | 乙供 | C19020203 | 电缆油烷基苯合成 | kg | 63.6363 | 3.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.3497 | 12.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.2623 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.7483 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 0.5245 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 2.0979 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 1.049 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.7483 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.3497 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.9231 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.7232 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.7568 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 6.8808 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.366 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 7.0184 | 268.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.7225 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.9462 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.2366 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.3267 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 38.0116 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.8987 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.7653 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.3112 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.3497 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.049 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.1748 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.1748 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.5245 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.6993 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.3497 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.7483 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.049 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 6.2937 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 12.5874 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.0979 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 2.0979 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 9.0909 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.7483 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.5245 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.5734 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.3497 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 2.0979 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.1049 | 14.857 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.6294 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.3846 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.1469 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.7483 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 0.8991 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.5225 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 3.135 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.475 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2613 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.475 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.3266 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.3317 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1056 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.8729 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.5516 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.4273 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.3112 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.3497 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.049 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.1748 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.1748 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.5245 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.6993 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.3497 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.7483 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.049 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 6.2937 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 12.5874 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.0979 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 2.0979 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 9.0909 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.7483 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.5245 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.5734 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.3497 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 2.0979 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.1049 | 14.857 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.6294 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.3846 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.1469 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.7483 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.049 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.55 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 3.3 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.5 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.275 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.3266 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.3317 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1056 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.8833 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.2915 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.1011 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.3112 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.5245 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.1538 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.1748 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.1924 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.6993 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.6993 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.3497 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.7483 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.049 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 6.993 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 12.5874 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.0979 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 2.0979 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 9.3706 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.4476 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.5245 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.7308 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.3846 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 2.0979 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.1049 | 14.857 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.6993 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.4895 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.1469 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.7483 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.2238 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.583 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 4.081 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.53 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2915 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.53 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.3266 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.3317 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1056 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.4494 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.9597 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 14.2844 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.3986 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.6993 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.6084 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.2098 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.2308 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.049 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.6993 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.6993 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.7483 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.049 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 7.8671 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 13.986 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.7972 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 2.7972 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 10.6853 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.7972 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.5245 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.0769 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.4616 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 2.0979 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.1049 | 14.857 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.7692 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.6119 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.1469 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.7483 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.3986 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.605 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 4.235 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.55 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3025 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.55 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.3266 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.3317 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1056 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.0346 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.4404 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 16.9529 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.3986 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.8741 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.9231 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.2448 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.2727 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.3986 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.6993 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.6993 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.7483 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.049 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 8.3916 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 13.986 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 3.1469 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 3.1469 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 11.1888 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 3.1469 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.6993 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.3602 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.535 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 2.0979 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.1049 | 14.857 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.8741 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.6819 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.1469 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.7483 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.5734 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.66 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 4.62 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.6 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.33 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.6 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.3266 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.3317 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1056 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.9532 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.8824 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 19.5341 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.3986 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.049 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 2.2727 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.2797 | 15.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.2902 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.5734 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.6993 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.6993 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.7483 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 1.049 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 8.7413 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 13.986 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 3.4965 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 3.4965 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 11.6084 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 3.8462 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.6993 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.5979 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.5804 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 2.0979 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.1049 | 14.857 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.8741 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.7343 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.1469 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.7483 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 1.7483 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.715 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 5.005 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.65 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3575 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.65 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.3266 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.3317 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.1056 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.492 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7462 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 46.9628 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.6031 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.6369 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.3631 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 3.0769 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.6431 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.2308 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.6431 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 1.8462 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 15.3846 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 26.6646 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.1538 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 6.1538 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 12.2462 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 6.1538 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.2308 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.0462 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.2185 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.6923 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.08 | 1184.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.76 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.5385 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 3.0769 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 2.4554 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 5.67 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.89 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.63 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.313 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.315 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.3266 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.3317 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 0.567 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 21.7195 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.4715 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 50.8763 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.82 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.7733 | 24.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.3933 | 8.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 3.3333 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.78 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.3333 | 33.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.78 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 16.6667 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 28.8867 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.6667 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 6.6667 | 8.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 13.2667 | 2.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 6.6667 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.3333 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.32 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0867 | 1184.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.9067 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 3.3333 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 2.66 | 3.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 6.3 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 2.1 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.7 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3391 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.35 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 1.3266 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.3317 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 0.63 | 46.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 23.5302 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1655 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 21.6894 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-44 | 材料 | 乙供 | C10080301 | 沥青油毡 350g | m² | 10.548 | 3.045 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-44 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 70 | 1.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-44 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 3 | 309.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-44 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 1.8 | 49.778 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-44 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 4.68 | 54.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-44 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-44 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.13 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-44 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 4.3 | 9.433 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 3.63 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-44 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.825 | 209.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-44 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 2.508 | 233.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-44 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 3.333 | 295.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-44 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.055 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-44 | 机械 | 乙供 | J15-01-087 | 光纤切割刀 | 台班 | 2.508 | 37.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-44 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.825 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-44 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.825 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-44 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.825 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 30.0006 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0098 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.2829 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-45 | 材料 | 乙供 | C10080301 | 沥青油毡 350g | m² | 0.4395 | 3.045 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-45 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 2.9167 | 1.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-45 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 0.125 | 309.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-45 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.075 | 49.778 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-45 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 0.195 | 54.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-45 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1458 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-45 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0471 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-45 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 0.1792 | 9.433 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-079 | 输电专用载重汽车 4t | 台班 | 0.2063 | 317.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-45 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.0438 | 209.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-45 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 0.125 | 233.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-45 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 0.1688 | 295.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-45 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0021 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-45 | 机械 | 乙供 | J15-01-087 | 光纤切割刀 | 台班 | 0.125 | 37.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-45 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0438 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-45 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0438 | 9290.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-45 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0438 | 6391.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL9-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.25 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.125 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.875 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-1 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 17.718 | 2.822 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-1 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 0.125 | 43.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.75 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.5 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.375 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-3 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 53.154 | 2.822 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.875 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-4 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 6 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2124 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0946 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6302 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-5 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.2 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.0298 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-5 | 机械 | 乙供 | J09-01-031 | 潜水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0396 | 35.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-007 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0396 | 183.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0396 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0396 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0396 | 1813.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0337 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0591 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3939 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-6 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.2 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.0248 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-6 | 机械 | 乙供 | J09-01-031 | 潜水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.033 | 35.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-6 | 机械 | 乙供 | J14-08-007 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.033 | 183.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.033 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.033 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.033 | 653.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0337 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5024 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0296 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-7 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.17 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-7 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 15 | 1.715 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-7 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 0.85 | 7.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.1407 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-7 | 机械 | 乙供 | J09-01-031 | 潜水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.015 | 35.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-7 | 机械 | 乙供 | J14-08-007 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.015 | 183.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.015 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.015 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.015 | 1813.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-033 | 起重船 20t | 艘班 | 0.015 | 3677.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6697 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1031 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.065 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-8 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.374 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-8 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 33 | 1.715 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-8 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 1.87 | 7.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.3095 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-8 | 机械 | 乙供 | J09-01-031 | 潜水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.033 | 35.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-8 | 机械 | 乙供 | J14-08-007 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.033 | 183.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-8 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.033 | 346.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.033 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.033 | 1813.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-033 | 起重船 20t | 艘班 | 0.033 | 3677.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4733 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1031 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.065 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-9 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.374 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-9 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 1.87 | 7.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-9 | 机械 | 乙供 | J09-01-031 | 潜水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.033 | 35.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-9 | 机械 | 乙供 | J14-08-007 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.033 | 183.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.033 | 5757.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.033 | 1813.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-032 | 辅助工作船 10t | 台班 | 0.033 | 2520.954 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-033 | 起重船 20t | 艘班 | 0.033 | 3677.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-034 | 运输船 500t | 台班 | 0.4125 | 3858.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XYL10-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3414 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
Note on A1: 请参照“定额子目”页签输入定额编码
Note on B1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on C1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请输入名称
Note on F1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on G1: 请输入含量
Note on K1: 作者: 下拉选择：计价、不计价
Note on L1: 下拉选项：按实计算、百分比计算
Note on M1: 计算规则=百分比计算时 选项为“占人工费、占材料费、占机械费”

## 拆分材机明细
定额编码 | 主资源编码 | 类型 | 供货方 | 子资源编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价
Note on B1: 请参照“人材机子目”页签输入主资源编码
Note on C1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on D1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请参照“人材机子目”页签输入子资源编码
Note on F1: 请输入名称
Note on G1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on H1: 请输入含量
Note on L1: 作者: 下拉选择：计价、不计价

## 定额调整系数
编码 | 调整条件 | 调整类型 | 人工费系数 | 材料费系数 | 机械费系数 | 消耗量系数 | 人材机编码 | 替换为 | 替换来源库 | 关联定额
| 电缆更换定额是按照铜芯电缆考虑的，如果实际采用铝芯，可参考同截面相应定额人工、机械乘以0.9系数。 | 累加计算 | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  |  | XYL1-1~102
| 1kV电缆更换定额已综合考虑四芯、五芯电力电缆，五芯以上电力电缆每增加一芯相应定额增加15%。n为超出五芯时，超出的芯数。 | 累加计算 | 1+0.15*n | 1+0.15*n | 1+0.15*n |  |  |  |  | XYL1-1~20
| 10kV电缆更换按每根电缆三芯考虑，单芯电缆更换单相时定额乘以0.75系数。 | 累加计算 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  | XYL1-21~44
| 10kV电缆更换按每根电缆三芯考虑，单芯电缆更换两相时乘以1.5系数。 | 累加计算 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | XYL1-21~44
| 10kV电缆更换按每根电缆三芯考虑，单芯电缆更换三相时乘以2.0系数。 | 累加计算 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | XYL1-21~44
| 35kV电缆更换按每根电缆单芯考虑，更换三芯统包型电缆时，定额乘以1.25系数。 | 累加计算 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  | XYL1-45~60
| 35kV及以上的电缆更换按每根电缆单芯考虑，更换两相（两根）时乘以1.75系数。 | 累加计算 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  | XYL1-45~102
| 35kV及以上的电缆更换按每根电缆单芯考虑，更换三相（三根）时乘以2.5系数。 | 累加计算 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | XYL1-45~102
| 电缆终端头更换定额是按照铜芯电缆考虑的，如果实际采用铝芯，可参考同截面相应定额人工、机械乘以0.9系数。 | 累加计算 | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  |  | XYL2-1~47
| 1kV电缆终端头更换定额已综合考虑四芯、五芯电力电缆，五芯以上电力电缆每增加一芯相应定额增加15%。n为超出五芯时，超出的芯数。 | 累加计算 | 1+0.15*n | 1+0.15*n | 1+0.15*n |  |  |  |  | XYL2-1~5
| 10kV电缆终端头更换按每根电缆三芯考虑，单芯电缆更换单相时定额乘以0.75系数。 | 累加计算 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  | XYL2-6~13
| 10kV电缆终端头更换按每根电缆三芯考虑，单芯电缆更换两相时定额乘以1.5系数。 | 累加计算 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | XYL2-6~13
| 10kV电缆终端头更换按每根电缆三芯考虑，单芯电缆更换三相时定额乘以2.0系数。 | 累加计算 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | XYL2-6~13
| 35kV电缆终端更换按每根电缆单芯考虑，更换三芯统包型电缆时，定额乘以1.25系数。 | 累加计算 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  | XYL2-14~19
| 35kV及以上的电缆终端头更换按每根电缆单芯考虑，更换两相（两根）时乘以1.75系数。 | 累加计算 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  | XYL2-14~47
| 35kV及以上的电缆终端头更换按每根电缆单芯考虑，更换三相（三根）时乘以2.5系数。 | 累加计算 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | XYL2-14~47
| 电缆中间头更换定额是按照铜芯电缆考虑的，如果实际采用铝芯，可参考同截面相应定额人工、机械乘以0.9系数。 | 累加计算 | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  |  | XYL3-1~34
| 1kV电缆中间头更换定额已综合考虑四芯、五芯电力电缆，五芯以上电力电缆每增加一芯相应定额增加15%。n为超出五芯时，超出的芯数。 | 累加计算 | 1+0.15*n | 1+0.15*n | 1+0.15*n |  |  |  |  | XYL3-1~4
| 10kV电缆中间头更换按每根电缆三芯考虑，单芯电缆更换单相时定额乘以0.75系数。 | 累加计算 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |  |  |  |  | XYL3-5~8
| 10kV电缆中间头更换按每根电缆三芯考虑，单芯电缆更换两相时定额乘以1.5系数。 | 累加计算 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | XYL3-5~8
| 10kV电缆中间头更换按每根电缆三芯考虑，单芯电缆更换三相时定额乘以2.0系数。 | 累加计算 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | XYL3-5~8
| 35kV电缆中间头更换按每根电缆单芯考虑，更换三芯统包型电缆时，定额乘以1.25系数。 | 累加计算 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  | XYL3-9~11
| 35kV及以上的电缆中间头更换按每根电缆单芯考虑，更换两相（两根）时乘以1.75系数。 | 累加计算 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  | XYL3-9~34
| 35kV及以上的电缆中间头更换按每根电缆单芯考虑，更换三相（三根）时乘以2.5系数。 | 累加计算 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | XYL3-9~34
| 光缆运输参照海底电缆运输相应的定额乘系数0.3。 | 累加计算 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | XYL8-28~31
| 当敷设外径为100mm以内的10kV海底电缆时，海底电缆登陆、抛设和冲埋的定额乘系数0.8。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | XYL8-32~33,XYL8-39~40
| 当海底电缆登陆点陡峭超过30°时，定额人工费和机械费乘系数1.3。 | 累加计算 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |  | XYL8-32~37
| 当海底电缆是三芯统包时相应定额人工乘系数1.3。 | 累加计算 | 1.3 | [6 empty] | XYL9-1~43
| 当海底电缆是三芯统包光电复合缆时相应定额人工乘系数1.5，材料乘系数2。 | 累加计算 | 1.5 | 2 | [5 empty] | XYL9-1~43
Note on C1: 可填写：累加计算,累乘计算,人材机调整,人材机新增,人材机替换