## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 西藏预算 第四册 电缆线路工程（2023年版）
发布时间 | 2024/07/06
适用范围 | 西藏

## 定额目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 第1章 电缆沟、排管工程
0101000000 | 0100000000 | 1.1 电缆沟、槽、坑人工挖方
0102000000 | 0100000000 | 1.2 电缆沟、槽、坑机械挖方
0103000000 | 0100000000 | 1.3 回填
0104000000 | 0100000000 | 1.4 破复路面
0105000000 | 0100000000 | 1.5 支撑搭拆
0106000000 | 0100000000 | 1.6 垫层
0107000000 | 0100000000 | 1.7 砌筑工程
0108000000 | 0100000000 | 1.8 混凝土与钢筋工程
0109000000 | 0100000000 | 1.9 排管浇制
0110000000 | 0100000000 | 1.10 非开挖水平导向钻进
0111000000 | 0100000000 | 1.11 电缆沟揭盖盖板
0200000000 |  | 第2章 电缆敷设
0201000000 | 0200000000 | 2.1 1kV电缆敷设
0202000000 | 0200000000 | 2.2 10kV电缆敷设
0203000000 | 0200000000 | 2.3 35kV电缆敷设
0204000000 | 0200000000 | 2.4 110kV电缆敷设
0205000000 | 0200000000 | 2.5 220kV电缆敷设
0206000000 | 0200000000 | 2.6 500kV电缆敷设
0300000000 |  | 第3章 电缆头制作安装
0301000000 | 0300000000 | 3.1 1kV电缆中间接头制作安装
0302000000 | 0300000000 | 3.2 10kV热（冷）缩式电缆中间接头制作安装
0303000000 | 0300000000 | 3.3 35kV纸绝缘电缆中间接头制作安装
0304000000 | 0300000000 | 3.4 35kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作安装
0305000000 | 0300000000 | 3.5 110kV充油电缆中间接头制作安装
0306000000 | 0300000000 | 3.6 110kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作安装
0307000000 | 0300000000 | 3.7 220kV充油电缆中间接头制作安装
0308000000 | 0300000000 | 3.8 220kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作安装
0309000000 | 0300000000 | 3.9 500kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作安装
0310000000 | 0300000000 | 3.10 1kV电缆终端制作安装
0311000000 | 0300000000 | 3.11 10kV热（冷）缩式电缆终端制作安装
0312000000 | 0300000000 | 3.12 10kV电缆肘型终端制作安装
0313000000 | 0300000000 | 3.13 35kV纸绝缘电缆终端制作安装
0314000000 | 0300000000 | 3.14 35kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装
0315000000 | 0300000000 | 3.15 110kV充油电缆终端制作安装
0316000000 | 0300000000 | 3.16 110kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装
0317000000 | 0300000000 | 3.17 220kV充油电缆终端制作安装
0318000000 | 0300000000 | 3.18 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装
0319000000 | 0300000000 | 3.19 500kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装
0400000000 |  | 第4章 附属工程
0401000000 | 0400000000 | 4.1 接地装置安装、调试
0402000000 | 0400000000 | 4.2 保护管敷设
0403000000 | 0400000000 | 4.3 电缆防火
0404000000 | 0400000000 | 4.4 电缆在线监测安装
0405000000 | 0400000000 | 4.5 电缆分支箱
0406000000 | 0400000000 | 4.6 避雷器安装、试验
0407000000 | 0400000000 | 4.7 电缆支架、桥架制作安装
0407010000 | 0407000000 | 4.7.1 钢制桥架
0407020000 | 0407000000 | 4.7.2 玻璃钢桥架
0407030000 | 0407000000 | 4.7.3 铝合金桥架
0407040000 | 0407000000 | 4.7.4 电缆支架
0407050000 | 0407000000 | 4.7.5 支架垫板
0407060000 | 0407000000 | 4.7.6 临时支架搭拆
0408000000 | 0400000000 | 4.8 其他
0500000000 |  | 第5章 电缆常规试验
0501000000 | 0500000000 | 5.1 护层试验
0502000000 | 0500000000 | 5.2 电缆主绝缘耐压试验
0503000000 | 0500000000 | 5.3 电缆参数测定
0504000000 | 0500000000 | 5.4 充油电缆绝缘油试验
0505000000 | 0500000000 | 5.5 电缆局部放电试验
Note on A1: 请输入章节码，建议输入10位数字组合，例如“0101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。

## 定额子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 基价不含税 | 基价含税 | 人工费基价不含税 | 材料费基价不含税 | 机械费基价不含税 | 人工费基价含税 | 材料费基价含税 | 机械费基价含税 | 人工工日 | 定额类型 | 工作内容
0101000000 | XZYL1-1 | 电缆沟、槽、坑人工挖方 挖土方 Ⅰ、Ⅱ类土 深2m以内 | m³ | 25.79 | 0 | 25.36 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.237 |  | 工作内容：开挖前准备， 挖土方、将土置于沟 (或槽、 坑) 边堆放， 修整，沟底夯实， 清理现场，工器具移运等。
0101000000 | XZYL1-2 | 电缆沟、槽、坑人工挖方 挖土方 Ⅰ、Ⅱ类土 深4m以内 | m³ | 33.01 | 0 | 32.56 | 0 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.3043 |  | 工作内容：开挖前准备， 挖土方、将土置于沟 (或槽、 坑) 边堆放， 修整，沟底夯实， 清理现场，工器具移运等。
0101000000 | XZYL1-3 | 电缆沟、槽、坑人工挖方 挖土方 Ⅰ、Ⅱ类土 深6m以内 | m³ | 41.6 | 0 | 41.02 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.3834 |  | 工作内容：开挖前准备， 挖土方、将土置于沟 (或槽、 坑) 边堆放， 修整，沟底夯实， 清理现场，工器具移运等。
0101000000 | XZYL1-4 | 电缆沟、槽、坑人工挖方 挖土方 Ⅲ类土 深2m以内 | m³ | 35.57 | 0 | 34.96 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0.3267 |  | 工作内容：开挖前准备， 挖土方、将土置于沟 (或槽、 坑) 边堆放， 修整，沟底夯实， 清理现场，工器具移运等。
0101000000 | XZYL1-5 | 电缆沟、槽、坑人工挖方 挖土方 Ⅲ类土 深4m以内 | m³ | 39.91 | 0 | 39.28 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.3671 |  | 工作内容：开挖前准备， 挖土方、将土置于沟 (或槽、 坑) 边堆放， 修整，沟底夯实， 清理现场，工器具移运等。
0101000000 | XZYL1-6 | 电缆沟、槽、坑人工挖方 挖土方 Ⅲ类土 深6m以内 | m³ | 47.41 | 0 | 46.74 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.4368 |  | 工作内容：开挖前准备， 挖土方、将土置于沟 (或槽、 坑) 边堆放， 修整，沟底夯实， 清理现场，工器具移运等。
0101000000 | XZYL1-7 | 电缆沟、槽、坑人工挖方 挖土方 Ⅳ类土 深2m以内 | m³ | 52.73 | 0 | 51.84 | 0 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0.4845 |  | 工作内容：开挖前准备， 挖土方 (挖淤泥、流砂及工作面内排水,刨挖冻土)、 将土置于沟 (或槽、 坑)边堆放， 修整， 沟底夯实，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | XZYL1-8 | 电缆沟、槽、坑人工挖方 挖土方 Ⅳ类土 深4m以内 | m³ | 56.54 | 0 | 55.59 | 0 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0.5195 |  | 工作内容：开挖前准备， 挖土方 (挖淤泥、流砂及工作面内排水,刨挖冻土)、 将土置于沟 (或槽、 坑)边堆放， 修整， 沟底夯实，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | XZYL1-9 | 电缆沟、槽、坑人工挖方 挖土方 Ⅳ类土 深6m以内 | m³ | 64.95 | 0 | 63.73 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0.5956 |  | 工作内容：开挖前准备， 挖土方 (挖淤泥、流砂及工作面内排水,刨挖冻土)、 将土置于沟 (或槽、 坑)边堆放， 修整， 沟底夯实，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | XZYL1-10 | 电缆沟、槽、坑人工挖方 挖土方 淤泥、流砂 | m³ | 117.95 | 0 | 96.7 | 0 | 21.25 | 0 | 0 | 0 | 0.8951 |  | 工作内容：开挖前准备， 挖土方 (挖淤泥、流砂及工作面内排水,刨挖冻土)、 将土置于沟 (或槽、 坑)边堆放， 修整， 沟底夯实，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | XZYL1-11 | 电缆沟、槽、坑人工挖方 挖土方 冻土 | m³ | 149.98 | 0 | 147.24 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 1.3761 |  | 工作内容：开挖前准备， 挖土方 (挖淤泥、流砂及工作面内排水,刨挖冻土)、 将土置于沟 (或槽、 坑)边堆放， 修整， 沟底夯实，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | XZYL1-12 | 电缆沟、槽、坑人工挖方 挖石方 极软岩 | m³ | 69.88 | 0 | 68.07 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0.6362 |  | 工作内容：开挖前准备， 凿岩、破碎、 挖石方， 修整， 沟 (或槽、 坑) 边堆放，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | XZYL1-13 | 电缆沟、槽、坑人工挖方 挖石方 软岩 | m³ | 104.04 | 0 | 101.76 | 0 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0.951 |  | 工作内容：开挖前准备， 凿岩、破碎、 挖石方， 修整， 沟 (或槽、 坑) 边堆放，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | XZYL1-14 | 电缆沟、槽、坑人工挖方 挖石方 较软岩 | m³ | 132.15 | 0 | 129.73 | 0 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 1.2124 |  | 工作内容：开挖前准备， 凿岩、破碎、 挖石方， 修整， 沟 (或槽、 坑) 边堆放，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | XZYL1-15 | 电缆沟、槽、坑人工挖方 挖石方 较坚硬岩 | m³ | 166.69 | 0 | 164.04 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 1.5331 |  | 工作内容：开挖前准备， 凿岩、破碎、 挖石方， 修整， 沟 (或槽、 坑) 边堆放，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | XZYL1-16 | 电缆沟、槽、坑人工挖方 挖石方 坚硬岩 | m³ | 336.28 | 0 | 330.65 | 0 | 5.63 | 0 | 0 | 0 | 3.0902 |  | 工作内容：开挖前准备， 凿岩、破碎、 挖石方， 修整， 沟 (或槽、 坑) 边堆放，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | XZYL1-17 | 电缆沟、槽、坑人工挖方 人工装卸、运土方 运距50m以内 | m³ | 14.12 | 0 | 14.03 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.1311 |  | 工作内容：装车、运输、卸车，平整，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | XZYL1-18 | 电缆沟、槽、坑人工挖方 人工运土方 运距每增加50m | m³ | 2.1 | 0 | 2.05 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.0192 |  | 工作内容：装车、运输、卸车，平整，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | XZYL1-19 | 电缆沟、槽、坑人工挖方 人工装卸、运淤泥 运距50m以内 | m³ | 26.64 | 0 | 26.41 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.2468 |  | 工作内容：装车、运输、卸车，平整，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | XZYL1-20 | 电缆沟、槽、坑人工挖方 人工运淤泥 运距每增加50m | m³ | 14.15 | 0 | 13.92 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.1301 |  | 工作内容：装车、运输、卸车，平整，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | XZYL1-21 | 电缆沟、槽、坑人工挖方 人工装卸、运冻土 运距50m以内 | m³ | 23.09 | 0 | 22.9 | 0 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.214 |  | 工作内容：装车、运输、卸车，平整，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | XZYL1-22 | 电缆沟、槽、坑人工挖方 人工运冻土 运距每增加50m | m³ | 5.44 | 0 | 5.39 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.0504 |  | 工作内容：装车、运输、卸车，平整，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | XZYL1-23 | 电缆沟、槽、坑人工挖方 人工装卸、运石方 运距50m以内 | m³ | 25.43 | 0 | 25.2 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0.2355 |  | 工作内容：装车、运输、卸车，平整，清理现场，工器具移运等。
0101000000 | XZYL1-24 | 电缆沟、槽、坑人工挖方 人工运石方 运距每增加50m | m³ | 6.06 | 0 | 6.01 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.0562 |  | 工作内容：装车、运输、卸车，平整，清理现场，工器具移运等。
0102000000 | XZYL1-25 | 电缆沟、槽、坑机械挖方 机械挖土 | m³ | 5.07 | 0 | 0.55 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;">工作内容：机械挖土：挖土、沟 (或槽、 坑) 边堆放、余土清理，修整，清理现场，工器具移运等。</p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102000000 | XZYL1-26 | 电缆沟、槽、坑机械挖方 机械挖土、装车 运距1km以内 | m³ | 14.31 | 0 | 0.63 | 0 | 13.68 | 0 | 0 | 0 | 0.0059 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：机械挖土、装车，装载机装土，机械运土：挖土、装车、运土、卸土，平整土方、余土清理，修整，挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102000000 | XZYL1-27 | 电缆沟、槽、坑机械挖方 装载机装土 运距1km以内 | m³ | 11.73 | 0 | 0.63 | 0 | 11.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0059 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：机械挖土、装车，装载机装土，机械运土：挖土、装车、运土、卸土，平整土方、余土清理，修整，挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护，清理现场，工器具移运等。</span></p></body></html>
0102000000 | XZYL1-28 | 电缆沟、槽、坑机械挖方 机械运土 运距每增加1km | m³ | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 2.35 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：机械挖土、装车，装载机装土，机械运土：挖土、装车、运土、卸土，平整土方、余土清理，修整，挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护，清理现场，工器具移运等。</span></p></body></html>
0102000000 | XZYL1-29 | 电缆沟、槽、坑机械挖方 机械石方 极软岩 | m³ | 48.69 | 0 | 20.36 | 0.8 | 27.53 | 0 | 0 | 0 | 0.1903 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：装卸机头，布孔，钻孔，机具移动，凿岩、破碎、挖石方，修整，沟 (或槽、 坑) 边 堆放，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102000000 | XZYL1-30 | 电缆沟、槽、坑机械挖方 机械石方 软岩 | m³ | 70.94 | 0 | 29.05 | 1.33 | 40.56 | 0 | 0 | 0 | 0.2715 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：装卸机头，布孔，钻孔，机具移动，凿岩、破碎、挖石方，修整，沟 (或槽、 坑) 边 堆放，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102000000 | XZYL1-31 | 电缆沟、槽、坑机械挖方 机械石方 较软岩 | m³ | 88.54 | 0 | 29.18 | 1.6 | 57.76 | 0 | 0 | 0 | 0.2727 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：装卸机头，布孔，钻孔，机具移动，凿岩、破碎、挖石方，修整，沟 (或槽、 坑) 边 堆放，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102000000 | XZYL1-32 | 电缆沟、槽、坑机械挖方 机械石方 较坚硬岩 | m³ | 110.17 | 0 | 33.07 | 1.86 | 75.24 | 0 | 0 | 0 | 0.3091 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：装卸机头，布孔，钻孔，机具移动，凿岩、破碎、挖石方，修整，沟 (或槽、 坑) 边 堆放，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102000000 | XZYL1-33 | 电缆沟、槽、坑机械挖方 机械石方 坚硬岩 | m³ | 154.85 | 0 | 47.23 | 2.92 | 104.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4414 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：装卸机头，布孔，钻孔，机具移动，凿岩、破碎、挖石方，修整，沟 (或槽、 坑) 边 堆放，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102000000 | XZYL1-34 | 电缆沟、槽、坑机械挖方 机械风镐破碎石方 孤石 | m³ | 438.15 | 0 | 291.94 | 0.98 | 145.23 | 0 | 0 | 0 | 2.7284 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：装卸机头，布孔，钻孔，机具移动，凿岩、破碎、挖石方，修整，沟 (或槽、 坑) 边 堆放，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102000000 | XZYL1-35 | 电缆沟、槽、坑机械挖方 机械挖淤泥、流砂 | m³ | 9.23 | 0 | 2.04 | 0 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0.0191 |  | 工作内容：机械挖淤泥 (流砂)， 堆放或装卸， 运输， 清理机下淤泥 (流砂)， 工作面排水，挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护，清理现场，工器具移运等。
0102000000 | XZYL1-36 | 电缆沟、槽、坑机械挖方 机械挖运淤泥、流砂 运距1km以内 | m³ | 27.25 | 0 | 3.23 | 0 | 24.02 | 0 | 0 | 0 | 0.0302 |  | 工作内容：机械挖淤泥 (流砂)， 堆放或装卸， 运输， 清理机下淤泥 (流砂)， 工作面排水，挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护，清理现场，工器具移运等。
0102000000 | XZYL1-37 | 电缆沟、槽、坑机械挖方 机械挖运淤泥、流砂 运距每增加1km | m³ | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 3.18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 工作内容：机械挖淤泥 (流砂)， 堆放或装卸， 运输， 清理机下淤泥 (流砂)， 工作面排水，挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护，清理现场，工器具移运等。
0102000000 | XZYL1-38 | 电缆沟、槽、坑机械挖方 钻孔冻土 | m³ | 28.96 | 0 | 26.14 | 0.71 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0.2443 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：钻孔冻土: 布孔， 钻孔，破解大块冻土，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102000000 | XZYL1-39 | 电缆沟、槽、坑机械挖方 推土机推冻土 推距50m以内 | m³ | 15.57 | 0 | 0.7 | 0 | 14.87 | 0 | 0 | 0 | 0.0065 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：推土机推冻土: 推冻土、 平整，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102000000 | XZYL1-40 | 电缆沟、槽、坑机械挖方 机械挖运冻土 运距1km以内 | m³ | 27.65 | 0 | 0.75 | 0 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0.007 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：机械挖运冻土: 挖冻土、装车、 运冻土、 卸冻土、 平整冻土，修整， 清理机下余土，挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护， 清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0102000000 | XZYL1-41 | 电缆沟、槽、坑机械挖方 机械挖渣 运距1km以内 | m³ | 33.26 | 0 | 1.07 | 0 | 32.19 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 工作内容：机械挖渣、 装车，运渣 (冻土)、 卸渣， 清理机下余渣，修整，挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护，清理现场，工器具移运等。
0102000000 | XZYL1-42 | 电缆沟、槽、坑机械挖方 机械运渣、冻土 运距每增加1km | m³ | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 工作内容：机械挖渣、 装车，运渣 (冻土)、 卸渣， 清理机下余渣，修整，挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护，清理现场，工器具移运等。
0103000000 | XZYL1-43 | 回填 土 | m³ | 16.42 | 0 | 15.19 | 0 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0.142 |  | 工作内容：取料、回填、夯实，清理现场，工器具移运等。
0103000000 | XZYL1-44 | 回填 砂 | m³ | 135.29 | 0 | 25.63 | 106.55 | 3.11 | 0 | 0 | 0 | 0.2395 |  | 工作内容：取料、回填、夯实，清理现场，工器具移运等。
0103000000 | XZYL1-45 | 回填 砂石 | m³ | 178.94 | 0 | 41.9 | 133.49 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0.3916 |  | 工作内容：取料、回填、夯实，清理现场，工器具移运等。
0103000000 | XZYL1-46 | 回填 碎石 | m³ | 153.76 | 0 | 36.77 | 113.49 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3436 |  | 工作内容：取料、回填、夯实，清理现场，工器具移运等。
0103000000 | XZYL1-47 | 回填 灰土 | m³ | 127.29 | 0 | 31.15 | 92.63 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0.2911 |  | 工作内容：取料、回填、夯实，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | XZYL1-48 | 破复路面 破除路面 混凝土路面 厚度（mm） 150以下 | m² | 59.91 | 0 | 27.19 | 0.04 | 32.68 | 0 | 0 | 0 | 0.2505 |  | 工作内容：准备，路面切割，开挖，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | XZYL1-49 | 破复路面 破除路面 混凝土路面 厚度（mm） 250以下 | m² | 96.84 | 0 | 39.96 | 0.04 | 56.84 | 0 | 0 | 0 | 0.3678 |  | 工作内容：准备，路面切割，开挖，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | XZYL1-50 | 破复路面 破除路面 混凝土路面 厚度（mm） 250以上 | m² | 112.57 | 0 | 49.01 | 0.04 | 63.52 | 0 | 0 | 0 | 0.4511 |  | 工作内容：准备，路面切割，开挖，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | XZYL1-51 | 破复路面 破除路面 沥青混凝土路面 厚度（mm） 150以下 | m² | 33.89 | 0 | 11.56 | 0.04 | 22.29 | 0 | 0 | 0 | 0.1045 |  | 工作内容：准备，路面切割，开挖，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | XZYL1-52 | 破复路面 破除路面 沥青混凝土路面 厚度（mm） 250以下 | m² | 69.03 | 0 | 19.26 | 0.04 | 49.73 | 0 | 0 | 0 | 0.1741 |  | 工作内容：准备，路面切割，开挖，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | XZYL1-53 | 破复路面 破除路面 砂石、碎石路面 厚度（mm） 150以下 | m² | 18.34 | 0 | 17.79 | 0.04 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0.1635 |  | 工作内容：准备，路面切割，开挖，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | XZYL1-54 | 破复路面 破除路面 砂石、碎石路面 厚度（mm） 250以下 | m² | 35.43 | 0 | 34.69 | 0.04 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.32 |  | 工作内容：准备，路面切割，开挖，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | XZYL1-55 | 破复路面 破除路面 路基 | m³ | 144.73 | 0 | 104.17 | 0.08 | 40.48 | 0 | 0 | 0 | 0.9614 |  | 工作内容：准备，路面切割，开挖，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | XZYL1-56 | 破复路面 破除路面 人行道预制块路面 厚度（mm） 60以下 | m² | 16.37 | 0 | 5.11 | 0.04 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 0.0473 |  | 工作内容：准备，路面切割，开挖，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | XZYL1-57 | 破复路面 破除路面 人行道预制块路面 厚度（mm） 120以下 | m² | 32.16 | 0 | 18.8 | 0.04 | 13.32 | 0 | 0 | 0 | 0.1735 |  | 工作内容：准备，路面切割，开挖，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | XZYL1-58 | 破复路面 破除路面 石材路面 | m² | 36.07 | 0 | 19.26 | 0.04 | 16.77 | 0 | 0 | 0 | 0.1794 |  | 工作内容：准备，路面切割，开挖，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | XZYL1-59 | 破复路面 基层恢复 2：8灰土基层 | m³ | 99.21 | 0 | 29.29 | 58.27 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0.2344 |  | 工作内容：放样，清理路床，取料，运料、摊铺、灌缝、找平、碾压，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | XZYL1-60 | 破复路面 基层恢复 粉煤灰基层 | m³ | 144.22 | 0 | 33.24 | 96.62 | 14.36 | 0 | 0 | 0 | 0.2788 |  | 工作内容：放样，清理路床，取料，运料、摊铺、灌缝、找平、碾压，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | XZYL1-61 | 破复路面 基层恢复 块石基层 | m³ | 235.1 | 0 | 85.89 | 138.09 | 11.12 | 0 | 0 | 0 | 0.7598 |  | 工作内容：放样，清理路床，取料，运料、摊铺、灌缝、找平、碾压，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | XZYL1-62 | 破复路面 基层恢复 碎石基层 | m³ | 171.69 | 0 | 37.18 | 122.3 | 12.21 | 0 | 0 | 0 | 0.3287 |  | 工作内容：放样，清理路床，取料，运料、摊铺、灌缝、找平、碾压，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | XZYL1-63 | 破复路面 基层恢复 砂基层 | m³ | 151.42 | 0 | 36 | 103.42 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.3156 |  | 工作内容：放样，清理路床，取料，运料、摊铺、灌缝、找平、碾压，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | XZYL1-64 | 破复路面 基层恢复 水泥稳定土基层 | m³ | 70.64 | 0 | 8.61 | 42.41 | 19.62 | 0 | 0 | 0 | 0.0621 |  | 工作内容：放样，清理路床，取料，运料、摊铺、灌缝、找平、碾压，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | XZYL1-65 | 破复路面 基层恢复 水泥稳定碎石基层 | m³ | 206.61 | 0 | 5.14 | 145.8 | 55.67 | 0 | 0 | 0 | 0.0373 |  | 工作内容：放样，清理路床，取料，运料、摊铺、灌缝、找平、碾压，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | XZYL1-66 | 破复路面 基层恢复 二灰结石基层 | m³ | 294.47 | 0 | 14.88 | 264.87 | 14.72 | 0 | 0 | 0 | 0.1318 |  | 工作内容：放样，清理路床，取料，运料、摊铺、灌缝、找平、碾压，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | XZYL1-67 | 破复路面 面层恢复 混凝土 | m³ | 592.32 | 0 | 139.47 | 361.83 | 91.02 | 0 | 0 | 0 | 1.229 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：混凝土面层恢复：混凝土浇筑、密实、抹光、养护，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0104000000 | XZYL1-68 | 破复路面 面层恢复 沥青混凝土 人工摊铺 | m³ | 856.34 | 0 | 64.76 | 764.43 | 27.15 | 0 | 0 | 0 | 0.5699 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：沥青混凝土面层</span><span style=" font-size:12px;">恢复</span><span style=" font-size:12px;">：沥青混凝土摊铺、找平、碾压、养护，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0104000000 | XZYL1-69 | 破复路面 面层恢复 沥青混凝土 机械摊铺 | m³ | 808.94 | 0 | 18.1 | 754.16 | 36.68 | 0 | 0 | 0 | 0.1498 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：沥青混凝土面层</span><span style=" font-size:12px;">恢复</span><span style=" font-size:12px;">：沥青混凝土摊铺、找平、碾压、养护，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0104000000 | XZYL1-70 | 破复路面 面层恢复 泥结碎石路面 | m³ | 227.14 | 0 | 61.82 | 118.08 | 47.24 | 0 | 0 | 0 | 0.5435 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：泥结碎石面层</span><span style=" font-size:12px;">恢复</span><span style=" font-size:12px;">：配料拌合，分层铺装、找平、洒水、压实、养护，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0104000000 | XZYL1-71 | 破复路面 面层恢复 预制块 | m² | 53.85 | 0 | 13.15 | 37.32 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0.1136 |  | 工作内容：放样，取料、运料、摊平、夯实、铺设、灌缝、扫缝，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | XZYL1-72 | 破复路面 面层恢复 石材 | m² | 272.94 | 0 | 18.79 | 250.25 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1571 |  | 工作内容：放样，取料、运料、摊平、夯实、铺设、灌缝、扫缝，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | XZYL1-73 | 破复路面 面层恢复 伸缩缝 油浸麻丝 | m | 21.86 | 0 | 8.51 | 13.07 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.0705 |  | 工作内容：放样、备料、锯缝、上料灌缝、搓浆、锯纹、养护，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | XZYL1-74 | 破复路面 面层恢复 混凝土路面锯纹 | m² | 2.2 | 0 | 1.08 | 0.28 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.0095 |  | 工作内容：放样、备料、锯缝、上料灌缝、搓浆、锯纹、养护，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | XZYL1-75 | 破复路面 面层恢复 混凝土路面切缝 | m | 4 | 0 | 3.35 | 0.11 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.0296 |  | 工作内容：放样、备料、锯缝、上料灌缝、搓浆、锯纹、养护，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | XZYL1-76 | 破复路面 路缘石 安砌侧石 | m | 39.43 | 0 | 15.79 | 22.92 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.1391 |  | 工作内容：放样，运料，开槽、整平、安砌、勾缝、养护，清理现场，工器具移运等。
0104000000 | XZYL1-77 | 破复路面 路缘石 安砌平石 | m | 39.05 | 0 | 6.51 | 31.82 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0.0575 |  | 工作内容：放样，运料，开槽、整平、安砌、勾缝、养护，清理现场，工器具移运等。
0105000000 | XZYL1-78 | 支撑搭拆 支挡土板 | m² | 20.64 | 0 | 9.47 | 10.84 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.0839 |  | 工作内容：制作，运输，安装，拆除，清理现场，工器具移运等。
0105000000 | XZYL1-79 | 支撑搭拆 打钢板桩 桩长6m以内 | t | 8300.07 | 0 | 220.59 | 7797.12 | 282.36 | 0 | 0 | 0 | 1.9392 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：打钢板桩：打桩机具布置、移动打桩机，桩吊装就位，安卸桩帽、校正、打桩，场内临时堆放，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0105000000 | XZYL1-80 | 支撑搭拆 打钢板桩 桩长10m以内 | t | 8164.98 | 0 | 151.79 | 7797.12 | 216.07 | 0 | 0 | 0 | 1.3344 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：打钢板桩：打桩机具布置、移动打桩机，桩吊装就位，安卸桩帽、校正、打桩，场内临时堆放，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0105000000 | XZYL1-81 | 支撑搭拆 打钢板桩 桩长15m以内 | t | 8102.61 | 0 | 107.8 | 7797.12 | 197.69 | 0 | 0 | 0 | 0.9477 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：打钢板桩：打桩机具布置、移动打桩机，桩吊装就位，安卸桩帽、校正、打桩，场内临时堆放，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0105000000 | XZYL1-82 | 支撑搭拆 拔钢板桩 桩长6m以内 | t | 516.06 | 0 | 162.51 | 10.88 | 342.67 | 0 | 0 | 0 | 1.4287 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：拔钢板桩：安拆导向夹具、系桩，拔桩，场内临时堆放，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0105000000 | XZYL1-83 | 支撑搭拆 拔钢板桩 桩长10m以内 | t | 390.2 | 0 | 107.88 | 10.88 | 271.44 | 0 | 0 | 0 | 0.9472 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：拔钢板桩：安拆导向夹具、系桩，拔桩，场内临时堆放，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0105000000 | XZYL1-84 | 支撑搭拆 拔钢板桩 桩长15m以内 | t | 357.15 | 0 | 89.08 | 10.88 | 257.19 | 0 | 0 | 0 | 0.7855 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：拔钢板桩：安拆导向夹具、系桩，拔桩，场内临时堆放，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0105000000 | XZYL1-85 | 支撑搭拆 钢支撑及围檩安装、拆除 | t | 1564.21 | 0 | 749.7 | 617.32 | 197.19 | 0 | 0 | 0 | 6.4925 |  | 工作内容：安装、校正、预加应力，拆除，场内临时堆放，清理现场，工器具移运等。
0106000000 | XZYL1-86 | 垫层 碎石 干铺 | m³ | 210.15 | 0 | 81.2 | 127.57 | 1.38 | 0 | 0 | 0 | 0.6726 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：碎石垫层：基底夯实，碎石筛洗，坑底干铺碎石或铺石灌浆，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0106000000 | XZYL1-87 | 垫层 碎石 灌浆 | m³ | 260.85 | 0 | 87.34 | 171.9 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0.7117 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：碎石垫层：基底夯实，碎石筛洗，坑底干铺碎石或铺石灌浆，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0106000000 | XZYL1-88 | 垫层 人工级配砂石 | m³ | 222.88 | 0 | 97.02 | 124.32 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0.8037 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容</span><span style=" font-size:12px;">：</span><span style=" font-size:12px;">人工级配砂石垫层：基底夯实，砂石筛洗，铺设砂石，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0106000000 | XZYL1-89 | 垫层 素混凝土 | m³ | 516.82 | 0 | 155.3 | 358.71 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 1.294 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：素混凝土垫层：混凝土浇制、操平、养护，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0107000000 | XZYL1-90 | 砌筑工程 砌筑基础、沟道、井池 砖砌体 | m³ | 434.02 | 0 | 132.84 | 295.6 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 1.0386 |  | 工作内容：调运砂浆，运砖、浇砖、砌砖，清理现场，工器具移运等。
0107000000 | XZYL1-91 | 砌筑工程 水泥砂浆平面 | m² | 17.49 | 0 | 9.61 | 7.51 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.0789 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：水泥砂浆、防水砂浆：整理、修补基层，抹水泥砂浆（防水砂浆）、抹面找平，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0107000000 | XZYL1-92 | 砌筑工程 水泥砂浆立面 | m² | 23.32 | 0 | 14.4 | 8.13 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0.1203 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：水泥砂浆、防水砂浆：整理、修补基层，抹水泥砂浆（防水砂浆）、抹面找平，清理现场，工器具移运等。</span></p></body></html>
0107000000 | XZYL1-93 | 砌筑工程 防水砂浆平面 | m² | 19.52 | 0 | 10.26 | 8.89 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.0841 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：水泥砂浆、防水砂浆：整理、修补基层，抹水泥砂浆（防水砂浆）、抹面找平，清理现场，工器具移运等。</span></p></body></html>
0107000000 | XZYL1-94 | 砌筑工程 防水砂浆立面 | m² | 25.38 | 0 | 15.98 | 8.89 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0.1315 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：水泥砂浆、防水砂浆：整理、修补基层，抹水泥砂浆（防水砂浆）、抹面找平，清理现场，工器具移运等。</span></p></body></html>
0107000000 | XZYL1-95 | 砌筑工程 改性沥青卷材 | m² | 66.49 | 0 | 26.41 | 39.2 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0.2188 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：改性沥青卷材：基层处理，铺附加层、铺贴卷材、卷材接缝、收头，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0108000000 | XZYL1-96 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 基础 | m³ | 663.08 | 0 | 179.31 | 470.46 | 13.31 | 0 | 0 | 0 | 1.5117 |  | 工作内容：脚手架搭拆，模板安装、模板刷隔离剂，模板拆除、运输、整理、堆放，混凝土浇筑、捣固、养护，清理现场，工器具移运等。
0108000000 | XZYL1-97 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 底板 | m³ | 499.08 | 0 | 93.99 | 398.85 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0.7955 |  | 工作内容：脚手架搭拆，模板安装、模板刷隔离剂，模板拆除、运输、整理、堆放，混凝土浇筑、捣固、养护，清理现场，工器具移运等。
0108000000 | XZYL1-98 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 顶板 | m³ | 801.4 | 0 | 297.37 | 485.62 | 18.41 | 0 | 0 | 0 | 2.4971 |  | 工作内容：脚手架搭拆，模板安装、模板刷隔离剂，模板拆除、运输、整理、堆放，混凝土浇筑、捣固、养护，清理现场，工器具移运等。
0108000000 | XZYL1-99 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 侧壁 | m³ | 868.38 | 0 | 358.65 | 488.41 | 21.32 | 0 | 0 | 0 | 3.0157 |  | 工作内容：脚手架搭拆，模板安装、模板刷隔离剂，模板拆除、运输、整理、堆放，混凝土浇筑、捣固、养护，清理现场，工器具移运等。
0108000000 | XZYL1-100 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 柱 | m³ | 801.8 | 0 | 327.47 | 456.45 | 17.88 | 0 | 0 | 0 | 2.7938 |  | 工作内容：脚手架搭拆，模板安装、模板刷隔离剂，模板拆除、运输、整理、堆放，混凝土浇筑、捣固、养护，清理现场，工器具移运等。
0108000000 | XZYL1-101 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 矩形梁 | m³ | 897.9 | 0 | 295.9 | 585.24 | 16.76 | 0 | 0 | 0 | 2.4854 |  | 工作内容：脚手架搭拆，模板安装、模板刷隔离剂，模板拆除、运输、整理、堆放，混凝土浇筑、捣固、养护，清理现场，工器具移运等。
0108000000 | XZYL1-102 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 异型梁 | m³ | 1290.81 | 0 | 671.65 | 583.26 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 5.6251 |  | 工作内容：脚手架搭拆，模板安装、模板刷隔离剂，模板拆除、运输、整理、堆放，混凝土浇筑、捣固、养护，清理现场，工器具移运等。
0108000000 | XZYL1-103 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土 现浇零星构件 | m³ | 1814.41 | 0 | 894.27 | 863.27 | 56.87 | 0 | 0 | 0 | 7.4601 |  | 工作内容：脚手架搭拆，模板安装、模板刷隔离剂，模板拆除、运输、整理、堆放，混凝土浇筑、捣固、养护，清理现场，工器具移运等。
0108000000 | XZYL1-104 | 混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件制作 沟 | m³ | 983.42 | 0 | 149.08 | 816.17 | 18.17 | 0 | 0 | 0 | 1.2633 |  | 工作内容：清理，模板制作安装、模板刷隔离剂，模板拆除、运输、整理、堆放，混凝土浇筑、捣固、养护、成品运输、堆放，清理现场，工器具移运等。
0108000000 | XZYL1-105 | 混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件制作 盖板 | m³ | 638.3 | 0 | 141.36 | 435.4 | 61.54 | 0 | 0 | 0 | 1.2084 |  | 工作内容：清理，模板制作安装、模板刷隔离剂，模板拆除、运输、整理、堆放，混凝土浇筑、捣固、养护、成品运输、堆放，清理现场，工器具移运等。
0108000000 | XZYL1-106 | 混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件制作 角钢框混凝土盖板 | m³ | 4118.85 | 0 | 1484.9 | 2419.53 | 214.42 | 0 | 0 | 0 | 11.676 |  | 工作内容：清理，模板制作安装、模板刷隔离剂，模板拆除、运输、整理、堆放，混凝土浇筑、捣固、养护、成品运输、堆放，清理现场，工器具移运等。
0108000000 | XZYL1-107 | 混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件制作 小型构件 | m³ | 1495.09 | 0 | 597.33 | 835.35 | 62.41 | 0 | 0 | 0 | 4.9951 |  | 工作内容：清理，模板制作安装、模板刷隔离剂，模板拆除、运输、整理、堆放，混凝土浇筑、捣固、养护、成品运输、堆放，清理现场，工器具移运等。
0108000000 | XZYL1-108 | 混凝土与钢筋工程 现场预制混凝土构件安装 沟 | m³ | 461.44 | 0 | 200.34 | 78.93 | 182.17 | 0 | 0 | 0 | 1.7635 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位，临时加固、校正、焊接、接头二次灌缝、养护，清理现场，工器具移运等。
0108000000 | XZYL1-109 | 混凝土与钢筋工程 现场预制混凝土构件安装 地沟盖板 | m³ | 91.89 | 0 | 60.69 | 19.5 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4965 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位，临时加固、校正、焊接、接头二次灌缝、养护，清理现场，工器具移运等。
0108000000 | XZYL1-110 | 混凝土与钢筋工程 现场预制混凝土构件安装 小型构件 | m³ | 396.59 | 0 | 108.61 | 94.86 | 193.12 | 0 | 0 | 0 | 0.9548 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位，临时加固、校正、焊接、接头二次灌缝、养护，清理现场，工器具移运等。
0108000000 | XZYL1-111 | 混凝土与钢筋工程 成品预制混凝土构件安装 沟 | m³ | 3091.17 | 0 | 159.88 | 2658.18 | 273.11 | 0 | 0 | 0 | 1.4055 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位，临时加固、校正、安装、接头二次灌缝、养护，清理现场，工器具移运等。
0108000000 | XZYL1-112 | 混凝土与钢筋工程 成品预制混凝土构件安装 地沟盖板 | m³ | 1497.77 | 0 | 51.42 | 1425.49 | 20.86 | 0 | 0 | 0 | 0.4098 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位，临时加固、校正、安装、接头二次灌缝、养护，清理现场，工器具移运等。
0108000000 | XZYL1-113 | 混凝土与钢筋工程 成品预制混凝土构件安装 电缆排管 | m³ | 1583.48 | 0 | 53.29 | 1486.66 | 43.53 | 0 | 0 | 0 | 0.4106 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位，临时加固、校正、安装、接头二次灌缝、养护，清理现场，工器具移运等。
0108000000 | XZYL1-114 | 混凝土与钢筋工程 成品预制混凝土构件安装 电缆井 | m³ | 2141.18 | 0 | 329.22 | 1649.69 | 162.27 | 0 | 0 | 0 | 2.7552 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位，临时加固、校正、安装、接头二次灌缝、养护，清理现场，工器具移运等。
0108000000 | XZYL1-115 | 混凝土与钢筋工程 成品预制混凝土构件安装 设备基础 | m³ | 2082.2 | 0 | 337.48 | 1649.98 | 94.74 | 0 | 0 | 0 | 2.36 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位，临时加固、校正、安装、接头二次灌缝、养护，清理现场，工器具移运等。
0108000000 | XZYL1-116 | 混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件运输 运距1km | m³ | 146.36 | 0 | 16.56 | 3.34 | 126.46 | 0 | 0 | 0 | 0.1548 |  | 工作内容：设置运输支架、装车、运输、卸车、堆放、支架稳固等。
0108000000 | XZYL1-117 | 混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件运输 运距每增加1km | m³ | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 工作内容：设置运输支架、装车、运输、卸车、堆放、支架稳固等。
0108000000 | XZYL1-118 | 混凝土与钢筋工程 钢筋制作、安装 Φ10以内 | t | 7372.65 | 0 | 1284.6 | 5629.91 | 458.14 | 0 | 0 | 0 | 10.043 |  | 工作内容：准备，拉伸，下料，绑扎、连接、制作，安装，清理现场，工器具移运等。
0108000000 | XZYL1-119 | 混凝土与钢筋工程 钢筋制作、安装 Φ10以外 | t | 6808.16 | 0 | 780.38 | 5649.16 | 378.62 | 0 | 0 | 0 | 6.1031 |  | 工作内容：准备，拉伸，下料，绑扎、连接、制作，安装，清理现场，工器具移运等。
0108000000 | XZYL1-120 | 混凝土与钢筋工程 预埋铁件 铁件制作 | t | 7868.6 | 0 | 1796.99 | 5606.26 | 465.35 | 0 | 0 | 0 | 14.1928 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：预埋铁件：下料，制作、除锈、刷防锈漆，安装埋设，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0108000000 | XZYL1-121 | 混凝土与钢筋工程 预埋铁件 铁件安装 | t | 1373.65 | 0 | 1036.19 | 107.13 | 230.33 | 0 | 0 | 0 | 8.9251 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：预埋铁件：下料，制作、除锈、刷防锈漆，安装埋设，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0108000000 | XZYL1-122 | 混凝土与钢筋工程 铸铁井盖 | 套 | 317.86 | 0 | 68.3 | 249.28 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.5395 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：铸铁井盖：井盖安装、固定，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0109000000 | XZYL1-123 | 排管浇制 单层 | m³ | 540.17 | 0 | 144.85 | 368.05 | 27.27 | 0 | 0 | 0 | 1.2338 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：排管浇制：模板安装，模板刷隔离剂，模板拆除、运输、整理、堆放，混凝土浇制、捣固、养护，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0109000000 | XZYL1-124 | 排管浇制 双层 | m³ | 558.01 | 0 | 161.45 | 368.9 | 27.66 | 0 | 0 | 0 | 1.3795 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：排管浇制：模板安装，模板刷隔离剂，模板拆除、运输、整理、堆放，混凝土浇制、捣固、养护，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0109000000 | XZYL1-125 | 排管浇制 三层 | m³ | 580.86 | 0 | 178.48 | 374.48 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 1.5224 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：排管浇制：模板安装，模板刷隔离剂，模板拆除</span><span style=" font-size:12px;">、</span><span style=" font-size:12px;">运输、整理、堆放，混凝土浇制、捣固、养护，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0109000000 | XZYL1-126 | 排管浇制 四层 | m³ | 624.82 | 0 | 217.49 | 379.23 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 1.8706 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：排管浇制：模板安装，模板刷隔离剂，模板拆除、运输、整理、堆放，混凝土浇制、捣固、养护，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0109000000 | XZYL1-127 | 排管浇制 电缆管敷设 | m | 171.61 | 0 | 9.78 | 159.81 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0.0813 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电缆管敷设：安装管枕，敷设内衬管、内衬管接头，通管、临时堵管口，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0110000000 | XZYL1-128 | 非开挖水平导向钻进 单管 φ200以内 | m | 246.75 | 0 | 60.67 | 46.34 | 139.74 | 0 | 0 | 0 | 0.4437 |  | 工作内容：施工物探，开挖样沟、开挖工作坑，钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆，通管，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0110000000 | XZYL1-129 | 非开挖水平导向钻进 单管 φ300以内 | m | 324.23 | 0 | 87.38 | 47.36 | 189.49 | 0 | 0 | 0 | 0.6389 |  | 工作内容：施工物探，开挖样沟、开挖工作坑，钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆，通管，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0110000000 | XZYL1-130 | 非开挖水平导向钻进 单管 φ400以内 | m | 402.4 | 0 | 120.49 | 48.24 | 233.67 | 0 | 0 | 0 | 0.8803 |  | 工作内容：施工物探，开挖样沟、开挖工作坑，钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆，通管，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0110000000 | XZYL1-131 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ500以内 | m | 488.81 | 0 | 82.45 | 56.73 | 349.63 | 0 | 0 | 0 | 0.6042 |  | 工作内容：施工物探，开挖样沟、开挖工作坑，钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆，通管，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0110000000 | XZYL1-132 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ600以内 | m | 597.99 | 0 | 96.64 | 112.57 | 388.78 | 0 | 0 | 0 | 0.7082 |  | 工作内容：施工物探，开挖样沟、开挖工作坑，钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆，通管，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0110000000 | XZYL1-133 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ700以内 | m | 793.63 | 0 | 139.38 | 128.51 | 525.74 | 0 | 0 | 0 | 1.0214 |  | 工作内容：施工物探，开挖样沟、开挖工作坑，钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆，通管，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0110000000 | XZYL1-134 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ800以内 | m | 889.62 | 0 | 153.63 | 193.03 | 542.96 | 0 | 0 | 0 | 1.1259 |  | 工作内容：施工物探，开挖样沟、开挖工作坑，钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆，通管，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0110000000 | XZYL1-135 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ900以内 | m | 1204.94 | 0 | 193.31 | 380.19 | 631.44 | 0 | 0 | 0 | 1.4166 |  | 工作内容：施工物探，开挖样沟、开挖工作坑，钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆，通管，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0110000000 | XZYL1-136 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ1000以内 | m | 1502.29 | 0 | 225.96 | 565.58 | 710.75 | 0 | 0 | 0 | 1.6559 |  | 工作内容：施工物探，开挖样沟、开挖工作坑，钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆，通管，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0110000000 | XZYL1-137 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ1100以内 | m | 1819.01 | 0 | 246.47 | 764.14 | 808.4 | 0 | 0 | 0 | 1.8062 |  | 工作内容：施工物探，开挖样沟、开挖工作坑，钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆，通管，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0110000000 | XZYL1-138 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ1200以内 | m | 2428.02 | 0 | 262.95 | 1279.23 | 885.84 | 0 | 0 | 0 | 1.927 |  | 工作内容：施工物探，开挖样沟、开挖工作坑，钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆，通管，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0110000000 | XZYL1-139 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ1300以内 | m | 2762.28 | 0 | 274.59 | 1538.93 | 948.76 | 0 | 0 | 0 | 2.0123 |  | 工作内容：施工物探，开挖样沟、开挖工作坑，钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆，通管，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0110000000 | XZYL1-140 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ1400以内 | m | 3583.28 | 0 | 281.03 | 2310.38 | 991.87 | 0 | 0 | 0 | 2.0595 |  | 工作内容：施工物探，开挖样沟、开挖工作坑，钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆，通管，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0111000000 | XZYL1-141 | 电缆沟揭盖盖板 充砂 | m³ | 117.73 | 0 | 19.71 | 95.27 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0.1684 |  | 工作内容：盖板揭起、堆放，盖板覆盖、调整，清理现场，工器具移运等。
0111000000 | XZYL1-142 | 电缆沟揭盖盖板 揭、盖盖板（电缆沟净宽度） 500mm以内 | m | 11.49 | 0 | 11.21 | 0 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.1048 |  | 工作内容：盖板揭起、堆放，盖板覆盖、调整，清理现场，工器具移运等。
0111000000 | XZYL1-143 | 电缆沟揭盖盖板 揭、盖盖板（电缆沟净宽度） 1000mm以内 | m | 19.35 | 0 | 18.84 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0.1761 |  | 工作内容：盖板揭起、堆放，盖板覆盖、调整，清理现场，工器具移运等。
0111000000 | XZYL1-144 | 电缆沟揭盖盖板 揭、盖盖板（电缆沟净宽度） 1500mm以内 | m | 27.39 | 0 | 26.74 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.2499 |  | 工作内容：盖板揭起、堆放，盖板覆盖、调整，清理现场，工器具移运等。
0111000000 | XZYL1-145 | 电缆沟揭盖盖板 揭、盖盖板（电缆沟净宽度） 1500mm以上 | m | 29.91 | 0 | 29.21 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.273 |  | 工作内容：盖板揭起、堆放，盖板覆盖、调整，清理现场，工器具移运等。
0111000000 | XZYL1-146 | 电缆沟揭盖盖板 铺砂、盖保护板 1-2根电缆 | m | 29.78 | 0 | 3.03 | 25.68 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0.0268 |  | 工作内容：电缆调整、铺砂、盖保护板、埋设警示带、埋设标示桩，清理现场，工器具移运等。
0111000000 | XZYL1-147 | 电缆沟揭盖盖板 铺砂、盖保护板 每增一根电缆 | m | 21 | 0 | 0.89 | 19.83 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.0077 |  | 工作内容：电缆调整、铺砂、盖保护板、埋设警示带、埋设标示桩，清理现场，工器具移运等。
0201000000 | XZYL2-1 | 1kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm2以内 25 | 100m | 532.2 | 0 | 427.16 | 32.48 | 72.56 | 0 | 0 | 0 | 3.0138 |  | 工作内容：开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位， 清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0201000000 | XZYL2-2 | 1kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm2以内 50 | 100m | 604.25 | 0 | 471.14 | 45.09 | 88.02 | 0 | 0 | 0 | 3.3246 |  | 工作内容：开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位， 清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0201000000 | XZYL2-3 | 1kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm2以内 70 | 100m | 713.73 | 0 | 549.36 | 53.53 | 110.84 | 0 | 0 | 0 | 3.888 |  | 工作内容：开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位， 清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0201000000 | XZYL2-4 | 1kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm2以内 120 | 100m | 1115.23 | 0 | 778 | 69.97 | 267.26 | 0 | 0 | 0 | 5.4989 |  | 工作内容：开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位， 清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0201000000 | XZYL2-5 | 1kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm2以内 240 | 100m | 1495.9 | 0 | 1002.55 | 77.37 | 415.98 | 0 | 0 | 0 | 7.0862 |  | 工作内容：开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位， 清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0201000000 | XZYL2-6 | 1kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm2以内 400 | 100m | 1873.36 | 0 | 1257.63 | 87.75 | 527.98 | 0 | 0 | 0 | 8.9052 |  | 工作内容：开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位， 清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0201000000 | XZYL2-7 | 1kV电缆敷设 沟(隧)道内电缆敷设 截面面积mm2以内 25 | 100m | 450.97 | 0 | 352.18 | 37.48 | 61.31 | 0 | 0 | 0 | 2.4988 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0201000000 | XZYL2-8 | 1kV电缆敷设 沟(隧)道内电缆敷设 截面面积mm2以内 50 | 100m | 534.09 | 0 | 394.87 | 41.26 | 97.96 | 0 | 0 | 0 | 2.8132 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0201000000 | XZYL2-9 | 1kV电缆敷设 沟(隧)道内电缆敷设 截面面积mm2以内 70 | 100m | 660.87 | 0 | 503.1 | 45.79 | 111.98 | 0 | 0 | 0 | 3.5638 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0201000000 | XZYL2-10 | 1kV电缆敷设 沟(隧)道内电缆敷设 截面面积mm2以内 120 | 100m | 1050.66 | 0 | 584.29 | 59.54 | 406.83 | 0 | 0 | 0 | 4.144 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0201000000 | XZYL2-11 | 1kV电缆敷设 沟(隧)道内电缆敷设 截面面积mm2以内 240 | 100m | 1306.26 | 0 | 752.51 | 63.65 | 490.1 | 0 | 0 | 0 | 5.3311 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0201000000 | XZYL2-12 | 1kV电缆敷设 沟(隧)道内电缆敷设 截面面积mm2以内 400 | 100m | 1666.63 | 0 | 967.86 | 67.29 | 631.48 | 0 | 0 | 0 | 6.8492 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0201000000 | XZYL2-13 | 1kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm2以内 25 | 100m | 551.24 | 0 | 449.93 | 47.16 | 54.15 | 0 | 0 | 0 | 3.1702 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0201000000 | XZYL2-14 | 1kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm2以内 50 | 100m | 636.34 | 0 | 496.42 | 52.35 | 87.57 | 0 | 0 | 0 | 3.5004 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0201000000 | XZYL2-15 | 1kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm2以内 70 | 100m | 781.09 | 0 | 624.07 | 60.38 | 96.64 | 0 | 0 | 0 | 4.4282 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0201000000 | XZYL2-16 | 1kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm2以内 120 | 100m | 1289.57 | 0 | 833.98 | 79.54 | 376.05 | 0 | 0 | 0 | 5.8989 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0201000000 | XZYL2-17 | 1kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm2以内 240 | 100m | 1651.07 | 0 | 1112.71 | 94.73 | 443.63 | 0 | 0 | 0 | 7.8691 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0201000000 | XZYL2-18 | 1kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm2以内 400 | 100m | 2074.38 | 0 | 1454.25 | 103.52 | 516.61 | 0 | 0 | 0 | 10.2625 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0201000000 | XZYL2-19 | 1kV电缆敷设 电缆沿支架、墙面卡设 截面面积mm2以内 25 | 100m | 532.79 | 0 | 414.83 | 24.36 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 2.9308 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、沿墙电缆支架、电缆固定绳、固定金具。
0201000000 | XZYL2-20 | 1kV电缆敷设 电缆沿支架、墙面卡设 截面面积mm2以内 50 | 100m | 614.12 | 0 | 472.39 | 34.26 | 107.47 | 0 | 0 | 0 | 3.3264 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、沿墙电缆支架、电缆固定绳、固定金具。
0201000000 | XZYL2-21 | 1kV电缆敷设 电缆沿支架、墙面卡设 截面面积mm2以内 70 | 100m | 633.28 | 0 | 486.19 | 36.75 | 110.34 | 0 | 0 | 0 | 3.4484 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、沿墙电缆支架、电缆固定绳、固定金具。
0201000000 | XZYL2-22 | 1kV电缆敷设 电缆沿支架、墙面卡设 截面面积mm2以内 120 | 100m | 1188.49 | 0 | 914.65 | 43.57 | 230.27 | 0 | 0 | 0 | 6.459 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、沿墙电缆支架、电缆固定绳、固定金具。
0201000000 | XZYL2-23 | 1kV电缆敷设 电缆沿支架、墙面卡设 截面面积mm2以内 240 | 100m | 1557.06 | 0 | 1273.12 | 48.13 | 235.81 | 0 | 0 | 0 | 8.9662 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、沿墙电缆支架、电缆固定绳、固定金具。
0201000000 | XZYL2-24 | 1kV电缆敷设 电缆沿支架、墙面卡设 截面面积mm2以内 400 | 100m | 2414.13 | 0 | 2033.5 | 51.73 | 328.9 | 0 | 0 | 0 | 14.3586 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、沿墙电缆支架、电缆固定绳、固定金具。
0202000000 | XZYL2-25 | 10kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm2以内 50 | 100m/三相 | 668.92 | 0 | 513.21 | 46.16 | 109.55 | 0 | 0 | 0 | 3.6191 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位， 清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。</span></p></body></html>
0202000000 | XZYL2-26 | 10kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm2以内 70 | 100m/三相 | 725.59 | 0 | 560.08 | 54.03 | 111.48 | 0 | 0 | 0 | 3.9575 |  | 工作内容：开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位， 清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0202000000 | XZYL2-27 | 10kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm2以内 120 | 100m/三相 | 1261.74 | 0 | 778 | 70.6 | 413.14 | 0 | 0 | 0 | 5.4989 |  | 工作内容：开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位， 清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0202000000 | XZYL2-28 | 10kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm2以内 240 | 100m/三相 | 1593.24 | 0 | 1002.55 | 78.7 | 511.99 | 0 | 0 | 0 | 7.0862 |  | 工作内容：开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位， 清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0202000000 | XZYL2-29 | 10kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm2以内 300 | 100m/三相 | 1823.51 | 0 | 1123.45 | 83.08 | 616.98 | 0 | 0 | 0 | 7.9432 |  | 工作内容：开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位， 清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0202000000 | XZYL2-30 | 10kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm2以内 400 | 100m/三相 | 2023.45 | 0 | 1257.63 | 87.98 | 677.84 | 0 | 0 | 0 | 8.9052 |  | 工作内容：开盘、电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位， 清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0202000000 | XZYL2-31 | 10kV电缆敷设 沟(隧)道内电缆敷设 截面面积mm2以内 50 | 100m/三相 | 635.1 | 0 | 475.75 | 49.96 | 109.39 | 0 | 0 | 0 | 3.3619 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0202000000 | XZYL2-32 | 10kV电缆敷设 沟(隧)道内电缆敷设 截面面积mm2以内 70 | 100m/三相 | 710.16 | 0 | 541.18 | 55.28 | 113.7 | 0 | 0 | 0 | 3.8307 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0202000000 | XZYL2-33 | 10kV电缆敷设 沟(隧)道内电缆敷设 截面面积mm2以内 120 | 100m/三相 | 1205.27 | 0 | 692 | 67.76 | 445.51 | 0 | 0 | 0 | 4.8934 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0202000000 | XZYL2-34 | 10kV电缆敷设 沟(隧)道内电缆敷设 截面面积mm2以内 240 | 100m/三相 | 1540.78 | 0 | 910.17 | 73.28 | 557.33 | 0 | 0 | 0 | 6.4401 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0202000000 | XZYL2-35 | 10kV电缆敷设 沟(隧)道内电缆敷设 截面面积mm2以内 300 | 100m/三相 | 1807.19 | 0 | 1107.25 | 77.22 | 622.72 | 0 | 0 | 0 | 7.8665 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0202000000 | XZYL2-36 | 10kV电缆敷设 沟(隧)道内电缆敷设 截面面积mm2以内 400 | 100m/三相 | 1896.59 | 0 | 1150.34 | 81.65 | 664.6 | 0 | 0 | 0 | 8.1497 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0202000000 | XZYL2-37 | 10kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm2以内 50 | 100m/三相 | 764.5 | 0 | 603.56 | 65.97 | 94.97 | 0 | 0 | 0 | 4.2584 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0202000000 | XZYL2-38 | 10kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm2以内 70 | 100m/三相 | 804.79 | 0 | 630.92 | 75.91 | 97.96 | 0 | 0 | 0 | 4.4806 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0202000000 | XZYL2-39 | 10kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm2以内 120 | 100m/三相 | 1533.13 | 0 | 1043.1 | 95.42 | 394.61 | 0 | 0 | 0 | 7.4183 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0202000000 | XZYL2-40 | 10kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm2以内 240 | 100m/三相 | 1922.94 | 0 | 1367.21 | 107.85 | 447.88 | 0 | 0 | 0 | 9.6563 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0202000000 | XZYL2-41 | 10kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm2以内 300 | 100m/三相 | 2240.34 | 0 | 1630.98 | 118.33 | 491.03 | 0 | 0 | 0 | 11.5683 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0202000000 | XZYL2-42 | 10kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm2以内 400 | 100m/三相 | 2401.06 | 0 | 1751.37 | 130.4 | 519.29 | 0 | 0 | 0 | 12.3895 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0202000000 | XZYL2-43 | 10kV电缆敷设 电缆沿支架、墙面卡设 截面面积mm2以内 50 | 100m/三相 | 702.32 | 0 | 553.09 | 34.47 | 114.76 | 0 | 0 | 0 | 3.9016 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0202000000 | XZYL2-44 | 10kV电缆敷设 电缆沿支架、墙面卡设 截面面积mm2以内 70 | 100m/三相 | 771.63 | 0 | 613.25 | 36.69 | 121.69 | 0 | 0 | 0 | 4.3326 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0202000000 | XZYL2-45 | 10kV电缆敷设 电缆沿支架、墙面卡设 截面面积mm2以内 120 | 100m/三相 | 1378.05 | 0 | 1090.43 | 43.34 | 244.28 | 0 | 0 | 0 | 7.7062 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0202000000 | XZYL2-46 | 10kV电缆敷设 电缆沿支架、墙面卡设 截面面积mm2以内 240 | 100m/三相 | 1846.46 | 0 | 1519.6 | 49.93 | 276.93 | 0 | 0 | 0 | 10.7237 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0202000000 | XZYL2-47 | 10kV电缆敷设 电缆沿支架、墙面卡设 截面面积mm2以内 300 | 100m/三相 | 2233.96 | 0 | 1815.68 | 51.61 | 366.67 | 0 | 0 | 0 | 12.85 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0202000000 | XZYL2-48 | 10kV电缆敷设 电缆沿支架、墙面卡设 截面面积mm2以内 400 | 100m/三相 | 2819.5 | 0 | 2389.36 | 53.01 | 377.13 | 0 | 0 | 0 | 16.8842 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。 注释：未计价材料电力电缆、电缆固定绳、固定金具。
0203000000 | XZYL2-49 | 35kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm2以内 150 | m/三相 | 39.95 | 0 | 25.55 | 1.13 | 13.27 | 0 | 0 | 0 | 0.1783 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、</span><span style=" font-size:12px;">电缆固定绳</span><span style=" font-size:12px;">、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0203000000 | XZYL2-50 | 35kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm2以内 240 | m/三相 | 44.27 | 0 | 27.44 | 1.25 | 15.58 | 0 | 0 | 0 | 0.192 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0203000000 | XZYL2-51 | 35kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm2以内 400 | m/三相 | 49.03 | 0 | 28.9 | 1.36 | 18.77 | 0 | 0 | 0 | 0.2025 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0203000000 | XZYL2-52 | 35kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm2以内 630 | m/三相 | 55.74 | 0 | 31.69 | 1.66 | 22.39 | 0 | 0 | 0 | 0.2223 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0203000000 | XZYL2-53 | 35kV电缆敷设 沟道内电缆敷设 截面面积mm2以内 150 | m/三相 | 35.9 | 0 | 21.76 | 0.97 | 13.17 | 0 | 0 | 0 | 0.1514 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0203000000 | XZYL2-54 | 35kV电缆敷设 沟道内电缆敷设 截面面积mm2以内 240 | m/三相 | 41.2 | 0 | 24.66 | 1.01 | 15.53 | 0 | 0 | 0 | 0.1723 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0203000000 | XZYL2-55 | 35kV电缆敷设 沟道内电缆敷设 截面面积mm2以内 400 | m/三相 | 46.11 | 0 | 26.37 | 1.07 | 18.67 | 0 | 0 | 0 | 0.1844 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0203000000 | XZYL2-56 | 35kV电缆敷设 沟道内电缆敷设 截面面积mm2以内 630 | m/三相 | 51.96 | 0 | 28.5 | 1.22 | 22.24 | 0 | 0 | 0 | 0.1996 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0203000000 | XZYL2-57 | 35kV电缆敷设 隧道内电缆敷设 截面面积mm2以内 150 | m/三相 | 38.68 | 0 | 23.2 | 0.97 | 14.51 | 0 | 0 | 0 | 0.1618 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0203000000 | XZYL2-58 | 35kV电缆敷设 隧道内电缆敷设 截面面积mm2以内 240 | m/三相 | 43.02 | 0 | 25.55 | 1.01 | 16.46 | 0 | 0 | 0 | 0.1783 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0203000000 | XZYL2-59 | 35kV电缆敷设 隧道内电缆敷设 截面面积mm2以内 400 | m/三相 | 47.79 | 0 | 27.04 | 1.05 | 19.7 | 0 | 0 | 0 | 0.189 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0203000000 | XZYL2-60 | 35kV电缆敷设 隧道内电缆敷设 截面面积mm2以内 630 | m/三相 | 54.12 | 0 | 29.32 | 1.2 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2057 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0203000000 | XZYL2-61 | 35kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm2以内 150 | m/三相 | 52.63 | 0 | 33.07 | 2.37 | 17.19 | 0 | 0 | 0 | 0.2313 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0203000000 | XZYL2-62 | 35kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm2以内 240 | m/三相 | 57.88 | 0 | 35.66 | 2.94 | 19.28 | 0 | 0 | 0 | 0.2509 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0203000000 | XZYL2-63 | 35kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm2以内 400 | m/三相 | 64.05 | 0 | 38.35 | 3.51 | 22.19 | 0 | 0 | 0 | 0.2705 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0203000000 | XZYL2-64 | 35kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm2以内 630 | m/三相 | 70.34 | 0 | 42.66 | 3.93 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0.3007 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0204000000 | XZYL2-65 | 110kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm2以内 400 | m/三相 | 61.54 | 0 | 32.44 | 1.27 | 27.83 | 0 | 0 | 0 | 0.2295 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、</span><span style=" font-size:12px;">电缆固定绳</span><span style=" font-size:12px;">、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0204000000 | XZYL2-66 | 110kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm2以内 800 | m/三相 | 68.43 | 0 | 36.36 | 1.44 | 30.63 | 0 | 0 | 0 | 0.2575 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0204000000 | XZYL2-67 | 110kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm2以内 1200 | m/三相 | 82.78 | 0 | 46.61 | 1.65 | 34.52 | 0 | 0 | 0 | 0.3307 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0204000000 | XZYL2-68 | 110kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm2以内 1600 | m/三相 | 98.47 | 0 | 59.97 | 1.82 | 36.68 | 0 | 0 | 0 | 0.4258 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、</span><span style=" font-size:12px;">电缆固定绳</span><span style=" font-size:12px;">、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0204000000 | XZYL2-69 | 110kV电缆敷设 沟道内电缆敷设 截面面积mm2以内 400 | m/三相 | 58.11 | 0 | 29.27 | 1.01 | 27.83 | 0 | 0 | 0 | 0.2069 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0204000000 | XZYL2-70 | 110kV电缆敷设 沟道内电缆敷设 截面面积mm2以内 800 | m/三相 | 64.78 | 0 | 32.98 | 1.17 | 30.63 | 0 | 0 | 0 | 0.2334 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0204000000 | XZYL2-71 | 110kV电缆敷设 沟道内电缆敷设 截面面积mm2以内 1200 | m/三相 | 78.14 | 0 | 42.3 | 1.32 | 34.52 | 0 | 0 | 0 | 0.2998 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0204000000 | XZYL2-72 | 110kV电缆敷设 沟道内电缆敷设 截面面积mm2以内 1600 | m/三相 | 92.42 | 0 | 54.45 | 1.43 | 36.54 | 0 | 0 | 0 | 0.3864 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0204000000 | XZYL2-73 | 110kV电缆敷设 隧道内电缆敷设 截面面积mm2以内 400 | m/三相 | 59.82 | 0 | 30.65 | 1.05 | 28.12 | 0 | 0 | 0 | 0.2167 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0204000000 | XZYL2-74 | 110kV电缆敷设 隧道内电缆敷设 截面面积mm2以内 800 | m/三相 | 67.03 | 0 | 34.88 | 1.17 | 30.98 | 0 | 0 | 0 | 0.2469 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0204000000 | XZYL2-75 | 110kV电缆敷设 隧道内电缆敷设 截面面积mm2以内 1200 | m/三相 | 81.03 | 0 | 44.8 | 1.32 | 34.91 | 0 | 0 | 0 | 0.3177 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、</span><span style=" font-size:12px;">电缆固定绳</span><span style=" font-size:12px;">、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0204000000 | XZYL2-76 | 110kV电缆敷设 隧道内电缆敷设 截面面积mm2以内 1600 | m/三相 | 96.4 | 0 | 58.14 | 1.43 | 36.83 | 0 | 0 | 0 | 0.4127 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0204000000 | XZYL2-77 | 110kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm2以内 400 | m/三相 | 67.21 | 0 | 34.94 | 2.84 | 29.43 | 0 | 0 | 0 | 0.2475 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0204000000 | XZYL2-78 | 110kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm2以内 800 | m/三相 | 74.03 | 0 | 39.19 | 3.41 | 31.43 | 0 | 0 | 0 | 0.2778 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0204000000 | XZYL2-79 | 110kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm2以内 1200 | m/三相 | 89.58 | 0 | 50.56 | 4.48 | 34.54 | 0 | 0 | 0 | 0.3586 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0204000000 | XZYL2-80 | 110kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm2以内 1600 | m/三相 | 107.79 | 0 | 65.07 | 4.93 | 37.79 | 0 | 0 | 0 | 0.4621 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0205000000 | XZYL2-81 | 220kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm2以内 800 | m/三相 | 88.74 | 0 | 55.62 | 1.43 | 31.69 | 0 | 0 | 0 | 0.3945 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、</span><span style=" font-size:12px;">电缆固定绳</span><span style=" font-size:12px;">、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0205000000 | XZYL2-82 | 220kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm2以内 1200 | m/三相 | 104.48 | 0 | 65.76 | 1.9 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | 0.4668 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0205000000 | XZYL2-83 | 220kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm2以内 1600 | m/三相 | 134.71 | 0 | 78.52 | 2.33 | 53.86 | 0 | 0 | 0 | 0.5578 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0205000000 | XZYL2-84 | 220kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm2以内 2000 | m/三相 | 163.6 | 0 | 93.92 | 2.55 | 67.13 | 0 | 0 | 0 | 0.6677 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0205000000 | XZYL2-85 | 220kV电缆敷设 直埋电缆敷设 截面面积mm2以内 2500 | m/三相 | 181.03 | 0 | 107.61 | 2.88 | 70.54 | 0 | 0 | 0 | 0.7655 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0205000000 | XZYL2-86 | 220kV电缆敷设 沟道内电缆敷设 截面面积mm2以内 800 | m/三相 | 83.62 | 0 | 50.56 | 1.37 | 31.69 | 0 | 0 | 0 | 0.3586 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、</span><span style=" font-size:12px;">电缆固定绳</span><span style=" font-size:12px;">、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0205000000 | XZYL2-87 | 220kV电缆敷设 沟道内电缆敷设 截面面积mm2以内 1200 | m/三相 | 98.33 | 0 | 59.77 | 1.74 | 36.82 | 0 | 0 | 0 | 0.4243 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、</span><span style=" font-size:12px;">电缆固定绳</span><span style=" font-size:12px;">、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0205000000 | XZYL2-88 | 220kV电缆敷设 沟道内电缆敷设 截面面积mm2以内 1600 | m/三相 | 127.33 | 0 | 71.38 | 2.09 | 53.86 | 0 | 0 | 0 | 0.5071 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、</span><span style=" font-size:12px;">电缆固定绳</span><span style=" font-size:12px;">、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0205000000 | XZYL2-89 | 220kV电缆敷设 沟道内电缆敷设 截面面积mm2以内 2000 | m/三相 | 154.78 | 0 | 85.38 | 2.27 | 67.13 | 0 | 0 | 0 | 0.607 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0205000000 | XZYL2-90 | 220kV电缆敷设 沟道内电缆敷设 截面面积mm2以内 2500 | m/三相 | 175.19 | 0 | 102.1 | 2.55 | 70.54 | 0 | 0 | 0 | 0.7261 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、</span><span style=" font-size:12px;">电缆固定绳</span><span style=" font-size:12px;">、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0205000000 | XZYL2-91 | 220kV电缆敷设 隧道内电缆敷设 截面面积mm2以内 800 | m/三相 | 87.1 | 0 | 53.61 | 1.65 | 31.84 | 0 | 0 | 0 | 0.3802 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0205000000 | XZYL2-92 | 220kV电缆敷设 隧道内电缆敷设 截面面积mm2以内 1200 | m/三相 | 102.46 | 0 | 63.36 | 2.14 | 36.96 | 0 | 0 | 0 | 0.4498 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0205000000 | XZYL2-93 | 220kV电缆敷设 隧道内电缆敷设 截面面积mm2以内 1600 | m/三相 | 132.32 | 0 | 75.66 | 2.63 | 54.03 | 0 | 0 | 0 | 0.5375 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0205000000 | XZYL2-94 | 220kV电缆敷设 隧道内电缆敷设 截面面积mm2以内 2000 | m/三相 | 160.83 | 0 | 90.5 | 3.03 | 67.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6434 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0205000000 | XZYL2-95 | 220kV电缆敷设 隧道内电缆敷设 截面面积mm2以内 2500 | m/三相 | 179.29 | 0 | 103.69 | 3.45 | 72.15 | 0 | 0 | 0 | 0.7376 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0205000000 | XZYL2-96 | 220kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm2以内 800 | m/三相 | 93.22 | 0 | 55.39 | 3.26 | 34.57 | 0 | 0 | 0 | 0.3932 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0205000000 | XZYL2-97 | 220kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm2以内 1200 | m/三相 | 112.35 | 0 | 69.5 | 4.09 | 38.76 | 0 | 0 | 0 | 0.4937 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、</span><span style=" font-size:12px;">电缆固定绳</span><span style=" font-size:12px;">、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0205000000 | XZYL2-98 | 220kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm2以内 1600 | m/三相 | 154.66 | 0 | 90.86 | 5.15 | 58.65 | 0 | 0 | 0 | 0.6461 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0205000000 | XZYL2-99 | 220kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm2以内 2000 | m/三相 | 179.1 | 0 | 105.61 | 5.81 | 67.68 | 0 | 0 | 0 | 0.751 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0205000000 | XZYL2-100 | 220kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm2以内 2500 | m/三相 | 204.87 | 0 | 126.42 | 6.97 | 71.48 | 0 | 0 | 0 | 0.8995 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0206000000 | XZYL2-101 | 500kV电缆敷设 沟道内电缆敷设 截面面积mm2以内 2500 | m/三相 | 254.23 | 0 | 149.94 | 3.68 | 100.61 | 0 | 0 | 0 | 1.0672 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧、管）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、</span><span style=" font-size:12px;">电缆固定绳</span><span style=" font-size:12px;">、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0206000000 | XZYL2-102 | 500kV电缆敷设 隧道内电缆敷设 截面面积mm2以内 2500 | m/三相 | 272.63 | 0 | 159.29 | 4.98 | 108.36 | 0 | 0 | 0 | 1.1351 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧、管）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、</span><span style=" font-size:12px;">电缆固定绳</span><span style=" font-size:12px;">、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0206000000 | XZYL2-103 | 500kV电缆敷设 排管内电缆敷设 截面面积mm2以内 2500 | m/三相 | 296.48 | 0 | 179.63 | 9.01 | 107.84 | 0 | 0 | 0 | 1.2783 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧、管）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，绝缘电阻摇测，护层耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆、附件、电缆固定绳、固定金具、测温电缆。</span></p></body></html>
0301000000 | XZYL3-1 | 1kV电缆中间接头制作安装 热（冷）缩式电缆中间接头 截面面积mm2以内 25 | 个 | 75.59 | 0 | 44.1 | 18.33 | 13.16 | 0 | 0 | 0 | 0.2893 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，定位、量尺寸、剥除电缆护套，核相， 绝缘层表面处理,套入收缩管、连接管就位、压接, 带材绕包、去潮、收缩管安装、接地处理，密封处理，接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。</span></p></body></html>
0301000000 | XZYL3-2 | 1kV电缆中间接头制作安装 热（冷）缩式电缆中间接头 截面面积mm2以内 50 | 个 | 92.66 | 0 | 54.43 | 22.14 | 16.09 | 0 | 0 | 0 | 0.3571 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，定位、量尺寸、剥除电缆护套，核相， 绝缘层表面处理,套入收缩管、连接管就位、压接, 带材绕包、去潮、收缩管安装、接地处理，密封处理，接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。</span></p></body></html>
0301000000 | XZYL3-3 | 1kV电缆中间接头制作安装 热（冷）缩式电缆中间接头 截面面积mm2以内 120 | 个 | 159.58 | 0 | 106.64 | 30.53 | 22.41 | 0 | 0 | 0 | 0.6996 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，定位、量尺寸、剥除电缆护套，核相， 绝缘层表面处理,套入收缩管、连接管就位、压接, 带材绕包、去潮、收缩管安装、接地处理，密封处理，接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。</span></p></body></html>
0301000000 | XZYL3-4 | 1kV电缆中间接头制作安装 热（冷）缩式电缆中间接头 截面面积mm2以内 240 | 个 | 243.89 | 0 | 167.9 | 40.74 | 35.25 | 0 | 0 | 0 | 1.1019 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，定位、量尺寸、剥除电缆护套，核相， 绝缘层表面处理,套入收缩管、连接管就位、压接, 带材绕包、去潮、收缩管安装、接地处理，密封处理，接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。</span></p></body></html>
0301000000 | XZYL3-5 | 1kV电缆中间接头制作安装 热（冷）缩式电缆中间接头 截面面积mm2以内 400 | 个 | 303.81 | 0 | 205.34 | 50.34 | 48.13 | 0 | 0 | 0 | 1.3471 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，定位、量尺寸、剥除电缆护套，核相， 绝缘层表面处理,套入收缩管、连接管就位、压接, 带材绕包、去潮、收缩管安装、接地处理，密封处理，接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。</span></p></body></html>
0302000000 | XZYL3-6 | 10kV热（冷）缩式电缆中间接头制作安装 热（冷）缩式电缆中间接头 截面面积mm2以内 50 | 套/三相 | 360.2 | 0 | 266.31 | 57.3 | 36.59 | 0 | 0 | 0 | 1.747 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆， 电缆绝缘检查，定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层， 核相， 剥除内外半导电屏蔽, 绝缘层表面处理, 套入预制件、连接管就位、压接,带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地处理、收缩管安装、密封处理， 接头保护盒安装， 接头固定， 挂牌， 清理现场， 工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。</span></p></body></html>
0302000000 | XZYL3-7 | 10kV热（冷）缩式电缆中间接头制作安装 热（冷）缩式电缆中间接头 截面面积mm2以内 120 | 套/三相 | 506.58 | 0 | 371.22 | 76.91 | 58.45 | 0 | 0 | 0 | 2.4353 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆， 电缆绝缘检查，定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层， 核相， 剥除内外半导电屏蔽, 绝缘层表面处理, 套入预制件、连接管就位、压接,带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地处理、收缩管安装、密封处理， 接头保护盒安装， 接头固定， 挂牌， 清理现场， 工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。</span></p></body></html>
0302000000 | XZYL3-8 | 10kV热（冷）缩式电缆中间接头制作安装 热（冷）缩式电缆中间接头 截面面积mm2以内 240 | 套/三相 | 669.9 | 0 | 478.36 | 109.8 | 81.74 | 0 | 0 | 0 | 3.1381 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆， 电缆绝缘检查，定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层， 核相， 剥除内外半导电屏蔽, 绝缘层表面处理, 套入预制件、连接管就位、压接,带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地处理、收缩管安装、密封处理， 接头保护盒安装， 接头固定， 挂牌， 清理现场， 工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。</span></p></body></html>
0302000000 | XZYL3-9 | 10kV热（冷）缩式电缆中间接头制作安装 热（冷）缩式电缆中间接头 截面面积mm2以内 400 | 套/三相 | 859.01 | 0 | 612.87 | 149.7 | 96.44 | 0 | 0 | 0 | 4.0206 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆， 电缆绝缘检查，定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层， 核相， 剥除内外半导电屏蔽, 绝缘层表面处理, 套入预制件、连接管就位、压接,带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地处理、收缩管安装、密封处理， 接头保护盒安装， 接头固定， 挂牌， 清理现场， 工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。</span></p></body></html>
0303000000 | XZYL3-10 | 35kV纸绝缘电缆中间接头制作安装 纸绝缘 | 套/三相 | 1316.14 | 0 | 772.63 | 391.97 | 151.54 | 0 | 0 | 0 | 4.8448 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，定位、量尺寸、剥切外护层、铠装层，核相，剖金属护层，检查线芯绝缘，去潮、套接管，压接，剥切梯步，包绕绝缘带，包屏蔽层，搪铅，灌绝缘胶，焊接地，防腐处理，固定，挂牌，接头保护盒安装，接头固定, 挂牌,清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。
0304000000 | XZYL3-11 | 35kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作安装 交联电缆中间接头 截面面积mm2以内 240 | 套/三相 | 2281.62 | 0 | 1778.34 | 264.69 | 238.59 | 0 | 0 | 0 | 11.1508 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆、工棚搭拆，电缆绝缘检查，定位、量尺寸、剥切电缆内外护层、金属屏蔽层，核相，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、接地处理，收缩管安装、密封处理，接头保护盒安装,接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。</span></p></body></html>
0304000000 | XZYL3-12 | 35kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作安装 交联电缆中间接头 截面面积mm2以内 400 | 套/三相 | 2435.31 | 0 | 1900.86 | 286.72 | 247.73 | 0 | 0 | 0 | 11.919 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆、工棚搭拆，电缆绝缘检查，定位、量尺寸、剥切电缆内外护层、金属屏蔽层，核相，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、接地处理，收缩管安装、密封处理，接头保护盒安装,接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。</span></p></body></html>
0304000000 | XZYL3-13 | 35kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作安装 交联电缆中间接头 截面面积mm2以内 630 | 套/三相 | 2584.31 | 0 | 2023.47 | 303.97 | 256.87 | 0 | 0 | 0 | 12.6877 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆、工棚搭拆，电缆绝缘检查，定位、量尺寸、剥切电缆内外护层、金属屏蔽层，核相，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、接地处理，收缩管安装、密封处理，接头保护盒安装,接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。</span></p></body></html>
0305000000 | XZYL3-14 | 110kV充油电缆中间接头制作安装 充油电缆直线接头 截面面积mm2以内 400 | 套/三相 | 11146.01 | 0 | 7000.24 | 1271.6 | 2874.17 | 0 | 0 | 0 | 43.8928 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切护层，油道及导体连接，绝缘材料加热去潮，剥切应力锥，绕包绝缘带，屏蔽连接，组装接头盒，封铅，接地处理，接头盒固定等。真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，压力箱及供油系统安装，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒、电缆油、压力箱及支架、油管路等。</span></p></body></html>
0305000000 | XZYL3-15 | 110kV充油电缆中间接头制作安装 充油电缆直线接头 截面面积mm2以内 800 | 套/三相 | 11784.87 | 0 | 7515.94 | 1304.57 | 2964.36 | 0 | 0 | 0 | 47.1263 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切护层，油道及导体连接，绝缘材料加热去潮，剥切应力锥，绕包绝缘带，屏蔽连接，组装接头盒，封铅，接地处理，接头盒固定等。真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，压力箱及供油系统安装，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒、电缆油、压力箱及支架、油管路等。</span></p></body></html>
0305000000 | XZYL3-16 | 110kV充油电缆中间接头制作安装 充油电缆绝缘接头 截面面积mm2以内 400 | 套/三相 | 11189.83 | 0 | 7000.24 | 1315.42 | 2874.17 | 0 | 0 | 0 | 43.8928 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切护层，油道及导体连接，绝缘材料加热去潮，剥切应力锥，绕包绝缘带，屏蔽连接，组装接头盒，封铅，接地处理，接头盒固定等。真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，压力箱及供油系统安装，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒、电缆油、压力箱及支架、油管路等。</span></p></body></html>
0305000000 | XZYL3-17 | 110kV充油电缆中间接头制作安装 充油电缆绝缘接头 截面面积mm2以内 800 | 套/三相 | 11812.68 | 0 | 7515.94 | 1332.38 | 2964.36 | 0 | 0 | 0 | 47.1263 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切护层，油道及导体连接，绝缘材料加热去潮，剥切应力锥，绕包绝缘带，屏蔽连接，组装接头盒，封铅，接地处理，接头盒固定等。真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，压力箱及供油系统安装，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒、电缆油、压力箱及支架、油管路等。</span></p></body></html>
0305000000 | XZYL3-18 | 110kV充油电缆中间接头制作安装 充油电缆塞止接头 截面面积mm2以内 400 | 套/三相 | 23116.65 | 0 | 13639.38 | 4840.36 | 4636.91 | 0 | 0 | 0 | 85.5216 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切护层，油道及导体连接，绝缘材料加热去潮，剥切应力锥，绕包绝缘带，屏蔽连接，组装接头盒，封铅，接地处理，接头盒固定等。真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，压力箱及供油系统安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0305000000 | XZYL3-19 | 110kV充油电缆中间接头制作安装 充油电缆塞止接头 截面面积mm2以内 800 | 套/三相 | 23482.77 | 0 | 13922.96 | 4844.11 | 4715.7 | 0 | 0 | 0 | 87.2995 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切护层，油道及导体连接，绝缘材料加热去潮，剥切应力锥，绕包绝缘带，屏蔽连接，组装接头盒，封铅，接地处理，接头盒固定等。真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，压力箱及供油系统安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0306000000 | XZYL3-20 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作安装 交联电缆中间接头 截面面积mm2以内 400 | 套/三相 | 7258.49 | 0 | 4293.11 | 815.46 | 2149.92 | 0 | 0 | 0 | 26.9185 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切电缆内外护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、组装接头盒，密封处理，接地处理，接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。
0306000000 | XZYL3-21 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作安装 交联电缆中间接头 截面面积mm2以内 800 | 套/三相 | 8184.41 | 0 | 4893.47 | 881.07 | 2409.87 | 0 | 0 | 0 | 30.6833 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切电缆内外护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、组装接头盒，密封处理，接地处理，接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。
0306000000 | XZYL3-22 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作安装 交联电缆中间接头 截面面积mm2以内 1200 | 套/三相 | 9984.63 | 0 | 6107.05 | 1038.96 | 2838.62 | 0 | 0 | 0 | 38.2926 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切电缆内外护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、组装接头盒，密封处理，接地处理，接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。
0306000000 | XZYL3-23 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作安装 交联电缆中间接头 截面面积mm2以内 1600 | 套/三相 | 11524.52 | 0 | 7215.97 | 1137.62 | 3170.93 | 0 | 0 | 0 | 45.2454 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切电缆内外护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、组装接头盒，密封处理，接地处理，接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。
0307000000 | XZYL3-24 | 220kV充油电缆中间接头制作安装 充油电缆直线接头 截面面积mm2以内 400 | 套/三相 | 11931.66 | 0 | 7242.14 | 1483.76 | 3205.76 | 0 | 0 | 0 | 45.4094 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切护层，油道及导体连接，绝缘材料加热去潮，剥切应力锥，绕包绝缘带，屏蔽连接，组装接头盒，封铅，接地处理，接头盒固定等。真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，压力箱及供油系统安装，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒、电缆油、压力箱及支架、油管路等。</span></p></body></html>
0307000000 | XZYL3-25 | 220kV充油电缆中间接头制作安装 充油电缆直线接头 截面面积mm2以内 800 | 套/三相 | 12774.64 | 0 | 7920.68 | 1548.74 | 3305.22 | 0 | 0 | 0 | 49.664 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切护层，油道及导体连接，绝缘材料加热去潮，剥切应力锥，绕包绝缘带，屏蔽连接，组装接头盒，封铅，接地处理，接头盒固定等。真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，压力箱及供油系统安装，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒、电缆油、压力箱及支架、油管路等。</span></p></body></html>
0307000000 | XZYL3-26 | 220kV充油电缆中间接头制作安装 充油电缆绝缘接头 截面面积mm2以内 400 | 套/三相 | 12132.77 | 0 | 7385.64 | 1541.37 | 3205.76 | 0 | 0 | 0 | 46.3094 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切护层，油道及导体连接，绝缘材料加热去潮，剥切应力锥，绕包绝缘带，屏蔽连接，组装接头盒，封铅，接地处理，接头盒固定等。真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，压力箱及供油系统安装，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒、电缆油、压力箱及支架、油管路等。</span></p></body></html>
0307000000 | XZYL3-27 | 220kV充油电缆中间接头制作安装 充油电缆绝缘接头 截面面积mm2以内 800 | 套/三相 | 12910.18 | 0 | 8025.12 | 1579.84 | 3305.22 | 0 | 0 | 0 | 50.3188 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切护层，油道及导体连接，绝缘材料加热去潮，剥切应力锥，绕包绝缘带，屏蔽连接，组装接头盒，封铅，接地处理，接头盒固定等。真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，压力箱及供油系统安装，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒、电缆油、压力箱及支架、油管路等。</span></p></body></html>
0307000000 | XZYL3-28 | 220kV充油电缆中间接头制作安装 充油电缆塞止接头 截面面积mm2以内 400 | 套/三相 | 25197.72 | 0 | 14784.43 | 4938.36 | 5474.93 | 0 | 0 | 0 | 92.7012 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切护层，油道及导体连接，绝缘材料加热去潮，剥切应力锥，绕包绝缘带，屏蔽连接，组装接头盒，封铅，接地处理，接头盒固定等。真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，压力箱及供油系统安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0307000000 | XZYL3-29 | 220kV充油电缆中间接头制作安装 充油电缆塞止接头 截面面积mm2以内 800 | 套/三相 | 25881.98 | 0 | 15423.77 | 4953.31 | 5504.9 | 0 | 0 | 0 | 96.7098 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切护层，油道及导体连接，绝缘材料加热去潮，剥切应力锥，绕包绝缘带，屏蔽连接，组装接头盒，封铅，接地处理，接头盒固定等。真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，压力箱及供油系统安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0308000000 | XZYL3-30 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作安装 交联电缆中间接头 截面面积mm2以内 800 | 套/三相 | 9651.78 | 0 | 5924.13 | 1083.82 | 2643.83 | 0 | 0 | 0 | 37.1453 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切电缆内外护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、组装接头盒，密封处理，接地处理，接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。</span></p></body></html>
0308000000 | XZYL3-31 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作安装 交联电缆中间接头 截面面积mm2以内 1200 | 套/三相 | 11109.16 | 0 | 6824.84 | 1155.83 | 3128.49 | 0 | 0 | 0 | 42.7931 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切电缆内外护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、组装接头盒，密封处理，接地处理，接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。</span></p></body></html>
0308000000 | XZYL3-32 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作安装 交联电缆中间接头 截面面积mm2以内 1600 | 套/三相 | 13212.45 | 0 | 8429.61 | 1322.04 | 3460.8 | 0 | 0 | 0 | 52.8553 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切电缆内外护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、组装接头盒，密封处理，接地处理，接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。</span></p></body></html>
0308000000 | XZYL3-33 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作安装 交联电缆中间接头 截面面积mm2以内 2000 | 套/三相 | 15454.51 | 0 | 10243.43 | 1439.94 | 3771.14 | 0 | 0 | 0 | 64.2284 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切电缆内外护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、组装接头盒，密封处理，接地处理，接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。</span></p></body></html>
0308000000 | XZYL3-34 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作安装 交联电缆中间接头 截面面积mm2以内 2500 | 套/三相 | 18185.62 | 0 | 12240.07 | 1552.18 | 4393.37 | 0 | 0 | 0 | 76.7477 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切电缆内外护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、组装接头盒，密封处理，接地处理，接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。</span></p></body></html>
0309000000 | XZYL3-35 | 500kV交联聚乙烯绝缘电缆中间接头制作安装 交联电缆中间接头 截面面积mm2以内 2500 | 套/三相 | 33210.7 | 0 | 18750.62 | 4375.47 | 10084.61 | 0 | 0 | 0 | 117.5268 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切电缆内外护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、组装接头盒，密封处理，接地处理，接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。</span></p></body></html>
0310000000 | XZYL3-36 | 1kV电缆终端制作安装 热（冷）缩式电缆终端 截面面积mm2以内 25 | 个 | 53.12 | 0 | 31.29 | 11.32 | 10.51 | 0 | 0 | 0 | 0.2053 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，定位，量尺寸，剥除电缆内外护层，核相，绝缘层表面处理，出线梗就位、压接,带材绕包、去潮、收缩管安装定位、密封处理,终端固定,接地处理，挂牌,清理现场,工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。</span></p></body></html>
0310000000 | XZYL3-37 | 1kV电缆终端制作安装 热（冷）缩式电缆终端 截面面积mm2以内 50 | 个 | 65.73 | 0 | 37.94 | 14.35 | 13.44 | 0 | 0 | 0 | 0.2489 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，定位，量尺寸，剥除电缆内外护层，核相，绝缘层表面处理，出线梗就位、压接,带材绕包、去潮、收缩管安装定位、密封处理,终端固定,接地处理，挂牌,清理现场,工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。</span></p></body></html>
0310000000 | XZYL3-38 | 1kV电缆终端制作安装 热（冷）缩式电缆终端 截面面积mm2以内 120 | 个 | 116.1 | 0 | 79.07 | 17.83 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5187 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，定位，量尺寸，剥除电缆内外护层，核相，绝缘层表面处理，出线梗就位、压接,带材绕包、去潮、收缩管安装定位、密封处理,终端固定,接地处理，挂牌,清理现场,工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。</span></p></body></html>
0310000000 | XZYL3-39 | 1kV电缆终端制作安装 热（冷）缩式电缆终端 截面面积mm2以内 240 | 个 | 179.26 | 0 | 124.5 | 22.72 | 32.04 | 0 | 0 | 0 | 0.8168 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，定位，量尺寸，剥除电缆内外护层，核相，绝缘层表面处理，出线梗就位、压接,带材绕包、去潮、收缩管安装定位、密封处理,终端固定,接地处理，挂牌,清理现场,工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。</span></p></body></html>
0310000000 | XZYL3-40 | 1kV电缆终端制作安装 热（冷）缩式电缆终端 截面面积mm2以内 400 | 个 | 269.59 | 0 | 186.25 | 25.68 | 57.66 | 0 | 0 | 0 | 1.2219 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，定位，量尺寸，剥除电缆内外护层，核相，绝缘层表面处理，出线梗就位、压接,带材绕包、去潮、收缩管安装定位、密封处理,终端固定,接地处理，挂牌,清理现场,工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。</span></p></body></html>
0311000000 | XZYL3-41 | 10kV热（冷）缩式电缆终端制作安装 户内热（冷）缩式电缆终端 截面面积mm2以内 50 | 套/三相 | 133.09 | 0 | 88.52 | 24.62 | 19.95 | 0 | 0 | 0 | 0.5807 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆， 电缆绝缘检查，定位，量尺寸，剥除电缆内外护层、金属屏蔽层，核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层处理，套入预制件、出线梗就位、压接, 带材绕包、去潮、预制件就位、收缩管安装、密封处理，终端固定,接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。</span></p></body></html>
0311000000 | XZYL3-42 | 10kV热（冷）缩式电缆终端制作安装 户内热（冷）缩式电缆终端 截面面积mm2以内 120 | 套/三相 | 201.24 | 0 | 114.15 | 47.19 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 0.7488 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆， 电缆绝缘检查，定位，量尺寸，剥除电缆内外护层、金属屏蔽层，核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层处理，套入预制件、出线梗就位、压接, 带材绕包、去潮、预制件就位、收缩管安装、密封处理，终端固定,接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。</span></p></body></html>
0311000000 | XZYL3-43 | 10kV热（冷）缩式电缆终端制作安装 户内热（冷）缩式电缆终端 截面面积mm2以内 240 | 套/三相 | 271.48 | 0 | 147.96 | 63.68 | 59.84 | 0 | 0 | 0 | 0.9707 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆， 电缆绝缘检查，定位，量尺寸，剥除电缆内外护层、金属屏蔽层，核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层处理，套入预制件、出线梗就位、压接, 带材绕包、去潮、预制件就位、收缩管安装、密封处理，终端固定,接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。</span></p></body></html>
0311000000 | XZYL3-44 | 10kV热（冷）缩式电缆终端制作安装 户内热（冷）缩式电缆终端 截面面积mm2以内 400 | 套/三相 | 365.22 | 0 | 205.48 | 86.6 | 73.14 | 0 | 0 | 0 | 1.348 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆， 电缆绝缘检查，定位，量尺寸，剥除电缆内外护层、金属屏蔽层，核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层处理，套入预制件、出线梗就位、压接, 带材绕包、去潮、预制件就位、收缩管安装、密封处理，终端固定,接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。</span></p></body></html>
0311000000 | XZYL3-45 | 10kV热（冷）缩式电缆终端制作安装 户内热（冷）缩式电缆终端 截面面积mm2以内 630 | 套/三相 | 455.94 | 0 | 267.17 | 110.05 | 78.72 | 0 | 0 | 0 | 1.7527 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆， 电缆绝缘检查，定位，量尺寸，剥除电缆内外护层、金属屏蔽层，核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层处理，套入预制件、出线梗就位、压接, 带材绕包、去潮、预制件就位、收缩管安装、密封处理，终端固定,接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。</span></p></body></html>
0311000000 | XZYL3-46 | 10kV热（冷）缩式电缆终端制作安装 户外热（冷）缩式电缆终端 截面面积mm2以内 50 | 套/三相 | 286.41 | 0 | 208.73 | 43.08 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 1.3693 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆， 电缆绝缘检查，定位，量尺寸，剥除电缆内外护层、金属屏蔽层，核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层处理，套入预制件、出线梗就位、压接, 带材绕包、去潮、预制件就位、收缩管安装、密封处理，终端固定,接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。</span></p></body></html>
0311000000 | XZYL3-47 | 10kV热（冷）缩式电缆终端制作安装 户外热（冷）缩式电缆终端 截面面积mm2以内 120 | 套/三相 | 399.35 | 0 | 282.86 | 59.95 | 56.54 | 0 | 0 | 0 | 1.8556 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆， 电缆绝缘检查，定位，量尺寸，剥除电缆内外护层、金属屏蔽层，核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层处理，套入预制件、出线梗就位、压接, 带材绕包、去潮、预制件就位、收缩管安装、密封处理，终端固定,接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。</span></p></body></html>
0311000000 | XZYL3-48 | 10kV热（冷）缩式电缆终端制作安装 户外热（冷）缩式电缆终端 截面面积mm2以内 240 | 套/三相 | 521.84 | 0 | 358.42 | 81.68 | 81.74 | 0 | 0 | 0 | 2.3513 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆， 电缆绝缘检查，定位，量尺寸，剥除电缆内外护层、金属屏蔽层，核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层处理，套入预制件、出线梗就位、压接, 带材绕包、去潮、预制件就位、收缩管安装、密封处理，终端固定,接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。</span></p></body></html>
0311000000 | XZYL3-49 | 10kV热（冷）缩式电缆终端制作安装 户外热（冷）缩式电缆终端 截面面积mm2以内 400 | 套/三相 | 673.73 | 0 | 445.84 | 110.25 | 117.64 | 0 | 0 | 0 | 2.9248 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆， 电缆绝缘检查，定位，量尺寸，剥除电缆内外护层、金属屏蔽层，核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层处理，套入预制件、出线梗就位、压接, 带材绕包、去潮、预制件就位、收缩管安装、密封处理，终端固定,接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。</span></p></body></html>
0311000000 | XZYL3-50 | 10kV热（冷）缩式电缆终端制作安装 户外热（冷）缩式电缆终端 截面面积mm2以内 630 | 套/三相 | 854.14 | 0 | 551.92 | 133.06 | 169.16 | 0 | 0 | 0 | 3.6207 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆， 电缆绝缘检查，定位，量尺寸，剥除电缆内外护层、金属屏蔽层，核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层处理，套入预制件、出线梗就位、压接, 带材绕包、去潮、预制件就位、收缩管安装、密封处理，终端固定,接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。</span></p></body></html>
0312000000 | XZYL3-51 | 10kV电缆肘型终端制作安装 肘形电缆终端 截面面积mm2以内 120 | 套/三相 | 319.68 | 0 | 228.7 | 51.08 | 39.9 | 0 | 0 | 0 | 1.5003 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆， 电缆绝缘检查，定位、量尺寸、剥除电缆内外护层、金属屏蔽层,核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层处理，套入预制件、出线梗就位、压接, 带材绕包、去潮、预制件就位、收缩管安装、密封处理，终端固定,接地处理，挂牌,清理现场,工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆肘型头、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0312000000 | XZYL3-52 | 10kV电缆肘型终端制作安装 肘形电缆终端 截面面积mm2以内 400 | 套/三相 | 495.59 | 0 | 352.46 | 81.29 | 61.84 | 0 | 0 | 0 | 2.3122 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆， 电缆绝缘检查，定位、量尺寸、剥除电缆内外护层、金属屏蔽层,核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层处理，套入预制件、出线梗就位、压接, 带材绕包、去潮、预制件就位、收缩管安装、密封处理，终端固定,接地处理，挂牌,清理现场,工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆肘型头、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0313000000 | XZYL3-53 | 35kV纸绝缘电缆终端制作安装 纸绝缘电缆终端 户内 | 套/三相 | 1881.51 | 0 | 801.82 | 754.15 | 325.54 | 0 | 0 | 0 | 5.0275 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，定位、量尺寸、剥切外护层、铠装层，核相，剖金属护层，检查线芯绝缘，去潮、出线梗就位、压接，包绕应力锥，组装终端盒，搪铅，灌绝缘油，焊接地，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆终端及夹具、电缆接线端子、终端支架。
0313000000 | XZYL3-54 | 35kV纸绝缘电缆终端制作安装 纸绝缘电缆终端 户外 | 套/三相 | 2367.92 | 0 | 1273.59 | 768.79 | 325.54 | 0 | 0 | 0 | 7.9862 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，定位、量尺寸、剥切外护层、铠装层，核相，剖金属护层，检查线芯绝缘，去潮、出线梗就位、压接，包绕应力锥，组装终端盒，搪铅，灌绝缘油，焊接地，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆终端及夹具、电缆接线端子、终端支架。
0314000000 | XZYL3-55 | 35kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 交联电缆终端 户内 240 | 套/三相 | 1419.14 | 0 | 747.11 | 473.26 | 198.77 | 0 | 0 | 0 | 4.6848 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆， 电缆绝缘检查，定位，量尺寸，剥除电缆内外护层、金属屏蔽层，核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层处理，套入预制件、出线梗就位、压接, 带材绕包、去潮、预制件就位、收缩管安装、密封处理，终端固定，接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆终端及夹具、电缆接线端子、终端支架。</span></p></body></html>
0314000000 | XZYL3-56 | 35kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 交联电缆终端 户内 400 | 套/三相 | 1561.38 | 0 | 857.9 | 481.56 | 221.92 | 0 | 0 | 0 | 5.3793 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆， 电缆绝缘检查，定位，量尺寸，剥除电缆内外护层、金属屏蔽层，核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层处理，套入预制件、出线梗就位、压接, 带材绕包、去潮、预制件就位、收缩管安装、密封处理，终端固定，接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆终端及夹具、电缆接线端子、终端支架。</span></p></body></html>
0314000000 | XZYL3-57 | 35kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 交联电缆终端 户内 630 | 套/三相 | 1689.55 | 0 | 954.62 | 489.86 | 245.07 | 0 | 0 | 0 | 5.9858 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆， 电缆绝缘检查，定位，量尺寸，剥除电缆内外护层、金属屏蔽层，核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层处理，套入预制件、出线梗就位、压接, 带材绕包、去潮、预制件就位、收缩管安装、密封处理，终端固定，接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆终端及夹具、电缆接线端子、终端支架。</span></p></body></html>
0314000000 | XZYL3-58 | 35kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 交联电缆终端 户外 240 | 套/三相 | 1813.77 | 0 | 1023.84 | 591.16 | 198.77 | 0 | 0 | 0 | 6.42 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆， 电缆绝缘检查，定位，量尺寸，剥除电缆内外护层、金属屏蔽层，核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层处理，套入预制件、出线梗就位、压接, 带材绕包、去潮、预制件就位、收缩管安装、密封处理，终端固定，接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆终端及夹具、电缆接线端子、终端支架。</span></p></body></html>
0314000000 | XZYL3-59 | 35kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 交联电缆终端 户外 400 | 套/三相 | 2012.61 | 0 | 1190.07 | 600.62 | 221.92 | 0 | 0 | 0 | 7.4619 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆， 电缆绝缘检查，定位，量尺寸，剥除电缆内外护层、金属屏蔽层，核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层处理，套入预制件、出线梗就位、压接, 带材绕包、去潮、预制件就位、收缩管安装、密封处理，终端固定，接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆终端及夹具、电缆接线端子、终端支架。</span></p></body></html>
0314000000 | XZYL3-60 | 35kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 交联电缆终端 户外 630 | 套/三相 | 2279.77 | 0 | 1355.86 | 678.84 | 245.07 | 0 | 0 | 0 | 8.5014 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆， 电缆绝缘检查，定位，量尺寸，剥除电缆内外护层、金属屏蔽层，核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层处理，套入预制件、出线梗就位、压接, 带材绕包、去潮、预制件就位、收缩管安装、密封处理，终端固定，接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆终端及夹具、电缆接线端子、终端支架。</span></p></body></html>
0315000000 | XZYL3-61 | 110kV充油电缆终端制作安装 充油电缆空气终端 截面面积mm2以内 400 | 套/三相 | 13190.38 | 0 | 5412.35 | 4742.81 | 3035.22 | 0 | 0 | 0 | 33.9364 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切护层，出线梗就位、压接，绝缘材料加热去潮，绕包应力锥，屏蔽连接，组装终端盒，封铅，接地处理等。真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，压力箱及供油系统安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料充油电缆终端头组件、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0315000000 | XZYL3-62 | 110kV充油电缆终端制作安装 充油电缆空气终端 截面面积mm2以内 800 | 套/三相 | 13411.52 | 0 | 5505.65 | 4758.89 | 3146.98 | 0 | 0 | 0 | 34.5214 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切护层，出线梗就位、压接，绝缘材料加热去潮，绕包应力锥，屏蔽连接，组装终端盒，封铅，接地处理等。真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，压力箱及供油系统安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料充油电缆终端头组件、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0315000000 | XZYL3-63 | 110kV充油电缆终端制作安装 充油电缆GIS终端 截面面积mm2以内 400 | 套/三相 | 12829.43 | 0 | 5051.4 | 4742.81 | 3035.22 | 0 | 0 | 0 | 31.6733 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切护层，出线梗就位、压接，绝缘材料加热去潮，绕包应力锥，屏蔽连接，组装终端盒，封铅，接地处理等。真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，压力箱及供油系统安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料充油电缆终端头组件、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0315000000 | XZYL3-64 | 110kV充油电缆终端制作安装 充油电缆GIS终端 截面面积mm2以内 800 | 套/三相 | 13184.4 | 0 | 5278.53 | 4758.89 | 3146.98 | 0 | 0 | 0 | 33.0974 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切护层，出线梗就位、压接，绝缘材料加热去潮，绕包应力锥，屏蔽连接，组装终端盒，封铅，接地处理等。真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，压力箱及供油系统安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料充油电缆终端头组件、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0316000000 | XZYL3-65 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 交联电缆空气终端 截面面积mm2以内 400 | 套/三相 | 9935.95 | 0 | 4579.35 | 1002.62 | 4353.98 | 0 | 0 | 0 | 28.7132 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切电缆护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，出线梗就位、压接，带材绕包、去潮、安装应力锥、吊装瓷套，组装终端盒，密封处理，接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆终端及夹具、电缆接线端子、终端支架。</span></p></body></html>
0316000000 | XZYL3-66 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 交联电缆空气终端 截面面积mm2以内 800 | 套/三相 | 11986.85 | 0 | 5299.12 | 1141.86 | 5545.87 | 0 | 0 | 0 | 33.2269 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切电缆护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，出线梗就位、压接，带材绕包、去潮、安装应力锥、吊装瓷套，组装终端盒，密封处理，接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆终端及夹具、电缆接线端子、终端支架。</span></p></body></html>
0316000000 | XZYL3-67 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 交联电缆空气终端 截面面积mm2以内 1200 | 套/三相 | 13832.37 | 0 | 6032.16 | 1287.49 | 6512.72 | 0 | 0 | 0 | 37.8227 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切电缆护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，出线梗就位、压接，带材绕包、去潮、安装应力锥、吊装瓷套，组装终端盒，密封处理，接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆终端及夹具、电缆接线端子、终端支架。</span></p></body></html>
0316000000 | XZYL3-68 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 交联电缆空气终端 截面面积mm2以内 1600 | 套/三相 | 16736.96 | 0 | 7941.3 | 1448.61 | 7347.05 | 0 | 0 | 0 | 49.7937 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切电缆护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，出线梗就位、压接，带材绕包、去潮、安装应力锥、吊装瓷套，组装终端盒，密封处理，接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆终端及夹具、电缆接线端子、终端支架。</span></p></body></html>
0316000000 | XZYL3-69 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 交联电缆GIS终端 截面面积mm2以内 400 | 套/三相 | 9824.52 | 0 | 4274.95 | 914.53 | 4635.04 | 0 | 0 | 0 | 26.8049 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切电缆护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，出线梗就位、压接，带材绕包、去潮、安装应力锥、吊装瓷套，组装终端盒，密封处理，接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆终端及夹具、电缆接线端子、终端支架。
0316000000 | XZYL3-70 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 交联电缆GIS终端 截面面积mm2以内 800 | 套/三相 | 11399.16 | 0 | 4994.43 | 1032.8 | 5371.93 | 0 | 0 | 0 | 31.3158 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切电缆护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，出线梗就位、压接，带材绕包、去潮、安装应力锥、吊装瓷套，组装终端盒，密封处理，接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆终端及夹具、电缆接线端子、终端支架。
0316000000 | XZYL3-71 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 交联电缆GIS终端 截面面积mm2以内 1200 | 套/三相 | 12929.24 | 0 | 5686.17 | 1180.61 | 6062.46 | 0 | 0 | 0 | 35.6531 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切电缆护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，出线梗就位、压接，带材绕包、去潮、安装应力锥、吊装瓷套，组装终端盒，密封处理，接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆终端及夹具、电缆接线端子、终端支架。
0316000000 | XZYL3-72 | 110kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 交联电缆GIS终端 截面面积mm2以内 1600 | 套/三相 | 15441.12 | 0 | 7484.76 | 1335.84 | 6620.52 | 0 | 0 | 0 | 46.9307 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切电缆护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，出线梗就位、压接，带材绕包、去潮、安装应力锥、吊装瓷套，组装终端盒，密封处理，接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆终端及夹具、电缆接线端子、终端支架。
0317000000 | XZYL3-73 | 220kV充油电缆终端制作安装 充油电缆空气终端 截面面积mm2以内 400 | 套/三相 | 18639.03 | 0 | 6267.27 | 4721.3 | 7650.46 | 0 | 0 | 0 | 39.2969 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切护层，出线梗就位、压接，绝缘材料加热去潮，绕包应力锥，屏蔽连接，组装终端盒，封铅，接地处理等。真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，压力箱及供油系统安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料充油电缆终端头组件、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0317000000 | XZYL3-74 | 220kV充油电缆终端制作安装 充油电缆空气终端 截面面积mm2以内 800 | 套/三相 | 19044.96 | 0 | 6668.43 | 4726.07 | 7650.46 | 0 | 0 | 0 | 41.8124 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切护层，出线梗就位、压接，绝缘材料加热去潮，绕包应力锥，屏蔽连接，组装终端盒，封铅，接地处理等。真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，压力箱及供油系统安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料充油电缆终端头组件、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0317000000 | XZYL3-75 | 220kV充油电缆终端制作安装 充油电缆GIS终端 截面面积mm2以内 400 | 套/三相 | 18043.09 | 0 | 6267.27 | 4721.3 | 7054.52 | 0 | 0 | 0 | 39.2969 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切护层，出线梗就位、压接，绝缘材料加热去潮，绕包应力锥，屏蔽连接，组装终端盒，封铅，接地处理等。真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，压力箱及供油系统安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料充油电缆终端头组件、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0317000000 | XZYL3-76 | 220kV充油电缆终端制作安装 充油电缆GIS终端 截面面积mm2以内 800 | 套/三相 | 18449.02 | 0 | 6668.43 | 4726.07 | 7054.52 | 0 | 0 | 0 | 41.8124 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切护层，出线梗就位、压接，绝缘材料加热去潮，绕包应力锥，屏蔽连接，组装终端盒，封铅，接地处理等。真空设备校验及安装，预抽真空，抽真空及注油，压力箱及供油系统安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料充油电缆终端头组件、电缆终端夹具、电缆接线端子、终端支架、电缆油、压力箱及支架、油管路等。
0318000000 | XZYL3-77 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 交联电缆空气终端 截面面积mm2以内 800 | 套/三相 | 14007.14 | 0 | 6419.53 | 1460.15 | 6127.46 | 0 | 0 | 0 | 40.2519 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位、量尺寸、剥切电缆护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，出线梗就位、压接，带材绕包、去潮、安装应力锥、吊装瓷套，组装终端盒，密封处理，接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆终端及夹具、电缆接线端子、终端支架。
0318000000 | XZYL3-78 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 交联电缆空气终端 截面面积mm2以内 1200 | 套/三相 | 15593.21 | 0 | 7318.87 | 1550.93 | 6723.41 | 0 | 0 | 0 | 45.8908 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位、量尺寸、剥切电缆护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，出线梗就位、压接，带材绕包、去潮、安装应力锥、吊装瓷套，组装终端盒，密封处理，接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆终端及夹具、电缆接线端子、终端支架。
0318000000 | XZYL3-79 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 交联电缆空气终端 截面面积mm2以内 1600 | 套/三相 | 19165.91 | 0 | 9629.16 | 1800.23 | 7736.52 | 0 | 0 | 0 | 60.3765 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位、量尺寸、剥切电缆护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，出线梗就位、压接，带材绕包、去潮、安装应力锥、吊装瓷套，组装终端盒，密封处理，接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆终端及夹具、电缆接线端子、终端支架。
0318000000 | XZYL3-80 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 交联电缆空气终端 截面面积mm2以内 2000 | 套/三相 | 21590.11 | 0 | 11552.21 | 1943.82 | 8094.08 | 0 | 0 | 0 | 72.4346 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位、量尺寸、剥切电缆护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，出线梗就位、压接，带材绕包、去潮、安装应力锥、吊装瓷套，组装终端盒，密封处理，接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆终端及夹具、电缆接线端子、终端支架。
0318000000 | XZYL3-81 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 交联电缆空气终端 截面面积mm2以内 2500 | 套/三相 | 24019.09 | 0 | 13475.33 | 2032.46 | 8511.3 | 0 | 0 | 0 | 84.4933 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位、量尺寸、剥切电缆护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，出线梗就位、压接，带材绕包、去潮、安装应力锥、吊装瓷套，组装终端盒，密封处理，接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆终端及夹具、电缆接线端子、终端支架。
0318000000 | XZYL3-82 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 交联电缆GIS终端 截面面积mm2以内 800 | 套/三相 | 13058.56 | 0 | 6322.58 | 1394.16 | 5341.82 | 0 | 0 | 0 | 39.6437 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切电缆护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，出线梗就位、压接，带材绕包、去潮、安装应力锥、吊装瓷套，组装终端盒，密封处理，接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆终端及夹具、电缆接线端子、终端支架。
0318000000 | XZYL3-83 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 交联电缆GIS终端 截面面积mm2以内 1200 | 套/三相 | 14601.38 | 0 | 7194.13 | 1469.49 | 5937.76 | 0 | 0 | 0 | 45.1085 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切电缆护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，出线梗就位、压接，带材绕包、去潮、安装应力锥、吊装瓷套，组装终端盒，密封处理，接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆终端及夹具、电缆接线端子、终端支架。
0318000000 | XZYL3-84 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 交联电缆GIS终端 截面面积mm2以内 1600 | 套/三相 | 18129.28 | 0 | 9476.95 | 1701.46 | 6950.87 | 0 | 0 | 0 | 59.4223 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切电缆护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，出线梗就位、压接，带材绕包、去潮、安装应力锥、吊装瓷套，组装终端盒，密封处理，接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆终端及夹具、电缆接线端子、终端支架。
0318000000 | XZYL3-85 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 交联电缆GIS终端 截面面积mm2以内 2000 | 套/三相 | 20547.22 | 0 | 11372.36 | 1806.83 | 7368.03 | 0 | 0 | 0 | 71.3069 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切电缆护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，出线梗就位、压接，带材绕包、去潮、安装应力锥、吊装瓷套，组装终端盒，密封处理，接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆终端及夹具、电缆接线端子、终端支架。
0318000000 | XZYL3-86 | 220kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 交联电缆GIS终端 截面面积mm2以内 2500 | 套/三相 | 22895.52 | 0 | 13267.69 | 1902.17 | 7725.66 | 0 | 0 | 0 | 83.191 |  | 工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切电缆护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，出线梗就位、压接，带材绕包、去潮、安装应力锥、吊装瓷套，组装终端盒，密封处理，接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆终端及夹具、电缆接线端子、终端支架。
0319000000 | XZYL3-87 | 500kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 交联电缆GIS终端 截面面积2500mm²以内 户内 | 套/三相 | 39808.19 | 0 | 18092.37 | 4218.36 | 17497.46 | 0 | 0 | 0 | 113.4426 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切电缆护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，出线梗就位、压接，带材绕包、去潮、安装应力锥、吊装瓷套，组装终端盒，密封处理，接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆终端及夹具、电缆接线端子、终端支架。</span></p></body></html>
0319000000 | XZYL3-88 | 500kV交联聚乙烯绝缘电缆终端制作安装 交联电缆GIS终端 截面面积2500mm²以内 户外 | 套/三相 | 40712.78 | 0 | 18996.96 | 4218.36 | 17497.46 | 0 | 0 | 0 | 119.1147 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电源搭拆，工棚搭拆，电缆绝缘检查，核相，定位，量尺寸，剥切电缆护层、金属屏蔽层，电缆加热校直，剥切内外半导电屏蔽，绝缘层、半导电屏蔽层表面处理，出线梗就位、压接，带材绕包、去潮、安装应力锥、吊装瓷套，组装终端盒，密封处理，接地处理，挂牌，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电力电缆终端及夹具、电缆接线端子、终端支架。</span></p></body></html>
0401000000 | XZYL4-1 | 接地装置安装、调试 直接接地箱 单相式 | 套 | 412.27 | 0 | 173.61 | 187.94 | 50.72 | 0 | 0 | 0 | 1.0839 |  | 工作内容：直接接地装置安装，支架安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆信号箱、放电计数器、接地箱、支架等。
0401000000 | XZYL4-2 | 接地装置安装、调试 直接接地箱 三相式 | 套 | 1232.73 | 0 | 520.79 | 559.74 | 152.2 | 0 | 0 | 0 | 3.2514 |  | 工作内容：直接接地装置安装，支架安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆信号箱、放电计数器、接地箱、支架等。
0401000000 | XZYL4-3 | 接地装置安装、调试 直接接地箱 六相式 | 套 | 1768.87 | 0 | 591.65 | 1025.02 | 152.2 | 0 | 0 | 0 | 3.6942 |  | 工作内容：直接接地装置安装，支架安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆信号箱、放电计数器、接地箱、支架等。
0401000000 | XZYL4-4 | 接地装置安装、调试 经护层保护器接地箱 三相式 | 套 | 1307.29 | 0 | 552.29 | 602.8 | 152.2 | 0 | 0 | 0 | 3.45 |  | 工作内容：经护层保护器接地箱、交叉互联箱、护层保护器安装，支架安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆信号箱、放电计数器、接地箱、交叉互联箱、接地箱、交叉互联箱混凝土底座及钢结构支架、护层保护器等。
0401000000 | XZYL4-5 | 接地装置安装、调试 经护层保护器接地箱 六相式 | 套 | 1887.92 | 0 | 631.85 | 1103.87 | 152.2 | 0 | 0 | 0 | 3.9462 |  | 工作内容：经护层保护器接地箱、交叉互联箱、护层保护器安装，支架安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆信号箱、放电计数器、接地箱、交叉互联箱、接地箱、交叉互联箱混凝土底座及钢结构支架、护层保护器等。
0401000000 | XZYL4-6 | 接地装置安装、调试 交叉互联箱 | 套/三相 | 1452.58 | 0 | 661.26 | 639.12 | 152.2 | 0 | 0 | 0 | 4.1293 |  | 工作内容：经护层保护器接地箱、交叉互联箱、护层保护器安装，支架安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆信号箱、放电计数器、接地箱、交叉互联箱、接地箱、交叉互联箱混凝土底座及钢结构支架、护层保护器等。
0401000000 | XZYL4-7 | 接地装置安装、调试 护层保护器安装 | 套/三相 | 588.12 | 0 | 70.83 | 471.57 | 45.72 | 0 | 0 | 0 | 0.4426 |  | 工作内容：经护层保护器接地箱、交叉互联箱、护层保护器安装，支架安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆信号箱、放电计数器、接地箱、交叉互联箱、接地箱、交叉互联箱混凝土底座及钢结构支架、护层保护器等。
0401000000 | XZYL4-8 | 接地装置安装、调试 接地电缆、同轴电缆敷设 截面面积mm²以内 35 | 100m | 224.92 | 0 | 116.59 | 98.43 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.8393 |  | 工作内容：架盘、敷设、切割、临时封头、整理固定、挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地电缆、同轴电缆等。
0401000000 | XZYL4-9 | 接地装置安装、调试 接地电缆、同轴电缆敷设 截面面积mm²以内 120 | 100m | 344.33 | 0 | 220.42 | 109.73 | 14.18 | 0 | 0 | 0 | 1.5725 |  | 工作内容：架盘、敷设、切割、临时封头、整理固定、挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地电缆、同轴电缆等。
0401000000 | XZYL4-10 | 接地装置安装、调试 接地电缆、同轴电缆敷设 截面面积mm²以内 240 | 100m | 469.67 | 0 | 255.29 | 195.08 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 1.8185 |  | 工作内容：架盘、敷设、切割、临时封头、整理固定、挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地电缆、同轴电缆等。
0401000000 | XZYL4-11 | 接地装置安装、调试 接地电缆、同轴电缆敷设 截面面积mm²以内 400 | 100m | 670.31 | 0 | 284.44 | 361.18 | 24.69 | 0 | 0 | 0 | 2.0364 |  | 工作内容：架盘、敷设、切割、临时封头、整理固定、挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地电缆、同轴电缆等。
0401000000 | XZYL4-12 | 接地装置安装、调试 接地电缆、同轴电缆敷设 截面面积mm²以内 630 | 100m | 828.02 | 0 | 313.32 | 484.8 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 2.248 |  | 工作内容：架盘、敷设、切割、临时封头、整理固定、挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地电缆、同轴电缆等。
0401000000 | XZYL4-13 | 接地装置安装、调试 接地电缆、同轴电缆敷设 截面面积mm²以内 800 | 100m | 1138.14 | 0 | 349.14 | 753.89 | 35.11 | 0 | 0 | 0 | 2.5213 |  | 工作内容：架盘、敷设、切割、临时封头、整理固定、挂牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地电缆、同轴电缆等。
0401000000 | XZYL4-14 | 接地装置安装、调试 垂直接地体制作安装 圆钢 | 根 | 33.56 | 0 | 29.48 | 0.55 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 0.2026 |  | 工作内容：将接地体打 (埋) 入土中, 接地体连接安装, 清理现场,工器具移运等。 注释：未计价材料镀锌钢管、角钢、圆钢、铜覆钢接地体。
0401000000 | XZYL4-15 | 接地装置安装、调试 垂直接地体制作安装 钢管 | 根 | 37.39 | 0 | 31.28 | 2.18 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0.2134 |  | 工作内容：将接地体打 (埋) 入土中, 接地体连接安装, 清理现场,工器具移运等。 注释：未计价材料镀锌钢管、角钢、圆钢、铜覆钢接地体。
0401000000 | XZYL4-16 | 接地装置安装、调试 垂直接地体制作安装 角钢 | 根 | 26.94 | 0 | 23.96 | 0.28 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1623 |  | 工作内容：将接地体打 (埋) 入土中, 接地体连接安装, 清理现场,工器具移运等。 注释：未计价材料镀锌钢管、角钢、圆钢、铜覆钢接地体。
0401000000 | XZYL4-17 | 接地装置安装、调试 垂直接地体制作安装 铜棒 | 根 | 76.44 | 0 | 24.86 | 49.32 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0.1705 |  | 工作内容：将接地体打 (埋) 入土中, 接地体连接安装, 清理现场,工器具移运等。 注释：未计价材料镀锌钢管、角钢、圆钢、铜覆钢接地体。
0401000000 | XZYL4-18 | 接地装置安装、调试 垂直接地体制作安装 铜覆钢 | 根 | 232.93 | 0 | 193.42 | 1.74 | 37.77 | 0 | 0 | 0 | 1.3329 |  | 工作内容：将接地体打 (埋) 入土中, 接地体连接安装, 清理现场,工器具移运等。 注释：未计价材料镀锌钢管、角钢、圆钢、铜覆钢接地体。
0401000000 | XZYL4-19 | 接地装置安装、调试 沟井内接地体敷设 扁钢敷设 | m | 18.07 | 0 | 16.2 | 0.64 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0.1164 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：接地线平直、下料、接地体展开敷设、焊接、接地体连接安装、清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料扁钢、圆钢。</span></p></body></html>
0401000000 | XZYL4-20 | 接地装置安装、调试 沟井内接地体敷设 圆钢敷设 | m | 17.36 | 0 | 15.04 | 0.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0.1053 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：接地线平直、下料、接地体展开敷设、焊接、接地体连接安装、清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料扁钢、圆钢。</span></p></body></html>
0401000000 | XZYL4-21 | 接地装置安装、调试 沟井外接地体敷设 扁钢敷设 | m | 28.38 | 0 | 26.51 | 0.64 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0.1885 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：接地线平直、下料、接地体展开敷设、焊接、接地体连接安装、清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料扁钢、圆钢、铜绞线、铜覆钢。</span></p></body></html>
0401000000 | XZYL4-22 | 接地装置安装、调试 沟井外接地体敷设 圆钢敷设 | m | 27.4 | 0 | 25.08 | 0.49 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0.1796 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：接地线平直、下料、接地体展开敷设、焊接、接地体连接安装、清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料扁钢、圆钢、铜绞线、铜覆钢。</span></p></body></html>
0401000000 | XZYL4-23 | 接地装置安装、调试 沟井外接地体敷设 铜接地绞线敷设 | m | 26.31 | 0 | 24.43 | 0.65 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0.1688 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：接地线平直、下料、接地体展开敷设、焊接、接地体连接安装、清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料扁钢、圆钢、铜绞线、铜覆钢。</span></p></body></html>
0401000000 | XZYL4-24 | 接地装置安装、调试 沟井外接地体敷设 铜覆钢 | m | 28.18 | 0 | 25.49 | 1.27 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0.189 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：接地线平直、下料、接地体展开敷设、焊接、接地体连接安装、清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料扁钢、圆钢、铜绞线、铜覆钢。</span></p></body></html>
0401000000 | XZYL4-25 | 接地装置安装、调试 降阻接地 接地模块 | 个 | 32.68 | 0 | 29.99 | 0.6 | 2.09 | 0 | 0 | 0 | 0.2456 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：接地模块：土方开挖，接地模块安装，回填，清理现场等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料接地模块、化学降阻剂、电解质离子接地极。</span></p></body></html>
0401000000 | XZYL4-26 | 接地装置安装、调试 降阻接地 化学降阻剂 | kg | 3.26 | 0 | 0.79 | 0.01 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0.0065 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：化学降阻剂：土方开挖，降阻剂拌和，回填，清理现场等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料接地模块、化学降阻剂、电解质离子接地极。</span></p></body></html>
0401000000 | XZYL4-27 | 接地装置安装、调试 降阻接地 电解质离子接地极 | 根 | 278.46 | 0 | 171.65 | 2.16 | 104.65 | 0 | 0 | 0 | 1.1967 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电解质离子接地极：钻孔，放置接地极，回填，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料接地模块、化学降阻剂、电解质离子接地极。</span></p></body></html>
0401000000 | XZYL4-28 | 接地装置安装、调试 接地调试 接地电阻测量 | 处 | 71.67 | 0 | 21.59 | 0 | 50.08 | 0 | 0 | 0 | 0.1411 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：接地电阻测定、记录等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0402000000 | XZYL4-29 | 电缆保护管敷设 水泥压力管 Φ150 | m | 7.53 | 0 | 6.46 | 0.44 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.0576 |  | 工作内容：电缆保护管敷设、连接、固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆保护管、电缆保护标识带、金具。
0402000000 | XZYL4-30 | 电缆保护管敷设 水泥压力管 Φ200 | m | 15.68 | 0 | 13.94 | 0.48 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.1239 |  | 工作内容：电缆保护管敷设、连接、固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆保护管、电缆保护标识带、金具。
0402000000 | XZYL4-31 | 电缆保护管敷设 水泥压力管 Φ250 | m | 18.68 | 0 | 16.3 | 0.53 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0.1451 |  | 工作内容：电缆保护管敷设、连接、固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆保护管、电缆保护标识带、金具。
0402000000 | XZYL4-32 | 电缆保护管敷设 水泥压力管 Φ300 | m | 21.99 | 0 | 18.98 | 0.57 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0.1683 |  | 工作内容：电缆保护管敷设、连接、固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆保护管、电缆保护标识带、金具。
0402000000 | XZYL4-33 | 电缆保护管敷设 无缝钢管 Φ50 | m | 10.97 | 0 | 6.31 | 2.81 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0.0446 |  | 工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、打喇叭口、敷设，焊接、管卡固定、刷漆、临时堵管口、金属管接地，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆保护管、电缆保护标识带、金具。
0402000000 | XZYL4-34 | 电缆保护管敷设 无缝钢管 Φ100 | m | 12.36 | 0 | 6.92 | 3.52 | 1.92 | 0 | 0 | 0 | 0.0487 |  | 工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、打喇叭口、敷设，焊接、管卡固定、刷漆、临时堵管口、金属管接地，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆保护管、电缆保护标识带、金具。
0402000000 | XZYL4-35 | 电缆保护管敷设 无缝钢管 Φ150 | m | 15.33 | 0 | 8.91 | 4.36 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0.066 |  | 工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、打喇叭口、敷设，焊接、管卡固定、刷漆、临时堵管口、金属管接地，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆保护管、电缆保护标识带、金具。
0402000000 | XZYL4-36 | 电缆保护管敷设 无缝钢管 Φ200 | m | 19.48 | 0 | 11.24 | 5.47 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0.0855 |  | 工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、打喇叭口、敷设，焊接、管卡固定、刷漆、临时堵管口、金属管接地，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆保护管、电缆保护标识带、金具。
0402000000 | XZYL4-37 | 电缆保护管敷设 无缝钢管 Φ250 | m | 23.08 | 0 | 12.71 | 6.47 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1132 |  | 工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、打喇叭口、敷设，焊接、管卡固定、刷漆、临时堵管口、金属管接地，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆保护管、电缆保护标识带、金具。
0402000000 | XZYL4-38 | 电缆保护管敷设 无缝钢管 Φ300 | m | 25.73 | 0 | 15.01 | 6.67 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0.1181 |  | 工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、打喇叭口、敷设，焊接、管卡固定、刷漆、临时堵管口、金属管接地，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电缆保护管、电缆保护标识带、金具。
0402000000 | XZYL4-39 | 电缆保护管敷设 塑料管 Φ50 | m | 2.59 | 0 | 1.73 | 0.2 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.0122 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、接口、敷设、连接、临时堵管口，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电缆保护管、电缆保护标识带、金具。</span></p></body></html>
0402000000 | XZYL4-40 | 电缆保护管敷设 塑料管 Φ100 | m | 3.02 | 0 | 2.16 | 0.2 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.0153 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、接口、敷设、连接、临时堵管口，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电缆保护管、电缆保护标识带、金具。</span></p></body></html>
0402000000 | XZYL4-41 | 电缆保护管敷设 塑料管 Φ150 | m | 4.23 | 0 | 3.28 | 0.29 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.0232 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、接口、敷设、连接、临时堵管口，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电缆保护管、电缆保护标识带、金具。</span></p></body></html>
0402000000 | XZYL4-42 | 电缆保护管敷设 塑料管 Φ200 | m | 5.33 | 0 | 3.72 | 0.37 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0.0263 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、接口、敷设、连接、临时堵管口，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电缆保护管、电缆保护标识带、金具。</span></p></body></html>
0402000000 | XZYL4-43 | 电缆保护管敷设 塑料管 Φ250 | m | 6.49 | 0 | 4.25 | 0.46 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0.0299 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、接口、敷设、连接、临时堵管口，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电缆保护管、电缆保护标识带、金具。</span></p></body></html>
0402000000 | XZYL4-44 | 电缆保护管敷设 塑料管 Φ300 | m | 7.69 | 0 | 4.83 | 0.54 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0.0341 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、接口、敷设、连接、临时堵管口，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料电缆保护管、电缆保护标识带、金具。</span></p></body></html>
0402000000 | XZYL4-45 | 保护管敷设 密封电缆保护管安装 钢管 Φ50 | 根 | 96.77 | 0 | 41.83 | 54.36 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.2936 |  | 工作内容：下料、法兰制作、打喇叭口、敷设、焊接、密封、紧固、刷油，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料：电缆保护管。
0402000000 | XZYL4-46 | 保护管敷设 密封电缆保护管安装 钢管 Φ80 | 根 | 123.51 | 0 | 54.14 | 68.79 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.3777 |  | 工作内容：下料、法兰制作、打喇叭口、敷设、焊接、密封、紧固、刷油，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料：电缆保护管。
0402000000 | XZYL4-47 | 保护管敷设 密封电缆保护管安装 钢管 Φ100 | 根 | 135.63 | 0 | 57.29 | 77.76 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.4042 |  | 工作内容：下料、法兰制作、打喇叭口、敷设、焊接、密封、紧固、刷油，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料：电缆保护管。
0402000000 | XZYL4-48 | 保护管敷设 密封电缆保护管安装 钢管 Φ125 | 根 | 158.26 | 0 | 66.46 | 90.64 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0.4694 |  | 工作内容：下料、法兰制作、打喇叭口、敷设、焊接、密封、紧固、刷油，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料：电缆保护管。
0402000000 | XZYL4-49 | 保护管敷设 密封电缆保护管安装 钢管 Φ150 | 根 | 176.22 | 0 | 69.63 | 104.89 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.4931 |  | 工作内容：下料、法兰制作、打喇叭口、敷设、焊接、密封、紧固、刷油，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料：电缆保护管。
0402000000 | XZYL4-50 | 保护管敷设 密封电缆保护管安装 钢管 Φ200 | 根 | 259.11 | 0 | 134.1 | 122.77 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0.9473 |  | 工作内容：下料、法兰制作、打喇叭口、敷设、焊接、密封、紧固、刷油，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料：电缆保护管。
0402000000 | XZYL4-51 | 保护管敷设 沿电杆敷设 钢管 | 根 | 91.86 | 0 | 85.05 | 2.45 | 4.36 | 0 | 0 | 0 | 0.6056 |  | 工作内容：锯断、钢管煨管、打喇叭口、上抱箍、固定、刷油、临时堵管口，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料：电缆保护管。
0402000000 | XZYL4-52 | 保护管敷设 沿电杆敷设 硬塑料管 | 根 | 58.04 | 0 | 56.49 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0.3979 |  | 工作内容：锯断、钢管煨管、打喇叭口、上抱箍、固定、刷油、临时堵管口，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料：电缆保护管。
0403000000 | XZYL4-53 | 电缆防火 防火堵料 | t | 4127.65 | 0 | 3758.08 | 368.5 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 33.5023 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：清扫，安装防火堵料、防火隔板、防火涂料、防火槽盒、防火带、 防火墙、 管塞，清理现场等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料防火堵料、防火隔板、防火涂料、防火槽盒、防火带、防火墙、管塞。</span></p></body></html>
0403000000 | XZYL4-54 | 电缆防火 防火隔板 | m² | 92.73 | 0 | 88.4 | 3.26 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0.7871 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：清扫</span><span style=" font-size:12px;">，</span><span style=" font-size:12px;">安装防火堵料、防火隔板、防火涂料、防火槽盒、防火带、 防火墙、 管塞，清理现场等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料防火堵料、防火隔板、防火涂料、防火槽盒、防火带、防火墙、管塞。</span></p></body></html>
0403000000 | XZYL4-55 | 电缆防火 防火涂料 | kg | 60.08 | 0 | 36.23 | 23.71 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.2866 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：清扫</span><span style=" font-size:12px;">，</span><span style=" font-size:12px;">安装防火堵料、防火隔板、防火涂料、防火槽盒、防火带、 防火墙、 管塞，清理现场等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料防火堵料、防火隔板、防火涂料、防火槽盒、防火带、防火墙、管塞。</span></p></body></html>
0403000000 | XZYL4-56 | 电缆防火 防火槽盒 | m | 4.89 | 0 | 3.82 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0.0337 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：清扫</span><span style=" font-size:12px;">，</span><span style=" font-size:12px;">安装防火堵料、防火隔板、防火涂料、防火槽盒、防火带、 防火墙、 管塞，清理现场等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料防火堵料、防火隔板、防火涂料、防火槽盒、防火带、防火墙、管塞。</span></p></body></html>
0403000000 | XZYL4-57 | 电缆防火 防火带 | m | 3.04 | 0 | 1.97 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0.0176 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：清扫</span><span style=" font-size:12px;">，</span><span style=" font-size:12px;">安装防火堵料、防火隔板、防火涂料、防火槽盒、防火带、 防火墙、 管塞，清理现场等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料防火堵料、防火隔板、防火涂料、防火槽盒、防火带、防火墙、管塞。</span></p></body></html>
0403000000 | XZYL4-58 | 电缆防火 防火墙 | m² | 32.2 | 0 | 31.13 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0.2777 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：清扫</span><span style=" font-size:12px;">，</span><span style=" font-size:12px;">安装防火堵料、防火隔板、防火涂料、防火槽盒、防火带、 防火墙、 管塞，清理现场等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料防火堵料、防火隔板、防火涂料、防火槽盒、防火带、防火墙、管塞。</span></p></body></html>
0403000000 | XZYL4-59 | 电缆防火 管塞 | 个 | 7.53 | 0 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0591 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：清扫</span><span style=" font-size:12px;">，</span><span style=" font-size:12px;">安装防火堵料、防火隔板、防火涂料、防火槽盒、防火带、 防火墙、 管塞，清理现场等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料防火堵料、防火隔板、防火涂料、防火槽盒、防火带、防火墙、管塞。</span></p></body></html>
0404000000 | XZYL4-60 | 电缆在线监测安装 监控主机安装及调试 | 台 | 2863.47 | 0 | 1493.39 | 160.55 | 1209.53 | 0 | 0 | 0 | 9.9673 |  | 工作内容：监控主机安装调试，监控井盖安装调试，接地电流采集器、传感器安装调试，主干通信电缆敷设垂直固定处理、不锈钢软管穿管保护、绑扎固定，设备用线缆敷设、标识牌安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料（设备）监控主机、监控井盖、接地环流检测装置、在线监测通信线缆。
0404000000 | XZYL4-61 | 电缆在线监测安装 监控井盖安装及调试 | 套 | 2367.55 | 0 | 872.12 | 242.59 | 1252.84 | 0 | 0 | 0 | 6.1558 |  | 工作内容：监控主机安装调试，监控井盖安装调试，接地电流采集器、传感器安装调试，主干通信电缆敷设垂直固定处理、不锈钢软管穿管保护、绑扎固定，设备用线缆敷设、标识牌安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料（设备）监控主机、监控井盖、接地环流检测装置、在线监测通信线缆。
0404000000 | XZYL4-62 | 电缆在线监测安装 接地环流检测装置安装及调试 | 套 | 2818.21 | 0 | 1244.88 | 320.49 | 1252.84 | 0 | 0 | 0 | 8.4427 |  | 工作内容：监控主机安装调试，监控井盖安装调试，接地电流采集器、传感器安装调试，主干通信电缆敷设垂直固定处理、不锈钢软管穿管保护、绑扎固定，设备用线缆敷设、标识牌安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料（设备）监控主机、监控井盖、接地环流检测装置、在线监测通信线缆。
0404000000 | XZYL4-63 | 电缆在线监测安装 在线监测主干通信线缆敷设及调试 | km | 758.34 | 0 | 291.46 | 283.56 | 183.32 | 0 | 0 | 0 | 2.325 |  | 工作内容：监控主机安装调试，监控井盖安装调试，接地电流采集器、传感器安装调试，主干通信电缆敷设垂直固定处理、不锈钢软管穿管保护、绑扎固定，设备用线缆敷设、标识牌安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料（设备）监控主机、监控井盖、接地环流检测装置、在线监测通信线缆。
0404000000 | XZYL4-64 | 电缆在线监测安装 在线监测站内通信缆敷设及调试 | km | 343.97 | 0 | 103.94 | 56.71 | 183.32 | 0 | 0 | 0 | 0.7719 |  | 工作内容：监控主机安装调试，监控井盖安装调试，接地电流采集器、传感器安装调试，主干通信电缆敷设垂直固定处理、不锈钢软管穿管保护、绑扎固定，设备用线缆敷设、标识牌安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料（设备）监控主机、监控井盖、接地环流检测装置、在线监测通信线缆。
0405000000 | XZYL4-65 | 电缆分支箱 1kV | 台 | 142.69 | 0 | 101.58 | 19.22 | 21.89 | 0 | 0 | 0 | 0.7801 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开箱、清扫、检查、测位、划线、本体安装、接地，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料（设备）电缆分支箱。</span></p></body></html>
0405000000 | XZYL4-66 | 电缆分支箱 10kV 6回路 | 台 | 236.53 | 0 | 172.97 | 22.62 | 40.94 | 0 | 0 | 0 | 1.3447 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开箱、清扫、检查、测位、划线、本体安装、接地，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料（设备）电缆分支箱。</span></p></body></html>
0405000000 | XZYL4-67 | 电缆分支箱 10kV 8回路 | 台 | 267 | 0 | 203.44 | 22.62 | 40.94 | 0 | 0 | 0 | 1.5816 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开箱、清扫、检查、测位、划线、本体安装、接地，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料（设备）电缆分支箱。</span></p></body></html>
0405000000 | XZYL4-68 | 电缆分支箱 10kV 10回路 | 台 | 295.25 | 0 | 231.69 | 22.62 | 40.94 | 0 | 0 | 0 | 1.8008 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：开箱、清扫、检查、测位、划线、本体安装、接地，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料（设备）电缆分支箱。</span></p></body></html>
0406000000 | XZYL4-69 | 避雷器安装、试验 氧化锌式避雷器安装 1kV及以下 | 组/三相 | 147.79 | 0 | 109.52 | 17.37 | 20.9 | 0 | 0 | 0 | 0.7104 |  | 工作内容：氧化锌式避雷器安装、单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料（设备）避雷器及附件。
0406000000 | XZYL4-70 | 避雷器安装、试验 氧化锌式避雷器安装 10kV | 组/三相 | 383.75 | 0 | 288.72 | 43.69 | 51.34 | 0 | 0 | 0 | 1.8787 |  | 工作内容：氧化锌式避雷器安装、单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料（设备）避雷器及附件。
0406000000 | XZYL4-71 | 避雷器安装、试验 氧化锌式避雷器安装 35kV | 组/三相 | 1089.75 | 0 | 544.57 | 92.47 | 452.71 | 0 | 0 | 0 | 3.4875 |  | 工作内容：氧化锌式避雷器安装、单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料（设备）避雷器及附件。
0406000000 | XZYL4-72 | 避雷器安装、试验 氧化锌式避雷器安装 110kV | 组/三相 | 1991.92 | 0 | 1001.6 | 135.16 | 855.16 | 0 | 0 | 0 | 6.5225 |  | 工作内容：氧化锌式避雷器安装、单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料（设备）避雷器及附件。
0406000000 | XZYL4-73 | 避雷器安装、试验 氧化锌式避雷器安装 220kV | 组/三相 | 4030.35 | 0 | 2582.52 | 203.27 | 1244.56 | 0 | 0 | 0 | 16.7548 |  | 工作内容：氧化锌式避雷器安装、单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料（设备）避雷器及附件。
0406000000 | XZYL4-74 | 避雷器安装、试验 氧化锌式避雷器安装 500kV | 组/三相 | 12314.4 | 0 | 8377.27 | 264.15 | 3672.98 | 0 | 0 | 0 | 55.4677 |  | 工作内容：氧化锌式避雷器安装、单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料（设备）避雷器及附件。
0407010000 | XZYL4-75 | 电缆支架、桥架制作安装 钢制桥架 钢制梯式桥架 (断面:宽mm+高mm) 100 | m | 33.46 | 0 | 9.02 | 23.19 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0.0618 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料桥架。
0407010000 | XZYL4-76 | 电缆支架、桥架制作安装 钢制桥架 钢制梯式桥架 (断面:宽mm+高mm) 400 | m | 49.09 | 0 | 16.93 | 30.91 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0.1174 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料桥架。
0407010000 | XZYL4-77 | 电缆支架、桥架制作安装 钢制桥架 钢制梯式桥架 (断面:宽mm+高mm) 800以内 | m | 67.38 | 0 | 24.78 | 41.08 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0.1718 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料桥架。
0407010000 | XZYL4-78 | 电缆支架、桥架制作安装 钢制桥架 钢制梯式桥架 (断面:宽mm+高mm) 1200以内 | m | 95.54 | 0 | 39.8 | 53.68 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0.2757 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料桥架。
0407010000 | XZYL4-79 | 电缆支架、桥架制作安装 钢制桥架 钢制槽式托盘式桥架 (断面:宽mm+高mm) 100以内 | m | 33.34 | 0 | 11.14 | 20.88 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0.0781 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料桥架。
0407010000 | XZYL4-80 | 电缆支架、桥架制作安装 钢制桥架 钢制槽式托盘式桥架 (断面:宽mm+高mm) 400以内 | m | 48.19 | 0 | 19.04 | 27.83 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0.133 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料桥架。
0407010000 | XZYL4-81 | 电缆支架、桥架制作安装 钢制桥架 钢制槽式托盘式桥架 (断面:宽mm+高mm) 800以内 | m | 64.89 | 0 | 27.67 | 35.77 | 1.45 | 0 | 0 | 0 | 0.1931 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料桥架。
0407010000 | XZYL4-82 | 电缆支架、桥架制作安装 钢制桥架 钢制槽式托盘式桥架 (断面:宽mm+高mm) 1200以内 | m | 86.26 | 0 | 39.96 | 44.34 | 1.96 | 0 | 0 | 0 | 0.2769 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料桥架。
0407020000 | XZYL4-83 | 电缆支架、桥架制作安装 玻璃钢桥架 (断面:宽mm+高mm) 100以内 | m | 37.23 | 0 | 9.76 | 22.05 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0.0677 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料桥架。
0407020000 | XZYL4-84 | 电缆支架、桥架制作安装 玻璃钢桥架 (断面:宽mm+高mm) 400以内 | m | 52.5 | 0 | 17.68 | 29.4 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0.1233 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料桥架。
0407020000 | XZYL4-85 | 电缆支架、桥架制作安装 玻璃钢桥架 (断面:宽mm+高mm) 800以内 | m | 74.15 | 0 | 39.29 | 29.44 | 5.42 | 0 | 0 | 0 | 0.2722 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料桥架。
0407020000 | XZYL4-86 | 电缆支架、桥架制作安装 玻璃钢桥架 (断面:宽mm+高mm) 1200以内 | m | 83.17 | 0 | 48.07 | 29.58 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料桥架。
0407030000 | XZYL4-87 | 电缆支架、桥架制作安装 铝合金桥架、托盘安装 (断面:宽mm+高mm) 100以内 | m | 36.15 | 0 | 6.9 | 23.93 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0.0478 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料桥架。
0407030000 | XZYL4-88 | 电缆支架、桥架制作安装 铝合金桥架、托盘安装 (断面:宽mm+高mm) 400以内 | m | 47.07 | 0 | 10.6 | 31.15 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0.0735 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料桥架。
0407030000 | XZYL4-89 | 电缆支架、桥架制作安装 铝合金桥架、托盘安装 (断面:宽mm+高mm) 800以内 | m | 60.36 | 0 | 23.11 | 31.93 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0.1602 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料桥架。
0407030000 | XZYL4-90 | 电缆支架、桥架制作安装 铝合金桥架、托盘安装 (断面:宽mm+高mm) 1200以内 | m | 69.17 | 0 | 30.43 | 33.42 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0.2109 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料桥架。
0407040000 | XZYL4-91 | 电缆支架、桥架制作安装 电缆支架制作 | t | 3380.79 | 0 | 1982.69 | 1050.5 | 347.6 | 0 | 0 | 0 | 14.6866 |  | 工作内容：电缆支架制作，安装，接地跨接，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架。
0407040000 | XZYL4-92 | 电缆支架、桥架制作安装 电缆支架安装 | t | 1580.58 | 0 | 1201.15 | 180.53 | 198.9 | 0 | 0 | 0 | 8.8974 |  | 工作内容：电缆支架制作，安装，接地跨接，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架。
0407040000 | XZYL4-93 | 电缆支架、桥架制作安装 电缆支架 复合支架安装 | 付 | 13.74 | 0 | 13.16 | 0 | 0.58 | 0 | 0 | 0 | 0.0938 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：电缆支架安装，接地跨接，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料支架。</span></p></body></html>
0407050000 | XZYL4-94 | 电缆支架、桥架制作安装 支架垫板 玻璃钢垫板安装 | 块 | 40.42 | 0 | 33.33 | 0 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 0.2888 |  | 工作内容：玻璃钢垫板安装等。 注释：未计价材料玻璃钢板等。
0407060000 | XZYL4-95 | 电缆支架、桥架制作安装 临时支架搭拆 终端塔平台、户外落地 环氧树脂绝缘管 高度10m | 处 | 8293.97 | 0 | 2006.66 | 5091.86 | 1195.45 | 0 | 0 | 0 | 16.6193 |  | 工作内容：脚手架、板等运输，场地平整，场内移运，脚手架搭设，脚手板铺设，脚手架、板等拆除，清理现场，工器具移运等。
0407060000 | XZYL4-96 | 电缆支架、桥架制作安装 临时支架搭拆 终端塔平台、户外落地 环氧树脂绝缘管 高度15m | 处 | 10867.56 | 0 | 2362.98 | 7020.01 | 1484.57 | 0 | 0 | 0 | 19.5704 |  | 工作内容：脚手架、板等运输，场地平整，场内移运，脚手架搭设，脚手板铺设，脚手架、板等拆除，清理现场，工器具移运等。
0407060000 | XZYL4-97 | 电缆支架、桥架制作安装 临时支架搭拆 终端塔平台、户外落地 环氧树脂绝缘管 高度20m | 处 | 13282.6 | 0 | 2860.97 | 8647.99 | 1773.64 | 0 | 0 | 0 | 23.8336 |  | 工作内容：脚手架、板等运输，场地平整，场内移运，脚手架搭设，脚手板铺设，脚手架、板等拆除，清理现场，工器具移运等。
0407060000 | XZYL4-98 | 电缆支架、桥架制作安装 临时支架搭拆 终端塔平台、户外落地 钢管 高度10m | 处 | 13199.25 | 0 | 1969.16 | 10126.28 | 1103.81 | 0 | 0 | 0 | 16.3088 |  | 工作内容：脚手架、板等运输，场地平整，场内移运，脚手架搭设，脚手板铺设，脚手架、板等拆除，清理现场，工器具移运等。
0407060000 | XZYL4-99 | 电缆支架、桥架制作安装 临时支架搭拆 终端塔平台、户外落地 钢管 高度15m | 处 | 16859.1 | 0 | 2340.48 | 13360.63 | 1157.99 | 0 | 0 | 0 | 19.3841 |  | 工作内容：脚手架、板等运输，场地平整，场内移运，脚手架搭设，脚手板铺设，脚手架、板等拆除，清理现场，工器具移运等。
0407060000 | XZYL4-100 | 电缆支架、桥架制作安装 临时支架搭拆 终端塔平台、户外落地 钢管 高度20m | 处 | 20898.8 | 0 | 2833.5 | 16398.79 | 1666.51 | 0 | 0 | 0 | 23.6047 |  | 工作内容：脚手架、板等运输，场地平整，场内移运，脚手架搭设，脚手板铺设，脚手架、板等拆除，清理现场，工器具移运等。
0408000000 | XZYL4-101 | 其他 充油电缆双孔封端 | 只 | 91.84 | 0 | 35.21 | 54.98 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0.2412 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：充油电缆双孔封端：揭、盖井盖，搭电源，排水，通风，清扫，架、抬、组装及拆除等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料双孔封端组件、铁件。</span></p></body></html>
0408000000 | XZYL4-102 | 其他 空调机、去湿机安装与拆除 | 处 | 391.24 | 0 | 386.77 | 0 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 2.9967 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：空调机、去湿机安装与拆除：空调机、去湿机就位，固定等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料双孔封端组件、铁件。</span></p></body></html>
0408000000 | XZYL4-103 | 其他 充油电缆供油装置 | 处 | 1219.2 | 0 | 1216.38 | 0 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 9.4243 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：充油电缆供油装置：搭电源，排水，通风，清扫，架、抬、组装及密封棚安装，调试、拆除，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">注释：未计价材料双孔封端组件、铁件。</span></p></body></html>
0408000000 | XZYL4-104 | 其他 冬季电缆加热 110kV | 盘 | 7238.93 | 0 | 778.38 | 1897.4 | 4563.15 | 0 | 0 | 0 | 6.1466 |  | 工作内容：电缆移运，加热篷搭设，加热设备安装调试，加热、测温，加热篷及加热设备拆除，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料双孔封端组件、铁件。
0408000000 | XZYL4-105 | 其他 冬季电缆加热 220kV | 盘 | 8918.3 | 0 | 1510.27 | 2257.82 | 5150.21 | 0 | 0 | 0 | 12.0178 |  | 工作内容：电缆移运，加热篷搭设，加热设备安装调试，加热、测温，加热篷及加热设备拆除，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料双孔封端组件、铁件。
0408000000 | XZYL4-106 | 其他 支持绝缘子安装、试验 35kV | 柱 | 113.4 | 0 | 34.25 | 7.83 | 71.32 | 0 | 0 | 0 | 0.2187 |  | 工作内容：支持绝缘子安装、试验，清理现场，工器具移运等等。 注释：未计价材料绝缘子。
0408000000 | XZYL4-107 | 其他 支持绝缘子安装、试验 110kV | 柱 | 212.75 | 0 | 62.82 | 8.41 | 141.52 | 0 | 0 | 0 | 0.408 |  | 工作内容：支持绝缘子安装、试验，清理现场，工器具移运等等。 注释：未计价材料绝缘子。
0408000000 | XZYL4-108 | 其他 支持绝缘子安装、试验 220kV | 柱 | 329.48 | 0 | 97.76 | 15.86 | 215.86 | 0 | 0 | 0 | 0.6787 |  | 工作内容：支持绝缘子安装、试验，清理现场，工器具移运等等。 注释：未计价材料绝缘子。
0408000000 | XZYL4-109 | 其他 支持绝缘子安装、试验 500kV | 柱 | 748.98 | 0 | 270.76 | 152.93 | 325.29 | 0 | 0 | 0 | 1.6831 |  | 工作内容：支持绝缘子安装、试验，清理现场，工器具移运等等。 注释：未计价材料绝缘子。
0501000000 | XZYL5-1 | 电缆护层试验 35kV及以上 摇测 | 互联段/三相 | 116.07 | 0 | 116.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7277 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：试验设备移运、布置、接电及布线、核相、绝缘电阻摇测，电缆头、护层耐压及交叉互联系统试验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0501000000 | XZYL5-2 | 电缆护层试验 35kV及以上 耐压试验 | 互联段/三相 | 518.82 | 0 | 293.33 | 0 | 225.49 | 0 | 0 | 0 | 1.8318 |  | 工作内容：试验设备移运、布置、接电及布线、核相、绝缘电阻摇测，电缆头、护层耐压及交叉互联系统试验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。
0501000000 | XZYL5-3 | 电缆护层试验 35kV及以上 交叉互联系统试验 | 互联段/三相 | 119.06 | 0 | 119.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.746 |  | 工作内容：试验设备移运、布置、接电及布线、核相、绝缘电阻摇测，电缆头、护层耐压及交叉互联系统试验，试验后复位，清理现场，工器具移运等。
0502000000 | XZYL5-4 | 电缆主绝缘耐压试验 电缆试验 1kV 绝缘摇测 | 回路 | 73.33 | 0 | 66.55 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0.3578 |  | 工作内容：试验设备移运、检查布置、连接组装、调试，连接被试电缆，进行耐压试验，绝缘电阻摇测，试验完毕对被试电缆充分放电，拆卸回收试验设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0502000000 | XZYL5-5 | 电缆主绝缘耐压试验 电缆试验 10kV 直流耐压试验 | 回路 | 754.19 | 0 | 163.04 | 18.65 | 572.5 | 0 | 0 | 0 | 0.9582 |  | 工作内容：试验设备移运、检查布置、连接组装、调试，连接被试电缆，进行耐压试验，绝缘电阻摇测，试验完毕对被试电缆充分放电，拆卸回收试验设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0502000000 | XZYL5-6 | 电缆主绝缘耐压试验 电缆试验 35kV 直流耐压试验 | 回路 | 1049.06 | 0 | 539.53 | 23.72 | 485.81 | 0 | 0 | 0 | 2.9737 |  | 工作内容：试验设备移运、检查布置、连接组装、调试，连接被试电缆，进行耐压试验，绝缘电阻摇测，试验完毕对被试电缆充分放电，拆卸回收试验设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0502000000 | XZYL5-7 | 电缆主绝缘耐压试验 电缆试验 110kV及以上 直流耐压试验 | 回路 | 2036.01 | 0 | 1359.88 | 56.61 | 619.52 | 0 | 0 | 0 | 7.4964 |  | 工作内容：试验设备移运、检查布置、连接组装、调试，连接被试电缆，进行耐压试验，绝缘电阻摇测，试验完毕对被试电缆充分放电，拆卸回收试验设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0502000000 | XZYL5-8 | 电缆主绝缘耐压试验 电缆试验 10kV 交流耐压试验 长度1km以内 | 回路 | 2607.28 | 0 | 451.27 | 418.94 | 1737.07 | 0 | 0 | 0 | 2.6297 |  | 工作内容：试验设备移运、检查布置、连接组装、调试，连接被试电缆，进行耐压试验，绝缘电阻摇测，试验完毕对被试电缆充分放电，拆卸回收试验设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0502000000 | XZYL5-9 | 电缆主绝缘耐压试验 电缆试验 10kV 交流耐压试验 长度每增加1km | 回路 | 848.88 | 0 | 180.58 | 0 | 668.3 | 0 | 0 | 0 | 1.0523 |  | 工作内容：试验设备移运、检查布置、连接组装、调试，连接被试电缆，进行耐压试验，绝缘电阻摇测，试验完毕对被试电缆充分放电，拆卸回收试验设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0502000000 | XZYL5-10 | 电缆主绝缘耐压试验 电缆试验 35kV 交流耐压试验 长度10km以内 | 回路 | 31120.28 | 0 | 3432.21 | 1071.91 | 26616.16 | 0 | 0 | 0 | 18.8012 |  | 工作内容：试验设备移运、检查布置、连接组装、调试，连接被试电缆，进行耐压试验，绝缘电阻摇测，试验完毕对被试电缆充分放电，拆卸回收试验设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0502000000 | XZYL5-11 | 电缆主绝缘耐压试验 电缆试验 35kV 交流耐压试验 长度每增加10km | 回路 | 3771.99 | 0 | 396.69 | 153.13 | 3222.17 | 0 | 0 | 0 | 2.2323 |  | 工作内容：试验设备移运、检查布置、连接组装、调试，连接被试电缆，进行耐压试验，绝缘电阻摇测，试验完毕对被试电缆充分放电，拆卸回收试验设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0502000000 | XZYL5-12 | 电缆主绝缘耐压试验 电缆试验 110kV 交流耐压试验 长度10km以内 | 回路 | 49286 | 0 | 4843.55 | 7364.9 | 37077.55 | 0 | 0 | 0 | 26.7306 |  | 工作内容：试验设备移运、检查布置、连接组装、调试，连接被试电缆，进行耐压试验，绝缘电阻摇测，试验完毕对被试电缆充分放电，拆卸回收试验设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0502000000 | XZYL5-13 | 电缆主绝缘耐压试验 电缆试验 110kV 交流耐压试验 长度每增加10km | 回路 | 23991.44 | 0 | 1526.18 | 2743.09 | 19722.17 | 0 | 0 | 0 | 8.368 |  | 工作内容：试验设备移运、检查布置、连接组装、调试，连接被试电缆，进行耐压试验，绝缘电阻摇测，试验完毕对被试电缆充分放电，拆卸回收试验设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0502000000 | XZYL5-14 | 电缆主绝缘耐压试验 电缆试验 220kV 交流耐压试验 长度8km以内 | 回路 | 70761.14 | 0 | 8099.73 | 8230.2 | 54431.21 | 0 | 0 | 0 | 44.5239 |  | 工作内容：试验设备移运、检查布置、连接组装、调试，连接被试电缆，进行耐压试验，绝缘电阻摇测，试验完毕对被试电缆充分放电，拆卸回收试验设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0502000000 | XZYL5-15 | 电缆主绝缘耐压试验 电缆试验 220kV 交流耐压试验 长度每增加8km | 回路 | 37760.9 | 0 | 2557 | 4009.9 | 31194 | 0 | 0 | 0 | 14.0644 |  | 工作内容：试验设备移运、检查布置、连接组装、调试，连接被试电缆，进行耐压试验，绝缘电阻摇测，试验完毕对被试电缆充分放电，拆卸回收试验设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0502000000 | XZYL5-16 | 电缆主绝缘耐压试验 电缆试验 500kV 交流耐压试验 长度4km以内 | 回路 | 236822.56 | 0 | 22915.12 | 17031.48 | 196875.96 | 0 | 0 | 0 | 126.8953 |  | 工作内容：试验设备移运、检查布置、连接组装、调试，连接被试电缆，进行耐压试验，绝缘电阻摇测，试验完毕对被试电缆充分放电，拆卸回收试验设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0502000000 | XZYL5-17 | 电缆主绝缘耐压试验 电缆试验 500kV 交流耐压试验 长度每增加4km | 回路 | 146574.54 | 0 | 7560.53 | 12232.29 | 126781.72 | 0 | 0 | 0 | 42.0233 |  | 工作内容：试验设备移运、检查布置、连接组装、调试，连接被试电缆，进行耐压试验，绝缘电阻摇测，试验完毕对被试电缆充分放电，拆卸回收试验设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0503000000 | XZYL5-18 | 电缆参数测定 35kV电缆线路 | 回路 | 1905.28 | 0 | 515.29 | 568.42 | 821.57 | 0 | 0 | 0 | 2.7704 |  | 工作内容：试验设备移运、检查、接线，测量线路干扰，进行线路参数测量试验，波阻抗试验，试验完毕拆除设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0503000000 | XZYL5-19 | 电缆参数测定 110kV电缆线路 | 回路 | 3278.96 | 0 | 787.8 | 584.65 | 1906.51 | 0 | 0 | 0 | 4.2355 |  | 工作内容：试验设备移运、检查、接线，测量线路干扰，进行线路参数测量试验，波阻抗试验，试验完毕拆除设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0503000000 | XZYL5-20 | 电缆参数测定 220kV电缆线路 | 回路 | 4793.66 | 0 | 1020.68 | 793.04 | 2979.94 | 0 | 0 | 0 | 5.4875 |  | 工作内容：试验设备移运、检查、接线，测量线路干扰，进行线路参数测量试验，波阻抗试验，试验完毕拆除设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0503000000 | XZYL5-21 | 电缆参数测定 500kV电缆线路 | 回路 | 6874.99 | 0 | 1275.83 | 1014.81 | 4584.35 | 0 | 0 | 0 | 6.8593 |  | 工作内容：试验设备移运、检查、接线，测量线路干扰，进行线路参数测量试验，波阻抗试验，试验完毕拆除设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYL5-22 | 充油电缆绝缘油试验 充油电缆油试验 耐压、介损 | 瓶 | 36.08 | 0 | 23.38 | 8.23 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0.129 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，电缆油耐压试验、介质损失试验，油色谱分析，含气量及油流检查，试验后复位，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYL5-23 | 充油电缆绝缘油试验 充油电缆油试验 色谱分析 | 瓶 | 65.27 | 0 | 52.57 | 8.23 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0.2906 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，电缆油耐压试验、介质损失试验，油色谱分析，含气量及油流检查，试验后复位，清理现场，工器具移运等。
0504000000 | XZYL5-24 | 充油电缆绝缘油试验 充油电缆油试验 油流、含气检查 | 油段/三相 | 542.07 | 0 | 253.63 | 48.87 | 239.57 | 0 | 0 | 0 | 1.3968 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，电缆油耐压试验、介质损失试验，油色谱分析，含气量及油流检查，试验后复位，清理现场，工器具移运等。
0505000000 | XZYL5-25 | 电缆局部放电试验 电缆OWTS振荡波局放试验 10kV | 回路 | 4856.26 | 0 | 475.84 | 416.7 | 3963.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5583 |  | 工作内容：试验设备移运、检查布置、连接组装、调试，被试电缆接地放电，连接被试电缆，进行局部放电试验，试验完毕拆卸回收试验设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0505000000 | XZYL5-26 | 电缆局部放电试验 电缆OWTS振荡波局放试验 35kV | 回路 | 14269.29 | 0 | 892.6 | 937.42 | 12439.27 | 0 | 0 | 0 | 4.7989 |  | 工作内容：试验设备移运、检查布置、连接组装、调试，被试电缆接地放电，连接被试电缆，进行局部放电试验，试验完毕拆卸回收试验设备及连接线，清理现场，工器具移运等。
0505000000 | XZYL5-27 | 电缆局部放电试验 高频分布式局放试验 110kV（66kV）及以上 | 只 | 5800.31 | 0 | 1000.85 | 557.44 | 4242.02 | 0 | 0 | 0 | 5.3809 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：试验设备移运、单体调试，试验光纤敷设，试验设备连接组装、调试，实时数据采集录入，试验完毕设备拆除，现场清理，工器具移运等。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“定额目录”页签进行输入
Note on B1: 请输入子目编码，例如“A1-1”
Note on C1: 请输入子目名称
Note on D1: 请输入子目单位
Note on O1: 请输入工作内容，必须和工作内容页签中的相匹配

## 材机明细
定额编码 | 类型 | 供货方 | 人材机编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价 | 计算规则 | 计算方法
XZYL1-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.237 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-1 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.002 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0008 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.3043 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-2 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.001 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0009 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.3834 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-3 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0006 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0012 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.3267 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-4 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0019 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0012 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.3671 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-5 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0009 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0013 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.4368 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-6 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0005 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0014 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.4845 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-7 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0018 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0018 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.5195 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-8 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0008 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.002 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.5956 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-9 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0005 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0026 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.8695 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-10 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0256 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-10 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.149 | 131.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0036 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 1.3761 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0059 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.6362 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0039 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.951 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0049 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 1.2124 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0052 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 1.5331 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0057 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 3.0902 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0121 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1311 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0002 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0192 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.2468 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0005 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1301 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0005 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.214 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0004 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0504 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.2355 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0005 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0562 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0051 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-25 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0003 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-25 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0031 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0059 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-26 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0013 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-26 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0025 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.013 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0059 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-27 | 机械 | 乙供 | J01-01-023 | 轮胎式装载机 斗容量 2m³ | 台班 | 0.0023 | 904.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.013 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.0034 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1903 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-29 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.03 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0156 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-29 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0107 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-29 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.0438 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-29 | 机械 | 乙供 | J01-01-068 | 液压锻钎机 功率 11kW | 台班 | 0.0017 | 97.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-29 | 机械 | 乙供 | J01-01-069 | 磨钎机 | 台班 | 0.0066 | 490.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-29 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0205 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0012 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.2715 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-30 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.05 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0261 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-30 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0136 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-30 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.0765 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-30 | 机械 | 乙供 | J01-01-068 | 液压锻钎机 功率 11kW | 台班 | 0.0024 | 97.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-30 | 机械 | 乙供 | J01-01-069 | 磨钎机 | 台班 | 0.0096 | 490.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-30 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0376 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0012 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.2727 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-31 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.06 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0313 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-31 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0209 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-31 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.0932 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-31 | 机械 | 乙供 | J01-01-068 | 液压锻钎机 功率 11kW | 台班 | 0.0031 | 97.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-31 | 机械 | 乙供 | J01-01-069 | 磨钎机 | 台班 | 0.0107 | 490.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-31 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0532 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0012 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.3091 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-32 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.07 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0365 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-32 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0295 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-32 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.1244 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-32 | 机械 | 乙供 | J01-01-068 | 液压锻钎机 功率 11kW | 台班 | 0.0036 | 97.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-32 | 机械 | 乙供 | J01-01-069 | 磨钎机 | 台班 | 0.014 | 490.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-32 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0611 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0023 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.4414 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-33 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.11 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0573 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-33 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0421 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-33 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.167 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-33 | 机械 | 乙供 | J01-01-068 | 液压锻钎机 功率 11kW | 台班 | 0.0053 | 97.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-33 | 机械 | 乙供 | J01-01-069 | 磨钎机 | 台班 | 0.0204 | 490.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-33 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0817 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0023 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 2.7284 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-34 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 Φ10以下 | kg | 0.0397 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-34 | 材料 | 乙供 | C18020401 | 高压橡胶空气管 DN20 | m | 0.005 | 23.729 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-34 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0248 | 26.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0193 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-34 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 1.8481 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-34 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.288 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0034 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0191 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-35 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0053 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0302 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-36 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0012 | 994.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-36 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0085 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-36 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.0164 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.0046 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.2443 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-38 | 材料 | 乙供 | C01021600 | 工具钢 综合 | kg | 0.066 | 5.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-38 | 材料 | 乙供 | C18020301 | 高压橡胶水管 DN20 | m | 0.0113 | 7.181 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-38 | 材料 | 乙供 | C18020401 | 高压橡胶空气管 DN20 | m | 0.0059 | 23.729 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-38 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.0372 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0139 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-38 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.0199 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-38 | 机械 | 乙供 | J01-01-068 | 液压锻钎机 功率 11kW | 台班 | 0.0007 | 97.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-38 | 机械 | 乙供 | J01-01-069 | 磨钎机 | 台班 | 0.0028 | 490.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0009 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0065 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-39 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0129 | 1148.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.007 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-40 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0049 | 1148.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-40 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0054 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-40 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.0202 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.01 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-41 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0053 | 1148.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-41 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0053 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.0274 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.0053 | 690.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.142 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-43 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0314 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0007 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.2395 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-44 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.253 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-44 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0892 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-44 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.08 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0017 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.3916 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-45 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.677 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-45 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.823 | 90.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6174 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-45 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.089 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0021 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.3436 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-46 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 1.2245 | 90.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2254 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-46 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0872 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0021 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.2911 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-47 | 材料 | 乙供 | C10060202 | 灰土 3:7 | m³ | 1.188 | 76.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8162 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-47 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0925 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0018 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.2397 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-48 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0108 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-48 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-48 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0392 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0349 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.3509 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-49 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0169 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-49 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-49 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0653 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0633 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.4305 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-50 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0206 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-50 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-50 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0749 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.069 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0939 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-51 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0106 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-51 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-51 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0305 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0204 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1565 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-52 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0176 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-52 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-52 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0508 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0611 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1553 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-53 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0082 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-53 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.3076 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-54 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0124 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-54 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0015 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.9253 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-55 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0361 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-55 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.3 | 0.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0016 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-55 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0353 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0552 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0459 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-56 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0014 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-56 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-56 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.01 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0151 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.167 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-57 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0065 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-57 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-57 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.015 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0151 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1776 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-58 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0018 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-58 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-58 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0189 | 419.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.019 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1176 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-59 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1168 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-59 | 材料 | 乙供 | C10060201 | 灰土 2:8 | m³ | 1.03 | 55.46 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1425 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-59 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0039 | 1200.708 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-59 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0071 | 602.156 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0058 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1841 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-60 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0947 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-60 | 材料 | 乙供 | C10061201 | 粉煤灰 | m³ | 1.03 | 91.534 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-60 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2005 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8944 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-60 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0058 | 1200.708 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-60 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0078 | 602.156 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0058 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.6324 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-61 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1274 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-61 | 材料 | 乙供 | C10020401 | 块石 | m³ | 1.4587 | 92.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7076 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-61 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0032 | 1200.708 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-61 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0032 | 602.156 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0115 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.273 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-62 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0557 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-62 | 材料 | 乙供 | C10020104 | 碎石 30~50mm | m³ | 1.3195 | 90.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.398 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-62 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0039 | 1200.708 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-62 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0054 | 602.156 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0092 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.2537 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-63 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0619 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-63 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.224 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0279 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-63 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0039 | 1200.708 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-63 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0059 | 602.156 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0081 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0076 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-64 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0545 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-64 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.085 | 431.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-64 | 材料 | 乙供 | C18040800 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | m² | 4.87 | 0.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-64 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8316 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-64 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0022 | 1200.708 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-64 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.006 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-64 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0037 | 602.156 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-64 | 机械 | 乙供 | J01-01-044 | 钢轮内燃压路机 工作质量 15t | 台班 | 0.0064 | 698.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-64 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0043 | 259.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0023 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0053 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-65 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.032 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-65 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0825 | 431.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-65 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 1.03 | 90.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-65 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3395 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-65 | 材料 | 乙供 | C22040451 | 土工布 400g | m² | 1.75 | 7.437 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8589 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-65 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0017 | 602.156 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-65 | 机械 | 乙供 | J01-01-044 | 钢轮内燃压路机 工作质量 15t | 台班 | 0.0046 | 698.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-65 | 机械 | 乙供 | J01-01-047 | 机械式振动压路机 工作质量 15t | 台班 | 0.0383 | 1129.573 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-65 | 机械 | 乙供 | J01-01-080 | 沥青混凝土自动找平摊铺机 装载质量 8t | 台班 | 0.0017 | 705.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-65 | 机械 | 乙供 | J04-01-041 | 洒水车 4000L | 台班 | 0.0076 | 594.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-65 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0073 | 259.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0012 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1102 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-66 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0216 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-66 | 材料 | 乙供 | C10021001 | 二灰结石 | t | 2.2065 | 117.686 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.1935 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-66 | 机械 | 乙供 | J01-01-042 | 钢轮内燃压路机 工作质量 8t | 台班 | 0.0023 | 464.463 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-66 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0109 | 602.156 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-66 | 机械 | 乙供 | J01-01-080 | 沥青混凝土自动找平摊铺机 装载质量 8t | 台班 | 0.0078 | 705.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0034 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 1.0076 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-67 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2214 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-67 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.3667 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-67 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0027 | 2184.908 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-67 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.02 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.0947 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-67 | 机械 | 乙供 | J01-01-023 | 轮胎式装载机 斗容量 2m³ | 台班 | 0.0866 | 904.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-67 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.104 | 19.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.023 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.4648 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-68 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1051 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-68 | 材料 | 乙供 | C09030902 | 沥青混凝土 中粒式 | m³ | 1.04 | 710.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-68 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 0.0031 | 8.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-68 | 材料 | 乙供 | C22040821 | 木柴 | kg | 16.64 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.9887 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-68 | 机械 | 乙供 | J01-01-044 | 钢轮内燃压路机 工作质量 15t | 台班 | 0.0312 | 698.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0115 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0922 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-69 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0576 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-69 | 材料 | 乙供 | C09030902 | 沥青混凝土 中粒式 | m³ | 1.04 | 710.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-69 | 材料 | 乙供 | C19010201 | 柴油0号 | kg | 0.0031 | 8.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.7874 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-69 | 机械 | 乙供 | J01-01-044 | 钢轮内燃压路机 工作质量 15t | 台班 | 0.0357 | 698.935 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-69 | 机械 | 乙供 | J01-01-080 | 沥青混凝土自动找平摊铺机 装载质量 8t | 台班 | 0.0128 | 705.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0058 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.4416 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-70 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1019 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-70 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.321 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-70 | 材料 | 乙供 | C10020104 | 碎石 30~50mm | m³ | 0.972 | 90.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-70 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.387 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3154 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-70 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0078 | 1200.708 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-70 | 机械 | 乙供 | J01-01-047 | 机械式振动压路机 工作质量 15t | 台班 | 0.0288 | 1129.573 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0115 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0859 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-71 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0277 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-71 | 材料 | 乙供 | C09050501 | 混凝土预制块 250×250×55 | 块 | 16.5 | 1.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-71 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.0461 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-71 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.03 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7318 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-71 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.08 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0023 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1021 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-72 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.055 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-72 | 材料 | 乙供 | C09020301 | 水泥砂浆 1:1 | m³ | 0.0073 | 448.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-72 | 材料 | 乙供 | C09020305 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 0.0216 | 337.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-72 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.001 | 546.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-72 | 材料 | 乙供 | C10030202 | 石材 30 | m² | 1.02 | 229.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-72 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.03 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.9069 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-72 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.08 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0034 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0437 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-73 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0268 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-73 | 材料 | 乙供 | C10080102 | 石油沥青 30号 | kg | 2.06 | 4.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-73 | 材料 | 乙供 | C22040511 | 麻丝 | kg | 0.5459 | 7.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-73 | 材料 | 乙供 | C22040821 | 木柴 | kg | 0.5535 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2563 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0006 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0077 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-74 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0018 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-74 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.1266 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-74 | 机械 | 乙供 | J01-01-081 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 0.0063 | 125.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0244 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-75 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0052 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-75 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.0486 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-75 | 机械 | 乙供 | J01-01-082 | 混凝土切缝机 功率 7.5kW | 台班 | 0.0125 | 35.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-75 | 机械 | 乙供 | J11-01-015 | 电动空气压缩机 排气量 0.6m³/min | 台班 | 0.001 | 41.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.114 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-76 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0251 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-76 | 材料 | 乙供 | C09020112 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 0.003 | 290.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-76 | 材料 | 乙供 | C09031631 | 现浇混凝土C10-40 现场搅拌 | m³ | 0.0403 | 295.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-76 | 材料 | 乙供 | C09050209 | 混凝土侧石 | m | 1.03 | 9.419 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4494 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0012 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-76 | 机械 | 乙供 | J15-01-009 | 岩石切割机 能力 3kW | 台班 | 0.002 | 82.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0475 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-77 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.01 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-77 | 材料 | 乙供 | C09020112 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 0.0044 | 290.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-77 | 材料 | 乙供 | C09031631 | 现浇混凝土C10-40 现场搅拌 | m³ | 0.0685 | 295.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-77 | 材料 | 乙供 | C09050210 | 混凝土平石 | m | 1.03 | 9.419 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6239 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0012 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-77 | 机械 | 乙供 | J15-01-009 | 岩石切割机 能力 3kW | 台班 | 0.002 | 82.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0703 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-78 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0136 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-78 | 材料 | 乙供 | C01020200 | 槽钢 综合 | kg | 0.2006 | 5.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-78 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.0257 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-78 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0046 | 2044.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2125 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0007 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 1.5755 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-79 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3637 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-79 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 4.81 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-79 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 2044.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-79 | 材料 | 乙供 | C08030901 | 木楔 | m³ | 0.004 | 1679.269 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-79 | 材料 | 乙供 | C22010601 | 钢板桩 | kg | 1040 | 7.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 152.8848 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-79 | 机械 | 乙供 | J02-01-001 | 履带式柴油打桩机 锤重 2.5t | 台班 | 0.1871 | 1033.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-79 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.0932 | 896.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0115 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 1.0842 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-80 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2502 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-80 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 4.81 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-80 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 2044.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-80 | 材料 | 乙供 | C08030901 | 木楔 | m³ | 0.004 | 1679.269 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-80 | 材料 | 乙供 | C22010601 | 钢板桩 | kg | 1040 | 7.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 152.8848 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-80 | 机械 | 乙供 | J02-01-001 | 履带式柴油打桩机 锤重 2.5t | 台班 | 0.147 | 1033.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-80 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.0667 | 896.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0092 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.77 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-81 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1777 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-81 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 4.81 | 6.884 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-81 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 2044.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-81 | 材料 | 乙供 | C08030901 | 木楔 | m³ | 0.004 | 1679.269 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-81 | 材料 | 乙供 | C22010601 | 钢板桩 | kg | 1040 | 7.308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 152.8848 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-81 | 机械 | 乙供 | J02-01-001 | 履带式柴油打桩机 锤重 2.5t | 台班 | 0.1337 | 1033.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-81 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.0633 | 896.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0058 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 1.1609 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-82 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2678 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-82 | 材料 | 乙供 | C01040101 | 钢丝绳 Φ8以下 | kg | 0.057 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-82 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.005 | 2044.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2133 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-82 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.1725 | 1238.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-82 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.0667 | 896.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-82 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1093 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0134 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.7659 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-83 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1813 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-83 | 材料 | 乙供 | C01040101 | 钢丝绳 Φ8以下 | kg | 0.057 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-83 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.005 | 2044.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2133 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-83 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.115 | 1238.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-83 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.0667 | 896.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-83 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1093 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0134 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.6457 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-84 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1398 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-84 | 材料 | 乙供 | C01040101 | 钢丝绳 Φ8以下 | kg | 0.057 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-84 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.005 | 2044.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2133 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-84 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.1035 | 1238.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-84 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.0667 | 896.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-84 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1093 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0134 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-85 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 4.9647 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-85 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.5278 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-85 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 86 | 5.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-85 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 3.1 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-85 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.04 | 2044.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-85 | 材料 | 乙供 | C12011100 | 合金钢电焊条 低合金 综合 | kg | 2.99 | 20.008 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-85 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.23 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-85 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.77 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-85 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.32 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.1044 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-85 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0345 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-85 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.2645 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-85 | 机械 | 乙供 | J10-01-003 | 交流弧焊机 容量 32kVA | 台班 | 0.1265 | 98.585 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0556 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-86 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.4163 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-86 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2563 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-86 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.29 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-86 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 1.112 | 90.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.5014 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-86 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0299 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-87 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.4009 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-87 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3108 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-87 | 材料 | 乙供 | C09020205 | 混合砂浆 M2.5 | m³ | 0.284 | 236.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-87 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 1.112 | 90.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-87 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.1 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3706 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-87 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0299 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0016 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-88 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.4975 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-88 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3062 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-88 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.464 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-88 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.911 | 90.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-88 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4376 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-88 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0276 | 28.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0016 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-89 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.8263 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-89 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4677 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-89 | 材料 | 乙供 | C09031632 | 现浇混凝土C15-40 现场搅拌 | m³ | 1.015 | 307.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-89 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.1383 | 2.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-89 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.387 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-89 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.735 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-89 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.02 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-89 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.0335 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-89 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.0748 | 19.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-89 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 Φ500 | 台班 | 0.0288 | 29.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-90 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.4355 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-90 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6031 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-90 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.228 | 243.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-90 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.54 | 433.593 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-90 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.11 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-90 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.796 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.012 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-91 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0466 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-91 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0323 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-91 | 材料 | 乙供 | C09020305 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 0.0202 | 337.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-91 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.001 | 546.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1473 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0008 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-92 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0778 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-92 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0425 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-92 | 材料 | 乙供 | C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 0.007 | 357.27 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-92 | 材料 | 乙供 | C09020305 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 0.0162 | 337.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-92 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1594 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0017 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-93 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.049 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-93 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0351 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-93 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.0204 | 422.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-93 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.038 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-93 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1742 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0008 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-94 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0784 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-94 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0531 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-94 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.0204 | 422.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-94 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.038 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-94 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1742 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-95 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1354 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-95 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0834 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-95 | 材料 | 乙供 | C09040701 | 冷底子油(kg) 3:7 | m³ | 0.2856 | 9.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-95 | 材料 | 乙供 | C10080321 | 玻纤胎改性沥青卷材(页岩片) 4mm | m² | 1.242 | 24.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-95 | 材料 | 乙供 | C19090501 | 改性沥青粘结剂 | kg | 0.506 | 3.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-95 | 材料 | 乙供 | C19091005 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 0.122 | 4.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-95 | 材料 | 乙供 | C19091101 | 改性沥青乳胶 | kg | 0.3 | 1.696 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-95 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.1225 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-95 | 材料 | 乙供 | C20060101 | 聚氨酯甲料 | kg | 0.054 | 13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-95 | 材料 | 乙供 | C20060102 | 聚氨酯乙料 | kg | 0.081 | 14.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7686 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0019 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-96 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 1.0239 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-96 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4878 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-96 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.015 | 361.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-96 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.4984 | 2.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-96 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.4169 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-96 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.2584 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-96 | 材料 | 乙供 | C18040800 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | m² | 4.0458 | 0.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-96 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 1.0426 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-96 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 0.1331 | 5.234 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-96 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 10.813 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-96 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0099 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-96 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.2247 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-96 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0176 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-96 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0904 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-96 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 Φ500 | 台班 | 0.0176 | 29.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0058 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-97 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.549 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-97 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2465 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-97 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.015 | 361.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-97 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.2559 | 2.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-97 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.0498 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-97 | 材料 | 乙供 | C18040800 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | m² | 2.8204 | 0.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-97 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3278 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-97 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 1.1949 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-97 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0074 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-97 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.8205 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-97 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0061 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-97 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0915 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-97 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 Φ500 | 台班 | 0.0176 | 29.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.003 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-98 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 1.6588 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-98 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.8383 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-98 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.015 | 361.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-98 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.4743 | 2.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-98 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.1595 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-98 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.2134 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-98 | 材料 | 乙供 | C18040800 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | m² | 2.8457 | 0.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-98 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3326 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-98 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1.5431 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-98 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 3.0765 | 5.234 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-98 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 7.8859 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-98 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0165 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-98 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.522 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-98 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0226 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-98 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.1389 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-98 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 Φ500 | 台班 | 0.021 | 29.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0097 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-99 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 2.0166 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-99 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.9991 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-99 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.015 | 361.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-99 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.7561 | 2.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-99 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.1518 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-99 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.4476 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-99 | 材料 | 乙供 | C18040800 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | m² | 0.5118 | 0.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-99 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.1661 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-99 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 2.6257 | 5.234 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-99 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 12.2045 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-99 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.011 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-99 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.5766 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-99 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0267 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-99 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.1389 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-99 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 Φ500 | 台班 | 0.0182 | 29.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0117 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-100 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 2.0013 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-100 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.7925 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-100 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.015 | 361.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-100 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.3531 | 2.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-100 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.1331 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-100 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.9438 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-100 | 材料 | 乙供 | C18040800 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | m² | 0.462 | 0.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-100 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.9471 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-100 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 9.7493 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-100 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0099 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.95 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-100 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0216 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-100 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.1365 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-100 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 Φ500 | 台班 | 0.0037 | 29.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0108 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-101 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 1.6531 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-101 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.8323 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-101 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.015 | 361.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-101 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.2586 | 2.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-101 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3135 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-101 | 材料 | 乙供 | C18040800 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | m² | 3.6344 | 0.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-101 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 1.0643 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-101 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 5.8905 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-101 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0947 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.4753 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-101 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0143 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-101 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.1365 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-101 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 Φ500 | 台班 | 0.1104 | 29.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0096 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 3.6872 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-102 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.9379 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-102 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.015 | 361.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-102 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.6985 | 2.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-102 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3113 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-102 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.2 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-102 | 材料 | 乙供 | C18040800 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | m² | 0.44 | 0.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-102 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 1.1088 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-102 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 6.1028 | 5.234 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-102 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 22.1243 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-102 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0187 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.4365 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-102 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0471 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-102 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.1365 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-102 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 Φ500 | 台班 | 0.0066 | 29.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0218 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-103 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 4.7924 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-103 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.6677 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-103 | 材料 | 乙供 | C09031612 | 现浇混凝土C20-20 现场搅拌 | m³ | 1.015 | 336.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-103 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.3543 | 2.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-103 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 3.4001 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-103 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.3596 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-103 | 材料 | 乙供 | C18040800 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | m² | 4.7179 | 0.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-103 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 2.4378 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-103 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.2658 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-103 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.9269 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-103 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0534 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-103 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.1365 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-103 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 Φ500 | 台班 | 0.5036 | 29.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0289 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-104 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.877 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-104 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3863 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-104 | 材料 | 乙供 | C09020303 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 0.001 | 380.37 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-104 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.015 | 361.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-104 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.799 | 2.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-104 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.066 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-104 | 材料 | 乙供 | C18040800 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | m² | 3.08 | 0.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-104 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 2.896 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-104 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.018 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-104 | 材料 | 乙供 | C22050102 | 砖地模 | m² | 5.902 | 62.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-104 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.0034 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-104 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0092 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-104 | 机械 | 乙供 | J03-01-055 | 门式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.004 | 714.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-104 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0103 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-104 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.125 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-104 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 Φ500 | 台班 | 0.002 | 29.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0015 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-105 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.8735 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-105 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3349 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-105 | 材料 | 乙供 | C09031602 | 现浇混凝土C25-10 现场搅拌 | m³ | 1.015 | 386.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-105 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.4019 | 2.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-105 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.06 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-105 | 材料 | 乙供 | C18040800 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | m² | 6.738 | 0.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-105 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.765 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-105 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 0.0874 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-105 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.004 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-105 | 材料 | 乙供 | C22050102 | 砖地模 | m² | 0.117 | 62.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-105 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.5372 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-105 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0092 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-105 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0127 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-105 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.13 | 19.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-105 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 Φ500 | 台班 | 0.0115 | 29.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-105 | 机械 | 乙供 | J10-01-024 | 点焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.4232 | 105.585 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0015 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-106 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 5.1325 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-106 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 6.5435 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-106 | 材料 | 乙供 | C01020302 | 等边角钢 边长50以下 | kg | 369 | 5.103 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-106 | 材料 | 乙供 | C09031602 | 现浇混凝土C25-10 现场搅拌 | m³ | 1.015 | 386.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-106 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 8.672 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-106 | 材料 | 乙供 | C18040800 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | m² | 7.299 | 0.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-106 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.37 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-106 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.69 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-106 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.29 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-106 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.9 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-106 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.787 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-106 | 材料 | 乙供 | C22050102 | 砖地模 | m² | 0.117 | 62.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-106 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 47.4417 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-106 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0127 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-106 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.13 | 19.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-106 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.484 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-106 | 机械 | 乙供 | J10-01-024 | 点焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.3634 | 105.585 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0015 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-107 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 3.2492 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-107 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.7459 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-107 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 5 | 6.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-107 | 材料 | 乙供 | C09031602 | 现浇混凝土C25-10 现场搅拌 | m³ | 1.015 | 386.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-107 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.3871 | 2.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-107 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.31 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-107 | 材料 | 乙供 | C18040800 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | m² | 4.8175 | 0.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-107 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.803 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-107 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.195 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-107 | 材料 | 乙供 | C22050102 | 砖地模 | m² | 0.638 | 62.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-107 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.3794 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-107 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0108 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-107 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.046 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-107 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.13 | 19.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-107 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 Φ500 | 台班 | 0.1794 | 29.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-107 | 机械 | 乙供 | J10-01-024 | 点焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.2151 | 105.585 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0015 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-108 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 1.44 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-108 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3235 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-108 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.213 | 5.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-108 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.073 | 394.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-108 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.316 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-108 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.087 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-108 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.24 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-108 | 材料 | 乙供 | C18040800 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | m² | 0.123 | 0.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-108 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0065 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-108 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5476 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-108 | 机械 | 乙供 | J03-01-007 | 履带式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0494 | 1593.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-108 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.469 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0108 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-109 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.2863 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-109 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2102 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-109 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.2835 | 5.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-109 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0013 | 2044.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-109 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.036 | 394.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-109 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1183 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-109 | 材料 | 乙供 | C18040800 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | m² | 0.105 | 0.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-109 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.01 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-109 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3823 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-109 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.015 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-110 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.7758 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-110 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.179 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-110 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2.643 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-110 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.01 | 2044.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-110 | 材料 | 乙供 | C09031602 | 现浇混凝土C25-10 现场搅拌 | m³ | 0.06 | 386.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-110 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.531 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-110 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.194 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-110 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.512 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-110 | 材料 | 乙供 | C18040800 | 聚氯乙烯塑料薄膜 | m² | 0.205 | 0.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-110 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.072 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-110 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0095 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-110 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.86 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-110 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1047 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-110 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.1863 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-110 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 Φ500 | 台班 | 0.0173 | 29.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-110 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.314 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0037 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-111 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 1.1419 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-111 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2636 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-111 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.315 | 5.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-111 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 0.0839 | 6.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-111 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.015 | 2044.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-111 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.078 | 394.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-111 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.386 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-111 | 材料 | 乙供 | C28010015 | 装配式预制混凝土电缆沟 | m³ | 1.005 | 2527.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-111 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 52.1211 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-111 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.1535 | 1337.122 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-111 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.0092 | 2916.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-111 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 Φ500 | 台班 | 0.0173 | 29.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-111 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1898 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0598 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1996 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2102 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-112 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.252 | 5.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-112 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.001 | 2044.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-112 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.042 | 394.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-112 | 材料 | 乙供 | C09050112 | 预制钢筋混凝土地沟盖板 | m³ | 1.01 | 1362.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-112 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1183 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-112 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.105 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-112 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.01 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-112 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 27.9509 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-112 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.015 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0207 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-113 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1506 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-113 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.26 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-113 | 材料 | 乙供 | C09020112 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 0.073 | 290.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-113 | 材料 | 乙供 | C09050113 | 预制混凝土电缆排管 | m³ | 1.005 | 1429.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-113 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 29.1501 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-113 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.0288 | 1337.122 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0108 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 1.7992 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.956 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-114 | 材料 | 乙供 | C09020112 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 0.073 | 290.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-114 | 材料 | 乙供 | C09050114 | 预制混凝土电缆井 | m³ | 1.005 | 1588.16 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-114 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 32.3468 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-114 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.1176 | 1337.122 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0108 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-115 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.36 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-115 | 材料 | 乙供 | C09020112 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 0.074 | 290.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-115 | 材料 | 乙供 | C09050115 | 预制混凝土设备基础 | m³ | 1.005 | 1588.16 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-115 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 32.3526 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-115 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.0671 | 1337.122 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0108 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-116 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1548 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-116 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.1598 | 5.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-116 | 材料 | 乙供 | C01040101 | 钢丝绳 Φ8以下 | kg | 0.0233 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-116 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0008 | 2044.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-116 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1125 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-116 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0655 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-116 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0662 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-116 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1196 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0226 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-117 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.021 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-118 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 4.2096 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-118 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 5.8334 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-118 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 Φ10以下 | kg | 1097.928 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-118 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 9.4723 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-118 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 110.3905 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-118 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0261 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-118 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.5116 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-118 | 机械 | 乙供 | J05-01-003 | 电动单筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.32 | 297.042 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-118 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 Φ40 | 台班 | 0.0963 | 43.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-118 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 Φ40 | 台班 | 0.4922 | 27.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-118 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3117 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.097 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-119 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 2.5656 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-119 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 3.5375 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-119 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 1108.692 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-119 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.0369 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-119 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.2066 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-119 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.1292 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-119 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 110.7677 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-119 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0261 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-119 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.5116 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-119 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 Φ40 | 台班 | 0.0971 | 43.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-119 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 Φ40 | 台班 | 0.4963 | 27.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-119 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3086 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-119 | 机械 | 乙供 | J10-01-010 | 对焊机 容量 150kVA | 台班 | 0.1187 | 131.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.097 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-120 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 6.4607 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-120 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 7.7321 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-120 | 材料 | 乙供 | C01020701 | 铁件 钢筋 | kg | 220 | 4.713 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-120 | 材料 | 乙供 | C01020702 | 铁件 型钢 | kg | 880 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-120 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 32.8 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-120 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 6.39 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-120 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.78 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-120 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 109.9267 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-120 | 机械 | 乙供 | J08-01-058 | 摇臂钻床 钻孔直径 Φ50 | 台班 | 0.0575 | 29.651 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-120 | 机械 | 乙供 | J08-01-072 | 剪板机 厚度×宽度 40mm×3100mm | 台班 | 0.0028 | 669.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-120 | 机械 | 乙供 | J08-01-073 | 型钢剪断机 剪断宽度 500mm | 台班 | 0.0127 | 320.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-120 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 6.7517 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-120 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0115 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-121 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 6.6694 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-121 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.2557 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-121 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 14.4 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-121 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.162 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-121 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1006 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-121 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0373 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-121 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 3.082 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-121 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0051 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-122 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.2457 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-122 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2938 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-122 | 材料 | 乙供 | C03030401 | 铸铁井盖(连座) | 套 | 1 | 211.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-122 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.005 | 2044.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-122 | 材料 | 乙供 | C09031601 | 现浇混凝土C20-10 现场搅拌 | m³ | 0.061 | 360.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-122 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.126 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-122 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.8878 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-122 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0006 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-123 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.8774 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-123 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3564 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-123 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.015 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-123 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.244 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-123 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 0.421 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-123 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.005 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-123 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.145 | 5.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-123 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 1.415 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-123 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.2166 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-123 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0056 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-123 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.0793 | 242.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-123 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.138 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-123 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.138 | 19.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-123 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0015 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-124 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.9949 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-124 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3846 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-124 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.015 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-124 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.235 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-124 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 0.532 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-124 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.005 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-124 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.196 | 5.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-124 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 1.416 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-124 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.2333 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-124 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0062 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-124 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.0793 | 242.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-124 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.138 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-124 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.138 | 19.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-124 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0017 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-125 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 1.0896 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-125 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4328 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-125 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.015 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-125 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.309 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-125 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 0.964 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-125 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.006 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-125 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.355 | 5.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-125 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 1.422 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-125 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.3428 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-125 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0066 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-125 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.0793 | 242.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-125 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.138 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-125 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.138 | 19.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0018 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-126 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 1.389 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-126 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4816 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-126 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.015 | 339.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-126 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3646 | 6.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-126 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 1.396 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-126 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0066 | 1753.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-126 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.514 | 5.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-126 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 1.428 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-126 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.436 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-126 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0069 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-126 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.0793 | 242.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-126 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.138 | 13.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-126 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.138 | 19.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0019 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-127 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0512 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-127 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0301 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-127 | 材料 | 乙供 | C13011102 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 1.188 | 0.667 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-127 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0023 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-127 | 材料 | 乙供 | C18050100 | 硬聚氯乙烯塑料管 | m | 1.05 | 148.146 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-127 | 材料 | 乙供 | C19090101 | 粘结剂 通用 | kg | 0.0113 | 11.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-127 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0072 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-127 | 材料 | 乙供 | C22030304 | 冲击钻头 Φ16 | 支 | 0.009 | 13.483 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-127 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0225 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-127 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.1334 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-127 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0014 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-127 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.002 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0004 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-128 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0771 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-128 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3666 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-128 | 材料 | 乙供 | C16039201 | 回扩器 DN250 | 只 | 0.012 | 164.917 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-128 | 材料 | 乙供 | C16039202 | 回扩器 DN300 | 只 | 0.012 | 197.903 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-128 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.012 | 3360 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-128 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 | 只 | 0.0021 | 359.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-128 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9086 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-128 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0059 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-128 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0129 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-128 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0398 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-128 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0319 | 205.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-128 | 机械 | 乙供 | J09-01-001 | 电动单级离心清水泵 出口直径 Φ50 | 台班 | 0.0319 | 35.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-128 | 机械 | 乙供 | J09-01-021 | 泥浆泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0319 | 229.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-128 | 机械 | 乙供 | J12-01-009 | 水平定向钻机 小型 | 台班 | 0.0179 | 2080.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.007 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-128 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0319 | 1209.986 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-128 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0156 | 272.416 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-128 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0269 | 155.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-129 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1105 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-129 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5284 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-129 | 材料 | 乙供 | C16039202 | 回扩器 DN300 | 只 | 0.012 | 197.903 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-129 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.012 | 224.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-129 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.012 | 3360 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-129 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 | 只 | 0.0029 | 359.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-129 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9286 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-129 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.009 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-129 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0247 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-129 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0719 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-129 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0417 | 205.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-129 | 机械 | 乙供 | J09-01-001 | 电动单级离心清水泵 出口直径 Φ50 | 台班 | 0.0417 | 35.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-129 | 机械 | 乙供 | J09-01-021 | 泥浆泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0417 | 229.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-129 | 机械 | 乙供 | J12-01-009 | 水平定向钻机 小型 | 台班 | 0.0184 | 2080.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0128 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-129 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0417 | 1209.986 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-129 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0196 | 272.416 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-129 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0269 | 155.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-130 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1499 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-130 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.7304 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-130 | 材料 | 乙供 | C16039202 | 回扩器 DN300 | 只 | 0.012 | 197.903 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-130 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.012 | 224.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-130 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.012 | 3360 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-130 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 | 只 | 0.0053 | 359.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-130 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9459 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-130 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0123 | 1347.878 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-130 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0406 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-130 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0904 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-130 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0455 | 205.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-130 | 机械 | 乙供 | J09-01-001 | 电动单级离心清水泵 出口直径 Φ50 | 台班 | 0.0455 | 35.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-130 | 机械 | 乙供 | J09-01-021 | 泥浆泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0455 | 229.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-130 | 机械 | 乙供 | J12-01-009 | 水平定向钻机 小型 | 台班 | 0.0238 | 2080.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0186 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-130 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0455 | 1209.986 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-130 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0231 | 272.416 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-130 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0269 | 155.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-131 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1098 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-131 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4944 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-131 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.0136 | 224.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-131 | 材料 | 乙供 | C16039204 | 回扩器 DN550 | 只 | 0.0136 | 274.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-131 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3360 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-131 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 | 只 | 0.0087 | 359.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-131 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1123 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-131 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0382 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-131 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.05 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-131 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0426 | 205.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-131 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0426 | 65.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-131 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.01 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-131 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0426 | 1209.986 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-131 | 机械 | 乙供 | J24-01-004 | 水平定向钻机 中型 | 台班 | 0.0493 | 2557.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-131 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0426 | 567.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-131 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0333 | 272.416 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-131 | 机械 | 乙供 | J24-01-008 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.2m³ | 台班 | 0.05 | 776.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-131 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-131 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 6.8821 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-132 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1288 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-132 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5794 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-132 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.0136 | 224.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-132 | 材料 | 乙供 | C33010110 | 回扩器 DN700 | 只 | 0.0136 | 4094.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-132 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3360 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-132 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 | 只 | 0.0165 | 359.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-132 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2073 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-132 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.048 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-132 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.0628 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-132 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0438 | 205.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-132 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0438 | 65.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-132 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0126 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-132 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0438 | 1209.986 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-132 | 机械 | 乙供 | J24-01-004 | 水平定向钻机 中型 | 台班 | 0.0507 | 2557.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-132 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0438 | 567.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-132 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0426 | 272.416 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-132 | 机械 | 乙供 | J24-01-008 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.2m³ | 台班 | 0.0628 | 776.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-132 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-132 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 7.5589 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-133 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1857 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-133 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.8357 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-133 | 材料 | 乙供 | C16039204 | 回扩器 DN550 | 只 | 0.0136 | 274.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-133 | 材料 | 乙供 | C33010110 | 回扩器 DN700 | 只 | 0.0169 | 4094.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-133 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3360 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-133 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 | 只 | 0.0205 | 359.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-133 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.5199 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-133 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0579 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-133 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.0755 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-133 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0642 | 205.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-133 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0642 | 65.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-133 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0152 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-133 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0642 | 1209.986 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-133 | 机械 | 乙供 | J24-01-004 | 水平定向钻机 中型 | 台班 | 0.0742 | 2557.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-133 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0642 | 567.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-133 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0519 | 272.416 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-133 | 机械 | 乙供 | J24-01-008 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.2m³ | 台班 | 0.0755 | 776.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-133 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-133 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 10.3166 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-134 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.2047 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-134 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.9212 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-134 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.0136 | 224.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-134 | 材料 | 乙供 | C33010110 | 回扩器 DN700 | 只 | 0.0136 | 4094.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-134 | 材料 | 乙供 | C33010111 | 回扩器 DN800 | 只 | 0.0169 | 4506.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-134 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3360 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-134 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 | 只 | 0.0241 | 359.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-134 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.7849 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-134 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0593 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-134 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.0777 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-134 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0651 | 205.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-134 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0651 | 65.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-134 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0156 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-134 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0651 | 1209.986 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-134 | 机械 | 乙供 | J24-01-004 | 水平定向钻机 中型 | 台班 | 0.0755 | 2557.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-134 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0651 | 567.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-134 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0766 | 272.416 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-134 | 机械 | 乙供 | J24-01-008 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.2m³ | 台班 | 0.0777 | 776.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-134 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-134 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 10.6698 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-135 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.2574 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-135 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.1592 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-135 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.0136 | 224.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-135 | 材料 | 乙供 | C33010110 | 回扩器 DN700 | 只 | 0.0136 | 4094.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-135 | 材料 | 乙供 | C33010111 | 回扩器 DN800 | 只 | 0.0169 | 4506.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-135 | 材料 | 乙供 | C33010112 | 回扩器 DN900 | 只 | 0.0169 | 10857.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-135 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3360 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-135 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 | 只 | 0.0241 | 359.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-135 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.4547 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-135 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0604 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-135 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.08 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-135 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0666 | 205.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-135 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0666 | 65.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-135 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0159 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-135 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0666 | 1209.986 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-135 | 机械 | 乙供 | J24-01-005 | 水平定向钻机 大型 | 台班 | 0.0773 | 3492.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-135 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0666 | 567.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-135 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0831 | 272.416 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-135 | 机械 | 乙供 | J24-01-008 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.2m³ | 台班 | 0.08 | 776.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-135 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-135 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 12.4601 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-136 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.301 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-136 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.3549 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-136 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.0136 | 224.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-136 | 材料 | 乙供 | C16039204 | 回扩器 DN550 | 只 | 0.0136 | 274.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-136 | 材料 | 乙供 | C33010111 | 回扩器 DN800 | 只 | 0.0169 | 4506.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-136 | 材料 | 乙供 | C33010112 | 回扩器 DN900 | 只 | 0.0169 | 10857.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-136 | 材料 | 乙供 | C33010113 | 回扩器 DN1000 | 只 | 0.0169 | 13664.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-136 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3360 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-136 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 | 只 | 0.0318 | 359.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-136 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.0897 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-136 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0696 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-136 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.0928 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-136 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0738 | 205.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-136 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0738 | 65.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-136 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0182 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-136 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0738 | 1209.986 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-136 | 机械 | 乙供 | J24-01-005 | 水平定向钻机 大型 | 台班 | 0.0856 | 3492.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-136 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0738 | 567.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-136 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0999 | 272.416 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-136 | 机械 | 乙供 | J24-01-008 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.2m³ | 台班 | 0.0928 | 776.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-136 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-136 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 13.9847 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-137 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.3282 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-137 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.478 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-137 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.0136 | 224.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-137 | 材料 | 乙供 | C16039204 | 回扩器 DN550 | 只 | 0.0136 | 274.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-137 | 材料 | 乙供 | C33010111 | 回扩器 DN800 | 只 | 0.0169 | 4506.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-137 | 材料 | 乙供 | C33010113 | 回扩器 DN1000 | 只 | 0.0169 | 13664.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-137 | 材料 | 乙供 | C33010114 | 回扩器 DN1100 | 只 | 0.0238 | 15889.098 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-137 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3360 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-137 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 | 只 | 0.0318 | 359.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-137 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.9831 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-137 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0751 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-137 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.1008 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-137 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0858 | 205.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-137 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0858 | 65.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-137 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0197 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-137 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0858 | 1209.986 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-137 | 机械 | 乙供 | J24-01-005 | 水平定向钻机 大型 | 台班 | 0.0994 | 3492.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-137 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0858 | 567.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-137 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.1167 | 272.416 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-137 | 机械 | 乙供 | J24-01-008 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.2m³ | 台班 | 0.1008 | 776.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-137 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-137 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 15.9559 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-138 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.3502 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-138 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.5768 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-138 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.0136 | 224.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-138 | 材料 | 乙供 | C16039204 | 回扩器 DN550 | 只 | 0.0136 | 274.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-138 | 材料 | 乙供 | C33010111 | 回扩器 DN800 | 只 | 0.0169 | 4506.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-138 | 材料 | 乙供 | C33010113 | 回扩器 DN1000 | 只 | 0.0169 | 13664.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-138 | 材料 | 乙供 | C33010114 | 回扩器 DN1100 | 只 | 0.0238 | 15889.098 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-138 | 材料 | 乙供 | C33010115 | 回扩器 DN1200 | 只 | 0.0238 | 21218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-138 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3360 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-138 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 | 只 | 0.0318 | 359.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-138 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 25.0829 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-138 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0809 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-138 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.1097 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-138 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0942 | 205.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-138 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0942 | 65.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-138 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0212 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-138 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0942 | 1209.986 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-138 | 机械 | 乙供 | J24-01-005 | 水平定向钻机 大型 | 台班 | 0.1091 | 3492.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-138 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0942 | 567.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-138 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.1338 | 272.416 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-138 | 机械 | 乙供 | J24-01-008 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.2m³ | 台班 | 0.1097 | 776.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-138 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-138 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 17.4945 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-139 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.3657 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-139 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.6466 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-139 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.0136 | 224.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-139 | 材料 | 乙供 | C16039204 | 回扩器 DN550 | 只 | 0.0136 | 274.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-139 | 材料 | 乙供 | C33010111 | 回扩器 DN800 | 只 | 0.0169 | 4506.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-139 | 材料 | 乙供 | C33010113 | 回扩器 DN1000 | 只 | 0.0169 | 13664.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-139 | 材料 | 乙供 | C33010115 | 回扩器 DN1200 | 只 | 0.0238 | 21218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-139 | 材料 | 乙供 | C33010116 | 回扩器 DN1300 | 只 | 0.0238 | 26471 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-139 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3360 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-139 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 | 只 | 0.0395 | 359.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-139 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 30.1752 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-139 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0878 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-139 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.1193 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-139 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0999 | 205.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-139 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.0999 | 65.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-139 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.023 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-139 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0999 | 1209.986 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-139 | 机械 | 乙供 | J24-01-005 | 水平定向钻机 大型 | 台班 | 0.1158 | 3492.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-139 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0999 | 567.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-139 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.1503 | 272.416 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-139 | 机械 | 乙供 | J24-01-008 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.2m³ | 台班 | 0.1193 | 776.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-139 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-139 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 18.7089 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-140 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.3743 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-140 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.6852 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-140 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.0136 | 224.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-140 | 材料 | 乙供 | C16039204 | 回扩器 DN550 | 只 | 0.0136 | 274.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-140 | 材料 | 乙供 | C33010111 | 回扩器 DN800 | 只 | 0.0169 | 4506.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-140 | 材料 | 乙供 | C33010113 | 回扩器 DN1000 | 只 | 0.0169 | 13664.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-140 | 材料 | 乙供 | C33010115 | 回扩器 DN1200 | 只 | 0.0238 | 21218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-140 | 材料 | 乙供 | C33010116 | 回扩器 DN1300 | 只 | 0.0238 | 26471 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-140 | 材料 | 乙供 | C33010117 | 回扩器 DN1400 | 只 | 0.0238 | 31778.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-140 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3360 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-140 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 | 只 | 0.0395 | 359.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-140 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 45.3016 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-140 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0947 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-140 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.1252 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-140 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.1043 | 205.762 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-140 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 Φ100 | 台班 | 0.1043 | 65.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-140 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0249 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-140 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.1043 | 1209.986 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-140 | 机械 | 乙供 | J24-01-005 | 水平定向钻机 大型 | 台班 | 0.1209 | 3492.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-140 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.1043 | 567.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-140 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.1509 | 272.416 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-140 | 机械 | 乙供 | J24-01-008 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.2m³ | 台班 | 0.1252 | 776.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-140 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-140 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 19.5523 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-141 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1215 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-141 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0469 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-141 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-141 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0056 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-142 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1048 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-142 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0006 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-143 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1761 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-143 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-144 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.2499 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-144 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0014 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-145 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.273 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-145 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0015 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-146 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0224 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-146 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0044 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-146 | 材料 | 乙供 | C09050202 | 混凝土保护板 300×250×30 | 块 | 3.367 | 4.888 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-146 | 材料 | 乙供 | C09050605 | 混凝土标桩 | 块 | 0.04 | 13.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-146 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.0971 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-146 | 材料 | 乙供 | C18081501 | 地埋警示带 | m | 1.02 | 0.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-146 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5035 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-146 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0023 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-147 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0058 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-147 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0019 | 143 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-147 | 材料 | 乙供 | C09050202 | 混凝土保护板 300×250×30 | 块 | 3.367 | 4.888 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-147 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.036 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-147 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3888 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL1-147 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0006 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-1 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1445 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.8693 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-1 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.7495 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-1 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0378 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-1 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1279 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-1 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.5989 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.4778 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-1 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1855 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-1 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.1997 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-1 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.4768 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-1 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.32 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6369 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0403 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0479 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0129 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-1 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-2 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.2638 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.0608 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-2 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.0958 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-2 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0488 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-2 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1489 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-2 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6297 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6392 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-2 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2159 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-2 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.2172 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-2 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.025 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-2 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.35 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8842 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0497 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0581 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0156 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-2 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-3 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.5068 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.3812 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-3 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.308 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-3 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0635 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-3 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.161 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-3 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6439 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.81 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-3 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.271 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-3 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.2325 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-3 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.336 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-3 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.35 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0496 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0574 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0826 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0222 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-3 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-4 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.1128 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.3861 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-4 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.787 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-4 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0739 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-4 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.197 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-4 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6649 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5842 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-4 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.482 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-4 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.3778 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-4 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.4125 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-4 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.55 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3793 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0995 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1296 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0995 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-4 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1232 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0348 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-4 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-5 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.7233 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.3629 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-5 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.917 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-5 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0794 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-5 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.229 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-5 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6707 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.8697 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-5 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-5 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.3842 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-5 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.5575 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-5 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.68 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5171 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1433 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1761 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1433 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0473 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.4294 | 188.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-6 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.4628 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.4424 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-6 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2.04 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-6 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.097 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-6 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.283 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-6 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6799 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.9586 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-6 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-6 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.3998 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-6 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 2.0655 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-6 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.75 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7207 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1874 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2038 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1874 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0547 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.5708 | 188.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-6 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-7 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.9844 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.5144 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-7 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.8375 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-7 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0498 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-7 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1479 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-7 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.5989 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-7 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6278 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-7 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1855 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-7 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.2197 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-7 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.6268 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-7 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.33 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.735 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0352 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0379 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0101 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-7 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-8 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1371 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.6761 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-8 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.9264 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-8 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0568 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-8 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1589 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-8 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6217 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-8 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7492 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-8 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.194 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-8 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.2372 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-8 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.695 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-8 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.35 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.809 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0518 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0707 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.019 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-8 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-9 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.3892 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.1746 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-9 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.058 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-9 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.065 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-9 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.165 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-9 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-9 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.82 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-9 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.291 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-9 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.2425 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-9 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.766 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-9 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.43 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8979 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0592 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0817 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0219 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-9 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-10 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6282 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.5158 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-10 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.397 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-10 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.069 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-10 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.187 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-10 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6649 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-10 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.3342 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-10 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-10 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.3778 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-10 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.0103 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-10 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.53 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1673 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1686 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1549 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1686 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-10 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1963 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0416 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-11 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.0797 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.2514 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-11 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.467 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-11 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0722 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-11 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.204 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-11 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6707 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-11 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.407 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-11 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-11 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.3842 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-11 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.0935 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-11 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.68 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2481 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2053 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1686 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2053 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0453 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.3409 | 188.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-12 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.6529 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.1963 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-12 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.564 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-12 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.081 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-12 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.223 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-12 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6799 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-12 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5386 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-12 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-12 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.3983 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-12 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.1035 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-12 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.75 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3194 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2461 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2252 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2461 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0605 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.5687 | 188.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-12 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-13 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.193 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.9772 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-13 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 2.87 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-13 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.7495 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-13 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0398 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-13 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1279 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-13 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.5965 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-13 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.4778 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-13 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1855 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-13 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.1997 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-13 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.4768 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-13 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.32 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9247 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0305 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0336 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0091 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-13 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-14 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.3241 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.1763 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-14 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 2.91 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-14 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.8464 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-14 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0498 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-14 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1489 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-14 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6097 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-14 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6392 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-14 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.194 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-14 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.2372 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-14 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.575 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-14 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.35 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0264 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0497 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0574 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0154 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-14 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-15 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.7452 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.683 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-15 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 2.91 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-15 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.058 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-15 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0665 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-15 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1656 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-15 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-15 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.82 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-15 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.291 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-15 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.2425 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-15 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.766 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-15 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.4 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1838 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0614 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0539 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0144 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-15 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-16 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.2775 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.6214 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-16 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 3.104 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-16 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.597 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-16 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0739 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-16 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.182 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-16 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6649 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-16 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.3342 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-16 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-16 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.3778 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-16 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.2025 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-16 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.53 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5595 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.136 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1534 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.136 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-16 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2829 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0412 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-16 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-17 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.0348 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.8343 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-17 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 3.104 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-17 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.917 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-17 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0794 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-17 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.229 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-17 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6707 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-17 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.8697 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-17 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-17 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.3842 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-17 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.6875 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-17 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.68 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8574 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1838 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.194 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1838 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0521 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.1858 | 188.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-17 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-18 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.9025 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.36 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-18 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 3.104 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-18 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2.04 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-18 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.097 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-18 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.283 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-18 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6799 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-18 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.9586 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-18 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-18 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.3998 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-18 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 2.0655 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-18 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.75 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0298 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2179 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2125 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2179 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.057 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.2327 | 188.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-18 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-19 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1231 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.8077 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-19 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.5745 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-19 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5508 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-19 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1605 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-19 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.1907 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-19 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.5508 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-19 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.32 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4777 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0541 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0602 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0162 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-19 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-20 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.2467 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.0797 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-20 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6486 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-20 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8992 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-20 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2898 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-20 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.2592 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-20 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.925 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-20 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.36 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6718 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0637 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0676 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0181 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-20 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-21 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.3553 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.0931 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-21 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6579 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-21 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.989 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-21 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.301 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-21 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.2725 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-21 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.0112 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-21 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.4 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7207 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0657 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0691 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0185 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-21 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-22 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.4673 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.9917 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-22 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6649 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-22 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.3342 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-22 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3778 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-22 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.388 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-22 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.1025 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-22 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.53 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8543 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-22 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1047 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1965 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0269 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-22 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-23 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.3638 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.6024 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-23 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6707 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-23 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.4297 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-23 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4635 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-23 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.389 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-23 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.2875 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-23 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.65 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9436 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-23 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1084 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1996 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0273 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-23 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-24 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 5.4812 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 8.8774 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-24 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6799 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-24 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5586 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-24 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.552 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-24 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.3998 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-24 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.3755 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-24 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.75 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0143 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-24 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1604 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-24 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2667 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0365 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-24 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-25 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.3697 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.2494 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-25 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.8536 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-25 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0652 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-25 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1552 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-25 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-25 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.898 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-25 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.224 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-25 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.2425 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-25 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.982 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-25 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.32 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.905 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0577 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0801 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0215 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-25 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-26 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.5177 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.4398 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-26 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.067 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-26 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0736 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-26 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1746 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-26 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6598 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-26 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.13 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-26 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.321 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-26 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.2425 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-26 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.196 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-26 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.38 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0595 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-26 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0577 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0832 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0223 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-26 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-27 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.1128 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.3861 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-27 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.6005 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-27 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.079 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-27 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.211 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-27 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6691 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-27 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.647 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-27 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.389 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-27 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.369 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-27 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.5725 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-27 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.5 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3843 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1679 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1554 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1592 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-27 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2477 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0417 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-27 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-28 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.7233 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.3629 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-28 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.9206 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-28 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.087 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-28 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.232 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-28 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6789 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-28 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.887 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-28 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.493 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-28 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.388 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-28 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.6975 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-28 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.58 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5432 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2116 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2006 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2116 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0539 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.299 | 188.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-28 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-29 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.0588 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.8844 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-29 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2.0273 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-29 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.095 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-29 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.263 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-29 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.685 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-29 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.954 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-29 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.5802 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-29 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.388 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-29 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.8015 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-29 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.65 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6289 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.253 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2143 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2507 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0575 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.479 | 188.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-29 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-30 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.4628 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.4424 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-30 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2.204 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-30 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.096 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-30 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.281 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-30 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6999 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-30 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.971 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-30 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6109 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-30 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.392 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-30 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.9555 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-30 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.75 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7252 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.276 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2254 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.276 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0605 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.5697 | 188.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-30 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-31 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.29 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.0719 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-31 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.1836 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-31 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0682 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-31 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1552 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-31 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-31 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.9987 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-31 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.278 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-31 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.2925 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-31 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.922 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-31 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.34 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9796 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.06 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0763 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0205 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-31 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-32 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.4861 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.3446 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-32 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.267 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-32 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0726 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-32 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1746 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-32 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6589 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-32 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.137 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-32 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.311 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-32 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.3125 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-32 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.0943 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-32 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.399 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.084 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.06 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0832 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0223 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-32 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-33 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.8862 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.0072 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-33 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.6855 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-33 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0798 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-33 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1997 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-33 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6691 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-33 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.637 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-33 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.399 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-33 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.368 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-33 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.2925 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-33 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.5 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3287 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1836 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-33 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.155 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-33 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1724 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-33 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2896 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0416 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-33 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-34 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.4923 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.9478 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-34 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.7906 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-34 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.083 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-34 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.215 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-34 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6789 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-34 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.887 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-34 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.433 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-34 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.388 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-34 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.3975 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-34 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.56 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4369 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2243 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2206 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2243 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0593 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.369 | 188.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-34 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-35 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.1249 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.7416 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-35 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.9073 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-35 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.091 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-35 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.247 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-35 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.685 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-35 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.924 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-35 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4802 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-35 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.397 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-35 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.4715 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-35 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.64 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5141 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2461 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-35 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2383 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-35 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2461 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0639 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.479 | 188.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-35 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-36 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.1796 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.9701 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-36 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2.094 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-36 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.094 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-36 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.271 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-36 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6999 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-36 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.961 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-36 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.5809 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-36 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.418 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-36 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.5155 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-36 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.75 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.601 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2518 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-36 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2603 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-36 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2522 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0699 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.5797 | 188.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-36 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-37 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6172 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.6412 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-37 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 2.91 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-37 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.8536 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-37 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0528 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-37 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1522 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-37 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-37 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.679 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-37 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.194 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-37 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.2425 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-37 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.615 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-37 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.32 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2935 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0607 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0523 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.014 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-37 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-38 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.7753 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.7053 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-38 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 2.91 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-38 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.067 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-38 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0676 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-38 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1746 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-38 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6598 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-38 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.87 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-38 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.291 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-38 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.2425 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-38 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.99 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-38 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.38 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4884 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0621 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-38 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0549 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0147 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-38 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-39 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.9658 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.4525 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-39 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 3.104 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-39 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.6005 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-39 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.079 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-39 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.191 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-39 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6691 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-39 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.357 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-39 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.389 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-39 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.368 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-39 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 2.518 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-39 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.5 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8709 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1367 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-39 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1542 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-39 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1367 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-39 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.355 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0414 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-39 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-40 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.6922 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.9641 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-40 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 3.104 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-40 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.9206 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-40 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.087 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-40 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.232 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-40 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6789 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-40 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.887 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-40 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.493 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-40 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.388 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-40 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 2.79 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-40 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.58 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1147 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1841 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-40 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1999 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-40 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1841 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0537 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.1862 | 188.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-40 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-41 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.5473 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.021 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-41 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 3.104 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-41 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2.134 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-41 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.095 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-41 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.267 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-41 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.685 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-41 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.954 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-41 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.5902 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-41 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.398 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-41 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 3.31 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-41 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.65 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3201 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2078 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2049 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2078 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.055 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.2048 | 188.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-41 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-42 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.7878 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.6017 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-42 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 3.104 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-42 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 2.154 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-42 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.099 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-42 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.291 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-42 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6999 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-42 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.971 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-42 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6109 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-42 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.418 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-42 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 4.12 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-42 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250*250 | 块 | 0.75 | 9.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.5569 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2189 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2142 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2189 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0575 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.233 | 188.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-42 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-43 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.4798 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.4218 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-43 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6599 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-43 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.989 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-43 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6499 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-43 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.2685 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-43 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.0775 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6759 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0611 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-43 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0832 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0223 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-43 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-44 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6601 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.6725 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-44 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6698 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-44 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.12 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-44 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6598 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-44 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.2975 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-44 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.132 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7194 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-44 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0647 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-44 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0887 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0238 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-44 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-45 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.9585 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.7477 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-45 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6711 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-45 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.557 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-45 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6691 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-45 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.368 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-45 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.3125 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8498 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-45 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1127 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-45 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2063 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0283 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-45 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-46 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.0779 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.6458 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-46 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6798 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-46 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.887 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-46 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6798 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-46 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.388 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-46 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.5975 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.979 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-46 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1231 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-46 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2417 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0331 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-46 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-47 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.9798 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.8702 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-47 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.687 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-47 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.954 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-47 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.687 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-47 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.398 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-47 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.6715 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.012 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1943 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-47 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2746 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0376 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-47 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-48 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 6.478 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 10.4062 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-48 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6959 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-48 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.971 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-48 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.695 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-48 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.418 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-48 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.7455 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0395 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-48 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2013 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-48 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2804 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0384 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-48 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.045 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-49 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0627 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1156 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-49 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.03 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-49 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.002 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-49 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.006 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-49 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.011 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-49 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.04 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-49 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.012 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-49 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.025 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-49 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.002 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-49 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.008 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-49 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.008 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-49 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.002 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0436 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0031 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-49 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0112 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-49 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0035 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0035 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0038 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-49 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-50 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0689 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1231 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-50 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.036 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-50 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.002 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-50 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.006 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-50 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.011 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-50 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.04 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-50 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.012 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-50 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.035 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-50 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.002 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-50 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.008 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-50 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.008 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-50 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.002 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.048 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.004 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-50 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0123 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-50 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0038 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.005 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0043 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-50 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-51 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0734 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1291 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-51 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.04 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-51 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.002 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-51 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.006 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-51 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.011 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-51 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.04 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-51 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.012 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-51 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.043 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-51 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.002 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-51 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.008 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-51 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.01 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-51 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.004 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0523 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0051 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-51 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0132 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-51 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0042 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0084 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0051 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-51 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-52 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0812 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1411 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-52 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.044 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-52 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.002 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-52 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.006 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-52 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.012 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-52 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.04 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-52 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.012 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-52 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.075 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-52 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.003 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-52 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.012 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-52 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.012 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-52 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.006 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.064 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-52 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0058 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-52 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0149 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-52 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0058 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0106 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0069 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-52 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-53 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0521 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0993 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-53 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.03 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-53 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.002 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-53 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.006 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-53 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.011 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-53 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.04 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-53 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.012 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-53 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.002 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-53 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.008 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-53 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.008 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-53 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.002 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0372 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-53 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0031 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-53 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0112 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-53 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0031 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0035 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0038 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-53 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-54 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0612 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1111 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-54 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.036 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-54 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.002 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-54 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.006 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-54 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.011 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-54 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.04 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-54 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.012 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-54 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.002 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-54 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.008 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-54 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.008 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-54 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.002 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.039 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-54 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.004 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-54 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0123 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-54 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0036 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.005 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0043 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-54 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-55 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0658 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1186 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-55 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.04 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-55 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.002 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-55 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.006 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-55 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.011 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-55 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.04 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-55 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.012 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-55 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.002 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-55 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.008 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-55 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.008 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-55 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.004 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0411 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-55 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0051 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-55 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0132 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-55 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0038 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0084 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0051 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-55 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-56 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.072 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-56 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1276 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-56 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.044 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-56 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.003 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-56 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.006 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-56 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.012 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-56 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.04 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-56 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.012 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-56 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.003 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-56 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.012 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-56 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.01 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-56 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.006 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0471 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-56 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0058 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-56 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0149 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-56 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0052 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0106 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0069 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-56 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-57 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0566 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1052 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-57 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.03 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-57 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.002 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-57 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.006 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-57 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.011 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-57 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.04 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-57 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.012 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-57 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.002 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-57 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.008 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-57 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.008 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-57 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.002 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0372 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-57 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0031 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-57 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0112 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-57 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0043 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0067 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0038 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-57 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-58 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0627 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-58 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1156 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-58 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.036 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-58 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.002 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-58 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.006 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-58 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.011 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-58 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.04 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-58 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.012 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-58 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.002 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-58 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.008 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-58 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.008 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-58 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.002 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.039 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-58 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.004 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-58 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0123 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-58 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0052 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0067 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0043 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-58 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-59 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0673 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1217 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-59 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.04 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-59 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.002 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-59 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.006 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-59 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.011 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-59 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.04 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-59 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.012 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-59 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.002 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-59 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.008 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-59 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.008 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-59 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.002 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0403 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-59 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0051 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-59 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0132 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-59 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0057 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0102 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0051 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-59 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-60 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0751 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-60 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1306 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-60 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.044 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-60 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.002 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-60 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.006 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-60 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.012 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-60 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.04 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-60 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.012 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-60 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.003 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-60 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.012 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-60 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.01 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-60 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.01 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0461 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-60 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0058 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-60 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0149 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-60 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0071 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0134 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0069 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-60 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-61 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0828 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1485 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-61 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 0.064 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-61 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.03 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-61 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.002 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-61 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.006 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-61 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.011 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-61 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.04 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-61 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.012 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-61 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.16 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-61 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.002 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-61 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.008 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-61 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.008 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-61 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.002 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0911 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-61 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0038 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-61 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0118 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-61 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0066 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0099 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0038 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-61 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-62 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0935 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-62 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1574 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-62 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 0.064 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-62 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.036 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-62 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.002 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-62 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.006 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-62 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.01 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-62 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.04 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-62 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.012 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-62 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.24 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-62 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.002 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-62 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.008 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-62 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.008 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-62 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.002 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1132 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-62 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0047 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-62 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0127 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-62 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0072 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0106 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0045 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-62 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-63 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1026 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1679 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-63 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 0.064 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-63 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.04 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-63 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.002 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-63 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.006 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-63 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.01 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-63 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.04 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-63 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.012 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-63 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.32 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-63 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.002 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-63 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.008 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-63 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.008 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-63 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.002 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.135 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-63 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0058 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-63 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0137 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-63 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.008 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0127 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0053 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-63 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-64 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1134 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-64 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1873 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-64 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 0.064 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-64 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.044 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-64 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.002 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-64 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.006 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-64 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.012 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-64 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.04 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-64 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.012 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-64 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.36 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-64 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.002 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-64 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.012 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-64 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.01 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-64 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.01 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.151 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-64 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0058 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-64 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0137 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-64 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0081 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0152 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0068 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-64 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-65 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0888 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-65 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1407 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-65 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.015 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-65 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0029 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-65 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.015 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-65 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.002 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-65 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-65 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.018 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-65 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.018 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-65 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.033 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-65 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0024 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-65 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0054 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-65 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0043 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-65 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0108 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-65 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0051 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0249 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-65 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0031 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-65 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0014 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-65 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.004 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-65 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0041 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-65 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0028 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0274 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0065 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-65 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-66 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1003 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-66 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1572 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-66 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.017 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-66 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.004 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-66 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.016 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-66 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.002 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-66 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-66 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.02 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-66 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.018 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-66 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.0418 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-66 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0024 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-66 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0054 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-66 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0047 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-66 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0108 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-66 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0051 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0283 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-66 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0033 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-66 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0017 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-66 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.004 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-66 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0045 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-66 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0033 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0301 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0073 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-66 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-67 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1302 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-67 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2005 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-67 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.02 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-67 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0048 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-67 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.018 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-67 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.003 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-67 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-67 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.022 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-67 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.02 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-67 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.0506 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-67 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0028 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-67 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0063 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-67 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0051 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-67 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0135 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-67 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0068 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0324 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-67 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0038 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-67 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0018 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-67 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.004 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-67 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0049 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-67 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0036 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0347 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0079 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-67 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-68 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1685 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-68 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2573 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-68 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.022 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-68 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0056 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-68 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.02 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-68 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.003 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-68 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-68 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.024 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-68 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.02 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-68 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.0594 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-68 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0028 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-68 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0063 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-68 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0062 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-68 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0135 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-68 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0068 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0357 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-68 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0041 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-68 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0019 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-68 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.004 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-68 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0052 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-68 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0042 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0365 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0087 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-68 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-69 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0796 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-69 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1273 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-69 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.015 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-69 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0029 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-69 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.015 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-69 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.002 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-69 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-69 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.018 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-69 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.003 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-69 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0024 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-69 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0054 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-69 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0043 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-69 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0108 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-69 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0051 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0199 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-69 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0031 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-69 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0014 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-69 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.004 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-69 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0041 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-69 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0028 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0274 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0065 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-69 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-70 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0905 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-70 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1429 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-70 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.017 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-70 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.004 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-70 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.016 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-70 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.002 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-70 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-70 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.02 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-70 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.018 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-70 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0024 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-70 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0054 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-70 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0047 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-70 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0108 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-70 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0051 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0229 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-70 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0033 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-70 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0017 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-70 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.004 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-70 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0045 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-70 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0033 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0301 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0073 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-70 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-71 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1173 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-71 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1825 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-71 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.02 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-71 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0048 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-71 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.018 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-71 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.003 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-71 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-71 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.022 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-71 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.02 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-71 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0028 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-71 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0063 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-71 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0051 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-71 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0135 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-71 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0068 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0259 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-71 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0038 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-71 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0018 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-71 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.004 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-71 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0049 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-71 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0036 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0347 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0079 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-71 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-72 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1523 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-72 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2341 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-72 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.022 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-72 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0056 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-72 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.02 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-72 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.003 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-72 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-72 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.024 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-72 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.02 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-72 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0028 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-72 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0063 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-72 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0062 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-72 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0135 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-72 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0068 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0281 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-72 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0041 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-72 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0019 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-72 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.004 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-72 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0052 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-72 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0036 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0365 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0087 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-72 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-73 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0834 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-73 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1333 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-73 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.015 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-73 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0029 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-73 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.015 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-73 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.002 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-73 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-73 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.018 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-73 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.018 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-73 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0024 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-73 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0054 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-73 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0043 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-73 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0108 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-73 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0051 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0206 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-73 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0031 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-73 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0014 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-73 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.004 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-73 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0041 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0041 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0274 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0065 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-73 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-74 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0958 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-74 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1511 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-74 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.017 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-74 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.004 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-74 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.016 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-74 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.002 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-74 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-74 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.02 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-74 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.018 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-74 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0024 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-74 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0054 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-74 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0047 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-74 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0108 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-74 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0051 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0229 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-74 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0033 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-74 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0017 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-74 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.004 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-74 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0045 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0049 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0301 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0073 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-74 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-75 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1248 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-75 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1929 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-75 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.02 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-75 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0048 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-75 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.018 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-75 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.003 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-75 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-75 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.022 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-75 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.02 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-75 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0028 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-75 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0063 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-75 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0051 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-75 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0135 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-75 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0068 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0259 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-75 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0038 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-75 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0018 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-75 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.004 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-75 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0049 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0053 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0347 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0079 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-75 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-76 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.163 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-76 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2497 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-76 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.022 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-76 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0056 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-76 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.02 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-76 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.003 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-76 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-76 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.024 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-76 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.02 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-76 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0028 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-76 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0063 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-76 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0062 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-76 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0135 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-76 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0068 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0281 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-76 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0041 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-76 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0019 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-76 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.004 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-76 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0052 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0057 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0365 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0083 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-76 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-77 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0964 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-77 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1511 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-77 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 0.0948 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-77 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.015 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-77 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0036 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-77 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.002 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-77 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-77 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.02 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-77 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.018 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-77 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.2112 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-77 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.003 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-77 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0054 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-77 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0108 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-77 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0051 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0557 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-77 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0031 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-77 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0018 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-77 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0041 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-77 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0043 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-77 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0121 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0222 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0065 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-77 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-78 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1087 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-78 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1691 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-78 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 0.0948 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-78 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.017 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-78 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.005 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-78 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.002 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-78 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-78 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.02 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-78 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.018 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-78 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.2816 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-78 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.003 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-78 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0054 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-78 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0108 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-78 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0051 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0668 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-78 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0033 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-78 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0019 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-78 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0041 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-78 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0046 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-78 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0139 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.023 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0074 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-78 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-79 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1409 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-79 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2177 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-79 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 0.0948 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-79 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.02 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-79 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.006 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-79 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.003 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-79 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-79 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.022 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-79 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.02 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-79 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.4224 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-79 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0035 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-79 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0063 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-79 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0135 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-79 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0068 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0879 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-79 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0038 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-79 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0019 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-79 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0041 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-79 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.005 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-79 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0157 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0252 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.008 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-79 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-80 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1831 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-80 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.279 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-80 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 0.0948 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-80 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.022 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-80 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.007 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-80 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.003 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-80 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-80 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.024 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-80 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.02 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-80 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.4752 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-80 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0035 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-80 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0063 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-80 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0135 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-80 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0068 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0966 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-80 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0043 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-80 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0021 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-80 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0041 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-80 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0053 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-80 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0176 | 241.179 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.028 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0088 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-80 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-81 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.155 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-81 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2395 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-81 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.018 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-81 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.005 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-81 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0027 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-81 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-81 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.02 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-81 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.0288 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-81 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.042 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-81 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.003 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-81 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.006 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-81 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.005 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-81 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.012 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-81 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.006 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.028 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-81 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0034 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-81 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0017 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-81 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.004 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-81 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0049 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-81 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0043 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0301 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0075 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-81 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-82 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1845 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-82 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2823 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-82 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.026 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-82 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0085 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-82 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0029 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-82 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-82 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.022 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-82 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.032 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-82 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.061 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-82 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0035 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-82 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0066 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-82 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0061 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-82 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.014 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-82 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.007 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0372 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-82 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0041 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-82 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0019 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-82 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.004 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-82 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0054 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-82 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0044 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0347 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0096 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-82 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-83 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2214 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-83 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3364 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-83 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.0325 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-83 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0106 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-83 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0036 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-83 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-83 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.0275 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-83 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.04 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-83 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.0763 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-83 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0044 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-83 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0083 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-83 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0073 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-83 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0175 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-83 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.011 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0457 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-83 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0103 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-83 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0051 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-83 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.004 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-83 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0068 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-83 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0049 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0365 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0115 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-83 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-84 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2663 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-84 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4014 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-84 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.0357 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-84 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0116 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-84 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0039 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-84 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-84 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.0302 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-84 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.044 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-84 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.0839 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-84 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0048 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-84 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0091 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-84 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.008 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-84 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0192 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-84 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0138 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0499 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-84 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0115 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-84 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0053 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-84 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.004 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-84 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0084 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-84 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0049 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0492 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0212 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-84 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-85 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3066 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-85 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4589 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-85 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.0406 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-85 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0133 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-85 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0044 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-85 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-85 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.0344 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-85 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.05 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-85 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.0953 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-85 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0055 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-85 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0103 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-85 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0091 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-85 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0219 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-85 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0172 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0565 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-85 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0116 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-85 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0054 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-85 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.004 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-85 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0084 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-85 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0055 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0547 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0234 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-85 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-86 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1409 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-86 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2177 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-86 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.018 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-86 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.005 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-86 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.16 | 1.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-86 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0027 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-86 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-86 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.02 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-86 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.0288 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-86 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.003 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-86 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.006 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-86 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.005 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-86 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.012 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-86 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.006 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0269 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-86 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0034 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-86 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0017 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-86 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.004 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-86 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0049 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-86 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0043 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0301 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0075 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-86 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-87 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1677 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-87 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2566 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-87 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.026 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-87 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0085 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-87 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.1728 | 1.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-87 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0029 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-87 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-87 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.022 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-87 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.032 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-87 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0035 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-87 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0066 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-87 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0061 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-87 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.014 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-87 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.007 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.034 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-87 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0041 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-87 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0019 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-87 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.004 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-87 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0054 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-87 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0044 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0347 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0096 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-87 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-88 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2013 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-88 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3058 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-88 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.0325 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-88 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0106 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-88 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.192 | 1.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-88 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0036 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-88 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-88 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.0275 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-88 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.04 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-88 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0044 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-88 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0083 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-88 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0073 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-88 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0175 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-88 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.011 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.041 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-88 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0103 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-88 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0051 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-88 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.004 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-88 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0068 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-88 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0049 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0365 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0115 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-88 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-89 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2421 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-89 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3649 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-89 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.0357 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-89 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0116 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-89 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.1984 | 1.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-89 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0039 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-89 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-89 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.0302 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-89 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.044 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-89 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0048 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-89 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0091 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-89 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.008 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-89 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0192 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-89 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0138 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-89 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0445 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-89 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0115 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-89 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0053 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-89 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.004 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-89 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0084 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-89 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0049 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0492 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0212 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-89 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-90 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2902 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-90 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4359 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-90 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.0406 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-90 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0133 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-90 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.2112 | 1.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-90 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0044 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-90 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-90 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.0344 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-90 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.05 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-90 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0055 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-90 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0103 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-90 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0091 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-90 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0219 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-90 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0172 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-90 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-90 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0116 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-90 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0054 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-90 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.004 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-90 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0084 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-90 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0055 | 235.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0547 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0234 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-90 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-91 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1494 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-91 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2308 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-91 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.018 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-91 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.005 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-91 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.16 | 1.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-91 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0027 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-91 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-91 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.02 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-91 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.0288 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-91 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.042 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-91 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.003 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-91 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.006 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-91 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.005 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-91 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.012 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-91 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.006 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0323 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-91 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0034 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-91 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0017 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-91 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.004 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-91 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0049 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.005 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.0301 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0075 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-91 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-92 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1778 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-92 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.272 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-92 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.026 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-92 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0085 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-92 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.1728 | 1.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-92 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0029 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-92 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-92 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.022 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-92 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.032 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-92 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.061 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-92 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0035 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-92 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0066 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-92 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0061 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-92 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.014 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-92 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.007 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-92 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0419 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-92 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0041 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-92 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0019 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-92 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.004 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-92 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0054 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0051 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0347 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0096 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-92 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-93 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2134 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-93 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3241 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-93 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.034 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-93 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.011 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-93 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.192 | 1.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-93 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0036 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-93 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-93 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.0275 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-93 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.04 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-93 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.0763 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-93 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0044 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-93 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0083 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-93 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0073 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-93 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0175 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-93 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.011 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-93 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0516 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-93 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0103 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-93 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0051 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-93 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.004 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-93 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0068 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0057 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0365 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0115 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-93 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-94 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2566 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-94 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3868 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-94 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.042 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-94 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.014 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-94 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.1984 | 1.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-94 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0039 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-94 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-94 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.0302 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-94 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.044 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-94 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.0839 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-94 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0048 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-94 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0091 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-94 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.008 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-94 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0192 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-94 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0138 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-94 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0594 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-94 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0115 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-94 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0053 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-94 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.004 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-94 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0084 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0057 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0492 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0212 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-94 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-95 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2954 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-95 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4422 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-95 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.05 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-95 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.017 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-95 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.213 | 1.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-95 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0044 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-95 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-95 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.0344 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-95 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.05 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-95 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.09 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-95 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.005 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-95 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0103 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-95 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0091 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-95 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0219 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-95 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0172 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0677 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-95 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0116 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-95 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0062 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-95 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.004 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-95 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0084 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0063 | 231.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0547 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0234 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-95 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-96 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1554 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-96 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2378 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-96 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 0.0948 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-96 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.018 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-96 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.005 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-96 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0027 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-96 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-96 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.02 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-96 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.0288 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-96 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.251 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-96 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.003 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-96 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.006 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-96 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.012 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-96 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.006 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-96 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0639 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-96 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0034 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-96 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0018 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-96 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0041 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-96 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0052 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-96 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 0.0157 | 287.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.026 | 336.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0076 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-96 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-97 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.196 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-97 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2977 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-97 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 0.0948 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-97 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.026 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-97 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0085 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-97 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0029 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-97 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-97 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.022 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-97 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.032 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-97 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.326 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-97 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0035 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-97 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0066 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-97 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.014 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-97 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.007 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-97 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0803 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-97 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0043 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-97 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0019 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-97 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0041 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-97 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0057 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-97 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 0.0166 | 287.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0272 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0098 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-97 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-98 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2581 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-98 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.388 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-98 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 0.0948 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-98 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.034 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-98 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.011 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-98 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0036 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-98 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-98 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.0275 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-98 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.04 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-98 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.432 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-98 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0044 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-98 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0083 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-98 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0175 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-98 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.011 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-98 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.101 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-98 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0104 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-98 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0052 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-98 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0041 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-98 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0088 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-98 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 0.0176 | 287.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0291 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0116 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-98 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-99 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3001 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-99 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4509 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-99 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 0.102 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-99 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.042 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-99 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.014 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-99 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0039 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-99 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-99 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.0302 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-99 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.044 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-99 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.476 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-99 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0048 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-99 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0091 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-99 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0192 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-99 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0138 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-99 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.114 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-99 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0116 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-99 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0054 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-99 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0041 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-99 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0096 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-99 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 0.0184 | 287.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0325 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0214 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-99 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-100 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3607 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-100 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5388 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-100 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 0.102 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-100 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.05 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-100 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.017 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-100 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0044 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-100 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.02 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-100 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.0344 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-100 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.05 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-100 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.598 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-100 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.005 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-100 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0103 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-100 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0219 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-100 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0172 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1367 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-100 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0117 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-100 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0062 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-100 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0041 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-100 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0096 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-100 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 0.0203 | 287.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0344 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0236 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-100 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-101 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4288 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-101 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6384 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-101 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.075 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-101 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.024 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-101 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.01 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-101 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.022 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-101 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.038 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-101 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.101 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-101 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.006 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-101 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.015 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-101 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.011 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-101 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.042 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-101 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.034 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0722 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-101 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0242 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-101 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.0079 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-101 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0133 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0634 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.005 | 483.369 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0254 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-101 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-102 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4595 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-102 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6756 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-102 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.089 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-102 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.026 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-102 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.011 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-102 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.024 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-102 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.062 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-102 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.11 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-102 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.113 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-102 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.006 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-102 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.017 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-102 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.012 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-102 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.046 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-102 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.037 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0977 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-102 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0242 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-102 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.009 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-102 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0133 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0797 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.005 | 483.369 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0254 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-102 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-103 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5131 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-103 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7652 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-103 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 Φ10以上 | kg | 0.102 | 4.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-103 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.078 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-103 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.022 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-103 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.01 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-103 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.021 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-103 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.055 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-103 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.097 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-103 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.742 | 6.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-103 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.004 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-103 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.015 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-103 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.04 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-103 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.033 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-103 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1766 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-103 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0242 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-103 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.009 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-103 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.0156 | 1545.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-103 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 0.0223 | 287.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0499 | 353.447 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-081 | 输电专用载重汽车 6t | 台班 | 0.0051 | 483.369 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0254 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL2-103 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0005 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-1 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0546 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2347 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-1 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0602 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8645 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-1 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3406 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-1 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.0851 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-1 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.3431 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-1 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0518 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-1 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4345 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3595 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0283 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-2 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0674 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2897 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-2 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0726 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.0441 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-2 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4113 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-2 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1028 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-2 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.4145 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-2 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0626 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-2 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.5247 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4341 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0346 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-3 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1321 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5675 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-3 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0933 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.2338 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-3 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6169 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-3 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1542 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-3 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.7197 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-3 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0514 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-3 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.8226 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5986 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0482 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-4 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2091 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8928 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-4 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.1102 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.7702 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-4 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.0282 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-4 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2056 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-4 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.9148 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-4 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0717 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-4 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.0282 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7988 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0758 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-5 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2543 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0928 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-5 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2136 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.05 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-5 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.1278 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-5 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.3085 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-5 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 1.0282 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-5 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1028 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-5 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.1278 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9871 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1035 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-6 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3295 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4175 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-6 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.1067 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-6 | 材料 | 乙供 | C16010203 | 裸铜绞线 TJ16mm² | kg | 0.385 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.089 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-6 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.5335 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-6 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4268 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-6 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1067 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-6 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.902 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-6 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0484 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-6 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.6435 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1235 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0787 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-7 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4595 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.9758 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-7 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.176 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-7 | 材料 | 乙供 | C16010203 | 裸铜绞线 TJ16mm² | kg | 0.495 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-7 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5521 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-7 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.5335 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-7 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.7502 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-7 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1601 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-7 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 1.276 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-7 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.066 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-7 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.8536 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5081 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1257 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-8 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.592 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.5461 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-8 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.264 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-8 | 材料 | 乙供 | C16010203 | 裸铜绞线 TJ16mm² | kg | 0.759 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-8 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.332 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-8 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.5335 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-8 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.067 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-8 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2134 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-8 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 1.54 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-8 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1056 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-8 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.3871 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1529 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1758 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-9 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7587 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.2619 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-9 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.462 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-9 | 材料 | 乙供 | C16010203 | 裸铜绞线 TJ16mm² | kg | 0.891 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-9 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.301 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-9 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.5335 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-9 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.6005 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-9 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.3201 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-9 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 1.914 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-9 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.154 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-9 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.6005 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9353 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2074 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-10 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3049 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.5399 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-10 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.78 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-10 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 0.312 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-10 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.312 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-10 | 材料 | 乙供 | C16010204 | 裸铜绞线 TJ25mm² | kg | 0.3526 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-10 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 7.8 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-10 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 12.48 | 6.619 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-10 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.028 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-10 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 12.48 | 5.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-10 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.78 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-10 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 4.68 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-10 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.39 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-10 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.34 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-10 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 2.34 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.6857 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3259 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-11 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7008 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 10.45 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-11 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.585 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-11 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 0.234 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-11 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.195 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-11 | 材料 | 乙供 | C16010403 | 铜编织带 16mm | m | 4.1808 | 9.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-11 | 材料 | 乙供 | C16038110 | 铜接线端子 240mm² | 个 | 2.34 | 34.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-11 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 7.02 | 1.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-11 | 材料 | 乙供 | C18030701 | 丁基半导体橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 0.468 | 7.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-11 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.0077 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-11 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 4.524 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-11 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.34 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-11 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.39 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-11 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.17 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-11 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.39 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-11 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.195 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-11 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.56 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.19 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.414 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4345 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-12 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7488 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 11.1702 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-12 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.585 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-12 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 0.234 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-12 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.234 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-12 | 材料 | 乙供 | C16010403 | 铜编织带 16mm | m | 5.577 | 9.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-12 | 材料 | 乙供 | C16038110 | 铜接线端子 240mm² | 个 | 2.34 | 34.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-12 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 7.02 | 1.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-12 | 材料 | 乙供 | C18030701 | 丁基半导体橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 0.468 | 7.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-12 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.0077 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-12 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 5.07 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-12 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.34 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-12 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.468 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-12 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.17 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-12 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.17 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-12 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.195 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-12 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.794 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.6219 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.5175 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4345 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-13 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7969 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 11.8908 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-13 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.585 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-13 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 0.234 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-13 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.234 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-13 | 材料 | 乙供 | C16010403 | 铜编织带 16mm | m | 6.981 | 9.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-13 | 材料 | 乙供 | C16038110 | 铜接线端子 240mm² | 个 | 2.34 | 34.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-13 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 7.02 | 1.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-13 | 材料 | 乙供 | C18030701 | 丁基半导体橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 0.468 | 7.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-13 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.0077 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-13 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 5.85 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-13 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.34 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-13 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.468 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-13 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.17 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-13 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.17 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-13 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.195 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-13 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.95 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.9601 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.621 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4345 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-14 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.7551 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 41.1377 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-14 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.1875 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-14 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 Φ2 | kg | 0.51 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-14 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.6375 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-14 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 15.3 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-14 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 30.6 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-14 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 9.0001 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-14 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.12 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-14 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.714 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-14 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 4.59 | 12.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-14 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 14.28 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-14 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.6375 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-14 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 22.95 | 5.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-14 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.55 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-14 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.275 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-14 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.275 | 12.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-14 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 6.8 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-14 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.4 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-14 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.65 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-14 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.55 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 24.9334 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-14 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.022 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 3.3121 | 343.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 1.035 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.6616 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-14 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.62 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-15 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.958 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 44.1683 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-15 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.4 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-15 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 Φ2 | kg | 0.51 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-15 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.85 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-15 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 15.3 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-15 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 30.6 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-15 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 9.4501 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-15 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.12 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-15 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.714 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-15 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 5.1 | 12.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-15 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 14.28 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-15 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.6375 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-15 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 22.95 | 5.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-15 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.55 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-15 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.275 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-15 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.275 | 12.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-15 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 6.8 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-15 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.4 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-15 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.65 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-15 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.55 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 25.5799 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-15 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.022 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 3.5108 | 343.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.6616 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.035 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-16 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.7551 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 41.1377 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-16 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.825 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-16 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 Φ2 | kg | 0.51 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-16 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.6375 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-16 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 15.3 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-16 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 30.6 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-16 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 8.9991 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-16 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.12 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-16 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.714 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-16 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 4.76 | 12.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-16 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 14.28 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-16 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.6375 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-16 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 22.95 | 5.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-16 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.55 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-16 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.275 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-16 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.275 | 12.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-16 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 6.8 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-16 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.4 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-16 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.65 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-16 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.55 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 25.7926 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-16 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.022 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 3.3121 | 343.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 1.035 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.6616 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.62 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-17 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.958 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 44.1683 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-17 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.825 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-17 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 Φ2 | kg | 0.51 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-17 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.85 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-17 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 15.3 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-17 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 30.6 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-17 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 9.4493 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-17 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.12 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-17 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.714 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-17 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 5.1 | 12.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-17 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 14.28 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-17 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.6375 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-17 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 22.95 | 5.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-17 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.55 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-17 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.275 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-17 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.275 | 12.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-17 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 6.8 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-17 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.4 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-17 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.65 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-17 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.55 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 26.1251 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-17 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.022 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 3.5108 | 343.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.6616 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-17 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.035 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-18 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 5.3686 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 80.153 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-18 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 30.6 | 69.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-18 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.825 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-18 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 Φ2 | kg | 1.02 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-18 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.275 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-18 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 13.4768 | 48.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-18 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 30.6 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-18 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 10.2 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-18 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 30.6 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-18 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 5.1 | 43.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-18 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 8.9991 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-18 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.12 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-18 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.071 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-18 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 11.475 | 12.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-18 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 29.58 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-18 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.85 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-18 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.55 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-18 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.275 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-18 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.275 | 12.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-18 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 6.8 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-18 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.4 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-18 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.65 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-18 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.55 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 94.9091 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-18 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 8.316 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 6.6242 | 343.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 1.035 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.5416 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-18 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.62 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-19 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 5.4796 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 81.8199 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-19 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 30.6 | 69.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-19 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.825 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-19 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 Φ2 | kg | 1.02 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-19 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.275 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-19 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 13.4768 | 48.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-19 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 30.6 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-19 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 10.2 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-19 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 30.6 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-19 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 5.1 | 43.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-19 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 9.4506 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-19 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.12 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-19 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.071 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-19 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 11.475 | 12.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-19 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 29.58 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-19 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.85 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-19 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.55 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-19 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.275 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-19 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.275 | 12.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-19 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 6.8 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-19 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.4 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-19 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.65 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-19 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.55 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 94.9826 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-19 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 8.316 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 6.7897 | 343.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.5416 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-19 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.035 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-20 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6893 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 25.2292 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-20 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.232 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-20 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.188 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-20 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.27 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-20 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.891 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-20 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.188 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-20 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.188 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-20 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 5.4 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-20 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 21.384 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-20 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 17.1072 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-20 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 3.564 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-20 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 3.6 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-20 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.97 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-20 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 1.782 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-20 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.594 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-20 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.215 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-20 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.297 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-20 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 4.32 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-20 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.594 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-20 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.1 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-20 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1.8 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.9893 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 1.012 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 4.2489 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-20 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.76 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-21 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.927 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 28.7563 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-21 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.232 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-21 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.305 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-21 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.297 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-21 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.188 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-21 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.188 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-21 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.188 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-21 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 5.4 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-21 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 23.76 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-21 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 17.1072 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-21 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 3.564 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-21 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 4.05 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-21 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 4.158 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-21 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 2.97 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-21 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.891 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-21 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.215 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-21 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.324 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-21 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 4.68 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-21 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.828 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-21 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.1 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-21 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.25 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.2758 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 4.78 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-21 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.76 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.012 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-22 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.4043 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 35.8883 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-22 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.376 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-22 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.566 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-22 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.414 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-22 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.782 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-22 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.188 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-22 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 2.376 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-22 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 5.4 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-22 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 26.73 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-22 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 19.008 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-22 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 4.752 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-22 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 4.5 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-22 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 5.346 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-22 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 3.564 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-22 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.99 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-22 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.584 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-22 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.396 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-22 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.04 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-22 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.044 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-22 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.1 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-22 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.7 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.3718 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.012 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 5.6108 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-22 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 2.64 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-23 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.8399 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 42.4055 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-23 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.376 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-23 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.962 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-23 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.45 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-23 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.673 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-23 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.188 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-23 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 2.376 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-23 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 5.4 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-23 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 29.7 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-23 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 19.008 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-23 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 5.94 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-23 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 5.4 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-23 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 6.534 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-23 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 3.564 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-23 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.188 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-23 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.674 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-23 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.486 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-23 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.4 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-23 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.296 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-23 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.1 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-23 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 3.15 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 22.3063 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.012 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 6.2342 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-23 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 3.52 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-24 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.8498 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 42.5596 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-24 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 4.32 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-24 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 Φ2 | kg | 0.54 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-24 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.9 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-24 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 16.2 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-24 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 32.4 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-24 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 10.08 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-24 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.48 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-24 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.945 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-24 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 5.04 | 12.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-24 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 18.711 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-24 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.675 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-24 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 28.08 | 5.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-24 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.7 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-24 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.35 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-24 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.35 | 12.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-24 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 7.2 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-24 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.96 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-24 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.1 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-24 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.7 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 29.0934 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-24 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.28 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 4.0481 | 343.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 1.012 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.7299 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-24 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 2.288 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-25 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.117 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 46.547 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-25 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 4.725 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-25 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 Φ2 | kg | 0.54 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-25 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.35 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-25 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 16.2 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-25 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 32.4 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-25 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 11.88 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-25 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.48 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-25 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.945 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-25 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 5.4 | 12.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-25 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 18.711 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-25 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.675 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-25 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 28.08 | 5.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-25 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.7 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-25 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.35 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-25 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.35 | 12.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-25 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 7.2 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-25 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.96 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-25 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.1 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-25 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.7 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 30.3674 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-25 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.28 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 4.2505 | 343.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.7299 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-25 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 2.64 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.012 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-26 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.907 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 43.4024 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-26 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 4.95 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-26 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 Φ2 | kg | 0.54 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-26 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.9 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-26 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 16.2 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-26 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 32.4 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-26 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 10.08 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-26 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.48 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-26 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.945 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-26 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 5.04 | 12.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-26 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 20.412 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-26 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.675 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-26 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 28.08 | 5.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-26 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.7 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-26 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.35 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-26 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.35 | 12.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-26 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 7.2 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-26 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.96 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-26 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.1 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-26 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.7 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 30.223 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-26 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.28 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 4.0481 | 343.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 1.012 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.7299 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-26 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 2.288 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-27 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.158 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 47.1608 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-27 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 4.95 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-27 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 Φ2 | kg | 0.54 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-27 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.35 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-27 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 16.2 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-27 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 32.4 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-27 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 11.88 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-27 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.48 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-27 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.945 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-27 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 5.4 | 12.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-27 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 20.412 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-27 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.675 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-27 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 28.08 | 5.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-27 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.7 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-27 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.35 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-27 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.35 | 12.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-27 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 7.2 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-27 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.96 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-27 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.1 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-27 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.7 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 30.9773 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-27 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.28 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 4.2505 | 343.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.7299 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-27 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 2.64 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.012 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-28 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 5.819 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 86.8822 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-28 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 36 | 69.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-28 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 4.725 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-28 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 Φ2 | kg | 1.08 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-28 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.35 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-28 | 材料 | 乙供 | C16010204 | 裸铜绞线 TJ25mm² | kg | 3.051 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-28 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 32.4 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-28 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 10.8 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-28 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 32.4 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-28 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 5.4 | 43.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-28 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 10.08 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-28 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.48 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-28 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.512 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-28 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 12.15 | 12.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-28 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 33.6645 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-28 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.35 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-28 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.7 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-28 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.35 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-28 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.35 | 12.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-28 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 7.2 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-28 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.96 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-28 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.1 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-28 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 3.375 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 96.8307 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-28 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 8.8 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 8.7034 | 343.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 1.012 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.6753 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-28 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 2.288 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-29 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 6.0701 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 90.6397 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-29 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 36 | 69.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-29 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 4.725 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-29 | 材料 | 乙供 | C04020702 | 镀锡铜丝 Φ2 | kg | 1.08 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-29 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.35 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-29 | 材料 | 乙供 | C16010204 | 裸铜绞线 TJ25mm² | kg | 3.051 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-29 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 32.4 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-29 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 10.8 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-29 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 32.4 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-29 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 5.4 | 43.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-29 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 11.88 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-29 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.48 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-29 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.512 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-29 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 12.15 | 12.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-29 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 33.6645 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-29 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.35 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-29 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.7 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-29 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.35 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-29 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.35 | 12.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-29 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 7.2 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-29 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.96 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-29 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.1 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-29 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 3.375 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 97.1238 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-29 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 8.8 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 8.7034 | 343.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.6753 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-29 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 2.64 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.012 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-30 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.3314 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 34.8139 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-30 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.375 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-30 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.305 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-30 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.297 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-30 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.35 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-30 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.8 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-30 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.8 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-30 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 5.4 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-30 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 25.92 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-30 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 22.68 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-30 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 3.78 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-30 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 4.86 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-30 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 4.5 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-30 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 2.7 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-30 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.9 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-30 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.8 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-30 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.45 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-30 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.4 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-30 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.9 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-30 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.1 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-30 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.7 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 21.2513 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 1.012 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 5.3111 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-30 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.76 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-31 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.6864 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 40.1067 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-31 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.375 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-31 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.53 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-31 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.414 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-31 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.8 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-31 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.8 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-31 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.8 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-31 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 5.4 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-31 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 28.8 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-31 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 22.68 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-31 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 3.78 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-31 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 5.022 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-31 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 6.3 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-31 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 3.15 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-31 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.08 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-31 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.845 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-31 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.495 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-31 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.4 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-31 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.26 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-31 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.1 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-31 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 3.15 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 22.6633 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 6.2342 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-31 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 2.64 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.012 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-32 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.3179 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 49.5374 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-32 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.6 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-32 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.962 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-32 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.45 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-32 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.7 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-32 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.8 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-32 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 2.25 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-32 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 5.4 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-32 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 32.4 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-32 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 25.2 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-32 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 5.04 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-32 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 6.4584 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-32 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 8.1 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-32 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 3.6 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-32 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.26 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-32 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.394 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-32 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.594 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-32 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.4 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-32 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.575 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-32 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.1 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-32 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 3.6 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 25.9224 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 6.8576 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-32 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 3.52 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.012 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-33 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.0322 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 60.1962 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-33 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.6 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-33 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 2.7 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-33 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.54 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-33 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 3.6 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-33 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.8 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-33 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 2.7 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-33 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 5.4 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-33 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 36 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-33 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 25.2 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-33 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 5.67 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-33 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 6.75 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-33 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 9 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-33 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 4.05 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-33 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.44 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-33 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.997 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-33 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.6885 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-33 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.4 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-33 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.8 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-33 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.1 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-33 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.05 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 28.234 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 7.481 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-33 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 3.52 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.2144 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-34 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.8179 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 71.9298 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-34 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.6 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-34 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 2.97 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-34 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.63 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-34 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 4.05 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-34 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.8 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-34 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 3.6 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-34 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 5.4 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-34 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 39.6 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-34 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 25.2 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-34 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 6.3 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-34 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 6.993 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-34 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 9.9 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-34 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 4.5 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-34 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.62 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-34 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.51 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-34 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.747 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-34 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.4 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-34 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.971 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-34 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.1 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-34 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.5 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 30.435 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 8.7279 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-34 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 4.4 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.2144 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-35 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 7.2545 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 110.2723 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-35 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 11.875 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-35 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 5.05 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-35 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 5.45 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-35 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 6.65 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-35 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 15 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-35 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 121 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-35 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 80.7 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-35 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 18.9 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-35 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 31.85 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-35 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 40.25 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-35 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 12.6 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-35 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 4.6 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-35 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 14.25 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-35 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2.55 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-35 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 15 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-35 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 7.25 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-35 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 22.5 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-35 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 13.75 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 85.7935 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-35 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 5.0871 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.6451 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 13.5687 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-35 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 12 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-36 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0388 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1665 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-36 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0561 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-36 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.168 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-36 | 材料 | 乙供 | C16050103 | 电缆卡子 40mm | 个 | 0.3336 | 0.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-36 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.2633 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-36 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.2467 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-36 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1132 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-36 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.0811 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-36 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0086 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-36 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0169 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-36 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0205 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-36 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.168 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.222 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0226 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-37 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.047 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2019 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-37 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0711 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-37 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.2131 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-37 | 材料 | 乙供 | C16050103 | 电缆卡子 40mm | 个 | 0.423 | 0.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-37 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.3339 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-37 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.3127 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-37 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1435 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-37 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1028 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-37 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0108 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-37 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0213 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-37 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.026 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-37 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2131 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2813 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0289 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-38 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0979 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4208 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-38 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0949 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-38 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.3328 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-38 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.3551 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-38 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.3551 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-38 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1813 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-38 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.133 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-38 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0198 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-38 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0215 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-38 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0346 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-38 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2449 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-38 | 材料 | 乙供 | C16050105 | 电缆卡子 60mm | 个 | 0.423 | 1.269 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3497 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0413 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-39 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1542 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6626 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-39 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.1021 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-39 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.4463 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-39 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.4261 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-39 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.4261 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-39 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2279 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-39 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1844 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-39 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0252 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-39 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0611 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-39 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0432 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-39 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3085 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-39 | 材料 | 乙供 | C16050106 | 电缆卡子 80mm | 个 | 0.423 | 3.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4454 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0689 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-40 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2307 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9912 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-40 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.106 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-40 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.5417 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-40 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5311 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-40 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.4251 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-40 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3307 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-40 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2025 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-40 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0279 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-40 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0816 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-40 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0065 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-40 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3403 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-40 | 材料 | 乙供 | C16050107 | 电缆卡子 100mm | 个 | 0.423 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5036 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.124 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-41 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1096 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4711 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-41 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.1331 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-41 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.3557 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-41 | 材料 | 乙供 | C16050103 | 电缆卡子 40mm | 个 | 1.099 | 0.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-41 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.3102 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-41 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.3135 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-41 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1694 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-41 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1067 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-41 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.3762 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-41 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0254 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-41 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2981 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-41 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2541 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4827 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0429 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-42 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1412 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6076 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-42 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2855 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-42 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.8067 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-42 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8998 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-42 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.4675 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-42 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2101 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-42 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1601 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-42 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.6336 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-42 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0534 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-42 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.3498 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-42 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4235 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-42 | 材料 | 乙供 | C16050105 | 电缆卡子 60mm | 个 | 1.099 | 1.269 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9253 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0858 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-43 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1832 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7875 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-43 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3262 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-43 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.2232 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-43 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.2375 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-43 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.5005 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-43 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2695 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-43 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2134 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-43 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.792 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-43 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0854 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-43 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.5302 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-43 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.7436 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-43 | 材料 | 乙供 | C16050106 | 电缆卡子 80mm | 个 | 1.099 | 3.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2487 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1287 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-44 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2543 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0937 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-44 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4015 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-44 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.3908 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-44 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.991 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-44 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.5225 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-44 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4092 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-44 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.3201 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-44 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 1.2364 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-44 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1067 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-44 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.9603 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-44 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.067 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-44 | 材料 | 乙供 | C16050107 | 电缆卡子 100mm | 个 | 1.099 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.698 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1573 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-45 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3307 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.422 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-45 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.5199 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-45 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.9913 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-45 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.6132 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-45 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.6189 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-45 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.7426 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-45 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.3714 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-45 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 1.4852 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-45 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1238 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-45 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.114 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-45 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.2377 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-45 | 材料 | 乙供 | C16050107 | 电缆卡子 100mm | 个 | 1.2749 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1579 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1693 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-46 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2583 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.111 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-46 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2651 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-46 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.0157 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-46 | 材料 | 乙供 | C16050103 | 电缆卡子 40mm | 个 | 1.099 | 0.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-46 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.528 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-46 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.5335 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-46 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2134 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-46 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.22 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-46 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.528 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-46 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.032 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-46 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.3091 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-46 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3091 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8448 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0744 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-47 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3501 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.5055 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-47 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3075 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-47 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.0157 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-47 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.485 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-47 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.5335 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-47 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3201 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-47 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.385 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-47 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.836 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-47 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0534 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-47 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.4268 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-47 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.5335 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-47 | 材料 | 乙供 | C16050105 | 电缆卡子 60mm | 个 | 1.099 | 1.269 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1754 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1216 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-48 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4436 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.9077 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-48 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4472 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-48 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.2012 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-48 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.0889 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-48 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.5335 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-48 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.5335 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-48 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.495 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-48 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 1.045 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-48 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0854 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-48 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.6402 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-48 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.8536 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-48 | 材料 | 乙供 | C16050106 | 电缆卡子 80mm | 个 | 1.099 | 3.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6016 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1758 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-49 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5519 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.3729 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-49 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.5005 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-49 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.2915 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-49 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.201 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-49 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.5335 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-49 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6402 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-49 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.605 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-49 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 1.276 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-49 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1067 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-49 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.8536 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-49 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.067 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-49 | 材料 | 乙供 | C16050107 | 电缆卡子 100mm | 个 | 1.099 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1618 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.253 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-50 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6831 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.9376 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-50 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.6189 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-50 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.1686 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-50 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.7132 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-50 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.6189 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-50 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.7426 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-50 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.3094 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-50 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 1.4852 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-50 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1238 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-50 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.9902 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-50 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.2377 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-50 | 材料 | 乙供 | C16050107 | 电缆卡子 100mm | 个 | 1.2749 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.609 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3638 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-51 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2831 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.2172 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-51 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2822 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-51 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.5649 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-51 | 材料 | 乙供 | C16050106 | 电缆卡子 80mm | 个 | 1.099 | 3.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-51 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.089 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-51 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.4125 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-51 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4125 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-51 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2134 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-51 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.737 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-51 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0854 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-51 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.6402 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-51 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3201 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0016 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0858 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-52 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4363 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.8759 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-52 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4015 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-52 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.1818 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-52 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.155 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-52 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.4455 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-52 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4455 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-52 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.3201 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-52 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.9262 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-52 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.067 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-52 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.9603 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-52 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3201 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-52 | 材料 | 乙供 | C16050107 | 电缆卡子 100mm | 个 | 1.099 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.594 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.133 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-53 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3154 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.7121 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-53 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.6 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-53 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 10.57 | 48.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-53 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 5 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-53 | 材料 | 乙供 | C16090201 | 熔丝 30~40A | 片 | 1.5 | 1.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-53 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 5 | 6.619 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-53 | 材料 | 乙供 | C19020203 | 电缆油烷基苯合成 | kg | 20 | 4.22 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-53 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 2 | 5.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-53 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.5 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-53 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-53 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 2 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.7873 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-54 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5028 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.4834 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-54 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.6 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-54 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 10.57 | 48.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-54 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 6 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-54 | 材料 | 乙供 | C16090201 | 熔丝 30~40A | 片 | 1.5 | 1.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-54 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 5 | 6.619 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-54 | 材料 | 乙供 | C19020203 | 电缆油烷基苯合成 | kg | 20 | 4.22 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-54 | 材料 | 乙供 | C19020901 | 沥青电缆胶 | kg | 3 | 5.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-54 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.5 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-54 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-54 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 2 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.0744 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-55 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2949 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.3899 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-55 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.6 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-55 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 5.285 | 48.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-55 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.6 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-55 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-55 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 6 | 1.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-55 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 8 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-55 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.95 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-55 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 9 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-55 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.4 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-55 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.2795 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.2484 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3803 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-56 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.338 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-56 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.0413 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-56 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.6 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-56 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 5.285 | 48.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-56 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.6 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-56 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-56 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 6 | 1.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-56 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 9 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-56 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.95 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-56 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 9 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-56 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.4 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-56 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.4424 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.3105 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4183 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-57 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3762 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.6096 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-57 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.6 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-57 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 5.285 | 48.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-57 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.6 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-57 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-57 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 6 | 1.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-57 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 10 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-57 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.95 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-57 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 9 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-57 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.4 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-57 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.6052 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.3726 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4563 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-58 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4039 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-58 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.0161 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-58 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.6 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-58 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 7.399 | 48.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-58 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.6 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-58 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-58 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 6 | 1.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-58 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 8 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-58 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 6 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-58 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 9 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-58 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.4 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-58 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.5913 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.2484 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3803 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-59 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4682 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.9937 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-59 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.6 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-59 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 7.399 | 48.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-59 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.6 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-59 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-59 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 6 | 1.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-59 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 9 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-59 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 6 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-59 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 9 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-59 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.4 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-59 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.2 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.7768 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.3105 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4183 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-60 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.5333 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-60 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.9681 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-60 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.6 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-60 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 8.456 | 48.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-60 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.8 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-60 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-60 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 6 | 1.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-60 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 10 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-60 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 7 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-60 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 12 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-60 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.6 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-60 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.5 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.3105 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.3726 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4563 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.13 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 31.8064 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 29.7 | 69.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.294 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 3.6 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.675 | 49.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.675 | 822.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.225 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 4.2809 | 48.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.18 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.4 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 10.8 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 2.7 | 43.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 52.2 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.9 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.945 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.025 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 5.67 | 12.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 32.4 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.9 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.675 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.35 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.35 | 12.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.15 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.4 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 2.7 | 26.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.5 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 92.9963 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.012 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.28 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 3.0361 | 343.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 1.012 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.912 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-61 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.76 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.1667 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 32.3547 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 29.7 | 69.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.294 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 3.6 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.675 | 49.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.675 | 822.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.225 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 4.2809 | 48.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.18 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.4 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 10.8 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 2.7 | 43.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 54 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.9 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.945 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.43 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 5.67 | 12.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 32.4 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.9 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.675 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.35 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.35 | 12.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.15 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.4 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 2.7 | 26.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.5 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 93.3116 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.012 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.28 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 3.0361 | 343.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.1244 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.76 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.012 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.9884 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 29.6849 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 29.7 | 69.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.294 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 3.6 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.675 | 49.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.675 | 822.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.225 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 4.2809 | 48.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.18 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.4 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 10.8 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 2.7 | 43.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 52.2 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.9 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.945 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.025 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 5.67 | 12.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 32.4 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.9 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.675 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.35 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.35 | 12.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.15 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.4 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 2.7 | 26.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.5 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 92.9963 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.012 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.28 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 3.0361 | 343.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 1.012 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.912 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-63 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.76 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.0777 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 31.0197 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 29.7 | 69.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.294 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 3.6 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.675 | 49.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.675 | 822.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.225 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 材料 | 乙供 | C16010209 | 裸铜绞线 TJ120mm² | kg | 4.2809 | 48.135 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.18 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.4 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 10.8 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 2.7 | 43.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 54 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.9 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 0.945 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.43 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 5.67 | 12.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 32.4 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.9 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.675 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.35 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.35 | 12.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.15 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.4 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 2.7 | 26.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.5 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 93.3116 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.012 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 5.28 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 3.0361 | 343.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.1244 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.76 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.012 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-65 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.8018 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-65 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 26.9114 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-65 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.9 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-65 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.76 | 33.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-65 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.425 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-65 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.2375 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-65 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.285 | 8.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-65 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.95 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-65 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.2635 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-65 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.38 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-65 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.1635 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-65 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 11.4 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-65 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 19.95 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-65 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.85 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-65 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 3.325 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-65 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 14.725 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-65 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 3.325 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-65 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 2.375 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-65 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.76 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-65 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.185 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-65 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.57 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-65 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-65 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.1425 | 1435.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-65 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.7885 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-65 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-65 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 19.6592 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-65 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.035 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-65 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 3.1051 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 1.035 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.2591 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-65 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-66 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.0868 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-66 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 31.1401 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-66 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.375 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-66 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.95 | 33.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-66 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 2.09 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-66 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.3135 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-66 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.3515 | 8.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-66 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.2635 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-66 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.2635 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-66 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.6365 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-66 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.1635 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-66 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 12.6635 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-66 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 22.8 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-66 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 3.8 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-66 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 3.8 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-66 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 16.9765 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-66 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 4.4365 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-66 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 3.135 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-66 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.95 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-66 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.135 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-66 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.703 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-66 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-66 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.1425 | 1435.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-66 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.8835 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-66 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-66 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 22.3895 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-66 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.035 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-66 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 5.1751 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 1.035 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.2591 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-66 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-67 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.3739 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-67 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 35.4488 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-67 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.5365 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-67 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.2635 | 33.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-67 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 2.926 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-67 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.4465 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-67 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.418 | 8.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-67 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.9 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-67 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.2635 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-67 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.9785 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-67 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.1635 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-67 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 14.25 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-67 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 24.3865 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-67 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 5.0635 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-67 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 5.0635 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-67 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 19.3515 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-67 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 5.7 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-67 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 3.8 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-67 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.0735 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-67 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.762 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-67 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.836 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-67 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-67 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.1425 | 1435.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-67 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.1115 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-67 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-67 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 25.245 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-67 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.035 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-67 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 6.8312 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.2591 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-67 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.035 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-68 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.1263 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-68 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 46.6674 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-68 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.6315 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-68 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.9 | 33.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-68 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 4.0945 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-68 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.5035 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-68 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.5225 | 8.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-68 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.85 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-68 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.2635 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-68 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.2635 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-68 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.1635 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-68 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 15.8365 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-68 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 25.3365 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-68 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.3365 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-68 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 6.3365 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-68 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 21.0235 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-68 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 6.9635 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-68 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 4.4365 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-68 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.2635 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-68 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 4.7025 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-68 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.045 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-68 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 6.08 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-68 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.1425 | 1435.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-68 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.387 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-68 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-68 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 28.4041 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-68 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.035 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-68 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 8.2802 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.2591 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-68 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.035 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.683 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 25.1219 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.09 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.76 | 33.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.95 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.285 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.475 | 8.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.95 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.2635 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.475 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.2635 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.85 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 10.45 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 19.95 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 3.325 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 3.325 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 8.075 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 3.8 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 2.66 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.76 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.33 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.57 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0665 | 1435.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.76 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.9319 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 4.9681 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 1.035 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.2591 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-69 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 2.25 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.9651 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 29.3507 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.375 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.95 | 33.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.3965 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.3135 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.5225 | 8.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.2635 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.2635 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.6365 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.2635 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.85 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 12.6635 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 22.8 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 3.8 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 3.8 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 9.88 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 4.275 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 3.1635 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.95 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.748 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.703 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0665 | 1435.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.8835 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.251 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 6.2102 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 1.035 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.2591 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-70 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 2.7 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.2373 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 33.4158 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.47 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.2635 | 33.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.9475 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.4465 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.627 | 8.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.9 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.2635 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.2635 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.2635 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.85 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 14.25 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 24.3865 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 5.0635 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 5.0635 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 11.3525 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 5.225 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 3.8 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.1685 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.09 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.836 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0665 | 1435.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.1115 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 23.1493 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 7.3487 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.2591 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 3.15 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.035 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.9454 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 43.9853 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 2.5365 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.9 | 33.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 2.7265 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.5035 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.7885 | 8.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.85 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.2635 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.577 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.2635 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.85 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 15.8365 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 25.3365 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.3365 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 6.3365 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 12.6065 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 6.65 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 4.4365 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.2635 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.6125 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.045 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0665 | 1435.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.387 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 26.193 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 8.2802 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.2591 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 3.6 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.035 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.4665 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 36.8304 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 31.35 | 69.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 4.18 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 3.8 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.7125 | 49.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.7125 | 822.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2375 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 材料 | 乙供 | C16010204 | 裸铜绞线 TJ25mm² | kg | 0.9662 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.19 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.7 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 14.25 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 2.85 | 43.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.4985 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.7955 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.565 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 7.41 | 12.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 57 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.95 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.7125 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.425 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.425 | 12.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.325 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 2.85 | 26.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.75 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.95 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 5.225 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 92.5744 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 2.215 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.035 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 8.46 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 9.8224 | 343.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 1.035 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.3249 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-73 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.6248 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 39.1876 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 31.35 | 69.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 4.18 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 3.8 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.7125 | 49.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.7125 | 822.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2375 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 材料 | 乙供 | C16010204 | 裸铜绞线 TJ25mm² | kg | 0.9662 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.19 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.7 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 14.25 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 2.85 | 43.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.4985 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.7955 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 4.275 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 7.41 | 12.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 57 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.95 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.7125 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.425 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.425 | 12.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.325 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 2.85 | 26.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.75 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.95 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 5.225 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 92.6681 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 2.215 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.035 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 8.46 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 9.8224 | 343.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 1.035 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.3249 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-74 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.4665 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 36.8304 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 31.35 | 69.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 4.18 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 3.8 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.7125 | 49.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.7125 | 822.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2375 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 材料 | 乙供 | C16010204 | 裸铜绞线 TJ25mm² | kg | 0.9662 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.19 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.7 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 14.25 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 2.85 | 43.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.4985 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.7955 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.565 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 7.41 | 12.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 57 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.95 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.7125 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.425 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.425 | 12.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.325 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 2.85 | 26.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.75 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.95 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 5.225 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 92.5744 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 2.215 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 8.46 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 9.8224 | 343.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 1.035 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.3249 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-75 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.6248 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 39.1876 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 Φ4~13 | kg | 31.35 | 69.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 4.18 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 Φ1.22 | kg | 3.8 | 68.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.7125 | 49.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 材料 | 乙供 | C12024103 | 银焊丝 | kg | 0.7125 | 822.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2375 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 材料 | 乙供 | C16010204 | 裸铜绞线 TJ25mm² | kg | 0.9662 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 材料 | 乙供 | C16010401 | 铜编织带 8mm | m | 0.19 | 7.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.7 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 14.25 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 材料 | 乙供 | C16100702 | 绝缘束节 | 只 | 2.85 | 43.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.4985 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 1.7955 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 4.275 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 材料 | 乙供 | C18060301 | 聚氯乙烯橡胶带 80mm×50m | 卷 | 7.41 | 12.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 57 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.95 | 12.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.7125 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.425 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 1.425 | 12.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.325 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 2.85 | 26.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.75 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.95 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 5.225 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 92.6681 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 2.215 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 8.46 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-040 | 真空去汽油车 200L/h | 台班 | 9.8224 | 343.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 1.035 | 88.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.3249 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-76 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.5274 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 37.7245 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.5625 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.95 | 33.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 2.85 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.475 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.475 | 8.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.425 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.9 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.95 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.75 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.85 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 17.1 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 34.2 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 5.7 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 5.7 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 24.7 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 4.75 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 2.85 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.425 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 4.275 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.95 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.285 | 22.059 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.71 | 82.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.045 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 28.6304 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.035 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 6.2102 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.035 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.2591 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.8809 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 43.0099 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.5625 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.425 | 33.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 3.135 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.475 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.5225 | 8.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.9 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.9 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.95 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.75 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.85 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 19 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 34.2 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 5.7 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 5.7 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 25.46 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 6.65 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 3.325 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.425 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 4.7025 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.045 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.285 | 22.059 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.9 | 82.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.33 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 30.4104 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.035 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 7.2452 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.035 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.2591 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.7895 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 56.587 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.8 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.9 | 33.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 4.37 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.57 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.627 | 8.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.85 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.9 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.9 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.75 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.85 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 21.375 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 38 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 7.6 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 7.6 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 29.032 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 7.6 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 3.8 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.425 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 5.643 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.254 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.285 | 22.059 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 2.09 | 82.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.6625 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 35.2987 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.035 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 9.0047 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.035 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.2591 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.5469 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 67.8877 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.8 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 2.375 | 33.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 5.225 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.665 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.741 | 8.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 3.8 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.9 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.9 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.75 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.85 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 22.8 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 38 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 8.55 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 8.55 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 30.4 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 8.55 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 4.275 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.9 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 6.4125 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.4535 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.285 | 22.059 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 2.375 | 82.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.8525 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 38.1142 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.035 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 9.6257 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.035 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.2591 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 5.3049 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 79.1884 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.8 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 2.85 | 33.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 6.175 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.76 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.7885 | 8.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 4.275 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.9 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.9 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.75 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.85 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 23.75 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 38 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 9.5 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 9.5 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 31.54 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 10.45 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 4.75 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.9 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 7.0585 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.577 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.285 | 22.059 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 2.375 | 82.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.995 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 39.8522 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.035 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 10.3503 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.035 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.2591 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.4883 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 37.1554 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.5625 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 0.95 | 33.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.9 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.475 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.475 | 8.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.425 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.9 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.95 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.9 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.85 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 17.1 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 34.2 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 5.7 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 5.7 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 14.25 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 4.75 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 2.85 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.425 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.375 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.95 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.095 | 1435.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.95 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 27.3364 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 6.2102 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.035 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.2591 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-82 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.8313 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 42.2772 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.5625 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.425 | 33.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 2.09 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.475 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.5225 | 8.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.9 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.9 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 0.95 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.9 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.85 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 19 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 34.2 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 5.7 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 5.7 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 14.82 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 6.65 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 3.325 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.425 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.6125 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.045 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.095 | 1435.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.33 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 28.8135 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 7.2452 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.035 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.2591 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-83 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.7301 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 55.6922 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.8 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 1.9 | 33.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 2.926 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.475 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.627 | 8.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.85 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.9 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.9 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.9 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.85 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 21.375 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 38 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 7.6 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 7.6 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 17.005 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 7.6 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 3.8 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.9 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.135 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.254 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.095 | 1435.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.6625 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 33.3619 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 9.0047 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.035 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.2591 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-84 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.4761 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 66.8308 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.8 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 2.375 | 33.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 3.3725 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.665 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.741 | 8.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 3.8 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.9 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.9 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.9 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.85 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 22.325 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 38 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 8.55 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 8.55 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 17.575 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 8.55 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 4.275 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.9 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.4675 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.4535 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.095 | 1435.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.805 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 35.428 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 9.7292 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.035 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.2591 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-85 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 5.2222 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 77.9688 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 3.8 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 2.85 | 33.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 4.0945 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.76 | 16.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.7885 | 8.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 4.275 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 1.9 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 1.9 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.9 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 2.85 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 23.75 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 38 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 9.5 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 9.5 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 18.905 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 10.45 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 4.75 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.9 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.9235 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.577 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.7 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.095 | 1435.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 2.09 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.55 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 4.75 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 37.2975 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 10.3503 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.035 | 101.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.2591 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-86 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.8 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-87 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 7.1209 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-87 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 106.3217 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-87 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 8.46 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-87 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 5.32 | 33.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-87 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 1.18 | 8.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-87 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 10 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-87 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 5.34 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-87 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 4 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-87 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.34 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-87 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 6 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-87 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 50 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-87 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 86.66 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-87 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 20 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-87 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 20 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-87 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 39.8 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-87 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 20 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-87 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 7.98 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-87 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 4 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-87 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 9.9 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-87 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 3.96 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-87 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 12 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-87 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.26 | 1435.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-87 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 5.72 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-87 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-87 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 10 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 82.7129 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-87 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 24.3116 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-87 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 2 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 7.2425 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-88 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 7.4774 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-88 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 111.6373 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-88 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 8.46 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-88 | 材料 | 乙供 | C04030501 | 铝箔 0.02mm×50mm | kg | 5.32 | 33.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-88 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 1.18 | 8.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-88 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 10 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-88 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 5.34 | 30.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-88 | 材料 | 乙供 | C12030201 | 铝焊粉 | kg | 4 | 34.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-88 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.34 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-88 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 6 | 12.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-88 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 50 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-88 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 86.66 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-88 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 20 | 11.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-88 | 材料 | 乙供 | C18041001 | 聚乙烯吹塑膜 | kg | 20 | 10.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-88 | 材料 | 乙供 | C18041101 | 保鲜膜 | 卷 | 39.8 | 2.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-88 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 20 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-88 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 7.98 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-88 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 4 | 12.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-88 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 9.9 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-88 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 3.96 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-88 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 12 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-88 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.26 | 1435.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-88 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 5.72 | 20.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-88 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-88 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 10 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 82.7129 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-88 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 24.3116 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-88 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 2 | 65.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL3-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 7.2425 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-1 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0548 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0291 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-1 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0758 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-1 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.0216 | 783.119 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-1 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 1.625 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-1 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.17 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-1 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.65 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-1 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0541 | 16.548 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.6851 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0828 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0217 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-2 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1641 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.0873 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-2 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.2275 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-2 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.065 | 783.119 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-2 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 4.875 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-2 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.25 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-2 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.95 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-2 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.1625 | 16.548 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.9753 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.2484 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0652 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-3 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1875 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.5067 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-3 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.2275 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-3 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.065 | 783.119 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-3 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 9.75 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-3 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.2 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-3 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.6 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-3 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.1625 | 16.548 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.0984 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.2484 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0652 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-4 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1797 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.2703 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-4 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.245 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-4 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.07 | 783.119 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-4 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 5.25 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-4 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.5 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-4 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.1 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-4 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.175 | 16.548 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.8195 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.2484 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0652 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-5 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2032 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.743 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-5 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.245 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-5 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.07 | 783.119 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-5 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 10.5 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-5 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.6 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-5 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.8 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-5 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.175 | 16.548 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 21.6445 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.2484 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0652 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-6 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.211 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.9183 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-6 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.245 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-6 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.07 | 783.119 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-6 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 5.25 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-6 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.6 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-6 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.8 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-6 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.175 | 16.548 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.5317 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.2484 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0652 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-7 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0234 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4192 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-7 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.245 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-7 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.07 | 783.119 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-7 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 4.2 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-7 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.4 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-7 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.7 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-7 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.175 | 16.548 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.2464 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0746 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0196 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-8 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.361 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4783 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-8 | 材料 | 乙供 | C16010304 | 软铜绞线 25mm² | m | 1.65 | 14.071 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-8 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.122 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-8 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.366 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-8 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.66 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-8 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.22 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-8 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.11 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-8 | 材料 | 乙供 | C18081101 | 三氯乙烯 | kg | 0.55 | 8.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-8 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.033 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-8 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.33 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-8 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.33 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.93 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0213 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-9 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.6411 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9314 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-9 | 材料 | 乙供 | C16010304 | 软铜绞线 25mm² | m | 1.76 | 14.071 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-9 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.122 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-9 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.366 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-9 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.54 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-9 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.33 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-9 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.165 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-9 | 材料 | 乙供 | C18081101 | 三氯乙烯 | kg | 0.55 | 8.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-9 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.055 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-9 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.44 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-9 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.55 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1517 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0305 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-10 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7344 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0841 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-10 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.8098 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-10 | 材料 | 乙供 | C16010304 | 软铜绞线 25mm² | m | 1.87 | 14.071 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-10 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.122 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-10 | 材料 | 乙供 | C16038110 | 铜接线端子 240mm² | 个 | 3.366 | 34.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-10 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.75 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-10 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.55 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-10 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.22 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-10 | 材料 | 乙供 | C18081101 | 三氯乙烯 | kg | 0.55 | 8.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-10 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.088 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-10 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.66 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-10 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.88 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.8251 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0415 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-11 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8481 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.1883 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-11 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 0.9436 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-11 | 材料 | 乙供 | C16010304 | 软铜绞线 25mm² | m | 1.98 | 14.071 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-11 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.122 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-11 | 材料 | 乙供 | C16038112 | 铜接线端子 400mm² | 个 | 3.366 | 79.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-11 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.3 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-11 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.66 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-11 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.33 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-11 | 材料 | 乙供 | C18081101 | 三氯乙烯 | kg | 0.55 | 8.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-11 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.11 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-11 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.99 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-11 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.1 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.082 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0531 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-12 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.9483 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.2997 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-12 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.1058 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-12 | 材料 | 乙供 | C16010304 | 软铜绞线 25mm² | m | 2.09 | 14.071 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-12 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.122 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-12 | 材料 | 乙供 | C16038115 | 铜接线端子 630mm² | 个 | 3.366 | 112.857 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-12 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.85 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-12 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.77 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-12 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.385 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-12 | 材料 | 乙供 | C18081101 | 三氯乙烯 | kg | 0.55 | 8.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-12 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.11 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-12 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-12 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.32 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.5058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0643 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-13 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1041 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4172 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-13 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 Φ15以下 | kg | 1.2874 | 7.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-13 | 材料 | 乙供 | C16010304 | 软铜绞线 25mm² | m | 2.2 | 14.071 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-13 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.122 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-13 | 材料 | 乙供 | C16038116 | 铜接线端子 800mm² | 个 | 3.366 | 188.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-13 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.4 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-13 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.88 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-13 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.44 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-13 | 材料 | 乙供 | C18081101 | 三氯乙烯 | kg | 0.55 | 8.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-13 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.11 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-13 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.21 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-13 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.43 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.7821 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0755 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-14 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0633 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1393 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-14 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0108 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.025 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.004 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-15 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0625 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1509 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-15 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-15 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0427 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0046 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.025 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-16 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0445 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1178 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-16 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.05 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0054 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0125 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.004 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-17 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0523 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1182 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-17 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.72 | 49.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-17 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-17 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.29 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-17 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.3515 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.967 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0046 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-18 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4257 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9072 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-18 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.06 | 28.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0342 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0046 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-18 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.1588 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-19 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0496 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0668 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-19 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.02 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-19 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0157 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-19 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.002 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-19 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.045 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-19 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.01 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0012 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-20 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.038 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0673 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-20 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.018 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-20 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0025 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-20 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.045 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0095 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-20 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.019 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0012 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-21 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0753 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1132 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-21 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.02 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-21 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0157 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-21 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.002 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-21 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.045 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0125 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-21 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.01 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0012 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-22 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0749 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1047 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-22 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.018 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-22 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0025 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-22 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.045 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0095 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-22 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.019 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0012 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-23 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.055 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1138 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-23 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.022 | 28.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-23 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.005 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0128 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-23 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.01 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0012 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-24 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.095 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.094 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-24 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.0021 | 28.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-24 | 材料 | 乙供 | C29010102 | 热熔焊接模具 | 个 | 0.02 | 59.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-24 | 机械 | 乙供 | J10-01-034 | 热熔焊接机 SH-13 | 台班 | 0.063 | 13.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0012 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-25 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1793 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0663 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-25 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.0699 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-25 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0226 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0118 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0045 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-26 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0048 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0017 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-26 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.003 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0053 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-27 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4181 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7786 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-27 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.072 | 28.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-27 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.03 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0423 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0079 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-27 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.45 | 224.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-28 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0251 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.116 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0453 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-28 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.125 | 232.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-29 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0523 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0053 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-29 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.001 | 431.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0086 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0011 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0002 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-30 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1117 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0122 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-30 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0011 | 431.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0095 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0021 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0005 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-31 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1313 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0138 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-31 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0012 | 431.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0104 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0032 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0006 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-32 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1509 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0174 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-32 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0013 | 431.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0112 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0043 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0007 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-33 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0172 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0274 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-33 | 材料 | 乙供 | C06090106 | 钢管卡子 DN50 | 个 | 0.4 | 1.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-33 | 材料 | 乙供 | C12012100 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 0.04 | 7.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-33 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.016 | 7.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-33 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0701 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-33 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.0701 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-33 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.02 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-33 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.1001 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0551 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-33 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-33 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.016 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-33 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.002 | 99.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0002 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-34 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0181 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0306 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-34 | 材料 | 乙供 | C06090109 | 钢管卡子 DN100 | 个 | 0.4 | 1.977 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-34 | 材料 | 乙供 | C12012100 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 0.0501 | 7.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-34 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.018 | 7.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-34 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0901 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-34 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.0801 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-34 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.023 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-34 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.1201 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0691 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-34 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.017 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-34 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.002 | 99.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0002 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-35 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.033 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.033 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-35 | 材料 | 乙供 | C06090111 | 钢管卡子 DN150 | 个 | 0.4 | 2.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-35 | 材料 | 乙供 | C12012100 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 0.0601 | 7.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-35 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.02 | 7.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-35 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1101 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-35 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.0901 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-35 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.027 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-35 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.1602 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0855 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-35 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-35 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.019 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-35 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.002 | 99.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0002 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-36 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0482 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0373 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-36 | 材料 | 乙供 | C06090112 | 钢管卡子 DN200 | 个 | 0.4 | 3.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-36 | 材料 | 乙供 | C12012100 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 0.0701 | 7.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-36 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.022 | 7.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-36 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1301 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-36 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.1001 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-36 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.03 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-36 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.2002 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1072 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-36 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0019 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-36 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.021 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-36 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.002 | 99.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0005 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-37 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1026 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0106 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-37 | 材料 | 乙供 | C06090113 | 钢管卡子 DN250 | 个 | 0.4 | 4.557 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-37 | 材料 | 乙供 | C12012100 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 0.0801 | 7.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-37 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.024 | 7.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-37 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.15 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-37 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.11 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-37 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.033 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-37 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.24 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1269 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0029 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-37 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0299 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-37 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.002 | 99.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0006 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-38 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0758 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0423 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-38 | 材料 | 乙供 | C06090114 | 钢管卡子 DN300 | 个 | 0.4 | 4.851 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-38 | 材料 | 乙供 | C12012100 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 0.0901 | 7.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-38 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.024 | 7.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-38 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1502 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-38 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.1101 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-38 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.033 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-38 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.2402 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1309 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-38 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0039 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-38 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.024 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-38 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.002 | 99.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0007 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-39 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0047 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0075 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-39 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.002 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-39 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.02 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.004 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-39 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0002 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-39 | 机械 | 乙供 | J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 Φ250 | 台班 | 0.002 | 38.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-40 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0059 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0094 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-40 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.002 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-40 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.02 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.004 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-40 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0002 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-40 | 机械 | 乙供 | J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 Φ250 | 台班 | 0.002 | 38.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-41 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0089 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0143 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-41 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.003 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-41 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.02 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0056 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0002 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-41 | 机械 | 乙供 | J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 Φ250 | 台班 | 0.002 | 38.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-42 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0101 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0162 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-42 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.004 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-42 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.02 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0073 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0019 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0005 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-42 | 机械 | 乙供 | J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 Φ250 | 台班 | 0.002 | 38.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-43 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0112 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0187 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-43 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.005 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-43 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.02 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0089 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-43 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0029 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0006 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-43 | 机械 | 乙供 | J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 Φ250 | 台班 | 0.002 | 38.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-44 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.013 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0211 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-44 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.006 | 82.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-44 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.02 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0106 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-44 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0039 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0007 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-44 | 机械 | 乙供 | J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 Φ250 | 台班 | 0.002 | 38.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-45 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1077 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1859 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-45 | 材料 | 乙供 | C01030000 | 钢板 综合 | kg | 3.928 | 5.915 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-45 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.0415 | 422.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-45 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.1261 | 6.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-45 | 材料 | 乙供 | C13010314 | 精制六角带帽螺栓 M12×100以下 | 套 | 3.85 | 0.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-45 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.1066 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-45 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.065 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-45 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.388 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-45 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.375 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0658 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-45 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0002 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-46 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1326 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2451 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-46 | 材料 | 乙供 | C01030000 | 钢板 综合 | kg | 5.712 | 5.915 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-46 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.0415 | 422.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-46 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.2134 | 6.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-46 | 材料 | 乙供 | C13010314 | 精制六角带帽螺栓 M12×100以下 | 套 | 3.85 | 0.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-46 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.135 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-46 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.085 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-46 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.581 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-46 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.472 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3488 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-46 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0002 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-47 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1534 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2508 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-47 | 材料 | 乙供 | C01030000 | 钢板 综合 | kg | 6.712 | 5.915 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-47 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.0415 | 422.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-47 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.2619 | 6.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-47 | 材料 | 乙供 | C13010314 | 精制六角带帽螺栓 M12×100以下 | 套 | 3.85 | 0.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-47 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.203 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-47 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.125 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-47 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.615 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-47 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.609 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5248 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-47 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0002 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-48 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1795 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2899 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-48 | 材料 | 乙供 | C01030000 | 钢板 综合 | kg | 8.012 | 5.915 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-48 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.0415 | 422.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-48 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.3298 | 6.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-48 | 材料 | 乙供 | C13010314 | 精制六角带帽螺栓 M12×100以下 | 套 | 3.85 | 0.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-48 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.252 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-48 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.145 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-48 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.96 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-48 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.716 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7772 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-48 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0019 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0005 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-49 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1919 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3012 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-49 | 材料 | 乙供 | C01030000 | 钢板 综合 | kg | 10.016 | 5.915 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-49 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.0415 | 422.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-49 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.4014 | 6.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-49 | 材料 | 乙供 | C13010314 | 精制六角带帽螺栓 M12×100以下 | 套 | 3.85 | 0.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-49 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.28 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-49 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.175 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-49 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 1.013 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-49 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.783 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0567 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-49 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0029 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0006 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-50 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3627 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5846 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-50 | 材料 | 乙供 | C01030000 | 钢板 综合 | kg | 12.161 | 5.915 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-50 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.0415 | 422.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-50 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.5041 | 6.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-50 | 材料 | 乙供 | C13010314 | 精制六角带帽螺栓 M12×100以下 | 套 | 3.85 | 0.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-50 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.338 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-50 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.22 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-50 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 1.151 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-50 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.987 | 10.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4073 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-50 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0039 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0007 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-51 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.244 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3616 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-51 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.29 | 8.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.048 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-51 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0022 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-51 | 机械 | 乙供 | J08-01-117 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径 Φ500~1800 | 台班 | 0.026 | 92.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-51 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.006 | 99.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0006 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-52 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1494 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2485 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-52 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0022 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0006 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-52 | 机械 | 乙供 | J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 Φ250 | 台班 | 0.005 | 38.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-53 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 30.4071 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.0952 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-53 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.15 | 2184.908 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-53 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 6 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.2254 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0023 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-54 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7124 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0747 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-54 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0638 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0023 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-55 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1872 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0994 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-55 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.01 | 2184.908 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-55 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.25 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4649 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0003 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-56 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0298 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-56 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0039 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0023 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-57 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0161 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0015 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0023 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-58 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2524 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-58 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0253 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0023 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-59 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0376 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0215 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-60 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.3442 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-60 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.6231 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-60 | 材料 | 乙供 | C13050401 | 射钉 | 个 | 1000 | 0.077 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-60 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 400 | 0.201 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.148 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.3001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-60 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 2 | 70.009 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-61 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.3442 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.8116 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-61 | 材料 | 乙供 | C13050401 | 射钉 | 个 | 1000 | 0.077 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-61 | 材料 | 乙供 | C16050217 | 金属软管 DN50 | m | 15 | 9.114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-61 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 120 | 0.201 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.7566 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.3001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-61 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1 | 43.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-61 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 2 | 70.009 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-62 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.3442 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-62 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.0985 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-62 | 材料 | 乙供 | C13050401 | 射钉 | 个 | 1000 | 0.077 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-62 | 材料 | 乙供 | C16050217 | 金属软管 DN50 | m | 15 | 9.114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-62 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 500 | 0.201 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.2842 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.3001 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-62 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1 | 43.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-62 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 2 | 70.009 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-63 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.5627 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7623 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-63 | 材料 | 乙供 | C13050401 | 射钉 | 个 | 1000 | 0.077 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-63 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 1000 | 0.201 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.56 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-63 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1 | 43.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-63 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 2 | 70.009 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-64 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3907 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-64 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3812 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-64 | 材料 | 乙供 | C13050401 | 射钉 | 个 | 200 | 0.077 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-64 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 200 | 0.201 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.112 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-64 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1 | 43.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-64 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 2 | 70.009 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-65 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4568 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-65 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3233 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-65 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.19 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-65 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.07 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-65 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.623 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-65 | 材料 | 乙供 | C13020200 | 镀锌半圆头螺栓 综合 | 套 | 0.0346 | 0.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-65 | 材料 | 乙供 | C13040111 | 平垫圈 | 个 | 7.9152 | 0.033 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-65 | 材料 | 乙供 | C13040211 | 弹簧垫圈 2~10mm | 个 | 5.9364 | 0.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-65 | 材料 | 乙供 | C16010203 | 裸铜绞线 TJ16mm² | kg | 0.0291 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-65 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 0.0812 | 14.388 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3768 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-65 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0357 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0094 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-66 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8252 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-66 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5195 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-66 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.291 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-66 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1455 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-66 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.623 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-66 | 材料 | 乙供 | C13040211 | 弹簧垫圈 2~10mm | 个 | 5.9364 | 0.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-66 | 材料 | 乙供 | C16010203 | 裸铜绞线 TJ16mm² | kg | 0.0485 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-66 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 0.194 | 14.388 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4436 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-66 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0536 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-66 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1213 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.014 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-67 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.9708 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-67 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6108 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-67 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.291 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-67 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1455 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-67 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.623 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-67 | 材料 | 乙供 | C13040211 | 弹簧垫圈 2~10mm | 个 | 5.9364 | 0.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-67 | 材料 | 乙供 | C16010203 | 裸铜绞线 TJ16mm² | kg | 0.0485 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-67 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 0.194 | 14.388 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4436 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-67 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0536 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-67 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1213 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.014 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-68 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.1043 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-68 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6965 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-68 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.291 | 5.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-68 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1455 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-68 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.623 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-68 | 材料 | 乙供 | C13040211 | 弹簧垫圈 2~10mm | 个 | 5.9364 | 0.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-68 | 材料 | 乙供 | C16010203 | 裸铜绞线 TJ16mm² | kg | 0.0485 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-68 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 0.194 | 14.388 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4436 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-68 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0536 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-68 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1213 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.014 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-69 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1121 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-69 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5983 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-69 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.5897 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-69 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0237 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-69 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.045 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-69 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0106 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-69 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0432 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-69 | 材料 | 乙供 | C20080202 | 硝基快干腻子 | kg | 0.1453 | 6.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-69 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.076 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3406 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0078 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-69 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.1832 | 66.288 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-69 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.0643 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-70 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3126 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-70 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.5661 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-70 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 3.204 | 6.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-70 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.0325 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-70 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.0527 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-70 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.045 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-70 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.05 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-70 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0126 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-70 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.097 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-70 | 材料 | 乙供 | C20080202 | 硝基快干腻子 | kg | 0.194 | 6.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-70 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.0813 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8567 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0135 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-70 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.3949 | 66.288 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-70 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.2369 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-71 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4267 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-71 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.0608 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-71 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 Φ6 | kg | 0.378 | 58.58 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-71 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.03 | 64.888 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-71 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 2.5 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-71 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.25 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-71 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.387 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-71 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 2 | 1.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-71 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.25 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-71 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-71 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.15 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-71 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.2 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-71 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.5 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-71 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.175 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-71 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.25 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-71 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.75 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-71 | 材料 | 乙供 | C20080202 | 硝基快干腻子 | kg | 0.1 | 6.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-71 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.5 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-71 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-71 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8131 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-71 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.23 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-71 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.065 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0183 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-71 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 0.608 | 247.014 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-71 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.608 | 66.288 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-71 | 机械 | 乙供 | J14-03-016 | 交流高压发生器 5kVA以下 50kV | 台班 | 0.608 | 126.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-72 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.0994 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-72 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.4231 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-72 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 Φ6 | kg | 0.378 | 58.58 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-72 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.03 | 64.888 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-72 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 2.5 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-72 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.325 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-72 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.387 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-72 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-72 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 3 | 1.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-72 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.25 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-72 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-72 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-72 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.3 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-72 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.5 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-72 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.175 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-72 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.4 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-72 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.25 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-72 | 材料 | 乙供 | C20080202 | 硝基快干腻子 | kg | 0.1 | 6.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-72 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-72 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-72 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.5 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6502 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-72 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.345 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-72 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.092 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-72 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.065 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0242 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-72 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 0.73 | 247.014 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-72 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.73 | 66.288 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-72 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 0.73 | 420.858 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-73 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.652 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-73 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 14.1028 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-73 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 6.003 | 6.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-73 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 Φ6 | kg | 0.464 | 58.58 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-73 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.03 | 64.888 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-73 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 2.5 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-73 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.375 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-73 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.387 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-73 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 6.5 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-73 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 4 | 1.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-73 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.25 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-73 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.25 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-73 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-73 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.44 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-73 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.8 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-73 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.28 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-73 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.7 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-73 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.5 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-73 | 材料 | 乙供 | C20080202 | 硝基快干腻子 | kg | 0.2 | 6.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-73 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-73 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.15 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-73 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.6 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.9857 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-73 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.575 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-73 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.1564 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-73 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.065 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.041 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-73 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 0.972 | 247.014 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-73 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.972 | 66.288 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-73 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 0.972 | 420.858 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-74 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 11.8566 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-74 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 43.6111 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-74 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 Φ6 | kg | 0.6199 | 58.58 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-74 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.2 | 64.888 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-74 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 2.5 | 6.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-74 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.5 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-74 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.416 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-74 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 10 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-74 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 6 | 1.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-74 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.5 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-74 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.35 | 13.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-74 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.15 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-74 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.7 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-74 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.8 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-74 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.28 | 11.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-74 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-74 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.6 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-74 | 材料 | 乙供 | C20080202 | 硝基快干腻子 | kg | 0.3 | 6.379 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-74 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-74 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.25 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-74 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.1795 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-74 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2185 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-74 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.69 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-74 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.1564 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-74 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.1725 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.041 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-74 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 1.459 | 247.014 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-74 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.459 | 66.288 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-74 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 2.5 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-75 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0189 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-75 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0429 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-75 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.012 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-75 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.2063 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-75 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.1665 | 1.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-75 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0225 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-75 | 材料 | 乙供 | C16011305 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-6mm² | m | 0.1689 | 3.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-75 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.009 | 11.011 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-75 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.375 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-75 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0083 | 82.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-75 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 Φ20 | 支 | 0.0143 | 19.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-75 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.0788 | 5.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4547 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-75 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0017 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-75 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.002 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-75 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.001 | 99.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0004 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-76 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0394 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-76 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.078 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-76 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.016 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-76 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.275 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-76 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.222 | 1.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-76 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.03 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-76 | 材料 | 乙供 | C16011305 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-6mm² | m | 0.2252 | 3.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-76 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.012 | 11.011 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-76 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 4.5 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-76 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.011 | 82.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-76 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 Φ20 | 支 | 0.019 | 19.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-76 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.105 | 5.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6062 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-76 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0017 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-76 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.002 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-76 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.001 | 99.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0004 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-77 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0576 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-77 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1142 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-77 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.02 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-77 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.37 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-77 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.299 | 1.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-77 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.04 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-77 | 材料 | 乙供 | C16011305 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-6mm² | m | 0.2202 | 3.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-77 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.015 | 11.011 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-77 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 6.053 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-77 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.015 | 82.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-77 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 Φ20 | 支 | 0.026 | 19.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-77 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.105 | 5.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8055 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-77 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0017 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-77 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.006 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-77 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.001 | 99.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0004 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-78 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0918 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-78 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1839 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-78 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.051 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-78 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.488 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-78 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.394 | 1.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-78 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.053 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-78 | 材料 | 乙供 | C16011305 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-6mm² | m | 0.1702 | 3.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-78 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.025 | 11.011 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-78 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 7.983 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-78 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.019 | 82.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-78 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 Φ20 | 支 | 0.034 | 19.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-78 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.105 | 5.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0525 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-78 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0017 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-78 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.014 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-78 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.001 | 99.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0004 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-79 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0284 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-79 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0497 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-79 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0075 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-79 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.2723 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-79 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.2115 | 1.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-79 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0533 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-79 | 材料 | 乙供 | C16011305 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-6mm² | m | 0.1689 | 3.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-79 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.009 | 11.011 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-79 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 2.8125 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-79 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0068 | 82.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-79 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 Φ20 | 支 | 0.021 | 19.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-79 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.0788 | 5.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4094 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-79 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0017 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-79 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.003 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-79 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.001 | 99.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0004 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-80 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0471 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-80 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0859 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-80 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.01 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-80 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.363 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-80 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.282 | 1.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-80 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.071 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-80 | 材料 | 乙供 | C16011305 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-6mm² | m | 0.2252 | 3.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-80 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.012 | 11.011 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-80 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.75 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-80 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.009 | 82.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-80 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 Φ20 | 支 | 0.028 | 19.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-80 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.105 | 5.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5457 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-80 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0017 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-80 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.003 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-80 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.001 | 99.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0004 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-81 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0679 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-81 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1252 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-81 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.017 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-81 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.472 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-81 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.367 | 1.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-81 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.092 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-81 | 材料 | 乙供 | C16011305 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-6mm² | m | 0.2202 | 3.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-81 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.015 | 11.011 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-81 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 4.875 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-81 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.012 | 82.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-81 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 Φ20 | 支 | 0.036 | 19.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-81 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.105 | 5.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7014 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-81 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0017 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-81 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.005 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-81 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.001 | 99.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0004 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-82 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0924 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-82 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1845 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-82 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.033 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-82 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.59 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-82 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.458 | 1.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-82 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.115 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-82 | 材料 | 乙供 | C16011305 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-6mm² | m | 0.1702 | 3.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-82 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.025 | 11.011 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-82 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 6.094 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-82 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.015 | 82.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-82 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 Φ20 | 支 | 0.046 | 19.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-82 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.105 | 5.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8693 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-82 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0017 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-82 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.011 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-82 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.002 | 99.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0004 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-83 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0228 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-83 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0449 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-83 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0263 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-83 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.4778 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-83 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.306 | 1.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-83 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.15 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-83 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.009 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-83 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 2.8125 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-83 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0068 | 82.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4324 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-83 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-83 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.07 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-83 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.001 | 99.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0003 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-84 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0431 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-84 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0802 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-84 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.035 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-84 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.637 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-84 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.408 | 1.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-84 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-84 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.012 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-84 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.75 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-84 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.009 | 82.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5764 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-84 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-84 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.07 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-84 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.001 | 99.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0003 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-85 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0907 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-85 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1815 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-85 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.035 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-85 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.637 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-85 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.408 | 1.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-85 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-85 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.015 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-85 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.75 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-85 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.009 | 82.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5772 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-85 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-85 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.07 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-85 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.001 | 99.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0003 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-86 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1109 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-86 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2221 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-86 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.035 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-86 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.637 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-86 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.408 | 1.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-86 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-86 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.025 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-86 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.75 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-86 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.009 | 82.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.58 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-86 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-86 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.07 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-86 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.002 | 99.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0003 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-87 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0159 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-87 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0319 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-87 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0263 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-87 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.4778 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-87 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.306 | 1.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-87 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.15 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-87 | 材料 | 乙供 | C16011305 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-6mm² | m | 0.1689 | 3.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-87 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.0075 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-87 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.015 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-87 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.026 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-87 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 2.8125 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-87 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0068 | 82.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-87 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 Φ20 | 支 | 0.015 | 19.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-87 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.0788 | 5.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4692 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-87 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-87 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.07 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0003 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-88 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0247 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-88 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0488 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-88 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.032 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-88 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.637 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-88 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.408 | 1.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-88 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-88 | 材料 | 乙供 | C16011305 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-6mm² | m | 0.1882 | 3.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-88 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.01 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-88 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.02 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-88 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.032 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-88 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.65 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-88 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.009 | 82.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-88 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 Φ20 | 支 | 0.02 | 19.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-88 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.1051 | 5.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6108 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-88 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-88 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.07 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0003 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-89 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0536 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-89 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1066 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-89 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.035 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-89 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.637 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-89 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.408 | 1.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-89 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-89 | 材料 | 乙供 | C16011305 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-6mm² | m | 0.2002 | 3.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-89 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.01 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-89 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.02 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-89 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.035 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-89 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.75 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-89 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.009 | 82.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-89 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 Φ20 | 支 | 0.026 | 19.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-89 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.1051 | 5.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-89 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6261 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-89 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-89 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.07 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0003 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-90 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0705 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-90 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1404 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-90 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.038 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-90 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.637 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-90 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.408 | 1.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-90 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-90 | 材料 | 乙供 | C16011305 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-6mm² | m | 0.2252 | 3.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-90 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.01 | 10.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-90 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.02 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-90 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.045 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-90 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.95 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-90 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.009 | 82.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-90 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 Φ20 | 支 | 0.032 | 19.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-90 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.1051 | 5.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-90 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6552 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-90 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-90 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.07 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0003 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-91 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 7.3433 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-91 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.3433 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-91 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 13.3 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-91 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 45.8451 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-91 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 4.18 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-91 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 16.815 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-91 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 13.3 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-91 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 5.7 | 11.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-91 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 19 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-91 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 47.5 | 0.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-91 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.9 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.5981 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-91 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.4656 | 402.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-91 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.1502 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0351 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-92 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 4.4487 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-92 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.4487 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-92 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 17.1 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-92 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.95 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-92 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.85 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-92 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.9 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-92 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 9.5 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-92 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.95 | 4.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-92 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.5398 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-92 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0224 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-92 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.7645 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0058 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-93 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.038 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-93 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0558 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-93 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0002 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-94 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2454 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-94 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0434 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0096 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-94 | 机械 | 乙供 | J15-01-081 | 电动扳手(充电式起子机) | 台班 | 0.029 | 90.534 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-95 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 12.5409 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-95 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.0784 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-95 | 材料 | 乙供 | C06090304 | 塑料管卡子 DN50 | 个 | 128.4 | 1.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-95 | 材料 | 乙供 | C11030151 | 橡胶地板块料 | m² | 0.428 | 29.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-95 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 11.77 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-95 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3.745 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-95 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 10.7 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-95 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 107 | 0.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-95 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.07 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-95 | 材料 | 乙供 | C18090101 | 玻璃钢管雨水管 | m | 231.12 | 10.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-95 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 64.2 | 13.511 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-95 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 192.6 | 4.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-95 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.14 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-95 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 Φ25 | kg | 2.14 | 15.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-95 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.107 | 2.337 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-95 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 0.535 | 1.947 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 99.8403 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-95 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 1.3052 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.1936 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-96 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 14.7678 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-96 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.8026 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-96 | 材料 | 乙供 | C06090304 | 塑料管卡子 DN50 | 个 | 157.5 | 1.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-96 | 材料 | 乙供 | C11030151 | 橡胶地板块料 | m² | 0.63 | 29.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-96 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 12.6 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-96 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3.885 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-96 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 10.5 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-96 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 126 | 0.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-96 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.1 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-96 | 材料 | 乙供 | C18090101 | 玻璃钢管雨水管 | m | 315 | 10.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-96 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 105 | 13.511 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-96 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 283.5 | 4.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-96 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.1 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-96 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 Φ25 | kg | 2.14 | 15.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-96 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.107 | 2.337 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-96 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 0.535 | 1.947 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-96 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 137.6472 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-96 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 1.757 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.3386 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-97 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 18.284 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-97 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.5496 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-97 | 材料 | 乙供 | C06090304 | 塑料管卡子 DN50 | 个 | 174.72 | 1.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-97 | 材料 | 乙供 | C11030151 | 橡胶地板块料 | m² | 0.416 | 29.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-97 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 13.52 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-97 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 4.16 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-97 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 10.4 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-97 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 156 | 0.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-97 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.12 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-97 | 材料 | 乙供 | C18090101 | 玻璃钢管雨水管 | m | 399.36 | 10.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-97 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 124.8 | 13.511 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-97 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 374.4 | 4.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-97 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.08 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-97 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 Φ25 | kg | 2.14 | 15.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-97 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.107 | 2.337 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-97 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 0.535 | 1.947 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-97 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 169.5683 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-97 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 2.2087 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.4836 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-98 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 12.3066 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-98 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.0022 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-98 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 11.55 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-98 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3.675 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-98 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 10.5 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-98 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 105 | 0.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-98 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.05 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-98 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1029.672 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-98 | 材料 | 乙供 | C22010142 | 木脚手板 80×200×4000 | 块 | 16.8 | 121.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-98 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 63 | 13.511 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-98 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 189 | 4.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-98 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.1 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-98 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 Φ25 | kg | 2.14 | 15.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-98 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.107 | 2.337 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-98 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 0.535 | 1.947 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-98 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 198.5545 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-98 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 1.1713 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.1378 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-99 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 14.6273 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-99 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.7568 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-99 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 12.48 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-99 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3.848 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-99 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 10.4 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-99 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 124.8 | 0.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-99 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.08 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-99 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1414.48 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-99 | 材料 | 乙供 | C22010142 | 木脚手板 80×200×4000 | 块 | 17.8 | 121.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-99 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 104 | 13.511 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-99 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 280.8 | 4.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-99 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.08 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-99 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 Φ25 | kg | 2.14 | 15.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-99 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.107 | 2.337 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-99 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 0.535 | 1.947 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-99 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 261.9732 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-99 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 1.2605 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.1602 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-100 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 18.1084 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-100 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.4963 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-100 | 材料 | 乙供 | C14010101 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 13.39 | 5.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-100 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 4.12 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-100 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 10.3 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-100 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 154.5 | 0.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-100 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.09 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-100 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1795.6608 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-100 | 材料 | 乙供 | C22010142 | 木脚手板 80×200×4000 | 块 | 19.77 | 121.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-100 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 123.6 | 13.511 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-100 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 370.8 | 4.094 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-100 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.06 | 1.596 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-100 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 Φ25 | kg | 2.14 | 15.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-100 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.107 | 2.337 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-100 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 0.535 | 1.947 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 321.5449 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-100 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 2.2757 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.1825 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-101 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0734 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-101 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1678 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-101 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.2125 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-101 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 1.7 | 8.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-101 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.1246 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-101 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.7 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.078 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-101 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0027 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0007 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-102 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.816 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-102 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.1807 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-102 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0073 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0019 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-103 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 5.7104 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-103 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.7139 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-103 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0046 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0012 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-104 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.9914 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-104 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.1552 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-104 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.2872 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-104 | 材料 | 乙供 | C16010410 | 铜编织带 150mm | m | 3.6 | 101.844 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-104 | 材料 | 乙供 | C16011402 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV-2.5mm² | m | 12 | 0.344 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-104 | 材料 | 乙供 | C16060185 | 密闭灯具防爆灯 | 套 | 0.12 | 196.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-104 | 材料 | 乙供 | C16110704 | 迪尼玛绳 Φ2 | m | 12 | 1.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-104 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 240.0547 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-104 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 10.368 | 13.511 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-104 | 材料 | 乙供 | C22040701 | 纤维编织袋 | 百只 | 0.024 | 59.265 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-104 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 37.204 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-104 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.69 | 2916.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-104 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.69 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.7606 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-104 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.05 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-105 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 8.0113 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-105 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.0065 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-105 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.3619 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-105 | 材料 | 乙供 | C16010410 | 铜编织带 150mm | m | 4.536 | 101.844 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-105 | 材料 | 乙供 | C16011402 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV-2.5mm² | m | 15.12 | 0.344 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-105 | 材料 | 乙供 | C16060185 | 密闭灯具防爆灯 | 套 | 0.1512 | 196.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-105 | 材料 | 乙供 | C16110704 | 迪尼玛绳 Φ2 | m | 15.12 | 1.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-105 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 278.5689 | 5.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-105 | 材料 | 乙供 | C22010311 | 防火防雨布 | m² | 13.0637 | 13.511 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-105 | 材料 | 乙供 | C22040701 | 纤维编织袋 | 百只 | 0.0302 | 59.265 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-105 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 44.2709 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-105 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.8694 | 2916.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-105 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.8694 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.4777 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-105 | 机械 | 乙供 | J15-01-075 | 空调机 | 台班 | 1.05 | 48.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-106 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.025 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-106 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1937 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-106 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.05 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-106 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.64 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-106 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.01 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-106 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.03 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-106 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.03 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-106 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.07 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-106 | 材料 | 乙供 | C22040402 | 白洁布 | kg | 0.01 | 7.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-106 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.03 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-106 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1535 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-106 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0897 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-106 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.03 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-106 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 0.005 | 420.858 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-107 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0657 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-107 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3423 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-107 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.05 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-107 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.64 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-107 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.02 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-107 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.05 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-107 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.05 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-107 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.07 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-107 | 材料 | 乙供 | C22040402 | 白洁布 | kg | 0.02 | 7.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-107 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.05 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-107 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.165 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-107 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1495 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-107 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.06 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0092 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-108 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2298 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-108 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4489 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-108 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-108 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.279 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-108 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.04 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-108 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-108 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.07 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-108 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-108 | 材料 | 乙供 | C22040402 | 白洁布 | kg | 0.04 | 7.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-108 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-108 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.311 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-108 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2243 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-108 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0161 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-109 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.064 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-109 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.6191 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-109 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 19.31 | 6.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-109 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-109 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.5428 | 8.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-109 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.04 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-109 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.24 | 2.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-109 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.09 | 12.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-109 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1 | 13.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-109 | 材料 | 乙供 | C22040402 | 白洁布 | kg | 0.04 | 7.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-109 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2 | 6.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-109 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9987 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-109 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2875 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-109 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0736 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-109 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2 | 66.997 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0196 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL4-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0193 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-1 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0454 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6823 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-2 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0938 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.738 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.368 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0966 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-3 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0454 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7006 | 163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-4 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.3578 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-4 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.085 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-5 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1922 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-5 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.766 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-5 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.25 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-5 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.9 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3656 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.9465 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.08 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-5 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.38 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-013 | 高压核相仪 | 台班 | 0.5 | 53.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-6 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1719 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-6 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.8018 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-6 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.2375 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-6 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.855 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-6 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 0.475 | 12.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4652 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.0127 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-6 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.225 | 66.288 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-7 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4361 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-7 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.0603 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-7 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.25 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-7 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.9 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-7 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 3 | 12.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.11 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.2967 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-7 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.25 | 66.288 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-8 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.4792 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-8 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.1505 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-8 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.25 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-8 | 材料 | 乙供 | C04020401 | 铜带 200mm×0.2mm | m | 15 | 26.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-8 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.9 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.2145 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.1136 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.1136 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-8 | 机械 | 乙供 | J14-03-002 | 交流耐压仪 设备耐压用 35kV及以下 | 台班 | 0.83 | 80.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-8 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.8 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-013 | 高压核相仪 | 台班 | 0.5 | 53.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-9 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.1917 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-9 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.8606 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4454 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4454 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-9 | 机械 | 乙供 | J14-03-002 | 交流耐压仪 设备耐压用 35kV及以下 | 台班 | 0.32 | 80.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-013 | 高压核相仪 | 台班 | 0.2 | 53.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-10 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.8204 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-10 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 17.9808 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-10 | 材料 | 乙供 | C04020401 | 铜带 200mm×0.2mm | m | 17.5 | 26.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-10 | 材料 | 乙供 | C16011510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR-35mm² | m | 17.5 | 33.888 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 21.0179 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 4.0251 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 3.0131 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.7261 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 4.0481 | 1186.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.0003 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-10 | 机械 | 乙供 | J14-03-005 | 交流耐压试验装置 电缆试验用 35kV | 台班 | 5.5 | 2265.512 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-11 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.2344 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-11 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.9979 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-11 | 材料 | 乙供 | C04020401 | 铜带 200mm×0.2mm | m | 2.5 | 26.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-11 | 材料 | 乙供 | C16011510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR-35mm² | m | 2.5 | 33.888 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0026 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.4313 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.69 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.8637 | 1186.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1853 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-11 | 机械 | 乙供 | J14-03-005 | 交流耐压试验装置 电缆试验用 35kV | 台班 | 0.55 | 2265.512 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-12 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 1.6246 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-12 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 25.106 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-12 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 28.56 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-12 | 材料 | 乙供 | C16020516 | 铜芯电缆 五芯16mm² | m | 28.56 | 63.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-12 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 17.136 | 6.619 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-12 | 材料 | 乙供 | C33010103 | 绝缘支杆 | 支 | 16.136 | 64.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-12 | 材料 | 乙供 | C33010104 | 绝缘穿杆 | 支 | 6.754 | 64.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-12 | 材料 | 乙供 | C33010106 | 电抗器均压罩 | 只 | 1.1424 | 1171.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 144.4098 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 2.6276 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-009 | 载重汽车 50t | 台班 | 2.6276 | 1622.412 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.3138 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-12 | 机械 | 乙供 | J24-01-013 | 串联谐振耐压系统 | 台班 | 1.1424 | 24030.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-13 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.3832 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-13 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.9848 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-13 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 5.45 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-13 | 材料 | 乙供 | C16020516 | 铜芯电缆 五芯16mm² | m | 5.45 | 63.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-13 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 5.45 | 6.619 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-13 | 材料 | 乙供 | C33010103 | 绝缘支杆 | 支 | 5.95 | 64.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-13 | 材料 | 乙供 | C33010104 | 绝缘穿杆 | 支 | 2.68 | 64.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-13 | 材料 | 乙供 | C33010106 | 电抗器均压罩 | 只 | 1.09 | 1171.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 53.7862 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.2535 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-009 | 载重汽车 50t | 台班 | 2.5071 | 1622.412 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.6268 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-13 | 机械 | 乙供 | J24-01-013 | 串联谐振耐压系统 | 台班 | 0.545 | 24030.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-14 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 2.3002 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-14 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 42.2237 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-14 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 33.966 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-14 | 材料 | 乙供 | C16020516 | 铜芯电缆 五芯16mm² | m | 33.966 | 63.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-14 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 22.644 | 6.619 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-14 | 材料 | 乙供 | C33010103 | 绝缘支杆 | 支 | 16.136 | 64.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-14 | 材料 | 乙供 | C33010104 | 绝缘穿杆 | 支 | 6.754 | 64.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-14 | 材料 | 乙供 | C33010106 | 电抗器均压罩 | 只 | 1.1424 | 1171.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 161.3766 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 2.5967 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-009 | 载重汽车 50t | 台班 | 5.1278 | 1622.412 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.3021 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-14 | 机械 | 乙供 | J24-01-013 | 串联谐振耐压系统 | 台班 | 1.6983 | 24030.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-15 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.7466 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-15 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.3178 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-15 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 13.96 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-15 | 材料 | 乙供 | C16020516 | 铜芯电缆 五芯16mm² | m | 13.96 | 63.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-15 | 材料 | 乙供 | C33010103 | 绝缘支杆 | 支 | 5.95 | 64.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-15 | 材料 | 乙供 | C33010104 | 绝缘穿杆 | 支 | 2.68 | 64.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-15 | 材料 | 乙供 | C33010106 | 电抗器均压罩 | 只 | 1.09 | 1171.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 78.6255 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.4272 | 1808.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-009 | 载重汽车 50t | 台班 | 5.1107 | 1622.412 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.6389 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-15 | 机械 | 乙供 | J24-01-013 | 串联谐振耐压系统 | 台班 | 0.8333 | 24030.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-16 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 8.7013 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-16 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 118.194 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-16 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 37.48 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-16 | 材料 | 乙供 | C16020516 | 铜芯电缆 五芯16mm² | m | 37.48 | 63.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-16 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 11.6 | 6.619 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-16 | 材料 | 乙供 | C33010103 | 绝缘支杆 | 支 | 16.136 | 64.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-16 | 材料 | 乙供 | C33010104 | 绝缘穿杆 | 支 | 6.754 | 64.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-16 | 材料 | 乙供 | C33010106 | 电抗器均压罩 | 只 | 2.32 | 1171.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-16 | 材料 | 乙供 | C33010107 | 电抗器绝缘支撑平台 | 只 | 1.16 | 5857.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 333.9506 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 5.3361 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-045 | 汽车式起重机 起重量 100t | 台班 | 2.6681 | 5088.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-009 | 载重汽车 50t | 台班 | 5.3361 | 1622.412 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.0931 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-16 | 机械 | 乙供 | J24-01-013 | 串联谐振耐压系统 | 台班 | 6.96 | 24030.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-17 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 3.238 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-17 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 38.7853 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-17 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 14.49 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-17 | 材料 | 乙供 | C16020516 | 铜芯电缆 五芯16mm² | m | 14.49 | 63.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-17 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 11.2 | 6.619 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-17 | 材料 | 乙供 | C33010103 | 绝缘支杆 | 支 | 5.95 | 64.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-17 | 材料 | 乙供 | C33010104 | 绝缘穿杆 | 支 | 2.68 | 64.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-17 | 材料 | 乙供 | C33010106 | 电抗器均压罩 | 只 | 2.24 | 1171.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-17 | 材料 | 乙供 | C33010107 | 电抗器绝缘支撑平台 | 只 | 1.12 | 5857.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 239.8488 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.966 | 1202.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-045 | 汽车式起重机 起重量 100t | 台班 | 1.288 | 5088.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-009 | 载重汽车 50t | 台班 | 5.1521 | 1622.412 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.3915 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-17 | 机械 | 乙供 | J24-01-013 | 串联谐振耐压系统 | 台班 | 4.58 | 24030.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-18 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.7704 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-18 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 21.2 | 1.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-18 | 材料 | 乙供 | C16060185 | 密闭灯具防爆灯 | 套 | 2.12 | 196.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-18 | 材料 | 乙供 | C33010108 | 绝缘挂杆 | 支 | 2.12 | 23.011 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-18 | 材料 | 乙供 | C33010109 | 绝缘梯 | 个 | 5.3 | 11.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.1454 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.598 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-18 | 机械 | 乙供 | J14-09-027 | 线路参数测试仪 | 台班 | 0.104 | 5226.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-19 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.2355 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-19 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 31.8 | 1.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-19 | 材料 | 乙供 | C16060185 | 密闭灯具防爆灯 | 套 | 2.12 | 196.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-19 | 材料 | 乙供 | C33010108 | 绝缘挂杆 | 支 | 2.12 | 23.011 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-19 | 材料 | 乙供 | C33010109 | 绝缘梯 | 个 | 5.3 | 11.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.4636 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.598 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-19 | 机械 | 乙供 | J14-09-027 | 线路参数测试仪 | 台班 | 0.3116 | 5226.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-20 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.4875 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-20 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 41.2 | 1.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-20 | 材料 | 乙供 | C16060185 | 密闭灯具防爆灯 | 套 | 3.09 | 196.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-20 | 材料 | 乙供 | C33010108 | 绝缘挂杆 | 支 | 2.12 | 23.011 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-20 | 材料 | 乙供 | C33010109 | 绝缘梯 | 个 | 5.3 | 11.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.5497 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.598 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-20 | 机械 | 乙供 | J14-09-027 | 线路参数测试仪 | 台班 | 0.517 | 5226.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-21 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.8593 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-21 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 51.5 | 1.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-21 | 材料 | 乙供 | C16060185 | 密闭灯具防爆灯 | 套 | 4.12 | 196.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-21 | 材料 | 乙供 | C33010108 | 绝缘挂杆 | 支 | 2.12 | 23.011 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-21 | 材料 | 乙供 | C33010109 | 绝缘梯 | 个 | 5.3 | 11.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 19.8982 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.598 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-21 | 机械 | 乙供 | J14-09-027 | 线路参数测试仪 | 台班 | 0.824 | 5226.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-22 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0078 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-22 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.1212 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-22 | 材料 | 乙供 | C19020203 | 电缆油烷基苯合成 | kg | 0.5 | 4.22 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-22 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.6 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1613 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0073 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0019 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-23 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0188 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-23 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.2718 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-23 | 材料 | 乙供 | C19020203 | 电缆油烷基苯合成 | kg | 0.5 | 4.22 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-23 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.6 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1613 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0073 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0019 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-24 | 人工 | 乙供 | 9101110 | 线路普通工 | 工日 | 0.0782 | 107 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-24 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.3186 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-24 | 材料 | 乙供 | C19020203 | 电缆油烷基苯合成 | kg | 9 | 4.22 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-24 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 1 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9582 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-24 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.391 | 490.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1026 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-25 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.5583 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-25 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.25 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-25 | 材料 | 乙供 | C04020401 | 铜带 200mm×0.2mm | m | 15 | 26.163 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.2146 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.1136 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.1136 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-25 | 机械 | 乙供 | J14-08-007 | 脉冲定位仪 | 台班 | 0.5 | 27.417 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-25 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.8 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-25 | 机械 | 乙供 | J23-02-002 | 振荡波试验设备 | 台班 | 0.45 | 5125.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-26 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.7989 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-26 | 材料 | 乙供 | C06070401 | 温度计 100℃ | 只 | 2 | 19.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-26 | 材料 | 乙供 | C13012001 | 不锈钢螺栓 | 套 | 3.12 | 4.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-26 | 材料 | 乙供 | C16010410 | 铜编织带 150mm | m | 6.07 | 101.844 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-26 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 20.125 | 1.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-26 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 2.025 | 5.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-26 | 材料 | 乙供 | C16011521 | 聚氯乙烯绝缘护套屏蔽软线 RVVP-2×1.0mm² | m | 1 | 2.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-26 | 材料 | 乙供 | C16020604 | 控制电缆 48芯以下2.5mm² | m | 0.78 | 93.042 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-26 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-26 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 1 | 6.619 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-26 | 材料 | 乙供 | C16120101 | 蚕丝绝缘绳 | kg | 0.1 | 197.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-26 | 材料 | 乙供 | C16120103 | 高压电缆 DC50kV | m | 0.78 | 104.595 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 26.0524 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 2.192 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.2271 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-26 | 机械 | 乙供 | J24-01-010 | OWTS震荡波试验装置 35kV | 台班 | 0.85 | 12478.298 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-27 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.3809 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-27 | 材料 | 乙供 | C07010503 | 镀锌扁钢钩 | 个 | 0.404 | 5.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-27 | 材料 | 乙供 | C33010102 | 铠装光缆 2 芯 62.5/125um | m | 62.9385 | 8.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 39.0168 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.4752 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYL5-27 | 机械 | 乙供 | J24-01-012 | 同步分布式局放测试仪 110kV(66kV)及以上 | 台班 | 0.4545 | 7824.146 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
Note on A1: 请参照“定额子目”页签输入定额编码
Note on B1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on C1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请输入名称
Note on F1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on G1: 请输入含量
Note on K1: 作者: 下拉选择：计价、不计价
Note on L1: 下拉选项：按实计算、百分比计算
Note on M1: 计算规则=百分比计算时 选项为“占人工费、占材料费、占机械费”

## 拆分材机明细
定额编码 | 主资源编码 | 类型 | 供货方 | 子资源编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价
XZYL1-47 | C10060202 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0268 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-47 | C10060202 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0067 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-47 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C10040101 | 生石灰 | kg | 243 | 0.259 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-47 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C10060101 | 土 综合 | m³ | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-47 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-47 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0015 | 994.525 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-47 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J01-01-021 | 轮胎式装载机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.002 | 693.944 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-47 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.009 | 690.263 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-47 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J15-01-020 | 刨毛机 | 台班 | 0.0018 | 77.354 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-59 | C10060201 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0268 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-59 | C10060201 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0067 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-59 | C10060201 | 材料 | 乙供 | C10040101 | 生石灰 | kg | 162 | 0.259 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-59 | C10060201 | 材料 | 乙供 | C10060101 | 土 综合 | m³ | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-59 | C10060201 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-59 | C10060201 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0015 | 994.525 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-59 | C10060201 | 机械 | 乙供 | J01-01-021 | 轮胎式装载机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.002 | 693.944 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-59 | C10060201 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.009 | 690.263 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-59 | C10060201 | 机械 | 乙供 | J15-01-020 | 刨毛机 | 台班 | 0.0018 | 77.354 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-67 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-67 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-67 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-67 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-67 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-67 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-67 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-67 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-72 | C09020301 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1769 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-72 | C09020301 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-72 | C09020301 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.765 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-72 | C09020301 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.79 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-72 | C09020301 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-72 | C09020301 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 198.681 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-72 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1769 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-72 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-72 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.408 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-72 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.31 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-72 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-72 | C09020305 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 198.681 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-76 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1769 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-76 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-76 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.331 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-76 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-76 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-76 | C09020112 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 198.681 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-76 | C09031631 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-76 | C09031631 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-76 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.238 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-76 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.57 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-76 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.93 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-76 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-76 | C09031631 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-76 | C09031631 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-77 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1769 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-77 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-77 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.331 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-77 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-77 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-77 | C09020112 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 198.681 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-77 | C09031631 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-77 | C09031631 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-77 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.238 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-77 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.57 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-77 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.93 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-77 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-77 | C09031631 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-77 | C09031631 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-87 | C09020205 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1769 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-87 | C09020205 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-87 | C09020205 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.117 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-87 | C09020205 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-87 | C09020205 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.231 | 174.188 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-87 | C09020205 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-87 | C09020205 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 198.681 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-89 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-89 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-89 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.271 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-89 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.56 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-89 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.92 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-89 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-89 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-89 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-90 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1769 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-90 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-90 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-90 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-90 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-90 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 198.681 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-91 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1769 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-91 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-91 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.408 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-91 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.31 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-91 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-91 | C09020305 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 198.681 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-92 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1769 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-92 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-92 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.49 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-92 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-92 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-92 | C09020304 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 198.681 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-92 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1769 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-92 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-92 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.408 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-92 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.31 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-92 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-92 | C09020305 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 198.681 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-95 | C09040701 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.0005 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-95 | C09040701 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0001 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-95 | C09040701 | 材料 | 乙供 | C10080102 | 石油沥青 30号 | kg | 0.32 | 4.051 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-95 | C09040701 | 材料 | 乙供 | C19010101 | 汽油92号 | kg | 0.77 | 10.68 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-95 | C09040701 | 机械 | 乙供 | J06-01-054 | 搅拌器 | 台班 | 0.0005 | 253.11 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-96 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-96 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-96 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-96 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-96 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-96 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-96 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-96 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-97 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-97 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-97 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-97 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-97 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-97 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-97 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-97 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-98 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-98 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-98 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-98 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-98 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-98 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-98 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-98 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-99 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-99 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-99 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-99 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-99 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-99 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-99 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-99 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-100 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-100 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-100 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-100 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-100 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-100 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-100 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-100 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-101 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-101 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-101 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-101 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-101 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-101 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-101 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-101 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-102 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-102 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-102 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-102 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-102 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-102 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-102 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-102 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-103 | C09031612 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-103 | C09031612 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-103 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.343 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-103 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.54 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-103 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C10020102 | 碎石 20 | m³ | 0.87 | 94.963 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-103 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-103 | C09031612 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-103 | C09031612 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-104 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1769 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-104 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-104 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.557 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-104 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.05 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-104 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-104 | C09020303 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 198.681 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-104 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-104 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-104 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-104 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-104 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-104 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-104 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-104 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-104 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1923 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-104 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0824 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-104 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0003 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-104 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10010401 | 粗砂 | m³ | 0.074 | 93.381 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-104 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.033 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-104 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.002 | 174.188 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-104 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.045 | 433.593 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-104 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.08 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-104 | C22050102 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.002 | 28.934 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-105 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-105 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-105 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.465 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-105 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.47 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-105 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.85 | 101.598 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-105 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-105 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-105 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-105 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1923 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-105 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0824 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-105 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0003 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-105 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10010401 | 粗砂 | m³ | 0.074 | 93.381 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-105 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.033 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-105 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.002 | 174.188 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-105 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.045 | 433.593 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-105 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.08 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-105 | C22050102 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.002 | 28.934 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-106 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-106 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-106 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.465 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-106 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.47 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-106 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.85 | 101.598 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-106 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-106 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-106 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-106 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1923 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-106 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0824 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-106 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0003 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-106 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10010401 | 粗砂 | m³ | 0.074 | 93.381 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-106 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.033 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-106 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.002 | 174.188 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-106 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.045 | 433.593 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-106 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.08 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-106 | C22050102 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.002 | 28.934 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-107 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-107 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-107 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.465 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-107 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.47 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-107 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.85 | 101.598 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-107 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-107 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-107 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-107 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1923 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-107 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0824 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-107 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0003 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-107 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10010401 | 粗砂 | m³ | 0.074 | 93.381 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-107 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.033 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-107 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.002 | 174.188 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-107 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.045 | 433.593 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-107 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.08 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-107 | C22050102 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.002 | 28.934 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-108 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-108 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-108 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.445 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-108 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-108 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 101.598 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-108 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-108 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-108 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-109 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-109 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-109 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.445 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-109 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-109 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 101.598 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-109 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-109 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-109 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-110 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-110 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-110 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.465 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-110 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.47 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-110 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.85 | 101.598 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-110 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-110 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-110 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-111 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-111 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-111 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.445 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-111 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-111 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 101.598 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-111 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-111 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-111 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-112 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-112 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-112 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.445 | 468.52 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-112 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-112 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 101.598 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-112 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-112 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-112 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-113 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1769 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-113 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-113 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.331 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-113 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-113 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-113 | C09020112 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 198.681 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-114 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1769 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-114 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-114 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.331 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-114 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-114 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-114 | C09020112 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 198.681 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-115 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1769 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-115 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-115 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.331 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-115 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-115 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-115 | C09020112 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 198.681 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-122 | C09031601 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-122 | C09031601 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-122 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.397 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-122 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.5 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-122 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 101.598 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-122 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-122 | C09031601 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-122 | C09031601 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-123 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-123 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-123 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-123 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-123 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-123 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-123 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-123 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-124 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-124 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-124 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-124 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-124 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-124 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-124 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-124 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-125 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-125 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-125 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-125 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-125 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-125 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-125 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-125 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-126 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 建筑普通工 | 工日 | 0.1449 | 107 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-126 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 143 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-126 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 431.35 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-126 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 82.84 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-126 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 90.869 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-126 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 2.2 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-126 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 242.375 | 0 | 0 | 计价
XZYL1-126 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 259.435 | 0 | 0 | 计价
Note on B1: 请参照“人材机子目”页签输入主资源编码
Note on C1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on D1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请参照“人材机子目”页签输入子资源编码
Note on F1: 请输入名称
Note on G1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on H1: 请输入含量
Note on L1: 作者: 下拉选择：计价、不计价

## 定额调整系数
编码 | 调整条件 | 调整类型 | 人工费系数 | 材料费系数 | 机械费系数 | 消耗量系数 | 人材机编码 | 替换为 | 替换来源库 | 关联定额
XZYL-003 | 人工挖湿土时，相应定额人工乘系数1.18 | 累加计算 | 1.18 | [6 empty] | XZYL1-1~9,XZYL1-11~16
XZYL-005 | 如采用井点降水等措施降低地下水位施工时，人工挖,运土相应定额人工乘系数1.09，井点降水费用另计。 | 累加计算 | 1.09 | [6 empty] | XZYL1-1~24
XZYL-007 | 开挖有支撑设施条件下的土方时，支撑设施区域内的土方开挖人工按照相应定额人工乘系数1.43。 | 累加计算 | 1.43 | [6 empty] | XZYL1-1~16,XZYL1-25,XZYL1-29~35,XZYL1-38
XZYL-006 | 人工开挖沟槽深度超过6m时，6m＜深度≤7m，按深度≤6m相应定额人工乘系数1.25；7m＜深度≤8m，按深度≤6m相应定额人工乘系数1.25的平方；以此类推。n为超过6m时，每增加1m的倍数。 | 累加计算 | 1.25^n | [6 empty] | XZYL1-3,XZYL1-6,XZYL1-9~16
XZYL-008 | 人工开挖冻土厚度超过1m时，定额乘系数1.05。 | 累加计算 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  | XZYL1-11
XZYL-004 | 机械挖湿土时，相应定额人工,机械乘系数1.15。 | 累加计算 | 1.15 |  | 1.15 |  |  |  |  | XZYL1-25
XZYL-009 | 挖掘机在垫板上作业时，相应定额的人工和机械乘系数1.25，铺设垫板所增加的材料使用费另计｡ | 累加计算 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |  | XZYL1-25,XZYL1-29~35,XZYL1-38
XZYL-010 | 机械施工土方定额是按照Ⅰ、Ⅱ类土质编制的，如实际土壤类别Ⅲ类土时，定额中机械台班量乘1.19系数。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量*1.19 | J01-01-001;J01-01-035;J13-01-090 |  |  | XZYL1-25
XZYL-011 | 机械施工土方定额是按照Ⅰ、Ⅱ类土质编制的，如实际土壤类别Ⅳ类土时，定额中机械台班量乘1.36系数。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量*1.36 | J01-01-001;J01-01-035;J13-01-090 |  |  | XZYL1-25
XZYL-013 | 破除钢筋混凝土路面按破除混凝土路面定额乘系数1.18。 | 累加计算 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  | XZYL1-48~50
XZYL-001 | 钢筋设计含有搭接长度时，搭接用量计算在设计用量中，定额乘系数0.96 | 累加计算 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  | XZYL1-118~121
XZYL-002 | 排管浇制定额均按一次性浇制考虑，如采用二次浇制，相应定额人工,机械乘系数1.2。 | 累加计算 | 1.2 |  | 1.2 |  |  |  |  | XZYL1-123~127
XZYL-014 | 本定额按Ⅰ、Ⅱ类土综合考虑。施工中遇Ⅲ类土,Ⅳ类土,极软岩，定额乘系数1.6。 | 累加计算 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | XZYL1-128~140
XZYL-015 | 本定额按Ⅰ、Ⅱ类土综合考虑。施工中遇淤泥,流砂土质，定额乘系数1.7。 | 累加计算 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | XZYL1-128~140
XZYL-016 | 本定额按Ⅰ、Ⅱ类土综合考虑。施工中遇岩石地质（除极软岩外），定额乘系数5.2。 | 累加计算 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | XZYL1-128~140
XZYL-012 | 揭,盖电缆沟盖板定额是按一揭一盖为一次考虑；单揭或单盖时，定额乘系数0.6。 | 累加计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | XZYL1-142~145
XZYL-017 | 电缆敷设定额按铜芯电缆考虑，如果实际采用铝芯，可参考同截面相应定额人工,机械乘系数0.9。 | 累加计算 | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  |  | XZYL2-1~103
XZYL-018 | 1kV电力电缆敷设定额已综合考虑四芯,五芯电力电缆，五芯以上电力电缆每增加一芯按相应定额乘系数0.15。n为超出五芯时，超出的芯数。 | 累加计算 | 1+0.15*n | 1+0.15*n | 1+0.15*n |  |  |  |  | XZYL2-1~24
XZYL-022 | 在已运行电缆通道内敷设时，相应定额子目人工乘系数1.1。 | 累加计算 | 1.1 | [6 empty] | XZYL2-1~103
XZYL-021 | 竖直通道电缆敷设时，执行隧道内电缆敷设定额，人工乘系数3.0。 | 累加计算 | 3.0 | [6 empty] | XZYL2-7~12,XZYL2-31~36,XZYL2-57~60,XZYL2-73~76,XZYL2-91~95,XZYL2-102
XZYL-023 | 电缆沟如需敷设标识带，每米敷设增加输电普通工0.05工日，标识带按未计价材料计列。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量+0.05 | 9101110 |  |  | XZYL2-7~12,XZYL2-31~36,XZYL2-53~56,XZYL2-69~72,XZYL2-86~90,XZYL2-101
XZYL-019 | 10kV电缆是按一根三芯统包考虑，对10kV单芯电缆，在套用定额时采用相同截面的定额乘系数2.0。 | 累加计算 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | XZYL2-25~48
XZYL-020 | 35kV交联电缆定额按单芯电缆考虑，如为三芯电缆，按相同截面的定额乘系数0.5。 | 累加计算 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | XZYL2-49~64
XZYL-024 | 电缆中间接头,终端制作安装定额是按照铜芯电缆考虑的，若采用铝芯电缆，执行同截面相应定额人工,机械乘系数0.9。 | 累加计算 | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  |  | XZYL3-1~88
XZYL-025 | 10kV电缆是按一根三芯统包考虑，对10kV单芯电缆中间接头,终端，执行同截面相应定额乘系数2.0。 | 累加计算 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  | XZYL3-6~9,XZYL3-41~50
XZYL-026 | 充油电缆压力箱安装数量由设计单位根据线路的需用量确定，定额的压力箱数量为：终端按每端3只考虑，塞止头按每两端6只考虑（两端供油）。压力箱的安装包括油路管,支架及风雨罩的安装。如实际发生压力箱数量超过上述规定时，每增加一组（3只）压力箱，输电技术工增加2工日。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量+2 | 9101111 |  |  | XZYL3-14~19,XZYL3-24~29,XZYL3-61~64,XZYL3-73~76
XZYL-027 | 充油电缆压力箱安装数量由设计单位根据线路的需用量确定，定额的压力箱数量为：终端按每端3只考虑，塞止头按每两端6只考虑（两端供油）。压力箱的安装包括油路管,支架及风雨罩的安装。如实际发生压力箱数量超过上述规定时，每增加一组（3只）压力箱，8t汽车式起重机,5t载重汽车各增加0.2机械台班。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量+0.2 | J03-01-034;J04-01-007 |  |  | XZYL3-14~19,XZYL3-24~29,XZYL3-61~64,XZYL3-73~76
XZYL-028 | 接地极长度每根按照2.5m考虑,铜覆钢垂直接地体长度按3m考虑，如实际长度超过时，定额乘系数1.25。 | 累加计算 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  | XZYL4-14~18
XZYL-029 | 钢制桥架主结构设计厚度＞3mm时，执行相应安装定额的人工,机械乘系数1.20。 | 累加计算 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |  | XZYL4-75~82
XZYL-030 | 不锈钢桥架安装执行相应的钢制桥架定额乘系数1.10。 | 累加计算 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  | XZYL4-75~82
XZYL-032 | 绝缘摇测试验,直流耐压试验,局放试验定额电力电缆线路长度每增加1km（不足1km按1km计算），按定额人工,机械乘系数0.4。N为超过1km时，每增加1km的倍数。 | 累加计算 | 1+0.4*n |  | 1+0.4*n |  |  |  |  | XZYL5-5,XZYL5-8~9,XZYL5-25
XZYL-031 | 电缆交流耐压试验在同一地点做两回路及以上试验时，从第二回路开始增加的回路按定额乘系数0.6。 | 累加计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | XZYL5-8~17
Note on C1: 可填写：累加计算,累乘计算,人材机调整,人材机新增,人材机替换