## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 配网预算定额2022
发布时间 | 2020/06/16
适用范围 | 配网

## 定额目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 第一册 建筑工程
0101000000 | 0100000000 | 第1章 土石方工程
0101010000 | 0101000000 | 1.1 人工施工土方
0101010100 | 0101010000 | 1.1.1 挖一般土方
0101010200 | 0101010000 | 1.1.2 挖沟、槽
0101010300 | 0101010000 | 1.1.3 挖基坑
0101010400 | 0101010000 | 1.1.4 挖淤泥、流沙、冻土
0101010500 | 0101010000 | 1.1.5 运土方、淤泥、冻土
0101010600 | 0101010000 | 1.1.6 回填及其他
0101020000 | 0101000000 | 1.2 人工施工石方
0101020100 | 0101020000 | 1.2.1 凿岩石
0101020200 | 0101020000 | 1.2.2 打孔爆破石方
0101020300 | 0101020000 | 1.2.3 运石方、回填石方
0101020400 | 0101020000 | 1.2.4 清底修边
0101030000 | 0101000000 | 1.3 机械施工土方
0101030100 | 0101030000 | 1.3.1 推土机推土方
0101030200 | 0101030000 | 1.3.2 铲运机运土方
0101030300 | 0101030000 | 1.3.3 机械挖（装）土方、自卸汽车运土方
0101030400 | 0101030000 | 1.3.4 机械挖运淤泥、流沙、冻土
0101030500 | 0101030000 | 1.3.5 平整场地、回填碾压
0101040000 | 0101000000 | 1.4 机械施工石方
0101040100 | 0101040000 | 1.4.1 机械凿石方
0101040200 | 0101040000 | 1.4.2 推土机推渣
0101040300 | 0101040000 | 1.4.3 挖掘机挖渣、自卸汽车运渣
0102000000 | 0100000000 | 第2章 地基处理工程
0102010000 | 0102000000 | 2.1 钢筋混凝土预制桩
0102010100 | 0102010000 | 2.1.1 钢筋混凝土方桩制作
0102010200 | 0102010000 | 2.1.2 机械打钢筋混凝土桩
0102010300 | 0102010000 | 2.1.3 静力压钢筋混凝土桩
0102010400 | 0102010000 | 2.1.4 送钢筋混凝土桩
0102010500 | 0102010000 | 2.1.5 接钢筋混凝土桩
0102020000 | 0102000000 | 2.2 钢结构桩靴（尖）制作与安装
0102030000 | 0102000000 | 2.3 灌注混凝土桩
0102030100 | 0102030000 | 2.3.1 履带式打桩机打孔灌注桩
0102030200 | 0102030000 | 2.3.2 螺旋钻孔机钻孔灌注桩
0102030300 | 0102030000 | 2.3.3 冲击钻孔机钻孔灌注桩
0102030400 | 0102030000 | 2.3.4 人工挖孔灌注桩
0102040000 | 0102000000 | 2.4 振动打桩机打孔灌注砂石桩
0102050000 | 0102000000 | 2.5 灰土挤密桩
0102060000 | 0102000000 | 2.6 孔内深层强夯灰土挤密桩
0102070000 | 0102000000 | 2.7 水泥搅拌桩
0102080000 | 0102000000 | 2.8 圆松木桩
0102090000 | 0102000000 | 2.9 凿桩头
0102100000 | 0102000000 | 2.10 换填
0102110000 | 0102000000 | 2.11 支挡土板
0102120000 | 0102000000 | 2.12 钢筋笼、网制作与安装
0103000000 | 0100000000 | 第3章 砌筑工程
0103010000 | 0103000000 | 3.1 砌筑实心砖
0103010100 | 0103010000 | 3.1.1 砌筑砖基础、砖墙
0103010200 | 0103010000 | 3.1.2 砌筑砖沟道、砖井池
0103010300 | 0103010000 | 3.1.3 零星砌砖及其他
0103020000 | 0103000000 | 3.2 砌筑空心砖、砌块
0103030000 | 0103000000 | 3.3 砌筑石
0103030100 | 0103030000 | 3.3.1 砌筑石基础、石墙
0103030200 | 0103030000 | 3.3.2 砌筑石沟道
0103030300 | 0103030000 | 3.3.3 砌筑石挡土墙、石护坡、石台阶
0103040000 | 0103000000 | 3.4 砌体勾缝
0104000000 | 0100000000 | 第4章 混凝土与钢筋、铁件工程
0104010000 | 0104000000 | 4.1 现浇混凝土
0104010100 | 0104010000 | 4.1.1 基础
0104010200 | 0104010000 | 4.1.2 柱
0104010300 | 0104010000 | 4.1.3 梁
0104010400 | 0104010000 | 4.1.4 板
0104010500 | 0104010000 | 4.1.5 墙
0104010600 | 0104010000 | 4.1.6 设备基础
0104010700 | 0104010000 | 4.1.7 室内沟道、地坑
0104010800 | 0104010000 | 4.1.8 楼梯及其他
0104010900 | 0104010000 | 4.1.9 杯芯支撑、螺栓孔
0104011000 | 0104010000 | 4.1.10 二次灌浆
0104020000 | 0104000000 | 4.2 预制混凝土构件制作
0104020100 | 0104020000 | 4.2.1 预制柱、支架、梁
0104020200 | 0104020000 | 4.2.2 预制板及其他
0104030000 | 0104000000 | 4.3 钢筋
0104040000 | 0104000000 | 4.4 铁件、螺栓
0104050000 | 0104000000 | 4.5 预制混凝土构件运输
0104060000 | 0104000000 | 4.6 预制混凝土构件安装
0104060100 | 0104060000 | 4.6.1 现场制作混凝土构件安装
0104060200 | 0104060000 | 4.6.2 成品混凝土构件安装
0104070000 | 0104000000 | 4.7 装配式建筑构件安装
0104080000 | 0104000000 | 4.8 混凝土蒸汽养护
0105000000 | 0100000000 | 第5章 金属结构工程
0105010000 | 0105000000 | 5.1 钢结构现场制作
0105010100 | 0105010000 | 5.1.1 钢柱、钢支架
0105010200 | 0105010000 | 5.1.2 钢梁、钢檩条
0105010300 | 0105010000 | 5.1.3 钢屋架、钢桁架
0105010400 | 0105010000 | 5.1.4 钢支撑、钢墙架
0105010500 | 0105010000 | 5.1.5 钢平台、钢梯子、钢栏杆
0105010600 | 0105010000 | 5.1.6 其他金属结构
0105020000 | 0105000000 | 5.2 不锈钢结构制作
0105030000 | 0105000000 | 5.3 金属结构运输
0105040000 | 0105000000 | 5.4 金属结构安装
0105040100 | 0105040000 | 5.4.1 现场制作金属结构安装
0105040200 | 0105040000 | 5.4.2 成品金属结构安装
0105050000 | 0105000000 | 5.5 金属墙板制作与安装
0105060000 | 0105000000 | 5.6 金属屋面板制作与安装
0106000000 | 0100000000 | 第6章 隔墙与天棚吊顶工程
0106010000 | 0106000000 | 6.1 隔墙
0106010100 | 0106010000 | 6.1.1 隔墙制作与安装
0106010200 | 0106010000 | 6.1.2 成品隔墙安装
0106020000 | 0106000000 | 6.2 天棚吊顶
0106020100 | 0106020000 | 6.2.1 龙骨安装
0106020200 | 0106020000 | 6.2.2 面板安装
0107000000 | 0100000000 | 第7章 门窗与木作工程
0107010000 | 0107000000 | 7.1 木门、窗
0107010100 | 0107010000 | 7.1.1 木门制作与安装
0107010200 | 0107010000 | 7.1.2 成品木门安装
0107010300 | 0107010000 | 7.1.3 木窗制作与安装
0107010400 | 0107010000 | 7.1.4 成品木窗安装
0107020000 | 0107000000 | 7.2 钢门、窗
0107020100 | 0107020000 | 7.2.1 成品钢门安装
0107020200 | 0107020000 | 7.2.2 成品钢窗安装
0107030000 | 0107000000 | 7.3 铝合金门、窗
0107030100 | 0107030000 | 7.3.1 成品铝合金门安装
0107030200 | 0107030000 | 7.3.2 成品铝合金窗安装
0107040000 | 0107000000 | 7.4 塑钢门、窗
0107040100 | 0107040000 | 7.4.1 成品塑钢门安装
0107040200 | 0107040000 | 7.4.2 成品塑钢窗安装
0107050000 | 0107000000 | 7.5 成品卷帘门
0107060000 | 0107000000 | 7.6 成品不锈钢门、窗
0107070000 | 0107000000 | 7.7 玻璃幕墙
0107080000 | 0107000000 | 7.8 木制作、扶手栏杆
0107080100 | 0107080000 | 7.8.1 木制作
0107080200 | 0107080000 | 7.8.2 扶手栏杆
0108000000 | 0100000000 | 第8章 地面与楼地面工程
0108010000 | 0108000000 | 8.1 地面垫层
0108020000 | 0108000000 | 8.2 防潮、防水
0108020100 | 0108020000 | 8.2.1 防水砂浆
0108020200 | 0108020000 | 8.2.2 卷材防水
0108020300 | 0108020000 | 8.2.3 涂膜防水
0108030000 | 0108000000 | 8.3 伸缩缝
0108030100 | 0108030000 | 8.3.1 填缝
0108030200 | 0108030000 | 8.3.2 盖缝
0108040000 | 0108000000 | 8.4 找平层
0108050000 | 0108000000 | 8.5 整体面层
0108050100 | 0108050000 | 8.5.1 水泥砂浆面层
0108050200 | 0108050000 | 8.5.2 混凝土面层
0108050300 | 0108050000 | 8.5.3 环氧类面层
0108060000 | 0108000000 | 8.6 块料面层
0108070000 | 0108000000 | 8.7 地板
0109000000 | 0100000000 | 第9章 屋面工程
0109010000 | 0109000000 | 9.1 保温层、隔热层
0109020000 | 0109000000 | 9.2 瓦屋面
0109030000 | 0109000000 | 9.3 卷材屋面
0109040000 | 0109000000 | 9.4 屋面排水
0109050000 | 0109000000 | 9.5 刚性屋面
0109060000 | 0109000000 | 9.6 采光屋面
0110000000 | 0100000000 | 第10章 装饰工程
0110010000 | 0110000000 | 10.1 贴挂防开裂网
0110020000 | 0110000000 | 10.2 混合砂浆
0110030000 | 0110000000 | 10.3 水泥砂浆
0110040000 | 0110000000 | 10.4 涂料
0110050000 | 0110000000 | 10.5 块料面层
0110050100 | 0110050000 | 10.5.1 水泥砂浆结合层
0110050200 | 0110050000 | 10.5.2 粘结剂结合层
0110050300 | 0110050000 | 10.5.3 干挂
0110050400 | 0110050000 | 10.5.4 装饰台面
0110060000 | 0110000000 | 10.6 石材、瓷砖开槽
0110070000 | 0110000000 | 10.7 石材、瓷砖开孔
0110080000 | 0110000000 | 10.8 油漆
0110080100 | 0110080000 | 10.8.1 木材面油漆
0110080200 | 0110080000 | 10.8.2 金属面油漆
0110080300 | 0110080000 | 10.8.3 抹灰面油漆
0110080400 | 0110080000 | 10.8.4 钢门、钢窗油漆
0110090000 | 0110000000 | 10.9 贴壁纸
0110100000 | 0110000000 | 10.10 木饰面
0110110000 | 0110000000 | 10.11 界面处理
0111000000 | 0100000000 | 第11章 构筑物工程
0111010000 | 0111000000 | 11.1 室外混凝土沟道、混凝土池井
0111010100 | 0111010000 | 11.1.1 室外混凝土沟道、隧道
0111010200 | 0111010000 | 11.1.2 室外混凝土池井
0111020000 | 0111000000 | 11.2 钢筋混凝土管道安装
0111030000 | 0111000000 | 11.3 HDPE管道安装
0111040000 | 0111000000 | 11.4 道路与场地地坪
0111040100 | 0111040000 | 11.4.1 基层
0111040200 | 0111040000 | 11.4.2 面层
0111040300 | 0111040000 | 11.4.3 路缘石
0111040400 | 0111040000 | 11.4.4 伸缩缝及其他
0111050000 | 0111000000 | 11.5 围墙、围墙大门
0112000000 | 0100000000 | 第12章 措施项目
0112010000 | 0112000000 | 12.1 施工降水、排水
0112010100 | 0112010000 | 12.1.1 明排水
0112010200 | 0112010000 | 12.1.2 轻型井点降水
0112020000 | 0112000000 | 12.2 围护桩
0112020100 | 0112020000 | 12.2.1 机械打、拔钢板桩
0112020200 | 0112020000 | 12.2.2 机械打、拔钢管桩
0112030000 | 0112000000 | 12.3 脚手架工程
0112030100 | 0112030000 | 12.3.1 综合脚手架
0112030200 | 0112030000 | 12.3.2 单项脚手架
0112040000 | 0112000000 | 12.4 垂直运输
0112040100 | 0112040000 | 12.4.1 混合结构
0112040200 | 0112040000 | 12.4.2 排架结构
0112040300 | 0112040000 | 12.4.3 框架结构
0112040400 | 0112040000 | 12.4.4 钢结构
0112040500 | 0112040000 | 12.4.5 单体建筑
0113000000 | 0100000000 | 第13章 给水与排水工程
0113010000 | 0113000000 | 13.1 室外管道安装
0113010100 | 0113010000 | 13.1.1 镀锌钢管——螺纹连接
0113010200 | 0113010000 | 13.1.2 焊接钢管——螺纹连接
0113010300 | 0113010000 | 13.1.3 钢管——焊接
0113010400 | 0113010000 | 13.1.4 塑料管
0113010500 | 0113010000 | 13.1.5 塑料管——承插连接
0113010600 | 0113010000 | 13.1.6 承插铸铁管——胶圈连接
0113010700 | 0113010000 | 13.1.7 承插铸铁管——石棉水泥接口
0113020000 | 0113000000 | 13.2 室内管道安装
0113020100 | 0113020000 | 13.2.1 镀锌钢管——螺纹接口
0113020200 | 0113020000 | 13.2.2 焊接钢管—螺纹接口
0113020300 | 0113020000 | 13.2.3 钢管——焊接
0113020400 | 0113020000 | 13.2.4 塑料管
0113020500 | 0113020000 | 13.2.5 复合管——暗装连接
0113020600 | 0113020000 | 13.2.6 不锈钢给水管——螺纹连接
0113020700 | 0113020000 | 13.2.7 不锈钢给水管——电弧焊连接
0113020800 | 0113020000 | 13.2.8 镀锌铁皮套管制作
0113030000 | 0113000000 | 13.3 刚性穿墙套管安装
0113040000 | 0113000000 | 13.4 柔性穿墙套管安装
0113050000 | 0113000000 | 13.5 管道支架制作安装
0113060000 | 0113000000 | 13.6 法兰安装——焊接
0113070000 | 0113000000 | 13.7 伸缩器制作安装
0113070100 | 0113070000 | 13.7.1 螺纹连接法兰式套筒伸缩器安装
0113070200 | 0113070000 | 13.7.2 焊接法兰式套筒伸缩器安装
0113070300 | 0113070000 | 13.7.3 方形伸缩器制作安装
0113080000 | 0113000000 | 13.8 管道消毒、冲洗
0113090000 | 0113000000 | 13.9 阀门安装
0113090100 | 0113090000 | 13.9.1 螺纹阀
0113090200 | 0113090000 | 13.9.2 螺纹法兰阀
0113090300 | 0113090000 | 13.9.3 焊接法兰阀
0113090400 | 0113090000 | 13.9.4 自动排气阀、手动放风阀
0113090500 | 0113090000 | 13.9.5 液压式法兰水位控制阀
0113100000 | 0113000000 | 13.10 水表安装
0113110000 | 0113000000 | 13.11 压力表、温度计安装
0113120000 | 0113000000 | 13.12 卫生洁具安装
0113120100 | 0113120000 | 13.12.1 洗脸盆安装
0113120200 | 0113120000 | 13.12.2 洗涤盆安装
0113120300 | 0113120000 | 13.12.3 淋浴器组合安装
0113120400 | 0113120000 | 13.12.4 大便器安装
0113120500 | 0113120000 | 13.12.5 小便器安装
0113120600 | 0113120000 | 13.12.6 普通水龙头安装
0113120700 | 0113120000 | 13.12.7 感应水龙头安装
0113130000 | 0113000000 | 13.13 地漏、地面扫除口安装
0113130100 | 0113130000 | 13.13.1 不锈钢地漏安装
0113130200 | 0113130000 | 13.13.2 塑料地漏安装
0113130300 | 0113130000 | 13.13.3 不锈钢地面扫除孔安装
0113130400 | 0113130000 | 13.13.4 塑料地面扫除孔安装
0113140000 | 0113000000 | 13.14 热水器安装
0114000000 | 0100000000 | 第14章 照明与防雷接地工程
0114010000 | 0114000000 | 14.1 配管
0114010100 | 0114010000 | 14.1.1 钢管明敷设——砖、混凝土结构
0114010200 | 0114010000 | 14.1.2 钢管暗敷设——砖、混凝土结构
0114010300 | 0114010000 | 14.1.3 钢管敷设——钢结构、支架
0114010400 | 0114010000 | 14.1.4 塑料管明敷设——砖、混凝土结构
0114010500 | 0114010000 | 14.1.5 塑料管暗敷设——砖、混凝土结构
0114010600 | 0114010000 | 14.1.6 金属软管敷设
0114010700 | 0114010000 | 14.1.7 混凝土地面刨沟
0114010800 | 0114010000 | 14.1.8 砖墙面刨沟
0114020000 | 0114000000 | 14.2 管内穿线
0114020100 | 0114020000 | 14.2.1 铜芯导线
0114020200 | 0114020000 | 14.2.2 开关盒、接线盒安装
0114030000 | 0114000000 | 14.3 照明电缆敷设
0114040000 | 0114000000 | 14.4 灯具安装
0114040100 | 0114040000 | 14.4.1 普通灯具
0114040200 | 0114040000 | 14.4.2 荧光灯具
0114040300 | 0114040000 | 14.4.3 标志、诱导灯具
0114050000 | 0114000000 | 14.5 开关、插座安装
0114050100 | 0114050000 | 14.5.1 开关安装
0114050200 | 0114050000 | 14.5.2 插座安装
0114060000 | 0114000000 | 14.6 风扇、门铃安装
0114060100 | 0114060000 | 14.6.1 风扇安装
0114060200 | 0114060000 | 14.6.2 门铃安装
0114070000 | 0114000000 | 14.7 照明配电盘、箱、柜安装
0114080000 | 0114000000 | 14.8 防雷接地工程
0114080100 | 0114080000 | 14.8.1 接地极(板)制作安装
0114080200 | 0114080000 | 14.8.2 接地母线敷设
0114080300 | 0114080000 | 14.8.3 接地跨接线
0114080400 | 0114080000 | 14.8.4 避雷针制作
0114080500 | 0114080000 | 14.8.5 避雷针安装——装在建筑物、构筑物上
0114080600 | 0114080000 | 14.8.6 独立避雷针塔针安装——装在建筑物上
0114080700 | 0114080000 | 14.8.7 避雷针安装——装在构筑物上
0114080800 | 0114080000 | 14.8.8 避雷引下线敷设
0114080900 | 0114080000 | 14.8.9 避雷带、网安装
0114090000 | 0114000000 | 14.9 系统调试
0115000000 | 0100000000 | 第15章 消防工程
0115010000 | 0115000000 | 15.1 水灭火系统安装
0115010100 | 0115010000 | 15.1.1 系统组件安装
0115010200 | 0115010000 | 15.1.2 其他组件安装
0115010300 | 0115010000 | 15.1.3 消火栓安装
0115010400 | 0115010000 | 15.1.4 消防水泵接合器安装
0115010500 | 0115010000 | 15.1.5 隔膜式气压水罐安装
0115010600 | 0115010000 | 15.1.6 管道支吊架制作、安装
0115010700 | 0115010000 | 15.1.7 自动喷水灭火系统管网水冲洗
0115020000 | 0115000000 | 15.2 气体灭火系统安装
0115020100 | 0115020000 | 15.2.1 管道安装
0115020200 | 0115020000 | 15.2.2 管件安装
0115020300 | 0115020000 | 15.2.3 系统组件安装
0115020400 | 0115020000 | 15.2.4 二氧化碳称重检漏装置安装
0115020500 | 0115020000 | 15.2.5 系统组件试验
0115020600 | 0115020000 | 15.2.6 气体灭火系统装置调试
0115030000 | 0115000000 | 15.3 泡沫灭火系统安装
0115030100 | 0115030000 | 15.3.1 泡沫发生器安装
0115030200 | 0115030000 | 15.3.2 比例混合器安装
0115040000 | 0115000000 | 15.4 火灾自动报警系统
0115040100 | 0115040000 | 15.4.1 点型探测器安装
0115040200 | 0115040000 | 15.4.2 线型探测器安装
0115040300 | 0115040000 | 15.4.3 模块（接口）安装
0115040400 | 0115040000 | 15.4.4 报警控制器安装
0115040500 | 0115040000 | 15.4.5 联动控制器安装
0115040600 | 0115040000 | 15.4.6 报警联动一体机安装
0115040700 | 0115040000 | 15.4.7 重复显示器安装
0115040800 | 0115040000 | 15.4.8 报警装置安装
0115040900 | 0115040000 | 15.4.9 远程控制器安装
0115041000 | 0115040000 | 15.4.10 火灾事故广播安装
0115041100 | 0115040000 | 15.4.11 消防通信、报警备用电源安装
0115050000 | 0115000000 | 15.5 消防电线、电缆敷设
0115050100 | 0115050000 | 15.5.1 钢管敷设
0115050200 | 0115050000 | 15.5.2 电力线缆敷设
0115050300 | 0115050000 | 15.5.3 控制线缆敷设
0115050400 | 0115050000 | 15.5.4 通信线缆敷设
0115050500 | 0115050000 | 15.5.5 桥架、支架制作安装
0116000000 | 0100000000 | 第16章 通风与空调工程
0116010000 | 0116000000 | 16.1 薄钢板通风管制作与安装
0116010100 | 0116010000 | 16.1.1 镀锌薄钢板圆形风管厚1.2mm以内咬口式
0116010200 | 0116010000 | 16.1.2 镀锌薄钢板矩形风管厚1.2mm以内咬口式
0116010300 | 0116010000 | 16.1.3 薄钢板圆形风管厚2mm以内焊接式
0116010400 | 0116010000 | 16.1.4 薄钢板矩形风管厚2mm以内焊接式
0116010500 | 0116010000 | 16.1.5 薄钢板圆形风管厚3mm以内焊接式
0116010600 | 0116010000 | 16.1.6 薄钢板矩形风管厚3mm以内焊接式
0116010700 | 0116010000 | 16.1.7 柔性软风管安装
0116010800 | 0116010000 | 16.1.8 柔性软风管阀门安装
0116010900 | 0116010000 | 16.1.9 通风管道制作安装
0116020000 | 0116000000 | 16.2 调节阀制作、安装
0116020100 | 0116020000 | 16.2.1 调节阀制作
0116020200 | 0116020000 | 16.2.2 调节阀安装
0116030000 | 0116000000 | 16.3 风口制作、安装
0116030100 | 0116030000 | 16.3.1 风口制作
0116030200 | 0116030000 | 16.3.2 风口安装
0116040000 | 0116000000 | 16.4 风帽制作安装
0116050000 | 0116000000 | 16.5 通风空调设备安装
0116050100 | 0116050000 | 16.5.1 设备支架制作安装
0116050200 | 0116050000 | 16.5.2 空气加热器(冷却器)安装
0116050300 | 0116050000 | 16.5.3 离心式通风机安装
0116050400 | 0116050000 | 16.5.4 轴流式通风机安装
0116050500 | 0116050000 | 16.5.5 屋顶式通风机安装
0116050600 | 0116050000 | 16.5.6 空调器安装
0116050700 | 0116050000 | 16.5.7 风机盘管、分段组装式空调器安装
0116060000 | 0116000000 | 16.6 不锈钢板通风管道及部件制作安装
0116060100 | 0116060000 | 16.6.1 不锈钢板圆形风管
0116060200 | 0116060000 | 16.6.2 其他部件制作安装
0116070000 | 0116000000 | 16.7 玻璃钢通风管道及部件安装
0116070100 | 0116070000 | 16.7.1 玻璃钢风管安装
0116070200 | 0116070000 | 16.7.2 玻璃钢风帽安装
0116080000 | 0116000000 | 16.8 复合型风管制作与安装
0116080100 | 0116080000 | 16.8.1 复合型矩形风管制作安装
0116080200 | 0116080000 | 16.8.2 复合型圆形风管制作安装
0117000000 | 0100000000 | 第17章 采暖工程
0117010000 | 0117000000 | 17.1 低压器具安装
0117010100 | 0117010000 | 17.1.1 减压器组合安装——螺纹连接
0117010200 | 0117010000 | 17.1.2 减压器组合安装——焊接连接
0117010300 | 0117010000 | 17.1.3 疏水器组合安装——螺纹连接
0117010400 | 0117010000 | 17.1.4 疏水器组合安装——焊接连接
0117010500 | 0117010000 | 17.1.5 注水器组成、安装
0117020000 | 0117000000 | 17.2 供暖器安装
0117020100 | 0117020000 | 17.2.1 铸铁散热器安装
0117020200 | 0117020000 | 17.2.2 钢制散热器安装
0117020300 | 0117020000 | 17.2.3 板式散热器安装
0117020400 | 0117020000 | 17.2.4 装饰型、复合散热器安装
0117020500 | 0117020000 | 17.2.5 暖风机安装
0117020600 | 0117020000 | 17.2.6 热空气幕安装
0117030000 | 0117000000 | 17.3 水箱制作安装
0118000000 | 0100000000 | 第18章 防腐与绝热工程
0118010000 | 0118000000 | 18.1 刷油
0118010100 | 0118010000 | 18.1.1 防锈
0118010200 | 0118010000 | 18.1.2 管道刷油漆
0118010300 | 0118010000 | 18.1.3 金属结构刷油漆
0118010400 | 0118010000 | 18.1.4 铸铁管、暖气片刷油漆
0118020000 | 0118000000 | 18.2 保温
0118020100 | 0118020000 | 18.2.1 硬质瓦块安装
0118020200 | 0118020000 | 18.2.2 毡类制品安装
0118020300 | 0118020000 | 18.2.3 聚氨酯泡沫塑料喷涂
0118020400 | 0118020000 | 18.2.4 管道防潮层、保护层安装
0200000000 |  | 第二册 电气设备安装工程
0201000000 | 0200000000 | 第1章 变压器
0201010000 | 0201000000 | 1.1 三相电力变压器
0201010100 | 0201010000 | 1.1.1 10kV油浸式变压器安装
0201010200 | 0201010000 | 1.1.2 10kV干式变压器安装
0201020000 | 0201000000 | 1.2 绝缘油
0201020100 | 0201020000 | 1.2.1 绝缘油过滤
0201020200 | 0201020000 | 1.2.2 绝缘油试验
0202000000 | 0200000000 | 第2章 配电装置
0202010000 | 0202000000 | 2.1 断路器
0202010100 | 0202010000 | 2.1.1 真空断路器安装
0202010200 | 0202010000 | 2.1.2 SF₆断路器安装
0202020000 | 0202000000 | 2.2 隔离开关及负荷开关
0202020100 | 0202020000 | 2.2.1 隔离开关安装
0202020200 | 0202020000 | 2.2.2 负荷开关安装
0202030000 | 0202000000 | 2.3 互感器
0202030100 | 0202030000 | 2.3.1 电压互感器安装
0202030200 | 0202030000 | 2.3.2 电流互感器安装
0202040000 | 0202000000 | 2.4 避雷器安装
0202050000 | 0202000000 | 2.5 环网柜
0202050100 | 0202050000 | 2.5.1 空气绝缘环网柜安装
0202050200 | 0202050000 | 2.5.2 气体绝缘环网柜安装
0202060000 | 0202000000 | 2.6 箱式开关站安装
0202070000 | 0202000000 | 2.7 成套箱式变电站安装
0202080000 | 0202000000 | 2.8 10kV高压成套配电柜安装
0202090000 | 0202000000 | 2.9 1kV以下成套配电柜（箱）
0202090100 | 0202090000 | 2.9.1 1kV以下成套配电柜安装
0202090200 | 0202090000 | 2.9.2 1kV以下成套配电箱安装
0203000000 | 0200000000 | 第3章 母线、绝缘子
0203010000 | 0203000000 | 3.1 绝缘子
0203010100 | 0203010000 | 3.1.1 悬垂绝缘子串安装
0203010200 | 0203010000 | 3.1.2 支持绝缘子安装
0203020000 | 0203000000 | 3.2 穿墙套管及穿通板安装
0203030000 | 0203000000 | 3.3 引下线及设备连接线安装
0203040000 | 0203000000 | 3.4 带形母线
0203040100 | 0203040000 | 3.4.1 带形铜母线安装
0203040200 | 0203040000 | 3.4.2 母线伸缩节安装
0203050000 | 0203000000 | 3.5 铜铝过渡板安装
0203060000 | 0203000000 | 3.6 绝缘热缩护套安装
0203070000 | 0203000000 | 3.7 封闭母线
0203070100 | 0203070000 | 3.7.1 10kV封闭母线安装
0203070200 | 0203070000 | 3.7.2 1kV以下封闭式插接母线槽安装
0203070300 | 0203070000 | 3.7.3 1kV以下封闭母线槽分线箱安装
0204000000 | 0200000000 | 第4章 控制及直流装置
0204010000 | 0204000000 | 4.1 保护控制屏及模拟屏安装
0204020000 | 0204000000 | 4.2 直流屏安装
0204030000 | 0204000000 | 4.3 蓄电池安装
0204040000 | 0204000000 | 4.4 蓄电池充放电试验
0204050000 | 0204000000 | 4.5 保护装置及自动装置调试
0205000000 | 0200000000 | 第5章 分布式光伏
0205010000 | 0205000000 | 5.1 光伏板
0205010100 | 0205010000 | 5.1.1 光伏板地面安装
0205010200 | 0205010000 | 5.1.2 光伏板屋面安装
0205010300 | 0205010000 | 5.1.3 光伏板墙面安装
0205020000 | 0205000000 | 5.2 逆变器屏及汇流控制屏安装
0206000000 | 0200000000 | 第6章 铁构件制作、安装
0206010000 | 0206000000 | 6.1 铁构件制作安装
0206020000 | 0206000000 | 6.2 标识牌安装
0207000000 | 0200000000 | 第7章 低压电器
0207010000 | 0207000000 | 7.1 控制开关安装
0207020000 | 0207000000 | 7.2 熔断器安装
0207030000 | 0207000000 | 7.3 小电器及小母线安装
0207040000 | 0207000000 | 7.4 盘柜配线及端子排安装
0208000000 | 0200000000 | 第8章 电缆
0208010000 | 0208000000 | 8.1 复合支架、槽盒及托盘安装
0208020000 | 0208000000 | 8.2 电缆保护管
0208020100 | 0208020000 | 8.2.1 钢管敷设
0208020200 | 0208020000 | 8.2.2 硬塑料管敷设
0208020300 | 0208020000 | 8.2.3 金属软管敷设
0208030000 | 0208000000 | 8.3 站内10kV电缆
0208030100 | 0208030000 | 8.3.1 电缆沟内敷设
0208030200 | 0208030000 | 8.3.2 槽盒、墙面敷设
0208040000 | 0208000000 | 8.4 站内10kV电缆终端
0208040100 | 0208040000 | 8.4.1 冷（热）缩式终端制作安装
0208040200 | 0208040000 | 8.4.2 肘型终端安装
0208050000 | 0208000000 | 8.5 1kV以下电缆敷设
0208060000 | 0208000000 | 8.6 1kV以下电缆终端安装
0208070000 | 0208000000 | 8.7 站内电缆防火
0208080000 | 0208000000 | 8.8 站内电缆试验
0209000000 | 0200000000 | 第9章 防雷接地
0209010000 | 0209000000 | 9.1 接地极
0209010100 | 0209010000 | 9.1.1 钢管接地极安装
0209010200 | 0209010000 | 9.1.2 角钢接地极安装
0209010300 | 0209010000 | 9.1.3 圆钢接地极安装
0209010400 | 0209010000 | 9.1.4 降阻接地安装
0209020000 | 0209000000 | 9.2 接地母线敷设
0209030000 | 0209000000 | 9.3 接地调试
0210000000 | 0200000000 | 第10章 电动汽车充（换）电设备
0210010000 | 0210000000 | 10.1 充电设备
0210010100 | 0210010000 | 10.1.1 直流整车充电机安装
0210010200 | 0210010000 | 10.1.2 直流分箱充电机安装
0210010300 | 0210010000 | 10.1.3 交流充电桩安装
0210020000 | 0210000000 | 10.2 换电设备
0210020100 | 0210020000 | 10.2.1 电池箱换电设备安装
0210020200 | 0210020000 | 10.2.2 充电架安装
0210020300 | 0210020000 | 10.2.3 电池箱上架就位
0210030000 | 0210000000 | 10.3 充（换）电站监控系统调试
0211000000 | 0200000000 | 第11章 配电分系统调试及整套启动调试
0211010000 | 0211000000 | 11.1 10kV电力变压器系统调试
0211020000 | 0211000000 | 11.2 送配电设备系统调试
0211030000 | 0211000000 | 11.3 母线系统调试
0211040000 | 0211000000 | 11.4 直流电源系统调试
0211050000 | 0211000000 | 11.5 备用电源自投系统调试
0211060000 | 0211000000 | 11.6 充（换）电站分系统调试
0211070000 | 0211000000 | 11.7 整套启动调试
0300000000 |  | 第三册 架空线路工程
0301000000 | 0300000000 | 第1章 工地运输
0301010000 | 0301000000 | 1.1 人力运输
0301020000 | 0301000000 | 1.2 拖拉机运输
0301030000 | 0301000000 | 1.3 汽车运输
0301040000 | 0301000000 | 1.4 船舶运输
0302000000 | 0300000000 | 第2章 土石方工程
0302010000 | 0302000000 | 2.1 线路复测及分坑
0302020000 | 0302000000 | 2.2 杆塔坑挖方（或爆破）及回填
0302020100 | 0302020000 | 2.2.1 人工土方及回填
0302020200 | 0302020000 | 2.2.2 机械挖土方及回填
0302020300 | 0302020000 | 2.2.3 人工石方及回填
0302020400 | 0302020000 | 2.2.4 爆破石方及回填
0302020500 | 0302020000 | 2.2.5 机械石方及回填
0302030000 | 0302000000 | 2.3 挖孔基础挖方（或爆破）
0302030100 | 0302030000 | 2.3.1 人工土方
0302030200 | 0302030000 | 2.3.2 人工石方
0302030300 | 0302030000 | 2.3.3 爆破石方
0302040000 | 0302000000 | 2.4 接地槽挖方（或爆破）及回填
0302040100 | 0302040000 | 2.4.1 人工土方及回填
0302040200 | 0302040000 | 2.4.2 人工石方及回填
0302040300 | 0302040000 | 2.4.3 爆破石方及回填
0302050000 | 0302000000 | 2.5 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破）
0302050100 | 0302050000 | 2.5.1 人工土方
0302050200 | 0302050000 | 2.5.2 人工石方
0302050300 | 0302050000 | 2.5.3 爆破石方
0302050400 | 0302050000 | 2.5.4 机械石方
0302060000 | 0302000000 | 2.6 回填土
0303000000 | 0300000000 | 第3章 基础工程
0303010000 | 0303000000 | 3.1 预制基础安装
0303020000 | 0303000000 | 3.2 钢筋加工制作及安装
0303030000 | 0303000000 | 3.3 现浇基础
0303030100 | 0303030000 | 3.3.1 基础垫层
0303030200 | 0303030000 | 3.3.2 混凝土搅拌及浇制
0303030300 | 0303030000 | 3.3.3 商品混凝土浇制
0303030400 | 0303030000 | 3.3.4 保护帽浇制
0303040000 | 0303000000 | 3.4 钢管桩基础
0303050000 | 0303000000 | 3.5 岩石锚杆基础
0303060000 | 0303000000 | 3.6 钻孔灌注桩基础
0303060100 | 0303060000 | 3.6.1 机械推钻成孔
0303060200 | 0303060000 | 3.6.2 桩基础混凝土浇灌
0303060300 | 0303060000 | 3.6.3 桩基础商品混凝土浇灌
0303060400 | 0303060000 | 3.6.4 凿桩头
0303070000 | 0303000000 | 3.7 预制桩基础
0303070100 | 0303070000 | 3.7.1 打、送桩
0303070200 | 0303070000 | 3.7.2 接桩、截桩
0303080000 | 0303000000 | 3.8 挖孔基础护壁
0303090000 | 0303000000 | 3.9 排水（洪）沟、护坡、挡土墙砌（浇）筑
0303100000 | 0303000000 | 3.10 防撞墩（护筒）浇制（安装）
0303110000 | 0303000000 | 3.11 防腐
0304000000 | 0300000000 | 第4章 杆塔组立
0304010000 | 0304000000 | 4.1 混凝土杆组立
0304010100 | 0304010000 | 4.1.1 整根式
0304010200 | 0304010000 | 4.1.2 分段式
0304010300 | 0304010000 | 4.1.3 混凝土方杆组立
0304010400 | 0304010000 | 4.1.4 机械钻孔混凝土杆组立
0304010500 | 0304010000 | 4.1.5 混凝土撑杆组立
0304020000 | 0304000000 | 4.2 钢管杆组立
0304030000 | 0304000000 | 4.3 铁塔组立
0304040000 | 0304000000 | 4.4 横担及绝缘子安装
0304040100 | 0304040000 | 4.4.1 横担
0304040200 | 0304040000 | 4.4.2 绝缘子
0304050000 | 0304000000 | 4.5 拉线制作安装
0304060000 | 0304000000 | 4.6 接地安装及测量
0304060100 | 0304060000 | 4.6.1 接地体加工制作
0304060200 | 0304060000 | 4.6.2 垂直接地体安装
0304060300 | 0304060000 | 4.6.3 水平接地体敷设
0304060400 | 0304060000 | 4.6.4 其他
0304070000 | 0304000000 | 4.7 杆塔附件安装
0304080000 | 0304000000 | 4.8 杆塔刷漆
0305000000 | 0300000000 | 第5章 架线工程
0305010000 | 0305000000 | 5.1 避雷线架设
0305020000 | 0305000000 | 5.2 铝绞线架设
0305030000 | 0305000000 | 5.3 钢芯铝绞线架设
0305040000 | 0305000000 | 5.4 架空绝缘电缆架设
0305050000 | 0305000000 | 5.5 接户线架设
0305050100 | 0305050000 | 5.5.1 架空绝缘电缆
0305050200 | 0305050000 | 5.5.2 集束导线
0305060000 | 0305000000 | 5.6 钢绞线架设
0305070000 | 0305000000 | 5.7 1kV架空电力电缆架设
0305080000 | 0305000000 | 5.8 硬塑料管槽敷设
0305090000 | 0305000000 | 5.9 金属软管敷设
0305100000 | 0305000000 | 5.10 管内穿线
0305110000 | 0305000000 | 5.11 跨越架设
0306000000 | 0300000000 | 第6章 杆上变配电装置
0306010000 | 0306000000 | 6.1 变压器安装
0306010100 | 0306010000 | 6.1.1 油浸式三相变压器
0306010200 | 0306010000 | 6.1.2 油浸式单相变压器
0306010300 | 0306010000 | 6.1.3 油浸式线路调压稳压变压器
0306020000 | 0306000000 | 6.2 配电装置安装
0306030000 | 0306000000 | 6.3 配电装置系统调试
0306040000 | 0306000000 | 6.4 压接线端子
0400000000 |  | 第四册 电缆线路工程
0401000000 | 0400000000 | 第1章 电缆沟、排管工程
0401010000 | 0401000000 | 1.1 人工土石方工程
0401010100 | 0401010000 | 1.1.1 人工挖沟、槽、基坑
0401010200 | 0401010000 | 1.1.2 人工运土方、淤泥、冻土、石方
0401010300 | 0401010000 | 1.1.3 回填
0401020000 | 0401000000 | 1.2 机械土石方工程
0401020100 | 0401020000 | 1.2.1 机械土方
0401020200 | 0401020000 | 1.2.2 机械石方
0401020300 | 0401020000 | 1.2.3 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土
0401030000 | 0401000000 | 1.3 支撑搭拆
0401040000 | 0401000000 | 1.4 电缆沟揭盖盖板及直埋电缆保护板
0401050000 | 0401000000 | 1.5 破复路面
0401050100 | 0401050000 | 1.5.1 破除路面
0401050200 | 0401050000 | 1.5.2 基层恢复
0401050300 | 0401050000 | 1.5.3 面层恢复
0401050400 | 0401050000 | 1.5.4 路缘石
0401060000 | 0401000000 | 1.6 砌筑工程
0401060100 | 0401060000 | 1.6.1 砌筑基础、沟道、井池
0401060200 | 0401060000 | 1.6.2 基础、沟道、砖井池装饰
0401070000 | 0401000000 | 1.7 混凝土与钢筋工程
0401070100 | 0401070000 | 1.7.1 现浇混凝土工程
0401070200 | 0401070000 | 1.7.2 预制混凝土构件制作
0401070300 | 0401070000 | 1.7.3 预制混凝土构件安装
0401070400 | 0401070000 | 1.7.4 预制混凝土构件运输
0401070500 | 0401070000 | 1.7.5 钢筋及铁件
0401080000 | 0401000000 | 1.8 排管浇制
0401090000 | 0401000000 | 1.9 非开挖水平导向钻进
0402000000 | 0400000000 | 第2章 陆上电缆敷设
0402010000 | 0402000000 | 2.1 1kV直埋式电力电缆敷设
0402020000 | 0402000000 | 2.2 1kV沟(隧)道内电力电缆敷设
0402030000 | 0402000000 | 2.3 1kV排管内电力电缆敷设
0402040000 | 0402000000 | 2.4 1kV电力电缆沿支架、墙面卡设
0402050000 | 0402000000 | 2.5 10kV直埋式电力电缆敷设
0402060000 | 0402000000 | 2.6 10kV电缆沟(隧)道内电力电缆敷设
0402070000 | 0402000000 | 2.7 10kV排管内电力电缆敷设
0402080000 | 0402000000 | 2.8 10kV电力电缆沿支架、墙面卡设
0403000000 | 0400000000 | 第3章 陆上电缆头制作安装
0403010000 | 0403000000 | 3.1 1kV电力电缆中间接头制作安装
0403020000 | 0403000000 | 3.2 1kV电力电缆终端制作安装
0403030000 | 0403000000 | 3.3 10kV热（冷）缩式电力电缆中间接头制作安装
0403040000 | 0403000000 | 3.4 10kV户外热（冷）缩式电力电缆终端制作安装
0403050000 | 0403000000 | 3.5 10kV户内热（冷）缩式电力电缆终端制作安装
0403060000 | 0403000000 | 3.6 10kV电力电缆肘形终端制作安装
0404000000 | 0400000000 | 第4章 陆上电缆附属
0404010000 | 0404000000 | 4.1 接地安装
0404010100 | 0404010000 | 4.1.1 垂直接地体
0404010200 | 0404010000 | 4.1.2 沟井内接地体敷设
0404010300 | 0404010000 | 4.1.3 沟井外接地体敷设
0404010400 | 0404010000 | 4.1.4 降阻接地
0404010500 | 0404010000 | 4.1.5 接地调试
0404020000 | 0404000000 | 4.2 保护管敷设
0404020100 | 0404020000 | 4.2.1 电缆保护管敷设
0404020200 | 0404020000 | 4.2.2 电缆保护管沿电杆敷设
0404020300 | 0404020000 | 4.2.3 密封电缆保护管安装
0404030000 | 0404000000 | 4.3 电缆防火
0404040000 | 0404000000 | 4.4 电缆支架、桥架制作安装
0404040100 | 0404040000 | 4.4.1 电缆支架
0404040200 | 0404040000 | 4.4.2 塑料线槽
0404040300 | 0404040000 | 4.4.3 钢制桥架
0404040400 | 0404040000 | 4.4.4 玻璃钢桥架
0404040500 | 0404040000 | 4.4.5 铝合金桥架
0404050000 | 0404000000 | 4.5 电缆配套设备安装
0405000000 | 0400000000 | 第5章 陆上电缆试验
0406000000 | 0400000000 | 第6章 海底电缆运输
0406010000 | 0406000000 | 6.1 整盘吊装
0406020000 | 0406000000 | 6.2 散装过缆
0406030000 | 0406000000 | 6.3 船舶运输
0407000000 | 0400000000 | 第7章 海底电缆敷设
0407010000 | 0407000000 | 7.1 复测
0407020000 | 0407000000 | 7.2 扫海
0407030000 | 0407000000 | 7.3 试航
0407040000 | 0407000000 | 7.4 海底电缆登陆
0407050000 | 0407000000 | 7.5 截断封堵
0407060000 | 0407000000 | 7.6 海底电缆抛设
0407070000 | 0407000000 | 7.7 海底电缆冲埋
0407070100 | 0407070000 | 7.7.1 埋深2.5m以内
0407070200 | 0407070000 | 7.7.2 埋深3.5m以内
0408000000 | 0400000000 | 第8章 海底电缆终端制作安装
0408010000 | 0408000000 | 8.1 10kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端制作安装
0408020000 | 0408000000 | 8.2 海底光缆接头
0409000000 | 0400000000 | 第9章 海底电缆附属
0409010000 | 0409000000 | 9.1 海底电缆直接接地箱安装
0409020000 | 0409000000 | 9.2 海底电缆接地电缆安装
0409030000 | 0409000000 | 9.3 水下安装海缆保护套管
0409040000 | 0409000000 | 9.4 潮间带安装海缆保护套管
0409050000 | 0409000000 | 9.5 水下铺砂包、水泥压块
0409060000 | 0409000000 | 9.6 水下链锁块安装
0409070000 | 0409000000 | 9.7 海底电缆锚固
0409080000 | 0409000000 | 9.8 海底电缆铠装层剥离
0409090000 | 0409000000 | 9.9 挖沟槽
0409090100 | 0409090000 | 9.9.1 潮间带挖沟槽
0409090200 | 0409090000 | 9.9.2 水下挖沟槽
0409100000 | 0409000000 | 9.10 海床找平
0410000000 | 0400000000 | 第10章 海底电缆试验
0410010000 | 0410000000 | 10.1 海底电缆绝缘遥测
0410020000 | 0410000000 | 10.2 海底电缆耐压试验
0410030000 | 0410000000 | 10.3 海底电缆局部放电试验
0500000000 |  | 第五册 通信及自动化工程
0501000000 | 0500000000 | 第1章 通信工程
0501010000 | 0501000000 | 1.1 通信设备
0501010100 | 0501010000 | 1.1.1 光传输设备安装调测
0501010200 | 0501010000 | 1.1.2 无源光网络设备安装调测
0501010300 | 0501010000 | 1.1.3 其他通信设备安装调测
0501020000 | 0501000000 | 1.2 辅助设备及配线
0501020100 | 0501020000 | 1.2.1 电源设备安装调测
0501020200 | 0501020000 | 1.2.2 线缆布放及配线设备安装调测
0501030000 | 0501000000 | 1.3 监控及安防设备
0501030100 | 0501030000 | 1.3.1 监控系统安装调测
0501030200 | 0501030000 | 1.3.2 门禁系统安装调测
0501040000 | 0501000000 | 1.4 公共设备
0501050000 | 0501000000 | 1.5 通信业务
0501060000 | 0501000000 | 1.6 通信线路
0501060100 | 0501060000 | 1.6.1 光缆敷设
0501060200 | 0501060000 | 1.6.2 光缆接续
0501060300 | 0501060000 | 1.6.3 光缆测试
0501060400 | 0501060000 | 1.6.4 光缆跨越
0502000000 | 0500000000 | 第2章 配电自动化
0502010000 | 0502000000 | 2.1 配电自动化设备
0502010100 | 0502010000 | 2.1.1 配电自动化终端装置安装调测
0502010200 | 0502010000 | 2.1.2 智能网关、智能自愈装置安装调测
0502010300 | 0502010000 | 2.1.3 配电自动化子站系统安装调测
0502010400 | 0502010000 | 2.1.4 配电自动化主站系统安装调测
0502020000 | 0502000000 | 2.2 配电自动化系统调试
0502020100 | 0502020000 | 2.2.1 主（子）站与终端联调
0502020200 | 0502020000 | 2.2.2 主站与子站联调
0503000000 | 0500000000 | 第3章 用电计量、采集监控
0503010000 | 0503000000 | 3.1 用电计量系统
0503010100 | 0503010000 | 3.1.1 用户计量表箱安装
0503010200 | 0503010000 | 3.1.2 用户电能表安装调测
0503010300 | 0503010000 | 3.1.3 抄表采集设备安装调测
0503010400 | 0503010000 | 3.1.4 用电监控设备安装调测
0503010500 | 0503010000 | 3.1.5 系统调试
0503010600 | 0503010000 | 3.1.6 辅助设备安装调测
0503020000 | 0503000000 | 3.2 智能用电系统
0503030000 | 0503000000 | 3.3 供电服务系统
0503030100 | 0503030000 | 3.3.1 营业厅设备安装调测
0503030200 | 0503030000 | 3.3.2 客户服务中心设备安装调测
Note on A1: 请输入章节码，建议输入10位数字组合，例如“0101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。

## 定额子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 基价不含税 | 基价含税 | 人工费基价不含税 | 材料费基价不含税 | 机械费基价不含税 | 人工费基价含税 | 材料费基价含税 | 机械费基价含税 | 人工工日 | 定额类型 | 工作内容
0101010100 | PT1-1 | 人工施工土方 挖一般土方 Ⅰ、Ⅱ类土 深2m以内 | m³ | 8.26 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1033 |  | 工作内容：挖土、装土、修理边与底。
0101010100 | PT1-2 | 人工施工土方 挖一般土方 Ⅰ、Ⅱ类土 深4m以内 | m³ | 12.87 | 0 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1609 |  | 工作内容：挖土、装土、修理边与底。
0101010100 | PT1-3 | 人工施工土方 挖一般土方 Ⅲ类土 深2m以内 | m³ | 13.29 | 0 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1661 |  | 工作内容：挖土、装土、修理边与底。
0101010100 | PT1-4 | 人工施工土方 挖一般土方 Ⅲ类土 深4m以内 | m³ | 16.75 | 0 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2094 |  | 工作内容：挖土、装土、修理边与底。
0101010100 | PT1-5 | 人工施工土方 挖一般土方 Ⅳ类土 深2m以内 | m³ | 17.12 | 0 | 17.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 |  | 工作内容：挖土、装土、修理边与底。
0101010100 | PT1-6 | 人工施工土方 挖一般土方 Ⅳ类土 深4m以内 | m³ | 21.7 | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2712 |  | 工作内容：挖土、装土、修理边与底。
0101010100 | PT1-7 | 人工施工土方 挖一般土方 Ⅳ类土 深6m以内 | m³ | 27.53 | 0 | 27.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3441 |  | 工作内容：挖土、装土、修理边与底。
0101010200 | PT1-8 | 人工施工土方 挖沟、槽 Ⅰ、Ⅱ类土 深2m以内 | m³ | 12.6 | 0 | 12.54 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1568 |  | 工作内容：挖沟、槽，将土置于沟、槽边自然堆放；修理边与底；沟、槽底夯实。
0101010200 | PT1-9 | 人工施工土方 挖沟、槽 Ⅰ、Ⅱ类土 深4m以内 | m³ | 16.08 | 0 | 16.06 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.2007 |  | 工作内容：挖沟、槽，将土置于沟、槽边自然堆放；修理边与底；沟、槽底夯实。
0101010200 | PT1-10 | 人工施工土方 挖沟、槽 Ⅲ类土 深2m以内 | m³ | 17.33 | 0 | 17.27 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.2159 |  | 工作内容：挖沟、槽，将土置于沟、槽边自然堆放；修理边与底；沟、槽底夯实。
0101010200 | PT1-11 | 人工施工土方 挖沟、槽 Ⅲ类土 深4m以内 | m³ | 19.41 | 0 | 19.38 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.2423 |  | 工作内容：挖沟、槽，将土置于沟、槽边自然堆放；修理边与底；沟、槽底夯实。
0101010200 | PT1-12 | 人工施工土方 挖沟、槽 Ⅲ类土 深6m以内 | m³ | 23.14 | 0 | 23.13 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.2891 |  | 工作内容：挖沟、槽，将土置于沟、槽边自然堆放；修理边与底；沟、槽底夯实。
0101010200 | PT1-13 | 人工施工土方 挖沟、槽 Ⅳ类土 深2m以内 | m³ | 25.7 | 0 | 25.65 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.3206 |  | 工作内容：挖沟、槽，将土置于沟、槽边自然堆放；修理边与底；沟、槽底夯实。
0101010200 | PT1-14 | 人工施工土方 挖沟、槽 Ⅳ类土 深4m以内 | m³ | 27.5 | 0 | 27.48 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.3435 |  | 工作内容：挖沟、槽，将土置于沟、槽边自然堆放；修理边与底；沟、槽底夯实。
0101010200 | PT1-15 | 人工施工土方 挖沟、槽 Ⅳ类土 深6m以内 | m³ | 31.51 | 0 | 31.5 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.3938 |  | 工作内容：挖沟、槽，将土置于沟、槽边自然堆放；修理边与底；沟、槽底夯实。
0101010300 | PT1-16 | 人工施工土方 挖基坑 Ⅰ、Ⅱ类土 深2m以内 | m³ | 13.62 | 0 | 13.59 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.1699 |  | 工作内容：挖基坑，将土置于坑边自然堆放；修理边与底；坑底夯实。
0101010300 | PT1-17 | 人工施工土方 挖基坑 Ⅰ、Ⅱ类土 深4m以内 | m³ | 17.29 | 0 | 17.27 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.2159 |  | 工作内容：挖基坑，将土置于坑边自然堆放；修理边与底；坑底夯实。
0101010300 | PT1-18 | 人工施工土方 挖基坑 Ⅲ类土 深2m以内 | m³ | 19.92 | 0 | 19.86 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.2483 |  | 工作内容：挖基坑，将土置于坑边自然堆放；修理边与底；坑底夯实。
0101010300 | PT1-19 | 人工施工土方 挖基坑 Ⅲ类土 深4m以内 | m³ | 22.22 | 0 | 22.19 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.2774 |  | 工作内容：挖基坑，将土置于坑边自然堆放；修理边与底；坑底夯实。
0101010300 | PT1-20 | 人工施工土方 挖基坑 Ⅲ类土 深6m以内 | m³ | 25.95 | 0 | 25.94 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.3242 |  | 工作内容：挖基坑，将土置于坑边自然堆放；修理边与底；坑底夯实。
0101010300 | PT1-21 | 人工施工土方 挖基坑 Ⅳ类土 深2m以内 | m³ | 29.64 | 0 | 29.58 | 0 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.3697 |  | 工作内容：挖基坑，将土置于坑边自然堆放；修理边与底；坑底夯实。
0101010300 | PT1-22 | 人工施工土方 挖基坑 Ⅳ类土 深4m以内 | m³ | 31.64 | 0 | 31.62 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.3952 |  | 工作内容：挖基坑，将土置于坑边自然堆放；修理边与底；坑底夯实。
0101010300 | PT1-23 | 人工施工土方 挖基坑 Ⅳ类土 深6m以内 | m³ | 35.55 | 0 | 35.54 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.4442 |  | 工作内容：挖基坑，将土置于坑边自然堆放；修理边与底；坑底夯实。
0101010400 | PT1-24 | 人工施工土方 挖淤泥、流沙、冻土 挖淤泥流沙 | m³ | 45.66 | 0 | 45.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5708 |  | 工作内容：挖淤泥、流沙；装淤泥、流沙。工作面内排水、修理边坡。刨挖冻土；布孔、打孔、装药、填塞药孔、封锁爆破区、爆破前后检查、爆破；清理、破解大块冻土、冻土弃于沟、槽、坑外边。
0101010400 | PT1-25 | 人工施工土方 挖淤泥、流沙、冻土 挖冻土 | m³ | 73.04 | 0 | 73.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.913 |  | 工作内容：挖淤泥、流沙；装淤泥、流沙。工作面内排水、修理边坡。刨挖冻土；布孔、打孔、装药、填塞药孔、封锁爆破区、爆破前后检查、爆破；清理、破解大块冻土、冻土弃于沟、槽、坑外边。
0101010400 | PT1-26 | 人工施工土方 挖淤泥、流沙、冻土 打孔爆破冻土 | m³ | 34.82 | 0 | 31.6 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.395 |  | 工作内容：挖淤泥、流沙；装淤泥、流沙。工作面内排水、修理边坡。刨挖冻土；布孔、打孔、装药、填塞药孔、封锁爆破区、爆破前后检查、爆破；清理、破解大块冻土、冻土弃于沟、槽、坑外边。
0101010500 | PT1-27 | 人工施工土方 运土方、淤泥、冻土 人工装、卸土方 运距 50m以内 | m³ | 6.82 | 0 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0853 |  | 工作内容：500m以内运土方，200m以内运淤泥、冻土。包括装、运、卸、平整。
0101010500 | PT1-28 | 人工施工土方 运土方、淤泥、冻土 人工装、卸土方 运距 每增加50m | m³ | 1.02 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0127 |  | 工作内容：500m以内运土方，200m以内运淤泥、冻土。包括装、运、卸、平整。
0101010500 | PT1-29 | 人工施工土方 运土方、淤泥、冻土 人工装、卸土方淤泥 运距 20m以内 | m³ | 12.9 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1612 |  | 工作内容：500m以内运土方，200m以内运淤泥、冻土。包括装、运、卸、平整。
0101010500 | PT1-30 | 人工施工土方 运土方、淤泥、冻土 人工装、卸土方淤泥 运距 每增加20m | m³ | 2.74 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0342 |  | 工作内容：500m以内运土方，200m以内运淤泥、冻土。包括装、运、卸、平整。
0101010500 | PT1-31 | 人工施工土方 运土方、淤泥、冻土 运冻土 运距 50m以内 | m³ | 11.01 | 0 | 11.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1376 |  | 工作内容：500m以内运土方，200m以内运淤泥、冻土。包括装、运、卸、平整。
0101010500 | PT1-32 | 人工施工土方 运土方、淤泥、冻土 运冻土 运距 每增加50m | m³ | 2.64 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.033 |  | 工作内容：500m以内运土方，200m以内运淤泥、冻土。包括装、运、卸、平整。
0101010600 | PT1-33 | 人工施工土方 回填及其他 平整场地 | m² | 1.28 | 0 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 |  | 工作内容：平整场地标高在±30cm以内的挖填平衡；回填土在5m以内取土；原土找平、打夯。
0101010600 | PT1-34 | 人工施工土方 回填及其他 回填土 夯填 | m³ | 8.43 | 0 | 7.51 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0.0939 |  | 工作内容：平整场地标高在±30cm以内的挖填平衡；回填土在5m以内取土；原土找平、打夯。
0101010600 | PT1-35 | 人工施工土方 回填及其他 回填砂 | m³ | 118.4 | 0 | 9.39 | 106.68 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0.1174 |  | 工作内容：平整场地标高在±30cm以内的挖填平衡；回填土在5m以内取土；原土找平、打夯。
0101010600 | PT1-36 | 人工施工土方 回填及其他 回填碎石 | m³ | 122.72 | 0 | 16.06 | 104.12 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0.2007 |  | 工作内容：平整场地标高在±30cm以内的挖填平衡；回填土在5m以内取土；原土找平、打夯。
0101010600 | PT1-37 | 人工施工土方 回填及其他 回填砂石 | m³ | 146.89 | 0 | 17.71 | 126.59 | 2.59 | 0 | 0 | 0 | 0.2214 |  | 工作内容：平整场地标高在±30cm以内的挖填平衡；回填土在5m以内取土；原土找平、打夯。
0101010600 | PT1-38 | 人工施工土方 回填及其他 回填灰土 | m³ | 107.47 | 0 | 12.93 | 91.84 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1616 |  | 工作内容：平整场地标高在±30cm以内的挖填平衡；回填土在5m以内取土；原土找平、打夯。
0101010600 | PT1-39 | 人工施工土方 回填及其他 原土夯实 | m² | 0.75 | 0 | 0.66 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.0082 |  | 工作内容：平整场地标高在±30cm以内的挖填平衡；回填土在5m以内取土；原土找平、打夯。
0101020100 | PT1-40 | 人工施工石方 凿岩石 极软岩 | m³ | 31.7 | 0 | 31.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3962 |  | 工作内容：开凿石方、打碎、修边、检底，将石方运出沟、槽、坑边1m以外，50m以内。
0101020100 | PT1-41 | 人工施工石方 凿岩石 软岩 | m³ | 40.5 | 0 | 40.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5063 |  | 工作内容：开凿石方、打碎、修边、检底，将石方运出沟、槽、坑边1m以外，50m以内。
0101020100 | PT1-42 | 人工施工石方 凿岩石 较软岩 | m³ | 64.27 | 0 | 64.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8034 |  | 工作内容：开凿石方、打碎、修边、检底，将石方运出沟、槽、坑边1m以外，50m以内。
0101020100 | PT1-43 | 人工施工石方 凿岩石 较硬岩 | m³ | 81.09 | 0 | 81.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0136 |  | 工作内容：开凿石方、打碎、修边、检底，将石方运出沟、槽、坑边1m以外，50m以内。
0101020100 | PT1-44 | 人工施工石方 凿岩石 坚硬岩 | m³ | 163.35 | 0 | 163.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0419 |  | 工作内容：开凿石方、打碎、修边、检底，将石方运出沟、槽、坑边1m以外，50m以内。
0101020200 | PT1-45 | 人工施工石方 打孔爆破石方 极软岩 | m³ | 36.87 | 0 | 29.58 | 7.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3698 |  | 工作内容：布孔、打孔、装药、填塞药孔、封锁爆破区、爆破前后检查、爆破；清理、破解大块石。
0101020200 | PT1-46 | 人工施工石方 打孔爆破石方 软岩 | m³ | 46.29 | 0 | 37.41 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4676 |  | 工作内容：布孔、打孔、装药、填塞药孔、封锁爆破区、爆破前后检查、爆破；清理、破解大块石。
0101020200 | PT1-47 | 人工施工石方 打孔爆破石方 较软岩 | m³ | 62.56 | 0 | 52.37 | 10.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6546 |  | 工作内容：布孔、打孔、装药、填塞药孔、封锁爆破区、爆破前后检查、爆破；清理、破解大块石。
0101020200 | PT1-48 | 人工施工石方 打孔爆破石方 较硬岩 | m³ | 74.52 | 0 | 63.3 | 11.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7913 |  | 工作内容：布孔、打孔、装药、填塞药孔、封锁爆破区、爆破前后检查、爆破；清理、破解大块石。
0101020200 | PT1-49 | 人工施工石方 打孔爆破石方 坚硬岩 | m³ | 113.74 | 0 | 100.05 | 13.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2506 |  | 工作内容：布孔、打孔、装药、填塞药孔、封锁爆破区、爆破前后检查、爆破；清理、破解大块石。
0101020300 | PT1-50 | 人工施工石方 运石方、回填石方 运石方 运距50m以内 | m³ | 12.22 | 0 | 12.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1528 |  | 工作内容：装石方、运石方、卸石方、平整石方；破解石方、土石顺序回填、夯实。
0101020300 | PT1-51 | 人工施工石方 运石方、回填石方 运石方 运距每增加50m | m³ | 2.93 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0366 |  | 工作内容：装石方、运石方、卸石方、平整石方；破解石方、土石顺序回填、夯实。
0101020300 | PT1-52 | 人工施工石方 运石方、回填石方 土石 夯填 | m³ | 17.42 | 0 | 17.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2178 |  | 工作内容：装石方、运石方、卸石方、平整石方；破解石方、土石顺序回填、夯实。
0101020400 | PT1-53 | 人工施工石方 清底修边 极软岩 | m² | 5.87 | 0 | 5.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0734 |  | 工作内容：石方爆破后清底、修边；开凿石方、打碎、修边、检底。
0101020400 | PT1-54 | 人工施工石方 清底修边 软岩 | m² | 7.52 | 0 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.094 |  | 工作内容：石方爆破后清底、修边；开凿石方、打碎、修边、检底。
0101020400 | PT1-55 | 人工施工石方 清底修边 较软岩 | m² | 12.56 | 0 | 12.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.157 |  | 工作内容：石方爆破后清底、修边；开凿石方、打碎、修边、检底。
0101020400 | PT1-56 | 人工施工石方 清底修边 较硬岩 | m² | 15.85 | 0 | 15.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1981 |  | 工作内容：石方爆破后清底、修边；开凿石方、打碎、修边、检底。
0101020400 | PT1-57 | 人工施工石方 清底修边 坚硬岩 | m² | 30.46 | 0 | 30.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3807 |  | 工作内容：石方爆破后清底、修边；开凿石方、打碎、修边、检底。
0101030100 | PT1-58 | 机械施工土方 推土机推土方 推土机 推距 30m以内 | m³ | 2.9 | 0 | 0.22 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 |  | 工作内容：推土、集土、平整；修理边坡；工作面排水。
0101030100 | PT1-59 | 机械施工土方 推土机推土方 推土机 推距 60m以内 | m³ | 4.02 | 0 | 0.22 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 |  | 工作内容：推土、集土、平整；修理边坡；工作面排水。
0101030100 | PT1-60 | 机械施工土方 推土机推土方 推土机 推距 100m以内 | m³ | 6.25 | 0 | 0.22 | 0 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 |  | 工作内容：推土、集土、平整；修理边坡；工作面排水。
0101030200 | PT1-61 | 机械施工土方 铲运机运土方 运距 300m以内 | m³ | 4.66 | 0 | 0.22 | 0 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 |  | 工作内容：铲土、运土、卸土、平整；修理边坡；工作面排水。
0101030200 | PT1-62 | 机械施工土方 铲运机运土方 运距 每增加200m | m³ | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 工作内容：铲土、运土、卸土、平整；修理边坡；工作面排水。
0101030300 | PT1-63 | 机械施工土方 机械挖（装）土方、自卸汽车运土方 反铲挖掘机挖土 | m³ | 2.69 | 0 | 0.22 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 |  | 工作内容：挖土、将土堆放在一边；挖土装车、运土、卸土、平整土方；修理边坡；清理机下余土；工作面排水、挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护。
0101030300 | PT1-64 | 机械施工土方 机械挖（装）土方、自卸汽车运土方 反铲挖掘机挖土 自卸汽车运土 运距1km以内 | m³ | 10.74 | 0 | 0.22 | 0 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 |  | 工作内容：挖土、将土堆放在一边；挖土装车、运土、卸土、平整土方；修理边坡；清理机下余土；工作面排水、挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护。
0101030300 | PT1-65 | 机械施工土方 机械挖（装）土方、自卸汽车运土方 装载机装土 自卸汽车运土 运距1km以内 | m³ | 8.77 | 0 | 0.22 | 0 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 |  | 工作内容：挖土、将土堆放在一边；挖土装车、运土、卸土、平整土方；修理边坡；清理机下余土；工作面排水、挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护。
0101030300 | PT1-66 | 机械施工土方 机械挖（装）土方、自卸汽车运土方 自卸汽车运土 运距每增加1km | m³ | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 1.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 工作内容：挖土、将土堆放在一边；挖土装车、运土、卸土、平整土方；修理边坡；清理机下余土；工作面排水、挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护。
0101030400 | PT1-67 | 机械施工土方 机械挖运淤泥、流沙、冻土 挖淤泥、流沙 | m³ | 6.66 | 0 | 0.94 | 0 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 |  | 工作内容：挖淤泥、挖流沙、堆放一边或装车、清理机下泥沙、运卸淤泥或流沙。布孔、钻孔；清理、破解大块冻土；推冻土、平整；挖冻土装车、运冻土、卸冻土、平整冻土；修理边坡；清理机下余土；工作面排水、挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护。
0101030400 | PT1-68 | 机械施工土方 机械挖运淤泥、流沙、冻土 挖淤泥、流沙 自卸汽车运淤泥、流沙 运距1km以内 | m³ | 20.66 | 0 | 1.31 | 0 | 19.35 | 0 | 0 | 0 | 0.0164 |  | 工作内容：挖淤泥、挖流沙、堆放一边或装车、清理机下泥沙、运卸淤泥或流沙。布孔、钻孔；清理、破解大块冻土；推冻土、平整；挖冻土装车、运冻土、卸冻土、平整冻土；修理边坡；清理机下余土；工作面排水、挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护。
0101030400 | PT1-69 | 机械施工土方 机械挖运淤泥、流沙、冻土 挖淤泥、流沙 自卸汽车运淤泥、流沙 运距每增加1km | m³ | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 工作内容：挖淤泥、挖流沙、堆放一边或装车、清理机下泥沙、运卸淤泥或流沙。布孔、钻孔；清理、破解大块冻土；推冻土、平整；挖冻土装车、运冻土、卸冻土、平整冻土；修理边坡；清理机下余土；工作面排水、挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护。
0101030400 | PT1-70 | 机械施工土方 机械挖运淤泥、流沙、冻土 钻孔冻土 | m³ | 14.98 | 0 | 12.97 | 0.78 | 1.23 | 0 | 0 | 0 | 0.1621 |  | 工作内容：挖淤泥、挖流沙、堆放一边或装车、清理机下泥沙、运卸淤泥或流沙。布孔、钻孔；清理、破解大块冻土；推冻土、平整；挖冻土装车、运冻土、卸冻土、平整冻土；修理边坡；清理机下余土；工作面排水、挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护。
0101030400 | PT1-71 | 机械施工土方 机械挖运淤泥、流沙、冻土 推土机推冻土 推距60m以内 | m³ | 14.34 | 0 | 0.38 | 0 | 13.96 | 0 | 0 | 0 | 0.0047 |  | 工作内容：挖淤泥、挖流沙、堆放一边或装车、清理机下泥沙、运卸淤泥或流沙。布孔、钻孔；清理、破解大块冻土；推冻土、平整；挖冻土装车、运冻土、卸冻土、平整冻土；修理边坡；清理机下余土；工作面排水、挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护。
0101030400 | PT1-72 | 机械施工土方 机械挖运淤泥、流沙、冻土 挖冻土 自卸汽车运冻土 运距1km以内 | m³ | 21.65 | 0 | 0.32 | 0 | 21.33 | 0 | 0 | 0 | 0.004 |  | 工作内容：挖淤泥、挖流沙、堆放一边或装车、清理机下泥沙、运卸淤泥或流沙。布孔、钻孔；清理、破解大块冻土；推冻土、平整；挖冻土装车、运冻土、卸冻土、平整冻土；修理边坡；清理机下余土；工作面排水、挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护。
0101030500 | PT1-73 | 机械施工土方 平整场地、回填碾压 平整场地 | m² | 0.6 | 0 | 0.05 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 |  | 工作内容：平整场地标高在± 30cm以内的挖填平衡；推平碾压，工作面排水。
0101030500 | PT1-74 | 机械施工土方 平整场地、回填碾压 原土碾压 | m² | 0.09 | 0 | 0.05 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 |  | 工作内容：平整场地标高在± 30cm以内的挖填平衡；推平碾压，工作面排水。
0101030500 | PT1-75 | 机械施工土方 平整场地、回填碾压 填土碾压 | m³ | 6.55 | 0 | 0.24 | 0.1 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0.003 |  | 工作内容：平整场地标高在± 30cm以内的挖填平衡；推平碾压，工作面排水。
0101030500 | PT1-76 | 机械施工土方 平整场地、回填碾压 石方碾压 | m³ | 9.79 | 0 | 0.3 | 0 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0.0038 |  | 工作内容：平整场地标高在± 30cm以内的挖填平衡；推平碾压，工作面排水。
0101040100 | PT1-77 | 机械施工石方 机械凿石方 极软岩 | m³ | 34.09 | 0 | 9.47 | 0.71 | 23.91 | 0 | 0 | 0 | 0.1184 |  | 工作内容：布孔、钻孔、机械移动、清理、破解大块石、挖置坑边。风镐破碎岩石、挖置坑边。
0101040100 | PT1-78 | 机械施工石方 机械凿石方 软岩 | m³ | 51.11 | 0 | 13.77 | 1.18 | 36.16 | 0 | 0 | 0 | 0.1721 |  | 工作内容：布孔、钻孔、机械移动、清理、破解大块石、挖置坑边。风镐破碎岩石、挖置坑边。
0101040100 | PT1-79 | 机械施工石方 机械凿石方 较软岩 | m³ | 66.98 | 0 | 14.16 | 1.42 | 51.4 | 0 | 0 | 0 | 0.177 |  | 工作内容：布孔、钻孔、机械移动、清理、破解大块石、挖置坑边。风镐破碎岩石、挖置坑边。
0101040100 | PT1-80 | 机械施工石方 机械凿石方 较硬岩 | m³ | 84.11 | 0 | 16.27 | 1.65 | 66.19 | 0 | 0 | 0 | 0.2034 |  | 工作内容：布孔、钻孔、机械移动、清理、破解大块石、挖置坑边。风镐破碎岩石、挖置坑边。
0101040100 | PT1-81 | 机械施工石方 机械凿石方 坚硬岩 | m³ | 115.43 | 0 | 20.75 | 2.6 | 92.08 | 0 | 0 | 0 | 0.2594 |  | 工作内容：布孔、钻孔、机械移动、清理、破解大块石、挖置坑边。风镐破碎岩石、挖置坑边。
0101040100 | PT1-82 | 机械施工石方 机械凿石方 风镐破碎石方 | m³ | 289.59 | 0 | 143.5 | 0.91 | 145.18 | 0 | 0 | 0 | 1.7937 |  | 工作内容：布孔、钻孔、机械移动、清理、破解大块石、挖置坑边。风镐破碎岩石、挖置坑边。
0101040200 | PT1-83 | 机械施工石方 推土机推渣 105kW以内推土机 推距 30m以内 | m³ | 7.37 | 0 | 0.34 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 |  | 工作内容：推渣、集渣、平整。
0101040200 | PT1-84 | 机械施工石方 推土机推渣 105kW以内推土机 推距 60m以内 | m³ | 13.4 | 0 | 0.34 | 0 | 13.06 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 |  | 工作内容：推渣、集渣、平整。
0101040200 | PT1-85 | 机械施工石方 推土机推渣 105kW以内推土机 推距 100m以内 | m³ | 26.58 | 0 | 0.34 | 0 | 26.24 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 |  | 工作内容：推渣、集渣、平整。
0101040300 | PT1-86 | 机械施工石方 挖掘机挖渣、自卸汽车运渣 挖渣、运渣 运距 1km以内 | m³ | 25.38 | 0 | 0.32 | 0 | 25.06 | 0 | 0 | 0 | 0.004 |  | 工作内容：挖渣、装渣、运渣、卸渣、平整；工作面排水、挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护。
0101040300 | PT1-87 | 机械施工石方 挖掘机挖渣、自卸汽车运渣 挖渣、运渣 运距 每增加1km | m³ | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 工作内容：挖渣、装渣、运渣、卸渣、平整；工作面排水、挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护。
0102010100 | PT2-1 | 钢筋混凝土预制桩 钢筋混凝土方桩制作 方桩制作 | m³ | 492.96 | 0 | 70.94 | 395.76 | 26.26 | 0 | 0 | 0 | 0.7923 |  | 工作内容：清理地模、模板安拆；浇灌混凝土、捣固、养护；成品起模、堆放。桩尖校正、固定。
0102010100 | PT2-2 | 钢筋混凝土预制桩 钢筋混凝土方桩制作 桩尖制作 | m³ | 631.29 | 0 | 64.45 | 501.85 | 64.99 | 0 | 0 | 0 | 0.7238 |  | 工作内容：清理地模、模板安拆；浇灌混凝土、捣固、养护；成品起模、堆放。桩尖校正、固定。
0102010100 | PT2-3 | 钢筋混凝土预制桩 钢筋混凝土方桩制作 桩尖安装 | m³ | 230.22 | 0 | 41.82 | 58.43 | 129.97 | 0 | 0 | 0 | 0.4552 |  | 工作内容：清理地模、模板安拆；浇灌混凝土、捣固、养护；成品起模、堆放。桩尖校正、固定。
0102010200 | PT2-4 | 钢筋混凝土预制桩 机械打钢筋混凝土桩 履带式柴油打桩机打方桩 桩长12m以内 | m³ | 1362.75 | 0 | 48.16 | 1193.33 | 121.26 | 0 | 0 | 0 | 0.5587 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机及其轨道、桩吊装定位、安卸桩帽；校正、打桩。
0102010200 | PT2-5 | 钢筋混凝土预制桩 机械打钢筋混凝土桩 履带式柴油打桩机打方桩 桩长18m以内 | m³ | 1320.42 | 0 | 32.51 | 1193.33 | 94.58 | 0 | 0 | 0 | 0.3771 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机及其轨道、桩吊装定位、安卸桩帽；校正、打桩。
0102010200 | PT2-6 | 钢筋混凝土预制桩 机械打钢筋混凝土桩 履带式柴油打桩机打方桩 桩长30m以内 | m³ | 1286.02 | 0 | 21.96 | 1193.33 | 70.73 | 0 | 0 | 0 | 0.2548 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机及其轨道、桩吊装定位、安卸桩帽；校正、打桩。
0102010200 | PT2-7 | 钢筋混凝土预制桩 机械打钢筋混凝土桩 履带式柴油打桩机打方桩 桩长30m以外 | m³ | 1261.76 | 0 | 15.21 | 1193.33 | 53.22 | 0 | 0 | 0 | 0.1764 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机及其轨道、桩吊装定位、安卸桩帽；校正、打桩。
0102010200 | PT2-8 | 钢筋混凝土预制桩 机械打钢筋混凝土桩 履带式柴油打桩机打管桩 桩长16m以内 | m³ | 1525.87 | 0 | 39.7 | 1318.44 | 167.73 | 0 | 0 | 0 | 0.4605 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机及其轨道、桩吊装定位、安卸桩帽；校正、打桩。
0102010200 | PT2-9 | 钢筋混凝土预制桩 机械打钢筋混凝土桩 履带式柴油打桩机打管桩 桩长24m以内 | m³ | 1494.1 | 0 | 34.2 | 1318.44 | 141.46 | 0 | 0 | 0 | 0.3967 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机及其轨道、桩吊装定位、安卸桩帽；校正、打桩。
0102010300 | PT2-10 | 钢筋混凝土预制桩 静力压钢筋混凝土桩 液压静力压方桩 桩长12m以内 | m³ | 1380.81 | 0 | 27.89 | 1215.77 | 137.15 | 0 | 0 | 0 | 0.3235 |  | 工作内容：压桩机具布置、移动压桩机就位、捆桩身、吊桩定位、安卸桩帽；校正、压桩。
0102010300 | PT2-11 | 钢筋混凝土预制桩 静力压钢筋混凝土桩 液压静力压方桩 桩长18m以内 | m³ | 1382.63 | 0 | 29.58 | 1215.77 | 137.28 | 0 | 0 | 0 | 0.3431 |  | 工作内容：压桩机具布置、移动压桩机就位、捆桩身、吊桩定位、安卸桩帽；校正、压桩。
0102010300 | PT2-12 | 钢筋混凝土预制桩 静力压钢筋混凝土桩 液压静力压方桩 桩长30m以内 | m³ | 1399.19 | 0 | 24.5 | 1215.77 | 158.92 | 0 | 0 | 0 | 0.2842 |  | 工作内容：压桩机具布置、移动压桩机就位、捆桩身、吊桩定位、安卸桩帽；校正、压桩。
0102010300 | PT2-13 | 钢筋混凝土预制桩 静力压钢筋混凝土桩 液压静力压管桩 桩长16m以内 | m³ | 1515.31 | 0 | 28.09 | 1336.35 | 150.87 | 0 | 0 | 0 | 0.3259 |  | 工作内容：压桩机具布置、移动压桩机就位、捆桩身、吊桩定位、安卸桩帽；校正、压桩。
0102010300 | PT2-14 | 钢筋混凝土预制桩 静力压钢筋混凝土桩 液压静力压管桩 桩长24m以内 | m³ | 1513.65 | 0 | 26.29 | 1336.35 | 151.01 | 0 | 0 | 0 | 0.305 |  | 工作内容：压桩机具布置、移动压桩机就位、捆桩身、吊桩定位、安卸桩帽；校正、压桩。
0102010400 | PT2-15 | 钢筋混凝土预制桩 送钢筋混凝土桩 送方桩 | m³ | 215.39 | 0 | 67.37 | 5.52 | 142.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7816 |  | 工作内容：安放送桩器、打拔送桩器、校正、送桩。
0102010400 | PT2-16 | 钢筋混凝土预制桩 送钢筋混凝土桩 送管桩 | m³ | 245.15 | 0 | 75.47 | 10.05 | 159.63 | 0 | 0 | 0 | 0.8755 |  | 工作内容：安放送桩器、打拔送桩器、校正、送桩。
0102010500 | PT2-17 | 钢筋混凝土预制桩 接钢筋混凝土桩 电焊接桩 包角钢 | 个 | 286.7 | 0 | 72.23 | 52.28 | 162.19 | 0 | 0 | 0 | 0.8379 |  | 工作内容：对接上下节桩、桩顶垫平、放置接桩；角钢、钢板焊制；安卸夹箍；校正、灌注胶泥、养护。
0102010500 | PT2-18 | 钢筋混凝土预制桩 接钢筋混凝土桩 电焊接桩 包钢板 | 个 | 522.47 | 0 | 80.02 | 306.96 | 135.49 | 0 | 0 | 0 | 0.9283 |  | 工作内容：对接上下节桩、桩顶垫平、放置接桩；角钢、钢板焊制；安卸夹箍；校正、灌注胶泥、养护。
0102010500 | PT2-19 | 钢筋混凝土预制桩 接钢筋混凝土桩 硫磺胶泥接桩 | m² | 1140.93 | 0 | 298.19 | 219.85 | 622.89 | 0 | 0 | 0 | 3.4593 |  | 工作内容：对接上下节桩、桩顶垫平、放置接桩；角钢、钢板焊制；安卸夹箍；校正、灌注胶泥、养护。
0102020000 | PT2-20 | 钢结构桩靴（尖）制作与安装 钢结构桩靴（尖）制作 | t | 7209.26 | 0 | 1173 | 5533.52 | 502.74 | 0 | 0 | 0 | 11.8961 |  | 工作内容：放样、划线、下料、平直、钻孔、拼装、焊接；除锈、刷防锈漆一遍、成品编号、堆放；校正、安装。
0102020000 | PT2-21 | 钢结构桩靴（尖）制作与安装 钢结构桩靴（尖）安装 | t | 584.47 | 0 | 485.76 | 39.52 | 59.19 | 0 | 0 | 0 | 4.9266 |  | 工作内容：放样、划线、下料、平直、钻孔、拼装、焊接；除锈、刷防锈漆一遍、成品编号、堆放；校正、安装。
0102030100 | PT2-22 | 灌注混凝土桩 履带式打桩机打孔灌注桩 桩长 10m以内 | m³ | 705.5 | 0 | 150.8 | 392.62 | 162.08 | 0 | 0 | 0 | 1.7494 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩位校正、沉管打孔；浇灌混凝土、捣固、养护；拔钢管、清理夯实。
0102030100 | PT2-23 | 灌注混凝土桩 履带式打桩机打孔灌注桩 桩长 15m以内 | m³ | 578.58 | 0 | 86.58 | 392.62 | 99.38 | 0 | 0 | 0 | 1.0044 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩位校正、沉管打孔；浇灌混凝土、捣固、养护；拔钢管、清理夯实。
0102030100 | PT2-24 | 灌注混凝土桩 履带式打桩机打孔灌注桩 桩长 18m以内 | m³ | 549.2 | 0 | 68.01 | 392.62 | 88.57 | 0 | 0 | 0 | 0.789 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩位校正、沉管打孔；浇灌混凝土、捣固、养护；拔钢管、清理夯实。
0102030100 | PT2-25 | 灌注混凝土桩 履带式打桩机打孔灌注桩 桩长 18m以外 | m³ | 505.38 | 0 | 44.73 | 392.62 | 68.03 | 0 | 0 | 0 | 0.519 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩位校正、沉管打孔；浇灌混凝土、捣固、养护；拔钢管、清理夯实。
0102030200 | PT2-26 | 灌注混凝土桩 螺旋钻孔机钻孔灌注桩 履带式钻孔机 桩长 12m以内 | m³ | 608.69 | 0 | 77.44 | 400.77 | 130.48 | 0 | 0 | 0 | 0.8984 |  | 工作内容：钻孔机具布置、移动钻孔机、桩位校正、钻孔；浇灌混凝土、捣固、养护；清理钻孔余土、运至场内指定地点。
0102030200 | PT2-27 | 灌注混凝土桩 螺旋钻孔机钻孔灌注桩 履带式钻孔机 桩长 12m以外 | m³ | 534.53 | 0 | 54.58 | 400.77 | 79.18 | 0 | 0 | 0 | 0.6332 |  | 工作内容：钻孔机具布置、移动钻孔机、桩位校正、钻孔；浇灌混凝土、捣固、养护；清理钻孔余土、运至场内指定地点。
0102030200 | PT2-28 | 灌注混凝土桩 螺旋钻孔机钻孔灌注桩 钻孔桩入岩增加费 成桩直径 0.8m以内 | m³ | 884.22 | 0 | 142.04 | 0 | 742.18 | 0 | 0 | 0 | 1.6478 |  | 工作内容：钻孔机具布置、移动钻孔机、桩位校正、钻孔；浇灌混凝土、捣固、养护；清理钻孔余土、运至场内指定地点。
0102030200 | PT2-29 | 灌注混凝土桩 螺旋钻孔机钻孔灌注桩 钻孔桩入岩增加费 成桩直径 0.8m以外 | m³ | 532.28 | 0 | 85.09 | 0 | 447.19 | 0 | 0 | 0 | 0.9871 |  | 工作内容：钻孔机具布置、移动钻孔机、桩位校正、钻孔；浇灌混凝土、捣固、养护；清理钻孔余土、运至场内指定地点。
0102030300 | PT2-30 | 灌注混凝土桩 冲击钻孔机钻孔灌注桩 冲击式打桩冲孔灌注桩 成桩直径 0.8m以内 | m³ | 828.01 | 0 | 253.32 | 409.64 | 165.05 | 0 | 0 | 0 | 2.9388 |  | 工作内容：钻孔机具布置、移动钻孔机、桩位校正、钻孔；浇灌混凝土、捣固、养护；清理钻孔余土、运至场内指定地点。
0102030300 | PT2-31 | 灌注混凝土桩 冲击钻孔机钻孔灌注桩 冲击式打桩冲孔灌注桩 成桩直径 0.8m以外 | m³ | 724.21 | 0 | 169.56 | 400.59 | 154.06 | 0 | 0 | 0 | 1.9671 |  | 工作内容：钻孔机具布置、移动钻孔机、桩位校正、钻孔；浇灌混凝土、捣固、养护；清理钻孔余土、运至场内指定地点。
0102030300 | PT2-32 | 灌注混凝土桩 冲击钻孔机钻孔灌注桩 冲孔桩入岩增加费 成桩直径 0.8m以内 | m³ | 679.27 | 0 | 170.42 | 0 | 508.85 | 0 | 0 | 0 | 1.977 |  | 工作内容：钻孔机具布置、移动钻孔机、桩位校正、钻孔；浇灌混凝土、捣固、养护；清理钻孔余土、运至场内指定地点。
0102030300 | PT2-33 | 灌注混凝土桩 冲击钻孔机钻孔灌注桩 冲孔桩入岩增加费 成桩直径 0.8m以外 | m³ | 419.83 | 0 | 102.67 | 0 | 317.16 | 0 | 0 | 0 | 1.1911 |  | 工作内容：钻孔机具布置、移动钻孔机、桩位校正、钻孔；浇灌混凝土、捣固、养护；清理钻孔余土、运至场内指定地点。
0102030400 | PT2-34 | 灌注混凝土桩 人工挖孔灌注桩 人工挖桩孔 普土 深8m以内 | m³ | 62.14 | 0 | 55.97 | 1.52 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0.6996 |  | 工作内容：挖土方、凿岩石、基岩处理；修整边、底、壁；土石方孔内垂直运输、土石方孔外水平运输100m以内；护壁模板安拆；抹砂浆护壁、砌砖护壁；浇灌混凝土、捣固、养护；孔内照明、通风、排水；施工材料孔内垂直运输；安全设施搭拆。
0102030400 | PT2-35 | 灌注混凝土桩 人工挖孔灌注桩 人工挖桩孔 普土 深10m以内 | m³ | 69.19 | 0 | 62.99 | 1.55 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0.7874 |  | 工作内容：挖土方、凿岩石、基岩处理；修整边、底、壁；土石方孔内垂直运输、土石方孔外水平运输100m以内；护壁模板安拆；抹砂浆护壁、砌砖护壁；浇灌混凝土、捣固、养护；孔内照明、通风、排水；施工材料孔内垂直运输；安全设施搭拆。
0102030400 | PT2-36 | 灌注混凝土桩 人工挖孔灌注桩 人工挖桩孔 普土 深12m以内 | m³ | 76.4 | 0 | 70.02 | 1.73 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0.8752 |  | 工作内容：挖土方、凿岩石、基岩处理；修整边、底、壁；土石方孔内垂直运输、土石方孔外水平运输100m以内；护壁模板安拆；抹砂浆护壁、砌砖护壁；浇灌混凝土、捣固、养护；孔内照明、通风、排水；施工材料孔内垂直运输；安全设施搭拆。
0102030400 | PT2-37 | 灌注混凝土桩 人工挖孔灌注桩 人工挖桩孔 坚土 深8m以内 | m³ | 76.31 | 0 | 70.14 | 1.52 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0.8768 |  | 工作内容：挖土方、凿岩石、基岩处理；修整边、底、壁；土石方孔内垂直运输、土石方孔外水平运输100m以内；护壁模板安拆；抹砂浆护壁、砌砖护壁；浇灌混凝土、捣固、养护；孔内照明、通风、排水；施工材料孔内垂直运输；安全设施搭拆。
0102030400 | PT2-38 | 灌注混凝土桩 人工挖孔灌注桩 人工挖桩孔 坚土 深10m以内 | m³ | 85.14 | 0 | 78.94 | 1.55 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0.9868 |  | 工作内容：挖土方、凿岩石、基岩处理；修整边、底、壁；土石方孔内垂直运输、土石方孔外水平运输100m以内；护壁模板安拆；抹砂浆护壁、砌砖护壁；浇灌混凝土、捣固、养护；孔内照明、通风、排水；施工材料孔内垂直运输；安全设施搭拆。
0102030400 | PT2-39 | 灌注混凝土桩 人工挖孔灌注桩 人工挖桩孔 坚土 深12m以内 | m³ | 97.27 | 0 | 87.68 | 4.94 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 1.096 |  | 工作内容：挖土方、凿岩石、基岩处理；修整边、底、壁；土石方孔内垂直运输、土石方孔外水平运输100m以内；护壁模板安拆；抹砂浆护壁、砌砖护壁；浇灌混凝土、捣固、养护；孔内照明、通风、排水；施工材料孔内垂直运输；安全设施搭拆。
0102030400 | PT2-40 | 灌注混凝土桩 人工挖孔灌注桩 人工挖孔桩 入岩 | m³ | 363.81 | 0 | 357.82 | 1.34 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 4.1511 |  | 工作内容：挖土方、凿岩石、基岩处理；修整边、底、壁；土石方孔内垂直运输、土石方孔外水平运输100m以内；护壁模板安拆；抹砂浆护壁、砌砖护壁；浇灌混凝土、捣固、养护；孔内照明、通风、排水；施工材料孔内垂直运输；安全设施搭拆。
0102030400 | PT2-41 | 灌注混凝土桩 人工挖孔灌注桩 人工挖孔桩 现浇混凝土护壁 | m³ | 952.58 | 0 | 273.49 | 663.64 | 15.45 | 0 | 0 | 0 | 2.9845 |  | 工作内容：挖土方、凿岩石、基岩处理；修整边、底、壁；土石方孔内垂直运输、土石方孔外水平运输100m以内；护壁模板安拆；抹砂浆护壁、砌砖护壁；浇灌混凝土、捣固、养护；孔内照明、通风、排水；施工材料孔内垂直运输；安全设施搭拆。
0102030400 | PT2-42 | 灌注混凝土桩 人工挖孔灌注桩 人工挖孔桩 砂浆护壁 | m³ | 886.76 | 0 | 205.12 | 574.09 | 107.55 | 0 | 0 | 0 | 2.2384 |  | 工作内容：挖土方、凿岩石、基岩处理；修整边、底、壁；土石方孔内垂直运输、土石方孔外水平运输100m以内；护壁模板安拆；抹砂浆护壁、砌砖护壁；浇灌混凝土、捣固、养护；孔内照明、通风、排水；施工材料孔内垂直运输；安全设施搭拆。
0102030400 | PT2-43 | 灌注混凝土桩 人工挖孔灌注桩 人工挖孔桩 实心砖护壁 | m³ | 433.22 | 0 | 95.94 | 332.63 | 4.65 | 0 | 0 | 0 | 0.973 |  | 工作内容：挖土方、凿岩石、基岩处理；修整边、底、壁；土石方孔内垂直运输、土石方孔外水平运输100m以内；护壁模板安拆；抹砂浆护壁、砌砖护壁；浇灌混凝土、捣固、养护；孔内照明、通风、排水；施工材料孔内垂直运输；安全设施搭拆。
0102030400 | PT2-44 | 灌注混凝土桩 人工挖孔灌注桩 人工挖孔桩 现浇混凝土桩芯 | m³ | 406.21 | 0 | 72.93 | 327.54 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0.6929 |  | 工作内容：挖土方、凿岩石、基岩处理；修整边、底、壁；土石方孔内垂直运输、土石方孔外水平运输100m以内；护壁模板安拆；抹砂浆护壁、砌砖护壁；浇灌混凝土、捣固、养护；孔内照明、通风、排水；施工材料孔内垂直运输；安全设施搭拆。
0102040000 | PT2-45 | 振动打桩机打孔灌注砂石桩 打孔灌注砂桩 桩长 10m以内 | m³ | 309 | 0 | 72.07 | 124.82 | 112.11 | 0 | 0 | 0 | 0.8361 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩位校正、安放桩尖、沉管打孔；灌注砂石、密实；拔钢管、清理夯实。
0102040000 | PT2-46 | 振动打桩机打孔灌注砂石桩 打孔灌注砂桩 桩长 15m以内 | m³ | 253.07 | 0 | 47.21 | 124.82 | 81.04 | 0 | 0 | 0 | 0.5477 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩位校正、安放桩尖、沉管打孔；灌注砂石、密实；拔钢管、清理夯实。
0102040000 | PT2-47 | 振动打桩机打孔灌注砂石桩 打孔灌注砂桩 桩长 15m以外 | m³ | 226.79 | 0 | 35.78 | 124.82 | 66.19 | 0 | 0 | 0 | 0.4151 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩位校正、安放桩尖、沉管打孔；灌注砂石、密实；拔钢管、清理夯实。
0102040000 | PT2-48 | 振动打桩机打孔灌注砂石桩 打孔灌注碎石桩 桩长 10m以内 | m³ | 314.89 | 0 | 76.05 | 126.73 | 112.11 | 0 | 0 | 0 | 0.8822 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩位校正、安放桩尖、沉管打孔；灌注砂石、密实；拔钢管、清理夯实。
0102040000 | PT2-49 | 振动打桩机打孔灌注砂石桩 打孔灌注碎石桩 桩长 15m以内 | m³ | 257.98 | 0 | 50.21 | 126.73 | 81.04 | 0 | 0 | 0 | 0.5825 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩位校正、安放桩尖、沉管打孔；灌注砂石、密实；拔钢管、清理夯实。
0102040000 | PT2-50 | 振动打桩机打孔灌注砂石桩 打孔灌注碎石桩 桩长 15m以外 | m³ | 230.75 | 0 | 37.83 | 126.73 | 66.19 | 0 | 0 | 0 | 0.4388 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩位校正、安放桩尖、沉管打孔；灌注砂石、密实；拔钢管、清理夯实。
0102050000 | PT2-51 | 灰土挤密桩 打孔挤密桩 桩长 6m以内 | m³ | 241 | 0 | 52.19 | 103.52 | 85.29 | 0 | 0 | 0 | 0.6054 |  | 工作内容：机具布置、移动桩机、成孔、填充灰土、清理夯实。
0102050000 | PT2-52 | 灰土挤密桩 打孔挤密桩 桩长 12m以内 | m³ | 204.23 | 0 | 34.64 | 103.52 | 66.07 | 0 | 0 | 0 | 0.4019 |  | 工作内容：机具布置、移动桩机、成孔、填充灰土、清理夯实。
0102050000 | PT2-53 | 灰土挤密桩 冲孔挤密桩 桩长 6m以内 | m³ | 310.76 | 0 | 52.19 | 107.47 | 151.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6054 |  | 工作内容：机具布置、移动桩机、成孔、填充灰土、清理夯实。
0102050000 | PT2-54 | 灰土挤密桩 冲孔挤密桩 桩长 12m以内 | m³ | 262.99 | 0 | 34.64 | 107.47 | 120.88 | 0 | 0 | 0 | 0.4019 |  | 工作内容：机具布置、移动桩机、成孔、填充灰土、清理夯实。
0102060000 | PT2-55 | 孔内深层强夯灰土挤密桩 孔内深层强夯灰土桩 桩长 6m以内 | m³ | 212.16 | 0 | 22.31 | 107.47 | 82.38 | 0 | 0 | 0 | 0.247 |  | 工作内容：机具布置、移动桩机、成孔、填充灰土、清理夯实。
0102060000 | PT2-56 | 孔内深层强夯灰土挤密桩 孔内深层强夯灰土桩 桩长 12m以内 | m³ | 181.75 | 0 | 16 | 107.47 | 58.28 | 0 | 0 | 0 | 0.1771 |  | 工作内容：机具布置、移动桩机、成孔、填充灰土、清理夯实。
0102060000 | PT2-57 | 孔内深层强夯灰土挤密桩 孔内深层强夯灰土桩 桩长 12m以外 | m³ | 176.53 | 0 | 14.76 | 107.47 | 54.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1634 |  | 工作内容：机具布置、移动桩机、成孔、填充灰土、清理夯实。
0102070000 | PT2-58 | 单轴水泥搅拌桩 水泥掺量13% 一喷二搅 | m³ | 207.55 | 0 | 29.41 | 113.15 | 64.99 | 0 | 0 | 0 | 0.2981 |  | 工作内容：水泥搅拌桩：测量放线、桩机移位、定位、调制水泥浆、输送压浆、钻进、喷浆、搅拌、提升等全部操作过程。 空搅：测量放线、桩机移位、定位、钻进、搅拌、提升等全部操作过程。 旋喷桩：旋喷桩基就位、钻进、安装孔口、接管路、喷射灌浆等全部操作过程。
0102070000 | PT2-59 | 三轴水泥搅拌桩 水泥掺量18% 二搅二喷 | m³ | 226.49 | 0 | 12.81 | 169.94 | 43.74 | 0 | 0 | 0 | 0.129 |  | 工作内容：水泥搅拌桩：测量放线、桩机移位、定位、调制水泥浆、输送压浆、钻进、喷浆、搅拌、提升等全部操作过程。 空搅：测量放线、桩机移位、定位、钻进、搅拌、提升等全部操作过程。 旋喷桩：旋喷桩基就位、钻进、安装孔口、接管路、喷射灌浆等全部操作过程。
0102070000 | PT2-60 | 水泥搅拌桩 水泥掺量增减1% | m³ | 8.64 | 0 | 0 | 8.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 工作内容：水泥搅拌桩：测量放线、桩机移位、定位、调制水泥浆、输送压浆、钻进、喷浆、搅拌、提升等全部操作过程。 空搅：测量放线、桩机移位、定位、钻进、搅拌、提升等全部操作过程。 旋喷桩：旋喷桩基就位、钻进、安装孔口、接管路、喷射灌浆等全部操作过程。
0102070000 | PT2-61 | 水泥搅拌桩 水泥浆旋喷桩 单管法 | m³ | 222.05 | 0 | 28.09 | 130.28 | 63.68 | 0 | 0 | 0 | 0.3146 |  | 工作内容：水泥搅拌桩：测量放线、桩机移位、定位、调制水泥浆、输送压浆、钻进、喷浆、搅拌、提升等全部操作过程。 空搅：测量放线、桩机移位、定位、钻进、搅拌、提升等全部操作过程。 旋喷桩：旋喷桩基就位、钻进、安装孔口、接管路、喷射灌浆等全部操作过程。
0102070000 | PT2-62 | 水泥搅拌桩 水泥浆旋喷桩 双管法 | m³ | 288.76 | 0 | 33.63 | 156.75 | 98.38 | 0 | 0 | 0 | 0.3767 |  | 工作内容：水泥搅拌桩：测量放线、桩机移位、定位、调制水泥浆、输送压浆、钻进、喷浆、搅拌、提升等全部操作过程。 空搅：测量放线、桩机移位、定位、钻进、搅拌、提升等全部操作过程。 旋喷桩：旋喷桩基就位、钻进、安装孔口、接管路、喷射灌浆等全部操作过程。
0102080000 | PT2-63 | 人工打圆松木桩 | m³ | 2433.71 | 0 | 476.57 | 1957.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.3367 |  | 工作内容：制作木桩、安装桩靴及桩箍、准备打桩机械、移动打桩架及轨道、吊装定位、打桩校正、拆卸桩箍、锯桩头。
0102080000 | PT2-64 | 机械打圆松木桩 | m³ | 2159.91 | 0 | 62.68 | 1951.24 | 145.99 | 0 | 0 | 0 | 0.705 |  | 工作内容：制作木桩、安装桩靴及桩箍、准备打桩机械、移动打桩架及轨道、吊装定位、打桩校正、拆卸桩箍、锯桩头。
0102080000 | PT2-65 | 圆松木桩 送桩 | m³ | 253.15 | 0 | 253.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.1644 |  | 工作内容：制作木桩、安装桩靴及桩箍、准备打桩机械、移动打桩架及轨道、吊装定位、打桩校正、拆卸桩箍、锯桩头。
0102090000 | PT2-66 | 凿桩头 凿预制钢筋混凝土方桩桩头 | m³ | 253.46 | 0 | 253.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9404 |  | 工作内容：凿桩头、钢筋修整、块体清理、运至坑外50m处理回填。
0102090000 | PT2-67 | 凿桩头 凿预制钢筋混凝土管桩桩头 | m³ | 284.79 | 0 | 284.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3038 |  | 工作内容：凿桩头、钢筋修整、块体清理、运至坑外50m处理回填。
0102090000 | PT2-68 | 凿桩头 凿灌注混凝土桩头 | m³ | 226.62 | 0 | 226.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.629 |  | 工作内容：凿桩头、钢筋修整、块体清理、运至坑外50m处理回填。
0102090000 | PT2-69 | 凿桩头 凿灌注砂石桩头 | m³ | 159.53 | 0 | 159.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8507 |  | 工作内容：凿桩头、钢筋修整、块体清理、运至坑外50m处理回填。
0102090000 | PT2-70 | 凿桩头 凿水泥桩头、灰土桩头 | m³ | 190.11 | 0 | 190.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.2054 |  | 工作内容：凿桩头、钢筋修整、块体清理、运至坑外50m处理回填。
0102100000 | PT2-71 | 换填土 | m³ | 14.08 | 0 | 12.43 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0.1442 |  | 工作内容：换填土、砂、石、炉渣场内运输、回填、整平、夯实、碾压；换填混凝土浇灌、捣固、养护。
0102100000 | PT2-72 | 换填灰土 | m³ | 105.92 | 0 | 12.43 | 91.84 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0.1442 |  | 工作内容：换填土、砂、石、炉渣场内运输、回填、整平、夯实、碾压；换填混凝土浇灌、捣固、养护。
0102100000 | PT2-73 | 换填砂 | m³ | 121.37 | 0 | 7.43 | 113.77 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.0862 |  | 工作内容：换填土、砂、石、炉渣场内运输、回填、整平、夯实、碾压；换填混凝土浇灌、捣固、养护。
0102100000 | PT2-74 | 换填砂石 | m³ | 152.77 | 0 | 9.83 | 142.24 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.114 |  | 工作内容：换填土、砂、石、炉渣场内运输、回填、整平、夯实、碾压；换填混凝土浇灌、捣固、养护。
0102100000 | PT2-75 | 换填碎石 | m³ | 114.56 | 0 | 9.72 | 104.08 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0.1128 |  | 工作内容：换填土、砂、石、炉渣场内运输、回填、整平、夯实、碾压；换填混凝土浇灌、捣固、养护。
0102100000 | PT2-76 | 换填毛石混凝土 | m³ | 336.6 | 0 | 19.59 | 316.09 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0.2273 |  | 工作内容：换填土、砂、石、炉渣场内运输、回填、整平、夯实、碾压；换填混凝土浇灌、捣固、养护。
0102100000 | PT2-77 | 换填素混凝土 | m³ | 356.54 | 0 | 19.38 | 336.24 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0.2248 |  | 工作内容：换填土、砂、石、炉渣场内运输、回填、整平、夯实、碾压；换填混凝土浇灌、捣固、养护。
0102100000 | PT2-78 | 换填炉渣 | m³ | 80.1 | 0 | 9.95 | 69.23 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0.1154 |  | 工作内容：换填土、砂、石、炉渣场内运输、回填、整平、夯实、碾压；换填混凝土浇灌、捣固、养护。
0102110000 | PT2-79 | 支挡土板 木挡土板 木支撑 | m² | 20.5 | 0 | 6.31 | 14.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0732 |  | 工作内容：挡土板制作、运输、安装、移位、修复、拆除。
0102110000 | PT2-80 | 支挡土板 木挡土板 钢支撑 | m² | 15.28 | 0 | 4.78 | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0555 |  | 工作内容：挡土板制作、运输、安装、移位、修复、拆除。
0102110000 | PT2-81 | 支挡土板 钢挡土板 木支撑 | m² | 16.51 | 0 | 6.31 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0732 |  | 工作内容：挡土板制作、运输、安装、移位、修复、拆除。
0102110000 | PT2-82 | 支挡土板 钢挡土板 钢支撑 | m² | 11.28 | 0 | 4.78 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0555 |  | 工作内容：挡土板制作、运输、安装、移位、修复、拆除。
0102120000 | PT2-83 | 钢筋笼、网制作与安装 钢筋笼、网制作 | t | 5580.06 | 0 | 539.31 | 4948.63 | 92.12 | 0 | 0 | 0 | 5.3852 |  | 工作内容：钢筋制作成型、场内运输至指定地点；焊接；吊装、就位。
0102120000 | PT2-84 | 钢筋笼、网制作与安装 管桩钢筋托（盖）盘制作 | t | 6829.25 | 0 | 1092.74 | 5454.08 | 282.43 | 0 | 0 | 0 | 11.0826 |  | 工作内容：钢筋制作成型、场内运输至指定地点；焊接；吊装、就位。
0102120000 | PT2-85 | 钢筋笼、网制作与安装 钢筋笼、网安装 | t | 627.08 | 0 | 158.72 | 60.3 | 408.06 | 0 | 0 | 0 | 1.7471 |  | 工作内容：钢筋制作成型、场内运输至指定地点；焊接；吊装、就位。
0102120000 | PT2-86 | 钢筋笼、网制作与安装 管桩钢筋托（盖）盘安装 | t | 858.73 | 0 | 388.66 | 31.93 | 438.14 | 0 | 0 | 0 | 4.278 |  | 工作内容：钢筋制作成型、场内运输至指定地点；焊接；吊装、就位。
0103010100 | PT3-1 | 砌筑实心砖 砌筑砖基础、砖墙 实心砖 基础 | m³ | 329.5 | 0 | 54.98 | 274.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5576 |  | 工作内容：调运砂浆；运砖、浇砖、砌砖；安放木砖、垫块；清理砖面，原浆勾缝。
0103010100 | PT3-2 | 砌筑实心砖 砌筑砖基础、砖墙 实心砖 外墙 | m³ | 350.06 | 0 | 70.55 | 279.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7155 |  | 工作内容：调运砂浆；运砖、浇砖、砌砖；安放木砖、垫块；清理砖面，原浆勾缝。
0103010100 | PT3-3 | 砌筑实心砖 砌筑砖基础、砖墙 实心砖 内墙 | m³ | 331.34 | 0 | 55.84 | 275.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5774 |  | 工作内容：调运砂浆；运砖、浇砖、砌砖；安放木砖、垫块；清理砖面，原浆勾缝。
0103010100 | PT3-4 | 砌筑实心砖 砌筑砖基础、砖墙 砖柱 | m³ | 392.08 | 0 | 110.05 | 282.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1161 |  | 工作内容：调运砂浆；运砖、浇砖、砌砖；安放木砖、垫块；清理砖面，原浆勾缝。
0103010100 | PT3-5 | 砌筑实心砖 砌筑砖基础、砖墙 砖围墙 | m³ | 386.65 | 0 | 91.48 | 295.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9278 |  | 工作内容：调运砂浆；运砖、浇砖、砌砖；安放木砖、垫块；清理砖面，原浆勾缝。
0103010200 | PT3-6 | 砌筑实心砖 砌筑砖沟道、砖井池 砖地沟、电缆沟 | m³ | 335.51 | 0 | 56.15 | 279.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5695 |  | 工作内容：调运砂浆；运砖、浇砖、砌砖；安放木砖、垫块；清理砖面，原浆勾缝。井箅购置、安装、固定；井盖购置、安装、固定。
0103010200 | PT3-7 | 砌筑实心砖 砌筑砖沟道、砖井池 砖井、池 | m³ | 369.44 | 0 | 86.17 | 283.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8739 |  | 工作内容：调运砂浆；运砖、浇砖、砌砖；安放木砖、垫块；清理砖面，原浆勾缝。井箅购置、安装、固定；井盖购置、安装、固定。
0103010200 | PT3-8 | 砌筑实心砖 砌筑砖沟道、砖井池 雨水井箅 | 套 | 131.45 | 0 | 26.01 | 105.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2638 |  | 工作内容：调运砂浆；运砖、浇砖、砌砖；安放木砖、垫块；清理砖面，原浆勾缝。井箅购置、安装、固定；井盖购置、安装、固定。
0103010200 | PT3-9 | 砌筑实心砖 砌筑砖沟道、砖井池 铸铁井盖 | 套 | 268.16 | 0 | 32.18 | 235.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3264 |  | 工作内容：调运砂浆；运砖、浇砖、砌砖；安放木砖、垫块；清理砖面，原浆勾缝。井箅购置、安装、固定；井盖购置、安装、固定。
0103010300 | PT3-10 | 砌筑实心砖 零星砌砖及其他 零星砌砖 | m³ | 383.79 | 0 | 103.82 | 279.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0529 |  | 工作内容：调运砂浆；运砖、浇砖、清理基面、砌砖；安放木砖、垫块；清理砖面，原浆勾缝。钢筋制作成型、场内运输、安放。
0103010300 | PT3-11 | 砌筑实心砖 零星砌砖及其他 砌体加筋 | t | 5847.64 | 0 | 979.52 | 4862.83 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 10.9689 |  | 工作内容：调运砂浆；运砖、浇砖、清理基面、砌砖；安放木砖、垫块；清理砖面，原浆勾缝。钢筋制作成型、场内运输、安放。
0103020000 | PT3-12 | 砌筑空心砖、砌块 空心砖 | m³ | 271.62 | 0 | 55.86 | 215.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5665 |  | 工作内容：调运砂浆；运砖、运砌块、浇砖、浇砌块、砌砖、砌砌块；安放垫块；清理砖面，原浆勾缝。
0103020000 | PT3-13 | 砌筑空心砖、砌块 加气混凝土块 | m³ | 338.21 | 0 | 47.96 | 290.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4864 |  | 工作内容：调运砂浆；运砖、运砌块、浇砖、浇砌块、砌砖、砌砌块；安放垫块；清理砖面，原浆勾缝。
0103020000 | PT3-14 | 砌筑空心砖、砌块 硅酸盐砌块 | m³ | 286.22 | 0 | 51.46 | 234.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5219 |  | 工作内容：调运砂浆；运砖、运砌块、浇砖、浇砌块、砌砖、砌砌块；安放垫块；清理砖面，原浆勾缝。
0103020000 | PT3-15 | 砌筑空心砖、砌块 大砌块实体围墙 | m³ | 330.25 | 0 | 43.35 | 286.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4396 |  | 工作内容：调运砂浆；运砖、运砌块、浇砖、浇砌块、砌砖、砌砌块；安放垫块；清理砖面，原浆勾缝。
0103020000 | PT3-16 | 砌筑空心砖、砌块 清水砖砌体围墙 | m³ | 580.88 | 0 | 114.95 | 465.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.181 |  | 工作内容：调运砂浆；运砖、运砌块、浇砖、浇砌块、砌砖、砌砌块；安放垫块；清理砖面，原浆勾缝。
0103020000 | PT3-17 | 砌筑空心砖、砌块 大砌块防火墙 | m³ | 335.65 | 0 | 48.75 | 286.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4944 |  | 工作内容：调运砂浆；运砖、运砌块、浇砖、浇砌块、砌砖、砌砌块；安放垫块；清理砖面，原浆勾缝。
0103030100 | PT3-18 | 砌筑石 砌筑石基础、石墙 毛石基础 | m³ | 237.14 | 0 | 49.69 | 187.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.504 |  | 工作内容：打荒、运石、调运砂浆、清理基面；砌筑毛石、砌筑块石；安放垫块；洞口处石料加工；清理石面。
0103030100 | PT3-19 | 砌筑石 砌筑石基础、石墙 毛石墙 | m³ | 273.31 | 0 | 85.86 | 187.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8708 |  | 工作内容：打荒、运石、调运砂浆、清理基面；砌筑毛石、砌筑块石；安放垫块；洞口处石料加工；清理石面。
0103030100 | PT3-20 | 砌筑石 砌筑石基础、石墙 方整石墙 | m³ | 267.88 | 0 | 71.94 | 195.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7296 |  | 工作内容：打荒、运石、调运砂浆、清理基面；砌筑毛石、砌筑块石；安放垫块；洞口处石料加工；清理石面。
0103030100 | PT3-21 | 砌筑石 砌筑石基础、石墙 粗料石柱 | m³ | 278.64 | 0 | 124.44 | 154.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2621 |  | 工作内容：打荒、运石、调运砂浆、清理基面；砌筑毛石、砌筑块石；安放垫块；洞口处石料加工；清理石面。
0103030100 | PT3-22 | 砌筑石 砌筑石基础、石墙 方整石柱 | m³ | 360.77 | 0 | 136.27 | 224.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3821 |  | 工作内容：打荒、运石、调运砂浆、清理基面；砌筑毛石、砌筑块石；安放垫块；洞口处石料加工；清理石面。
0103030200 | PT3-23 | 砌筑石 砌筑石沟道 毛石地沟 | m³ | 304.89 | 0 | 98.58 | 206.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9998 |  | 工作内容：打荒、运石，调运砂浆；砌筑毛石、砌筑块石；安放垫块；壁底交叉处石料加工；清理沟壁与沟底。
0103030200 | PT3-24 | 砌筑石 砌筑石沟道 粗料石地沟 | m³ | 268.98 | 0 | 110.01 | 158.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1157 |  | 工作内容：打荒、运石，调运砂浆；砌筑毛石、砌筑块石；安放垫块；壁底交叉处石料加工；清理沟壁与沟底。
0103030300 | PT3-25 | 砌筑石 砌筑石挡土墙、石护坡、石台阶 浆砌石护坡 | m³ | 264.58 | 0 | 63.92 | 200.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6483 |  | 工作内容：打荒、运石，调运砂浆、清理基面；砌筑毛石、砌筑块石；石料加工、清理面层。
0103030300 | PT3-26 | 砌筑石 砌筑石挡土墙、石护坡、石台阶 干砌石护坡 | m³ | 171.93 | 0 | 41.52 | 130.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4211 |  | 工作内容：打荒、运石，调运砂浆、清理基面；砌筑毛石、砌筑块石；石料加工、清理面层。
0103030300 | PT3-27 | 砌筑石 砌筑石挡土墙、石护坡、石台阶 毛石挡土墙 | m³ | 246.77 | 0 | 59.32 | 187.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6016 |  | 工作内容：打荒、运石，调运砂浆、清理基面；砌筑毛石、砌筑块石；石料加工、清理面层。
0103030300 | PT3-28 | 砌筑石 砌筑石挡土墙、石护坡、石台阶 毛石混凝土挡土墙 | m³ | 483.65 | 0 | 141.28 | 315.17 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5759 |  | 工作内容：打荒、运石，调运砂浆、清理基面；砌筑毛石、砌筑块石；石料加工、清理面层。
0103030300 | PT3-29 | 砌筑石 砌筑石挡土墙、石护坡、石台阶 粗料石挡土墙 | m³ | 233.53 | 0 | 80.26 | 153.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.814 |  | 工作内容：打荒、运石，调运砂浆、清理基面；砌筑毛石、砌筑块石；石料加工、清理面层。
0103030300 | PT3-30 | 砌筑石 砌筑石挡土墙、石护坡、石台阶 方整石台阶 | m³ | 292.23 | 0 | 127.56 | 164.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2937 |  | 工作内容：打荒、运石，调运砂浆、清理基面；砌筑毛石、砌筑块石；石料加工、清理面层。
0103040000 | PT3-31 | 砌体勾缝 石墙勾缝 毛石墙凸缝 | m² | 11.9 | 0 | 8.67 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0853 |  | 工作内容：剔缝、洗刷；调运砂浆、勾缝。
0103040000 | PT3-32 | 砌体勾缝 石墙勾缝 料石墙凹缝 | m² | 6.48 | 0 | 5.29 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 |  | 工作内容：剔缝、洗刷；调运砂浆、勾缝。
0103040000 | PT3-33 | 砌体勾缝 砖墙、砌块墙加浆勾缝 | m² | 4.89 | 0 | 4.19 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0412 |  | 工作内容：剔缝、洗刷；调运砂浆、勾缝。
0104010100 | PT4-1 | 现浇混凝土 基础 垫层 | m³ | 414.8 | 0 | 80.98 | 331.81 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0.8823 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010100 | PT4-2 | 现浇混凝土 基础 毛石混凝土 | m³ | 379.32 | 0 | 73.5 | 300.79 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8198 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010100 | PT4-3 | 现浇混凝土 条形基础 组合模板 | m³ | 450.66 | 0 | 78.67 | 364.39 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8728 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010100 | PT4-4 | 现浇混凝土 条形基础 复合模板 | m³ | 474.42 | 0 | 75.51 | 391.31 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8378 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010100 | PT4-5 | 现浇混凝土 独立基础 组合模板 | m³ | 443.39 | 0 | 70.95 | 364.84 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8005 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010100 | PT4-6 | 现浇混凝土 独立基础 复合模板 | m³ | 466.86 | 0 | 56.77 | 402.49 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6341 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010100 | PT4-7 | 现浇混凝土 杯型基础 组合模板 | m³ | 428.94 | 0 | 57.37 | 363.97 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6402 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010100 | PT4-8 | 现浇混凝土 杯型基础 复合模板 | m³ | 460.82 | 0 | 47.72 | 405.5 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.538 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010100 | PT4-9 | 现浇混凝土 筏形基础 无梁式 组合模板 | m³ | 379.13 | 0 | 37.2 | 339.74 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0.4237 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010100 | PT4-10 | 现浇混凝土 筏形基础 无梁式 复合模板 | m³ | 434.76 | 0 | 35.7 | 396.87 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0.4067 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010100 | PT4-11 | 现浇混凝土 筏形基础 有梁式 组合模板 | m³ | 411.29 | 0 | 56.59 | 349.81 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0.6366 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010100 | PT4-12 | 现浇混凝土 筏形基础 有梁式 复合模板 | m³ | 457.67 | 0 | 54.35 | 398.43 | 4.89 | 0 | 0 | 0 | 0.6114 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010200 | PT4-13 | 现浇混凝土 矩形柱 组合模板 | m³ | 811.35 | 0 | 263.55 | 511.81 | 35.99 | 0 | 0 | 0 | 2.8958 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010200 | PT4-14 | 现浇混凝土 矩形柱 复合模板 | m³ | 831.36 | 0 | 253.46 | 541.91 | 35.99 | 0 | 0 | 0 | 2.7866 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010200 | PT4-15 | 现浇混凝土 异形柱 组合模板 | m³ | 910.2 | 0 | 370.41 | 500.44 | 39.35 | 0 | 0 | 0 | 4.0594 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010200 | PT4-16 | 现浇混凝土 异形柱 复合模板 | m³ | 878.34 | 0 | 325.74 | 513.03 | 39.57 | 0 | 0 | 0 | 3.576 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010200 | PT4-17 | 现浇混凝土 构造柱 | m³ | 565.75 | 0 | 147.01 | 396.84 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 1.6461 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010300 | PT4-18 | 现浇混凝土 基础梁 | m³ | 572.83 | 0 | 168.29 | 394.09 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 1.8407 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010300 | PT4-19 | 现浇混凝土 矩形梁 组合模板 | m³ | 768.88 | 0 | 259.07 | 460.87 | 48.94 | 0 | 0 | 0 | 2.8246 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010300 | PT4-20 | 现浇混凝土 矩形梁 复合模板 | m³ | 768.78 | 0 | 228.85 | 490.91 | 49.02 | 0 | 0 | 0 | 2.4986 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010300 | PT4-21 | 现浇混凝土 异形梁 木模板 | m³ | 835.52 | 0 | 286.08 | 469.23 | 80.21 | 0 | 0 | 0 | 3.1184 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010300 | PT4-22 | 现浇混凝土 异形梁 复合模板 | m³ | 872.55 | 0 | 246.83 | 545.89 | 79.83 | 0 | 0 | 0 | 2.6936 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010300 | PT4-23 | 现浇混凝土 悬臂梁 组合模板 | m³ | 868.25 | 0 | 314.07 | 502.74 | 51.44 | 0 | 0 | 0 | 3.4213 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010300 | PT4-24 | 现浇混凝土 悬臂梁 复合模板 | m³ | 870.95 | 0 | 276.25 | 542.25 | 52.45 | 0 | 0 | 0 | 3.012 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010300 | PT4-25 | 现浇混凝土 圈梁 | m³ | 664.41 | 0 | 139.8 | 507.94 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 1.5373 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010300 | PT4-26 | 现浇混凝土 过梁 | m³ | 886.55 | 0 | 301.39 | 542.08 | 43.08 | 0 | 0 | 0 | 3.2877 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010400 | PT4-27 | 现浇混凝土 有梁板 组合模板 | m³ | 672.01 | 0 | 178.01 | 463.83 | 30.17 | 0 | 0 | 0 | 1.9447 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010400 | PT4-28 | 现浇混凝土 有梁板 复合模板 | m³ | 700.57 | 0 | 156.79 | 513.5 | 30.28 | 0 | 0 | 0 | 1.715 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010400 | PT4-29 | 现浇混凝土 平板 组合模板 | m³ | 653.18 | 0 | 169.18 | 461.1 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 1.8505 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010400 | PT4-30 | 现浇混凝土 平板 复合模板 | m³ | 672.79 | 0 | 149.3 | 500.59 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 1.6353 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010400 | PT4-31 | 现浇混凝土 悬臂板 组合模板 | m³ | 724.04 | 0 | 231.57 | 453.02 | 39.45 | 0 | 0 | 0 | 2.5266 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010400 | PT4-32 | 现浇混凝土 悬臂板 复合模板 | m³ | 754.32 | 0 | 203.45 | 511.27 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 2.2221 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010400 | PT4-33 | 现浇混凝土 地下建筑底板 厚300mm以内 | m³ | 368.13 | 0 | 29.07 | 336.56 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3322 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010400 | PT4-34 | 现浇混凝土 地下建筑底板 厚300mm以外 | m³ | 366.6 | 0 | 28.02 | 336.08 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3208 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010500 | PT4-35 | 现浇混凝土 地下建筑墙（壁） 组合模板 | m³ | 564.39 | 0 | 131.02 | 406.17 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 1.4438 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010500 | PT4-36 | 现浇混凝土 地下建筑墙（壁） 复合模板 | m³ | 591.97 | 0 | 113.35 | 451.42 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2524 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010500 | PT4-37 | 现浇混凝土 地上建筑墙（壁） 组合模板 | m³ | 753.56 | 0 | 228.8 | 480.36 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 2.5046 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010500 | PT4-38 | 现浇混凝土 地上建筑墙（壁） 复合模板 | m³ | 799.1 | 0 | 200.11 | 554.59 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 2.194 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010500 | PT4-39 | 现浇混凝土 防火墙 组合模板 | m³ | 706.41 | 0 | 168.63 | 494.68 | 43.1 | 0 | 0 | 0 | 1.8484 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010500 | PT4-40 | 现浇混凝土 防火墙 复合模板 | m³ | 714.28 | 0 | 143.91 | 535.39 | 34.98 | 0 | 0 | 0 | 1.5806 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010500 | PT4-41 | 现浇混凝土 混凝土挡土墙 | m³ | 722.45 | 0 | 198.41 | 480.13 | 43.91 | 0 | 0 | 0 | 2.1739 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010500 | PT4-42 | 现浇混凝土 墙 电梯井壁 组合模板 | m³ | 816.35 | 0 | 287.81 | 485.31 | 43.23 | 0 | 0 | 0 | 3.1432 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010500 | PT4-43 | 现浇混凝土 墙 电梯井壁 复合模板 | m³ | 801.71 | 0 | 250.47 | 507.78 | 43.46 | 0 | 0 | 0 | 2.7391 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010500 | PT4-44 | 现浇混凝土 墙 电缆、通风竖井 | m³ | 888.87 | 0 | 312.15 | 534.31 | 42.41 | 0 | 0 | 0 | 3.4066 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010600 | PT4-45 | 现浇混凝土 一般设备基础 组合模板 | m³ | 480.6 | 0 | 69.53 | 393.46 | 17.61 | 0 | 0 | 0 | 0.7787 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010600 | PT4-46 | 现浇混凝土 一般设备基础 复合模板 | m³ | 504.73 | 0 | 65.97 | 421.15 | 17.61 | 0 | 0 | 0 | 0.7395 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010600 | PT4-47 | 现浇混凝土 复杂设备基础 组合模板 | m³ | 544.89 | 0 | 91.9 | 437.77 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 1.0225 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010600 | PT4-48 | 现浇混凝土 复杂设备基础 复合模板 | m³ | 598.51 | 0 | 87.46 | 495.83 | 15.22 | 0 | 0 | 0 | 0.9736 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010600 | PT4-49 | 现浇混凝土 设备基础 管道弧形基础 | m³ | 515.7 | 0 | 88.18 | 402 | 25.52 | 0 | 0 | 0 | 0.9735 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010700 | PT4-50 | 现浇混凝土 室内沟道、地坑 隧道 | m³ | 626.57 | 0 | 183.45 | 419.58 | 23.54 | 0 | 0 | 0 | 2.0135 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010700 | PT4-51 | 现浇混凝土 室内沟道、地坑 沟道 | m³ | 651.67 | 0 | 200.26 | 425.17 | 26.24 | 0 | 0 | 0 | 2.1955 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010700 | PT4-52 | 现浇混凝土 室内沟道、地坑 复杂地坑 | m³ | 635.05 | 0 | 210.24 | 405.44 | 19.37 | 0 | 0 | 0 | 2.3035 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010700 | PT4-53 | 现浇混凝土 室内沟道、地坑 一般地坑 | m³ | 586.55 | 0 | 180.56 | 390.27 | 15.72 | 0 | 0 | 0 | 1.9823 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010800 | PT4-54 | 现浇混凝土 楼梯及其他 整体楼梯 | m² | 296.26 | 0 | 138.35 | 152.17 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 1.5115 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010800 | PT4-55 | 现浇混凝土 楼梯及其他 混凝土台阶 | m² | 109.84 | 0 | 42.23 | 65.63 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0.4687 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010800 | PT4-56 | 现浇混凝土 楼梯及其他 门窗框 | m³ | 784.53 | 0 | 300.84 | 463.01 | 20.68 | 0 | 0 | 0 | 3.283 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010800 | PT4-57 | 现浇混凝土 楼梯及其他 挑檐、天沟 | m³ | 1029.35 | 0 | 452.16 | 549.66 | 27.53 | 0 | 0 | 0 | 4.9204 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010800 | PT4-58 | 现浇混凝土 楼梯及其他 现浇零星构件 | m³ | 1202.55 | 0 | 423.73 | 740.6 | 38.22 | 0 | 0 | 0 | 4.6228 |  | 工作内容：木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0104010800 | PT4-59 | 现浇混凝土 楼梯及其他 混凝土倒角 | m | 10.04 | 0 | 5.4 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0515 |  | 工作内容：定位、弹线、清理基层、选截材料、打磨、刷清油、钉子固定、清洁表面等全部过程。
0104010900 | PT4-60 | 现浇混凝土 杯芯支撑、螺栓孔 杯芯支撑 | 个 | 84.7 | 0 | 31.98 | 52.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3244 |  | 工作内容：杯芯支撑制作、安装、刷隔离剂、拆除；螺栓孔芯支撑制作、安装、刷隔离剂、拆除。
0104010900 | PT4-61 | 现浇混凝土 杯芯支撑、螺栓孔 螺栓孔 深1m以内 | 个 | 24.03 | 0 | 3.75 | 20.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 |  | 工作内容：杯芯支撑制作、安装、刷隔离剂、拆除；螺栓孔芯支撑制作、安装、刷隔离剂、拆除。
0104010900 | PT4-62 | 现浇混凝土 杯芯支撑、螺栓孔 螺栓孔 深1m以外 | 个 | 48.82 | 0 | 6.24 | 42.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0633 |  | 工作内容：杯芯支撑制作、安装、刷隔离剂、拆除；螺栓孔芯支撑制作、安装、刷隔离剂、拆除。
0104011000 | PT4-63 | 现浇混凝土 二次灌浆 基础灌细石混凝土 | m³ | 563.19 | 0 | 181 | 378.75 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 2.0998 |  | 工作内容：木模板制作与安装、刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；细石混凝土浇筑、捣固、养护；高强灌浆料浇筑、密实、养护。
0104011000 | PT4-64 | 现浇混凝土 二次灌浆 设备基础灌高强砂浆 | m³ | 5058.57 | 0 | 196.71 | 4834.36 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 2.282 |  | 工作内容：木模板制作与安装、刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；细石混凝土浇筑、捣固、养护；高强灌浆料浇筑、密实、养护。
0104011000 | PT4-65 | 现浇混凝土 二次灌浆 柱头灌高强砂浆 | m³ | 5620.75 | 0 | 218.57 | 5371.56 | 30.62 | 0 | 0 | 0 | 2.5356 |  | 工作内容：木模板制作与安装、刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；细石混凝土浇筑、捣固、养护；高强灌浆料浇筑、密实、养护。
0104020100 | PT4-66 | 预制混凝土构件制作 预制柱、支架、梁 矩形柱 | m³ | 533.63 | 0 | 84.79 | 433.83 | 15.01 | 0 | 0 | 0 | 0.9401 |  | 工作内容：清理地模、木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护；成品起模、运输、堆放。
0104020100 | PT4-67 | 预制混凝土构件制作 预制柱、支架、梁 支架 | m³ | 568.49 | 0 | 108.2 | 435.96 | 24.33 | 0 | 0 | 0 | 1.1934 |  | 工作内容：清理地模、木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护；成品起模、运输、堆放。
0104020100 | PT4-68 | 预制混凝土构件制作 预制柱、支架、梁 矩形梁 | m³ | 635.93 | 0 | 163.53 | 445.56 | 26.84 | 0 | 0 | 0 | 1.7928 |  | 工作内容：清理地模、木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护；成品起模、运输、堆放。
0104020100 | PT4-69 | 预制混凝土构件制作 预制柱、支架、梁 混凝土过梁 | m³ | 630.04 | 0 | 128.02 | 475.55 | 26.47 | 0 | 0 | 0 | 1.4121 |  | 工作内容：清理地模、木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护；成品起模、运输、堆放。
0104020200 | PT4-70 | 预制混凝土构件制作 预制板及其他 平板 | m³ | 527.68 | 0 | 52.3 | 409.1 | 66.28 | 0 | 0 | 0 | 0.5851 |  | 工作内容：清理地模、木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护；成品起模、运输、堆放。
0104020200 | PT4-71 | 预制混凝土构件制作 预制板及其他 地沟盖板 | m³ | 536.92 | 0 | 72.91 | 411.79 | 52.22 | 0 | 0 | 0 | 0.8183 |  | 工作内容：清理地模、木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护；成品起模、运输、堆放。
0104020200 | PT4-72 | 预制混凝土构件制作 预制板及其他 角钢框混凝土盖板 | m³ | 3260.84 | 0 | 792.61 | 2280.63 | 187.6 | 0 | 0 | 0 | 8.0895 |  | 工作内容：清理地模、木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护；成品起模、运输、堆放。
0104020200 | PT4-73 | 预制混凝土构件制作 预制板及其他 小型构件 | m³ | 1191.4 | 0 | 311.02 | 783.46 | 96.92 | 0 | 0 | 0 | 3.4026 |  | 工作内容：清理地模、木模板制作与安装、复合模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护；成品起模、运输、堆放。
0104030000 | PT4-74 | 钢筋制作、安装 Φ10以内 | t | 5807.98 | 0 | 553.2 | 4911.91 | 342.87 | 0 | 0 | 0 | 5.439 |  | 工作内容：钢筋加工、绑扎、焊接、安装。
0104030000 | PT4-75 | 钢筋制作、安装 Φ10以外 | t | 5595.7 | 0 | 373.82 | 4927.99 | 293.89 | 0 | 0 | 0 | 3.6761 |  | 工作内容：钢筋加工、绑扎、焊接、安装。
0104030000 | PT4-76 | 支撑钢筋（铁马） | t | 5910.16 | 0 | 676.63 | 4938.97 | 294.56 | 0 | 0 | 0 | 6.862 |  | 工作内容：钢筋加工、绑扎、焊接、安装。
0104030000 | PT4-77 | 钢筋 支撑型钢（铁马） | t | 8929.13 | 0 | 1066.4 | 7565.12 | 297.61 | 0 | 0 | 0 | 9.7307 |  | 工作内容：钢筋加工、绑扎、焊接、安装。
0104030000 | PT4-78 | 钢筋连接 套筒冷压接头 | 个 | 10.19 | 0 | 2.17 | 8.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 |  | 工作内容：套筒：刻划钢筋套入长度标记、套筒套入钢筋、安装连接机、开动液压泵、加压套筒至接头成型、卸下连接机、接头外形检查；螺纹接头：钢筋就位，拧下钢筋保护帽、接头拧紧、做标记、施工检验。
0104030000 | PT4-79 | 钢筋连接 螺纹接头Φ20以内 | 个 | 13.73 | 0 | 4.24 | 8.79 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0492 |  | 工作内容：套筒：刻划钢筋套入长度标记、套筒套入钢筋、安装连接机、开动液压泵、加压套筒至接头成型、卸下连接机、接头外形检查；螺纹接头：钢筋就位，拧下钢筋保护帽、接头拧紧、做标记、施工检验。
0104030000 | PT4-80 | 钢筋连接 螺纹接头Φ25以内 | 个 | 16.12 | 0 | 5.77 | 9.42 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0.067 |  | 工作内容：套筒：刻划钢筋套入长度标记、套筒套入钢筋、安装连接机、开动液压泵、加压套筒至接头成型、卸下连接机、接头外形检查；螺纹接头：钢筋就位，拧下钢筋保护帽、接头拧紧、做标记、施工检验。
0104030000 | PT4-81 | 钢筋连接 螺纹接头Φ32以内 | 个 | 19.96 | 0 | 7.31 | 11.5 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.0848 |  | 工作内容：套筒：刻划钢筋套入长度标记、套筒套入钢筋、安装连接机、开动液压泵、加压套筒至接头成型、卸下连接机、接头外形检查；螺纹接头：钢筋就位，拧下钢筋保护帽、接头拧紧、做标记、施工检验。
0104030000 | PT4-82 | 钢筋植筋 Φ14以内 | 根 | 25.92 | 0 | 2.17 | 7.59 | 16.16 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 |  | 工作内容：定位、放线、钻孔、清孔、钢筋切断、注射强力胶、种植钢筋、检查验收。
0104030000 | PT4-83 | 钢筋植筋 Φ22以内 | 根 | 54.12 | 0 | 11.31 | 15.33 | 27.48 | 0 | 0 | 0 | 0.1316 |  | 工作内容：定位、放线、钻孔、清孔、钢筋切断、注射强力胶、种植钢筋、检查验收。
0104030000 | PT4-84 | 钢筋植筋 Φ32以内 | 根 | 86.77 | 0 | 16.7 | 22.73 | 47.34 | 0 | 0 | 0 | 0.1939 |  | 工作内容：定位、放线、钻孔、清孔、钢筋切断、注射强力胶、种植钢筋、检查验收。
0104040000 | PT4-85 | 铁件、螺栓 预埋铁件制作 | t | 6944.03 | 0 | 984.67 | 5555.65 | 403.71 | 0 | 0 | 0 | 9.9865 |  | 工作内容：下料、制作、除锈、刷防锈漆，安装埋设；螺栓购置、安装埋设、焊接固定。
0104040000 | PT4-86 | 铁件、螺栓 设备螺栓固定架制作 | t | 6812.1 | 0 | 1188.67 | 5385.04 | 238.39 | 0 | 0 | 0 | 12.0076 |  | 工作内容：下料、制作、除锈、刷防锈漆，安装埋设；螺栓购置、安装埋设、焊接固定。
0104040000 | PT4-87 | 铁件、螺栓 穿墙钢套管埋件制作 | t | 5761.95 | 0 | 590.31 | 4819.25 | 352.39 | 0 | 0 | 0 | 5.9869 |  | 工作内容：下料、制作、除锈、刷防锈漆，安装埋设；螺栓购置、安装埋设、焊接固定。
0104040000 | PT4-88 | 铁件、螺栓 预埋铁件安装 | t | 832.82 | 0 | 517.34 | 102.59 | 212.89 | 0 | 0 | 0 | 5.7933 |  | 工作内容：下料、制作、除锈、刷防锈漆，安装埋设；螺栓购置、安装埋设、焊接固定。
0104040000 | PT4-89 | 铁件、螺栓 设备螺栓固定架安装 | t | 677.24 | 0 | 489.78 | 75.31 | 112.15 | 0 | 0 | 0 | 5.4847 |  | 工作内容：下料、制作、除锈、刷防锈漆，安装埋设；螺栓购置、安装埋设、焊接固定。
0104040000 | PT4-90 | 铁件、螺栓 穿墙钢套管埋件安装 | t | 456.08 | 0 | 402.16 | 10.52 | 43.4 | 0 | 0 | 0 | 4.5035 |  | 工作内容：下料、制作、除锈、刷防锈漆，安装埋设；螺栓购置、安装埋设、焊接固定。
0104040000 | PT4-91 | 铁件、螺栓 预埋高强螺栓 | t | 10637.5 | 0 | 462.48 | 10167.58 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 5.179 |  | 工作内容：下料、制作、除锈、刷防锈漆，安装埋设；螺栓购置、安装埋设、焊接固定。
0104040000 | PT4-92 | 铁件、螺栓 化学锚栓埋设 M32以下 | 个 | 83.24 | 0 | 23.36 | 38.33 | 21.55 | 0 | 0 | 0 | 0.2616 |  | 工作内容：下料、制作、除锈、刷防锈漆，安装埋设；螺栓购置、安装埋设、焊接固定。
0104040000 | PT4-93 | 铁件、螺栓 化学锚栓埋设 M16以下 | 个 | 40.02 | 0 | 15.58 | 18.85 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0.1745 |  | 工作内容：下料、制作、除锈、刷防锈漆，安装埋设；螺栓购置、安装埋设、焊接固定。
0104050000 | PT4-94 | 预制混凝土构件运输 运距1km | m³ | 108.27 | 0 | 8.2 | 2.59 | 97.48 | 0 | 0 | 0 | 0.1025 |  | 工作内容：设置运输支架、装车、运输、卸车、堆放，支垫稳固。
0104050000 | PT4-95 | 预制混凝土构件运输 运距每增加1km | m³ | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 8.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 工作内容：设置运输支架、装车、运输、卸车、堆放，支垫稳固。
0104060100 | PT4-96 | 预制混凝土构件安装 现场制作混凝土构件安装 柱 | m³ | 325.98 | 0 | 112.02 | 74.25 | 139.71 | 0 | 0 | 0 | 1.2995 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位、临时加固、校正、焊接，接头二次浇灌、养护。
0104060100 | PT4-97 | 预制混凝土构件安装 现场制作混凝土构件安装 支架 | m³ | 210.09 | 0 | 86.39 | 53.86 | 69.84 | 0 | 0 | 0 | 1.0022 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位、临时加固、校正、焊接，接头二次浇灌、养护。
0104060100 | PT4-98 | 预制混凝土构件安装 现场制作混凝土构件安装 矩形梁 | m³ | 89.56 | 0 | 29.79 | 29.71 | 30.06 | 0 | 0 | 0 | 0.3456 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位、临时加固、校正、焊接，接头二次浇灌、养护。
0104060100 | PT4-99 | 预制混凝土构件安装 现场制作混凝土构件安装 过梁 | m³ | 190.55 | 0 | 39.44 | 33.69 | 117.42 | 0 | 0 | 0 | 0.4576 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位、临时加固、校正、焊接，接头二次浇灌、养护。
0104060100 | PT4-100 | 预制混凝土构件安装 现场制作混凝土构件安装 平板 | m³ | 166.7 | 0 | 80.62 | 62.25 | 23.83 | 0 | 0 | 0 | 0.9353 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位、临时加固、校正、焊接，接头二次浇灌、养护。
0104060100 | PT4-101 | 预制混凝土构件安装 现场制作混凝土构件安装 地沟盖板 | m³ | 55.7 | 0 | 31.88 | 17.32 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3401 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位、临时加固、校正、焊接，接头二次浇灌、养护。
0104060100 | PT4-102 | 预制混凝土构件安装 现场制作混凝土构件安装 小型构件 | m³ | 276.72 | 0 | 55.34 | 82.1 | 139.28 | 0 | 0 | 0 | 0.642 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位、临时加固、校正、焊接，接头二次浇灌、养护。
0104060200 | PT4-103 | 预制混凝土构件安装 成品混凝土构件安装 过梁 | m³ | 1351.82 | 0 | 43.39 | 1191.01 | 117.42 | 0 | 0 | 0 | 0.5033 |  | 工作内容：构件购置、运输、现场堆放；构件翻身、起吊、就位、临时加固、校正、焊接，接头二次浇灌、养护。
0104060200 | PT4-104 | 预制混凝土构件安装 成品混凝土构件安装 轻骨料混凝土墙板 | m³ | 1108.77 | 0 | 84.69 | 985.26 | 38.82 | 0 | 0 | 0 | 0.9825 |  | 工作内容：构件购置、运输、现场堆放；构件翻身、起吊、就位、临时加固、校正、焊接，接头二次浇灌、养护。
0104060200 | PT4-105 | 预制混凝土构件安装 成品混凝土构件安装 空心板 | m³ | 1421.31 | 0 | 85.52 | 1312.54 | 23.25 | 0 | 0 | 0 | 0.9921 |  | 工作内容：构件购置、运输、现场堆放；构件翻身、起吊、就位、临时加固、校正、焊接，接头二次浇灌、养护。
0104060200 | PT4-106 | 预制混凝土构件安装 成品混凝土构件安装 平板 | m³ | 1315.72 | 0 | 80.62 | 1211.27 | 23.83 | 0 | 0 | 0 | 0.9353 |  | 工作内容：构件购置、运输、现场堆放；构件翻身、起吊、就位、临时加固、校正、焊接，接头二次浇灌、养护。
0104060200 | PT4-107 | 预制混凝土构件安装 成品混凝土构件安装 地沟盖板 | m³ | 1305.46 | 0 | 27.3 | 1271.66 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2828 |  | 工作内容：构件购置、运输、现场堆放；构件翻身、起吊、就位、临时加固、校正、焊接，接头二次浇灌、养护。
0104070000 | PT4-108 | 装配式建筑构件安装 混凝土基础 | m³ | 2614.52 | 0 | 53.12 | 2397.95 | 163.45 | 0 | 0 | 0 | 0.6162 |  | 工作内容：构件吊装、校正、螺栓固定、预埋铁件、搭设及拆除钢支撑等。
0104070000 | PT4-109 | 装配式建筑构件安装 混凝土柱 | m³ | 3277.07 | 0 | 118.44 | 3012.6 | 146.03 | 0 | 0 | 0 | 1.1646 |  | 工作内容：构件吊装、校正、螺栓固定、预埋铁件、搭设及拆除钢支撑等。
0104070000 | PT4-110 | 装配式建筑构件安装 混凝土梁 | m³ | 3091.87 | 0 | 51.26 | 2898 | 142.61 | 0 | 0 | 0 | 0.504 |  | 工作内容：构件吊装、校正、螺栓固定、预埋铁件、搭设及拆除钢支撑等。
0104070000 | PT4-111 | 装配式建筑构件安装 混凝土板 | m³ | 2775.49 | 0 | 120.09 | 2528.77 | 126.63 | 0 | 0 | 0 | 1.0972 |  | 工作内容：构件吊装、校正、螺栓固定、预埋铁件、搭设及拆除钢支撑等。
0104070000 | PT4-112 | 装配式建筑构件安装 混凝土外墙板 | m³ | 3013.32 | 0 | 47.22 | 2802.39 | 163.71 | 0 | 0 | 0 | 0.4643 |  | 工作内容：构件吊装、校正、螺栓固定、预埋铁件、搭设及拆除钢支撑等。
0104070000 | PT4-113 | 装配式建筑构件安装 混凝土内墙板 | m³ | 2564.78 | 0 | 45.35 | 2361.86 | 157.57 | 0 | 0 | 0 | 0.4459 |  | 工作内容：构件吊装、校正、螺栓固定、预埋铁件、搭设及拆除钢支撑等。
0104070000 | PT4-114 | 装配式建筑构件安装 混凝土女儿墙 | m³ | 2499.27 | 0 | 58.77 | 2385.61 | 54.89 | 0 | 0 | 0 | 0.5779 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位（包括临时加固）、校正、焊接，接头二次浇灌、养护。
0104070000 | PT4-115 | 装配式建筑构件安装 混凝土压顶 | m³ | 2694.49 | 0 | 115.45 | 2426.09 | 152.95 | 0 | 0 | 0 | 1.1352 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位（包括临时加固）、校正、焊接，接头二次浇灌、养护。
0104070000 | PT4-116 | 装配式建筑构件安装 混凝土柱帽 | m³ | 2740.57 | 0 | 109.04 | 2495.95 | 135.58 | 0 | 0 | 0 | 1.0722 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位（包括临时加固）、校正、焊接，接头二次浇灌、养护。
0104070000 | PT4-117 | 装配式建筑构件安装 混凝土电缆沟 | m³ | 2922.59 | 0 | 90.64 | 2630.65 | 201.3 | 0 | 0 | 0 | 1.0515 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位（包括临时加固）、校正、焊接，接头二次浇灌、养护。
0104070000 | PT4-118 | 装配式建筑构件安装 混凝土水池 | m³ | 2896.69 | 0 | 99.92 | 2667.22 | 129.55 | 0 | 0 | 0 | 1.1592 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位（包括临时加固）、校正、焊接，接头二次浇灌、养护。
0104070000 | PT4-119 | 装配式建筑构件安装 箱式变电站基础 | m³ | 2650.65 | 0 | 63.97 | 2382.88 | 203.8 | 0 | 0 | 0 | 0.751 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位（包括临时加固）、校正、焊接，接头二次浇灌、养护。
0104070000 | PT4-120 | 装配式建筑构件安装 混凝土围墙板 | m³ | 2716.35 | 0 | 52.91 | 2531.54 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 0.5726 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位（包括临时加固）、校正、焊接，接头二次浇灌、养护。
0104070000 | PT4-121 | 装配式建筑构件安装 混凝土预制板 防火墙 | m³ | 3082.45 | 0 | 89.74 | 2876.18 | 116.53 | 0 | 0 | 0 | 1.0411 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位（包括临时加固）、校正、焊接，接头二次浇灌、养护。
0104070000 | PT4-122 | 装配式建筑构件安装 蒸压轻质加气预制板 防火墙 | m³ | 3284.28 | 0 | 91.54 | 3081.2 | 111.54 | 0 | 0 | 0 | 1.0619 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位（包括临时加固）、校正、焊接，接头二次浇灌、养护。
0104070000 | PT4-123 | 装配式建筑构件安装 钢筋桁架楼承板 | m² | 405.64 | 0 | 13.25 | 388.47 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0.1467 |  | 工作内容：铝镁锰板压顶：场内运输、放料、下料、弹线、安装。
0104070000 | PT4-124 | 装配式建筑构件安装 复合沟盖板 | m² | 502.18 | 0 | 2.42 | 497.87 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0.0251 |  | 工作内容：铝镁锰板压顶：场内运输、放料、下料、弹线、安装。
0104070000 | PT4-125 | 装配式建筑构件安装 带槽口盖板 | m² | 335.11 | 0 | 2.68 | 326.19 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0.0278 |  | 工作内容：铝镁锰板压顶：场内运输、放料、下料、弹线、安装。
0104070000 | PT4-126 | 装配式建筑构件安装 玻璃钢格栅 | m² | 245.59 | 0 | 11.05 | 224.72 | 9.82 | 0 | 0 | 0 | 0.108 |  | 工作内容：铝镁锰板压顶：场内运输、放料、下料、弹线、安装。
0104070000 | PT4-127 | 装配式建筑构件安装 铝镁锰板 女儿墙压顶 | m | 156.74 | 0 | 9.8 | 146.29 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.0973 |  | 工作内容：铝镁锰板压顶：场内运输、放料、下料、弹线、安装。
0104080000 | PT4-128 | 混凝土蒸汽养护 | m³ | 203.04 | 0 | 36.66 | 112.05 | 54.33 | 0 | 0 | 0 | 0.4256 |  | 工作内容：设施安装、运行；锅炉供汽；设备与管道维护。
0105010100 | PT5-1 | 钢结构现场制作 钢柱、钢支架 钢柱 | t | 5925.3 | 0 | 429.18 | 4669.42 | 826.7 | 0 | 0 | 0 | 4.331 |  | 工作内容：材料放样、划线、下料；平直、钻孔、拼装、焊接；成品校正、成品编号、堆放。
0105010100 | PT5-2 | 钢结构现场制作 钢柱、钢支架 钢支架 | t | 5833.05 | 0 | 488.61 | 4608.47 | 735.97 | 0 | 0 | 0 | 4.9337 |  | 工作内容：材料放样、划线、下料；平直、钻孔、拼装、焊接；成品校正、成品编号、堆放。
0105010200 | PT5-3 | 钢结构现场制作 钢梁、钢檩条 钢梁 | t | 6389.59 | 0 | 292.97 | 5356.06 | 740.56 | 0 | 0 | 0 | 2.9387 |  | 工作内容：材料放样、划线、下料；平直、钻孔、拼装、焊接；成品校正、成品编号、堆放。
0105010200 | PT5-4 | 钢结构现场制作 钢梁、钢檩条 钢檩条 | t | 6384.25 | 0 | 299.92 | 5369.91 | 714.42 | 0 | 0 | 0 | 3.0335 |  | 工作内容：材料放样、划线、下料；平直、钻孔、拼装、焊接；成品校正、成品编号、堆放。
0105010300 | PT5-5 | 钢结构现场制作 钢屋架、钢桁架 轻型屋架 | t | 7434.07 | 0 | 958.15 | 5489.54 | 986.38 | 0 | 0 | 0 | 9.6813 |  | 工作内容：材料放样、划线、下料；平直、钻孔、拼装、焊接；成品校正、成品编号、堆放。
0105010300 | PT5-6 | 钢结构现场制作 钢屋架、钢桁架 钢屋架 | t | 7150.12 | 0 | 792.23 | 5454.33 | 903.56 | 0 | 0 | 0 | 7.9985 |  | 工作内容：材料放样、划线、下料；平直、钻孔、拼装、焊接；成品校正、成品编号、堆放。
0105010300 | PT5-7 | 钢结构现场制作 钢屋架、钢桁架 钢桁架 | t | 7141.8 | 0 | 792.23 | 5454.33 | 895.24 | 0 | 0 | 0 | 7.9985 |  | 工作内容：材料放样、划线、下料；平直、钻孔、拼装、焊接；成品校正、成品编号、堆放。
0105010400 | PT5-8 | 钢结构现场制作 钢支撑、钢墙架 钢支撑 | t | 6898.27 | 0 | 712.46 | 5422.26 | 763.55 | 0 | 0 | 0 | 7.1894 |  | 工作内容：材料放样、划线、下料；平直、钻孔、拼装、焊接；成品校正、成品编号、堆放。
0105010400 | PT5-9 | 钢结构现场制作 钢支撑、钢墙架 钢系杆 | t | 6534.26 | 0 | 662.98 | 5233.76 | 637.52 | 0 | 0 | 0 | 6.6876 |  | 工作内容：材料放样、划线、下料；平直、钻孔、拼装、焊接；成品校正、成品编号、堆放。
0105010400 | PT5-10 | 钢结构现场制作 钢支撑、钢墙架 钢挡风架 | t | 6729.62 | 0 | 553.04 | 5413.03 | 763.55 | 0 | 0 | 0 | 5.5727 |  | 工作内容：材料放样、划线、下料；平直、钻孔、拼装、焊接；成品校正、成品编号、堆放。
0105010400 | PT5-11 | 钢结构现场制作 钢支撑、钢墙架 钢墙架 | t | 7278.7 | 0 | 792.53 | 5440.53 | 1045.64 | 0 | 0 | 0 | 8.0016 |  | 工作内容：材料放样、划线、下料；平直、钻孔、拼装、焊接；成品校正、成品编号、堆放。
0105010500 | PT5-12 | 钢结构现场制作 钢平台、钢梯子、钢栏杆 钢平台 | t | 7068.57 | 0 | 643.78 | 5629.32 | 795.47 | 0 | 0 | 0 | 6.4966 |  | 工作内容：材料放样、划线、下料；平直、钻孔、拼装、焊接；成品校正、成品编号、堆放。
0105010500 | PT5-13 | 钢结构现场制作 钢平台、钢梯子、钢栏杆 钢走道平台 | t | 6974.76 | 0 | 718.06 | 5467.6 | 789.1 | 0 | 0 | 0 | 7.2499 |  | 工作内容：材料放样、划线、下料；平直、钻孔、拼装、焊接；成品校正、成品编号、堆放。
0105010500 | PT5-14 | 钢结构现场制作 钢平台、钢梯子、钢栏杆 钢格栅板 | t | 7146.95 | 0 | 829.64 | 5641.27 | 676.04 | 0 | 0 | 0 | 8.3779 |  | 工作内容：材料放样、划线、下料；平直、钻孔、拼装、焊接；成品校正、成品编号、堆放。
0105010500 | PT5-15 | 钢结构现场制作 钢平台、钢梯子、钢栏杆 钢梯 | t | 7304.54 | 0 | 1010.82 | 5619.32 | 674.4 | 0 | 0 | 0 | 10.2807 |  | 工作内容：材料放样、划线、下料；平直、钻孔、拼装、焊接；成品校正、成品编号、堆放。
0105010500 | PT5-16 | 钢结构现场制作 钢平台、钢梯子、钢栏杆 钢栏杆、钢格栅 | t | 7047.23 | 0 | 1030.89 | 5351.04 | 665.3 | 0 | 0 | 0 | 10.4009 |  | 工作内容：材料放样、划线、下料；平直、钻孔、拼装、焊接；成品校正、成品编号、堆放。
0105010600 | PT5-17 | 钢结构现场制作 其他金属结构 零星构件制作 | t | 7564.84 | 0 | 1298.54 | 5546.85 | 719.45 | 0 | 0 | 0 | 13.1444 |  | 工作内容：材料放样、划线、下料；平直、钻孔、拼装、焊接；成品校正、成品编号、堆放。
0105010600 | PT5-18 | 钢结构现场制作 其他金属结构 外包钢结构 | t | 7284.34 | 0 | 1146.87 | 5527.91 | 609.56 | 0 | 0 | 0 | 11.6279 |  | 工作内容：材料放样、划线、下料；平直、钻孔、拼装、焊接；成品校正、成品编号、堆放。
0105020000 | PT5-19 | 不锈钢结构制作 不锈钢栏杆 | t | 22230.61 | 0 | 1401.16 | 20533.12 | 296.33 | 0 | 0 | 0 | 14.2106 |  | 工作内容：材料放样、划线、下料；平直、钻孔、拼装、焊接；成品校正、编号、堆放。
0105020000 | PT5-20 | 不锈钢结构制作 不锈钢格栅板 | t | 21540.66 | 0 | 1376.72 | 19894.42 | 269.52 | 0 | 0 | 0 | 13.9627 |  | 工作内容：材料放样、划线、下料；平直、钻孔、拼装、焊接；成品校正、编号、堆放。
0105020000 | PT5-21 | 不锈钢结构制作 不锈钢盖板 | t | 21099.19 | 0 | 954.34 | 19881.45 | 263.4 | 0 | 0 | 0 | 9.6789 |  | 工作内容：材料放样、划线、下料；平直、钻孔、拼装、焊接；成品校正、编号、堆放。
0105030000 | PT5-22 | 金属结构运输 金属构件运输 运距1km | t | 54.83 | 0 | 4.8 | 5.15 | 44.88 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  | 工作内容：设置运输支架、装车、运输、卸车、堆放，支垫稳固。
0105030000 | PT5-23 | 金属结构运输 金属构件运输 运距每增加1km | t | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 工作内容：设置运输支架、装车、运输、卸车、堆放，支垫稳固。
0105040100 | PT5-24 | 金属结构安装 现场制作金属结构安装 钢柱 | t | 497.94 | 0 | 75.68 | 74.39 | 347.87 | 0 | 0 | 0 | 0.7675 |  | 工作内容：构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040100 | PT5-25 | 金属结构安装 现场制作金属结构安装 钢支架 | t | 395.47 | 0 | 86.5 | 75.98 | 232.99 | 0 | 0 | 0 | 0.8773 |  | 工作内容：构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040100 | PT5-26 | 金属结构安装 现场制作金属结构安装 钢梁 | t | 477.95 | 0 | 92.12 | 59.78 | 326.05 | 0 | 0 | 0 | 0.9343 |  | 工作内容：构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040100 | PT5-27 | 金属结构安装 现场制作金属结构安装 钢檩条 | t | 482.7 | 0 | 110.88 | 38.99 | 332.83 | 0 | 0 | 0 | 1.1246 |  | 工作内容：构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040100 | PT5-28 | 金属结构安装 现场制作金属结构安装 轻型屋架 | t | 784.73 | 0 | 225.47 | 263.51 | 295.75 | 0 | 0 | 0 | 2.2869 |  | 工作内容：构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040100 | PT5-29 | 金属结构安装 现场制作金属结构安装 钢屋架 | t | 698.32 | 0 | 204.99 | 64.71 | 428.62 | 0 | 0 | 0 | 2.079 |  | 工作内容：构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040100 | PT5-30 | 金属结构安装 现场制作金属结构安装 钢桁架 | t | 635.3 | 0 | 96.72 | 64.23 | 474.35 | 0 | 0 | 0 | 0.9809 |  | 工作内容：构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040100 | PT5-31 | 金属结构安装 现场制作金属结构安装 钢支撑、钢系杆 | t | 663.71 | 0 | 231.69 | 82.93 | 349.09 | 0 | 0 | 0 | 2.3498 |  | 工作内容：构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040100 | PT5-32 | 金属结构安装 现场制作金属结构安装 钢墙架、钢挡风架 | t | 456.86 | 0 | 106.41 | 42.25 | 308.2 | 0 | 0 | 0 | 1.0792 |  | 工作内容：构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040100 | PT5-33 | 金属结构安装 现场制作金属结构安装 钢油箅子 | t | 244.16 | 0 | 101.33 | 67.56 | 75.27 | 0 | 0 | 0 | 1.0277 |  | 工作内容：构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040100 | PT5-34 | 金属结构安装 现场制作金属结构安装 钢平台、钢走道板、钢格栅板 | t | 509.12 | 0 | 110.89 | 88 | 310.23 | 0 | 0 | 0 | 1.1246 |  | 工作内容：构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040100 | PT5-35 | 金属结构安装 现场制作金属结构安装 钢梯、钢栏杆 | t | 675 | 0 | 285.58 | 80.01 | 309.41 | 0 | 0 | 0 | 2.8963 |  | 工作内容：构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040100 | PT5-36 | 金属结构安装 现场制作金属结构安装 零星钢构件 | t | 797.79 | 0 | 300.6 | 109.9 | 387.29 | 0 | 0 | 0 | 3.0487 |  | 工作内容：构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040200 | PT5-37 | 金属结构安装 成品金属结构安装 钢柱 | t | 7369.51 | 0 | 75.68 | 6952.26 | 341.57 | 0 | 0 | 0 | 0.7675 |  | 工作内容：构件购置、运输、现场堆放；构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040200 | PT5-38 | 金属结构安装 成品金属结构安装 钢支架 | t | 7261.38 | 0 | 86.5 | 6943.28 | 231.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8773 |  | 工作内容：构件购置、运输、现场堆放；构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040200 | PT5-39 | 金属结构安装 成品金属结构安装 钢梁 | t | 7268.17 | 0 | 92.12 | 6856.3 | 319.75 | 0 | 0 | 0 | 0.9343 |  | 工作内容：构件购置、运输、现场堆放；构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040200 | PT5-40 | 金属结构安装 成品金属结构安装 钢檩条 | t | 6472.15 | 0 | 110.88 | 6048.49 | 312.78 | 0 | 0 | 0 | 1.1246 |  | 工作内容：构件购置、运输、现场堆放；构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040200 | PT5-41 | 金属结构安装 成品金属结构安装 钢网架 | t | 7181.35 | 0 | 315.1 | 6574.68 | 291.57 | 0 | 0 | 0 | 3.1957 |  | 工作内容：构件购置、运输、现场堆放；构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040200 | PT5-42 | 金属结构安装 成品金属结构安装 轻型屋架 | t | 6916.06 | 0 | 225.47 | 6408.88 | 281.71 | 0 | 0 | 0 | 2.2869 |  | 工作内容：构件购置、运输、现场堆放；构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040200 | PT5-43 | 金属结构安装 成品金属结构安装 钢屋架 | t | 6311.66 | 0 | 204.99 | 5706.45 | 400.22 | 0 | 0 | 0 | 2.079 |  | 工作内容：构件购置、运输、现场堆放；构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040200 | PT5-44 | 金属结构安装 成品金属结构安装 钢桁架 | t | 6290.1 | 0 | 96.72 | 5522.71 | 670.67 | 0 | 0 | 0 | 0.9809 |  | 工作内容：构件购置、运输、现场堆放；构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040200 | PT5-45 | 金属结构安装 成品金属结构安装 钢支撑、钢系杆 | t | 6818.98 | 0 | 231.69 | 6145.84 | 441.45 | 0 | 0 | 0 | 2.3498 |  | 工作内容：构件购置、运输、现场堆放；构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040200 | PT5-46 | 金属结构安装 成品金属结构安装 钢墙架、钢挡风架 | t | 7332.44 | 0 | 106.41 | 6759.44 | 466.59 | 0 | 0 | 0 | 1.0792 |  | 工作内容：构件购置、运输、现场堆放；构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040200 | PT5-47 | 金属结构安装 成品金属结构安装 铸铁油箅子 | t | 4835.21 | 0 | 111.45 | 4689.53 | 34.23 | 0 | 0 | 0 | 1.1303 |  | 工作内容：构件购置、运输、现场堆放；构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040200 | PT5-48 | 金属结构安装 成品金属结构安装 铸铁沟盖板安装 | t | 4785.84 | 0 | 122.6 | 4630.58 | 32.66 | 0 | 0 | 0 | 1.2434 |  | 工作内容：构件购置、运输、现场堆放；构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040200 | PT5-49 | 金属结构安装 成品金属结构安装 钢平台、钢走道板 | t | 7378.02 | 0 | 110.89 | 6970.36 | 296.77 | 0 | 0 | 0 | 1.1246 |  | 工作内容：构件购置、运输、现场堆放；构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040200 | PT5-50 | 金属结构安装 成品金属结构安装 钢格栅板 | t | 8121.85 | 0 | 121.97 | 7074.7 | 925.18 | 0 | 0 | 0 | 1.237 |  | 工作内容：构件购置、运输、现场堆放；构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040200 | PT5-51 | 金属结构安装 成品金属结构安装 钢梯、钢栏杆 | t | 7754.84 | 0 | 285.58 | 6539.09 | 930.17 | 0 | 0 | 0 | 2.8963 |  | 工作内容：构件购置、运输、现场堆放；构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040200 | PT5-52 | 金属结构安装 成品金属结构安装 零星钢构件 | t | 7663.78 | 0 | 300.6 | 7101.37 | 261.81 | 0 | 0 | 0 | 3.0487 |  | 工作内容：构件购置、运输、现场堆放；构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040200 | PT5-53 | 金属结构安装 成品金属结构安装 沉降观测标 | 套 | 162.75 | 0 | 71.95 | 85.23 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0.6557 |  | 工作内容：构件购置、运输、现场堆放；构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040200 | PT5-54 | 金属结构安装 成品金属结构安装 沉降观测标保护盒 | 套 | 283.15 | 0 | 64.75 | 213.91 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0.5901 |  | 工作内容：构件购置、运输、现场堆放；构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040200 | PT5-55 | 金属结构安装 成品金属结构安装 压型钢板墙板 有保温 | m² | 182.98 | 0 | 7.51 | 169.5 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0.0762 |  | 工作内容：构件购置、运输、现场堆放；构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040200 | PT5-56 | 金属结构安装 成品金属结构安装 压型钢板墙板 无保温 | m² | 101.13 | 0 | 4.51 | 94.64 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0.0457 |  | 工作内容：构件购置、运输、现场堆放；构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040200 | PT5-57 | 金属结构安装 成品金属结构安装 墙面板 铝镁锰复合板 | m² | 349.02 | 0 | 8.14 | 334.53 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0.0823 |  | 工作内容：构件购置、运输、现场堆放；构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040200 | PT5-58 | 金属结构安装 成品金属结构安装 压型钢板屋面板 有保温 | m² | 231.95 | 0 | 6.87 | 219.11 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0.0697 |  | 工作内容：构件购置、运输、现场堆放；构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040200 | PT5-59 | 金属结构安装 成品金属结构安装 压型钢板屋面板 无保温 | m² | 99.88 | 0 | 3.13 | 94.77 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0.0317 |  | 工作内容：构件购置、运输、现场堆放；构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105040200 | PT5-60 | 金属结构安装 成品金属结构安装 不锈钢天沟 | m² | 151.82 | 0 | 4.32 | 142.29 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | 0.0425 |  | 工作内容：构件购置、运输、现场堆放；构件组装、起吊、就位、临时加固、校正、螺栓连接、焊接；补漆。
0105050000 | PT5-61 | 金属墙板制作与安装 压型钢板墙板 有保温 | m² | 146.54 | 0 | 25.2 | 115.37 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0.2556 |  | 工作内容：放样、划线、下料；平直、钻孔、拼装、焊接；墙板固定、包边、收口。
0105050000 | PT5-62 | 金属墙板制作与安装 压型钢板墙板 无保温 | m² | 67.38 | 0 | 11.2 | 54.2 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0.1136 |  | 工作内容：放样、划线、下料；平直、钻孔、拼装、焊接；墙板固定、包边、收口。
0105050000 | PT5-63 | 金属墙板制作与安装 彩钢夹芯板墙板 50mm以内 | m² | 134.43 | 0 | 14.74 | 113.72 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0.1495 |  | 工作内容：放样、划线、下料；平直、钻孔、拼装、焊接；墙板固定、包边、收口。
0105050000 | PT5-64 | 金属墙板制作与安装 彩钢夹芯板墙板 100mm以内 | m² | 193.2 | 0 | 16.4 | 170.39 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0.1663 |  | 工作内容：放样、划线、下料；平直、钻孔、拼装、焊接；墙板固定、包边、收口。
0105060000 | PT5-65 | 金属屋面板制作与安装 压型钢板屋面板 有保温 | m² | 140.89 | 0 | 22.95 | 111.97 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0.2328 |  | 工作内容：放样、划线、下料；平直、钻孔、拼装、焊接；屋面板固定、包边、收口。
0105060000 | PT5-66 | 金属屋面板制作与安装 压型钢板屋面板 无保温 | m² | 66.34 | 0 | 10.44 | 53.92 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0.1059 |  | 工作内容：放样、划线、下料；平直、钻孔、拼装、焊接；屋面板固定、包边、收口。
0105060000 | PT5-67 | 金属屋面板制作与安装 彩钢夹芯板屋面板 50mm以内 | m² | 116.07 | 0 | 14.74 | 95.36 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0.1495 |  | 工作内容：放样、划线、下料；平直、钻孔、拼装、焊接；屋面板固定、包边、收口。
0105060000 | PT5-68 | 金属屋面板制作与安装 彩钢夹芯板屋面板 100mm以内 | m² | 154.38 | 0 | 16.4 | 131.57 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0.1663 |  | 工作内容：放样、划线、下料；平直、钻孔、拼装、焊接；屋面板固定、包边、收口。
0106010100 | PT6-1 | 隔墙 隔墙制作与安装 胶合板墙 单面 | m² | 52.93 | 0 | 5.73 | 46.63 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.0563 |  | 工作内容：定位、弹线、安装楞木、刷防腐油；安装立柱、横梁；钉面层、安装面板；龙骨安装、安装玻璃。
0106010100 | PT6-2 | 隔墙 隔墙制作与安装 胶合板墙 双面 | m² | 68.91 | 0 | 8.28 | 60.06 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.0814 |  | 工作内容：定位、弹线、安装楞木、刷防腐油；安装立柱、横梁；钉面层、安装面板；龙骨安装、安装玻璃。
0106010100 | PT6-3 | 隔墙 隔墙制作与安装 铝合金隔断 | m² | 206.22 | 0 | 33.49 | 161.08 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0.3293 |  | 工作内容：定位、弹线、安装楞木、刷防腐油；安装立柱、横梁；钉面层、安装面板；龙骨安装、安装玻璃。
0106010100 | PT6-4 | 隔墙 隔墙制作与安装 铝合金玻璃隔断 | m² | 191.88 | 0 | 31.81 | 148.42 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0.3128 |  | 工作内容：定位、弹线、安装楞木、刷防腐油；安装立柱、横梁；钉面层、安装面板；龙骨安装、安装玻璃。
0106010100 | PT6-5 | 隔墙 隔墙制作与安装 木隔断 | m² | 119.59 | 0 | 28.49 | 88.65 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0.2801 |  | 工作内容：定位、弹线、安装楞木、刷防腐油；安装立柱、横梁；钉面层、安装面板；龙骨安装、安装玻璃。
0106010100 | PT6-6 | 隔墙 隔墙制作与安装 木龙骨石膏板墙 单面 | m² | 31.38 | 0 | 9.75 | 21.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0959 |  | 工作内容：定位、弹线、安装楞木、刷防腐油；安装立柱、横梁；钉面层、安装面板；龙骨安装、安装玻璃。
0106010100 | PT6-7 | 隔墙 隔墙制作与安装 木龙骨石膏板墙 双面 | m² | 55.4 | 0 | 14.88 | 40.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1463 |  | 工作内容：定位、弹线、安装楞木、刷防腐油；安装立柱、横梁；钉面层、安装面板；龙骨安装、安装玻璃。
0106010100 | PT6-8 | 隔墙 隔墙制作与安装 轻钢龙骨石膏板墙 单面 | m² | 64.18 | 0 | 11.98 | 52.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1178 |  | 工作内容：定位、弹线、安装楞木、刷防腐油；安装立柱、横梁；钉面层、安装面板；龙骨安装、安装玻璃。
0106010100 | PT6-9 | 隔墙 隔墙制作与安装 轻钢龙骨石膏板墙 双面 | m² | 86.42 | 0 | 15.33 | 71.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1508 |  | 工作内容：定位、弹线、安装楞木、刷防腐油；安装立柱、横梁；钉面层、安装面板；龙骨安装、安装玻璃。
0106010100 | PT6-10 | 隔墙 隔墙制作与安装 石膏板墙基层 每增加一层 | m² | 28.52 | 0 | 5.94 | 22.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0563 |  | 工作内容：基层清理、面层铺贴、嵌缝等全过程。基层清理、安放超细玻璃棉。
0106010100 | PT6-11 | 隔墙 隔墙制作与安装 防火岩棉 | m² | 11.87 | 0 | 3.1 | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0296 |  | 工作内容：基层清理、面层铺贴、嵌缝等全过程。基层清理、安放超细玻璃棉。
0106010200 | PT6-12 | 隔墙 成品隔墙安装 GRC轻质墙板 厚度90mm以内 | m² | 85.87 | 0 | 9.7 | 76.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0954 |  | 工作内容：定位、弹线、安装楞木、刷防腐油；安装立柱、横梁；钉面层、安装面板；安装玻璃。
0106010200 | PT6-13 | 隔墙 成品隔墙安装 GRC轻质墙板 厚度90mm以外 | m² | 110.07 | 0 | 10.18 | 99.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1001 |  | 工作内容：定位、弹线、安装楞木、刷防腐油；安装立柱、横梁；钉面层、安装面板；安装玻璃。
0106010200 | PT6-14 | 隔墙 成品隔墙安装 高强轻质板 厚度80mm以内 | m² | 84.17 | 0 | 4.7 | 79.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0462 |  | 工作内容：定位、弹线、安装楞木、刷防腐油；安装立柱、横梁；钉面层、安装面板；安装玻璃。
0106010200 | PT6-15 | 隔墙 成品隔墙安装 高强轻质板 厚度80mm以外 | m² | 113.84 | 0 | 4.7 | 109.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0462 |  | 工作内容：定位、弹线、安装楞木、刷防腐油；安装立柱、横梁；钉面层、安装面板；安装玻璃。
0106010200 | PT6-16 | 隔墙 成品隔墙安装 高密板 厚度18mm | m² | 58.38 | 0 | 11.65 | 46.49 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.1146 |  | 工作内容：定位、弹线、安装楞木、刷防腐油；安装立柱、横梁；钉面层、安装面板；安装玻璃。
0106010200 | PT6-17 | 隔墙 成品隔墙安装 玻璃板 玻璃厚度8mm | m² | 129.61 | 0 | 20.06 | 109.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1972 |  | 工作内容：定位、弹线、安装楞木、刷防腐油；安装立柱、横梁；钉面层、安装面板；安装玻璃。
0106020100 | PT6-18 | 天棚吊顶 龙骨安装 铝合金龙骨 上人型 | m² | 44.44 | 0 | 11.38 | 29.19 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0.1119 |  | 工作内容：定位、弹线、钻孔、安装膨胀螺栓、吊件加工及安装；安装龙骨、横撑、预留孔洞；临时加固、校正；设置灯箱与风口龙骨、封边；木龙骨制作、安装、刷防腐油。
0106020100 | PT6-19 | 天棚吊顶 龙骨安装 铝合金龙骨 不上人型 | m² | 33.2 | 0 | 9.88 | 19.45 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0.0971 |  | 工作内容：定位、弹线、钻孔、安装膨胀螺栓、吊件加工及安装；安装龙骨、横撑、预留孔洞；临时加固、校正；设置灯箱与风口龙骨、封边；木龙骨制作、安装、刷防腐油。
0106020100 | PT6-20 | 天棚吊顶 龙骨安装 U型轻钢龙骨 上人型 | m² | 58.46 | 0 | 9.98 | 44.89 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0.0981 |  | 工作内容：定位、弹线、钻孔、安装膨胀螺栓、吊件加工及安装；安装龙骨、横撑、预留孔洞；临时加固、校正；设置灯箱与风口龙骨、封边；木龙骨制作、安装、刷防腐油。
0106020100 | PT6-21 | 天棚吊顶 龙骨安装 U型轻钢龙骨 不上人型 | m² | 49.8 | 0 | 9.41 | 36.9 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0.0925 |  | 工作内容：定位、弹线、钻孔、安装膨胀螺栓、吊件加工及安装；安装龙骨、横撑、预留孔洞；临时加固、校正；设置灯箱与风口龙骨、封边；木龙骨制作、安装、刷防腐油。
0106020100 | PT6-22 | 天棚吊顶 龙骨安装 梁板下钉木方 | m² | 49.25 | 0 | 6.56 | 40.83 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0.0645 |  | 工作内容：定位、弹线、钻孔、安装膨胀螺栓、吊件加工及安装；安装龙骨、横撑、预留孔洞；临时加固、校正；设置灯箱与风口龙骨、封边；木龙骨制作、安装、刷防腐油。
0106020200 | PT6-23 | 天棚吊顶 面板安装 铝合金方形板 | m² | 148.58 | 0 | 9.28 | 139.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0913 |  | 工作内容：面板下料、安装、封口、封边、清理。
0106020200 | PT6-24 | 天棚吊顶 面板安装 铝合金条形板 | m² | 133.83 | 0 | 15.13 | 118.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 |  | 工作内容：面板下料、安装、封口、封边、清理。
0106020200 | PT6-25 | 天棚吊顶 面板安装 铝塑板 | m² | 96.04 | 0 | 9.46 | 86.46 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.093 |  | 工作内容：面板下料、安装、封口、封边、清理。
0106020200 | PT6-26 | 天棚吊顶 面板安装 石膏板 | m² | 24.61 | 0 | 6.12 | 18.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0602 |  | 工作内容：面板下料、安装、封口、封边、清理。
0106020200 | PT6-27 | 天棚吊顶 面板安装 矿棉板 | m² | 36.31 | 0 | 6.45 | 29.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0634 |  | 工作内容：面板下料、安装、封口、封边、清理。
0106020200 | PT6-28 | 天棚吊顶 面板安装 细木工板 | m² | 46.94 | 0 | 6.24 | 40.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0614 |  | 工作内容：面板下料、安装、封口、封边、清理。
0106020200 | PT6-29 | 天棚吊顶 面板安装 PVC复合板 | m² | 33.11 | 0 | 9.81 | 23.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0965 |  | 工作内容：面板下料、安装、封口、封边、清理。
0106020200 | PT6-30 | 天棚吊顶 面板安装 胶合板 | m² | 24.61 | 0 | 3.76 | 20.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 |  | 工作内容：面板下料、安装、封口、封边、清理。
0106020200 | PT6-31 | 天棚吊顶 面板安装 不锈钢板 | m² | 152.92 | 0 | 9.04 | 143.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0862 |  | 工作内容：面板下料、安装、封口、封边、清理。
0106020200 | PT6-32 | 天棚吊顶 面板安装 吸音板 | m² | 59.75 | 0 | 5.83 | 53.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0556 |  | 工作内容：面板下料、安装、封口、封边、清理。
0107010100 | PT7-1 | 木门、窗 木门制作与安装 镶板门 | m² | 196.38 | 0 | 28.57 | 164.59 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0.2809 |  | 工作内容：木门框制作、安装；木门扇制作、安装；门亮子制作、安装；装配纱扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107010100 | PT7-2 | 木门、窗 木门制作与安装 胶合板门 | m² | 183.54 | 0 | 24.78 | 154.16 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2422 |  | 工作内容：木门框制作、安装；木门扇制作、安装；门亮子制作、安装；装配纱扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107010100 | PT7-3 | 木门、窗 木门制作与安装 普通纱门 | m² | 60.47 | 0 | 11.26 | 47.96 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0.1107 |  | 工作内容：木门框制作、安装；木门扇制作、安装；门亮子制作、安装；装配纱扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107010200 | PT7-4 | 木门、窗 成品木门安装 木门 | m² | 318.91 | 0 | 10.93 | 307.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1078 |  | 工作内容：门购置、运输、现场堆放；现场搬运、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107010200 | PT7-5 | 木门、窗 成品木门安装 普通纱门 | m² | 104.56 | 0 | 7.34 | 97.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0721 |  | 工作内容：门购置、运输、现场堆放；现场搬运、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107010200 | PT7-6 | 木门、窗 成品木门安装 钢木大门 两面板 | m² | 200.26 | 0 | 15.49 | 184.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1521 |  | 工作内容：门购置、运输、现场堆放；现场搬运、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107010200 | PT7-7 | 木门、窗 成品木门安装 钢木大门 防寒两面板 | m² | 233.32 | 0 | 18.28 | 215.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1798 |  | 工作内容：门购置、运输、现场堆放；现场搬运、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107010200 | PT7-8 | 木门、窗 成品木门安装 保温隔音门 | m² | 283.97 | 0 | 10.59 | 273.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1057 |  | 工作内容：门购置、运输、现场堆放；现场搬运、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107010300 | PT7-9 | 木门、窗 木窗制作与安装 木窗 | m² | 180.94 | 0 | 38.54 | 139.63 | 2.77 | 0 | 0 | 0 | 0.379 |  | 工作内容：木窗框制作、安装；木窗扇制作、安装；安装纱网；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107010300 | PT7-10 | 木门、窗 木窗制作与安装 无框木窗 | m² | 137.02 | 0 | 30.84 | 103.93 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0.3032 |  | 工作内容：木窗框制作、安装；木窗扇制作、安装；安装纱网；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107010300 | PT7-11 | 木门、窗 木窗制作与安装 普通纱窗 | m² | 75.78 | 0 | 12.87 | 61.18 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 0.1276 |  | 工作内容：木窗框制作、安装；木窗扇制作、安装；安装纱网；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107010400 | PT7-12 | 木门、窗 成品木窗安装 木窗 | m² | 324.73 | 0 | 18.53 | 306.18 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.1822 |  | 工作内容：窗购置、运输、现场堆放；现场搬运、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107010400 | PT7-13 | 木门、窗 成品木窗安装 无框木窗 | m² | 276.59 | 0 | 15.75 | 260.82 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.1549 |  | 工作内容：窗购置、运输、现场堆放；现场搬运、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107010400 | PT7-14 | 木门、窗 成品木窗安装 普通纱窗 | m² | 124.86 | 0 | 6.2 | 118.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.061 |  | 工作内容：窗购置、运输、现场堆放；现场搬运、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107020100 | PT7-15 | 钢门、窗 成品钢门安装 全钢板门 | m² | 142.73 | 0 | 16.55 | 125.54 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.1628 |  | 工作内容：钢门购置、运输、现场堆放；钢门框校正、稳固铁件、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107020100 | PT7-16 | 钢门、窗 成品钢门安装 玻璃钢板门 | m² | 124.46 | 0 | 18.02 | 105.8 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.1781 |  | 工作内容：钢门购置、运输、现场堆放；钢门框校正、稳固铁件、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107020100 | PT7-17 | 钢门、窗 成品钢门安装 平开防盗门 | m² | 313.69 | 0 | 16.55 | 296.5 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.1628 |  | 工作内容：钢门购置、运输、现场堆放；钢门框校正、稳固铁件、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107020100 | PT7-18 | 钢门、窗 成品钢门安装 半截百叶门 | m² | 176.49 | 0 | 14.55 | 159.48 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 0.1431 |  | 工作内容：钢门购置、运输、现场堆放；钢门框校正、稳固铁件、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107020100 | PT7-19 | 钢门、窗 成品钢门安装 防射线门 | m² | 359.83 | 0 | 21.53 | 337.66 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.2117 |  | 工作内容：钢门购置、运输、现场堆放；钢门框校正、稳固铁件、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107020100 | PT7-20 | 钢门、窗 成品钢门安装 防火门 | m² | 457.31 | 0 | 22.68 | 433.99 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.223 |  | 工作内容：钢门购置、运输、现场堆放；钢门框校正、稳固铁件、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107020100 | PT7-21 | 钢门、窗 成品钢门安装 屏蔽门 | m² | 440.62 | 0 | 16.86 | 423.12 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0.1658 |  | 工作内容：钢门购置、运输、现场堆放；钢门框校正、稳固铁件、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107020200 | PT7-22 | 钢门、窗 成品钢窗安装 单层钢窗 | m² | 185.59 | 0 | 15.93 | 169.25 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.1566 |  | 工作内容：钢窗购置、运输、现场堆放；钢窗框校正、稳固铁件、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107020200 | PT7-23 | 钢门、窗 成品钢窗安装 钢纱窗 | m² | 186.64 | 0 | 7.24 | 114.32 | 65.08 | 0 | 0 | 0 | 0.0712 |  | 工作内容：钢窗购置、运输、现场堆放；钢窗框校正、稳固铁件、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107020200 | PT7-24 | 钢门、窗 成品钢窗安装 屏蔽窗 | m² | 386.95 | 0 | 17.59 | 369.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.173 |  | 工作内容：钢窗购置、运输、现场堆放；钢窗框校正、稳固铁件、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107020200 | PT7-25 | 钢门、窗 成品钢窗安装 窗防护格栅 钢结构 | m² | 100.92 | 0 | 3.37 | 97.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0331 |  | 工作内容：钢窗购置、运输、现场堆放；钢窗框校正、稳固铁件、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107020200 | PT7-26 | 钢门、窗 成品钢窗安装 窗防护格栅 不锈钢结构 | m² | 297.75 | 0 | 3.37 | 294.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0331 |  | 工作内容：钢窗购置、运输、现场堆放；钢窗框校正、稳固铁件、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107030100 | PT7-27 | 铝合金门、窗 成品铝合金门安装 铝合金门 | m² | 295.75 | 0 | 19.18 | 276.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1886 |  | 工作内容：铝合金门购置、运输、现场堆放；门框校正、稳固铁件、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107030100 | PT7-28 | 铝合金门、窗 成品铝合金门安装 铝合金纱门 | m² | 111.04 | 0 | 9.6 | 101.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 |  | 工作内容：铝合金门购置、运输、现场堆放；门框校正、稳固铁件、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107030100 | PT7-29 | 铝合金门、窗 成品铝合金门安装 隔热断桥铝合金门 | m² | 531.46 | 0 | 19.14 | 512.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1878 |  | 工作内容：铝合金门购置、运输、现场堆放；门框校正、稳固铁件、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107030100 | PT7-30 | 铝合金门、窗 成品铝合金门安装 单扇全玻地弹门 | m² | 302.61 | 0 | 19.18 | 283.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1886 |  | 工作内容：铝合金门购置、运输、现场堆放；门框校正、稳固铁件、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107030100 | PT7-31 | 铝合金门、窗 成品铝合金门安装 双扇全玻地弹门 | m² | 338.5 | 0 | 20.14 | 318.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.198 |  | 工作内容：铝合金门购置、运输、现场堆放；门框校正、稳固铁件、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107030200 | PT7-32 | 铝合金门、窗 成品铝合金窗安装 铝合金固定窗 | m² | 235.59 | 0 | 8.97 | 226.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0882 |  | 工作内容：铝合金窗购置、运输、现场堆放；窗框校正、稳固铁件、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107030200 | PT7-33 | 铝合金门、窗 成品铝合金窗安装 铝合金推拉窗 | m² | 262.83 | 0 | 13.59 | 249.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1336 |  | 工作内容：铝合金窗购置、运输、现场堆放；窗框校正、稳固铁件、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107030200 | PT7-34 | 铝合金门、窗 成品铝合金窗安装 铝合金平开窗 | m² | 271.11 | 0 | 12.49 | 258.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1228 |  | 工作内容：铝合金窗购置、运输、现场堆放；窗框校正、稳固铁件、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107030200 | PT7-35 | 铝合金门、窗 成品铝合金窗安装 隔热断桥铝合金窗 | m² | 450.4 | 0 | 11.78 | 438.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1158 |  | 工作内容：铝合金窗购置、运输、现场堆放；窗框校正、稳固铁件、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107030200 | PT7-36 | 铝合金门、窗 成品铝合金窗安装 铝合金纱窗 | m² | 108.01 | 0 | 6.47 | 101.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0643 |  | 工作内容：铝合金窗购置、运输、现场堆放；窗框校正、稳固铁件、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107030200 | PT7-37 | 铝合金门、窗 成品铝合金窗安装 铝合金百叶窗 | m² | 312.95 | 0 | 9.43 | 303.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0927 |  | 工作内容：铝合金窗购置、运输、现场堆放；窗框校正、稳固铁件、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107040100 | PT7-38 | 塑钢门、窗 成品塑钢门安装 塑钢门 单层玻璃 | m² | 301.91 | 0 | 21.6 | 274.86 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0.2124 |  | 工作内容：塑钢门购置、运输、现场堆放；门框校正、稳固铁件、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107040100 | PT7-39 | 塑钢门、窗 成品塑钢门安装 塑钢门 双层玻璃 | m² | 322.23 | 0 | 23.77 | 293.01 | 5.45 | 0 | 0 | 0 | 0.2337 |  | 工作内容：塑钢门购置、运输、现场堆放；门框校正、稳固铁件、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107040200 | PT7-40 | 塑钢门、窗 成品塑钢窗安装 塑钢窗 单层玻璃 | m² | 259.79 | 0 | 18.84 | 235.57 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0.1852 |  | 工作内容：塑钢窗购置、运输、现场堆放；窗框校正、稳固铁件、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107040200 | PT7-41 | 塑钢门、窗 成品塑钢窗安装 塑钢窗 双层玻璃 | m² | 298.61 | 0 | 20.73 | 272.5 | 5.38 | 0 | 0 | 0 | 0.2038 |  | 工作内容：塑钢窗购置、运输、现场堆放；窗框校正、稳固铁件、安装框扇；安装五金、配件、玻璃；周边塞口、清理。
0107050000 | PT7-42 | 成品卷帘门 镀锌薄钢板卷闸门 | m² | 193.69 | 0 | 22.88 | 169.6 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0.225 |  | 工作内容：卷帘门购置、运输、现场堆放；门框校正、安装铁件、焊接连接件；安装卷闸与电动装置、调试；安装五金、配件；周边塞口、清理。
0107050000 | PT7-43 | 成品卷帘门 铝合金卷闸门 | m² | 243.94 | 0 | 22.88 | 219.85 | 1.21 | 0 | 0 | 0 | 0.225 |  | 工作内容：卷帘门购置、运输、现场堆放；门框校正、安装铁件、焊接连接件；安装卷闸与电动装置、调试；安装五金、配件；周边塞口、清理。
0107050000 | PT7-44 | 成品卷帘门 卷闸门电动装置 | 套 | 1702.43 | 0 | 47.38 | 1655.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4659 |  | 工作内容：卷帘门购置、运输、现场堆放；门框校正、安装铁件、焊接连接件；安装卷闸与电动装置、调试；安装五金、配件；周边塞口、清理。
0107060000 | PT7-45 | 成品不锈钢门、窗 固定玻璃窗 | m² | 529.92 | 0 | 21.7 | 508.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2134 |  | 工作内容：不锈钢门窗购置、运输、现场堆放；校正框扇、安装门窗；安装五金、配件、玻璃；安装感应装置、调试；周边塞口、清理。
0107060000 | PT7-46 | 成品不锈钢门、窗 玻璃地弹门 | m² | 657.12 | 0 | 39.15 | 617.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 |  | 工作内容：不锈钢门窗购置、运输、现场堆放；校正框扇、安装门窗；安装五金、配件、玻璃；安装感应装置、调试；周边塞口、清理。
0107060000 | PT7-47 | 成品不锈钢门、窗 电子感应门 | m² | 558.62 | 0 | 65.46 | 493.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6437 |  | 工作内容：不锈钢门窗购置、运输、现场堆放；校正框扇、安装门窗；安装五金、配件、玻璃；安装感应装置、调试；周边塞口、清理。
0107060000 | PT7-48 | 成品不锈钢门、窗 门电子感应装置 | 套 | 1722.69 | 0 | 44.86 | 1670.85 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0.4411 |  | 工作内容：不锈钢门窗购置、运输、现场堆放；校正框扇、安装门窗；安装五金、配件、玻璃；安装感应装置、调试；周边塞口、清理。
0107070000 | PT7-49 | 铝合金框玻璃幕墙 | m² | 548.79 | 0 | 93.45 | 394.76 | 60.58 | 0 | 0 | 0 | 0.9189 |  | 工作内容：放样、划线、下料；钻孔、组装焊接、安装龙骨；装配玻璃、配件；周边嵌胶、清理。
0107070000 | PT7-50 | 不锈钢框玻璃幕墙 | m² | 631.24 | 0 | 95.8 | 464.21 | 71.23 | 0 | 0 | 0 | 0.942 |  | 工作内容：放样、划线、下料；钻孔、组装焊接、安装龙骨；装配玻璃、配件；周边嵌胶、清理。
0107070000 | PT7-51 | 全玻璃幕墙 | m² | 205.62 | 0 | 13.11 | 190.48 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0.1289 |  | 工作内容：放样、划线、下料；钻孔、组装焊接、安装龙骨；装配玻璃、配件；周边嵌胶、清理。
0107080100 | PT7-52 | 木制作、扶手栏杆 木制作 暖气罩 | m² | 121.45 | 0 | 25.57 | 94.69 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0.2514 |  | 工作内容：木构件制作、拼装、组装、安装、固定、清理。
0107080100 | PT7-53 | 木制作、扶手栏杆 木制作 窗帘盒 单轨 | m | 42.96 | 0 | 6.98 | 35.52 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.0686 |  | 工作内容：木构件制作、拼装、组装、安装、固定、清理。
0107080100 | PT7-54 | 木制作、扶手栏杆 木制作 窗帘盒 双轨 | m | 58.4 | 0 | 7.74 | 50.24 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.0761 |  | 工作内容：木构件制作、拼装、组装、安装、固定、清理。
0107080100 | PT7-55 | 木制作、扶手栏杆 木制作 门窗套 | m² | 155.52 | 0 | 29.89 | 125.04 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.2939 |  | 工作内容：木构件制作、拼装、组装、安装、固定、清理。
0107080100 | PT7-56 | 木制作、扶手栏杆 木制作 木线条 | m² | 118.26 | 0 | 11.99 | 106.24 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.118 |  | 工作内容：木构件制作、拼装、组装、安装、固定、清理。
0107080200 | PT7-57 | 木制作、扶手栏杆 扶手栏杆 硬木扶手 型钢栏杆 | m | 131.32 | 0 | 15.13 | 102.87 | 13.32 | 0 | 0 | 0 | 0.1488 |  | 工作内容：木扶手购置、加工、安装、清理；钢栏杆制作、除锈、刷防锈漆、安装。
0107080200 | PT7-58 | 木制作、扶手栏杆 扶手栏杆 硬木扶手 靠墙扶手 | m | 98.58 | 0 | 8.56 | 89.95 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.0842 |  | 工作内容：木扶手购置、加工、安装、清理；钢栏杆制作、除锈、刷防锈漆、安装。
0107080200 | PT7-59 | 木制作、扶手栏杆 扶手栏杆 硬木扶手 不锈钢栏杆 | m | 256.01 | 0 | 24.28 | 218.11 | 13.62 | 0 | 0 | 0 | 0.2387 |  | 工作内容：木扶手购置、加工、安装、清理；钢栏杆制作、除锈、刷防锈漆、安装。
0107080200 | PT7-60 | 木制作、扶手栏杆 扶手栏杆 不锈钢管栏板 半玻璃 | m | 197.71 | 0 | 55.22 | 135.52 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0.543 |  | 工作内容：木扶手购置、加工、安装、清理；钢栏杆制作、除锈、刷防锈漆、安装。
0107080200 | PT7-61 | 木制作、扶手栏杆 扶手栏杆 不锈钢管栏板 全玻璃 | m | 210.59 | 0 | 55.22 | 148.4 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0.543 |  | 工作内容：木扶手购置、加工、安装、清理；钢栏杆制作、除锈、刷防锈漆、安装。
0107080200 | PT7-62 | 木制作、扶手栏杆 扶手栏杆 不锈钢管扶手 二横档栏杆 | m | 236.77 | 0 | 32.42 | 190.73 | 13.62 | 0 | 0 | 0 | 0.3188 |  | 工作内容：木扶手购置、加工、安装、清理；钢栏杆制作、除锈、刷防锈漆、安装。
0108010000 | PT8-1 | 地面垫层 土 | m³ | 22.63 | 0 | 19.89 | 1.28 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0.2153 |  | 工作内容：基底夯实；铺设垫层、灌浆、找平、密实。
0108010000 | PT8-2 | 地面垫层 灰土 | m³ | 90.13 | 0 | 24.11 | 64.74 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 0.2609 |  | 工作内容：基底夯实；铺设垫层、灌浆、找平、密实。
0108010000 | PT8-3 | 地面垫层 砂 | m³ | 119.26 | 0 | 20.47 | 98.32 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0.2215 |  | 工作内容：基底夯实；铺设垫层、灌浆、找平、密实。
0108010000 | PT8-4 | 地面垫层 石灰粉煤灰砂 | m³ | 123.16 | 0 | 4.15 | 118.31 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0445 |  | 工作内容：基底夯实；铺设垫层、灌浆、找平、密实。
0108010000 | PT8-5 | 地面垫层 石灰粉煤灰碎石 | m³ | 119.92 | 0 | 4.66 | 114.56 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0509 |  | 工作内容：基底夯实；铺设垫层、灌浆、找平、密实。
0108010000 | PT8-6 | 地面垫层 毛石干铺 | m³ | 161.81 | 0 | 33.87 | 126.37 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0.3666 |  | 工作内容：基底夯实；铺设垫层、灌浆、找平、密实。
0108010000 | PT8-7 | 地面垫层 毛石灌浆 | m³ | 223.74 | 0 | 56.17 | 166 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0.6079 |  | 工作内容：基底夯实；铺设垫层、灌浆、找平、密实。
0108010000 | PT8-8 | 地面垫层 碎石 干铺 | m³ | 135.42 | 0 | 31.39 | 103.27 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0.3397 |  | 工作内容：基底夯实；铺设垫层、灌浆、找平、密实。
0108010000 | PT8-9 | 地面垫层 碎石 灌浆 | m³ | 179.59 | 0 | 33.99 | 144.84 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0.361 |  | 工作内容：基底夯实；铺设垫层、灌浆、找平、密实。
0108010000 | PT8-10 | 地面垫层 混凝土 | m³ | 345.65 | 0 | 57.22 | 287.16 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0.6193 |  | 工作内容：基底夯实；铺设垫层、灌浆、找平、密实。
0108010000 | PT8-11 | 地面垫层 水泥炉渣 | m³ | 280.95 | 0 | 56.87 | 224.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6155 |  | 工作内容：基底夯实；铺设垫层、灌浆、找平、密实。
0108010000 | PT8-12 | 地面垫层 油池铺填卵石 | m³ | 347.9 | 0 | 55.17 | 292.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5971 |  | 工作内容：基底夯实；铺设垫层、灌浆、找平、密实。
0108020100 | PT8-13 | 防潮、防水 防水砂浆 平面 | m² | 12.26 | 0 | 3.98 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0425 |  | 工作内容：清理基层、抹灰、养护。
0108020100 | PT8-14 | 防潮、防水 防水砂浆 立面 | m² | 14.48 | 0 | 6.2 | 8.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0666 |  | 工作内容：清理基层、抹灰、养护。
0108020200 | PT8-15 | 防潮、防水 卷材防水 三元乙丙橡胶 平面 | m² | 61.08 | 0 | 9.01 | 52.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0975 |  | 工作内容：涂刷基层处理剂；铺附加层、铺贴卷材、卷材接缝、收头。
0108020200 | PT8-16 | 防潮、防水 卷材防水 三元乙丙橡胶 立面 | m² | 63.48 | 0 | 11.41 | 52.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1235 |  | 工作内容：涂刷基层处理剂；铺附加层、铺贴卷材、卷材接缝、收头。
0108020200 | PT8-17 | 防潮、防水 卷材防水 再生橡胶 平面 | m² | 54.47 | 0 | 9.01 | 45.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0975 |  | 工作内容：涂刷基层处理剂；铺附加层、铺贴卷材、卷材接缝、收头。
0108020200 | PT8-18 | 防潮、防水 卷材防水 再生橡胶 立面 | m² | 56.87 | 0 | 11.41 | 45.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1235 |  | 工作内容：涂刷基层处理剂；铺附加层、铺贴卷材、卷材接缝、收头。
0108020200 | PT8-19 | 防潮、防水 卷材防水 改性沥青卷材 平面 | m² | 46.29 | 0 | 9.01 | 37.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0975 |  | 工作内容：涂刷基层处理剂；铺附加层、铺贴卷材、卷材接缝、收头。
0108020200 | PT8-20 | 防潮、防水 卷材防水 改性沥青卷材 立面 | m² | 48.69 | 0 | 11.41 | 37.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1235 |  | 工作内容：涂刷基层处理剂；铺附加层、铺贴卷材、卷材接缝、收头。
0108020300 | PT8-21 | 防潮、防水 涂膜防水 聚氨酯涂膜 二遍（2mm） | m² | 37.98 | 0 | 3.1 | 34.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0335 |  | 工作内容：涂刷底胶、涂刷附加层、刷涂料、贴布、做保护层。
0108020300 | PT8-22 | 防潮、防水 涂膜防水 聚氨酯涂膜 每增加一遍 | m² | 14.93 | 0 | 1.18 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 |  | 工作内容：涂刷底胶、涂刷附加层、刷涂料、贴布、做保护层。
0108020300 | PT8-23 | 防潮、防水 涂膜防水 冷底子油 第一遍 | m² | 2.79 | 0 | 0.82 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0089 |  | 工作内容：涂刷底胶、涂刷附加层、刷涂料、贴布、做保护层。
0108020300 | PT8-24 | 防潮、防水 涂膜防水 冷底子油 第二遍 | m² | 2.24 | 0 | 0.76 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0082 |  | 工作内容：涂刷底胶、涂刷附加层、刷涂料、贴布、做保护层。
0108020300 | PT8-25 | 防潮、防水 涂膜防水 石油沥青一遍 平面 | m² | 10.55 | 0 | 0.87 | 9.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0094 |  | 工作内容：涂刷底胶、涂刷附加层、刷涂料、贴布、做保护层。
0108020300 | PT8-26 | 防潮、防水 涂膜防水 石油沥青一遍 立面 | m² | 11.2 | 0 | 1.04 | 10.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0113 |  | 工作内容：涂刷底胶、涂刷附加层、刷涂料、贴布、做保护层。
0108020300 | PT8-27 | 防潮、防水 涂膜防水 石油沥青每增加一遍 平面 | m² | 6.39 | 0 | 0.42 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0045 |  | 工作内容：涂刷底胶、涂刷附加层、刷涂料、贴布、做保护层。
0108020300 | PT8-28 | 防潮、防水 涂膜防水 石油沥青每增加一遍 立面 | m² | 7.28 | 0 | 0.53 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0057 |  | 工作内容：涂刷底胶、涂刷附加层、刷涂料、贴布、做保护层。
0108020300 | PT8-29 | 防潮、防水 涂膜防水 乳化沥青聚酯布 一布二涂 平面 | m² | 25.91 | 0 | 3.25 | 22.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0352 |  | 工作内容：涂刷底胶、涂刷附加层、刷涂料、贴布、做保护层。
0108020300 | PT8-30 | 防潮、防水 涂膜防水 乳化沥青聚酯布 每增加一布一涂 平面 | m² | 21.39 | 0 | 1.73 | 19.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0187 |  | 工作内容：涂刷底胶、涂刷附加层、刷涂料、贴布、做保护层。
0108020300 | PT8-31 | 防潮、防水 涂膜防水 乳化沥青聚酯布 一布二涂 立面 | m² | 27.79 | 0 | 5.13 | 22.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0555 |  | 工作内容：涂刷底胶、涂刷附加层、刷涂料、贴布、做保护层。
0108020300 | PT8-32 | 防潮、防水 涂膜防水 乳化沥青聚酯布 每增加一布一涂 立面 | m² | 21.67 | 0 | 2.01 | 19.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0218 |  | 工作内容：涂刷底胶、涂刷附加层、刷涂料、贴布、做保护层。
0108020300 | PT8-33 | 防潮、防水 涂膜防水 混凝土面高强防渗剂 | m² | 18.79 | 0 | 5.71 | 13.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0618 |  | 工作内容：涂刷底胶、涂刷附加层、刷涂料、贴布、做保护层。
0108030100 | PT8-34 | 伸缩缝 填缝 油浸麻丝 | m | 16.56 | 0 | 4.36 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0472 |  | 工作内容：填缝材料制备；清理缝、填缝；止水带下料、连接、安装。
0108030100 | PT8-35 | 伸缩缝 填缝 油浸木丝板 | m | 11.65 | 0 | 2.47 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0267 |  | 工作内容：填缝材料制备；清理缝、填缝；止水带下料、连接、安装。
0108030100 | PT8-36 | 伸缩缝 填缝 沥青砂浆 | m | 10.48 | 0 | 3.07 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0332 |  | 工作内容：填缝材料制备；清理缝、填缝；止水带下料、连接、安装。
0108030100 | PT8-37 | 伸缩缝 填缝 玛蹄脂 | m | 24.25 | 0 | 3.1 | 21.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0335 |  | 工作内容：填缝材料制备；清理缝、填缝；止水带下料、连接、安装。
0108030100 | PT8-38 | 伸缩缝 填缝 建筑油膏 | m | 5.44 | 0 | 2.59 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.028 |  | 工作内容：填缝材料制备；清理缝、填缝；止水带下料、连接、安装。
0108030100 | PT8-39 | 伸缩缝 填缝 橡胶止水带 | m | 52.15 | 0 | 5.13 | 47.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0555 |  | 工作内容：填缝材料制备；清理缝、填缝；止水带下料、连接、安装。
0108030100 | PT8-40 | 伸缩缝 填缝 塑料止水带 | m | 32.15 | 0 | 5.13 | 27.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0555 |  | 工作内容：填缝材料制备；清理缝、填缝；止水带下料、连接、安装。
0108030200 | PT8-41 | 伸缩缝 盖缝 铁皮盖面 平面 | m | 45.95 | 0 | 6.26 | 39.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0677 |  | 工作内容：盖缝材料制备；清理缝、盖缝；连接、固定、清理。
0108030200 | PT8-42 | 伸缩缝 盖缝 铁皮盖面 立面 | m | 23.95 | 0 | 4.94 | 19.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0535 |  | 工作内容：盖缝材料制备；清理缝、盖缝；连接、固定、清理。
0108030200 | PT8-43 | 伸缩缝 盖缝 木板盖面 平面 | m | 15.04 | 0 | 1.82 | 13.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0197 |  | 工作内容：盖缝材料制备；清理缝、盖缝；连接、固定、清理。
0108030200 | PT8-44 | 伸缩缝 盖缝 木板盖面 立面 | m | 29.3 | 0 | 5.68 | 23.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0615 |  | 工作内容：盖缝材料制备；清理缝、盖缝；连接、固定、清理。
0108030200 | PT8-45 | 伸缩缝 盖缝 钢板盖面 平面 | m | 13.19 | 0 | 2.38 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0258 |  | 工作内容：盖缝材料制备；清理缝、盖缝；连接、固定、清理。
0108030200 | PT8-46 | 伸缩缝 盖缝 钢板盖面 立面 | m | 7.08 | 0 | 1.96 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0212 |  | 工作内容：盖缝材料制备；清理缝、盖缝；连接、固定、清理。
0108030200 | PT8-47 | 伸缩缝 盖缝 不锈钢板盖面 平面 | m | 39.57 | 0 | 2.38 | 37.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0258 |  | 工作内容：盖缝材料制备；清理缝、盖缝；连接、固定、清理。
0108030200 | PT8-48 | 伸缩缝 盖缝 不锈钢板盖面 立面 | m | 19.51 | 0 | 1.96 | 17.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0212 |  | 工作内容：盖缝材料制备；清理缝、盖缝；连接、固定、清理。
0108040000 | PT8-49 | 找平层 水泥砂浆 在填充料上 厚度20mm | m² | 12.06 | 0 | 3.73 | 8.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0404 |  | 工作内容：清理底层；找平、压光；细石混凝土浇筑、密实、养护。
0108040000 | PT8-50 | 找平层 水泥砂浆 在混凝土或硬基层上 厚度20mm | m² | 10.83 | 0 | 3.64 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0394 |  | 工作内容：清理底层；找平、压光；细石混凝土浇筑、密实、养护。
0108040000 | PT8-51 | 找平层 水泥砂浆 厚度每增减5mm | m² | 2.3 | 0 | 0.65 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0071 |  | 工作内容：清理底层；找平、压光；细石混凝土浇筑、密实、养护。
0108040000 | PT8-52 | 找平层 细石混凝土 厚度30mm | m² | 13.7 | 0 | 3.79 | 9.87 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.041 |  | 工作内容：清理底层；找平、压光；细石混凝土浇筑、密实、养护。
0108040000 | PT8-53 | 找平层 细石混凝土 厚度每增加5mm | m² | 2.2 | 0 | 0.64 | 1.55 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.0069 |  | 工作内容：清理底层；找平、压光；细石混凝土浇筑、密实、养护。
0108050100 | PT8-54 | 整体面层 水泥砂浆面层 地面 | m² | 13.82 | 0 | 5.02 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0537 |  | 工作内容：清理底层；刷素水泥浆；水泥砂浆抹面、压光。
0108050100 | PT8-55 | 整体面层 水泥砂浆面层 楼梯 | m² | 29.39 | 0 | 19.27 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2078 |  | 工作内容：清理底层；刷素水泥浆；水泥砂浆抹面、压光。
0108050100 | PT8-56 | 整体面层 水泥砂浆面层 台阶 | m² | 25.02 | 0 | 13.79 | 11.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1485 |  | 工作内容：清理底层；刷素水泥浆；水泥砂浆抹面、压光。
0108050100 | PT8-57 | 整体面层 水泥砂浆面层 防滑坡道 | m² | 31.09 | 0 | 16.02 | 15.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1731 |  | 工作内容：清理底层；刷素水泥浆；水泥砂浆抹面、压光。
0108050100 | PT8-58 | 整体面层 水泥砂浆面层 加浆压光 | m² | 5.73 | 0 | 3.49 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0378 |  | 工作内容：清理底层；刷素水泥浆；水泥砂浆抹面、压光。
0108050100 | PT8-59 | 整体面层 水泥砂浆面层 水泥自流平地坪 3～5mm | m² | 7.39 | 0 | 1.92 | 5.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0208 |  | 工作内容：清理底层；刷素水泥浆；水泥砂浆抹面、压光。
0108050100 | PT8-60 | 整体面层 水泥砂浆面层 防滑条 金属条 | m | 14.53 | 0 | 4.07 | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.044 |  | 工作内容：清理底层；刷素水泥浆；水泥砂浆抹面、压光。
0108050100 | PT8-61 | 整体面层 水泥砂浆面层 防滑条 金刚砂 | m | 3.22 | 0 | 1.29 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.014 |  | 工作内容：清理底层；刷素水泥浆；水泥砂浆抹面、压光。
0108050200 | PT8-62 | 整体面层 混凝土面层 地面 厚度40mm | m² | 20.13 | 0 | 4.75 | 15.3 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.0514 |  | 工作内容：清理底层；混凝土浇筑、密实、养护，水泥砂浆抹面、压光。
0108050200 | PT8-63 | 整体面层 混凝土面层 地面 厚度每增减5mm | m² | 2.29 | 0 | 0.63 | 1.64 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.0068 |  | 工作内容：清理底层；混凝土浇筑、密实、养护，水泥砂浆抹面、压光。
0108050200 | PT8-64 | 整体面层 混凝土面层 散水 厚度60mm | m² | 27.63 | 0 | 5.7 | 21.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0617 |  | 工作内容：清理底层；混凝土浇筑、密实、养护，水泥砂浆抹面、压光。
0108050200 | PT8-65 | 整体面层 混凝土面层 坡道 平均厚度100mm | m² | 41.19 | 0 | 8.28 | 32.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0896 |  | 工作内容：清理底层；混凝土浇筑、密实、养护，水泥砂浆抹面、压光。
0108050200 | PT8-66 | 整体面层 混凝土面层 散水、坡道 厚度每增减10mm | m² | 3.98 | 0 | 0.64 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0069 |  | 工作内容：清理底层；混凝土浇筑、密实、养护，水泥砂浆抹面、压光。
0108050300 | PT8-67 | 整体面层 环氧类面层 环氧树脂自流平地坪 | m² | 49.52 | 0 | 5.29 | 44.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0573 |  | 工作内容：基层清理；涂抹面层、养护、清理。
0108050300 | PT8-68 | 整体面层 环氧类面层 环氧砂浆 厚度5mm | m² | 95.23 | 0 | 19.57 | 75.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2118 |  | 工作内容：基层清理；涂抹面层、养护、清理。
0108050300 | PT8-69 | 整体面层 环氧类面层 环氧砂浆 厚度每增减1mm | m² | 15.82 | 0 | 3.08 | 12.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 |  | 工作内容：基层清理；涂抹面层、养护、清理。
0108060000 | PT8-70 | 块料面层 地面砖 地面 | m² | 95.86 | 0 | 13.62 | 82.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1474 |  | 工作内容：清理基层；刷素水泥浆；锯板磨边、贴块料地面；清理净面。
0108060000 | PT8-71 | 块料面层 地面砖 楼梯及台阶 | m² | 146.97 | 0 | 30.51 | 116.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3302 |  | 工作内容：清理基层；刷素水泥浆；锯板磨边、贴块料地面；清理净面。
0108060000 | PT8-72 | 块料面层 地面砖 踢脚板 | m | 14.72 | 0 | 3.36 | 11.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0364 |  | 工作内容：清理基层；刷素水泥浆；锯板磨边、贴块料地面；清理净面。
0108060000 | PT8-73 | 块料面层 石材 地面 | m² | 234.83 | 0 | 11.65 | 223.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1261 |  | 工作内容：清理基层；刷素水泥浆；锯板磨边、贴块料地面；清理净面。
0108060000 | PT8-74 | 块料面层 石材 楼梯及台阶 | m² | 346.94 | 0 | 28.56 | 318.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3091 |  | 工作内容：清理基层；刷素水泥浆；锯板磨边、贴块料地面；清理净面。
0108060000 | PT8-75 | 块料面层 石材 踢脚板 | m | 37.1 | 0 | 3.7 | 33.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |  | 工作内容：清理基层；刷素水泥浆；锯板磨边、贴块料地面；清理净面。
0108070000 | PT8-76 | 橡胶地板 | m² | 56.65 | 0 | 5.59 | 51.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0605 |  | 工作内容：清理底层；涂刷粘结剂、铺贴面层、收边；铺设基层、安装木地板；清理净面。
0108070000 | PT8-77 | 塑胶地板 | m² | 27.1 | 0 | 5.59 | 21.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0605 |  | 工作内容：清理底层；涂刷粘结剂、铺贴面层、收边；铺设基层、安装木地板；清理净面。
0108070000 | PT8-78 | 木地板 木楞 | m² | 43.14 | 0 | 8.22 | 34.86 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.089 |  | 工作内容：清理底层；涂刷粘结剂、铺贴面层、收边；铺设基层、安装木地板；清理净面。
0108070000 | PT8-79 | 木地板 基层板 | m² | 23.72 | 0 | 2.38 | 21.25 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.0258 |  | 工作内容：清理底层；涂刷粘结剂、铺贴面层、收边；铺设基层、安装木地板；清理净面。
0108070000 | PT8-80 | 木地板 复合地板 | m² | 98.79 | 0 | 9.36 | 89.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1013 |  | 工作内容：清理底层；涂刷粘结剂、铺贴面层、收边；铺设基层、安装木地板；清理净面。
0108070000 | PT8-81 | 木地板 硬木企口地板 | m² | 183.17 | 0 | 10.44 | 172.64 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.113 |  | 工作内容：清理底层；涂刷粘结剂、铺贴面层、收边；铺设基层、安装木地板；清理净面。
0108070000 | PT8-82 | 地板 木踢脚板 | m | 27.36 | 0 | 1.86 | 25.44 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.0202 |  | 工作内容：清理底层；涂刷粘结剂、铺贴面层、收边；铺设基层、安装木地板；清理净面。
0108070000 | PT8-83 | 防静电活动木地板 | m² | 310.6 | 0 | 29.26 | 281.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3167 |  | 工作内容：清理底层；涂刷粘结剂、铺贴面层、收边；铺设基层、安装木地板；清理净面。
0108070000 | PT8-84 | 防静电活动木地板踢脚板 | m | 16.97 | 0 | 1.86 | 15.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0202 |  | 工作内容：清理底层；涂刷粘结剂、铺贴面层、收边；铺设基层、安装木地板；清理净面。
0109010000 | PT9-1 | 保温层、隔热层 泡沫混凝土 | m³ | 225.4 | 0 | 20.75 | 204.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2246 |  | 工作内容：清理底层；铺设保温层；混凝土浇筑、养护；砌筑砖腿、安装架空隔热板。
0109010000 | PT9-2 | 保温层、隔热层 水泥蛭石 | m³ | 260.03 | 0 | 23.87 | 236.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2583 |  | 工作内容：清理底层；铺设保温层；混凝土浇筑、养护；砌筑砖腿、安装架空隔热板。
0109010000 | PT9-3 | 保温层、隔热层 珍珠岩 现浇 | m³ | 271.53 | 0 | 30.33 | 241.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3283 |  | 工作内容：清理底层；铺设保温层；混凝土浇筑、养护；砌筑砖腿、安装架空隔热板。
0109010000 | PT9-4 | 保温层、隔热层 珍珠岩 干铺 | m³ | 227.68 | 0 | 19.17 | 208.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2075 |  | 工作内容：清理底层；铺设保温层；混凝土浇筑、养护；砌筑砖腿、安装架空隔热板。
0109010000 | PT9-5 | 保温层、隔热层 聚苯乙烯板 | m³ | 661.92 | 0 | 28.88 | 633.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3125 |  | 工作内容：清理底层；铺设保温层；混凝土浇筑、养护；砌筑砖腿、安装架空隔热板。
0109010000 | PT9-6 | 保温层、隔热层 炉（矿）渣混凝土 | m³ | 185.03 | 0 | 22.17 | 162.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2399 |  | 工作内容：清理底层；铺设保温层；混凝土浇筑、养护；砌筑砖腿、安装架空隔热板。
0109010000 | PT9-7 | 保温层、隔热层 预制板架空隔热 | m² | 27.86 | 0 | 5.72 | 22.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0619 |  | 工作内容：清理底层；铺设保温层；混凝土浇筑、养护；砌筑砖腿、安装架空隔热板。
0109020000 | PT9-8 | 瓦屋面 石棉瓦 | m² | 35.73 | 0 | 7.77 | 27.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0772 |  | 工作内容：清理基层；安装挂瓦钉、铺设屋面瓦；安装瓦脊、封檐；清理面层。
0109020000 | PT9-9 | 瓦屋面 玻璃钢波纹瓦 | m² | 65.96 | 0 | 8.65 | 57.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0883 |  | 工作内容：清理基层；安装挂瓦钉、铺设屋面瓦；安装瓦脊、封檐；清理面层。
0109020000 | PT9-10 | 瓦屋面 琉璃瓦 | m² | 236.82 | 0 | 34.37 | 202.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 |  | 工作内容：清理基层；安装挂瓦钉、铺设屋面瓦；安装瓦脊、封檐；清理面层。
0109020000 | PT9-11 | 瓦屋面 釉面瓦 | m² | 170.78 | 0 | 34.37 | 136.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.372 |  | 工作内容：清理基层；安装挂瓦钉、铺设屋面瓦；安装瓦脊、封檐；清理面层。
0109020000 | PT9-12 | 瓦屋面 琉璃瓦檐口线 | m² | 87.13 | 0 | 17.38 | 69.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1881 |  | 工作内容：清理基层；安装挂瓦钉、铺设屋面瓦；安装瓦脊、封檐；清理面层。
0109030000 | PT9-13 | 卷材屋面 玻璃布二布三油 | m² | 39.65 | 0 | 2.37 | 37.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0256 |  | 工作内容：清扫基层；刷冷底子油；沥青玛蹄脂制备、铺贴卷材。
0109030000 | PT9-14 | 卷材屋面 玻璃布一布二油 | m² | 25.05 | 0 | 1.46 | 23.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0158 |  | 工作内容：清扫基层；刷冷底子油；沥青玛蹄脂制备、铺贴卷材。
0109030000 | PT9-15 | 卷材屋面 三元乙丙橡胶冷贴 | m² | 42.59 | 0 | 3.89 | 38.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0421 |  | 工作内容：清扫基层；刷冷底子油；沥青玛蹄脂制备、铺贴卷材。
0109030000 | PT9-16 | 卷材屋面 氯丁橡胶冷贴 | m² | 34.41 | 0 | 3.89 | 30.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0421 |  | 工作内容：清扫基层；刷冷底子油；沥青玛蹄脂制备、铺贴卷材。
0109030000 | PT9-17 | 卷材屋面 氯化聚乙烯橡胶 | m² | 34.07 | 0 | 3.89 | 30.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0421 |  | 工作内容：清扫基层；刷冷底子油；沥青玛蹄脂制备、铺贴卷材。
0109030000 | PT9-18 | 卷材屋面 改性沥青卷材 | m² | 40.06 | 0 | 2.54 | 37.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 |  | 工作内容：清扫基层；刷冷底子油；沥青玛蹄脂制备、铺贴卷材。
0109040000 | PT9-19 | 屋面排水 铁皮排水 | m² | 40.14 | 0 | 12.17 | 27.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1317 |  | 工作内容：排水管安装；雨水口、雨水斗安装。
0109040000 | PT9-20 | 屋面排水 钢制雨水管 DN100 以内 | m | 36.64 | 0 | 14.38 | 21.58 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.1556 |  | 工作内容：排水管安装；雨水口、雨水斗安装。
0109040000 | PT9-21 | 屋面排水 钢制雨水管 DN150 以内 | m | 44.74 | 0 | 15.98 | 28.08 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.1729 |  | 工作内容：排水管安装；雨水口、雨水斗安装。
0109040000 | PT9-22 | 屋面排水 钢制雨水口 DN100 以内 | 个 | 123.72 | 0 | 18.49 | 105.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2001 |  | 工作内容：排水管安装；雨水口、雨水斗安装。
0109040000 | PT9-23 | 屋面排水 钢制雨水口 DN150 以内 | 个 | 127.29 | 0 | 19.13 | 108.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 |  | 工作内容：排水管安装；雨水口、雨水斗安装。
0109040000 | PT9-24 | 屋面排水 钢制雨水斗 DN100 以内 | 个 | 48.48 | 0 | 15.4 | 33.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1667 |  | 工作内容：排水管安装；雨水口、雨水斗安装。
0109040000 | PT9-25 | 屋面排水 钢制雨水斗 DN150 以内 | 个 | 61.01 | 0 | 15.93 | 45.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1724 |  | 工作内容：排水管安装；雨水口、雨水斗安装。
0109040000 | PT9-26 | 屋面排水 钢制弯头 DN100 以内 | 个 | 39.42 | 0 | 15.98 | 23.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1729 |  | 工作内容：排水管安装；雨水口、雨水斗安装。
0109040000 | PT9-27 | 屋面排水 钢制弯头 DN150 以内 | 个 | 54.48 | 0 | 15.98 | 38.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1729 |  | 工作内容：排水管安装；雨水口、雨水斗安装。
0109040000 | PT9-28 | 屋面排水 UPVC塑料雨水管 φ100 以内 | m | 35.55 | 0 | 11.68 | 23.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1264 |  | 工作内容：排水管安装；雨水口、雨水斗安装。
0109040000 | PT9-29 | 屋面排水 UPVC塑料雨水口 φ100 以内 | 个 | 54.24 | 0 | 2.32 | 51.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0251 |  | 工作内容：排水管安装；雨水口、雨水斗安装。
0109040000 | PT9-30 | 屋面排水 UPVC塑料雨水斗 φ100 以内 | 个 | 27.93 | 0 | 10.65 | 17.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1153 |  | 工作内容：排水管安装；雨水口、雨水斗安装。
0109040000 | PT9-31 | 屋面排水 UPVC塑料弯头 φ100 以内 | 个 | 17.88 | 0 | 5.52 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0598 |  | 工作内容：排水管安装；雨水口、雨水斗安装。
0109050000 | PT9-32 | 刚性屋面 细石混凝土 厚度 4cm | m² | 26.68 | 0 | 5.07 | 21.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0541 |  | 工作内容：清理基层；钢筋网制作、铺设；混凝土浇筑、抹平、密实；刷素水泥浆、压光、养护。
0109050000 | PT9-33 | 刚性屋面 细石混凝土 厚度 每增减1cm | m² | 4.6 | 0 | 1.06 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0115 |  | 工作内容：清理基层；钢筋网制作、铺设；混凝土浇筑、抹平、密实；刷素水泥浆、压光、养护。
0109060000 | PT9-34 | 采光屋面 中空玻璃 铝合金龙骨上安装 | m² | 368.76 | 0 | 51.29 | 317.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5048 |  | 工作内容：龙骨制作与安装、面板下料、安装、封口、封边、清理。
0110010000 | PT10-1 | 贴挂防开裂网 贴玻纤网格布 | m² | 9.1 | 0 | 2.62 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 |  | 工作内容：基层清理，运输；翻包网格布；挂钢丝网。
0110010000 | PT10-2 | 贴挂防开裂网 挂钢丝网 | m² | 12.48 | 0 | 3.42 | 9.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0326 |  | 工作内容：基层清理，运输；翻包网格布；挂钢丝网。
0110020000 | PT10-3 | 混合砂浆 天棚 | m² | 9.88 | 0 | 6.09 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0599 |  | 工作内容：清理基层、补堵墙眼、湿润基层；找平、抹灰、刷浆、罩面压光；天棚小圆角抹光；门窗洞口侧壁抹护角线；抹阴阳角、装饰线；清理面层。
0110020000 | PT10-4 | 混合砂浆 砖、砌块墙 | m² | 14.15 | 0 | 7.7 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0757 |  | 工作内容：清理基层、补堵墙眼、湿润基层；找平、抹灰、刷浆、罩面压光；天棚小圆角抹光；门窗洞口侧壁抹护角线；抹阴阳角、装饰线；清理面层。
0110020000 | PT10-5 | 混合砂浆 混凝土墙 | m² | 16.58 | 0 | 9.41 | 7.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0925 |  | 工作内容：清理基层、补堵墙眼、湿润基层；找平、抹灰、刷浆、罩面压光；天棚小圆角抹光；门窗洞口侧壁抹护角线；抹阴阳角、装饰线；清理面层。
0110020000 | PT10-6 | 混合砂浆 混凝土梁柱 | m² | 17.96 | 0 | 10.83 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1065 |  | 工作内容：清理基层、补堵墙眼、湿润基层；找平、抹灰、刷浆、罩面压光；天棚小圆角抹光；门窗洞口侧壁抹护角线；抹阴阳角、装饰线；清理面层。
0110020000 | PT10-7 | 混合砂浆 轻质墙 | m² | 14.17 | 0 | 7.72 | 6.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0759 |  | 工作内容：清理基层、补堵墙眼、湿润基层；找平、抹灰、刷浆、罩面压光；天棚小圆角抹光；门窗洞口侧壁抹护角线；抹阴阳角、装饰线；清理面层。
0110020000 | PT10-8 | 混合砂浆 零星项目 | m² | 24.59 | 0 | 17.96 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1766 |  | 工作内容：清理基层、补堵墙眼、湿润基层；找平、抹灰、刷浆、罩面压光；天棚小圆角抹光；门窗洞口侧壁抹护角线；抹阴阳角、装饰线；清理面层。
0110030000 | PT10-9 | 水泥砂浆 天棚 | m² | 17.04 | 0 | 8.3 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0816 |  | 工作内容：清理基层、补堵墙眼、湿润基层；找平、抹灰、刷浆、罩面压光；护角、外墙分格；清理面层。
0110030000 | PT10-10 | 水泥砂浆 砖墙、砌块墙 | m² | 15.59 | 0 | 7.61 | 7.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0748 |  | 工作内容：清理基层、补堵墙眼、湿润基层；找平、抹灰、刷浆、罩面压光；护角、外墙分格；清理面层。
0110030000 | PT10-11 | 水泥砂浆 混凝土墙 | m² | 16.79 | 0 | 8.21 | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0807 |  | 工作内容：清理基层、补堵墙眼、湿润基层；找平、抹灰、刷浆、罩面压光；护角、外墙分格；清理面层。
0110030000 | PT10-12 | 水泥砂浆 混凝土梁柱 | m² | 18.04 | 0 | 9.46 | 8.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.093 |  | 工作内容：清理基层、补堵墙眼、湿润基层；找平、抹灰、刷浆、罩面压光；护角、外墙分格；清理面层。
0110030000 | PT10-13 | 水泥砂浆 轻质墙 | m² | 15.64 | 0 | 7.76 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0763 |  | 工作内容：清理基层、补堵墙眼、湿润基层；找平、抹灰、刷浆、罩面压光；护角、外墙分格；清理面层。
0110030000 | PT10-14 | 水泥砂浆 零星项目 | m² | 26.52 | 0 | 17.47 | 9.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1718 |  | 工作内容：清理基层、补堵墙眼、湿润基层；找平、抹灰、刷浆、罩面压光；护角、外墙分格；清理面层。
0110030000 | PT10-15 | 水泥砂浆 刷素水泥浆 一道 | m² | 1.72 | 0 | 1.13 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0118 |  | 工作内容：清理基层、补堵墙眼、湿润基层；找平、抹灰、刷浆、罩面压光；护角、外墙分格；清理面层。
0110040000 | PT10-16 | 涂料 外墙刷丙烯酸漆 | m² | 15.37 | 0 | 5.08 | 7.85 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0.0532 |  | 工作内容：清理基层、补小孔洞、磨砂纸；遮盖、喷涂料；清理被喷污处。
0110040000 | PT10-17 | 涂料 内墙、天棚刷乳胶漆 | m² | 6.97 | 0 | 5.08 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0532 |  | 工作内容：清理基层、补小孔洞、磨砂纸；遮盖、喷涂料；清理被喷污处。
0110040000 | PT10-18 | 涂料 外墙刷氟碳漆 | m² | 38.92 | 0 | 18.49 | 20.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1936 |  | 工作内容：清理基层、补小孔洞、磨砂纸；遮盖、喷涂料；清理被喷污处。
0110040000 | PT10-19 | 涂料 内墙、天棚刷氟碳漆 | m² | 31.58 | 0 | 14.11 | 17.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1478 |  | 工作内容：清理基层、补小孔洞、磨砂纸；遮盖、喷涂料；清理被喷污处。
0110040000 | PT10-20 | 涂料 抹灰面刷白水泥 | m² | 1.08 | 0 | 0.8 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0084 |  | 工作内容：清理基层、补小孔洞、磨砂纸；遮盖、喷涂料；清理被喷污处。
0110040000 | PT10-21 | 涂料 刮腻子 满刮二遍 | m² | 15.35 | 0 | 6.5 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.062 |  | 工作内容：清扫、满刮腻子、打磨等全部操作过程。
0110040000 | PT10-22 | 涂料 刮腻子 每增减一遍 | m² | 7.09 | 0 | 2.66 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0254 |  | 工作内容：清扫、满刮腻子、打磨等全部操作过程。
0110050100 | PT10-23 | 块料面层 水泥砂浆结合层 内墙面砖 墙面 | m² | 77.55 | 0 | 23.49 | 54.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 |  | 工作内容：清理修补基层、打底抹灰；切割、磨光块料；镶贴面层、镶贴阴阳角；修补缝隙、清理面层、养护。
0110050100 | PT10-24 | 块料面层 水泥砂浆结合层 内墙面砖 独立梁柱面 | m² | 76.99 | 0 | 26.11 | 50.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2567 |  | 工作内容：清理修补基层、打底抹灰；切割、磨光块料；镶贴面层、镶贴阴阳角；修补缝隙、清理面层、养护。
0110050100 | PT10-25 | 块料面层 水泥砂浆结合层 内墙面砖 零星项目 | m² | 90 | 0 | 30.79 | 59.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3028 |  | 工作内容：清理修补基层、打底抹灰；切割、磨光块料；镶贴面层、镶贴阴阳角；修补缝隙、清理面层、养护。
0110050100 | PT10-26 | 块料面层 水泥砂浆结合层 镶贴石材 墙面 | m² | 247.77 | 0 | 22.73 | 225.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2235 |  | 工作内容：清理修补基层、打底抹灰；切割、磨光块料；镶贴面层、镶贴阴阳角；修补缝隙、清理面层、养护。
0110050100 | PT10-27 | 块料面层 水泥砂浆结合层 镶贴石材 柱面 | m² | 249 | 0 | 26.1 | 222.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2566 |  | 工作内容：清理修补基层、打底抹灰；切割、磨光块料；镶贴面层、镶贴阴阳角；修补缝隙、清理面层、养护。
0110050100 | PT10-28 | 块料面层 水泥砂浆结合层 镶贴石材 零星项目 | m² | 261.52 | 0 | 27.45 | 234.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2698 |  | 工作内容：清理修补基层、打底抹灰；切割、磨光块料；镶贴面层、镶贴阴阳角；修补缝隙、清理面层、养护。
0110050200 | PT10-29 | 块料面层 粘结剂结合层 内墙面砖 墙面 | m² | 73.69 | 0 | 19.69 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1936 |  | 工作内容：清理修补基层、打底抹灰；切割、磨光块料；粘贴面层、粘贴阴阳角；修补缝隙、清理面层、养护。
0110050200 | PT10-30 | 块料面层 粘结剂结合层 内墙面砖 独立梁、柱面 | m² | 77.74 | 0 | 21.54 | 56.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2118 |  | 工作内容：清理修补基层、打底抹灰；切割、磨光块料；粘贴面层、粘贴阴阳角；修补缝隙、清理面层、养护。
0110050200 | PT10-31 | 块料面层 粘结剂结合层 内墙面砖 零星项目 | m² | 88.46 | 0 | 29.26 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2877 |  | 工作内容：清理修补基层、打底抹灰；切割、磨光块料；粘贴面层、粘贴阴阳角；修补缝隙、清理面层、养护。
0110050200 | PT10-32 | 块料面层 粘结剂结合层 外墙面砖 墙面 | m² | 86.62 | 0 | 22.94 | 63.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2255 |  | 工作内容：清理修补基层、打底抹灰；切割、磨光块料；粘贴面层、粘贴阴阳角；修补缝隙、清理面层、养护。
0110050200 | PT10-33 | 块料面层 粘结剂结合层 外墙面砖 独立梁、柱面 | m² | 91.62 | 0 | 25.35 | 66.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.249 |  | 工作内容：清理修补基层、打底抹灰；切割、磨光块料；粘贴面层、粘贴阴阳角；修补缝隙、清理面层、养护。
0110050200 | PT10-34 | 块料面层 粘结剂结合层 外墙面砖 零星项目 | m² | 113.13 | 0 | 43.29 | 69.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4257 |  | 工作内容：清理修补基层、打底抹灰；切割、磨光块料；粘贴面层、粘贴阴阳角；修补缝隙、清理面层、养护。
0110050200 | PT10-35 | 块料面层 粘结剂结合层 石材 墙面 | m² | 245 | 0 | 20.22 | 224.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1988 |  | 工作内容：清理修补基层、打底抹灰；切割、磨光块料；粘贴面层、粘贴阴阳角；修补缝隙、清理面层、养护。
0110050200 | PT10-36 | 块料面层 粘结剂结合层 石材 柱面 | m² | 254.5 | 0 | 25.14 | 229.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2472 |  | 工作内容：清理修补基层、打底抹灰；切割、磨光块料；粘贴面层、粘贴阴阳角；修补缝隙、清理面层、养护。
0110050200 | PT10-37 | 块料面层 粘结剂结合层 石材 零星项目 | m² | 260.62 | 0 | 26.56 | 234.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2612 |  | 工作内容：清理修补基层、打底抹灰；切割、磨光块料；粘贴面层、粘贴阴阳角；修补缝隙、清理面层、养护。
0110050200 | PT10-38 | 块料面层 粘结剂结合层 仿石外墙砖 勒脚 | m² | 95.93 | 0 | 25.21 | 70.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2479 |  | 工作内容：清理修补基层、打底抹灰；切割、磨光块料；粘贴面层、粘贴阴阳角；修补缝隙、清理面层、养护。
0110050200 | PT10-39 | 块料面层 粘结剂结合层 仿石外墙砖 零星项目 | m² | 107.19 | 0 | 32.56 | 74.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3201 |  | 工作内容：清理修补基层、打底抹灰；切割、磨光块料；粘贴面层、粘贴阴阳角；修补缝隙、清理面层、养护。
0110050300 | PT10-40 | 块料面层 干挂石材 | m² | 260.07 | 0 | 38.71 | 221.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3806 |  | 工作内容：清理基层、钻孔成槽，安装挂件；挂块料、封口磨边、灌胶密封；清理、打蜡。
0110050400 | PT10-41 | 块料面层 装饰台面 石材洗漱台板 | m² | 430.46 | 0 | 77.66 | 344.14 | 8.66 | 0 | 0 | 0 | 0.7636 |  | 工作内容：铁件制作、安装；铺钢板网、抹水泥砂浆；铺块料面板、磨边、嵌缝；清理面层、养护。
0110050400 | PT10-42 | 块料面层 装饰台面 石材窗台板 | m² | 246.97 | 0 | 30.01 | 216.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2956 |  | 工作内容：铁件制作、安装；铺钢板网、抹水泥砂浆；铺块料面板、磨边、嵌缝；清理面层、养护。
0110050400 | PT10-43 | 块料面层 装饰台面 水磨石窗台板 | m² | 85.18 | 0 | 28.77 | 56.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2829 |  | 工作内容：铁件制作、安装；铺钢板网、抹水泥砂浆；铺块料面板、磨边、嵌缝；清理面层、养护。
0110060000 | PT10-44 | 石材、瓷砖开槽 开槽（断面面积） ≤30mm² | m | 4.46 | 0 | 3.02 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0288 |  | 工作内容：开槽、清理。
0110060000 | PT10-45 | 石材、瓷砖开槽 开槽（断面面积） ≤100mm² | m | 14.44 | 0 | 9.07 | 0.01 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0.0865 |  | 工作内容：开槽、清理。
0110060000 | PT10-46 | 石材、瓷砖开槽 开槽（断面面积） ≤200mm² | m | 15.93 | 0 | 10.56 | 0.01 | 5.36 | 0 | 0 | 0 | 0.1008 |  | 工作内容：开槽、清理。
0110070000 | PT10-47 | 石材、瓷砖开孔 开孔（周长） ≤400mm | 个 | 2.57 | 0 | 2.12 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0202 |  | 工作内容：切割、清理。
0110070000 | PT10-48 | 石材、瓷砖开孔 开孔（周长） ≤800mm | 个 | 5.11 | 0 | 4.22 | 0.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0403 |  | 工作内容：切割、清理。
0110070000 | PT10-49 | 石材、瓷砖开孔 开孔（周长） ≤1000mm | 个 | 6.38 | 0 | 5.27 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0503 |  | 工作内容：切割、清理。
0110080100 | PT10-50 | 油漆 木材面油漆 调和漆 单层木门 | m² | 15.03 | 0 | 8.09 | 6.53 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.0795 |  | 工作内容：清扫、磨砂纸、刮腻子；刷油漆；清理面层。
0110080100 | PT10-51 | 油漆 木材面油漆 调和漆 单层木窗 | m² | 13.53 | 0 | 7.68 | 5.44 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.0755 |  | 工作内容：清扫、磨砂纸、刮腻子；刷油漆；清理面层。
0110080100 | PT10-52 | 油漆 木材面油漆 调和漆 木扶手 | m | 7.03 | 0 | 6.26 | 0.63 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.073 |  | 工作内容：清扫、磨砂纸、刮腻子；刷油漆；清理面层。
0110080100 | PT10-53 | 油漆 木材面油漆 调和漆 门、窗套 | m² | 11.74 | 0 | 7.39 | 3.87 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.0727 |  | 工作内容：清扫、磨砂纸、刮腻子；刷油漆；清理面层。
0110080100 | PT10-54 | 油漆 木材面油漆 调和漆 木线条 | m² | 11.08 | 0 | 6.96 | 3.64 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.0685 |  | 工作内容：清扫、磨砂纸、刮腻子；刷油漆；清理面层。
0110080100 | PT10-55 | 油漆 木材面油漆 调和漆 其他木材面 | m² | 11.48 | 0 | 7.18 | 3.75 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.0706 |  | 工作内容：清扫、磨砂纸、刮腻子；刷油漆；清理面层。
0110080100 | PT10-56 | 油漆 木材面油漆 木地板漆 | m² | 10.82 | 0 | 7.12 | 3.15 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |  | 工作内容：清扫、磨砂纸、刮腻子；刷油漆；清理面层。
0110080100 | PT10-57 | 油漆 木材面油漆 聚氨酯清漆 单层木门 | m² | 32.24 | 0 | 17.12 | 14.55 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.1683 |  | 工作内容：清扫、磨砂纸、刮腻子；刷油漆；清理面层。
0110080100 | PT10-58 | 油漆 木材面油漆 聚氨酯清漆 单层木窗 | m² | 28.11 | 0 | 15.41 | 12.13 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0.1515 |  | 工作内容：清扫、磨砂纸、刮腻子；刷油漆；清理面层。
0110080100 | PT10-59 | 油漆 木材面油漆 聚氨酯清漆 木扶手 | m | 5.92 | 0 | 4.28 | 1.43 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.0421 |  | 工作内容：清扫、磨砂纸、刮腻子；刷油漆；清理面层。
0110080100 | PT10-60 | 油漆 木材面油漆 聚氨酯清漆 门、窗套 | m² | 21.72 | 0 | 10.78 | 10.19 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.106 |  | 工作内容：清扫、磨砂纸、刮腻子；刷油漆；清理面层。
0110080100 | PT10-61 | 油漆 木材面油漆 聚氨酯清漆 木线条 | m² | 20.52 | 0 | 10.16 | 9.61 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.0999 |  | 工作内容：清扫、磨砂纸、刮腻子；刷油漆；清理面层。
0110080100 | PT10-62 | 油漆 木材面油漆 聚氨酯清漆 木地板 | m² | 20.81 | 0 | 12.28 | 7.71 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0.1207 |  | 工作内容：清扫、磨砂纸、刮腻子；刷油漆；清理面层。
0110080100 | PT10-63 | 油漆 木材面油漆 聚氨酯清漆 其他木材面 | m² | 19.31 | 0 | 11.15 | 7.34 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0.1096 |  | 工作内容：清扫、磨砂纸、刮腻子；刷油漆；清理面层。
0110080100 | PT10-64 | 油漆 木材面油漆 防火漆 木线条 | m² | 11.44 | 0 | 7.45 | 3.24 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.0733 |  | 工作内容：清扫、磨砂纸、刮腻子；刷油漆；清理面层。
0110080100 | PT10-65 | 油漆 木材面油漆 防火漆 木地板 | m² | 14.64 | 0 | 10.44 | 3.38 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0.1027 |  | 工作内容：清扫、磨砂纸、刮腻子；刷油漆；清理面层。
0110080100 | PT10-66 | 油漆 木材面油漆 防火漆 其他木材面 | m² | 16.2 | 0 | 12.17 | 3.21 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0.1197 |  | 工作内容：清扫、磨砂纸、刮腻子；刷油漆；清理面层。
0110080200 | PT10-67 | 油漆 金属面油漆 防锈漆 33μm | t | 114.12 | 0 | 56.68 | 50.24 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.5748 |  | 工作内容：1.清扫、磨砂纸、刷油漆、清理表面。2.挂件、喷砂、除尘、回收砂；清理现场、修理工具。3.清扫、配料、喷锌、清理面层。4.装运、酸洗、镀锌。
0110080200 | PT10-68 | 油漆 金属面油漆 环氧富锌漆 50μm | t | 341.17 | 0 | 66.57 | 266.04 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 0.6546 |  | 工作内容：1.清扫、磨砂纸、刷油漆、清理表面。2.挂件、喷砂、除尘、回收砂；清理现场、修理工具。3.清扫、配料、喷锌、清理面层。4.装运、酸洗、镀锌。
0110080200 | PT10-69 | 油漆 金属面油漆 水性无机富锌底漆 50μm | t | 510.88 | 0 | 76.55 | 359.63 | 74.7 | 0 | 0 | 0 | 0.7527 |  | 工作内容：1.清扫、磨砂纸、刷油漆、清理表面。2.挂件、喷砂、除尘、回收砂；清理现场、修理工具。3.清扫、配料、喷锌、清理面层。4.装运、酸洗、镀锌。
0110080200 | PT10-70 | 油漆 金属面油漆 环氧云铁漆 100μm | t | 383.75 | 0 | 112.74 | 256.92 | 14.09 | 0 | 0 | 0 | 1.1086 |  | 工作内容：1.清扫、磨砂纸、刷油漆、清理表面。2.挂件、喷砂、除尘、回收砂；清理现场、修理工具。3.清扫、配料、喷锌、清理面层。4.装运、酸洗、镀锌。
0110080200 | PT10-71 | 油漆 金属面油漆 氟碳漆 100μm | t | 1030.24 | 0 | 208.76 | 798.5 | 22.98 | 0 | 0 | 0 | 2.0527 |  | 工作内容：1.清扫、磨砂纸、刷油漆、清理表面。2.挂件、喷砂、除尘、回收砂；清理现场、修理工具。3.清扫、配料、喷锌、清理面层。4.装运、酸洗、镀锌。
0110080200 | PT10-72 | 油漆 金属面油漆 调和漆 100μm | t | 257.84 | 0 | 137.39 | 104.17 | 16.28 | 0 | 0 | 0 | 1.3507 |  | 工作内容：1.清扫、磨砂纸、刷油漆、清理表面。2.挂件、喷砂、除尘、回收砂；清理现场、修理工具。3.清扫、配料、喷锌、清理面层。4.装运、酸洗、镀锌。
0110080200 | PT10-73 | 油漆 金属面油漆 磁漆 100μm | t | 269.73 | 0 | 137.39 | 116.06 | 16.28 | 0 | 0 | 0 | 1.3507 |  | 工作内容：1.清扫、磨砂纸、刷油漆、清理表面。2.挂件、喷砂、除尘、回收砂；清理现场、修理工具。3.清扫、配料、喷锌、清理面层。4.装运、酸洗、镀锌。
0110080200 | PT10-74 | 油漆 金属面油漆 沥青漆 100μm | t | 298.18 | 0 | 171.53 | 106.27 | 20.38 | 0 | 0 | 0 | 1.6866 |  | 工作内容：1.清扫、磨砂纸、刷油漆、清理表面。2.挂件、喷砂、除尘、回收砂；清理现场、修理工具。3.清扫、配料、喷锌、清理面层。4.装运、酸洗、镀锌。
0110080200 | PT10-75 | 油漆 金属面油漆 防腐漆 180μm | t | 1114.36 | 0 | 398.37 | 680.23 | 35.76 | 0 | 0 | 0 | 3.9172 |  | 工作内容：1.清扫、磨砂纸、刷油漆、清理表面。2.挂件、喷砂、除尘、回收砂；清理现场、修理工具。3.清扫、配料、喷锌、清理面层。4.装运、酸洗、镀锌。
0110080200 | PT10-76 | 油漆 金属面油漆 防腐底漆 35μm | t | 254.97 | 0 | 86.51 | 160.88 | 7.58 | 0 | 0 | 0 | 0.8506 |  | 工作内容：1.清扫、磨砂纸、刷油漆、清理表面。2.挂件、喷砂、除尘、回收砂；清理现场、修理工具。3.清扫、配料、喷锌、清理面层。4.装运、酸洗、镀锌。
0110080200 | PT10-77 | 油漆 金属面油漆 防腐中间漆 40μm | t | 219.34 | 0 | 78.02 | 135.11 | 6.21 | 0 | 0 | 0 | 0.7671 |  | 工作内容：1.清扫、磨砂纸、刷油漆、清理表面。2.挂件、喷砂、除尘、回收砂；清理现场、修理工具。3.清扫、配料、喷锌、清理面层。4.装运、酸洗、镀锌。
0110080200 | PT10-78 | 油漆 金属面油漆 防腐面漆 35μm | t | 222.27 | 0 | 78.02 | 137.05 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.7671 |  | 工作内容：1.清扫、磨砂纸、刷油漆、清理表面。2.挂件、喷砂、除尘、回收砂；清理现场、修理工具。3.清扫、配料、喷锌、清理面层。4.装运、酸洗、镀锌。
0110080200 | PT10-79 | 油漆 金属面油漆 银粉漆 100μm | t | 208.17 | 0 | 151.28 | 41.98 | 14.91 | 0 | 0 | 0 | 1.5096 |  | 工作内容：1.清扫、磨砂纸、刷油漆、清理表面。2.挂件、喷砂、除尘、回收砂；清理现场、修理工具。3.清扫、配料、喷锌、清理面层。4.装运、酸洗、镀锌。
0110080200 | PT10-80 | 油漆 金属面油漆 防火漆 120μm | t | 327.23 | 0 | 153.04 | 155.31 | 18.88 | 0 | 0 | 0 | 1.5048 |  | 工作内容：1.清扫、磨砂纸、刷油漆、清理表面。2.挂件、喷砂、除尘、回收砂；清理现场、修理工具。3.清扫、配料、喷锌、清理面层。4.装运、酸洗、镀锌。
0110080200 | PT10-81 | 油漆 金属面油漆 防火涂料 1h | t | 815.26 | 0 | 196.07 | 307.07 | 312.12 | 0 | 0 | 0 | 1.9279 |  | 工作内容：1.清扫、磨砂纸、刷油漆、清理表面。2.挂件、喷砂、除尘、回收砂；清理现场、修理工具。3.清扫、配料、喷锌、清理面层。4.装运、酸洗、镀锌。
0110080200 | PT10-82 | 油漆 金属面油漆 919防腐油漆 35μm | t | 357.5 | 0 | 95.8 | 254.5 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9419 |  | 工作内容：1.清扫、磨砂纸、刷油漆、清理表面。2.挂件、喷砂、除尘、回收砂；清理现场、修理工具。3.清扫、配料、喷锌、清理面层。4.装运、酸洗、镀锌。
0110080200 | PT10-83 | 金属面油漆 | m² | 15.03 | 0 | 8.09 | 6.53 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.0795 |  | 工作内容：1.清扫、磨砂纸、刷油漆、清理表面。2.挂件、喷砂、除尘、回收砂；清理现场、修理工具。3.清扫、配料、喷锌、清理面层。4.装运、酸洗、镀锌。
0110080200 | PT10-84 | 油漆 金属面油漆 喷砂除锈 | t | 987.46 | 0 | 289.74 | 199.23 | 498.49 | 0 | 0 | 0 | 3.1357 |  | 工作内容：1.清扫、磨砂纸、刷油漆、清理表面。2.挂件、喷砂、除尘、回收砂；清理现场、修理工具。3.清扫、配料、喷锌、清理面层。4.装运、酸洗、镀锌。
0110080200 | PT10-85 | 油漆 金属面油漆 手工除锈 | t | 171.75 | 0 | 171.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7419 |  | 工作内容：1.清扫、磨砂纸、刷油漆、清理表面。2.挂件、喷砂、除尘、回收砂；清理现场、修理工具。3.清扫、配料、喷锌、清理面层。4.装运、酸洗、镀锌。
0110080200 | PT10-86 | 油漆 金属面油漆 化学除锈 | t | 145.92 | 0 | 59.98 | 70.07 | 15.87 | 0 | 0 | 0 | 0.6088 |  | 工作内容：1.清扫、磨砂纸、刷油漆、清理表面。2.挂件、喷砂、除尘、回收砂；清理现场、修理工具。3.清扫、配料、喷锌、清理面层。4.装运、酸洗、镀锌。
0110080200 | PT10-87 | 油漆 金属面油漆 钢结构热喷锌 | t | 989.29 | 0 | 79.81 | 798.8 | 110.68 | 0 | 0 | 0 | 0.8094 |  | 工作内容：1.清扫、磨砂纸、刷油漆、清理表面。2.挂件、喷砂、除尘、回收砂；清理现场、修理工具。3.清扫、配料、喷锌、清理面层。4.装运、酸洗、镀锌。
0110080200 | PT10-88 | 油漆 金属面油漆 钢结构镀锌 | t | 1968.87 | 0 | 4.88 | 1809.91 | 154.08 | 0 | 0 | 0 | 0.061 |  | 工作内容：1.清扫、磨砂纸、刷油漆、清理表面。2.挂件、喷砂、除尘、回收砂；清理现场、修理工具。3.清扫、配料、喷锌、清理面层。4.装运、酸洗、镀锌。
0110080300 | PT10-89 | 油漆 抹灰面油漆 调和漆 100μm | m² | 6.92 | 0 | 3.58 | 2.66 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.0352 |  | 工作内容：清理基层、磨砂纸、刮腻子；刷油漆；清理面层。
0110080300 | PT10-90 | 油漆 抹灰面油漆 防腐漆 180μm | m² | 25.54 | 0 | 7.67 | 16.78 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0.0752 |  | 工作内容：清理基层、磨砂纸、刮腻子；刷油漆；清理面层。
0110080300 | PT10-91 | 油漆 抹灰面油漆 防腐底漆 35μm | m² | 5.72 | 0 | 1.77 | 3.7 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.0176 |  | 工作内容：清理基层、磨砂纸、刮腻子；刷油漆；清理面层。
0110080300 | PT10-92 | 油漆 抹灰面油漆 防腐中间漆 40μm | m² | 4.64 | 0 | 1.53 | 2.93 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.0153 |  | 工作内容：清理基层、磨砂纸、刮腻子；刷油漆；清理面层。
0110080300 | PT10-93 | 油漆 抹灰面油漆 防腐面漆 35μm | m² | 4.96 | 0 | 1.53 | 3.22 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.0153 |  | 工作内容：清理基层、磨砂纸、刮腻子；刷油漆；清理面层。
0110080400 | PT10-94 | 油漆 钢门、钢窗油漆 防锈漆 33μm | m² | 4.34 | 0 | 2.31 | 1.78 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.0227 |  | 工作内容：清扫、磨砂纸、刷油漆、清理表面。
0110080400 | PT10-95 | 油漆 钢门、钢窗油漆 环氧富锌漆 50μm | m² | 9.56 | 0 | 2.14 | 7.04 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.0223 |  | 工作内容：清扫、磨砂纸、刷油漆、清理表面。
0110080400 | PT10-96 | 油漆 钢门、钢窗油漆 调和漆 100μm | m² | 7.88 | 0 | 4.42 | 2.71 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.0442 |  | 工作内容：清扫、磨砂纸、刷油漆、清理表面。
0110080400 | PT10-97 | 油漆 钢门、钢窗油漆 磁漆 100μm | m² | 8.98 | 0 | 4.7 | 3.53 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.0451 |  | 工作内容：清扫、磨砂纸、刷油漆、清理表面。
0110080400 | PT10-98 | 油漆 钢门、钢窗油漆 防腐漆 180μm | m² | 38.8 | 0 | 16.69 | 20.87 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0.1641 |  | 工作内容：清扫、磨砂纸、刷油漆、清理表面。
0110080400 | PT10-99 | 油漆 钢门、钢窗油漆 防腐底漆 35μm | m² | 7.45 | 0 | 3.55 | 3.63 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.0349 |  | 工作内容：清扫、磨砂纸、刷油漆、清理表面。
0110080400 | PT10-100 | 油漆 钢门、钢窗油漆 防腐中间漆 40μm | m² | 6.97 | 0 | 3 | 3.76 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.0295 |  | 工作内容：清扫、磨砂纸、刷油漆、清理表面。
0110080400 | PT10-101 | 油漆 钢门、钢窗油漆 防腐面漆 35μm | m² | 8.62 | 0 | 3.3 | 5.07 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.0325 |  | 工作内容：清扫、磨砂纸、刷油漆、清理表面。
0110090000 | PT10-102 | 贴壁纸 墙面 | m² | 31.61 | 0 | 11.36 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1117 |  | 工作内容：清扫、撕缝、粘贴壁纸、对花。
0110090000 | PT10-103 | 贴壁纸 柱面 | m² | 33.68 | 0 | 12.29 | 21.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1208 |  | 工作内容：清扫、撕缝、粘贴壁纸、对花。
0110090000 | PT10-104 | 贴壁纸 天棚 | m² | 34.82 | 0 | 14.57 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1432 |  | 工作内容：清扫、撕缝、粘贴壁纸、对花。
0110100000 | PT10-105 | 木饰面 胶合板面层 | m² | 26.15 | 0 | 5.3 | 20.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0521 |  | 工作内容：下料、贴面层、封边、嵌缝、清理面层。
0110100000 | PT10-106 | 木饰面 柚面板面层 | m² | 49.07 | 0 | 7.09 | 41.9 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.0697 |  | 工作内容：下料、贴面层、封边、嵌缝、清理面层。
0110100000 | PT10-107 | 木饰面 吸音板面层 | m² | 56.31 | 0 | 4.13 | 52.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0406 |  | 工作内容：下料、贴面层、封边、嵌缝、清理面层。
0110100000 | PT10-108 | 木饰面 木质装饰板面层 | m² | 24.55 | 0 | 7.48 | 17.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0736 |  | 工作内容：下料、贴面层、封边、嵌缝、清理面层。
0110100000 | PT10-109 | 木饰面 不锈钢面层 | m² | 173.45 | 0 | 18.02 | 155.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 |  | 工作内容：下料、贴面层、封边、嵌缝、清理面层。
0110100000 | PT10-110 | 木饰面 纤维复合板面层 | m² | 310.45 | 0 | 9.48 | 300.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0905 |  | 工作内容：下料、贴面层、封边、嵌缝、清理面层。
0110110000 | PT10-111 | 界面处理剂 混凝土面 | m² | 5.35 | 0 | 1.24 | 4.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 |  | 工作内容：清理基层、调制界面剂；涂抹界面剂。
0110110000 | PT10-112 | 界面处理剂 加气混凝土砌块 | m² | 7.21 | 0 | 1.49 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0156 |  | 工作内容：清理基层、调制界面剂；涂抹界面剂。
0110110000 | PT10-113 | 界面处理 混凝土面凿毛 | m² | 17.88 | 0 | 17.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2235 |  | 工作内容：清理基层、调制界面剂；涂抹界面剂。
0111010100 | PT11-1 | 室外混凝土沟道、混凝土池井 室外混凝土沟道、隧道 底板 | m³ | 414.23 | 0 | 37.43 | 371.55 | 5.25 | 0 | 0 | 0 | 0.4172 |  | 工作内容：木模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0111010100 | PT11-2 | 室外混凝土沟道、混凝土池井 室外混凝土沟道、隧道 壁板 | m³ | 616.15 | 0 | 155.26 | 444.21 | 16.68 | 0 | 0 | 0 | 1.7094 |  | 工作内容：木模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0111010100 | PT11-3 | 室外混凝土沟道、混凝土池井 室外混凝土沟道、隧道 顶板 | m³ | 577.57 | 0 | 128.82 | 435.17 | 13.58 | 0 | 0 | 0 | 1.4161 |  | 工作内容：木模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0111010200 | PT11-4 | 室外混凝土沟道、混凝土池井 室外混凝土池井 底板 矩形 | m³ | 408.11 | 0 | 34 | 370.99 | 3.12 | 0 | 0 | 0 | 0.3767 |  | 工作内容：木模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0111010200 | PT11-5 | 室外混凝土沟道、混凝土池井 室外混凝土池井 底板 圆形 | m³ | 429.4 | 0 | 42.5 | 383.34 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0.4709 |  | 工作内容：木模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0111010200 | PT11-6 | 室外混凝土沟道、混凝土池井 室外混凝土池井 壁板 矩形 | m³ | 556.11 | 0 | 108.3 | 431.06 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 1.1944 |  | 工作内容：木模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0111010200 | PT11-7 | 室外混凝土沟道、混凝土池井 室外混凝土池井 壁板 圆形 | m³ | 644 | 0 | 162.45 | 448.37 | 33.18 | 0 | 0 | 0 | 1.7917 |  | 工作内容：木模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0111010200 | PT11-8 | 室外混凝土沟道、混凝土池井 室外混凝土池井 顶板 矩形 | m³ | 564.9 | 0 | 114.88 | 436.51 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 1.2624 |  | 工作内容：木模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0111010200 | PT11-9 | 室外混凝土沟道、混凝土池井 室外混凝土池井 顶板 圆形 | m³ | 643.91 | 0 | 160.84 | 456.32 | 26.75 | 0 | 0 | 0 | 1.7674 |  | 工作内容：木模板制作与安装、钢模板组合与安装；模板刷隔离剂；模板拆除、运输、整理、堆放；混凝土浇筑、捣固、养护。
0111020000 | PT11-10 | 钢筋混凝土管道安装 DN200 | m | 44.36 | 0 | 6.25 | 35.15 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0.0644 |  | 工作内容：场内运输、清理基坑；清扫管材、起吊、就位、找中、安装；水压试验。
0111020000 | PT11-11 | 钢筋混凝土管道安装 DN300 | m | 68.5 | 0 | 7.12 | 57.53 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0.0734 |  | 工作内容：场内运输、清理基坑；清扫管材、起吊、就位、找中、安装；水压试验。
0111020000 | PT11-12 | 钢筋混凝土管道安装 DN400 | m | 86.94 | 0 | 8.09 | 75 | 3.85 | 0 | 0 | 0 | 0.0839 |  | 工作内容：场内运输、清理基坑；清扫管材、起吊、就位、找中、安装；水压试验。
0111020000 | PT11-13 | 钢筋混凝土管道安装 DN500 | m | 125.13 | 0 | 9.34 | 109.8 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0.0976 |  | 工作内容：场内运输、清理基坑；清扫管材、起吊、就位、找中、安装；水压试验。
0111020000 | PT11-14 | 钢筋混凝土管道安装 DN600 | m | 162.64 | 0 | 8.8 | 147.85 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0.0906 |  | 工作内容：场内运输、清理基坑；清扫管材、起吊、就位、找中、安装；水压试验。
0111020000 | PT11-15 | 钢筋混凝土管道安装 DN700 | m | 199.79 | 0 | 9.81 | 183.99 | 5.99 | 0 | 0 | 0 | 0.1012 |  | 工作内容：场内运输、清理基坑；清扫管材、起吊、就位、找中、安装；水压试验。
0111020000 | PT11-16 | 钢筋混凝土管道安装 DN800 | m | 252.72 | 0 | 11.03 | 233.99 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1142 |  | 工作内容：场内运输、清理基坑；清扫管材、起吊、就位、找中、安装；水压试验。
0111020000 | PT11-17 | 钢筋混凝土管道安装 DN900 | m | 307.42 | 0 | 12.64 | 287.08 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1313 |  | 工作内容：场内运输、清理基坑；清扫管材、起吊、就位、找中、安装；水压试验。
0111030000 | PT11-18 | HDPE管道安装 HDPE管安装 DN400以内 | m | 167.13 | 0 | 4.13 | 153.77 | 9.23 | 0 | 0 | 0 | 0.0383 |  | 工作内容：挂线、清扫基座、成品管场内运输、铺管。
0111030000 | PT11-19 | HDPE管道安装 HDPE管安装 DN600以内 | m | 368.08 | 0 | 5.12 | 353.66 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0475 |  | 工作内容：挂线、清扫基座、成品管场内运输、铺管。
0111030000 | PT11-20 | HDPE管道安装 HDPE管安装 DN800以内 | m | 566.35 | 0 | 7 | 549.73 | 9.62 | 0 | 0 | 0 | 0.0649 |  | 工作内容：挂线、清扫基座、成品管场内运输、铺管。
0111040100 | PT11-21 | 道路与场地地坪 基层 路床土方 | m³ | 13.16 | 0 | 8.07 | 0 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0.0919 |  | 工作内容：路床土方开挖、运输、碾压、检验；放样、清理路床、取料、运料、摊铺、灌缝、找平、碾压。
0111040100 | PT11-22 | 道路与场地地坪 2:8灰土基层 | m³ | 81.17 | 0 | 16.32 | 57.58 | 7.27 | 0 | 0 | 0 | 0.1673 |  | 工作内容：路床土方开挖、运输、碾压、检验；放样、清理路床、取料、运料、摊铺、灌缝、找平、碾压。
0111040100 | PT11-23 | 道路与场地地坪 粉煤灰基层 | m³ | 116.58 | 0 | 18.04 | 89.04 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0.196 |  | 工作内容：路床土方开挖、运输、碾压、检验；放样、清理路床、取料、运料、摊铺、灌缝、找平、碾压。
0111040100 | PT11-24 | 道路与场地地坪 水泥稳定土基层 水泥含量5% | m³ | 56.93 | 0 | 5.21 | 36.73 | 14.99 | 0 | 0 | 0 | 0.0483 |  | 工作内容：路床土方开挖、运输、碾压、检验；放样、清理路床、取料、运料、摊铺、灌缝、找平、碾压。
0111040100 | PT11-25 | 道路与场地地坪 水泥稳定碎石基层 | m³ | 183.52 | 0 | 2.81 | 135.09 | 45.62 | 0 | 0 | 0 | 0.026 |  | 工作内容：路床土方开挖、运输、碾压、检验；放样、清理路床、取料、运料、摊铺、灌缝、找平、碾压。
0111040100 | PT11-26 | 道路与场地地坪 基层 土工格栅 | m² | 7.08 | 0 | 3.8 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0352 |  | 工作内容：路床土方开挖、运输、碾压、检验；放样、清理路床、取料、运料、摊铺、灌缝、找平、碾压。
0111040100 | PT11-27 | 道路与场地地坪 块石基层 | m³ | 171.92 | 0 | 40.71 | 126.63 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0.4722 |  | 工作内容：路床土方开挖、运输、碾压、检验；放样、清理路床、取料、运料、摊铺、灌缝、找平、碾压。
0111040100 | PT11-28 | 道路与场地地坪 碎石基层 | m³ | 119.3 | 0 | 19.1 | 93.77 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0.2216 |  | 工作内容：路床土方开挖、运输、碾压、检验；放样、清理路床、取料、运料、摊铺、灌缝、找平、碾压。
0111040100 | PT11-29 | 道路与场地地坪 砂基层 | m³ | 127.02 | 0 | 17.97 | 102.34 | 6.71 | 0 | 0 | 0 | 0.2085 |  | 工作内容：路床土方开挖、运输、碾压、检验；放样、清理路床、取料、运料、摊铺、灌缝、找平、碾压。
0111040200 | PT11-30 | 道路与场地地坪 面层 混凝土 | m³ | 480.98 | 0 | 72.48 | 340.73 | 67.77 | 0 | 0 | 0 | 0.8408 |  | 工作内容：混凝土浇筑、密实、抹光、养护；沥青混凝土摊铺、找平、碾压、养护；配料拌合、分层铺装、找平、洒水、压实、养护；放样、运料、摊平、夯实、铺块料地坪、灌缝、扫缝；清理地坪、撒硬化剂、撒养护液。
0111040200 | PT11-31 | 道路与场地地坪 面层 沥青混凝土 人工摊铺 | m³ | 754.78 | 0 | 31.57 | 705.38 | 17.83 | 0 | 0 | 0 | 0.3663 |  | 工作内容：混凝土浇筑、密实、抹光、养护；沥青混凝土摊铺、找平、碾压、养护；配料拌合、分层铺装、找平、洒水、压实、养护；放样、运料、摊平、夯实、铺块料地坪、灌缝、扫缝；清理地坪、撒硬化剂、撒养护液。
0111040200 | PT11-32 | 道路与场地地坪 面层 沥青混凝土 机械摊铺 | m³ | 738.54 | 0 | 4.87 | 705.38 | 28.29 | 0 | 0 | 0 | 0.0565 |  | 工作内容：混凝土浇筑、密实、抹光、养护；沥青混凝土摊铺、找平、碾压、养护；配料拌合、分层铺装、找平、洒水、压实、养护；放样、运料、摊平、夯实、铺块料地坪、灌缝、扫缝；清理地坪、撒硬化剂、撒养护液。
0111040200 | PT11-33 | 道路与场地地坪 面层 泥结碎石路面 | m³ | 149.97 | 0 | 30 | 95.92 | 24.05 | 0 | 0 | 0 | 0.348 |  | 工作内容：混凝土浇筑、密实、抹光、养护；沥青混凝土摊铺、找平、碾压、养护；配料拌合、分层铺装、找平、洒水、压实、养护；放样、运料、摊平、夯实、铺块料地坪、灌缝、扫缝；清理地坪、撒硬化剂、撒养护液。
0111040200 | PT11-34 | 道路与场地地坪 面层 预制块 | m² | 43 | 0 | 6.22 | 33.64 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0.0694 |  | 工作内容：混凝土浇筑、密实、抹光、养护；沥青混凝土摊铺、找平、碾压、养护；配料拌合、分层铺装、找平、洒水、压实、养护；放样、运料、摊平、夯实、铺块料地坪、灌缝、扫缝；清理地坪、撒硬化剂、撒养护液。
0111040200 | PT11-35 | 道路与场地地坪 面层 彩色预制块 水泥砂浆结合层 | m² | 77.81 | 0 | 11.43 | 63.24 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0.1235 |  | 工作内容：混凝土浇筑、密实、抹光、养护；沥青混凝土摊铺、找平、碾压、养护；配料拌合、分层铺装、找平、洒水、压实、养护；放样、运料、摊平、夯实、铺块料地坪、灌缝、扫缝；清理地坪、撒硬化剂、撒养护液。
0111040200 | PT11-36 | 道路与场地地坪 面层 卵石地坪 | m² | 59.58 | 0 | 34.56 | 21.88 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0.3898 |  | 工作内容：混凝土浇筑、密实、抹光、养护；沥青混凝土摊铺、找平、碾压、养护；配料拌合、分层铺装、找平、洒水、压实、养护；放样、运料、摊平、夯实、铺块料地坪、灌缝、扫缝；清理地坪、撒硬化剂、撒养护液。
0111040200 | PT11-37 | 道路与场地地坪 面层 广场砖 砂结合层 | m² | 64.39 | 0 | 13.2 | 48.05 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0.1429 |  | 工作内容：混凝土浇筑、密实、抹光、养护；沥青混凝土摊铺、找平、碾压、养护；配料拌合、分层铺装、找平、洒水、压实、养护；放样、运料、摊平、夯实、铺块料地坪、灌缝、扫缝；清理地坪、撒硬化剂、撒养护液。
0111040200 | PT11-38 | 道路与场地地坪 硬化地坪面层 | m² | 22.49 | 0 | 5.27 | 14.08 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0.0611 |  | 工作内容：混凝土浇筑、密实、抹光、养护；沥青混凝土摊铺、找平、碾压、养护；配料拌合、分层铺装、找平、洒水、压实、养护；放样、运料、摊平、夯实、铺块料地坪、灌缝、扫缝；清理地坪、撒硬化剂、撒养护液。
0111040200 | PT11-39 | 道路与场地地坪 面层 方整石地面 砂结合层 | m² | 85.05 | 0 | 14.11 | 67.94 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.1533 |  | 工作内容：混凝土浇筑、密实、抹光、养护；沥青混凝土摊铺、找平、碾压、养护；配料拌合、分层铺装、找平、洒水、压实、养护；放样、运料、摊平、夯实、铺块料地坪、灌缝、扫缝；清理地坪、撒硬化剂、撒养护液。
0111040300 | PT11-40 | 道路与场地地坪 路缘石 安砌侧石 | m | 30.96 | 0 | 7.78 | 23.02 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.0902 |  | 工作内容：放样、运料、开槽；整平、安砌、勾缝；清理、养护。
0111040300 | PT11-41 | 道路与场地地坪 路缘石 安砌平石 | m | 34.57 | 0 | 3.07 | 31.34 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.0357 |  | 工作内容：放样、运料、开槽；整平、安砌、勾缝；清理、养护。
0111040400 | PT11-42 | 道路与场地地坪 伸缩缝及其他 伸缩缝 油浸麻丝 | m | 12.45 | 0 | 3.94 | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0426 |  | 工作内容：放样、备料；锯缝、上料灌缝；搓浆、锯纹；清理、养护。
0111040400 | PT11-43 | 道路与场地地坪 伸缩缝及其他 混凝土路面锯纹 | m² | 1.21 | 0 | 0.54 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.0063 |  | 工作内容：放样、备料；锯缝、上料灌缝；搓浆、锯纹；清理、养护。
0111040400 | PT11-44 | 道路与场地地坪 伸缩缝及其他 混凝土路面切缝 | m | 2.24 | 0 | 1.75 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.0203 |  | 工作内容：放样、备料；锯缝、上料灌缝；搓浆、锯纹；清理、养护。
0111050000 | PT11-45 | 围墙、围墙大门 钢围栅制作、安装 | m² | 336.4 | 0 | 72.6 | 212.56 | 51.24 | 0 | 0 | 0 | 0.7494 |  | 工作内容：钢结构围墙制作、除锈、刷防锈漆，购置，安装、校正、固定；钢结构大门制作、除锈、刷防锈漆，购置，安装、校正、固定；大门轨道安装。
0111050000 | PT11-46 | 围墙、围墙大门 钢柱钢丝网围栅安装 | m² | 242.84 | 0 | 80.02 | 127.03 | 35.79 | 0 | 0 | 0 | 0.9283 |  | 工作内容：钢结构围墙制作、除锈、刷防锈漆，购置，安装、校正、固定；钢结构大门制作、除锈、刷防锈漆，购置，安装、校正、固定；大门轨道安装。
0111050000 | PT11-47 | 围墙、围墙大门 铁艺围栏安装 | m² | 101.95 | 0 | 31 | 43.49 | 27.46 | 0 | 0 | 0 | 0.3597 |  | 工作内容：钢结构围墙制作、除锈、刷防锈漆，购置，安装、校正、固定；钢结构大门制作、除锈、刷防锈漆，购置，安装、校正、固定；大门轨道安装。
0111050000 | PT11-48 | 围墙、围墙大门 钢隔栏安装 | m² | 93.79 | 0 | 29.91 | 38.05 | 25.83 | 0 | 0 | 0 | 0.347 |  | 工作内容：钢结构围墙制作、除锈、刷防锈漆，购置，安装、校正、固定；钢结构大门制作、除锈、刷防锈漆，购置，安装、校正、固定；大门轨道安装。
0111050000 | PT11-49 | 围墙、围墙大门 钢管框铁丝网大门安装 | m² | 169.39 | 0 | 30.64 | 111.11 | 27.64 | 0 | 0 | 0 | 0.3554 |  | 工作内容：钢结构围墙制作、除锈、刷防锈漆，购置，安装、校正、固定；钢结构大门制作、除锈、刷防锈漆，购置，安装、校正、固定；大门轨道安装。
0111050000 | PT11-50 | 围墙、围墙大门 角铁柱铁刺网安装 | m² | 81.26 | 0 | 20.69 | 50.14 | 10.43 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |  | 工作内容：钢结构围墙制作、除锈、刷防锈漆，购置，安装、校正、固定；钢结构大门制作、除锈、刷防锈漆，购置，安装、校正、固定；大门轨道安装。
0111050000 | PT11-51 | 围墙、围墙大门 电动伸缩门 | m² | 1018.79 | 0 | 16.51 | 972.68 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1817 |  | 工作内容：钢结构围墙制作、除锈、刷防锈漆，购置，安装、校正、固定；钢结构大门制作、除锈、刷防锈漆，购置，安装、校正、固定；大门轨道安装。
0111050000 | PT11-52 | 围墙、围墙大门 不锈钢大门安装 | m² | 863.35 | 0 | 35.8 | 798.79 | 28.76 | 0 | 0 | 0 | 0.4153 |  | 工作内容：钢结构围墙制作、除锈、刷防锈漆，购置，安装、校正、固定；钢结构大门制作、除锈、刷防锈漆，购置，安装、校正、固定；大门轨道安装。
0111050000 | PT11-53 | 围墙、围墙大门 电动门电动装置安装 | 套 | 2897.62 | 0 | 70.37 | 2827.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6919 |  | 工作内容：钢结构围墙制作、除锈、刷防锈漆，购置，安装、校正、固定；钢结构大门制作、除锈、刷防锈漆，购置，安装、校正、固定；大门轨道安装。
0111050000 | PT11-54 | 围墙、围墙大门 汽车限行栏杆 | 套 | 3043.95 | 0 | 30.43 | 3006.54 | 6.98 | 0 | 0 | 0 | 0.3321 |  | 工作内容：钢结构围墙制作、除锈、刷防锈漆，购置，安装、校正、固定；钢结构大门制作、除锈、刷防锈漆，购置，安装、校正、固定；大门轨道安装。
0112010100 | PT12-1 | 施工降水、排水 明排水 离心水泵排水 出口直径100mm以内 | 套·天 | 258.46 | 0 | 58.82 | 0 | 199.64 | 0 | 0 | 0 | 0.7352 |  | 工作内容：挖排水沟、挖集水坑；安拆设备与管道、场内搬运、降排水设施运行维护。
0112010100 | PT12-2 | 施工降水、排水 明排水 离心水泵排水 出口直径200mm以内 | 套·天 | 433.68 | 0 | 58.82 | 0 | 374.86 | 0 | 0 | 0 | 0.7352 |  | 工作内容：挖排水沟、挖集水坑；安拆设备与管道、场内搬运、降排水设施运行维护。
0112010200 | PT12-3 | 施工降水、排水 轻型井点降水 安装 | 根 | 194.07 | 0 | 57.32 | 65.74 | 71.01 | 0 | 0 | 0 | 0.6419 |  | 工作内容：井点系统布置装配、打拔井点管、安拆设备与管道、井点连接抽水试验、场内运输、降排水设施运行维护、填井点坑。
0112010200 | PT12-4 | 施工降水、排水 轻型井点降水 拆除 | 根 | 39.01 | 0 | 13.65 | 0.4 | 24.96 | 0 | 0 | 0 | 0.1528 |  | 工作内容：井点系统布置装配、打拔井点管、安拆设备与管道、井点连接抽水试验、场内运输、降排水设施运行维护、填井点坑。
0112010200 | PT12-5 | 施工降水、排水 轻型井点降水 运行 | 套·天 | 841.16 | 0 | 154.46 | 41.55 | 645.15 | 0 | 0 | 0 | 1.7297 |  | 工作内容：井点系统布置装配、打拔井点管、安拆设备与管道、井点连接抽水试验、场内运输、降排水设施运行维护、填井点坑。
0112020100 | PT12-6 | 围护桩 机械打、拔钢板桩 打钢板桩 桩长6m以内 | t | 7420.81 | 0 | 112.37 | 7084.22 | 224.22 | 0 | 0 | 0 | 1.3036 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩吊装就位、安卸桩帽、校正、打桩； 安拆导向夹具、系桩，拔桩；场内临时堆放。
0112020100 | PT12-7 | 围护桩 机械打、拔钢板桩 打钢板桩 桩长10m以内 | t | 7333.1 | 0 | 77.33 | 7084.22 | 171.55 | 0 | 0 | 0 | 0.8971 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩吊装就位、安卸桩帽、校正、打桩； 安拆导向夹具、系桩，拔桩；场内临时堆放。
0112020100 | PT12-8 | 围护桩 机械打、拔钢板桩 打钢板桩 桩长15m以内 | t | 7296.98 | 0 | 54.94 | 7084.22 | 157.82 | 0 | 0 | 0 | 0.6373 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩吊装就位、安卸桩帽、校正、打桩； 安拆导向夹具、系桩，拔桩；场内临时堆放。
0112020100 | PT12-9 | 围护桩 机械打、拔钢板桩 打钢板桩 桩长20m以内 | t | 7267.94 | 0 | 43.53 | 7084.22 | 140.19 | 0 | 0 | 0 | 0.505 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩吊装就位、安卸桩帽、校正、打桩； 安拆导向夹具、系桩，拔桩；场内临时堆放。
0112020100 | PT12-10 | 围护桩 机械打、拔钢板桩 拔钢板桩 桩长6m以内 | t | 363.52 | 0 | 82.81 | 10.14 | 270.57 | 0 | 0 | 0 | 0.9607 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩吊装就位、安卸桩帽、校正、打桩； 安拆导向夹具、系桩，拔桩；场内临时堆放。
0112020100 | PT12-11 | 围护桩 机械打、拔钢板桩 拔钢板桩 桩长10m以内 | t | 280.59 | 0 | 57.06 | 10.14 | 213.39 | 0 | 0 | 0 | 0.6619 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩吊装就位、安卸桩帽、校正、打桩； 安拆导向夹具、系桩，拔桩；场内临时堆放。
0112020100 | PT12-12 | 围护桩 机械打、拔钢板桩 拔钢板桩 桩长15m以内 | t | 259 | 0 | 46.91 | 10.14 | 201.95 | 0 | 0 | 0 | 0.5442 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩吊装就位、安卸桩帽、校正、打桩； 安拆导向夹具、系桩，拔桩；场内临时堆放。
0112020100 | PT12-13 | 围护桩 机械打、拔钢板桩 拔钢板桩 桩长20m以内 | t | 246.27 | 0 | 45.62 | 10.14 | 190.51 | 0 | 0 | 0 | 0.5293 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩吊装就位、安卸桩帽、校正、打桩； 安拆导向夹具、系桩，拔桩；场内临时堆放。
0112020200 | PT12-14 | 围护桩 机械打、拔钢管桩 打钢管桩 桩长6m以内 | t | 6672.86 | 0 | 101.14 | 6357.64 | 214.08 | 0 | 0 | 0 | 1.1733 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩吊装就位、安卸桩帽、校正、打桩； 安拆导向夹具、系桩，拔桩；场内临时堆放。
0112020200 | PT12-15 | 围护桩 机械打、拔钢管桩 打钢管桩 桩长10m以内 | t | 6588.65 | 0 | 69.61 | 6357.64 | 161.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8075 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩吊装就位、安卸桩帽、校正、打桩； 安拆导向夹具、系桩，拔桩；场内临时堆放。
0112020200 | PT12-16 | 围护桩 机械打、拔钢管桩 打钢管桩 桩长15m以内 | t | 6554.75 | 0 | 49.44 | 6357.64 | 147.67 | 0 | 0 | 0 | 0.5735 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩吊装就位、安卸桩帽、校正、打桩； 安拆导向夹具、系桩，拔桩；场内临时堆放。
0112020200 | PT12-17 | 围护桩 机械打、拔钢管桩 打钢管桩 桩长20m以内 | t | 6527.08 | 0 | 39.17 | 6357.64 | 130.27 | 0 | 0 | 0 | 0.4544 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩吊装就位、安卸桩帽、校正、打桩； 安拆导向夹具、系桩，拔桩；场内临时堆放。
0112020200 | PT12-18 | 围护桩 机械打、拔钢管桩 拔钢管桩 桩长6m以内 | t | 322.12 | 0 | 66.24 | 4.06 | 251.82 | 0 | 0 | 0 | 0.7685 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩吊装就位、安卸桩帽、校正、打桩； 安拆导向夹具、系桩，拔桩；场内临时堆放。
0112020200 | PT12-19 | 围护桩 机械打、拔钢管桩 拔钢管桩 桩长10m以内 | t | 253.02 | 0 | 45.64 | 4.06 | 203.32 | 0 | 0 | 0 | 0.5295 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩吊装就位、安卸桩帽、校正、打桩； 安拆导向夹具、系桩，拔桩；场内临时堆放。
0112020200 | PT12-20 | 围护桩 机械打、拔钢管桩 拔钢管桩 桩长15m以内 | t | 229.34 | 0 | 37.52 | 4.06 | 187.76 | 0 | 0 | 0 | 0.4353 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩吊装就位、安卸桩帽、校正、打桩； 安拆导向夹具、系桩，拔桩；场内临时堆放。
0112020200 | PT12-21 | 围护桩 机械打、拔钢管桩 拔钢管桩 桩长20m以内 | t | 220.09 | 0 | 36.5 | 4.06 | 179.53 | 0 | 0 | 0 | 0.4234 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩吊装就位、安卸桩帽、校正、打桩； 安拆导向夹具、系桩，拔桩；场内临时堆放。
0112030100 | PT12-22 | 脚手架工程 综合脚手架 建筑高度 13m以内 | m³ | 6.37 | 0 | 2.54 | 3.15 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.029 |  | 工作内容：场内外材料搬运、搭设、拆除；斜道、上料平台搭拆；施工期间加固、维修；脚手杆堆放、绑扎、场内运输。
0112030100 | PT12-23 | 脚手架工程 综合脚手架 建筑高度 22m以内 | m³ | 9.16 | 0 | 3.04 | 5.34 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0.0346 |  | 工作内容：场内外材料搬运、搭设、拆除；斜道、上料平台搭拆；施工期间加固、维修；脚手杆堆放、绑扎、场内运输。
0112030100 | PT12-24 | 脚手架工程 综合脚手架 建筑高度 30m以内 | m³ | 11.15 | 0 | 3.68 | 6.64 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0.0419 |  | 工作内容：场内外材料搬运、搭设、拆除；斜道、上料平台搭拆；施工期间加固、维修；脚手杆堆放、绑扎、场内运输。
0112030200 | PT12-25 | 脚手架工程 单项脚手架 单排外脚手架 建筑高度 10m以内 | m² | 8.27 | 0 | 3.18 | 4.41 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.0362 |  | 工作内容：场内外材料搬运、搭设、拆除；斜道、上料平台搭拆；施工期间加固、维修；脚手杆堆放、绑扎、场内运输。
0112030200 | PT12-26 | 脚手架工程 单项脚手架 双排外脚手架 建筑高度 10m以内 | m² | 11.09 | 0 | 3.9 | 6.41 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0.0445 |  | 工作内容：场内外材料搬运、搭设、拆除；斜道、上料平台搭拆；施工期间加固、维修；脚手杆堆放、绑扎、场内运输。
0112030200 | PT12-27 | 脚手架工程 单项脚手架 双排外脚手架 建筑高度 20m以内 | m² | 13.16 | 0 | 4.75 | 7.49 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0.0542 |  | 工作内容：场内外材料搬运、搭设、拆除；斜道、上料平台搭拆；施工期间加固、维修；脚手杆堆放、绑扎、场内运输。
0112030200 | PT12-28 | 脚手架工程 单项脚手架 双排外脚手架 建筑高度 30m以内 | m² | 17.77 | 0 | 6.71 | 9.89 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0.0765 |  | 工作内容：场内外材料搬运、搭设、拆除；斜道、上料平台搭拆；施工期间加固、维修；脚手杆堆放、绑扎、场内运输。
0112030200 | PT12-29 | 脚手架工程 单项脚手架 里脚手架 建筑高度 3.6m以内 | m² | 2.67 | 0 | 2.22 | 0.35 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0253 |  | 工作内容：场内外材料搬运、搭设、拆除；斜道、上料平台搭拆；施工期间加固、维修；脚手杆堆放、绑扎、场内运输。
0112030200 | PT12-30 | 脚手架工程 单项脚手架 挑脚手架 | m | 1.25 | 0 | 0.74 | 0.46 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.0076 |  | 工作内容：场内外材料搬运、搭设、拆除；斜道、上料平台搭拆；施工期间加固、维修；脚手杆堆放、绑扎、场内运输。
0112030200 | PT12-31 | 脚手架工程 单项脚手架 悬空脚手架 | m² | 4.04 | 0 | 3.07 | 0.73 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.035 |  | 工作内容：场内外材料搬运、搭设、拆除；斜道、上料平台搭拆；施工期间加固、维修；脚手杆堆放、绑扎、场内运输。
0112030200 | PT12-32 | 脚手架工程 单项脚手架 满堂脚手架 3.6m高基本层 | m² | 6.89 | 0 | 3.81 | 2.74 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.0434 |  | 工作内容：场内外材料搬运、搭设、拆除；斜道、上料平台搭拆；施工期间加固、维修；脚手杆堆放、绑扎、场内运输。
0112030200 | PT12-33 | 脚手架工程 单项脚手架 满堂脚手架 1.2m高增加层 | m² | 1.71 | 0 | 1.46 | 0.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.0166 |  | 工作内容：场内外材料搬运、搭设、拆除；斜道、上料平台搭拆；施工期间加固、维修；脚手杆堆放、绑扎、场内运输。
0112040100 | PT12-34 | 垂直运输 混合结构 建筑高度 13m以内 | m³ | 6.36 | 0 | 0.14 | 0 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 |  | 工作内容：人员、工具、材料垂直运输；通信联络。
0112040100 | PT12-35 | 垂直运输 混合结构 建筑高度 22m以内 | m³ | 14.22 | 0 | 0.27 | 0 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 |  | 工作内容：人员、工具、材料垂直运输；通信联络。
0112040200 | PT12-36 | 垂直运输 排架结构 建筑高度 13m以内 | m³ | 4.64 | 0 | 0.12 | 0 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 |  | 工作内容：人员、工具、材料垂直运输；通信联络。
0112040200 | PT12-37 | 垂直运输 排架结构 建筑高度 22m以内 | m³ | 8.82 | 0 | 0.23 | 0 | 8.59 | 0 | 0 | 0 | 0.0024 |  | 工作内容：人员、工具、材料垂直运输；通信联络。
0112040300 | PT12-38 | 垂直运输 框架结构 建筑高度 13m以内 | m³ | 7.07 | 0 | 0.19 | 0 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 0.002 |  | 工作内容：人员、工具、材料垂直运输；通信联络。
0112040300 | PT12-39 | 垂直运输 框架结构 建筑高度 22m以内 | m³ | 7.91 | 0 | 0.32 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 0.0034 |  | 工作内容：人员、工具、材料垂直运输；通信联络。
0112040300 | PT12-40 | 垂直运输 框架结构 建筑高度 30m以内 | m³ | 12.11 | 0 | 0.48 | 0 | 11.63 | 0 | 0 | 0 | 0.005 |  | 工作内容：人员、工具、材料垂直运输；通信联络。
0112040400 | PT12-41 | 垂直运输 钢结构 建筑高度 13m以内 | m³ | 4.56 | 0 | 0.14 | 0 | 4.42 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 |  | 工作内容：人员、工具、材料垂直运输；通信联络。
0112040400 | PT12-42 | 垂直运输 钢结构 建筑高度 22m以内 | m³ | 7.8 | 0 | 0.3 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0031 |  | 工作内容：人员、工具、材料垂直运输；通信联络。
0112040400 | PT12-43 | 垂直运输 钢结构 建筑高度 30m以内 | m³ | 9.58 | 0 | 0.4 | 0 | 9.18 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 |  | 工作内容：人员、工具、材料垂直运输；通信联络。
0112040500 | PT12-44 | 垂直运输 单体建筑 高度大于3.6m 独立现浇混凝土柱、支架、吊架 | m³ | 70.91 | 0 | 16.5 | 0 | 54.41 | 0 | 0 | 0 | 0.1728 |  | 工作内容：工具、材料垂直运输；通信联系。
0112040500 | PT12-45 | 垂直运输 单体建筑 高度大于3.6m 防火墙 | m³ | 46.18 | 0 | 9.91 | 0 | 36.27 | 0 | 0 | 0 | 0.1038 |  | 工作内容：工具、材料垂直运输；通信联系。
0113010100 | PT13-1 | 室外管道安装 镀锌钢管——螺纹连接 镀锌钢管 DN20 | m | 13.58 | 0 | 3.17 | 10.3 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.0323 |  | 工作内容：切管、套丝、安装零件、调直、管道安装、水压试验。
0113010100 | PT13-2 | 室外管道安装 镀锌钢管——螺纹连接 镀锌钢管 DN25 | m | 18.54 | 0 | 3.28 | 15.15 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.0333 |  | 工作内容：切管、套丝、安装零件、调直、管道安装、水压试验。
0113010100 | PT13-3 | 室外管道安装 镀锌钢管——螺纹连接 镀锌钢管 DN32 | m | 23.45 | 0 | 3.42 | 19.92 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.0347 |  | 工作内容：切管、套丝、安装零件、调直、管道安装、水压试验。
0113010100 | PT13-4 | 室外管道安装 镀锌钢管——螺纹连接 镀锌钢管 DN40 | m | 28.28 | 0 | 3.73 | 24.44 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.0378 |  | 工作内容：切管、套丝、安装零件、调直、管道安装、水压试验。
0113010100 | PT13-5 | 室外管道安装 镀锌钢管——螺纹连接 镀锌钢管 DN50 | m | 36.03 | 0 | 4.34 | 31.49 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.044 |  | 工作内容：切管、套丝、安装零件、调直、管道安装、水压试验。
0113010100 | PT13-6 | 室外管道安装 镀锌钢管——螺纹连接 镀锌钢管 DN65 | m | 47.81 | 0 | 4.66 | 43.01 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.0473 |  | 工作内容：切管、套丝、安装零件、调直、管道安装、水压试验。
0113010100 | PT13-7 | 室外管道安装 镀锌钢管——螺纹连接 镀锌钢管 DN80 | m | 59.74 | 0 | 5.03 | 54.54 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.051 |  | 工作内容：切管、套丝、安装零件、调直、管道安装、水压试验。
0113010100 | PT13-8 | 室外管道安装 镀锌钢管——螺纹连接 镀锌钢管 DN100 | m | 78.2 | 0 | 6.03 | 72 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.0612 |  | 工作内容：切管、套丝、安装零件、调直、管道安装、水压试验。
0113010200 | PT13-9 | 室外管道安装 焊接钢管——螺纹连接 焊接钢管 DN20 | m | 11.67 | 0 | 3.42 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0347 |  | 工作内容：切管、套丝、安装零件、调直、管道安装、水压试验。
0113010200 | PT13-10 | 室外管道安装 焊接钢管——螺纹连接 焊接钢管 DN25 | m | 15.76 | 0 | 3.42 | 12.26 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.0347 |  | 工作内容：切管、套丝、安装零件、调直、管道安装、水压试验。
0113010200 | PT13-11 | 室外管道安装 焊接钢管——螺纹连接 焊接钢管 DN32 | m | 19.46 | 0 | 3.42 | 15.93 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.0347 |  | 工作内容：切管、套丝、安装零件、调直、管道安装、水压试验。
0113010200 | PT13-12 | 室外管道安装 焊接钢管——螺纹连接 焊接钢管 DN40 | m | 23.45 | 0 | 3.73 | 19.61 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.0378 |  | 工作内容：切管、套丝、安装零件、调直、管道安装、水压试验。
0113010200 | PT13-13 | 室外管道安装 焊接钢管——螺纹连接 焊接钢管 DN50 | m | 29.53 | 0 | 4.34 | 25.06 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.044 |  | 工作内容：切管、套丝、安装零件、调直、管道安装、水压试验。
0113010200 | PT13-14 | 室外管道安装 焊接钢管——螺纹连接 焊接钢管 DN65 | m | 39.65 | 0 | 4.66 | 34.82 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.0473 |  | 工作内容：切管、套丝、安装零件、调直、管道安装、水压试验。
0113010200 | PT13-15 | 室外管道安装 焊接钢管——螺纹连接 焊接钢管 DN80 | m | 48.86 | 0 | 5.03 | 43.66 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.051 |  | 工作内容：切管、套丝、安装零件、调直、管道安装、水压试验。
0113010200 | PT13-16 | 室外管道安装 焊接钢管——螺纹连接 焊接钢管 DN100 | m | 63.73 | 0 | 6.03 | 57.51 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.0612 |  | 工作内容：切管、套丝、安装零件、调直、管道安装、水压试验。
0113010300 | PT13-17 | 室外管道安装 钢管——焊接 钢管 DN32 | m | 19.75 | 0 | 3.97 | 15.54 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.0403 |  | 工作内容：切管、坡口、调直、煨弯、对口、焊接、管道及管件安装、水压试验。
0113010300 | PT13-18 | 室外管道安装 钢管——焊接 钢管 DN40 | m | 23.22 | 0 | 3.91 | 19.07 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.0396 |  | 工作内容：切管、坡口、调直、煨弯、对口、焊接、管道及管件安装、水压试验。
0113010300 | PT13-19 | 室外管道安装 钢管——焊接 钢管 DN50 | m | 28.99 | 0 | 4.52 | 24.23 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.0459 |  | 工作内容：切管、坡口、调直、煨弯、对口、焊接、管道及管件安装、水压试验。
0113010300 | PT13-20 | 室外管道安装 钢管——焊接 钢管 DN65 | m | 41.65 | 0 | 5.1 | 33.47 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0.0517 |  | 工作内容：切管、坡口、调直、煨弯、对口、焊接、管道及管件安装、水压试验。
0113010300 | PT13-21 | 室外管道安装 钢管——焊接 钢管 DN80 | m | 50.83 | 0 | 5.91 | 41.84 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0.0599 |  | 工作内容：切管、坡口、调直、煨弯、对口、焊接、管道及管件安装、水压试验。
0113010300 | PT13-22 | 室外管道安装 钢管——焊接 钢管 DN100 | m | 64.14 | 0 | 6.33 | 54.57 | 3.24 | 0 | 0 | 0 | 0.0642 |  | 工作内容：切管、坡口、调直、煨弯、对口、焊接、管道及管件安装、水压试验。
0113010400 | PT13-23 | 室外管道安装 塑料管 DN20 | m | 7.34 | 0 | 1.77 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 |  | 工作内容：切管、调直、对口黏接、管道及管件安装、水压试验。
0113010400 | PT13-24 | 室外管道安装 塑料管 DN25 | m | 9.33 | 0 | 1.77 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 |  | 工作内容：切管、调直、对口黏接、管道及管件安装、水压试验。
0113010400 | PT13-25 | 室外管道安装 塑料管 DN32 | m | 13.81 | 0 | 1.77 | 12.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.018 |  | 工作内容：切管、调直、对口黏接、管道及管件安装、水压试验。
0113010400 | PT13-26 | 室外管道安装 塑料管 DN40 | m | 20.66 | 0 | 1.87 | 18.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 |  | 工作内容：切管、调直、对口黏接、管道及管件安装、水压试验。
0113010400 | PT13-27 | 室外管道安装 塑料管 DN50 | m | 30.62 | 0 | 1.87 | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 |  | 工作内容：切管、调直、对口黏接、管道及管件安装、水压试验。
0113010400 | PT13-28 | 室外管道安装 塑料管 DN65 | m | 65.52 | 0 | 2.47 | 63.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.025 |  | 工作内容：切管、调直、对口黏接、管道及管件安装、水压试验。
0113010400 | PT13-29 | 室外管道安装 塑料管 DN80 | m | 73.85 | 0 | 2.87 | 70.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0291 |  | 工作内容：切管、调直、对口黏接、管道及管件安装、水压试验。
0113010400 | PT13-30 | 室外管道安装 塑料管 DN100 | m | 98.78 | 0 | 3.17 | 95.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0321 |  | 工作内容：切管、调直、对口黏接、管道及管件安装、水压试验。
0113010500 | PT13-31 | 室外管道安装 塑料管——承插连接 塑料管 DN100 | m | 48.49 | 0 | 4.2 | 44.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0454 |  | 工作内容：切管、管道及管件安装、调制接口材料、接口养护、水压试验。
0113010500 | PT13-32 | 室外管道安装 塑料管——承插连接 塑料管 DN150 | m | 93.2 | 0 | 5.12 | 88.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0554 |  | 工作内容：切管、管道及管件安装、调制接口材料、接口养护、水压试验。
0113010600 | PT13-33 | 室外管道安装 承插铸铁管——胶圈连接 承插铸铁管 DN75 | m | 61.52 | 0 | 4.11 | 57.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0417 |  | 工作内容：切管、安装胶圈、接口、管道安装、水压试验。
0113010600 | PT13-34 | 室外管道安装 承插铸铁管——胶圈连接 承插铸铁管 DN100 | m | 89.27 | 0 | 6.09 | 83.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0618 |  | 工作内容：切管、安装胶圈、接口、管道安装、水压试验。
0113010600 | PT13-35 | 室外管道安装 承插铸铁管——胶圈连接 承插铸铁管 DN125 | m | 111.32 | 0 | 5.52 | 105.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0578 |  | 工作内容：切管、安装胶圈、接口、管道安装、水压试验。
0113010600 | PT13-36 | 室外管道安装 承插铸铁管——胶圈连接 承插铸铁管 DN150 | m | 134.39 | 0 | 6.34 | 128.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0664 |  | 工作内容：切管、安装胶圈、接口、管道安装、水压试验。
0113010700 | PT13-37 | 室外管道安装 承插铸铁管——石棉水泥接口 承插铸铁管 DN50 | m | 51.22 | 0 | 5.84 | 45.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0592 |  | 工作内容：切管、管道及管件安装、调制接口材料、接口养护、水压试验。
0113010700 | PT13-38 | 室外管道安装 承插铸铁管——石棉水泥接口 承插铸铁管 DN75 | m | 64.65 | 0 | 7.2 | 57.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.073 |  | 工作内容：切管、管道及管件安装、调制接口材料、接口养护、水压试验。
0113010700 | PT13-39 | 室外管道安装 承插铸铁管——石棉水泥接口 承插铸铁管 DN100 | m | 92.35 | 0 | 8.76 | 83.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0888 |  | 工作内容：切管、管道及管件安装、调制接口材料、接口养护、水压试验。
0113010700 | PT13-40 | 室外管道安装 承插铸铁管——石棉水泥接口 承插铸铁管 DN125 | m | 116.35 | 0 | 9.88 | 106.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1002 |  | 工作内容：切管、管道及管件安装、调制接口材料、接口养护、水压试验。
0113010700 | PT13-41 | 室外管道安装 承插铸铁管——石棉水泥接口 承插铸铁管 DN150 | m | 139.01 | 0 | 10 | 129.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1014 |  | 工作内容：切管、管道及管件安装、调制接口材料、接口养护、水压试验。
0113020100 | PT13-42 | 室内管道安装 镀锌钢管——螺纹接口 镀锌钢管 DN15 | m | 16.37 | 0 | 9 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0913 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、套丝、安装零件、调直；安装钩卡、安装管道、安装管件；水压试验。
0113020100 | PT13-43 | 室内管道安装 镀锌钢管——螺纹接口 镀锌钢管 DN20 | m | 21.19 | 0 | 9.69 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0983 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、套丝、安装零件、调直；安装钩卡、安装管道、安装管件；水压试验。
0113020100 | PT13-44 | 室内管道安装 镀锌钢管——螺纹接口 镀锌钢管 DN25 | m | 28.59 | 0 | 11.62 | 16.83 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.1178 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、套丝、安装零件、调直；安装钩卡、安装管道、安装管件；水压试验。
0113020100 | PT13-45 | 室内管道安装 镀锌钢管——螺纹接口 镀锌钢管 DN32 | m | 33.7 | 0 | 11.62 | 21.94 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.1178 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、套丝、安装零件、调直；安装钩卡、安装管道、安装管件；水压试验。
0113020100 | PT13-46 | 室内管道安装 镀锌钢管——螺纹接口 镀锌钢管 DN40 | m | 40.6 | 0 | 13.84 | 26.62 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.1404 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、套丝、安装零件、调直；安装钩卡、安装管道、安装管件；水压试验。
0113020100 | PT13-47 | 室内管道安装 镀锌钢管——螺纹接口 镀锌钢管 DN50 | m | 48.88 | 0 | 14.16 | 34.35 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.1436 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、套丝、安装零件、调直；安装钩卡、安装管道、安装管件；水压试验。
0113020100 | PT13-48 | 室内管道安装 镀锌钢管——螺纹接口 镀锌钢管 DN65 | m | 60.76 | 0 | 14.48 | 45.89 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.1468 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、套丝、安装零件、调直；安装钩卡、安装管道、安装管件；水压试验。
0113020100 | PT13-49 | 室内管道安装 镀锌钢管——螺纹接口 镀锌钢管 DN80 | m | 74.25 | 0 | 15.34 | 58.5 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.1556 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、套丝、安装零件、调直；安装钩卡、安装管道、安装管件；水压试验。
0113020100 | PT13-50 | 室内管道安装 镀锌钢管——螺纹接口 镀锌钢管 DN100 | m | 93.2 | 0 | 17.38 | 75.37 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0.1763 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、套丝、安装零件、调直；安装钩卡、安装管道、安装管件；水压试验。
0113020200 | PT13-51 | 室内管道安装 焊接钢管—螺纹接口 焊接钢管 DN20 | m | 19.1 | 0 | 9.69 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0983 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、套丝、安装零件、调直；安装钩卡、安装管道、安装管件；水压试验。
0113020200 | PT13-52 | 室内管道安装 焊接钢管—螺纹接口 焊接钢管 DN25 | m | 25.78 | 0 | 11.62 | 14.02 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.1178 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、套丝、安装零件、调直；安装钩卡、安装管道、安装管件；水压试验。
0113020200 | PT13-53 | 室内管道安装 焊接钢管—螺纹接口 焊接钢管 DN32 | m | 29.59 | 0 | 11.62 | 17.83 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.1178 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、套丝、安装零件、调直；安装钩卡、安装管道、安装管件；水压试验。
0113020200 | PT13-54 | 室内管道安装 焊接钢管—螺纹接口 焊接钢管 DN40 | m | 35.49 | 0 | 13.84 | 21.44 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.1404 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、套丝、安装零件、调直；安装钩卡、安装管道、安装管件；水压试验。
0113020200 | PT13-55 | 室内管道安装 焊接钢管—螺纹接口 焊接钢管 DN50 | m | 41.75 | 0 | 14.16 | 27.13 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.1436 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、套丝、安装零件、调直；安装钩卡、安装管道、安装管件；水压试验。
0113020200 | PT13-56 | 室内管道安装 焊接钢管—螺纹接口 焊接钢管 DN65 | m | 52.49 | 0 | 14.48 | 37.7 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.1468 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、套丝、安装零件、调直；安装钩卡、安装管道、安装管件；水压试验。
0113020200 | PT13-57 | 室内管道安装 焊接钢管—螺纹接口 焊接钢管 DN80 | m | 61.91 | 0 | 15.34 | 46.24 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.1556 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、套丝、安装零件、调直；安装钩卡、安装管道、安装管件；水压试验。
0113020200 | PT13-58 | 室内管道安装 焊接钢管—螺纹接口 焊接钢管 DN100 | m | 79.67 | 0 | 17.38 | 61.94 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.1763 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、套丝、安装零件、调直；安装钩卡、安装管道、安装管件；水压试验。
0113020300 | PT13-59 | 室内管道安装 钢管——焊接 钢管 DN32 | m | 25.33 | 0 | 8.76 | 15.62 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0.0888 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、坡口、调直、煨弯、对口、焊接；安装钩卡、安装管道、安装管件；水压试验。
0113020300 | PT13-60 | 室内管道安装 钢管——焊接 钢管 DN40 | m | 29.83 | 0 | 9.56 | 19.16 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0.097 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、坡口、调直、煨弯、对口、焊接；安装钩卡、安装管道、安装管件；水压试验。
0113020300 | PT13-61 | 室内管道安装 钢管——焊接 钢管 DN50 | m | 36.11 | 0 | 10.5 | 24.35 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.1065 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、坡口、调直、煨弯、对口、焊接；安装钩卡、安装管道、安装管件；水压试验。
0113020300 | PT13-62 | 室内管道安装 钢管——焊接 钢管 DN65 | m | 53.65 | 0 | 11.8 | 34.03 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 0.1197 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、坡口、调直、煨弯、对口、焊接；安装钩卡、安装管道、安装管件；水压试验。
0113020300 | PT13-63 | 室内管道安装 钢管——焊接 钢管 DN80 | m | 65.34 | 0 | 13.42 | 43.06 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 0.1361 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、坡口、调直、煨弯、对口、焊接；安装钩卡、安装管道、安装管件；水压试验。
0113020300 | PT13-64 | 室内管道安装 钢管——焊接 钢管 DN100 | m | 85.37 | 0 | 16.58 | 56.79 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.1682 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、坡口、调直、煨弯、对口、焊接；安装钩卡、安装管道、安装管件；水压试验。
0113020300 | PT13-65 | 室内管道安装 钢管——焊接 钢管 DN125 | m | 116.69 | 0 | 18.39 | 84.71 | 13.59 | 0 | 0 | 0 | 0.1865 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、坡口、调直、煨弯、对口、焊接；安装钩卡、安装管道、安装管件；水压试验。
0113020400 | PT13-66 | 室内管道安装 塑料管 DN20 | m | 11.98 | 0 | 6.58 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0667 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、管口清理、黏接；安装钩卡、安装管道、安装管件；水压试验。
0113020400 | PT13-67 | 室内管道安装 塑料管 DN25 | m | 14.88 | 0 | 6.82 | 8.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0692 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、管口清理、黏接；安装钩卡、安装管道、安装管件；水压试验。
0113020400 | PT13-68 | 室内管道安装 塑料管 DN32 | m | 19.81 | 0 | 7.62 | 12.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0773 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、管口清理、黏接；安装钩卡、安装管道、安装管件；水压试验。
0113020400 | PT13-69 | 室内管道安装 塑料管 DN40 | m | 28 | 0 | 8.42 | 19.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0862 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、管口清理、黏接；安装钩卡、安装管道、安装管件；水压试验。
0113020400 | PT13-70 | 室内管道安装 塑料管 DN50 | m | 38.19 | 0 | 8.61 | 29.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0873 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、管口清理、黏接；安装钩卡、安装管道、安装管件；水压试验。
0113020400 | PT13-71 | 室内管道安装 塑料管 DN65 | m | 72.76 | 0 | 8.91 | 63.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0904 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、管口清理、黏接；安装钩卡、安装管道、安装管件；水压试验。
0113020400 | PT13-72 | 室内管道安装 塑料管 DN80 | m | 81.36 | 0 | 9.29 | 72.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0942 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、管口清理、黏接；安装钩卡、安装管道、安装管件；水压试验。
0113020400 | PT13-73 | 室内管道安装 塑料管 DN100 | m | 106.56 | 0 | 10.58 | 95.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1073 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、管口清理、黏接；安装钩卡、安装管道、安装管件；水压试验。
0113020500 | PT13-74 | 室内管道安装 复合管——暗装连接 复合管 DN15 | m | 17.52 | 0 | 8.39 | 9.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0851 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、管口清理、安装钩卡、管件管道安装、水压试验。
0113020500 | PT13-75 | 室内管道安装 复合管——暗装连接 复合管 DN20 | m | 22.32 | 0 | 9.29 | 13.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0942 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、管口清理、安装钩卡、管件管道安装、水压试验。
0113020500 | PT13-76 | 室内管道安装 复合管——暗装连接 复合管 DN25 | m | 28.42 | 0 | 10.58 | 17.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1073 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、管口清理、安装钩卡、管件管道安装、水压试验。
0113020500 | PT13-77 | 室内管道安装 复合管——暗装连接 复合管 DN32 | m | 33.87 | 0 | 11.68 | 22.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1184 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、管口清理、安装钩卡、管件管道安装、水压试验。
0113020500 | PT13-78 | 室内管道安装 复合管——暗装连接 复合管 DN40 | m | 39.32 | 0 | 13.15 | 26.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1334 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、管口清理、安装钩卡、管件管道安装、水压试验。
0113020500 | PT13-79 | 室内管道安装 复合管——暗装连接 复合管 DN50 | m | 49.93 | 0 | 13.72 | 36.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1392 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、管口清理、安装钩卡、管件管道安装、水压试验。
0113020500 | PT13-80 | 室内管道安装 复合管——暗装连接 复合管 DN65 | m | 74.23 | 0 | 14.02 | 60.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1422 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、管口清理、安装钩卡、管件管道安装、水压试验。
0113020500 | PT13-81 | 室内管道安装 复合管——暗装连接 复合管 DN80 | m | 139.31 | 0 | 58.18 | 81.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6923 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、管口清理、安装钩卡、管件管道安装、水压试验。
0113020600 | PT13-82 | 室内管道安装 不锈钢给水管——螺纹连接 不锈钢给水管 DN15 | m | 38.05 | 0 | 9.55 | 28.3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0969 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、调直、套丝；管件连接、管道安装；水压试验。
0113020600 | PT13-83 | 室内管道安装 不锈钢给水管——螺纹连接 不锈钢给水管 DN20 | m | 57.92 | 0 | 9.55 | 48.17 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0969 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、调直、套丝；管件连接、管道安装；水压试验。
0113020600 | PT13-84 | 室内管道安装 不锈钢给水管——螺纹连接 不锈钢给水管 DN25 | m | 72.82 | 0 | 10.81 | 61.79 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.1096 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、调直、套丝；管件连接、管道安装；水压试验。
0113020600 | PT13-85 | 室内管道安装 不锈钢给水管——螺纹连接 不锈钢给水管 DN32 | m | 98.62 | 0 | 10.81 | 87.5 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.1096 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、调直、套丝；管件连接、管道安装；水压试验。
0113020600 | PT13-86 | 室内管道安装 不锈钢给水管——螺纹连接 不锈钢给水管 DN40 | m | 123.98 | 0 | 12.84 | 110.83 | 0.31 | 0 | 0 | 0 | 0.1302 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、调直、套丝；管件连接、管道安装；水压试验。
0113020600 | PT13-87 | 室内管道安装 不锈钢给水管——螺纹连接 不锈钢给水管 DN50 | m | 140.44 | 0 | 12.84 | 127.25 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.1302 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、调直、套丝；管件连接、管道安装；水压试验。
0113020700 | PT13-88 | 室内管道安装 不锈钢给水管——电弧焊连接 不锈钢给水管 DN20 | m | 57.75 | 0 | 10.97 | 46.66 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0.1113 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、坡口磨平、管口组对、焊前预热、焊接；管件连接、管道安装；水压实验。
0113020700 | PT13-89 | 室内管道安装 不锈钢给水管——电弧焊连接 不锈钢给水管 DN25 | m | 72.87 | 0 | 11.68 | 61.04 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.1184 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、坡口磨平、管口组对、焊前预热、焊接；管件连接、管道安装；水压实验。
0113020700 | PT13-90 | 室内管道安装 不锈钢给水管——电弧焊连接 不锈钢给水管 DN32 | m | 98.86 | 0 | 12.44 | 86.16 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.1262 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、坡口磨平、管口组对、焊前预热、焊接；管件连接、管道安装；水压实验。
0113020700 | PT13-91 | 室内管道安装 不锈钢给水管——电弧焊连接 不锈钢给水管 DN40 | m | 124.24 | 0 | 15.1 | 108.88 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0.1532 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、坡口磨平、管口组对、焊前预热、焊接；管件连接、管道安装；水压实验。
0113020700 | PT13-92 | 室内管道安装 不锈钢给水管——电弧焊连接 不锈钢给水管 DN50 | m | 143.18 | 0 | 17.82 | 124.81 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.1798 |  | 工作内容：配合土建预留孔洞、打孔、堵眼；测量划线、切管、坡口磨平、管口组对、焊前预热、焊接；管件连接、管道安装；水压实验。
0113020800 | PT13-93 | 室内管道安装 镀锌铁皮套管制作 DN50及以下 | 个 | 4.59 | 0 | 3.17 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0321 |  | 工作内容：测量划线、下料、卷制、咬口。
0113020800 | PT13-94 | 室内管道安装 镀锌铁皮套管制作 DN100及以下 | 个 | 6.85 | 0 | 4.72 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0479 |  | 工作内容：测量划线、下料、卷制、咬口。
0113020800 | PT13-95 | 室内管道安装 镀锌铁皮套管制作 DN150及以下 | 个 | 8.44 | 0 | 5.84 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0592 |  | 工作内容：测量划线、下料、卷制、咬口。
0113030000 | PT13-96 | 刚性穿墙套管安装 DN50以内 | m | 346.77 | 0 | 170.42 | 141.69 | 34.66 | 0 | 0 | 0 | 1.6502 |  | 工作内容：放样、下料、切割、组对、焊接、刷防锈漆；配合预留孔洞及混凝土浇筑、套管就位、安装、填塞密封材料。
0113030000 | PT13-97 | 刚性穿墙套管安装 DN100以内 | m | 532.23 | 0 | 230.65 | 240.44 | 61.14 | 0 | 0 | 0 | 2.2339 |  | 工作内容：放样、下料、切割、组对、焊接、刷防锈漆；配合预留孔洞及混凝土浇筑、套管就位、安装、填塞密封材料。
0113040000 | PT13-98 | 柔性穿墙套管安装 DN50以内 | m | 658.85 | 0 | 251.69 | 320.64 | 86.52 | 0 | 0 | 0 | 2.438 |  | 工作内容：放样、下料、切割、组对、焊接、刷防锈漆；配合预留孔洞及混凝土浇筑、套管就位、安装、填塞密封材料。
0113040000 | PT13-99 | 柔性穿墙套管安装 DN100以内 | m | 1091.81 | 0 | 377.84 | 560.61 | 153.36 | 0 | 0 | 0 | 3.6594 |  | 工作内容：放样、下料、切割、组对、焊接、刷防锈漆；配合预留孔洞及混凝土浇筑、套管就位、安装、填塞密封材料。
0113050000 | PT13-100 | 管道支架制作安装 | kg | 15.87 | 0 | 5.34 | 5.2 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0.0541 |  | 工作内容：测量划线、切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接；打孔、安装、堵眼。
0113060000 | PT13-101 | 法兰安装——焊接 碳钢法兰 DN32 | 副 | 71.64 | 0 | 14.78 | 36.63 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0.1499 |  | 工作内容：切口、坡口、焊接；加垫、安装组对、紧螺栓；水压试验。
0113060000 | PT13-102 | 法兰安装——焊接 碳钢法兰 DN40 | 副 | 85.67 | 0 | 14.78 | 50.66 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0.1499 |  | 工作内容：切口、坡口、焊接；加垫、安装组对、紧螺栓；水压试验。
0113060000 | PT13-103 | 法兰安装——焊接 碳钢法兰 DN50 | 副 | 102.09 | 0 | 15.28 | 65.03 | 21.78 | 0 | 0 | 0 | 0.1549 |  | 工作内容：切口、坡口、焊接；加垫、安装组对、紧螺栓；水压试验。
0113060000 | PT13-104 | 法兰安装——焊接 碳钢法兰 DN65 | 副 | 133.68 | 0 | 23.73 | 74.17 | 35.78 | 0 | 0 | 0 | 0.2407 |  | 工作内容：切口、坡口、焊接；加垫、安装组对、紧螺栓；水压试验。
0113060000 | PT13-105 | 法兰安装——焊接 碳钢法兰 DN80 | 副 | 150.82 | 0 | 23.73 | 91.31 | 35.78 | 0 | 0 | 0 | 0.2407 |  | 工作内容：切口、坡口、焊接；加垫、安装组对、紧螺栓；水压试验。
0113060000 | PT13-106 | 法兰安装——焊接 碳钢法兰 DN100 | 副 | 183.34 | 0 | 26.41 | 114.92 | 42.01 | 0 | 0 | 0 | 0.2678 |  | 工作内容：切口、坡口、焊接；加垫、安装组对、紧螺栓；水压试验。
0113070100 | PT13-107 | 伸缩器制作安装 螺纹连接法兰式套筒伸缩器安装 DN25 | 个 | 65.73 | 0 | 15.84 | 49.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1607 |  | 工作内容：切管、套丝、检修盘根；加垫、安装；水压试验。
0113070100 | PT13-108 | 伸缩器制作安装 螺纹连接法兰式套筒伸缩器安装 DN32 | 个 | 73.14 | 0 | 15.84 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1607 |  | 工作内容：切管、套丝、检修盘根；加垫、安装；水压试验。
0113070100 | PT13-109 | 伸缩器制作安装 螺纹连接法兰式套筒伸缩器安装 DN40 | 个 | 84.39 | 0 | 21.61 | 62.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2192 |  | 工作内容：切管、套丝、检修盘根；加垫、安装；水压试验。
0113070100 | PT13-110 | 伸缩器制作安装 螺纹连接法兰式套筒伸缩器安装 DN50 | 个 | 114.06 | 0 | 27.45 | 86.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2784 |  | 工作内容：切管、套丝、检修盘根；加垫、安装；水压试验。
0113070200 | PT13-111 | 伸缩器制作安装 焊接法兰式套筒伸缩器安装 DN50 | 个 | 109.84 | 0 | 25.34 | 62.72 | 21.78 | 0 | 0 | 0 | 0.257 |  | 工作内容：切管、检修盘根、对口、焊接法兰；加垫、安装；水压试验。
0113070200 | PT13-112 | 伸缩器制作安装 焊接法兰式套筒伸缩器安装 DN65 | 个 | 144.82 | 0 | 31.67 | 77.37 | 35.78 | 0 | 0 | 0 | 0.3212 |  | 工作内容：切管、检修盘根、对口、焊接法兰；加垫、安装；水压试验。
0113070200 | PT13-113 | 伸缩器制作安装 焊接法兰式套筒伸缩器安装 DN80 | 个 | 159.03 | 0 | 35.9 | 87.35 | 35.78 | 0 | 0 | 0 | 0.3641 |  | 工作内容：切管、检修盘根、对口、焊接法兰；加垫、安装；水压试验。
0113070200 | PT13-114 | 伸缩器制作安装 焊接法兰式套筒伸缩器安装 DN100 | 个 | 211.22 | 0 | 50.67 | 118.54 | 42.01 | 0 | 0 | 0 | 0.5139 |  | 工作内容：切管、检修盘根、对口、焊接法兰；加垫、安装；水压试验。
0113070300 | PT13-115 | 方形伸缩器制作安装 DN32 | 个 | 45.06 | 0 | 32.17 | 6.64 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0.3263 |  | 工作内容：测量划线、制作堵头、加热、煨制；组装、焊接、张拉、安装；水压试验。
0113070300 | PT13-116 | 方形伸缩器制作安装 DN40 | 个 | 52.32 | 0 | 38.5 | 7.57 | 6.25 | 0 | 0 | 0 | 0.3905 |  | 工作内容：测量划线、制作堵头、加热、煨制；组装、焊接、张拉、安装；水压试验。
0113070300 | PT13-117 | 方形伸缩器制作安装 DN50 | 个 | 68.55 | 0 | 50.67 | 8.5 | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 0.5139 |  | 工作内容：测量划线、制作堵头、加热、煨制；组装、焊接、张拉、安装；水压试验。
0113070300 | PT13-118 | 方形伸缩器制作安装 DN65 | 个 | 137.9 | 0 | 86.07 | 17.52 | 34.31 | 0 | 0 | 0 | 0.8729 |  | 工作内容：测量划线、制作堵头、加热、煨制；组装、焊接、张拉、安装；水压试验。
0113070300 | PT13-119 | 方形伸缩器制作安装 DN80 | 个 | 207.55 | 0 | 152.53 | 20.71 | 34.31 | 0 | 0 | 0 | 1.547 |  | 工作内容：测量划线、制作堵头、加热、煨制；组装、焊接、张拉、安装；水压试验。
0113070300 | PT13-120 | 方形伸缩器制作安装 DN100 | 个 | 285.7 | 0 | 217.48 | 30.8 | 37.42 | 0 | 0 | 0 | 2.2057 |  | 工作内容：测量划线、制作堵头、加热、煨制；组装、焊接、张拉、安装；水压试验。
0113080000 | PT13-121 | 管道消毒、冲洗 公称直径 DN50 | m | 0.57 | 0 | 0.25 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 |  | 工作内容：溶解漂白粉、装水、消毒、冲洗。
0113080000 | PT13-122 | 管道消毒、冲洗 公称直径 DN100 | m | 0.89 | 0 | 0.38 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0038 |  | 工作内容：溶解漂白粉、装水、消毒、冲洗。
0113090100 | PT13-123 | 阀门安装 螺纹阀 DN15 | 个 | 28.13 | 0 | 5.28 | 22.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0536 |  | 工作内容：切管、套丝、制垫、加垫、安装阀门、水压试验。
0113090100 | PT13-124 | 阀门安装 螺纹阀 DN20 | 个 | 37.7 | 0 | 5.28 | 32.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0536 |  | 工作内容：切管、套丝、制垫、加垫、安装阀门、水压试验。
0113090100 | PT13-125 | 阀门安装 螺纹阀 DN25 | 个 | 47.14 | 0 | 6.33 | 40.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0642 |  | 工作内容：切管、套丝、制垫、加垫、安装阀门、水压试验。
0113090100 | PT13-126 | 阀门安装 螺纹阀 DN32 | 个 | 70.36 | 0 | 7.95 | 62.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0806 |  | 工作内容：切管、套丝、制垫、加垫、安装阀门、水压试验。
0113090100 | PT13-127 | 阀门安装 螺纹阀 DN40 | 个 | 89.35 | 0 | 13.16 | 76.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1335 |  | 工作内容：切管、套丝、制垫、加垫、安装阀门、水压试验。
0113090100 | PT13-128 | 阀门安装 螺纹阀 DN50 | 个 | 136.31 | 0 | 13.16 | 123.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1335 |  | 工作内容：切管、套丝、制垫、加垫、安装阀门、水压试验。
0113090100 | PT13-129 | 阀门安装 螺纹阀 DN65 | 个 | 181.89 | 0 | 20.68 | 161.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2097 |  | 工作内容：切管、套丝、制垫、加垫、安装阀门、水压试验。
0113090100 | PT13-130 | 阀门安装 螺纹阀 DN80 | 个 | 268.53 | 0 | 27.94 | 240.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2834 |  | 工作内容：切管、套丝、制垫、加垫、安装阀门、水压试验。
0113090100 | PT13-131 | 阀门安装 螺纹阀 DN100 | 个 | 375.01 | 0 | 54.22 | 320.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5499 |  | 工作内容：切管、套丝、制垫、加垫、安装阀门、水压试验。
0113090200 | PT13-132 | 阀门安装 螺纹法兰阀 DN15 | 个 | 99.54 | 0 | 9.94 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1008 |  | 工作内容：切管、套丝、安装法兰、制垫、加垫、紧螺栓、水压试验。
0113090200 | PT13-133 | 阀门安装 螺纹法兰阀 DN20 | 个 | 100.16 | 0 | 10.56 | 89.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1071 |  | 工作内容：切管、套丝、安装法兰、制垫、加垫、紧螺栓、水压试验。
0113090200 | PT13-134 | 阀门安装 螺纹法兰阀 DN25 | 个 | 123.71 | 0 | 13.16 | 110.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1335 |  | 工作内容：切管、套丝、安装法兰、制垫、加垫、紧螺栓、水压试验。
0113090200 | PT13-135 | 阀门安装 螺纹法兰阀 DN32 | 个 | 146.32 | 0 | 15.28 | 131.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1549 |  | 工作内容：切管、套丝、安装法兰、制垫、加垫、紧螺栓、水压试验。
0113090200 | PT13-136 | 阀门安装 螺纹法兰阀 DN40 | 个 | 188.65 | 0 | 25.83 | 162.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 |  | 工作内容：切管、套丝、安装法兰、制垫、加垫、紧螺栓、水压试验。
0113090200 | PT13-137 | 阀门安装 螺纹法兰阀 DN50 | 个 | 233.84 | 0 | 25.83 | 208.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 |  | 工作内容：切管、套丝、安装法兰、制垫、加垫、紧螺栓、水压试验。
0113090300 | PT13-138 | 阀门安装 焊接法兰阀 DN32 | 个 | 145.15 | 0 | 20.07 | 104.85 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0.2035 |  | 工作内容：切管、焊接、安装法兰、制垫、加垫、紧螺栓、水压试验。
0113090300 | PT13-139 | 阀门安装 焊接法兰阀 DN40 | 个 | 167.8 | 0 | 21.11 | 126.46 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0.2141 |  | 工作内容：切管、焊接、安装法兰、制垫、加垫、紧螺栓、水压试验。
0113090300 | PT13-140 | 阀门安装 焊接法兰阀 DN50 | 个 | 224.51 | 0 | 25.83 | 178.45 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0.262 |  | 工作内容：切管、焊接、安装法兰、制垫、加垫、紧螺栓、水压试验。
0113090300 | PT13-141 | 阀门安装 焊接法兰阀 DN65 | 个 | 304.5 | 0 | 34.84 | 233.88 | 35.78 | 0 | 0 | 0 | 0.3533 |  | 工作内容：切管、焊接、安装法兰、制垫、加垫、紧螺栓、水压试验。
0113090300 | PT13-142 | 阀门安装 焊接法兰阀 DN80 | 个 | 415.81 | 0 | 39.63 | 340.4 | 35.78 | 0 | 0 | 0 | 0.4019 |  | 工作内容：切管、焊接、安装法兰、制垫、加垫、紧螺栓、水压试验。
0113090300 | PT13-143 | 阀门安装 焊接法兰阀 DN100 | 个 | 527.97 | 0 | 49.07 | 436.89 | 42.01 | 0 | 0 | 0 | 0.4977 |  | 工作内容：切管、焊接、安装法兰、制垫、加垫、紧螺栓、水压试验。
0113090300 | PT13-144 | 阀门安装 焊接法兰阀 DN125 | 个 | 734.97 | 0 | 62.85 | 628.56 | 43.56 | 0 | 0 | 0 | 0.6374 |  | 工作内容：切管、焊接、安装法兰、制垫、加垫、紧螺栓、水压试验。
0113090300 | PT13-145 | 阀门安装 焊接法兰阀 DN150 | 个 | 1012.16 | 0 | 74.4 | 891.08 | 46.68 | 0 | 0 | 0 | 0.7546 |  | 工作内容：切管、焊接、安装法兰、制垫、加垫、紧螺栓、水压试验。
0113090400 | PT13-146 | 阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀 DN15 | 个 | 80.56 | 0 | 8.94 | 71.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0907 |  | 工作内容：支架制作安装、套丝、丝堵改丝、安装、水压试验。
0113090400 | PT13-147 | 阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀 DN20 | 个 | 87.18 | 0 | 11.62 | 75.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1178 |  | 工作内容：支架制作安装、套丝、丝堵改丝、安装、水压试验。
0113090400 | PT13-148 | 阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 自动排气阀 DN25 | 个 | 99.77 | 0 | 14.29 | 85.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1449 |  | 工作内容：支架制作安装、套丝、丝堵改丝、安装、水压试验。
0113090400 | PT13-149 | 阀门安装 自动排气阀、手动放风阀 手动放风阀 DN10 | 个 | 10.6 | 0 | 1.62 | 8.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0164 |  | 工作内容：支架制作安装、套丝、丝堵改丝、安装、水压试验。
0113090500 | PT13-150 | 阀门安装 液压式法兰水位控制阀 DN50 | 个 | 541.28 | 0 | 30.06 | 480.1 | 31.12 | 0 | 0 | 0 | 0.3049 |  | 工作内容：切管、挖眼、焊接、制垫、加垫、固定、安装、水压试验。
0113090500 | PT13-151 | 阀门安装 液压式法兰水位控制阀 DN80 | 个 | 761 | 0 | 45.41 | 661.13 | 54.46 | 0 | 0 | 0 | 0.4605 |  | 工作内容：切管、挖眼、焊接、制垫、加垫、固定、安装、水压试验。
0113090500 | PT13-152 | 阀门安装 液压式法兰水位控制阀 DN100 | 个 | 877.32 | 0 | 55.39 | 758.14 | 63.79 | 0 | 0 | 0 | 0.5618 |  | 工作内容：切管、挖眼、焊接、制垫、加垫、固定、安装、水压试验。
0113090500 | PT13-153 | 阀门安装 液压式法兰水位控制阀 DN150 | 个 | 1528.27 | 0 | 71.29 | 1386.97 | 70.01 | 0 | 0 | 0 | 0.723 |  | 工作内容：切管、挖眼、焊接、制垫、加垫、固定、安装、水压试验。
0113100000 | PT13-154 | 水表安装 螺纹水表 DN20 | 组 | 72.1 | 0 | 21.11 | 50.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2141 |  | 工作内容：切管、套丝、制垫、加垫、安装、水压试验。
0113100000 | PT13-155 | 水表安装 螺纹水表 DN25 | 组 | 127.64 | 0 | 25.34 | 102.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 |  | 工作内容：切管、套丝、制垫、加垫、安装、水压试验。
0113100000 | PT13-156 | 水表安装 螺纹水表 DN32 | 组 | 166.5 | 0 | 29.56 | 136.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2998 |  | 工作内容：切管、套丝、制垫、加垫、安装、水压试验。
0113100000 | PT13-157 | 水表安装 螺纹水表 DN40 | 组 | 217.39 | 0 | 35.9 | 181.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3641 |  | 工作内容：切管、套丝、制垫、加垫、安装、水压试验。
0113100000 | PT13-158 | 水表安装 螺纹水表 DN50 | 组 | 285.25 | 0 | 42.23 | 243.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4283 |  | 工作内容：切管、套丝、制垫、加垫、安装、水压试验。
0113100000 | PT13-159 | 水表安装 螺纹水表 DN80 | 组 | 453.02 | 0 | 55.39 | 397.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5618 |  | 工作内容：切管、套丝、制垫、加垫、安装、水压试验。
0113100000 | PT13-160 | 水表安装 螺纹水表 DN100 | 组 | 595.23 | 0 | 61.73 | 533.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6261 |  | 工作内容：切管、套丝、制垫、加垫、安装、水压试验。
0113100000 | PT13-161 | 水表安装 螺纹水表 DN125 | 组 | 725.21 | 0 | 68.08 | 657.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6904 |  | 工作内容：切管、套丝、制垫、加垫、安装、水压试验。
0113100000 | PT13-162 | 水表安装 螺纹水表 DN150 | 组 | 873.46 | 0 | 74.96 | 798.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7602 |  | 工作内容：切管、套丝、制垫、加垫、安装、水压试验。
0113110000 | PT13-163 | 压力表、温度计安装 温度计安装 | 支 | 31.97 | 0 | 10.31 | 21.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1046 |  | 工作内容：清理、安装、固定、挂牌。
0113110000 | PT13-164 | 压力表、温度计安装 压力表安装 | 支 | 160.18 | 0 | 110.17 | 50.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1173 |  | 工作内容：清理、安装、固定、挂牌。
0113120100 | PT13-165 | 卫生洁具安装 洗脸盆安装 钢管组成 冷水 | 组 | 516.39 | 0 | 27.89 | 488.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2829 |  | 工作内容：墙面打孔、埋木楔、切管、套丝、安装附件、盆及托架安装、上下水管连接、试水。
0113120100 | PT13-166 | 卫生洁具安装 洗脸盆安装 钢管组成 冷热水 | 组 | 583.47 | 0 | 34.34 | 549.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3483 |  | 工作内容：墙面打孔、埋木楔、切管、套丝、安装附件、盆及托架安装、上下水管连接、试水。
0113120200 | PT13-167 | 卫生洁具安装 洗涤盆安装 单嘴 | 组 | 419.41 | 0 | 24.85 | 394.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 |  | 工作内容：墙面打孔、埋螺栓、切管、套丝、安装零件、器具安装、托架安装、上下水管连接、试水。
0113120200 | PT13-168 | 卫生洁具安装 洗涤盆安装 双嘴 | 组 | 534.07 | 0 | 24.34 | 509.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2468 |  | 工作内容：墙面打孔、埋螺栓、切管、套丝、安装零件、器具安装、托架安装、上下水管连接、试水。
0113120300 | PT13-169 | 卫生洁具安装 淋浴器组合安装 钢管组成 冷水 | 组 | 78.52 | 0 | 11.8 | 66.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1197 |  | 工作内容：留堵洞眼、埋木楔、切管、套丝、淋浴器组成与安装、试水。
0113120300 | PT13-170 | 卫生洁具安装 淋浴器组合安装 钢管组成 冷热水 | 组 | 139.47 | 0 | 29.56 | 109.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2998 |  | 工作内容：留堵洞眼、埋木楔、切管、套丝、淋浴器组成与安装、试水。
0113120300 | PT13-171 | 卫生洁具安装 淋浴器组合安装 铜管制品 冷水 | 组 | 419.7 | 0 | 5.91 | 413.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0599 |  | 工作内容：留堵洞眼、埋木楔、切管、套丝、淋浴器组成与安装、试水。
0113120300 | PT13-172 | 卫生洁具安装 淋浴器组合安装 铜管制品 冷热水 | 组 | 532.95 | 0 | 10.06 | 522.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.102 |  | 工作内容：留堵洞眼、埋木楔、切管、套丝、淋浴器组成与安装、试水。
0113120400 | PT13-173 | 卫生洁具安装 蹲式大便器安装 | 套 | 551.35 | 0 | 47.51 | 503.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4818 |  | 工作内容：留堵洞眼、埋木楔、切管、套丝、大便器与水箱及附件安装、上下水管连接、试水。
0113120400 | PT13-174 | 卫生洁具安装 坐式大便器安装 | 套 | 588.59 | 0 | 33.41 | 555.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3388 |  | 工作内容：留堵洞眼、埋木楔、切管、套丝、大便器与水箱及附件安装、上下水管连接、试水。
0113120400 | PT13-175 | 卫生洁具安装 大便器安装 大便槽自动冲洗水箱安装 | 套 | 367.78 | 0 | 24.95 | 342.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 |  | 工作内容：留堵洞眼、埋木楔、切管、套丝、大便器与水箱及附件安装、上下水管连接、试水。
0113120500 | PT13-176 | 卫生洁具安装 挂斗式小便器安装 普通式 | 组 | 292.24 | 0 | 17.76 | 274.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1801 |  | 工作内容：墙面打孔、埋木楔、切管、套丝、小便器安装、上下水管连接、试水。
0113120500 | PT13-177 | 卫生洁具安装 立式小便器安装 普通式 | 组 | 325.95 | 0 | 21.24 | 304.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2154 |  | 工作内容：墙面打孔、埋木楔、切管、套丝、小便器安装、上下水管连接、试水。
0113120600 | PT13-178 | 卫生洁具安装 普通水龙头安装 水龙头安装 DN15 | 个 | 18.5 | 0 | 1.37 | 17.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0139 |  | 工作内容：安装、试水。
0113120600 | PT13-179 | 卫生洁具安装 普通水龙头安装 水龙头安装 DN20 | 个 | 22.68 | 0 | 1.49 | 21.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0151 |  | 工作内容：安装、试水。
0113120600 | PT13-180 | 卫生洁具安装 普通水龙头安装 水龙头安装 DN25 | 个 | 29.27 | 0 | 1.92 | 27.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0195 |  | 工作内容：安装、试水。
0113120700 | PT13-181 | 卫生洁具安装 感应水龙头安装 水龙头安装 DN15 | 个 | 116.96 | 0 | 1.48 | 115.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 |  | 工作内容：安装、试水。
0113120700 | PT13-182 | 卫生洁具安装 感应水龙头安装 水龙头安装 DN20 | 个 | 155.55 | 0 | 1.58 | 153.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 |  | 工作内容：安装、试水。
0113120700 | PT13-183 | 卫生洁具安装 感应水龙头安装 水龙头安装 DN25 | 个 | 176.35 | 0 | 1.87 | 174.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.019 |  | 工作内容：安装、试水。
0113130100 | PT13-184 | 地漏、地面扫除口安装 不锈钢地漏安装 地漏安装 公称直径 DN50 | 个 | 34.02 | 0 | 8.44 | 25.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0856 |  | 工作内容：切管、套丝、安装、连接下水管道。
0113130100 | PT13-185 | 地漏、地面扫除口安装 不锈钢地漏安装 地漏安装 公称直径 DN80 | 个 | 52.18 | 0 | 19.69 | 32.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1997 |  | 工作内容：切管、套丝、安装、连接下水管道。
0113130100 | PT13-186 | 地漏、地面扫除口安装 不锈钢地漏安装 地漏安装 公称直径 DN100 | 个 | 67.34 | 0 | 19.69 | 47.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1997 |  | 工作内容：切管、套丝、安装、连接下水管道。
0113130200 | PT13-187 | 地漏、地面扫除口安装 塑料地漏安装 地漏安装 公称直径 DN50 | 个 | 13.4 | 0 | 6.3 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0639 |  | 工作内容：切管、套丝、安装、连接下水管道。
0113130200 | PT13-188 | 地漏、地面扫除口安装 塑料地漏安装 地漏安装 公称直径 DN80 | 个 | 28.44 | 0 | 14.65 | 13.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1486 |  | 工作内容：切管、套丝、安装、连接下水管道。
0113130200 | PT13-189 | 地漏、地面扫除口安装 塑料地漏安装 地漏安装 公称直径 DN100 | 个 | 39.82 | 0 | 14.65 | 25.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1486 |  | 工作内容：切管、套丝、安装、连接下水管道。
0113130300 | PT13-190 | 地漏、地面扫除口安装 不锈钢地面扫除孔安装 扫除孔安装 公称直径 DN50 | 个 | 18.12 | 0 | 3.7 | 14.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0375 |  | 工作内容：安装、连接下水管道、试水。
0113130300 | PT13-191 | 地漏、地面扫除口安装 不锈钢地面扫除孔安装 扫除孔安装 公称直径 DN80 | 个 | 25.46 | 0 | 4.67 | 20.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0474 |  | 工作内容：安装、连接下水管道、试水。
0113130300 | PT13-192 | 地漏、地面扫除口安装 不锈钢地面扫除孔安装 扫除孔安装 公称直径 DN100 | 个 | 34.92 | 0 | 4.76 | 30.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0483 |  | 工作内容：安装、连接下水管道、试水。
0113130400 | PT13-193 | 地漏、地面扫除口安装 塑料地面扫除孔安装 扫除孔安装 公称直径 DN50 | 个 | 6.22 | 0 | 2.95 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0299 |  | 工作内容：安装、连接下水管道、试水。
0113130400 | PT13-194 | 地漏、地面扫除口安装 塑料地面扫除孔安装 扫除孔安装 公称直径 DN80 | 个 | 9.06 | 0 | 3.75 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 |  | 工作内容：安装、连接下水管道、试水。
0113130400 | PT13-195 | 地漏、地面扫除口安装 塑料地面扫除孔安装 扫除孔安装 公称直径 DN100 | 个 | 11.67 | 0 | 3.82 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0387 |  | 工作内容：安装、连接下水管道、试水。
0113140000 | PT13-196 | 电热水器安装 | 台 | 93.78 | 0 | 58.08 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.589 |  | 工作内容：墙面打孔、就位、稳固、附件安装、水压试验。
0113140000 | PT13-197 | 热水器安装 电开水炉安装 | 台 | 75.44 | 0 | 46.64 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.473 |  | 工作内容：墙面打孔、就位、稳固、附件安装、水压试验。
0113140000 | PT13-198 | 太阳能热水器安装 | 台 | 459.85 | 0 | 162.28 | 180.77 | 116.8 | 0 | 0 | 0 | 1.6458 |  | 工作内容：墙面打孔、就位、稳固、附件安装、水压试验。
0113140000 | PT13-199 | 热水器安装 烘手机安装 | 台 | 34.75 | 0 | 24.6 | 10.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2495 |  | 工作内容：墙面打孔、就位、稳固、附件安装、水压试验。
0113140000 | PT13-200 | 热水器安装 饮水机安装 | 台 | 63.64 | 0 | 27.51 | 0.35 | 35.78 | 0 | 0 | 0 | 0.279 |  | 工作内容：墙面打孔、就位、稳固、附件安装、水压试验。
0114010100 | PT14-1 | 配管 钢管明敷设——砖、混凝土结构 明配钢管 DN15 | m | 14.81 | 0 | 5.83 | 8.7 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.061 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
0114010100 | PT14-2 | 配管 钢管明敷设——砖、混凝土结构 明配钢管 DN20 | m | 17.75 | 0 | 6.44 | 11.04 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.0674 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
0114010100 | PT14-3 | 配管 钢管明敷设——砖、混凝土结构 明配钢管 DN25 | m | 23.41 | 0 | 7.41 | 15.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0776 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
0114010100 | PT14-4 | 配管 钢管明敷设——砖、混凝土结构 明配钢管 DN32 | m | 28.46 | 0 | 7.89 | 20.17 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0826 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
0114010100 | PT14-5 | 配管 钢管明敷设——砖、混凝土结构 明配钢管 DN40 | m | 34.58 | 0 | 9.63 | 24.48 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0.1008 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
0114010100 | PT14-6 | 配管 钢管明敷设——砖、混凝土结构 明配钢管 DN50 | m | 41.71 | 0 | 10.24 | 31 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0.1072 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
0114010100 | PT14-7 | 配管 钢管明敷设——砖、混凝土结构 明配钢管 DN70 | m | 57.56 | 0 | 15.28 | 41.62 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.16 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
0114010100 | PT14-8 | 配管 钢管明敷设——砖、混凝土结构 明配钢管 DN80 | m | 74.41 | 0 | 21.37 | 52.38 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.2238 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
0114010200 | PT14-9 | 配管 钢管暗敷设——砖、混凝土结构 暗配钢管 DN15 | m | 11.63 | 0 | 3.5 | 7.85 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.0366 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
0114010200 | PT14-10 | 配管 钢管暗敷设——砖、混凝土结构 暗配钢管 DN20 | m | 13.9 | 0 | 3.67 | 9.96 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.0384 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
0114010200 | PT14-11 | 配管 钢管暗敷设——砖、混凝土结构 暗配钢管 DN25 | m | 19.64 | 0 | 4.45 | 14.79 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0466 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
0114010200 | PT14-12 | 配管 钢管暗敷设——砖、混凝土结构 暗配钢管 DN32 | m | 24.34 | 0 | 4.76 | 19.18 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0498 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
0114010200 | PT14-13 | 配管 钢管暗敷设——砖、混凝土结构 暗配钢管 DN40 | m | 31.63 | 0 | 7.64 | 23.52 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
0114010200 | PT14-14 | 配管 钢管暗敷设——砖、混凝土结构 暗配钢管 DN50 | m | 38.53 | 0 | 8.12 | 29.94 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0.085 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
0114010200 | PT14-15 | 配管 钢管暗敷设——砖、混凝土结构 暗配钢管 DN70 | m | 53.03 | 0 | 11.78 | 40.59 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.1234 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
0114010200 | PT14-16 | 配管 钢管暗敷设——砖、混凝土结构 暗配钢管 DN80 | m | 69.41 | 0 | 17.57 | 51.18 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.184 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
0114010300 | PT14-17 | 配管 钢管敷设——钢结构、支架 钢结构、支架配管 DN15 | m | 13.1 | 0 | 3.97 | 8.86 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.0416 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、安装 卡子、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
0114010300 | PT14-18 | 配管 钢管敷设——钢结构、支架 钢结构、支架配管 DN20 | m | 16 | 0 | 4.7 | 11.03 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.0492 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、安装 卡子、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
0114010300 | PT14-19 | 配管 钢管敷设——钢结构、支架 钢结构、支架配管 DN25 | m | 21.38 | 0 | 5.42 | 15.56 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0568 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、安装 卡子、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
0114010300 | PT14-20 | 配管 钢管敷设——钢结构、支架 钢结构、支架配管 DN32 | m | 26.85 | 0 | 6.32 | 20.13 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0662 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、安装 卡子、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
0114010300 | PT14-21 | 配管 钢管敷设——钢结构、支架 钢结构、支架配管 DN40 | m | 33.65 | 0 | 8.84 | 24.34 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0.0926 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、安装 卡子、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
0114010300 | PT14-22 | 配管 钢管敷设——钢结构、支架 钢结构、支架配管 DN50 | m | 40.72 | 0 | 9.38 | 30.87 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0.0982 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、安装 卡子、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
0114010300 | PT14-23 | 配管 钢管敷设——钢结构、支架 钢结构、支架配管 DN70 | m | 56.21 | 0 | 14.13 | 41.42 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.148 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、安装 卡子、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
0114010300 | PT14-24 | 配管 钢管敷设——钢结构、支架 钢结构、支架配管 DN80 | m | 72.98 | 0 | 20.15 | 52.17 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.211 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、安装 卡子、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
0114010400 | PT14-25 | 配管 塑料管明敷设——砖、混凝土结构 塑料管 DN15 | m | 8.97 | 0 | 4.34 | 4.46 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.0454 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、接管、配管。
0114010400 | PT14-26 | 配管 塑料管明敷设——砖、混凝土结构 塑料管 DN20 | m | 9.14 | 0 | 4.51 | 4.46 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.0472 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、接管、配管。
0114010400 | PT14-27 | 配管 塑料管明敷设——砖、混凝土结构 塑料管 DN25 | m | 10.8 | 0 | 4.56 | 5.97 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.0478 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、接管、配管。
0114010400 | PT14-28 | 配管 塑料管明敷设——砖、混凝土结构 塑料管 DN32 | m | 14.6 | 0 | 4.81 | 9.52 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.0504 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、接管、配管。
0114010400 | PT14-29 | 配管 塑料管明敷设——砖、混凝土结构 塑料管 DN40 | m | 18.99 | 0 | 5.18 | 13.54 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.0542 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、接管、配管。
0114010400 | PT14-30 | 配管 塑料管明敷设——砖、混凝土结构 塑料管 DN50 | m | 24.79 | 0 | 5.48 | 19.04 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.0574 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、接管、配管。
0114010400 | PT14-31 | 配管 塑料管明敷设——砖、混凝土结构 塑料管 DN70 | m | 37.28 | 0 | 7.35 | 29.66 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.077 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、接管、配管。
0114010400 | PT14-32 | 配管 塑料管明敷设——砖、混凝土结构 塑料管 DN80 | m | 44.25 | 0 | 8.48 | 35.5 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.0888 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、接管、配管。
0114010500 | PT14-33 | 配管 塑料管暗敷设——砖、混凝土结构 塑料管 DN15 | m | 6 | 0 | 2.29 | 3.54 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.024 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、接管、配管。
0114010500 | PT14-34 | 配管 塑料管暗敷设——砖、混凝土结构 塑料管 DN20 | m | 6.17 | 0 | 2.46 | 3.54 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.0258 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、接管、配管。
0114010500 | PT14-35 | 配管 塑料管暗敷设——砖、混凝土结构 塑料管 DN25 | m | 8.79 | 0 | 3.42 | 5.1 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.0358 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、接管、配管。
0114010500 | PT14-36 | 配管 塑料管暗敷设——砖、混凝土结构 塑料管 DN32 | m | 12.42 | 0 | 3.67 | 8.48 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.0384 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、接管、配管。
0114010500 | PT14-37 | 配管 塑料管暗敷设——砖、混凝土结构 塑料管 DN40 | m | 17.49 | 0 | 4.51 | 12.71 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.0472 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、接管、配管。
0114010500 | PT14-38 | 配管 塑料管暗敷设——砖、混凝土结构 塑料管 DN50 | m | 22.97 | 0 | 4.76 | 17.94 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.0498 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、接管、配管。
0114010500 | PT14-39 | 配管 塑料管暗敷设——砖、混凝土结构 塑料管 DN70 | m | 34.85 | 0 | 5.9 | 28.68 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.0618 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、接管、配管。
0114010500 | PT14-40 | 配管 塑料管暗敷设——砖、混凝土结构 塑料管 DN80 | m | 42.14 | 0 | 7.35 | 34.52 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.077 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、接管、配管。
0114010500 | PT14-41 | 配管 塑料管暗敷设——砖、混凝土结构 塑料管 DN100 | m | 57.66 | 0 | 7.83 | 49.56 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.082 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、煨弯、接管、配管。
0114010600 | PT14-42 | 配管 金属软管敷设 DN15 | m | 14.86 | 0 | 12.99 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 |  | 工作内容：测量、断管、连接接头、钻眼、攻丝、固定。
0114010600 | PT14-43 | 配管 金属软管敷设 DN20 | m | 18.78 | 0 | 16.25 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 |  | 工作内容：测量、断管、连接接头、钻眼、攻丝、固定。
0114010600 | PT14-44 | 配管 金属软管敷设 DN25 | m | 20.9 | 0 | 17.21 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1802 |  | 工作内容：测量、断管、连接接头、钻眼、攻丝、固定。
0114010600 | PT14-45 | 配管 金属软管敷设 DN32 | m | 22.38 | 0 | 18.24 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 |  | 工作内容：测量、断管、连接接头、钻眼、攻丝、固定。
0114010600 | PT14-46 | 配管 金属软管敷设 DN40 | m | 27.86 | 0 | 21.11 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 |  | 工作内容：测量、断管、连接接头、钻眼、攻丝、固定。
0114010600 | PT14-47 | 配管 金属软管敷设 DN50 | m | 33.42 | 0 | 24.07 | 9.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 |  | 工作内容：测量、断管、连接接头、钻眼、攻丝、固定。
0114010700 | PT14-48 | 配管混凝土地面刨沟 DN20 | m | 13.46 | 0 | 13.12 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1374 |  | 工作内容：测位、划线、刨沟、清理、填补。
0114010700 | PT14-49 | 配管混凝土地面刨沟 DN32 | m | 17.81 | 0 | 17.13 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1794 |  | 工作内容：测位、划线、刨沟、清理、填补。
0114010700 | PT14-50 | 配管混凝土地面刨沟 DN50 | m | 25.37 | 0 | 23.76 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2488 |  | 工作内容：测位、划线、刨沟、清理、填补。
0114010800 | PT14-51 | 配管砖墙面刨沟 DN20 | m | 11.33 | 0 | 9.21 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0964 |  | 工作内容：测位、划线、刨沟、清理、填补。
0114010800 | PT14-52 | 配管砖墙面刨沟 DN32 | m | 14.95 | 0 | 12.03 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 |  | 工作内容：测位、划线、刨沟、清理、填补。
0114010800 | PT14-53 | 配管砖墙面刨沟 DN50 | m | 21.26 | 0 | 16.56 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1734 |  | 工作内容：测位、划线、刨沟、清理、填补。
0114020100 | PT14-54 | 管内穿线 铜芯导线 管内穿线 S=2.5mm² | m单线 | 2.91 | 0 | 0.27 | 2.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 |  | 工作内容：穿引线、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头。
0114020100 | PT14-55 | 管内穿线 铜芯导线 管内穿线 S=4mm² | m单线 | 3.86 | 0 | 0.32 | 3.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034 |  | 工作内容：穿引线、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头。
0114020100 | PT14-56 | 管内穿线 铜芯导线 管内穿线 S=6mm² | m单线 | 5.23 | 0 | 0.38 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 |  | 工作内容：穿引线、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头。
0114020100 | PT14-57 | 管内穿线 铜芯导线 管内穿线 S=10mm² | m单线 | 7.65 | 0 | 0.44 | 7.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0046 |  | 工作内容：穿引线、扫管、涂滑石粉、穿线、编号、接焊包头。
0114020200 | PT14-58 | 管内穿线 开关盒、接线盒安装 暗装接线盒 | 个 | 4.2 | 0 | 2.29 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.024 |  | 工作内容：测位、固定、修孔。
0114020200 | PT14-59 | 管内穿线 开关盒、接线盒安装 暗装开关盒 | 个 | 4.37 | 0 | 2.46 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0258 |  | 工作内容：测位、固定、修孔。
0114020200 | PT14-60 | 管内穿线 开关盒、接线盒安装 明装普通接线盒 | 个 | 6.41 | 0 | 4.11 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.043 |  | 工作内容：测位、固定、修孔。
0114020200 | PT14-61 | 管内穿线 开关盒、接线盒安装 明装防爆接线盒 | 个 | 8.77 | 0 | 6.32 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0662 |  | 工作内容：测位、固定、修孔。
0114030000 | PT14-62 | 照明电缆敷设 铜芯电缆 二芯 4 | m | 8.15 | 0 | 0.99 | 7.03 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.0104 |  | 工作内容：开箱检查、架线盒、敷设、锯断、排列整理、固定、配合试验、临时封头、挂牌。
0114030000 | PT14-63 | 照明电缆敷设 铜芯电缆 二芯 6 | m | 14.05 | 0 | 1.11 | 12.81 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.0116 |  | 工作内容：开箱检查、架线盒、敷设、锯断、排列整理、固定、配合试验、临时封头、挂牌。
0114030000 | PT14-64 | 照明电缆敷设 铜芯电缆 二芯 10 | m | 18.78 | 0 | 1.22 | 17.43 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 |  | 工作内容：开箱检查、架线盒、敷设、锯断、排列整理、固定、配合试验、临时封头、挂牌。
0114030000 | PT14-65 | 照明电缆敷设 铜芯电缆 二芯 16 | m | 28.33 | 0 | 1.32 | 26.88 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.0138 |  | 工作内容：开箱检查、架线盒、敷设、锯断、排列整理、固定、配合试验、临时封头、挂牌。
0114030000 | PT14-66 | 照明电缆敷设 铜芯电缆 三芯 4 | m | 12.62 | 0 | 0.99 | 11.5 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.0104 |  | 工作内容：开箱检查、架线盒、敷设、锯断、排列整理、固定、配合试验、临时封头、挂牌。
0114030000 | PT14-67 | 照明电缆敷设 铜芯电缆 三芯 6 | m | 19.88 | 0 | 1.11 | 18.64 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.0116 |  | 工作内容：开箱检查、架线盒、敷设、锯断、排列整理、固定、配合试验、临时封头、挂牌。
0114030000 | PT14-68 | 照明电缆敷设 铜芯电缆 三芯 10 | m | 28.49 | 0 | 1.22 | 27.14 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 |  | 工作内容：开箱检查、架线盒、敷设、锯断、排列整理、固定、配合试验、临时封头、挂牌。
0114030000 | PT14-69 | 照明电缆敷设 铜芯电缆 三芯 16 | m | 40.39 | 0 | 1.32 | 38.94 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.0138 |  | 工作内容：开箱检查、架线盒、敷设、锯断、排列整理、固定、配合试验、临时封头、挂牌。
0114030000 | PT14-70 | 照明电缆敷设 铜芯电缆 四芯 4 | m | 17.04 | 0 | 1.15 | 15.76 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.012 |  | 工作内容：开箱检查、架线盒、敷设、锯断、排列整理、固定、配合试验、临时封头、挂牌。
0114030000 | PT14-71 | 照明电缆敷设 铜芯电缆 四芯 6 | m | 25.6 | 0 | 1.26 | 24.21 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.0132 |  | 工作内容：开箱检查、架线盒、敷设、锯断、排列整理、固定、配合试验、临时封头、挂牌。
0114030000 | PT14-72 | 照明电缆敷设 铜芯电缆 四芯 10 | m | 35.63 | 0 | 1.39 | 34.11 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.0146 |  | 工作内容：开箱检查、架线盒、敷设、锯断、排列整理、固定、配合试验、临时封头、挂牌。
0114030000 | PT14-73 | 照明电缆敷设 铜芯电缆 四芯 16 | m | 53.77 | 0 | 1.53 | 52.11 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.016 |  | 工作内容：开箱检查、架线盒、敷设、锯断、排列整理、固定、配合试验、临时封头、挂牌。
0114030000 | PT14-74 | 照明电缆敷设 铜芯电缆 五芯 4 | m | 19.49 | 0 | 0.92 | 18.44 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.0096 |  | 工作内容：开箱检查、架线盒、敷设、锯断、排列整理、固定、配合试验、临时封头、挂牌。
0114030000 | PT14-75 | 照明电缆敷设 铜芯电缆 五芯 6 | m | 29.89 | 0 | 1.2 | 28.56 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 |  | 工作内容：开箱检查、架线盒、敷设、锯断、排列整理、固定、配合试验、临时封头、挂牌。
0114030000 | PT14-76 | 照明电缆敷设 铜芯电缆 五芯 10 | m | 43.57 | 0 | 1.32 | 42.12 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.0138 |  | 工作内容：开箱检查、架线盒、敷设、锯断、排列整理、固定、配合试验、临时封头、挂牌。
0114030000 | PT14-77 | 照明电缆敷设 铜芯电缆 五芯 16 | m | 66.07 | 0 | 1.32 | 64.62 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.0138 |  | 工作内容：开箱检查、架线盒、敷设、锯断、排列整理、固定、配合试验、临时封头、挂牌。
0114040100 | PT14-78 | 灯具安装 普通灯具 半圆球吸顶灯 | 套 | 80.62 | 0 | 11.08 | 69.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.116 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、安装底座；灯具安装、接线、接焊包头。
0114040100 | PT14-79 | 灯具安装 普通灯具 软线吊灯 | 套 | 23.21 | 0 | 4.81 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0504 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、安装底座；灯具安装、接线、接焊包头。
0114040100 | PT14-80 | 灯具安装 普通灯具 吊链灯 | 套 | 37.75 | 0 | 10.33 | 27.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1082 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、安装底座；灯具安装、接线、接焊包头。
0114040100 | PT14-81 | 灯具安装 普通灯具 防水吊灯 | 套 | 50.09 | 0 | 4.81 | 45.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0504 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、安装底座；灯具安装、接线、接焊包头。
0114040100 | PT14-82 | 灯具安装 普通灯具 一般壁灯 | 套 | 53.19 | 0 | 10.33 | 42.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1082 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、安装底座；灯具安装、接线、接焊包头。
0114040100 | PT14-83 | 灯具安装 普通灯具 座灯头 | 套 | 13.51 | 0 | 4.81 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0504 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、安装底座；灯具安装、接线、接焊包头。
0114040200 | PT14-84 | 灯具安装 荧光灯具 成套型 吸顶式 单管 | 套 | 60.73 | 0 | 11.14 | 49.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1166 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、安装底座；吊链或吊管加工、灯具安装、接线、接焊包头。
0114040200 | PT14-85 | 灯具安装 荧光灯具 成套型 吸顶式 双管 | 套 | 79.03 | 0 | 13.96 | 65.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1462 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、安装底座；吊链或吊管加工、灯具安装、接线、接焊包头。
0114040200 | PT14-86 | 灯具安装 荧光灯具 成套型 吸顶式 三管 | 套 | 103.89 | 0 | 15.59 | 88.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1632 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、安装底座；吊链或吊管加工、灯具安装、接线、接焊包头。
0114040200 | PT14-87 | 灯具安装 荧光灯具 成套型 嵌入式 单管 | 套 | 90.52 | 0 | 10.1 | 80.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1058 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、安装底座；吊链或吊管加工、灯具安装、接线、接焊包头。
0114040200 | PT14-88 | 灯具安装 荧光灯具 成套型 嵌入式 双管 | 套 | 110.79 | 0 | 16.25 | 94.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1702 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、安装底座；吊链或吊管加工、灯具安装、接线、接焊包头。
0114040200 | PT14-89 | 灯具安装 荧光灯具 成套型 嵌入式 三管 | 套 | 139.01 | 0 | 20.02 | 118.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2096 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、安装底座；吊链或吊管加工、灯具安装、接线、接焊包头。
0114040200 | PT14-90 | 灯具安装 荧光灯具 成套型 嵌入式 四管 | 套 | 164.67 | 0 | 24.07 | 140.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.252 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、安装底座；吊链或吊管加工、灯具安装、接线、接焊包头。
0114040300 | PT14-91 | 灯具安装 标志、诱导灯具 吸顶式 | 套 | 214.6 | 0 | 10.94 | 203.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1146 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、支架安装；灯具安装、接线、接焊包头。
0114040300 | PT14-92 | 灯具安装 标志、诱导灯具 吊杆式 | 套 | 254.12 | 0 | 12.84 | 241.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1344 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、支架安装；灯具安装、接线、接焊包头。
0114040300 | PT14-93 | 灯具安装 标志、诱导灯具 墙壁式 | 套 | 206.77 | 0 | 10.94 | 195.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1146 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、支架安装；灯具安装、接线、接焊包头。
0114040300 | PT14-94 | 灯具安装 标志、诱导灯具 嵌入式 | 套 | 208.61 | 0 | 12.78 | 195.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1338 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、埋螺栓、支架安装；灯具安装、接线、接焊包头。
0114050100 | PT14-95 | 开关、插座安装 开关安装 扳式暗开关 单联 | 套 | 14.35 | 0 | 4.05 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0424 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、缠埋螺栓、清扫盒子、安装底座；安装开关、接线、装盖。
0114050100 | PT14-96 | 开关、插座安装 开关安装 扳式暗开关 双联 | 套 | 15.68 | 0 | 4.24 | 11.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0444 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、缠埋螺栓、清扫盒子、安装底座；安装开关、接线、装盖。
0114050100 | PT14-97 | 开关、插座安装 开关安装 扳式暗开关 三联 | 套 | 19.68 | 0 | 4.43 | 15.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0464 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、缠埋螺栓、清扫盒子、安装底座；安装开关、接线、装盖。
0114050100 | PT14-98 | 开关、插座安装 开关安装 扳式暗开关 四联 | 套 | 28.25 | 0 | 4.99 | 23.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0522 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、缠埋螺栓、清扫盒子、安装底座；安装开关、接线、装盖。
0114050200 | PT14-99 | 开关、插座安装 插座安装 单相明插座15A 2孔 | 套 | 18.66 | 0 | 4.28 | 14.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0448 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、缠埋螺栓、清扫盒子、安装底座；安装插座、接线、装盖。
0114050200 | PT14-100 | 开关、插座安装 插座安装 单相明插座15A 5孔 | 套 | 23.63 | 0 | 5.65 | 17.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0592 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、缠埋螺栓、清扫盒子、安装底座；安装插座、接线、装盖。
0114050200 | PT14-101 | 开关、插座安装 插座安装 单相暗插座15A 2孔 | 套 | 20.73 | 0 | 3.95 | 16.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0414 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、缠埋螺栓、清扫盒子、安装底座；安装插座、接线、装盖。
0114050200 | PT14-102 | 开关、插座安装 插座安装 单相暗插座15A 3孔 | 套 | 23.52 | 0 | 4.34 | 19.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0454 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、缠埋螺栓、清扫盒子、安装底座；安装插座、接线、装盖。
0114050200 | PT14-103 | 开关、插座安装 插座安装 单相暗插座15A 5孔 | 套 | 26.83 | 0 | 5.25 | 21.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、缠埋螺栓、清扫盒子、安装底座；安装插座、接线、装盖。
0114050200 | PT14-104 | 开关、插座安装 插座安装 三相明插座15A 4孔 | 套 | 41.79 | 0 | 5.52 | 36.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0578 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、缠埋螺栓、清扫盒子、安装底座；安装插座、接线、装盖。
0114050200 | PT14-105 | 开关、插座安装 插座安装 三相明插座30A 4孔 | 套 | 47.47 | 0 | 6.02 | 41.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.063 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、缠埋螺栓、清扫盒子、安装底座；安装插座、接线、装盖。
0114060100 | PT14-106 | 风扇、门铃安装 风扇安装 吊风扇 | 台 | 24.34 | 0 | 22.02 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2306 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、固定吊钩；安装调速开关、接焊包头、接地。
0114060100 | PT14-107 | 风扇、门铃安装 风扇安装 壁扇 | 台 | 26.62 | 0 | 26.11 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2734 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、固定吊钩；安装调速开关、接焊包头、接地。
0114060100 | PT14-108 | 风扇、门铃安装 风扇安装 轴流排气扇 | 台 | 31.68 | 0 | 31.17 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3264 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、固定吊钩；安装调速开关、接焊包头、接地。
0114060200 | PT14-109 | 风扇、门铃安装 门铃安装 门铃明装 | 个 | 31.22 | 0 | 6.09 | 25.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0638 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、安装门铃。
0114060200 | PT14-110 | 风扇、门铃安装 门铃安装 门铃暗装 | 个 | 29.81 | 0 | 4.68 | 25.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.049 |  | 工作内容：测位、划线、打眼、安装门铃。
0114070000 | PT14-111 | 照明配电盘、箱、柜安装 落地式 | 个 | 257.4 | 0 | 172.93 | 13.48 | 70.99 | 0 | 0 | 0 | 1.8108 |  | 工作内容：开箱、检查、安装、校线、接线、接地。
0114070000 | PT14-112 | 照明配电盘、箱、柜安装 嵌入式 8回路以下 | 个 | 75.79 | 0 | 71.47 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7484 |  | 工作内容：开箱、检查、安装、校线、接线、接地。
0114070000 | PT14-113 | 照明配电盘、箱、柜安装 嵌入式 8回路以上 | 个 | 114.08 | 0 | 109.6 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1476 |  | 工作内容：开箱、检查、安装、校线、接线、接地。
0114080100 | PT14-114 | 防雷接地工程 接地极(板)制作安装 钢管接地极 普通土 | 根 | 77.06 | 0 | 30.92 | 27.84 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3238 |  | 工作内容：下料、尖端及加固帽加工、油漆、接地极打入地下及埋设。
0114080100 | PT14-115 | 防雷接地工程 接地极(板)制作安装 钢管接地极 坚土 | 根 | 79.97 | 0 | 33.83 | 27.84 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3542 |  | 工作内容：下料、尖端及加固帽加工、油漆、接地极打入地下及埋设。
0114080100 | PT14-116 | 防雷接地工程 接地极(板)制作安装 角钢接地极 普通土 | 根 | 57.93 | 0 | 24.24 | 21.49 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2538 |  | 工作内容：下料、尖端及加固帽加工、油漆、接地极打入地下及埋设。
0114080100 | PT14-117 | 防雷接地工程 接地极(板)制作安装 角钢接地极 坚土 | 根 | 60.33 | 0 | 26.64 | 21.49 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.279 |  | 工作内容：下料、尖端及加固帽加工、油漆、接地极打入地下及埋设。
0114080100 | PT14-118 | 防雷接地工程 接地极(板)制作安装 圆钢接地极 普通土 | 根 | 53.17 | 0 | 19.96 | 23.04 | 10.17 | 0 | 0 | 0 | 0.209 |  | 工作内容：下料、尖端及加固帽加工、油漆、接地极打入地下及埋设。
0114080100 | PT14-119 | 防雷接地工程 接地极(板)制作安装 圆钢接地极 坚土 | 根 | 62.76 | 0 | 29.55 | 23.04 | 10.17 | 0 | 0 | 0 | 0.3094 |  | 工作内容：下料、尖端及加固帽加工、油漆、接地极打入地下及埋设。
0114080100 | PT14-120 | 防雷接地工程 接地极(板)制作安装 接地极板 铜板 | 块 | 205.79 | 0 | 128.12 | 77.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3416 |  | 工作内容：下料、尖端及加固帽加工、油漆、接地极打入地下及埋设。
0114080100 | PT14-121 | 防雷接地工程 接地极(板)制作安装 接地极板 钢板 | 块 | 192.83 | 0 | 175.76 | 6.9 | 10.17 | 0 | 0 | 0 | 1.8404 |  | 工作内容：下料、尖端及加固帽加工、油漆、接地极打入地下及埋设。
0114080200 | PT14-122 | 防雷接地工程 接地母线敷设 埋地敷设 | m | 42.17 | 0 | 18.34 | 23.56 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.192 |  | 工作内容：挖地沟、接地线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、回填土夯实、刷漆。
0114080200 | PT14-123 | 防雷接地工程 接地母线敷设 沿电缆沟内支架敷设 | m | 28.6 | 0 | 4.14 | 23.44 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0.0434 |  | 工作内容：挖地沟、接地线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、回填土夯实、刷漆。
0114080200 | PT14-124 | 防雷接地工程 接地母线敷设 沿砖混凝土敷设 | m | 33.54 | 0 | 8.23 | 24.56 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.0862 |  | 工作内容：挖地沟、接地线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、回填土夯实、刷漆。
0114080200 | PT14-125 | 防雷接地工程 均压环圈梁内接地母线敷设 | m | 27.01 | 0 | 3.3 | 23.44 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.0346 |  | 工作内容：挖地沟、接地线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、回填土夯实、刷漆。
0114080200 | PT14-126 | 防雷接地工程 接地母线敷设 均压环利用圈梁内主筋 | m | 2.75 | 0 | 1.32 | 0.75 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.0138 |  | 工作内容：挖地沟、接地线平直、下料、测位、打眼、埋卡子、煨弯、敷设、焊接、回填土夯实、刷漆。
0114080300 | PT14-127 | 防雷接地工程 接地跨接线 | 处 | 10.61 | 0 | 7.03 | 2.9 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.0736 |  | 工作内容：下料、钻孔、煨弯、固定、刷漆。
0114080300 | PT14-128 | 防雷接地工程 接地跨接线 构架接地 | 处 | 30.04 | 0 | 9.76 | 16.55 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0.1022 |  | 工作内容：下料、钻孔、煨弯、固定、刷漆。
0114080300 | PT14-129 | 防雷接地工程 接地跨接线 幕墙支架支持点接地 | 处 | 8.98 | 0 | 6.67 | 0.28 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0.0698 |  | 工作内容：下料、钻孔、煨弯、固定、刷漆。
0114080300 | PT14-130 | 防雷接地工程 接地跨接线 钢铝门窗接地 | 处 | 14.99 | 0 | 6.8 | 2.9 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0.0712 |  | 工作内容：下料、钻孔、煨弯、固定、刷漆。
0114080400 | PT14-131 | 防雷接地工程 不锈钢避雷针制作 2m以内 | t | 26272.52 | 0 | 812.53 | 24862.3 | 597.69 | 0 | 0 | 0 | 8.5082 |  | 工作内容：下料、针尖针体加工、挂钩、校正、组焊、刷漆等（不包括底座加工）。
0114080400 | PT14-132 | 防雷接地工程 钢管避雷针制作 2m以内 | t | 7367.02 | 0 | 747.8 | 6089.59 | 529.63 | 0 | 0 | 0 | 7.8304 |  | 工作内容：下料、针尖针体加工、挂钩、校正、组焊、刷漆等（不包括底座加工）。
0114080400 | PT14-133 | 防雷接地工程 钢管避雷针制作 5m以内 | t | 7569.91 | 0 | 816.3 | 6172.18 | 581.43 | 0 | 0 | 0 | 8.5476 |  | 工作内容：下料、针尖针体加工、挂钩、校正、组焊、刷漆等（不包括底座加工）。
0114080400 | PT14-134 | 防雷接地工程 圆钢避雷针制作 2m以内 | t | 7208.99 | 0 | 865.88 | 5883.01 | 460.1 | 0 | 0 | 0 | 9.0668 |  | 工作内容：下料、针尖针体加工、挂钩、校正、组焊、刷漆等（不包括底座加工）。
0114080500 | PT14-135 | 防雷接地工程 避雷针安装——装在建筑物、构筑物上 平屋面上 针长 2m以内 | t | 471.65 | 0 | 97.2 | 30.6 | 343.85 | 0 | 0 | 0 | 0.9858 |  | 工作内容：预埋铁件、螺栓或支架、安装固定、补漆。
0114080500 | PT14-136 | 防雷接地工程 避雷针安装——装在建筑物、构筑物上 平屋面上 针长 5m以内 | t | 477.1 | 0 | 98.17 | 35.08 | 343.85 | 0 | 0 | 0 | 0.9956 |  | 工作内容：预埋铁件、螺栓或支架、安装固定、补漆。
0114080500 | PT14-137 | 防雷接地工程 避雷针安装——装在建筑物、构筑物上 墙上 针长 2m以内 | t | 457.02 | 0 | 97.22 | 30.86 | 328.94 | 0 | 0 | 0 | 0.9862 |  | 工作内容：预埋铁件、螺栓或支架、安装固定、补漆。
0114080500 | PT14-138 | 防雷接地工程 避雷针安装——装在建筑物、构筑物上 墙上 针长 5m以内 | t | 458.31 | 0 | 98.51 | 30.86 | 328.94 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 工作内容：预埋铁件、螺栓或支架、安装固定、补漆。
0114080600 | PT14-139 | 防雷接地工程 独立避雷针塔针安装——装在建筑物上 针顶高18m以内 | 基 | 1006.03 | 0 | 463.16 | 211.22 | 331.65 | 0 | 0 | 0 | 4.8498 |  | 工作内容：组装、焊接、吊装、找正、固定、补漆。
0114080600 | PT14-140 | 防雷接地工程 独立避雷针塔针安装——装在建筑物上 针顶高24m以内 | 基 | 1081.46 | 0 | 522.71 | 220.32 | 338.43 | 0 | 0 | 0 | 5.4734 |  | 工作内容：组装、焊接、吊装、找正、固定、补漆。
0114080600 | PT14-141 | 防雷接地工程 独立避雷针塔针安装——装在建筑物上 针顶高30m以内 | 基 | 1150.26 | 0 | 575.64 | 229.41 | 345.21 | 0 | 0 | 0 | 6.0276 |  | 工作内容：组装、焊接、吊装、找正、固定、补漆。
0114080700 | PT14-142 | 防雷接地工程 避雷针安装——装在构筑物上 水泥杆上 | 根 | 252.77 | 0 | 74.78 | 156.97 | 21.02 | 0 | 0 | 0 | 0.783 |  | 工作内容：预埋铁件、螺栓或支架、安装固定、补漆。
0114080700 | PT14-143 | 防雷接地工程 避雷针安装——装在构筑物上 钢结构上 | 根 | 31.85 | 0 | 25.75 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2696 |  | 工作内容：预埋铁件、螺栓或支架、安装固定、补漆。
0114080800 | PT14-144 | 防雷接地工程 避雷引下线敷设 利用金属构件引下 | m | 7.13 | 0 | 0.89 | 5.7 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.009 |  | 工作内容：平直、下料、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆。
0114080800 | PT14-145 | 防雷接地工程 避雷引下线敷设 沿建筑物、构筑物引下 | m | 13.29 | 0 | 5.55 | 6.21 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0.0563 |  | 工作内容：平直、下料、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆。
0114080800 | PT14-146 | 防雷接地工程 避雷引下线敷设 利用建筑物、构筑物主筋引下 | m | 8.79 | 0 | 4.04 | 0.48 | 4.27 | 0 | 0 | 0 | 0.041 |  | 工作内容：平直、下料、测位、打眼、埋卡子、焊接、固定、刷漆。
0114080900 | PT14-147 | 防雷接地工程 避雷带、网安装 沿混凝土块敷设 | m | 16.64 | 0 | 5.52 | 10.24 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0.0578 |  | 工作内容：平直、下料、测位、打眼、埋卡子、支架制作安装、焊接、固定、刷漆。
0114080900 | PT14-148 | 防雷接地工程 避雷带、网安装 沿女儿墙、屋面敷设 扁钢 | m | 17.16 | 0 | 4.99 | 11.29 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0.0522 |  | 工作内容：平直、下料、测位、打眼、埋卡子、支架制作安装、焊接、固定、刷漆。
0114080900 | PT14-149 | 防雷接地工程 避雷带、网安装 沿女儿墙、屋面敷设 圆钢 | m | 14.97 | 0 | 4.45 | 9.84 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.0466 |  | 工作内容：平直、下料、测位、打眼、埋卡子、支架制作安装、焊接、固定、刷漆。
0114080900 | PT14-150 | 防雷接地工程 避雷带、网安装 沿坡屋顶、屋脊敷设 | m | 22.89 | 0 | 9.21 | 11.92 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0.0964 |  | 工作内容：平直、下料、测位、打眼、埋卡子、支架制作安装、焊接、固定、刷漆。
0114080900 | PT14-151 | 防雷接地工程 避雷带、网安装 均压环利用圈梁内主筋敷设 | m | 12.96 | 0 | 1.91 | 9.86 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 工作内容：平直、下料、测位、打眼、埋卡子、支架制作安装、焊接、固定、刷漆。
0114090000 | PT14-152 | 系统调试 交流供电(220V以下) | 系统 | 1181.21 | 0 | 419.48 | 0 | 761.73 | 0 | 0 | 0 | 3.7791 |  | 工作内容：自动开关、断路器、隔离开关、常规保护装置、电测量仪表调试；电线回路系统、灯具、插座调试。
0115010100 | PT15-1 | 水灭火系统安装 系统组件安装 喷头安装 无吊顶 DN15 | 个 | 18.57 | 0 | 7.62 | 10.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0773 |  | 工作内容：切管、套丝、管件安装、喷头密封性能抽查试验、安装、外观清洁。
0115010100 | PT15-2 | 水灭火系统安装 系统组件安装 喷头安装 有吊顶 DN15 | 个 | 30.59 | 0 | 13.19 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1338 |  | 工作内容：切管、套丝、管件安装、喷头密封性能抽查试验、安装、外观清洁。
0115010100 | PT15-3 | 水灭火系统安装 系统组件安装 湿式报警装置安装 DN65 | 组 | 1400.56 | 0 | 196.7 | 1169.1 | 34.76 | 0 | 0 | 0 | 1.9949 |  | 工作内容：部件外观检查、切管、坡口、组对、焊法兰、紧螺栓、临时短管安装拆除、报警阀渗漏试验、整体组装、配管、调试。
0115010100 | PT15-4 | 水灭火系统安装 系统组件安装 湿式报警装置安装 DN80 | 组 | 1459.52 | 0 | 252.74 | 1170.81 | 35.97 | 0 | 0 | 0 | 2.5633 |  | 工作内容：部件外观检查、切管、坡口、组对、焊法兰、紧螺栓、临时短管安装拆除、报警阀渗漏试验、整体组装、配管、调试。
0115010100 | PT15-5 | 水灭火系统安装 系统组件安装 湿式报警装置安装 DN100 | 组 | 1947.24 | 0 | 332.91 | 1574.65 | 39.68 | 0 | 0 | 0 | 3.3764 |  | 工作内容：部件外观检查、切管、坡口、组对、焊法兰、紧螺栓、临时短管安装拆除、报警阀渗漏试验、整体组装、配管、调试。
0115010100 | PT15-6 | 水灭火系统安装 系统组件安装 温感式水幕装置安装 DN20 | 组 | 106.52 | 0 | 56.05 | 40.72 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 0.5684 |  | 工作内容：部件检查、切管、套丝、安装零件、管道安装、本体组装、球阀及喷头安装、调试。
0115010100 | PT15-7 | 水灭火系统安装 系统组件安装 温感式水幕装置安装 DN25 | 组 | 167.69 | 0 | 85.51 | 70.27 | 11.91 | 0 | 0 | 0 | 0.8672 |  | 工作内容：部件检查、切管、套丝、安装零件、管道安装、本体组装、球阀及喷头安装、调试。
0115010100 | PT15-8 | 水灭火系统安装 系统组件安装 温感式水幕装置安装 DN32 | 组 | 241.83 | 0 | 107.78 | 116.6 | 17.45 | 0 | 0 | 0 | 1.0931 |  | 工作内容：部件检查、切管、套丝、安装零件、管道安装、本体组装、球阀及喷头安装、调试。
0115010100 | PT15-9 | 水灭火系统安装 系统组件安装 温感式水幕装置安装 DN40 | 组 | 296.27 | 0 | 159.98 | 118.65 | 17.64 | 0 | 0 | 0 | 1.6225 |  | 工作内容：部件检查、切管、套丝、安装零件、管道安装、本体组装、球阀及喷头安装、调试。
0115010100 | PT15-10 | 水灭火系统安装 系统组件安装 温感式水幕装置安装 DN50 | 组 | 382.01 | 0 | 192.31 | 165.27 | 24.43 | 0 | 0 | 0 | 1.9504 |  | 工作内容：部件检查、切管、套丝、安装零件、管道安装、本体组装、球阀及喷头安装、调试。
0115010100 | PT15-11 | 水灭火系统安装 系统组件安装 水流指示器——螺纹连接 DN50 | 个 | 429.92 | 0 | 42.99 | 384.23 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0.436 |  | 工作内容：外观检查、切管、套丝、安装零件、临时短管安装拆除、主要功能检查、安装及调整。
0115010100 | PT15-12 | 水灭火系统安装 系统组件安装 水流指示器——螺纹连接 DN65 | 个 | 467.15 | 0 | 53.68 | 410.59 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0.5444 |  | 工作内容：外观检查、切管、套丝、安装零件、临时短管安装拆除、主要功能检查、安装及调整。
0115010100 | PT15-13 | 水灭火系统安装 系统组件安装 水流指示器——螺纹连接 DN80 | 个 | 541.81 | 0 | 70.03 | 468.23 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0.7103 |  | 工作内容：外观检查、切管、套丝、安装零件、临时短管安装拆除、主要功能检查、安装及调整。
0115010100 | PT15-14 | 水灭火系统安装 系统组件安装 水流指示器——螺纹连接 DN100 | 个 | 772.21 | 0 | 122.74 | 644.6 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 1.2448 |  | 工作内容：外观检查、切管、套丝、安装零件、临时短管安装拆除、主要功能检查、安装及调整。
0115010100 | PT15-15 | 水灭火系统安装 系统组件安装 水流指示器——法兰连接 DN50 | 个 | 489.3 | 0 | 45.94 | 435.29 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 0.4659 |  | 工作内容：外观检查、切管、坡口、对口、焊法兰、临时短管安装拆除、主要功能检查、安装及调整。
0115010100 | PT15-16 | 水灭火系统安装 系统组件安装 水流指示器——法兰连接 DN80 | 个 | 589.43 | 0 | 59.92 | 518.55 | 10.96 | 0 | 0 | 0 | 0.6077 |  | 工作内容：外观检查、切管、坡口、对口、焊法兰、临时短管安装拆除、主要功能检查、安装及调整。
0115010100 | PT15-17 | 水灭火系统安装 系统组件安装 水流指示器——法兰连接 DN100 | 个 | 789.49 | 0 | 71.98 | 704.01 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |  | 工作内容：外观检查、切管、坡口、对口、焊法兰、临时短管安装拆除、主要功能检查、安装及调整。
0115010100 | PT15-18 | 水灭火系统安装 系统组件安装 水流指示器——法兰连接 DN150 | 个 | 1267.14 | 0 | 101.48 | 1149.65 | 16.01 | 0 | 0 | 0 | 1.0292 |  | 工作内容：外观检查、切管、坡口、对口、焊法兰、临时短管安装拆除、主要功能检查、安装及调整。
0115010200 | PT15-19 | 水灭火系统安装 其他组件安装 减压孔板安装 DN50 | 个 | 148.67 | 0 | 21.27 | 118.1 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2157 |  | 工作内容：切管、焊法兰、制垫加垫、孔板检查、二次安装。
0115010200 | PT15-20 | 水灭火系统安装 其他组件安装 减压孔板安装 DN70 | 个 | 170.68 | 0 | 22.22 | 136.64 | 11.82 | 0 | 0 | 0 | 0.2254 |  | 工作内容：切管、焊法兰、制垫加垫、孔板检查、二次安装。
0115010200 | PT15-21 | 水灭火系统安装 其他组件安装 减压孔板安装 DN80 | 个 | 199.45 | 0 | 25.58 | 165.69 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0.2594 |  | 工作内容：切管、焊法兰、制垫加垫、孔板检查、二次安装。
0115010200 | PT15-22 | 水灭火系统安装 其他组件安装 减压孔板安装 DN100 | 个 | 258.1 | 0 | 30.47 | 217.11 | 10.52 | 0 | 0 | 0 | 0.309 |  | 工作内容：切管、焊法兰、制垫加垫、孔板检查、二次安装。
0115010200 | PT15-23 | 水灭火系统安装 其他组件安装 减压孔板安装 DN150 | 个 | 363.46 | 0 | 34.79 | 315.84 | 12.83 | 0 | 0 | 0 | 0.3528 |  | 工作内容：切管、焊法兰、制垫加垫、孔板检查、二次安装。
0115010200 | PT15-24 | 水灭火系统安装 其他组件安装 末端试水装置安装 DN25 | 组 | 203.8 | 0 | 73 | 127.37 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 0.7404 |  | 工作内容：切管、套丝、安装零件、整体组装、放水试验。
0115010200 | PT15-25 | 水灭火系统安装 其他组件安装 末端试水装置安装 DN32 | 组 | 256.66 | 0 | 79.71 | 172.39 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0.8084 |  | 工作内容：切管、套丝、安装零件、整体组装、放水试验。
0115010200 | PT15-26 | 水灭火系统安装 其他组件安装 集热板制作、安装 | 个 | 19.53 | 0 | 2.73 | 13.19 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0.0277 |  | 工作内容：划线、下料、加工、支架制作及安装、整体安装固定。
0115010300 | PT15-27 | 水灭火系统安装 消火栓安装 室外消火栓(地下式) 浅型(1.0MPa) | 套 | 996.41 | 0 | 31.89 | 964.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3234 |  | 工作内容：切管、制垫、加垫、紧螺栓、消火栓安装、水压试验。
0115010300 | PT15-28 | 水灭火系统安装 消火栓安装 室外消火栓(地下式) 深Ⅰ型(1.0MPa) | 套 | 1149.71 | 0 | 31.89 | 1117.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3234 |  | 工作内容：切管、制垫、加垫、紧螺栓、消火栓安装、水压试验。
0115010300 | PT15-29 | 水灭火系统安装 消火栓安装 室外消火栓(地下式) 深Ⅱ型(1.0MPa) | 套 | 1202.39 | 0 | 31.89 | 1170.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3234 |  | 工作内容：切管、制垫、加垫、紧螺栓、消火栓安装、水压试验。
0115010300 | PT15-30 | 水灭火系统安装 消火栓安装 室外消火栓(地下式) 浅型(1.6MPa) | 套 | 1077.13 | 0 | 45.43 | 1026.89 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0.4608 |  | 工作内容：切管、制垫、加垫、紧螺栓、消火栓安装、水压试验。
0115010300 | PT15-31 | 水灭火系统安装 消火栓安装 室外消火栓(地下式) 深Ⅰ型(1.6MPa) | 套 | 1230.43 | 0 | 45.43 | 1180.19 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0.4608 |  | 工作内容：切管、制垫、加垫、紧螺栓、消火栓安装、水压试验。
0115010300 | PT15-32 | 水灭火系统安装 消火栓安装 室外消火栓(地下式) 深Ⅱ型(1.6MPa) | 套 | 1270.92 | 0 | 45.43 | 1220.68 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0.4608 |  | 工作内容：切管、制垫、加垫、紧螺栓、消火栓安装、水压试验。
0115010300 | PT15-33 | 水灭火系统安装 消火栓安装 室外消火栓(地上式) 浅100型(1.0MPa) | 套 | 958.09 | 0 | 41.05 | 917.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4163 |  | 工作内容：切管、制垫、加垫、紧螺栓、消火栓安装、水压试验。
0115010300 | PT15-34 | 水灭火系统安装 消火栓安装 室外消火栓(地上式) 深100型(1.0MPa) | 套 | 1159.8 | 0 | 48.33 | 1111.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4901 |  | 工作内容：切管、制垫、加垫、紧螺栓、消火栓安装、水压试验。
0115010300 | PT15-35 | 水灭火系统安装 消火栓安装 室外消火栓(地上式) 浅150型(1.0MPa) | 套 | 1341.76 | 0 | 58.44 | 1283.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5927 |  | 工作内容：预留洞、切管、套丝、箱体及消火栓安装、附件检查安装、水压试验
0115010300 | PT15-36 | 水灭火系统安装 消火栓安装 室外消火栓(地上式) 深150型(1.0MPa) | 套 | 1594.39 | 0 | 65.71 | 1528.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6664 |  | 工作内容：预留洞、切管、套丝、箱体及消火栓安装、附件检查安装、水压试验
0115010300 | PT15-37 | 水灭火系统安装 消火栓安装 室外消火栓(地上式) 浅100型(1.6MPa) | 套 | 1038.8 | 0 | 54.58 | 979.41 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0.5535 |  | 工作内容：预留洞、切管、套丝、箱体及消火栓安装、附件检查安装、水压试验
0115010300 | PT15-38 | 水灭火系统安装 消火栓安装 室外消火栓(地上式) 深100型(1.6MPa) | 套 | 1240.96 | 0 | 62.31 | 1173.84 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0.6319 |  | 工作内容：预留洞、切管、套丝、箱体及消火栓安装、附件检查安装、水压试验
0115010300 | PT15-39 | 水灭火系统安装 消火栓安装 室外消火栓(地上式) 浅150型(1.6MPa) | 套 | 1460.42 | 0 | 72.49 | 1380.47 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0.7352 |  | 工作内容：预留洞、切管、套丝、箱体及消火栓安装、附件检查安装、水压试验
0115010300 | PT15-40 | 水灭火系统安装 消火栓安装 室外消火栓(地上式) 深150型(1.6MPa) | 套 | 1712.99 | 0 | 79.71 | 1625.82 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0.8084 |  | 工作内容：预留洞、切管、套丝、箱体及消火栓安装、附件检查安装、水压试验
0115010300 | PT15-41 | 水灭火系统安装 消火栓安装 室内消火栓 单栓65 | 套 | 607.16 | 0 | 45.43 | 560.9 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0.4608 |  | 工作内容：预留洞、切管、套丝、箱体及消火栓安装、附件检查安装、水压试验
0115010300 | PT15-42 | 水灭火系统安装 消火栓安装 室内消火栓 双栓65 | 套 | 770.63 | 0 | 57.98 | 711.31 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0.588 |  | 工作内容：预留洞、切管、套丝、箱体及消火栓安装、附件检查安装、水压试验
0115010400 | PT15-43 | 水灭火系统安装 消防水泵接合器安装 地下式 100mm | 套 | 796.95 | 0 | 85.51 | 705.87 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 0.8672 |  | 工作内容：切管、焊法兰、制垫、加垫、紧螺栓、整体安装、充水试验。
0115010400 | PT15-44 | 水灭火系统安装 消防水泵接合器安装 地下式 150mm | 套 | 1121.36 | 0 | 103.92 | 1008.82 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 1.054 |  | 工作内容：切管、焊法兰、制垫、加垫、紧螺栓、整体安装、充水试验。
0115010400 | PT15-45 | 水灭火系统安装 消防水泵接合器安装 地上式 100mm | 套 | 754.64 | 0 | 100.97 | 648.1 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 1.024 |  | 工作内容：切管、焊法兰、制垫、加垫、紧螺栓、整体安装、充水试验。
0115010400 | PT15-46 | 水灭火系统安装 消防水泵接合器安装 地上式 150mm | 套 | 1117.19 | 0 | 117.44 | 991.13 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 1.1911 |  | 工作内容：切管、焊法兰、制垫、加垫、紧螺栓、整体安装、充水试验。
0115010400 | PT15-47 | 水灭火系统安装 消防水泵接合器安装 墙壁式 100mm | 套 | 846.41 | 0 | 115.45 | 725.39 | 5.57 | 0 | 0 | 0 | 1.1709 |  | 工作内容：切管、焊法兰、制垫、加垫、紧螺栓、整体安装、充水试验。
0115010400 | PT15-48 | 水灭火系统安装 消防水泵接合器安装 墙壁式 150mm | 套 | 1164.3 | 0 | 144.96 | 1010.72 | 8.62 | 0 | 0 | 0 | 1.4702 |  | 工作内容：切管、焊法兰、制垫、加垫、紧螺栓、整体安装、充水试验。
0115010500 | PT15-49 | 水灭火系统安装 隔膜式气压水罐安装(气压罐) DN800 | 台 | 541.73 | 0 | 386.57 | 7.03 | 148.13 | 0 | 0 | 0 | 3.9206 |  | 工作内容：场内搬运、定位、焊法兰、制加垫、紧螺栓、充气定压、充水、调试。
0115010500 | PT15-50 | 水灭火系统安装 隔膜式气压水罐安装(气压罐) DN1000 | 台 | 597.77 | 0 | 434.89 | 8.25 | 154.63 | 0 | 0 | 0 | 4.4107 |  | 工作内容：场内搬运、定位、焊法兰、制加垫、紧螺栓、充气定压、充水、调试。
0115010500 | PT15-51 | 水灭火系统安装 隔膜式气压水罐安装(气压罐) DN1200 | 台 | 653.8 | 0 | 483.2 | 9.47 | 161.13 | 0 | 0 | 0 | 4.9006 |  | 工作内容：场内搬运、定位、焊法兰、制加垫、紧螺栓、充气定压、充水、调试。
0115010500 | PT15-52 | 水灭火系统安装 隔膜式气压水罐安装(气压罐) DN1400 | 台 | 709.86 | 0 | 531.53 | 10.69 | 167.64 | 0 | 0 | 0 | 5.3908 |  | 工作内容：场内搬运、定位、焊法兰、制加垫、紧螺栓、充气定压、充水、调试。
0115010600 | PT15-53 | 水灭火系统安装 管道支吊架制作、安装 管道支吊架 | kg | 11.08 | 0 | 4.32 | 5.52 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0.0438 |  | 工作内容：切断、调直、煨制、钻孔、组对、焊接、安装。
0115010700 | PT15-54 | 水灭火系统安装 自动喷水灭火系统管网水冲洗 DN50 | m | 2.25 | 0 | 1.24 | 0.93 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.0126 |  | 工作内容：准备工具和材料、制堵盲板、安装拆除临时管线、通水冲洗、检查、清理现场。
0115010700 | PT15-55 | 水灭火系统安装 自动喷水灭火系统管网水冲洗 DN70 | m | 3 | 0 | 1.37 | 1.54 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0.0139 |  | 工作内容：准备工具和材料、制堵盲板、安装拆除临时管线、通水冲洗、检查、清理现场。
0115010700 | PT15-56 | 水灭火系统安装 自动喷水灭火系统管网水冲洗 DN80 | m | 3.59 | 0 | 1.37 | 2.12 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0139 |  | 工作内容：准备工具和材料、制堵盲板、安装拆除临时管线、通水冲洗、检查、清理现场。
0115010700 | PT15-57 | 水灭火系统安装 自动喷水灭火系统管网水冲洗 DN100 | m | 4.78 | 0 | 1.37 | 3.28 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.0139 |  | 工作内容：准备工具和材料、制堵盲板、安装拆除临时管线、通水冲洗、检查、清理现场。
0115010700 | PT15-58 | 水灭火系统安装 自动喷水灭火系统管网水冲洗 DN150 | m | 8.97 | 0 | 1.66 | 7.13 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.0168 |  | 工作内容：准备工具和材料、制堵盲板、安装拆除临时管线、通水冲洗、检查、清理现场。
0115020100 | PT15-59 | 气体灭火系统安装 管道安装 无缝钢管——螺纹连接 DN15 | m | 11.04 | 0 | 3.65 | 7.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.037 |  | 工作内容：切管、调直、车丝、清洗、镀锌后调直、管口连接、管道安装。
0115020100 | PT15-60 | 气体灭火系统安装 管道安装 无缝钢管——螺纹连接 DN20 | m | 13.33 | 0 | 3.75 | 9.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.038 |  | 工作内容：切管、调直、车丝、清洗、镀锌后调直、管口连接、管道安装。
0115020100 | PT15-61 | 气体灭火系统安装 管道安装 无缝钢管——螺纹连接 DN25 | m | 18.19 | 0 | 3.92 | 14.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0398 |  | 工作内容：切管、调直、车丝、清洗、镀锌后调直、管口连接、管道安装。
0115020100 | PT15-62 | 气体灭火系统安装 管道安装 无缝钢管——螺纹连接 DN32 | m | 22.99 | 0 | 4.6 | 18.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0467 |  | 工作内容：切管、调直、车丝、清洗、镀锌后调直、管口连接、管道安装。
0115020100 | PT15-63 | 气体灭火系统安装 管道安装 无缝钢管——螺纹连接 DN40 | m | 27.49 | 0 | 4.89 | 22.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0496 |  | 工作内容：切管、调直、坡口、对口、焊接、法兰连接、管件及管道预装及安装。
0115020100 | PT15-64 | 气体灭火系统安装 管道安装 无缝钢管——螺纹连接 DN50 | m | 32.28 | 0 | 5.12 | 27.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0519 |  | 工作内容：切管、调直、坡口、对口、焊接、法兰连接、管件及管道预装及安装。
0115020100 | PT15-65 | 气体灭火系统安装 管道安装 无缝钢管——螺纹连接 DN70 | m | 43.36 | 0 | 6.55 | 36.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0664 |  | 工作内容：切管、调直、坡口、对口、焊接、法兰连接、管件及管道预装及安装。
0115020100 | PT15-66 | 气体灭火系统安装 管道安装 无缝钢管——螺纹连接 DN80 | m | 50.95 | 0 | 7.62 | 43.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0773 |  | 工作内容：切管、煨弯、安装、固定、调整、卡套连接。
0115020100 | PT15-67 | 气体灭火系统安装 管道安装 无缝钢管——法兰连接 DN100 | m | 109.45 | 0 | 40.51 | 52.95 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 0.4109 |  | 工作内容：切管、煨弯、安装、固定、调整、卡套连接。
0115020100 | PT15-68 | 气体灭火系统安装 管道安装 无缝钢管——法兰连接 DN150 | m | 227.49 | 0 | 46.1 | 164.5 | 16.89 | 0 | 0 | 0 | 0.4675 |  | 工作内容：切管、煨弯、安装、固定、调整、卡套连接。
0115020100 | PT15-69 | 气体灭火系统安装 气体驱动装置管道安装 DN10 | m | 27.44 | 0 | 5.35 | 20.16 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0.0543 |  | 工作内容：切管、煨弯、安装、固定、调整、卡套连接。
0115020100 | PT15-70 | 气体灭火系统安装 气体驱动装置管道安装 DN15 | m | 46.19 | 0 | 6.36 | 37.9 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0.0645 |  | 工作内容：切管、煨弯、安装、固定、调整、卡套连接。
0115020200 | PT15-71 | 气体灭火系统安装 管件安装 钢制管件——螺纹连接 DN15 | 件 | 8.99 | 0 | 7.79 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.079 |  | 工作内容：切管、调直、车丝、清洗、镀锌后调直、管件连接。
0115020200 | PT15-72 | 气体灭火系统安装 管件安装 钢制管件——螺纹连接 DN20 | 件 | 9.79 | 0 | 7.97 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0808 |  | 工作内容：切管、调直、车丝、清洗、镀锌后调直、管件连接。
0115020200 | PT15-73 | 气体灭火系统安装 管件安装 钢制管件——螺纹连接 DN25 | 件 | 11.6 | 0 | 8.87 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0899 |  | 工作内容：切管、调直、车丝、清洗、镀锌后调直、管件连接。
0115020200 | PT15-74 | 气体灭火系统安装 管件安装 钢制管件——螺纹连接 DN32 | 件 | 15.12 | 0 | 10.93 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1108 |  | 工作内容：切管、调直、车丝、清洗、镀锌后调直、管件连接。
0115020200 | PT15-75 | 气体灭火系统安装 管件安装 钢制管件——螺纹连接 DN40 | 件 | 22.75 | 0 | 12.59 | 10.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1277 |  | 工作内容：切管、调直、车丝、清洗、镀锌后调直、管件连接。
0115020200 | PT15-76 | 气体灭火系统安装 管件安装 钢制管件——螺纹连接 DN50 | 件 | 26.15 | 0 | 12.85 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1303 |  | 工作内容：切管、调直、车丝、清洗、镀锌后调直、管件连接。
0115020200 | PT15-77 | 气体灭火系统安装 管件安装 钢制管件——螺纹连接 DN70 | 件 | 34.95 | 0 | 14.9 | 20.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1511 |  | 工作内容：切管、调直、车丝、清洗、镀锌后调直、管件连接。
0115020200 | PT15-78 | 气体灭火系统安装 管件安装 钢制管件——螺纹连接 DN80 | 件 | 43.86 | 0 | 16.84 | 27.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1708 |  | 工作内容：切管、调直、车丝、清洗、镀锌后调直、管件连接。
0115020200 | PT15-79 | 气体灭火系统安装 管件安装 消防管道沟槽式接头制作 | 个 | 6.24 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0633 |  | 工作内容：切管、调直、车丝、清洗、镀锌后调直、管件连接。
0115020300 | PT15-80 | 气体灭火系统安装 系统组件安装 喷头安装 DN15 | 个 | 20.39 | 0 | 10.53 | 9.44 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.1068 |  | 工作内容：切管、调直、车丝、管件及喷头安装、喷头外观清洗。
0115020300 | PT15-81 | 气体灭火系统安装 系统组件安装 喷头安装 DN20 | 个 | 25.57 | 0 | 10.64 | 14.51 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.1079 |  | 工作内容：切管、调直、车丝、管件及喷头安装、喷头外观清洗。
0115020300 | PT15-82 | 气体灭火系统安装 系统组件安装 喷头安装 DN25 | 个 | 31.64 | 0 | 12.46 | 18.76 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.1264 |  | 工作内容：切管、调直、车丝、管件及喷头安装、喷头外观清洗。
0115020300 | PT15-83 | 气体灭火系统安装 系统组件安装 喷头安装 DN32 | 个 | 38.59 | 0 | 14.45 | 23.72 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.1466 |  | 工作内容：切管、调直、车丝、管件及喷头安装、喷头外观清洗。
0115020300 | PT15-84 | 气体灭火系统安装 系统组件安装 喷头安装 DN40 | 个 | 50.9 | 0 | 20.86 | 29.62 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.2116 |  | 工作内容：切管、调直、车丝、管件及喷头安装、喷头外观清洗。
0115020300 | PT15-85 | 气体灭火系统安装 系统组件安装 选择阀安装——螺纹连接 DN25 | 个 | 63.12 | 0 | 16.95 | 44.01 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0.1719 |  | 工作内容：外观检查、切管、车丝、活接头及阀门安装。
0115020300 | PT15-86 | 气体灭火系统安装 系统组件安装 选择阀安装——螺纹连接 DN32 | 个 | 78.08 | 0 | 17.87 | 57.06 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0.1812 |  | 工作内容：外观检查、切管、车丝、活接头及阀门安装。
0115020300 | PT15-87 | 气体灭火系统安装 系统组件安装 选择阀安装——螺纹连接 DN40 | 个 | 107.4 | 0 | 26.6 | 77.42 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0.2698 |  | 工作内容：外观检查、切管、车丝、活接头及阀门安装。
0115020300 | PT15-88 | 气体灭火系统安装 系统组件安装 选择阀安装——螺纹连接 DN50 | 个 | 145.51 | 0 | 26.6 | 115.53 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0.2698 |  | 工作内容：外观检查、切管、车丝、活接头及阀门安装。
0115020300 | PT15-89 | 气体灭火系统安装 系统组件安装 选择阀安装——螺纹连接 DN65 | 个 | 191.97 | 0 | 35.76 | 152.59 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0.3627 |  | 工作内容：外观检查、切管、车丝、活接头及阀门安装。
0115020300 | PT15-90 | 气体灭火系统安装 系统组件安装 选择阀安装——螺纹连接 DN80 | 个 | 277.51 | 0 | 45.43 | 228.46 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0.4608 |  | 工作内容：外观检查、切管、车丝、活接头及阀门安装。
0115020300 | PT15-91 | 气体灭火系统安装 系统组件安装 贮存装置安装 4L | 套 | 175 | 0 | 119.84 | 50.6 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 1.2154 |  | 工作内容：外观检查、搬运、称重、支架框架安装、系统组件安装、阀驱动装置安装、氮气增压。
0115020300 | PT15-92 | 气体灭火系统安装 系统组件安装 贮存装置安装 40L | 套 | 313.31 | 0 | 243.09 | 65.66 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 2.4654 |  | 工作内容：外观检查、搬运、称重、支架框架安装、系统组件安装、阀驱动装置安装、氮气增压。
0115020300 | PT15-93 | 气体灭火系统安装 系统组件安装 贮存装置安装 70L | 套 | 426.92 | 0 | 349.39 | 72.97 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 3.5435 |  | 工作内容：外观检查、搬运、称重、支架框架安装、系统组件安装、阀驱动装置安装、氮气增压。
0115020300 | PT15-94 | 气体灭火系统安装 系统组件安装 贮存装置安装 90L | 套 | 487.33 | 0 | 402.48 | 80.29 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 4.082 |  | 工作内容：外观检查、搬运、称重、支架框架安装、系统组件安装、阀驱动装置安装、氮气增压。
0115020300 | PT15-95 | 气体灭火系统安装 系统组件安装 贮存装置安装 155L | 套 | 728.08 | 0 | 620.44 | 103.08 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 6.2925 |  | 工作内容：外观检查、搬运、称重、支架框架安装、系统组件安装、阀驱动装置安装、氮气增压。
0115020300 | PT15-96 | 气体灭火系统安装 系统组件安装 贮存装置安装 270L | 套 | 1135.21 | 0 | 992.52 | 138.13 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 10.0661 |  | 工作内容：外观检查、搬运、称重、支架框架安装、系统组件安装、阀驱动装置安装、氮气增压。
0115020400 | PT15-97 | 气体灭火系统安装 二氧化碳称重检漏装置安装 | 套 | 92.25 | 0 | 89.37 | 2.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9064 |  | 工作内容：开箱检查、组合装配、安装、固定、试动调整。
0115020500 | PT15-98 | 气体灭火系统安装 系统组件试验 水压强度试验 | 个 | 18.09 | 0 | 7.28 | 7.61 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0.0738 |  | 工作内容：准备工具和材料、安装拆除临时管线、灌水加压、充氮气、停压检查、放水、泄压、清理及烘干、封口。
0115020500 | PT15-99 | 气体灭火系统安装 系统组件试验 气压严密性试验 | 个 | 48.23 | 0 | 10.64 | 35.56 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0.1079 |  | 工作内容：准备工具和材料、安装拆除临时管线、灌水加压、充氮气、停压检查、放水、泄压、清理及烘干、封口。
0115020600 | PT15-100 | 气体灭火系统安装 气体灭火系统装置调试 试验容器规格 4L | 个 | 275.53 | 0 | 193.28 | 82.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9602 |  | 工作内容：准备工具、材料，进行模拟喷气试验和对备用灭火剂贮存容器切换操作试验。
0115020600 | PT15-101 | 气体灭火系统安装 气体灭火系统装置调试 试验容器规格 40L | 个 | 734.7 | 0 | 386.57 | 348.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.9206 |  | 工作内容：准备工具、材料，进行模拟喷气试验和对备用灭火剂贮存容器切换操作试验。
0115020600 | PT15-102 | 气体灭火系统安装 气体灭火系统装置调试 试验容器规格 70L | 个 | 1052.19 | 0 | 579.85 | 472.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.8808 |  | 工作内容：准备工具、材料，进行模拟喷气试验和对备用灭火剂贮存容器切换操作试验。
0115020600 | PT15-103 | 气体灭火系统安装 气体灭火系统装置调试 试验容器规格 90L | 个 | 1287.4 | 0 | 773.14 | 514.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.8412 |  | 工作内容：准备工具、材料，进行模拟喷气试验和对备用灭火剂贮存容器切换操作试验。
0115020600 | PT15-104 | 气体灭火系统安装 气体灭火系统装置调试 试验容器规格 155L | 个 | 1726.39 | 0 | 1063.06 | 663.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.7815 |  | 工作内容：准备工具、材料，进行模拟喷气试验和对备用灭火剂贮存容器切换操作试验。
0115020600 | PT15-105 | 气体灭火系统安装 气体灭火系统装置调试 试验容器规格 270L | 个 | 2356.71 | 0 | 1546.29 | 810.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.6824 |  | 工作内容：准备工具、材料，进行模拟喷气试验和对备用灭火剂贮存容器切换操作试验。
0115030100 | PT15-106 | 泡沫灭火系统安装 泡沫发生器安装 水轮机式（PFS3） | 台 | 162.89 | 0 | 100.06 | 56.86 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 1.0148 |  | 工作内容：开箱检查、整体吊装、找正、找平、安装固定、切管、焊法兰、调试。
0115030100 | PT15-107 | 泡沫灭火系统安装 泡沫发生器安装 水轮机式（PF4 PFS4） | 台 | 177.32 | 0 | 114.49 | 56.86 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 1.1612 |  | 工作内容：开箱检查、整体吊装、找正、找平、安装固定、切管、焊法兰、调试。
0115030100 | PT15-108 | 泡沫灭火系统安装 泡沫发生器安装 水轮机式（PFS10） | 台 | 430.89 | 0 | 254.17 | 113.91 | 62.81 | 0 | 0 | 0 | 2.5778 |  | 工作内容：开箱检查、整体吊装、找正、找平、安装固定、切管、焊法兰、调试。
0115030100 | PT15-109 | 泡沫灭火系统安装 泡沫发生器安装 电动机式（PF20） | 台 | 681.68 | 0 | 461.95 | 137.58 | 82.15 | 0 | 0 | 0 | 4.6851 |  | 工作内容：开箱检查、整体吊装、找正、找平、安装固定、切管、焊法兰、调试。
0115030100 | PT15-110 | 泡沫灭火系统安装 泡沫发生器安装 电动机式（BGP200） | 台 | 211.19 | 0 | 148.36 | 56.86 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 1.5047 |  | 工作内容：开箱检查、整体吊装、找正、找平、安装固定、切管、焊法兰、调试。
0115030200 | PT15-111 | 泡沫灭火系统安装 压力储罐式泡沫比例混合器安装 PHY32/30型 | 台 | 842.98 | 0 | 523.36 | 239.23 | 80.39 | 0 | 0 | 0 | 5.3079 |  | 工作内容：开箱检查、整体吊装、找正、找平、安装固定、调试。
0115030200 | PT15-112 | 泡沫灭火系统安装 压力储罐式泡沫比例混合器安装 PHY48/55型 | 台 | 1002.77 | 0 | 642.16 | 271.68 | 88.93 | 0 | 0 | 0 | 6.5128 |  | 工作内容：开箱检查、整体吊装、找正、找平、安装固定、调试。
0115030200 | PT15-113 | 泡沫灭火系统安装 压力储罐式泡沫比例混合器安装 PHY64/76型 | 台 | 1191.02 | 0 | 756.18 | 341.84 | 93 | 0 | 0 | 0 | 7.6692 |  | 工作内容：开箱检查、整体吊装、找正、找平、安装固定、调试。
0115030200 | PT15-114 | 泡沫灭火系统安装 压力储罐式泡沫比例混合器安装 PHY72/110型 | 台 | 1483.43 | 0 | 908.44 | 420.9 | 154.09 | 0 | 0 | 0 | 9.2134 |  | 工作内容：开箱检查、整体吊装、找正、找平、安装固定、调试。
0115030200 | PT15-115 | 泡沫灭火系统安装 平衡压力式比例混合器安装 PHP20型 | 台 | 307.41 | 0 | 134.85 | 155.68 | 16.88 | 0 | 0 | 0 | 1.3677 |  | 工作内容：开箱检查、整体吊装、找正、找平、安装固定、调试。
0115030200 | PT15-116 | 泡沫灭火系统安装 平衡压力式比例混合器安装 PHP40型 | 台 | 340.69 | 0 | 163.32 | 158.79 | 18.58 | 0 | 0 | 0 | 1.6564 |  | 工作内容：开箱检查、整体吊装、找正、找平、安装固定、调试。
0115030200 | PT15-117 | 泡沫灭火系统安装 平衡压力式比例混合器安装 PHP80型 | 台 | 408.99 | 0 | 220.35 | 161.93 | 26.71 | 0 | 0 | 0 | 2.2348 |  | 工作内容：开箱检查、整体吊装、找正、找平、安装固定、调试。
0115030200 | PT15-118 | 泡沫灭火系统安装 环泵式负压比例混合器安装 PH32 | 台 | 242.96 | 0 | 70.55 | 160.07 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0.7155 |  | 工作内容：开箱检查、整体吊装、找正、找平、安装固定、调试。
0115030200 | PT15-119 | 泡沫灭火系统安装 环泵式负压比例混合器安装 PH48 | 台 | 249.48 | 0 | 80.73 | 154.11 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 0.8188 |  | 工作内容：开箱检查、整体吊装、找正、找平、安装固定、调试。
0115030200 | PT15-120 | 泡沫灭火系统安装 环泵式负压比例混合器安装 PH64 | 台 | 272.61 | 0 | 86.01 | 155.2 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0.8723 |  | 工作内容：开箱检查、整体吊装、找正、找平、安装固定、调试。
0115030200 | PT15-121 | 泡沫灭火系统安装 管线式负压比例混合器安装 PHF | 台 | 35.29 | 0 | 27.51 | 7.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 |  | 工作内容：开箱检查、整体吊装、找正、找平、安装固定、调试。
0115040100 | PT15-122 | 火灾自动报警系统 点型探测器安装 多线制感烟器 | 只 | 17.24 | 0 | 13.08 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1326 |  | 工作内容：校线、挂锡、安装底座，探头、编码，清洁。
0115040100 | PT15-123 | 火灾自动报警系统 点型探测器安装 多线制感温器 | 只 | 17.39 | 0 | 13.08 | 4.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1326 |  | 工作内容：校线、挂锡、安装底座，探头、编码，清洁。
0115040100 | PT15-124 | 火灾自动报警系统 点型探测器安装 多线制红外光束探测器 | 对 | 48.92 | 0 | 43.61 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4077 |  | 工作内容：校线、挂锡、安装底座，探头、编码，清洁。
0115040100 | PT15-125 | 火灾自动报警系统 点型探测器安装 多线制火焰探测器 | 只 | 30.5 | 0 | 26.16 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2653 |  | 工作内容：校线、挂锡、安装底座，探头、编码，清洁。
0115040100 | PT15-126 | 火灾自动报警系统 点型探测器安装 多线制可燃气体探测器 | 只 | 21.65 | 0 | 13.08 | 8.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1326 |  | 工作内容：校线、挂锡、安装底座，探头、编码，清洁。
0115040100 | PT15-127 | 火灾自动报警系统 点型探测器安装 总线制感烟器 | 只 | 17.6 | 0 | 13.54 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1373 |  | 工作内容：校线、挂锡、安装底座，探头、编码，清洁。
0115040100 | PT15-128 | 火灾自动报警系统 点型探测器安装 总线制感温器 | 只 | 17.67 | 0 | 13.54 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1373 |  | 工作内容：校线、挂锡、安装底座，探头、编码，清洁。
0115040100 | PT15-129 | 火灾自动报警系统 点型探测器安装 总线制红外光束探测器 | 对 | 93.45 | 0 | 88.23 | 5.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8948 |  | 工作内容：校线、挂锡、安装底座，探头、编码，清洁。
0115040100 | PT15-130 | 火灾自动报警系统 点型探测器安装 总线制火焰探测器 | 只 | 32.71 | 0 | 27.01 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2739 |  | 工作内容：校线、挂锡、安装底座，探头、编码，清洁。
0115040100 | PT15-131 | 火灾自动报警系统 点型探测器安装 总线制可燃气体探测器 | 只 | 22.02 | 0 | 13.54 | 8.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1373 |  | 工作内容：校线、挂锡、安装底座，探头、编码，清洁。
0115040200 | PT15-132 | 火灾自动报警系统 线型探测器安装 线型探测器 | m | 4.74 | 0 | 4.07 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0413 |  | 工作内容：拉锁固定、校线、挂锡。
0115040300 | PT15-133 | 火灾自动报警系统 模块（接口）安装 控制模块（接口）单输出 | 只 | 44.11 | 0 | 40.94 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4152 |  | 工作内容：安装、固定、校线、挂锡、编码、防潮和防尘处理。
0115040300 | PT15-134 | 火灾自动报警系统 模块（接口）安装 控制模块（接口）多输出 | 只 | 58.47 | 0 | 54.46 | 4.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5523 |  | 工作内容：安装、固定、校线、挂锡、编码、防潮和防尘处理。
0115040300 | PT15-135 | 火灾自动报警系统 模块（接口）安装 报警接口 | 只 | 41.32 | 0 | 38.71 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3926 |  | 工作内容：安装、固定、校线、挂锡、编码、防潮和防尘处理。
0115040400 | PT15-136 | 火灾自动报警系统 报警控制器安装 多线制 32点以下 | 台 | 348.25 | 0 | 285.49 | 11.43 | 51.33 | 0 | 0 | 0 | 2.8954 |  | 工作内容：安装、固定、校线、挂锡、编码、防潮和防尘处理、压线、标志、绑扎。
0115040400 | PT15-137 | 火灾自动报警系统 报警控制器安装 多线制 64点以下 | 台 | 389.84 | 0 | 316.08 | 14.62 | 59.14 | 0 | 0 | 0 | 3.2057 |  | 工作内容：安装、固定、校线、挂锡、编码、防潮和防尘处理、压线、标志、绑扎。
0115040400 | PT15-138 | 火灾自动报警系统 报警控制器安装 总线制 200点以下 | 台 | 359.72 | 0 | 255.08 | 8.83 | 95.81 | 0 | 0 | 0 | 2.587 |  | 工作内容：安装、固定、校线、挂锡、编码、防潮和防尘处理、压线、标志、绑扎。
0115040400 | PT15-139 | 火灾自动报警系统 报警控制器安装 总线制 500点以下 | 台 | 488.6 | 0 | 368.77 | 11.93 | 107.9 | 0 | 0 | 0 | 3.7401 |  | 工作内容：安装、固定、校线、挂锡、编码、防潮和防尘处理、压线、标志、绑扎。
0115040400 | PT15-140 | 火灾自动报警系统 报警控制器安装 总线制 1000点以下 | 台 | 976.11 | 0 | 829.29 | 17.26 | 129.56 | 0 | 0 | 0 | 8.4107 |  | 工作内容：安装、固定、校线、挂锡、编码、防潮和防尘处理、压线、标志、绑扎。
0115040400 | PT15-141 | 火灾自动报警系统 报警控制器安装 总线制 1000点以上 | 台 | 1203.19 | 0 | 999.51 | 35.11 | 168.57 | 0 | 0 | 0 | 10.137 |  | 工作内容：安装、固定、校线、挂锡、编码、防潮和防尘处理、压线、标志、绑扎。
0115040500 | PT15-142 | 火灾自动报警系统 联动控制器安装 多线制 100点以下 | 台 | 556.05 | 0 | 465.13 | 25.95 | 64.97 | 0 | 0 | 0 | 4.7174 |  | 工作内容：校线、挂锡、并线、压线、标志、安装、固定、防潮和防尘处理。
0115040500 | PT15-143 | 火灾自动报警系统 联动控制器安装 多线制 100点以上 | 台 | 837.97 | 0 | 703.28 | 49.71 | 84.98 | 0 | 0 | 0 | 7.1326 |  | 工作内容：校线、挂锡、并线、压线、标志、安装、固定、防潮和防尘处理。
0115040500 | PT15-144 | 火灾自动报警系统 联动控制器安装 总线制 100点以下 | 台 | 574.87 | 0 | 474.96 | 8.29 | 91.62 | 0 | 0 | 0 | 4.8171 |  | 工作内容：校线、挂锡、并线、压线、标志、安装、固定、防潮和防尘处理。
0115040500 | PT15-145 | 火灾自动报警系统 联动控制器安装 总线制 200点以下 | 台 | 955.43 | 0 | 717.73 | 10.65 | 227.05 | 0 | 0 | 0 | 7.2792 |  | 工作内容：校线、挂锡、并线、压线、标志、安装、固定、防潮和防尘处理。
0115040500 | PT15-146 | 火灾自动报警系统 联动控制器安装 总线制 500点以下 | 台 | 1009.74 | 0 | 764.5 | 16.28 | 228.96 | 0 | 0 | 0 | 7.7535 |  | 工作内容：校线、挂锡、并线、压线、标志、安装、固定、防潮和防尘处理。
0115040500 | PT15-147 | 火灾自动报警系统 联动控制器安装 总线制 500点以上 | 台 | 1075.46 | 0 | 809.53 | 26.43 | 239.5 | 0 | 0 | 0 | 8.2102 |  | 工作内容：校线、挂锡、并线、压线、标志、安装、固定、防潮和防尘处理。
0115040600 | PT15-148 | 火灾自动报警系统 报警联动一体机安装 500点以下 | 台 | 1174.39 | 0 | 1067.03 | 9.75 | 97.61 | 0 | 0 | 0 | 10.8218 |  | 工作内容：校线、挂锡、并线、压线、标志、安装、固定、防潮和防尘处理。
0115040600 | PT15-149 | 火灾自动报警系统 报警联动一体机安装 1000点以下 | 台 | 1524.97 | 0 | 1396.65 | 17.19 | 111.13 | 0 | 0 | 0 | 14.1648 |  | 工作内容：校线、挂锡、并线、压线、标志、安装、固定、防潮和防尘处理。
0115040600 | PT15-150 | 火灾自动报警系统 报警联动一体机安装 2000点以下 | 台 | 1788.98 | 0 | 1629.86 | 23.69 | 135.43 | 0 | 0 | 0 | 16.53 |  | 工作内容：校线、挂锡、并线、压线、标志、安装、固定、防潮和防尘处理。
0115040600 | PT15-151 | 火灾自动报警系统 报警联动一体机安装 2000点以上 | 台 | 2452.15 | 0 | 2222.36 | 50.8 | 178.99 | 0 | 0 | 0 | 22.5392 |  | 工作内容：校线、挂锡、并线、压线、标志、安装、固定、防潮和防尘处理。
0115040700 | PT15-152 | 火灾自动报警系统 重复显示器安装 多线制 | 台 | 345.67 | 0 | 277.31 | 17.03 | 51.33 | 0 | 0 | 0 | 2.8125 |  | 工作内容：校线、挂锡、并线、压线、标志、安装、固定、防潮和防尘处理。
0115040700 | PT15-153 | 火灾自动报警系统 重复显示器安装 总线制 | 台 | 416.92 | 0 | 349.85 | 15.74 | 51.33 | 0 | 0 | 0 | 3.5482 |  | 工作内容：校线、挂锡、并线、压线、标志、安装、固定、防潮和防尘处理。
0115040800 | PT15-154 | 火灾自动报警系统 报警装置安装 按钮 | 只 | 21.75 | 0 | 19.33 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.196 |  | 工作内容：校线、挂锡、并线、压线、标志、安装、固定、防潮和防尘处理。
0115040800 | PT15-155 | 火灾自动报警系统 报警装置安装 声光报警 | 只 | 33.74 | 0 | 27.46 | 2.46 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0.2785 |  | 工作内容：校线、挂锡、并线、压线、标志、安装、固定、防潮和防尘处理。
0115040800 | PT15-156 | 火灾自动报警系统 报警装置安装 警铃 | 只 | 23.25 | 0 | 13.49 | 7.22 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0.146 |  | 工作内容：校线、挂锡、并线、压线、标志、安装、固定、防潮和防尘处理。
0115040900 | PT15-157 | 火灾自动报警系统 远程控制器安装 3路以下 | 台 | 204.48 | 0 | 198.12 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0093 |  | 工作内容：校线、挂锡、并线、压线、标志、安装、固定、防潮和防尘处理。
0115040900 | PT15-158 | 火灾自动报警系统 远程控制器安装 5路以下 | 台 | 244.58 | 0 | 237.28 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4065 |  | 工作内容：校线、挂锡、并线、压线、标志、安装、固定、防潮和防尘处理。
0115041000 | PT15-159 | 火灾自动报警系统 火灾事故广播安装 125W功放 | 台 | 21.51 | 0 | 13.54 | 7.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1373 |  | 工作内容：校线、挂锡、并线、压线、标志、安装、固定、防潮和防尘处理。
0115041000 | PT15-160 | 火灾自动报警系统 火灾事故广播安装 250W功放 | 台 | 26.04 | 0 | 17.12 | 8.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1736 |  | 工作内容：校线、挂锡、并线、压线、标志、安装、固定、防潮和防尘处理。
0115041000 | PT15-161 | 火灾自动报警系统 火灾事故广播安装 录音机 | 台 | 22.73 | 0 | 14.38 | 8.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1459 |  | 工作内容：校线、挂锡、并线、压线、标志、安装、固定、防潮和防尘处理。
0115041000 | PT15-162 | 火灾自动报警系统 火灾事故广播安装 消防广播控制柜 | 台 | 609.81 | 0 | 501.12 | 12.88 | 95.81 | 0 | 0 | 0 | 5.0823 |  | 工作内容：校线、挂锡、并线、压线、标志、安装、固定、防潮和防尘处理。
0115041000 | PT15-163 | 火灾自动报警系统 火灾事故广播安装 吸顶式扬声器 | 只 | 11.52 | 0 | 8.98 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0.0911 |  | 工作内容：校线、挂锡、并线、压线、标志、安装、固定、防潮和防尘处理。
0115041000 | PT15-164 | 火灾自动报警系统 火灾事故广播安装 壁挂式音箱 | 只 | 9.31 | 0 | 6.77 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0.0686 |  | 工作内容：校线、挂锡、并线、压线、标志、安装、固定、防潮和防尘处理。
0115041000 | PT15-165 | 火灾自动报警系统 火灾事故广播安装 广播分配器 | 台 | 112.16 | 0 | 104.44 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0592 |  | 工作内容：校线、挂锡、并线、压线、标志、安装、固定、防潮和防尘处理。
0115041100 | PT15-166 | 火灾自动报警系统 消防通信、报警备用电源安装 电话交换机安装20门 | 台 | 381.76 | 0 | 341.77 | 39.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4662 |  | 工作内容：校线、挂锡、并线、压线、标志、安装、固定、防潮和防尘处理。
0115041100 | PT15-167 | 火灾自动报警系统 消防通信、报警备用电源安装 电话交换机安装40门 | 台 | 558.35 | 0 | 510.64 | 47.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.1789 |  | 工作内容：校线、挂锡、并线、压线、标志、安装、固定、防潮和防尘处理。
0115041100 | PT15-168 | 火灾自动报警系统 消防通信、报警备用电源安装 电话交换机安装60门 | 台 | 652.77 | 0 | 612.78 | 39.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.2148 |  | 工作内容：校线、挂锡、并线、压线、标志、安装、固定、防潮和防尘处理。
0115041100 | PT15-169 | 火灾自动报警系统 消防通信、报警备用电源安装 电话通信分机 | 部 | 7.39 | 0 | 4.95 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0502 |  | 工作内容：校线、挂锡、并线、压线、标志、安装、固定、防潮和防尘处理。
0115041100 | PT15-170 | 火灾自动报警系统 消防通信、报警备用电源安装 电话通信插孔 | 个 | 2.86 | 0 | 2.73 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0277 |  | 工作内容：校线、挂锡、并线、压线、标志、安装、固定、防潮和防尘处理。
0115041100 | PT15-171 | 火灾自动报警系统 消防通信、报警备用电源安装 消防报警备用电源 | 台 | 28.43 | 0 | 22.5 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2282 |  | 工作内容：校线、挂锡、并线、压线、标志、安装、固定、防潮和防尘处理。
0115050100 | PT15-172 | 消防电线、电缆敷设 钢管敷设 钢管 DN15 | m | 10.32 | 0 | 2.48 | 7.6 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.0252 |  | 工作内容：测位、划线、锯管、套丝、煨弯、刨沟、配管、接地、刷漆。
0115050100 | PT15-173 | 消防电线、电缆敷设 钢管敷设 钢管 DN20 | m | 13.7 | 0 | 3.46 | 10 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0.0351 |  | 工作内容：测位、划线、锯管、套丝、煨弯、刨沟、配管、接地、刷漆。
0115050100 | PT15-174 | 消防电线、电缆敷设 钢管敷设 钢管 DN25 | m | 19.39 | 0 | 4.19 | 14.83 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.0425 |  | 工作内容：测位、划线、锯管、套丝、煨弯、刨沟、配管、接地、刷漆。
0115050100 | PT15-175 | 消防电线、电缆敷设 钢管敷设 钢管 DN32 | m | 24.08 | 0 | 4.49 | 19.22 | 0.37 | 0 | 0 | 0 | 0.0456 |  | 工作内容：测位、划线、锯管、套丝、煨弯、刨沟、配管、接地、刷漆。
0115050100 | PT15-176 | 消防电线、电缆敷设 钢管敷设 钢管 DN40 | m | 31.4 | 0 | 7.23 | 23.65 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0.0733 |  | 工作内容：测位、划线、锯管、套丝、煨弯、刨沟、配管、接地、刷漆。
0115050100 | PT15-177 | 消防电线、电缆敷设 钢管敷设 钢管 DN50 | m | 38.27 | 0 | 7.68 | 30.07 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0.0779 |  | 工作内容：测位、划线、锯管、套丝、煨弯、刨沟、配管、接地、刷漆。
0115050200 | PT15-178 | 消防电线、电缆敷设 电力线缆敷设 铜芯导线截面 0.3mm² | 单线m | 0.53 | 0 | 0.28 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 |  | 工作内容：开箱检查、架线盘、敷设、锯断、排列整理、固定、配合试验、临时封头、挂牌。
0115050200 | PT15-179 | 消防电线、电缆敷设 电力线缆敷设 铜芯导线截面 0.5mm² | 单线m | 0.76 | 0 | 0.3 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 |  | 工作内容：开箱检查、架线盘、敷设、锯断、排列整理、固定、配合试验、临时封头、挂牌。
0115050200 | PT15-180 | 消防电线、电缆敷设 电力线缆敷设 铜芯导线截面 0.8mm² | 单线m | 0.93 | 0 | 0.3 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 |  | 工作内容：开箱检查、架线盘、敷设、锯断、排列整理、固定、配合试验、临时封头、挂牌。
0115050200 | PT15-181 | 消防电线、电缆敷设 电力线缆敷设 铜芯导线截面 1mm² | 单线m | 1.21 | 0 | 0.3 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0031 |  | 工作内容：开箱检查、架线盘、敷设、锯断、排列整理、固定、配合试验、临时封头、挂牌。
0115050200 | PT15-182 | 消防电线、电缆敷设 电力线缆敷设 铜芯导线截面 1.5mm² | 单线m | 1.45 | 0 | 0.31 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 |  | 工作内容：开箱检查、架线盘、敷设、锯断、排列整理、固定、配合试验、临时封头、挂牌。
0115050200 | PT15-183 | 消防电线、电缆敷设 电力线缆敷设 铜芯导线截面 2.5mm² | 单线m | 2.7 | 0 | 0.31 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 |  | 工作内容：开箱检查、架线盘、敷设、锯断、排列整理、固定、配合试验、临时封头、挂牌。
0115050200 | PT15-184 | 消防电线、电缆敷设 电力线缆敷设 铜芯导线截面 4mm² | 单线m | 3.71 | 0 | 0.33 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0034 |  | 工作内容：开箱检查、架线盘、敷设、锯断、排列整理、固定、配合试验、临时封头、挂牌。
0115050200 | PT15-185 | 消防电线、电缆敷设 电力线缆敷设 铜芯导线截面 6mm² | 单线m | 4.99 | 0 | 0.36 | 4.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0036 |  | 工作内容：开箱检查、架线盘、敷设、锯断、排列整理、固定、配合试验、临时封头、挂牌。
0115050300 | PT15-186 | 消防电线、电缆敷设 控制线缆敷设 6芯以下 4mm² | m | 20.32 | 0 | 1.86 | 18.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0189 |  | 工作内容：开箱检查、架线盘、敷设、锯断、排列整理、固定、配合试验、临时封头、挂牌。
0115050300 | PT15-187 | 消防电线、电缆敷设 控制线缆敷设 14芯以下 4mm² | m | 44.3 | 0 | 2.08 | 42.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.0211 |  | 工作内容：开箱检查、架线盘、敷设、锯断、排列整理、固定、配合试验、临时封头、挂牌。
0115050300 | PT15-188 | 消防电线、电缆敷设 控制线缆敷设 24芯以下 2.5mm² | m | 53.84 | 0 | 2.17 | 51.56 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0.022 |  | 工作内容：开箱检查、架线盘、敷设、锯断、排列整理、固定、配合试验、临时封头、挂牌。
0115050300 | PT15-189 | 消防电线、电缆敷设 控制线缆敷设 48芯以下 2.5mm² | m | 107.75 | 0 | 4.03 | 103.17 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.0409 |  | 工作内容：开箱检查、架线盘、敷设、锯断、排列整理、固定、配合试验、临时封头、挂牌。
0115050400 | PT15-190 | 消防电线、电缆敷设 通信线缆敷设 电话线 | m | 4.77 | 0 | 3.74 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0379 |  | 工作内容：穿引线、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。
0115050400 | PT15-191 | 消防电线、电缆敷设 通信线缆敷设 设备线缆 | m | 56.95 | 0 | 2.08 | 54.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0211 |  | 工作内容：穿引线、涂滑石粉、穿线、编号、焊接包头。
0115050500 | PT15-192 | 消防电线、电缆敷设 桥架、支架制作安装 钢制槽式桥架 宽+高200mm | m | 128.51 | 0 | 8.62 | 119.4 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.0874 |  | 工作内容：线槽、梯架、托盘、大型支撑架安装、包括膨胀螺栓固定和焊接、接地跨接、补漆。
0115050500 | PT15-193 | 消防电线、电缆敷设 桥架、支架制作安装 玻璃钢槽式桥架 宽+高200mm | m | 65.27 | 0 | 8.51 | 56.24 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0.0863 |  | 工作内容：线槽、梯架、托盘、大型支撑架安装、包括膨胀螺栓固定和焊接、接地跨接、补漆。
0115050500 | PT15-194 | 消防电线、电缆敷设 桥架、支架制作安装 铝合金槽式桥架 宽+高200mm | m | 69.6 | 0 | 5.98 | 63.59 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.0607 |  | 工作内容：线槽、梯架、托盘、大型支撑架安装、包括膨胀螺栓固定和焊接、接地跨接、补漆。
0115050500 | PT15-195 | 消防电线、电缆敷设 桥架、支架制作安装 支架、吊架、托架 | kg | 8.92 | 0 | 2.64 | 5.9 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.0268 |  | 工作内容：线槽、梯架、托盘、大型支撑架安装、包括膨胀螺栓固定和焊接、接地跨接、补漆。
0116010100 | PT16-1 | 薄钢板通风管制作与安装 镀锌薄钢板圆形风管厚1.2mm以内咬口式 直径200mm以下 | m² | 116.13 | 0 | 71.61 | 39.5 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0.715 |  | 工作内容：风管制作：放样、下料、卷圆、折方、扎口、咬口、制作直管、管件、法兰、吊托支架，钻孔、铆旱、安装 法兰、组对；风管安装：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架，组装、风管就位、找平、找正，制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116010100 | PT16-2 | 薄钢板通风管制作与安装 镀锌薄钢板圆形风管厚1.2mm以内咬口式 直径500mm以下 | m² | 106.01 | 0 | 44.12 | 58.57 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0.4405 |  | 工作内容：风管制作：放样、下料、卷圆、折方、扎口、咬口、制作直管、管件、法兰、吊托支架，钻孔、铆旱、安装 法兰、组对；风管安装：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架，组装、风管就位、找平、找正，制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116010100 | PT16-3 | 薄钢板通风管制作与安装 镀锌薄钢板圆形风管厚1.2mm以内咬口式 直径1120mm以下 | m² | 107.58 | 0 | 33.03 | 72.97 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0.3298 |  | 工作内容：风管制作：放样、下料、卷圆、折方、扎口、咬口、制作直管、管件、法兰、吊托支架，钻孔、铆旱、安装 法兰、组对；风管安装：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架，组装、风管就位、找平、找正，制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116010200 | PT16-4 | 薄钢板通风管制作与安装 镀锌薄钢板矩形风管厚1.2mm以内咬口式 周长800mm以下 | m² | 97.95 | 0 | 44.75 | 48.48 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0.4469 |  | 工作内容：风管制作：放样、下料、卷圆、折方、扎口、咬口、制作直管、管件、法兰、吊托支架，钻孔、铆旱、安装 法兰、组对；风管安装：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架，组装、风管就位、找平、找正，制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116010200 | PT16-5 | 薄钢板通风管制作与安装 镀锌薄钢板矩形风管厚1.2mm以内咬口式 周长2000mm以下 | m² | 94.81 | 0 | 32.57 | 59.42 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0.3252 |  | 工作内容：风管制作：放样、下料、卷圆、折方、扎口、咬口、制作直管、管件、法兰、吊托支架，钻孔、铆旱、安装 法兰、组对；风管安装：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架，组装、风管就位、找平、找正，制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116010300 | PT16-6 | 薄钢板通风管制作与安装 薄钢板圆形风管厚2mm以内焊接式 直径200mm以下 | m² | 263.5 | 0 | 130.1 | 101.87 | 31.53 | 0 | 0 | 0 | 1.2991 |  | 工作内容：风管制作：放样、下料、卷圆、折方、扎口、咬口、制作直管、管件、法兰、吊托支架，钻孔、铆旱、安装 法兰、组对；风管安装：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架，组装、风管就位、找平、找正，制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116010300 | PT16-7 | 薄钢板通风管制作与安装 薄钢板圆形风管厚2mm以内焊接式 直径500mm以下 | m² | 200.25 | 0 | 73.68 | 107.63 | 18.94 | 0 | 0 | 0 | 0.7357 |  | 工作内容：风管制作：放样、下料、卷圆、折方、扎口、咬口、制作直管、管件、法兰、吊托支架，钻孔、铆旱、安装 法兰、组对；风管安装：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架，组装、风管就位、找平、找正，制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116010300 | PT16-8 | 薄钢板通风管制作与安装 薄钢板圆形风管厚2mm以内焊接式 直径1120mm以下 | m² | 176.67 | 0 | 54.16 | 108.73 | 13.78 | 0 | 0 | 0 | 0.5408 |  | 工作内容：风管制作：放样、下料、卷圆、折方、扎口、咬口、制作直管、管件、法兰、吊托支架，钻孔、铆旱、安装 法兰、组对；风管安装：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架，组装、风管就位、找平、找正，制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116010400 | PT16-9 | 薄钢板通风管制作与安装 薄钢板矩形风管厚2mm以内焊接式 周长800mm以下 | m² | 219.46 | 0 | 81.92 | 110.85 | 26.69 | 0 | 0 | 0 | 0.818 |  | 工作内容：风管制作：放样、下料、卷圆、折方、扎口、咬口、制作直管、管件、法兰、吊托支架，钻孔、铆旱、安装 法兰、组对；风管安装：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架，组装、风管就位、找平、找正，制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116010400 | PT16-10 | 薄钢板通风管制作与安装 薄钢板矩形风管厚2mm以内焊接式 周长2000mm以下 | m² | 177.82 | 0 | 53.89 | 108.37 | 15.56 | 0 | 0 | 0 | 0.5381 |  | 工作内容：风管制作：放样、下料、卷圆、折方、扎口、咬口、制作直管、管件、法兰、吊托支架，钻孔、铆旱、安装 法兰、组对；风管安装：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架，组装、风管就位、找平、找正，制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116010500 | PT16-11 | 薄钢板通风管制作与安装 薄钢板圆形风管厚3mm以内焊接式 直径200mm以下 | m² | 347.14 | 0 | 163.12 | 150.08 | 33.94 | 0 | 0 | 0 | 1.6287 |  | 工作内容：风管制作：放样、下料、卷圆、折方、扎口、咬口、制作直管、管件、法兰、吊托支架，钻孔、铆旱、安装 法兰、组对；风管安装：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架，组装、风管就位、找平、找正，制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116010500 | PT16-12 | 薄钢板通风管制作与安装 薄钢板圆形风管厚3mm以内焊接式 直径500mm以下 | m² | 253.78 | 0 | 84.18 | 150.17 | 19.43 | 0 | 0 | 0 | 0.8406 |  | 工作内容：风管制作：放样、下料、卷圆、折方、扎口、咬口、制作直管、管件、法兰、吊托支架，钻孔、铆旱、安装 法兰、组对；风管安装：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架，组装、风管就位、找平、找正，制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116010500 | PT16-13 | 薄钢板通风管制作与安装 薄钢板圆形风管厚3mm以内焊接式 直径1120mm以下 | m² | 230.2 | 0 | 63.52 | 152.37 | 14.31 | 0 | 0 | 0 | 0.6343 |  | 工作内容：风管制作：放样、下料、卷圆、折方、扎口、咬口、制作直管、管件、法兰、吊托支架，钻孔、铆旱、安装 法兰、组对；风管安装：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架，组装、风管就位、找平、找正，制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116010600 | PT16-14 | 薄钢板通风管制作与安装 薄钢板矩形风管厚3mm以内焊接式 周长800mm以下 | m² | 276.74 | 0 | 95.86 | 153.57 | 27.31 | 0 | 0 | 0 | 0.9572 |  | 工作内容：风管制作：放样、下料、卷圆、折方、扎口、咬口、制作直管、管件、法兰、吊托支架，钻孔、铆旱、安装 法兰、组对；风管安装：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架，组装、风管就位、找平、找正，制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116010600 | PT16-15 | 薄钢板通风管制作与安装 薄钢板矩形风管厚3mm以内焊接式 周长2000mm以下 | m² | 229.93 | 0 | 62.53 | 151.7 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6244 |  | 工作内容：风管制作：放样、下料、卷圆、折方、扎口、咬口、制作直管、管件、法兰、吊托支架，钻孔、铆旱、安装 法兰、组对；风管安装：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊托支架，组装、风管就位、找平、找正，制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116010700 | PT16-16 | 薄钢板通风管制作与安装 柔性软风管安装 无保温套管 DN150 | m | 10.68 | 0 | 1.73 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0173 |  | 工作内容：组装、风管就位、找平、找正，制垫、加垫、安装、紧固。
0116010700 | PT16-17 | 薄钢板通风管制作与安装 柔性软风管安装 无保温套管 DN250 | m | 18.81 | 0 | 1.73 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0173 |  | 工作内容：组装、风管就位、找平、找正，制垫、加垫、安装、紧固。
0116010700 | PT16-18 | 薄钢板通风管制作与安装 柔性软风管安装 无保温套管 DN500 | m | 45.01 | 0 | 2.31 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0231 |  | 工作内容：组装、风管就位、找平、找正，制垫、加垫、安装、紧固。
0116010700 | PT16-19 | 薄钢板通风管制作与安装 柔性软风管安装 无保温套管 DN710 | m | 64.57 | 0 | 3.48 | 61.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0348 |  | 工作内容：组装、风管就位、找平、找正，制垫、加垫、安装、紧固。
0116010700 | PT16-20 | 薄钢板通风管制作与安装 柔性软风管安装 有保温套管 DN150 | m | 10.68 | 0 | 1.73 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0173 |  | 工作内容：组装、风管就位、找平、找正，制垫、加垫、安装、紧固。
0116010700 | PT16-21 | 薄钢板通风管制作与安装 柔性软风管安装 有保温套管 DN250 | m | 19.39 | 0 | 2.31 | 17.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0231 |  | 工作内容：组装、风管就位、找平、找正，制垫、加垫、安装、紧固。
0116010700 | PT16-22 | 薄钢板通风管制作与安装 柔性软风管安装 有保温套管 DN500 | m | 46.18 | 0 | 3.48 | 42.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0348 |  | 工作内容：组装、风管就位、找平、找正，制垫、加垫、安装、紧固。
0116010700 | PT16-23 | 薄钢板通风管制作与安装 柔性软风管安装 有保温套管 DN710 | m | 65.72 | 0 | 4.63 | 61.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0462 |  | 工作内容：组装、风管就位、找平、找正，制垫、加垫、安装、紧固。
0116010800 | PT16-24 | 薄钢板通风管制作与安装 柔性软风管阀门安装 DN150 | 个 | 112.74 | 0 | 1.73 | 111.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0173 |  | 工作内容：对口、找正、制垫、加垫、安装、紧固、试动。
0116010800 | PT16-25 | 薄钢板通风管制作与安装 柔性软风管阀门安装 DN250 | 个 | 224.32 | 0 | 2.31 | 222.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0231 |  | 工作内容：对口、找正、制垫、加垫、安装、紧固、试动。
0116010800 | PT16-26 | 薄钢板通风管制作与安装 柔性软风管阀门安装 DN500 | 个 | 448.07 | 0 | 4.05 | 444.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0404 |  | 工作内容：对口、找正、制垫、加垫、安装、紧固、试动。
0116010800 | PT16-27 | 薄钢板通风管制作与安装 柔性软风管阀门安装 DN710 | 个 | 752.99 | 0 | 5.2 | 747.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0519 |  | 工作内容：对口、找正、制垫、加垫、安装、紧固、试动。
0116010900 | PT16-28 | 薄钢板通风管制作与安装 通风管道制作安装 弯头导流叶片 | m² | 117.78 | 0 | 77.38 | 40.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7726 |  | 工作内容：风管制作：放样、下料、卷圆、折方、扎口、咬口、制作直管、管件、法兰、吊托支架，钻孔、铆旱、安装 法兰、组对；风管安装：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊脱支架，组装、风管就位、找平、找正，制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116010900 | PT16-29 | 薄钢板通风管制作与安装 通风管道制作安装 软管接口 | m² | 246.62 | 0 | 101.04 | 144.22 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 1.0089 |  | 工作内容：风管制作：放样、下料、卷圆、折方、扎口、咬口、制作直管、管件、法兰、吊托支架，钻孔、铆旱、安装 法兰、组对；风管安装：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊脱支架，组装、风管就位、找平、找正，制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116010900 | PT16-30 | 薄钢板通风管制作与安装 通风管道制作安装 风管检查孔T614 | kg | 16.6 | 0 | 10.29 | 5.84 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0.1027 |  | 工作内容：风管制作：放样、下料、卷圆、折方、扎口、咬口、制作直管、管件、法兰、吊托支架，钻孔、铆旱、安装 法兰、组对；风管安装：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊脱支架，组装、风管就位、找平、找正，制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116010900 | PT16-31 | 薄钢板通风管制作与安装 通风管道制作安装 温度、风量测定孔T615 | 个 | 40.39 | 0 | 30.03 | 9.68 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.2998 |  | 工作内容：风管制作：放样、下料、卷圆、折方、扎口、咬口、制作直管、管件、法兰、吊托支架，钻孔、铆旱、安装 法兰、组对；风管安装：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、埋设吊脱支架，组装、风管就位、找平、找正，制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116020100 | PT16-32 | 调节阀制作、安装 调节阀制作 空气加热器上（旁）通阀T101-1、2 | kg | 9.58 | 0 | 4.33 | 5.19 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.0432 |  | 工作内容：放样、下料，制作短管、阀板、法兰、零件，钻孔、铆焊、组合成型。
0116020100 | PT16-33 | 调节阀制作、安装 调节阀制作 圆形瓣式起动阀T301-5 30kg以下/个 | kg | 23.68 | 0 | 16.86 | 5.8 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0.1683 |  | 工作内容：放样、下料，制作短管、阀板、法兰、零件，钻孔、铆焊、组合成型。
0116020100 | PT16-34 | 调节阀制作、安装 调节阀制作 圆形瓣式起动阀T301-5 30kg以上/个 | kg | 16.19 | 0 | 9.69 | 5.96 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.0968 |  | 工作内容：放样、下料，制作短管、阀板、法兰、零件，钻孔、铆焊、组合成型。
0116020100 | PT16-35 | 调节阀制作、安装 调节阀制作 圆形保温蝶阀T302-2 10kg以下/个 | kg | 17.71 | 0 | 10.74 | 5.2 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0.1072 |  | 工作内容：放样、下料，制作短管、阀板、法兰、零件，钻孔、铆焊、组合成型。
0116020100 | PT16-36 | 调节阀制作、安装 调节阀制作 圆形保温蝶阀T302-4、6 10kg以上/个 | kg | 13.9 | 0 | 7.56 | 5.18 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0.0755 |  | 工作内容：放样、下料，制作短管、阀板、法兰、零件，钻孔、铆焊、组合成型。
0116020100 | PT16-37 | 调节阀制作、安装 调节阀制作 方矩形保温蝶阀T302-4、6 10kg以下/个 | kg | 15.95 | 0 | 8.84 | 5.14 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0.0883 |  | 工作内容：放样、下料，制作短管、阀板、法兰、零件，钻孔、铆焊、组合成型。
0116020100 | PT16-38 | 调节阀制作、安装 调节阀制作 方矩形保温蝶阀T302-4、6 10kg以上/个 | kg | 9.19 | 0 | 3.13 | 4.98 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0.0312 |  | 工作内容：放样、下料，制作短管、阀板、法兰、零件，钻孔、铆焊、组合成型。
0116020100 | PT16-39 | 调节阀制作、安装 调节阀制作 圆形蝶阀T302-7 10kg以下/个 | kg | 22.65 | 0 | 14.79 | 5.34 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0.1477 |  | 工作内容：放样、下料，制作短管、阀板、法兰、零件，钻孔、铆焊、组合成型。
0116020100 | PT16-40 | 调节阀制作、安装 调节阀制作 圆形蝶阀T302-7 10kg以上/个 | kg | 12.97 | 0 | 5.6 | 5.57 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.0559 |  | 工作内容：放样、下料，制作短管、阀板、法兰、零件，钻孔、铆焊、组合成型。
0116020100 | PT16-41 | 调节阀制作、安装 调节阀制作 方矩形蝶阀T302-8、9 15kg以下/个 | kg | 14.21 | 0 | 7.26 | 5.26 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0.0725 |  | 工作内容：放样、下料，制作短管、阀板、法兰、零件，钻孔、铆焊、组合成型。
0116020100 | PT16-42 | 调节阀制作、安装 调节阀制作 方矩形蝶阀T302-8、9 15kg以上/个 | kg | 10.5 | 0 | 3.99 | 5.36 | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 0.0399 |  | 工作内容：放样、下料，制作短管、阀板、法兰、零件，钻孔、铆焊、组合成型。
0116020100 | PT16-43 | 调节阀制作、安装 调节阀制作 圆形风管止回阀T303-1 20kg以下/个 | kg | 13.7 | 0 | 6.58 | 5.76 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0.0657 |  | 工作内容：放样、下料，制作短管、阀板、法兰、零件，钻孔、铆焊、组合成型。
0116020100 | PT16-44 | 调节阀制作、安装 调节阀制作 圆形风管止回阀T303-1 20kg以上/个 | kg | 11.16 | 0 | 4.12 | 6.05 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0.0411 |  | 工作内容：放样、下料，制作短管、阀板、法兰、零件，钻孔、铆焊、组合成型。
0116020100 | PT16-45 | 调节阀制作、安装 调节阀制作 方形风管止回阀T303-2 20kg以下/个 | kg | 12.26 | 0 | 5.2 | 5.57 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 0.0519 |  | 工作内容：放样、下料，制作短管、阀板、法兰、零件，钻孔、铆焊、组合成型。
0116020100 | PT16-46 | 调节阀制作、安装 调节阀制作 方形风管止回阀T303-2 20kg以上/个 | kg | 10.36 | 0 | 3.48 | 6 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0.0348 |  | 工作内容：放样、下料，制作短管、阀板、法兰、零件，钻孔、铆焊、组合成型。
0116020100 | PT16-47 | 调节阀制作、安装 调节阀制作 封闭式斜插板阀T309 10kg以下/个 | kg | 18.89 | 0 | 11.21 | 5.91 | 1.77 | 0 | 0 | 0 | 0.1119 |  | 工作内容：放样、下料，制作短管、阀板、法兰、零件，钻孔、铆焊、组合成型。
0116020100 | PT16-48 | 调节阀制作、安装 调节阀制作 封闭式斜插板阀T309 10kg以上/个 | kg | 14.51 | 0 | 5.03 | 5.75 | 3.73 | 0 | 0 | 0 | 0.0502 |  | 工作内容：放样、下料，制作短管、阀板、法兰、零件，钻孔、铆焊、组合成型。
0116020100 | PT16-49 | 调节阀制作、安装 调节阀制作安装 矩形风管三通调节阀T310-1、2 | kg | 26.56 | 0 | 21.6 | 4.35 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0.2157 |  | 工作内容：放样、下料，制作短管、阀板、法兰、零件，钻孔、铆焊、组合成型。
0116020100 | PT16-50 | 调节阀制作、安装 调节阀制作 对开多叶调节阀T311 30kg以下/个 | kg | 13.17 | 0 | 7.26 | 5.63 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.0725 |  | 工作内容：放样、下料，制作短管、阀板、法兰、零件，钻孔、铆焊、组合成型。
0116020100 | PT16-51 | 调节阀制作、安装 调节阀制作 对开多叶调节阀T311 30kg以上/个 | kg | 10.57 | 0 | 4.8 | 5.71 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.0479 |  | 工作内容：放样、下料，制作短管、阀板、法兰、零件，钻孔、铆焊、组合成型。
0116020100 | PT16-52 | 调节阀制作、安装 调节阀制作 风管防火阀 圆形 | kg | 10.94 | 0 | 4.86 | 5.46 | 0.62 | 0 | 0 | 0 | 0.0485 |  | 工作内容：放样、下料，制作短管、阀板、法兰、零件，钻孔、铆焊、组合成型。
0116020100 | PT16-53 | 调节阀制作、安装 调节阀制作 风管防火阀 方、矩形 | kg | 8.25 | 0 | 2.83 | 5.15 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.0283 |  | 工作内容：放样、下料，制作短管、阀板、法兰、零件，钻孔、铆焊、组合成型。
0116020200 | PT16-54 | 调节阀制作、安装 调节阀安装 空气加热器上通阀 | 个 | 71.6 | 0 | 55.96 | 14.28 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0.5587 |  | 工作内容：号孔、钻孔、对口、校正，制垫、加垫、安装螺栓、紧固、试动。
0116020200 | PT16-55 | 调节阀制作、安装 调节阀安装 空气加热器旁通阀 | 个 | 41.04 | 0 | 36.84 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3678 |  | 工作内容：号孔、钻孔、对口、校正，制垫、加垫、安装螺栓、紧固、试动。
0116020200 | PT16-56 | 调节阀制作、安装 调节阀安装 圆形瓣式启动阀 DN600 | 个 | 55.78 | 0 | 50.07 | 5.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4999 |  | 工作内容：号孔、钻孔、对口、校正，制垫、加垫、安装螺栓、紧固、试动。
0116020200 | PT16-57 | 调节阀制作、安装 调节阀安装 圆形瓣式启动阀 DN800 | 个 | 72.29 | 0 | 62.82 | 9.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6273 |  | 工作内容：号孔、钻孔、对口、校正，制垫、加垫、安装螺栓、紧固、试动。
0116020200 | PT16-58 | 调节阀制作、安装 调节阀安装 风管蝶阀 周长800mm以内 | kg | 0.12 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 |  | 工作内容：号孔、钻孔、对口、校正，制垫、加垫、安装螺栓、紧固、试动。
0116020200 | PT16-59 | 调节阀制作、安装 调节阀安装 风管蝶阀 周长1600mm以内 | kg | 0.18 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 |  | 工作内容：号孔、钻孔、对口、校正，制垫、加垫、安装螺栓、紧固、试动。
0116020200 | PT16-60 | 调节阀制作、安装 调节阀安装 圆、方形风管止回阀 周长800mm以内 | kg | 0.13 | 0 | 0.11 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 |  | 工作内容：号孔、钻孔、对口、校正，制垫、加垫、安装螺栓、紧固、试动。
0116020200 | PT16-61 | 调节阀制作、安装 调节阀安装 圆、方形风管止回阀 周长1200mm以内 | kg | 0.18 | 0 | 0.16 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 |  | 工作内容：号孔、钻孔、对口、校正，制垫、加垫、安装螺栓、紧固、试动。
0116020200 | PT16-62 | 调节阀制作、安装 调节阀安装 密封式斜插板阀 DN140 | kg | 0.12 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 |  | 工作内容：号孔、钻孔、对口、校正，制垫、加垫、安装螺栓、紧固、试动。
0116020200 | PT16-63 | 调节阀制作、安装 调节阀安装 密封式斜插板阀 DN280 | kg | 0.12 | 0 | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0011 |  | 工作内容：号孔、钻孔、对口、校正，制垫、加垫、安装螺栓、紧固、试动。
0116020200 | PT16-64 | 调节阀制作、安装 调节阀安装 密封式斜插板阀 DN340 | kg | 0.17 | 0 | 0.16 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0016 |  | 工作内容：号孔、钻孔、对口、校正，制垫、加垫、安装螺栓、紧固、试动。
0116020200 | PT16-65 | 调节阀制作、安装 调节阀安装 对开多叶调节阀 周长2800mm以内 | kg | 0.27 | 0 | 0.21 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0021 |  | 工作内容：号孔、钻孔、对口、校正，制垫、加垫、安装螺栓、紧固、试动。
0116020200 | PT16-66 | 调节阀制作、安装 调节阀安装 风管防火阀 周长2200mm以内 | kg | 0.16 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |  | 工作内容：号孔、钻孔、对口、校正，制垫、加垫、安装螺栓、紧固、试动。
0116030100 | PT16-67 | 风口制作、安装 风口制作 带调节板活动百叶风口 T202-1 2kg以下 | kg | 46.18 | 0 | 36.38 | 7.5 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3632 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-68 | 风口制作、安装 风口制作 带调节板活动百叶风口 T202-1 2kg以上 | kg | 36.66 | 0 | 27.85 | 6.98 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0.2827 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-69 | 风口制作、安装 风口制作 单层百叶风口 T202-2 2kg以下 | kg | 37.37 | 0 | 31.25 | 6.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-70 | 风口制作、安装 风口制作 单层百叶风口 T202-2 2kg以上 | kg | 23.61 | 0 | 17.5 | 6.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1747 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-71 | 风口制作、安装 风口制作 双层百叶风口 T202-2 5kg以下 | kg | 31.36 | 0 | 25.41 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2537 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-72 | 风口制作、安装 风口制作 双层百叶风口 T202-2 5kg以上 | kg | 18.16 | 0 | 12.19 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1217 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-73 | 风口制作、安装 风口制作 三层百叶风口 T202-3 7kg以下 | kg | 22.61 | 0 | 16.86 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1683 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-74 | 风口制作、安装 风口制作 三层百叶风口 T202-3 7kg以上 | kg | 18.62 | 0 | 12.88 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1286 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-75 | 风口制作、安装 风口制作 连动百叶风口 T202-4 3kg以下 | kg | 31.75 | 0 | 25.18 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2514 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-76 | 风口制作、安装 风口制作 连动百叶风口 T202-4 3kg以上 | kg | 26.89 | 0 | 20.56 | 6.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2053 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-77 | 风口制作、安装 风口制作 矩形送风口 T203 5kg以下 | kg | 19.77 | 0 | 13.93 | 5.64 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.1391 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-78 | 风口制作、安装 风口制作 矩形送风口 T203 5kg以上 | kg | 14.21 | 0 | 8.31 | 5.83 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.083 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-79 | 风口制作、安装 风口制作 矩形空气分部器 T206-1 | kg | 14.94 | 0 | 7.45 | 6.95 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.0744 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-80 | 风口制作、安装 风口制作 风管插板风口 T208-1、2 周长660mm以内 | kg | 14.09 | 0 | 9.37 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0936 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-81 | 风口制作、安装 风口制作 风管插板风口 T208-1、2 周长840mm以内 | kg | 17.65 | 0 | 9.81 | 7.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-82 | 风口制作、安装 风口制作 风管插板风口 T208-1、2 周长1200mm以内 | kg | 22.55 | 0 | 11.31 | 11.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1129 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-83 | 风口制作、安装 风口制作 风管插板风口 T208-1、2 周长1680mm以内 | kg | 27.5 | 0 | 11.31 | 16.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1129 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-84 | 风口制作、安装 风口制作 旋转吹风口 T209-1 | kg | 14.82 | 0 | 6.47 | 6.21 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0.0646 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-85 | 风口制作、安装 风口制作 圆形直片散流器 CT211-1 6kg以下 | kg | 32.22 | 0 | 24.78 | 7.11 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.2474 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-86 | 风口制作、安装 风口制作 圆形直片散流器 CT211-1 6kg以上 | kg | 25.7 | 0 | 18.24 | 7.13 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.1821 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-87 | 风口制作、安装 风口制作 方形直片散流器 CT211-2 5kg以下 | kg | 31.56 | 0 | 24.45 | 7.1 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.2441 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-88 | 风口制作、安装 风口制作 方形直片散流器 CT211-2 5kg以上 | kg | 24.51 | 0 | 17.15 | 7.35 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.1713 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-89 | 风口制作、安装 风口制作 流线型散流器 CT211-4 | kg | 34.7 | 0 | 27.38 | 6.99 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.2734 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-90 | 风口制作、安装 风口制作 单面送吸风口 T212-1 10kg以下 | kg | 15.43 | 0 | 9.01 | 6.34 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-91 | 风口制作、安装 风口制作 单面送吸风口 T212-1 10kg以上 | kg | 10.13 | 0 | 4.17 | 5.91 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0.0416 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-92 | 风口制作、安装 风口制作 双面送吸风口 T212-2 10kg以下 | kg | 18.22 | 0 | 12.19 | 5.95 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.1217 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-93 | 风口制作、安装 风口制作 双面送吸风口 T212-2 10kg以上 | kg | 12.1 | 0 | 6.07 | 5.99 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.0606 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-94 | 风口制作、安装 风口制作 活动蓖式风口 T261 3kg以下 | kg | 46.64 | 0 | 40.3 | 5.66 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.4024 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-95 | 风口制作、安装 风口制作 活动蓖式风口 T261 3kg以上 | kg | 33.9 | 0 | 27.77 | 5.79 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0.2773 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-96 | 风口制作、安装 风口制作 网式风口 T262 2kg以下 | kg | 22.35 | 0 | 12.42 | 8.57 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0.124 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-97 | 风口制作、安装 风口制作 网式风口 T262 2kg以上 | kg | 14.86 | 0 | 5.26 | 8.92 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.0525 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-98 | 风口制作、安装 风口制作 135型单层百叶风口 CT263-1 5kg以下 | kg | 44.13 | 0 | 37.47 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3741 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-99 | 风口制作、安装 风口制作 135型单层百叶风口 CT263-1 5kg以上 | kg | 27.36 | 0 | 21.01 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2098 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-100 | 风口制作、安装 风口制作 135型双层百叶风口 CT263-2 10kg以下 | kg | 37.46 | 0 | 30.49 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3045 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-101 | 风口制作、安装 风口制作 135型双层百叶风口 CT263-2 10kg以上 | kg | 21.32 | 0 | 14.6 | 6.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1458 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-102 | 风口制作、安装 风口制作 135型带导流片百叶风口 CT263-3 10kg以下 | kg | 36.15 | 0 | 29.21 | 6.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2917 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-103 | 风口制作、安装 风口制作 135型带导流片百叶风口 CT263-3 10kg以上 | kg | 20.63 | 0 | 13.99 | 6.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1397 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-104 | 风口制作、安装 风口制作 钢百叶窗 J718-1 0.5m²以下 | m² | 446.37 | 0 | 142.86 | 266.9 | 36.61 | 0 | 0 | 0 | 1.4265 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-105 | 风口制作、安装 风口制作 钢百叶窗 J718-1 2m²以下 | m² | 324.29 | 0 | 110.41 | 191.51 | 22.37 | 0 | 0 | 0 | 1.1025 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-106 | 风口制作、安装 风口制作 钢百叶窗 J718-1 4m²以下 | m² | 286.35 | 0 | 88.8 | 179.92 | 17.63 | 0 | 0 | 0 | 0.8867 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030100 | PT16-107 | 风口制作、安装 风口制作 活动金属百叶风口 J718-1 | m² | 436.77 | 0 | 367.59 | 69.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6704 |  | 工作内容：放样、下料、开孔，制作零件、外框、叶片、网框、调节板、拉杆、导风板、弯管、天圆地方、扩散管、法兰，钻孔、铆焊、组合成型。
0116030200 | PT16-108 | 风口制作、安装 风口安装 百叶风口 周长900mm以内 | 个 | 12.94 | 0 | 8.84 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0883 |  | 工作内容：对口、安装 螺栓、制垫、加垫、找正、找平，固定、试动、调整。
0116030200 | PT16-109 | 风口制作、安装 风口安装 百叶风口 周长1280mm以内 | 个 | 16.4 | 0 | 11.31 | 5.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1129 |  | 工作内容：对口、安装 螺栓、制垫、加垫、找正、找平，固定、试动、调整。
0116030200 | PT16-110 | 风口制作、安装 风口安装 百叶风口 周长1800mm以内 | 个 | 29.15 | 0 | 22.04 | 7.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2201 |  | 工作内容：对口、安装 螺栓、制垫、加垫、找正、找平，固定、试动、调整。
0116030200 | PT16-111 | 风口制作、安装 风口安装 矩形送风口 周长400mm以内 | 个 | 9.36 | 0 | 7.39 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0738 |  | 工作内容：对口、安装 螺栓、制垫、加垫、找正、找平，固定、试动、调整。
0116030200 | PT16-112 | 风口制作、安装 风口安装 矩形送风口 周长600mm以内 | 个 | 11.65 | 0 | 9.37 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0936 |  | 工作内容：对口、安装 螺栓、制垫、加垫、找正、找平，固定、试动、调整。
0116030200 | PT16-113 | 风口制作、安装 风口安装 矩形送风口 周长800mm以内 | 个 | 14.27 | 0 | 11.78 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1176 |  | 工作内容：对口、安装 螺栓、制垫、加垫、找正、找平，固定、试动、调整。
0116030200 | PT16-114 | 风口制作、安装 风口安装 矩形空气分布器 周长1200mm以内 | 个 | 27.73 | 0 | 25.98 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2594 |  | 工作内容：对口、安装 螺栓、制垫、加垫、找正、找平，固定、试动、调整。
0116030200 | PT16-115 | 风口制作、安装 风口安装 矩形空气分布器 周长1500mm以内 | 个 | 32.66 | 0 | 30.56 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 |  | 工作内容：对口、安装 螺栓、制垫、加垫、找正、找平，固定、试动、调整。
0116030200 | PT16-116 | 风口制作、安装 风口安装 旋转吹风口 DN320 | 个 | 25.11 | 0 | 23.09 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2306 |  | 工作内容：对口、安装 螺栓、制垫、加垫、找正、找平，固定、试动、调整。
0116030200 | PT16-117 | 风口制作、安装 风口安装 旋转吹风口 DN450 | 个 | 40.19 | 0 | 38.17 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3813 |  | 工作内容：对口、安装 螺栓、制垫、加垫、找正、找平，固定、试动、调整。
0116030200 | PT16-118 | 风口制作、安装 风口安装 方形散流器 周长500mm以内 | 个 | 10.51 | 0 | 9.81 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.098 |  | 工作内容：对口、安装 螺栓、制垫、加垫、找正、找平，固定、试动、调整。
0116030200 | PT16-119 | 风口制作、安装 风口安装 方形散流器 周长1000mm以内 | 个 | 12.84 | 0 | 12.14 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1212 |  | 工作内容：对口、安装 螺栓、制垫、加垫、找正、找平，固定、试动、调整。
0116030200 | PT16-120 | 风口制作、安装 风口安装 方形散流器 周长2000mm以内 | 个 | 18.61 | 0 | 17.91 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1788 |  | 工作内容：对口、安装 螺栓、制垫、加垫、找正、找平，固定、试动、调整。
0116030200 | PT16-121 | 风口制作、安装 风口安装 圆形、流线形散流器 DN200 | 个 | 9.19 | 0 | 8.67 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0865 |  | 工作内容：对口、安装 螺栓、制垫、加垫、找正、找平，固定、试动、调整。
0116030200 | PT16-122 | 风口制作、安装 风口安装 圆形、流线形散流器 DN360 | 个 | 17.45 | 0 | 16.75 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1673 |  | 工作内容：对口、安装 螺栓、制垫、加垫、找正、找平，固定、试动、调整。
0116030200 | PT16-123 | 风口制作、安装 风口安装 圆形、流线形散流器 DN500 | 个 | 22.08 | 0 | 21.38 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2135 |  | 工作内容：对口、安装 螺栓、制垫、加垫、找正、找平，固定、试动、调整。
0116030200 | PT16-124 | 风口制作、安装 风口安装 送吸风口 周长1000mm以内 | 个 | 14.92 | 0 | 13.87 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1385 |  | 工作内容：对口、安装 螺栓、制垫、加垫、找正、找平，固定、试动、调整。
0116030200 | PT16-125 | 风口制作、安装 风口安装 送吸风口 周长1600mm以内 | 个 | 16.06 | 0 | 15.01 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1499 |  | 工作内容：对口、安装 螺栓、制垫、加垫、找正、找平，固定、试动、调整。
0116030200 | PT16-126 | 风口制作、安装 风口安装 送吸风口 周长2000mm以内 | 个 | 17.7 | 0 | 15.01 | 2.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1499 |  | 工作内容：对口、安装 螺栓、制垫、加垫、找正、找平，固定、试动、调整。
0116030200 | PT16-127 | 风口制作、安装 风口安装 活动蓖式风口 周长1330mm以内 | 个 | 17.63 | 0 | 17.34 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1731 |  | 工作内容：对口、安装 螺栓、制垫、加垫、找正、找平，固定、试动、调整。
0116030200 | PT16-128 | 风口制作、安装 风口安装 网式风口 周长900mm以内 | 个 | 7.27 | 0 | 6.35 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0634 |  | 工作内容：对口、安装 螺栓、制垫、加垫、找正、找平，固定、试动、调整。
0116030200 | PT16-129 | 风口制作、安装 风口安装 网式风口 周长1500mm以内 | 个 | 9.02 | 0 | 8.1 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0809 |  | 工作内容：对口、安装 螺栓、制垫、加垫、找正、找平，固定、试动、调整。
0116030200 | PT16-130 | 风口制作、安装 风口安装 钢百叶窗 框内面积 S=0.5m² | 个 | 20.55 | 0 | 16.16 | 4.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1614 |  | 工作内容：对口、安装 螺栓、制垫、加垫、找正、找平，固定、试动、调整。
0116030200 | PT16-131 | 风口制作、安装 风口安装 钢百叶窗 框内面积 S=1m² | 个 | 29.54 | 0 | 24.02 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2399 |  | 工作内容：对口、安装 螺栓、制垫、加垫、找正、找平，固定、试动、调整。
0116030200 | PT16-132 | 风口制作、安装 风口安装 钢百叶窗 框内面积 S=2m² | 个 | 49.04 | 0 | 41.69 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4163 |  | 工作内容：对口、安装 螺栓、制垫、加垫、找正、找平，固定、试动、调整。
0116030200 | PT16-133 | 风口制作、安装 风口安装 钢百叶窗 框内面积 S=4m² | 个 | 53.62 | 0 | 44.18 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4412 |  | 工作内容：对口、安装 螺栓、制垫、加垫、找正、找平，固定、试动、调整。
0116040000 | PT16-134 | 风帽制作安装 圆伞形风帽T609 10kg以下 | kg | 14.72 | 0 | 8.34 | 6.21 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0.0833 |  | 工作内容：风帽制作：放样、下料、咬口，制作法兰、零件，钻孔、铆焊、组装；风帽安装：安装、找正、找平，制垫、加垫、安装 螺栓、固定。
0116040000 | PT16-135 | 风帽制作安装 圆伞形风帽T609 50kg以下 | kg | 9.92 | 0 | 3.41 | 6.43 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.034 |  | 工作内容：风帽制作：放样、下料、咬口，制作法兰、零件，钻孔、铆焊、组装；风帽安装：安装、找正、找平，制垫、加垫、安装 螺栓、固定。
0116040000 | PT16-136 | 风帽制作安装 圆伞形风帽T609 50kg以上 | kg | 8.62 | 0 | 2.03 | 6.53 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.0202 |  | 工作内容：风帽制作：放样、下料、咬口，制作法兰、零件，钻孔、铆焊、组装；风帽安装：安装、找正、找平，制垫、加垫、安装 螺栓、固定。
0116040000 | PT16-137 | 风帽制作安装 锥形风帽T610 25kg以下 | kg | 12.57 | 0 | 5.85 | 6.4 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.0584 |  | 工作内容：风帽制作：放样、下料、咬口，制作法兰、零件，钻孔、铆焊、组装；风帽安装：安装、找正、找平，制垫、加垫、安装 螺栓、固定。
0116040000 | PT16-138 | 风帽制作安装 锥形风帽T610 100kg以下 | kg | 10.37 | 0 | 3.64 | 6.51 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 0.0364 |  | 工作内容：风帽制作：放样、下料、咬口，制作法兰、零件，钻孔、铆焊、组装；风帽安装：安装、找正、找平，制垫、加垫、安装 螺栓、固定。
0116040000 | PT16-139 | 风帽制作安装 锥形风帽T610 100kg以上 | kg | 9.68 | 0 | 2.98 | 6.64 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.0298 |  | 工作内容：风帽制作：放样、下料、咬口，制作法兰、零件，钻孔、铆焊、组装；风帽安装：安装、找正、找平，制垫、加垫、安装 螺栓、固定。
0116040000 | PT16-140 | 风帽制作安装 筒形风帽T611 50kg以下 | kg | 10.05 | 0 | 4.2 | 5.79 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.042 |  | 工作内容：风帽制作：放样、下料、咬口，制作法兰、零件，钻孔、铆焊、组装；风帽安装：安装、找正、找平，制垫、加垫、安装 螺栓、固定。
0116040000 | PT16-141 | 风帽制作安装 筒形风帽T611 100kg以下 | kg | 7.57 | 0 | 1.7 | 5.85 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.017 |  | 工作内容：风帽制作：放样、下料、咬口，制作法兰、零件，钻孔、铆焊、组装；风帽安装：安装、找正、找平，制垫、加垫、安装 螺栓、固定。
0116040000 | PT16-142 | 风帽制作安装 筒形风帽T611 100kg以上 | kg | 7.53 | 0 | 1.66 | 5.86 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.0166 |  | 工作内容：风帽制作：放样、下料、咬口，制作法兰、零件，钻孔、铆焊、组装；风帽安装：安装、找正、找平，制垫、加垫、安装 螺栓、固定。
0116040000 | PT16-143 | 风帽制作安装 圆形风帽滴水盘T611 15kg以下 | kg | 14.56 | 0 | 7.98 | 6.45 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.0797 |  | 工作内容：风帽制作：放样、下料、咬口，制作法兰、零件，钻孔、铆焊、组装；风帽安装：安装、找正、找平，制垫、加垫、安装 螺栓、固定。
0116040000 | PT16-144 | 风帽制作安装 圆形风帽滴水盘T611 15kg以上 | kg | 10.61 | 0 | 3.97 | 6.57 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.0397 |  | 工作内容：风帽制作：放样、下料、咬口，制作法兰、零件，钻孔、铆焊、组装；风帽安装：安装、找正、找平，制垫、加垫、安装 螺栓、固定。
0116040000 | PT16-145 | 风帽制作安装 风帽筝绳 | kg | 7.68 | 0 | 2.46 | 5.15 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.0246 |  | 工作内容：风帽制作：放样、下料、咬口，制作法兰、零件，钻孔、铆焊、组装；风帽安装：安装、找正、找平，制垫、加垫、安装 螺栓、固定。
0116040000 | PT16-146 | 风帽制作安装 风帽泛水 | m² | 110.42 | 0 | 50.82 | 59.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5074 |  | 工作内容：风帽制作：放样、下料、咬口，制作法兰、零件，钻孔、铆焊、组装；风帽安装：安装、找正、找平，制垫、加垫、安装 螺栓、固定。
0116050100 | PT16-147 | 通风空调设备安装 设备支架制作安装 设备支架CG327 50kg以上 | kg | 8.74 | 0 | 3.37 | 5.1 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0.0337 |  | 工作内容：制作：放样、下料、调直、钻孔，焊接、成型；安装：测位、安装 螺栓、固定、打洞、埋支架。
0116050100 | PT16-148 | 通风空调设备安装 设备支架制作安装 设备支架CG327 50kg以下 | kg | 6.91 | 0 | 1.59 | 5.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.0159 |  | 工作内容：制作：放样、下料、调直、钻孔，焊接、成型；安装：测位、安装 螺栓、固定、打洞、埋支架。
0116050200 | PT16-149 | 通风空调设备安装 空气加热器(冷却器)安装 100kg以下 | 台 | 118 | 0 | 62.37 | 44.11 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0.6228 |  | 工作内容：开箱检查、底座螺栓，吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定、装梯子。
0116050200 | PT16-150 | 通风空调设备安装 空气加热器(冷却器)安装 200kg以下 | 台 | 150.27 | 0 | 80.26 | 55.77 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 0.8014 |  | 工作内容：开箱检查、底座螺栓，吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定、装梯子。
0116050300 | PT16-151 | 通风空调设备安装 离心式通风机安装 4500m³/h以下 | 台 | 61.61 | 0 | 41.69 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4163 |  | 工作内容：开箱检查、底座螺栓，吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定、装梯子。
0116050300 | PT16-152 | 通风空调设备安装 离心式通风机安装 7000m³/h以下 | 台 | 193.77 | 0 | 165.9 | 27.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6565 |  | 工作内容：开箱检查、底座螺栓，吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定、装梯子。
0116050300 | PT16-153 | 通风空调设备安装 离心式通风机安装 19300m³/h以下 | 台 | 398.82 | 0 | 365.64 | 33.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6509 |  | 工作内容：开箱检查、底座螺栓，吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定、装梯子。
0116050300 | PT16-154 | 通风空调设备安装 离心式通风机安装 62000m³/h以下 | 台 | 865.47 | 0 | 765.21 | 100.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6406 |  | 工作内容：开箱检查、底座螺栓，吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定、装梯子。
0116050400 | PT16-155 | 通风空调设备安装 轴流式通风机安装 8900m³/h以下 | 台 | 77.61 | 0 | 73.64 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7353 |  | 工作内容：开箱检查、底座螺栓，吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定、装梯子。
0116050400 | PT16-156 | 通风空调设备安装 轴流式通风机安装 25000m³/h以下 | 台 | 110.45 | 0 | 106.48 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0632 |  | 工作内容：开箱检查、底座螺栓，吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定、装梯子。
0116050400 | PT16-157 | 通风空调设备安装 轴流式通风机安装 63000m³/h以下 | 台 | 359.41 | 0 | 347.49 | 11.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.4697 |  | 工作内容：开箱检查、底座螺栓，吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定、装梯子。
0116050500 | PT16-158 | 通风空调设备安装 屋顶式通风机安装 2760m³/h以下 | 台 | 69.99 | 0 | 50.07 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4999 |  | 工作内容：开箱检查、底座螺栓，吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定、装梯子。
0116050500 | PT16-159 | 通风空调设备安装 屋顶式通风机安装 9100m³/h以下 | 台 | 84.75 | 0 | 60.85 | 23.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6076 |  | 工作内容：开箱检查、底座螺栓，吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定、装梯子。
0116050500 | PT16-160 | 通风空调设备安装 屋顶式通风机安装 16000m³/h以下 | 台 | 104.45 | 0 | 76.58 | 27.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7646 |  | 工作内容：开箱检查、底座螺栓，吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定、装梯子。
0116050600 | PT16-161 | 通风空调设备安装 空调器安装 落地式 重量1t以内 | 台 | 667.5 | 0 | 667.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.665 |  | 工作内容：开箱检查、底座螺栓，吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定、装梯子。
0116050600 | PT16-162 | 通风空调设备安装 空调器安装 落地式 重量0.8t以内 | 台 | 377.61 | 0 | 377.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.713 |  | 工作内容：开箱检查、底座螺栓，吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定、装梯子。
0116050600 | PT16-163 | 通风空调设备安装 空调器安装 落地式 重量0.4t以内 | 台 | 183.98 | 0 | 183.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.809 |  | 工作内容：开箱检查、底座螺栓，吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定、装梯子。
0116050600 | PT16-164 | 通风空调设备安装 空调器安装 墙上式 重量0.2t以内 | 台 | 110.85 | 0 | 110.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1044 |  | 工作内容：开箱检查、底座螺栓，吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定、装梯子。
0116050600 | PT16-165 | 通风空调设备安装 空调器安装 窗式 | 台 | 57.45 | 0 | 53.01 | 4.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5293 |  | 工作内容：开箱检查、底座螺栓，吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定、装梯子。
0116050600 | PT16-166 | 通风空调设备安装 空调器安装 整体式空调机（冷风机） 冷量≤3万 Cal | 台 | 825.53 | 0 | 825.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.243 |  | 工作内容：开箱检查、底座螺栓，吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定、装梯子。
0116050600 | PT16-167 | 通风空调设备安装 空调器安装 整体式空调机（冷风机） 冷量≤5万 Cal | 台 | 953.66 | 0 | 953.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5223 |  | 工作内容：开箱检查、底座螺栓，吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定、装梯子。
0116050600 | PT16-168 | 通风空调设备安装 空调器安装 整体式空调机（冷风机） 冷量≤10万 Cal | 台 | 1906.76 | 0 | 1906.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.039 |  | 工作内容：开箱检查、底座螺栓，吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定、装梯子。
0116050700 | PT16-169 | 通风空调设备安装 风机盘管、分段组装式空调器安装 风机盘管安装 吊顶式 | 台 | 156.8 | 0 | 49.53 | 100.49 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0.4946 |  | 工作内容：开箱检查、底座螺栓，吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定、装梯子。
0116050700 | PT16-170 | 通风空调设备安装 风机盘管、分段组装式空调器安装 风机盘管安装 落地式 | 台 | 62.53 | 0 | 60.85 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6076 |  | 工作内容：开箱检查、底座螺栓，吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定、装梯子。
0116050700 | PT16-171 | 通风空调设备安装 风机盘管、分段组装式空调器安装 分段组装式空调器安装 | kg | 0.99 | 0 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0099 |  | 工作内容：开箱检查、底座螺栓，吊装、找平、找正、加垫、灌浆、螺栓固定、装梯子。
0116060100 | PT16-172 | 不锈钢板通风管道及部件制作安装 不锈钢板圆形风管 焊接不锈钢圆形风管 直径×壁厚(mm) 200以下×2 | m² | 812.45 | 0 | 309.96 | 334.15 | 168.34 | 0 | 0 | 0 | 3.095 |  | 工作内容：风管制作：放样、下料、卷圆、折方，制作管件、组对焊接、试漏、清洗焊口。 风管安装：找标高、清理墙洞、风管就位、组对焊接、试漏、清洗焊口、固定。
0116060100 | PT16-173 | 不锈钢板通风管道及部件制作安装 不锈钢板圆形风管 焊接不锈钢圆形风管 直径×壁厚(mm) 400以下×2 | m² | 686.08 | 0 | 229.3 | 329.34 | 127.44 | 0 | 0 | 0 | 2.2896 |  | 工作内容：风管制作：放样、下料、卷圆、折方，制作管件、组对焊接、试漏、清洗焊口。 风管安装：找标高、清理墙洞、风管就位、组对焊接、试漏、清洗焊口、固定。
0116060100 | PT16-174 | 不锈钢板通风管道及部件制作安装 不锈钢板圆形风管 焊接不锈钢圆形风管 直径×壁厚(mm) 560以下×2 | m² | 596.11 | 0 | 165.09 | 327.39 | 103.63 | 0 | 0 | 0 | 1.6484 |  | 工作内容：风管制作：放样、下料、卷圆、折方，制作管件、组对焊接、试漏、清洗焊口。 风管安装：找标高、清理墙洞、风管就位、组对焊接、试漏、清洗焊口、固定。
0116060100 | PT16-175 | 不锈钢板通风管道及部件制作安装 不锈钢板圆形风管 焊接不锈钢圆形风管 直径×壁厚(mm) 700以下×3 | m² | 739.85 | 0 | 141.54 | 496.98 | 101.33 | 0 | 0 | 0 | 1.4133 |  | 工作内容：风管制作：放样、下料、卷圆、折方，制作管件、组对焊接、试漏、清洗焊口。 风管安装：找标高、清理墙洞、风管就位、组对焊接、试漏、清洗焊口、固定。
0116060100 | PT16-176 | 不锈钢板通风管道及部件制作安装 不锈钢板圆形风管 焊接不锈钢圆形风管 直径×壁厚(mm) 700以上×3 | m² | 667.35 | 0 | 112.42 | 494.51 | 60.42 | 0 | 0 | 0 | 1.1225 |  | 工作内容：风管制作：放样、下料、卷圆、折方，制作管件、组对焊接、试漏、清洗焊口。 风管安装：找标高、清理墙洞、风管就位、组对焊接、试漏、清洗焊口、固定。
0116060200 | PT16-177 | 不锈钢板通风管道及部件制作安装 其他部件制作安装 风口 | kg | 93.11 | 0 | 59.77 | 28.23 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0.5968 |  | 工作内容：部件制作：下料、平料、开孔、钻孔，组对、铆焊、攻丝、清洗焊口、组装固定，试动、短管、零件、试漏；部件安装：制垫、加垫、找平、找正、组对、固定、试动。
0116060200 | PT16-178 | 不锈钢板通风管道及部件制作安装 其他部件制作安装 焊接圆形法兰 5kg以下 | kg | 69.42 | 0 | 13.39 | 46.75 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 0.1337 |  | 工作内容：部件制作：下料、平料、开孔、钻孔，组对、铆焊、攻丝、清洗焊口、组装固定，试动、短管、零件、试漏；部件安装：制垫、加垫、找平、找正、组对、固定、试动。
0116060200 | PT16-179 | 不锈钢板通风管道及部件制作安装 其他部件制作安装 焊接圆形法兰 5kg以上 | kg | 57.34 | 0 | 4.91 | 46.51 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0.049 |  | 工作内容：部件制作：下料、平料、开孔、钻孔，组对、铆焊、攻丝、清洗焊口、组装固定，试动、短管、零件、试漏；部件安装：制垫、加垫、找平、找正、组对、固定、试动。
0116060200 | PT16-180 | 不锈钢板通风管道及部件制作安装 其他部件制作安装 吊托支架 | kg | 13.68 | 0 | 3.87 | 9.34 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0.0386 |  | 工作内容：部件制作：下料、平料、开孔、钻孔，组对、铆焊、攻丝、清洗焊口、组装固定，试动、短管、零件、试漏；部件安装：制垫、加垫、找平、找正、组对、固定、试动。
0116070100 | PT16-181 | 玻璃钢通风管道及部件安装 玻璃钢风管安装 玻璃钢圆形风管安装 厚4mm以内 直径≤200mm | m² | 107.29 | 0 | 46.53 | 58.55 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0.4646 |  | 工作内容：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、吊托支架制作及埋设、风管配合补修、黏接、组装就位、找平、找正、制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116070100 | PT16-182 | 玻璃钢通风管道及部件安装 玻璃钢风管安装 玻璃钢圆形风管安装 厚4mm以内 直径≤500mm | m² | 83.3 | 0 | 24.29 | 58.2 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0.2425 |  | 工作内容：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、吊托支架制作及埋设、风管配合补修、黏接、组装就位、找平、找正、制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116070100 | PT16-183 | 玻璃钢通风管道及部件安装 玻璃钢风管安装 玻璃钢圆形风管安装 厚4mm以内 直径≤1120mm | m² | 77.63 | 0 | 18.15 | 59.1 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.1812 |  | 工作内容：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、吊托支架制作及埋设、风管配合补修、黏接、组装就位、找平、找正、制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116070100 | PT16-184 | 玻璃钢通风管道及部件安装 玻璃钢风管安装 玻璃钢矩形风管安装 厚4mm以内 周长≤800mm | m² | 87.68 | 0 | 30.03 | 56.29 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0.2999 |  | 工作内容：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、吊托支架制作及埋设、风管配合补修、黏接、组装就位、找平、找正、制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116070100 | PT16-185 | 玻璃钢通风管道及部件安装 玻璃钢风管安装 玻璃钢矩形风管安装 厚4mm以内 周长≤2000mm | m² | 74 | 0 | 17.93 | 55.46 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0.179 |  | 工作内容：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、吊托支架制作及埋设、风管配合补修、黏接、组装就位、找平、找正、制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116070100 | PT16-186 | 玻璃钢通风管道及部件安装 玻璃钢风管安装 玻璃钢圆形风管安装 厚4mm以外 直径≤200mm | m² | 140.86 | 0 | 60.46 | 78.19 | 2.21 | 0 | 0 | 0 | 0.6037 |  | 工作内容：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、吊托支架制作及埋设、风管配合补修、黏接、组装就位、找平、找正、制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116070100 | PT16-187 | 玻璃钢通风管道及部件安装 玻璃钢风管安装 玻璃钢圆形风管安装 厚4mm以外 直径≤500mm | m² | 110.68 | 0 | 31.61 | 78.26 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0.3157 |  | 工作内容：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、吊托支架制作及埋设、风管配合补修、黏接、组装就位、找平、找正、制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116070100 | PT16-188 | 玻璃钢通风管道及部件安装 玻璃钢风管安装 玻璃钢圆形风管安装 厚4mm以外 直径≤1120mm | m² | 103.8 | 0 | 23.61 | 79.81 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.2357 |  | 工作内容：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、吊托支架制作及埋设、风管配合补修、黏接、组装就位、找平、找正、制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116070100 | PT16-189 | 玻璃钢通风管道及部件安装 玻璃钢风管安装 玻璃钢圆形风管安装 厚4mm以外 直径＞1120mm | m² | 113.67 | 0 | 29.95 | 83.58 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0.2991 |  | 工作内容：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、吊托支架制作及埋设、风管配合补修、黏接、组装就位、找平、找正、制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116070100 | PT16-190 | 玻璃钢通风管道及部件安装 玻璃钢风管安装 玻璃钢矩形风管安装 厚4mm以外 周长≤800mm | m² | 108.94 | 0 | 28.15 | 79.43 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0.2536 |  | 工作内容：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、吊托支架制作及埋设、风管配合补修、黏接、组装就位、找平、找正、制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116070100 | PT16-191 | 玻璃钢通风管道及部件安装 玻璃钢风管安装 玻璃钢矩形风管安装 厚4mm以外 周长≤2000mm | m² | 102.52 | 0 | 23.31 | 78.6 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0.2328 |  | 工作内容：找标高、打支架墙洞、配合预留孔洞、吊托支架制作及埋设、风管配合补修、黏接、组装就位、找平、找正、制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116070200 | PT16-192 | 玻璃钢通风管道及部件安装 玻璃钢风帽安装 圆伞形风帽 10kg以下 | kg | 7.08 | 0 | 2.46 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0246 |  | 工作内容：组对、组装、就位、找正、制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116070200 | PT16-193 | 玻璃钢通风管道及部件安装 玻璃钢风帽安装 圆伞形风帽 10kg以上 | kg | 5.43 | 0 | 1 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 工作内容：组对、组装、就位、找正、制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116070200 | PT16-194 | 玻璃钢通风管道及部件安装 玻璃钢风帽安装 锥形风帽 25kg以下 | kg | 6.21 | 0 | 1.71 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0171 |  | 工作内容：组对、组装、就位、找正、制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116070200 | PT16-195 | 玻璃钢通风管道及部件安装 玻璃钢风帽安装 锥形风帽 25kg以上 | kg | 5.46 | 0 | 1.06 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0106 |  | 工作内容：组对、组装、就位、找正、制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116070200 | PT16-196 | 玻璃钢通风管道及部件安装 玻璃钢风帽安装 筒形风帽 50kg以下 | kg | 5.81 | 0 | 1.24 | 4.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0124 |  | 工作内容：组对、组装、就位、找正、制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116070200 | PT16-197 | 玻璃钢通风管道及部件安装 玻璃钢风帽安装 筒形风帽 50kg以上 | kg | 4.94 | 0 | 0.51 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0051 |  | 工作内容：组对、组装、就位、找正、制垫、加垫、安装 螺栓、紧固。
0116080100 | PT16-198 | 复合型风管制作与安装 复合型矩形风管制作安装 周长≤1300mm | m² | 158.31 | 0 | 5.39 | 148.4 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0.0538 |  | 工作内容：风管制作：放样、切割、开槽、成型、粘合、制作管件、钻孔、组合；风管安装：就位、制垫、加垫、连接、找正、找平、固定。
0116080100 | PT16-199 | 复合型风管制作与安装 复合型矩形风管制作安装 周长≤2000mm | m² | 160.57 | 0 | 5.08 | 150.38 | 5.11 | 0 | 0 | 0 | 0.0507 |  | 工作内容：风管制作：放样、切割、开槽、成型、粘合、制作管件、钻孔、组合；风管安装：就位、制垫、加垫、连接、找正、找平、固定。
0116080100 | PT16-200 | 复合型风管制作与安装 复合型矩形风管制作安装 周长≤3200mm | m² | 156.46 | 0 | 4.8 | 146.59 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0.0479 |  | 工作内容：风管制作：放样、切割、开槽、成型、粘合、制作管件、钻孔、组合；风管安装：就位、制垫、加垫、连接、找正、找平、固定。
0116080200 | PT16-201 | 复合型风管制作与安装 复合型圆形风管制作安装 直径≤300mm | m² | 160.64 | 0 | 7.16 | 147.07 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0.0715 |  | 工作内容：风管制作：放样、切割、开槽、成型、粘合、制作管件、钻孔、组合。风管安装：就位、制垫、加垫、连接、找正、找平、固定。
0116080200 | PT16-202 | 复合型风管制作与安装 复合型圆形风管制作安装 直径≤630mm | m² | 154.01 | 0 | 4.46 | 145.08 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0.0445 |  | 工作内容：风管制作：放样、切割、开槽、成型、粘合、制作管件、钻孔、组合。风管安装：就位、制垫、加垫、连接、找正、找平、固定。
0116080200 | PT16-203 | 复合型风管制作与安装 复合型圆形风管制作安装 直径≤1000mm | m² | 154.32 | 0 | 4.27 | 145.75 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0427 |  | 工作内容：风管制作：放样、切割、开槽、成型、粘合、制作管件、钻孔、组合。风管安装：就位、制垫、加垫、连接、找正、找平、固定。
0117010100 | PT17-1 | 低压器具安装 减压器组合安装——螺纹连接 公称直径 DN20 | 组 | 706.2 | 0 | 108.24 | 597.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0978 |  | 工作内容：切管、套丝、安装零件、制垫、加垫、找平、找正、组合、安装，水压试验。
0117010100 | PT17-2 | 低压器具安装 减压器组合安装——螺纹连接 公称直径 DN25 | 组 | 1001.34 | 0 | 138.19 | 863.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4015 |  | 工作内容：切管、套丝、安装零件、制垫、加垫、找平、找正、组合、安装，水压试验。
0117010100 | PT17-3 | 低压器具安装 减压器组合安装——螺纹连接 公称直径 DN32 | 组 | 1137.1 | 0 | 191.36 | 945.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9408 |  | 工作内容：切管、套丝、安装零件、制垫、加垫、找平、找正、组合、安装，水压试验。
0117010100 | PT17-4 | 低压器具安装 减压器组合安装——螺纹连接 公称直径 DN40 | 组 | 1232.68 | 0 | 216.48 | 1016.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1955 |  | 工作内容：切管、套丝、安装零件、制垫、加垫、找平、找正、组合、安装，水压试验。
0117010100 | PT17-5 | 低压器具安装 减压器组合安装——螺纹连接 公称直径 DN50 | 组 | 1844.04 | 0 | 270.61 | 1573.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.7445 |  | 工作内容：切管、套丝、安装零件、制垫、加垫、找平、找正、组合、安装，水压试验。
0117010200 | PT17-6 | 低压器具安装 减压器组合安装——焊接连接 公称直径 DN20 | 组 | 762.46 | 0 | 62.64 | 677.01 | 22.81 | 0 | 0 | 0 | 0.6353 |  | 工作内容：切管、坡口、制垫、加垫、组合、焊接、安装，水压试验。
0117010200 | PT17-7 | 低压器具安装 减压器组合安装——焊接连接 公称直径 DN25 | 组 | 1022.76 | 0 | 95.66 | 894.56 | 32.54 | 0 | 0 | 0 | 0.9702 |  | 工作内容：切管、坡口、制垫、加垫、组合、焊接、安装，水压试验。
0117010200 | PT17-8 | 低压器具安装 减压器组合安装——焊接连接 公称直径 DN32 | 组 | 1253.33 | 0 | 123.24 | 1075.33 | 54.76 | 0 | 0 | 0 | 1.2499 |  | 工作内容：切管、坡口、制垫、加垫、组合、焊接、安装，水压试验。
0117010200 | PT17-9 | 低压器具安装 减压器组合安装——焊接连接 公称直径 DN40 | 组 | 1605.16 | 0 | 170.54 | 1378.24 | 56.38 | 0 | 0 | 0 | 1.7296 |  | 工作内容：切管、坡口、制垫、加垫、组合、焊接、安装，水压试验。
0117010200 | PT17-10 | 低压器具安装 减压器组合安装——焊接连接 公称直径 DN50 | 组 | 2268.33 | 0 | 236.26 | 1939.76 | 92.31 | 0 | 0 | 0 | 2.3961 |  | 工作内容：切管、坡口、制垫、加垫、组合、焊接、安装，水压试验。
0117010200 | PT17-11 | 低压器具安装 减压器组合安装——焊接连接 公称直径 DN65 | 组 | 2658.21 | 0 | 321.82 | 2216.28 | 120.11 | 0 | 0 | 0 | 3.2639 |  | 工作内容：切管、坡口、制垫、加垫、组合、焊接、安装，水压试验。
0117010200 | PT17-12 | 低压器具安装 减压器组合安装——焊接连接 公称直径 DN80 | 组 | 3669.19 | 0 | 431.48 | 3068.79 | 168.92 | 0 | 0 | 0 | 4.3761 |  | 工作内容：切管、坡口、制垫、加垫、组合、焊接、安装，水压试验。
0117010200 | PT17-13 | 低压器具安装 减压器组合安装——焊接连接 公称直径 DN100 | 组 | 4760.69 | 0 | 587.12 | 3970.08 | 203.49 | 0 | 0 | 0 | 5.9546 |  | 工作内容：切管、坡口、制垫、加垫、组合、焊接、安装，水压试验。
0117010300 | PT17-14 | 低压器具安装 疏水器组合安装——螺纹连接 公称直径 DN20 | 组 | 307.21 | 0 | 36.27 | 270.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3678 |  | 工作内容：切管、坡口、制垫、加垫、组合、焊接、安装，水压试验。
0117010300 | PT17-15 | 低压器具安装 疏水器组合安装——螺纹连接 公称直径 DN25 | 组 | 408.94 | 0 | 49.79 | 359.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.505 |  | 工作内容：切管、坡口、制垫、加垫、组合、焊接、安装，水压试验。
0117010300 | PT17-16 | 低压器具安装 疏水器组合安装——螺纹连接 公称直径 DN32 | 组 | 479.19 | 0 | 61.83 | 417.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6271 |  | 工作内容：切管、坡口、制垫、加垫、组合、焊接、安装，水压试验。
0117010300 | PT17-17 | 低压器具安装 疏水器组合安装——螺纹连接 公称直径 DN40 | 组 | 578.37 | 0 | 73 | 505.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7404 |  | 工作内容：切管、坡口、制垫、加垫、组合、焊接、安装，水压试验。
0117010300 | PT17-18 | 低压器具安装 疏水器组合安装——螺纹连接 公称直径 DN50 | 组 | 812.5 | 0 | 115.96 | 696.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1761 |  | 工作内容：切管、坡口、制垫、加垫、组合、焊接、安装，水压试验。
0117010400 | PT17-19 | 低压器具安装 疏水器组合安装——焊接连接 公称直径 DN20 | 组 | 364.42 | 0 | 37.82 | 313.81 | 12.79 | 0 | 0 | 0 | 0.3836 |  | 工作内容：切管、坡口、制垫、加垫、组合、焊接、安装、水压试验。
0117010400 | PT17-20 | 低压器具安装 疏水器组合安装——焊接连接 公称直径 DN25 | 组 | 430.73 | 0 | 38.21 | 379.73 | 12.79 | 0 | 0 | 0 | 0.3875 |  | 工作内容：切管、坡口、制垫、加垫、组合、焊接、安装、水压试验。
0117010400 | PT17-21 | 低压器具安装 疏水器组合安装——焊接连接 公称直径 DN32 | 组 | 545.82 | 0 | 38.21 | 494.82 | 12.79 | 0 | 0 | 0 | 0.3875 |  | 工作内容：切管、坡口、制垫、加垫、组合、焊接、安装、水压试验。
0117010400 | PT17-22 | 低压器具安装 疏水器组合安装——焊接连接 公称直径 DN40 | 组 | 655.76 | 0 | 52.19 | 590.78 | 12.79 | 0 | 0 | 0 | 0.5293 |  | 工作内容：切管、坡口、制垫、加垫、组合、焊接、安装、水压试验。
0117010400 | PT17-23 | 低压器具安装 疏水器组合安装——焊接连接 公称直径 DN50 | 组 | 1227.67 | 0 | 71.98 | 1125.05 | 30.64 | 0 | 0 | 0 | 0.73 |  | 工作内容：切管、坡口、制垫、加垫、组合、焊接、安装、水压试验。
0117010400 | PT17-24 | 低压器具安装 疏水器组合安装——焊接连接 公称直径 DN65 | 组 | 1733.8 | 0 | 90.83 | 1599.07 | 43.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9212 |  | 工作内容：切管、坡口、制垫、加垫、组合、焊接、安装、水压试验。
0117010400 | PT17-25 | 低压器具安装 疏水器组合安装——焊接连接 公称直径 DN80 | 组 | 2408.71 | 0 | 108.7 | 2249.47 | 50.54 | 0 | 0 | 0 | 1.1024 |  | 工作内容：切管、坡口、制垫、加垫、组合、焊接、安装、水压试验。
0117010400 | PT17-26 | 低压器具安装 疏水器组合安装——焊接连接 公称直径 DN100 | 组 | 3229.58 | 0 | 150.76 | 3017.31 | 61.51 | 0 | 0 | 0 | 1.529 |  | 工作内容：切管、坡口、制垫、加垫、组合、焊接、安装、水压试验。
0117010500 | PT17-27 | 低压器具安装 注水器组成、安装 单型 DN≤25 | 组 | 609.64 | 0 | 108.24 | 501.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0978 |  | 工作内容：场内搬运、检查、清洗、切管、套丝、组合安装。
0117010500 | PT17-28 | 低压器具安装 注水器组成、安装 单型 25＜DN≤50 | 组 | 461.75 | 0 | 178.78 | 282.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8132 |  | 工作内容：场内搬运、检查、清洗、切管、套丝、组合安装。
0117010500 | PT17-29 | 低压器具安装 注水器组成、安装 双型 DN≤25 | 组 | 1564.96 | 0 | 265.26 | 1299.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6903 |  | 工作内容：场内搬运、检查、清洗、切管、套丝、组合安装。
0117010500 | PT17-30 | 低压器具安装 注水器组成、安装 双型 25＜DN≤50 | 组 | 1802.95 | 0 | 438.3 | 1364.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4453 |  | 工作内容：场内搬运、检查、清洗、切管、套丝、组合安装。
0117020100 | PT17-31 | 供暖器安装 铸铁散热器安装 长翼型 | 片 | 51.31 | 0 | 9.22 | 42.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0935 |  | 工作内容：场内搬运、制垫、加垫、组合安装、安装挂钩、固定、水压试验。
0117020100 | PT17-32 | 供暖器安装 铸铁散热器安装 圆翼型 | 片 | 69.37 | 0 | 10.97 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1113 |  | 工作内容：场内搬运、制垫、加垫、组合安装、安装挂钩、固定、水压试验。
0117020100 | PT17-33 | 供暖器安装 铸铁散热器安装 M132 | 片 | 42.96 | 0 | 2.9 | 40.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0294 |  | 工作内容：场内搬运、制垫、加垫、组合安装、安装挂钩、固定、水压试验。
0117020100 | PT17-34 | 供暖器安装 铸铁散热器安装 柱型 | 片 | 44.04 | 0 | 1.94 | 42.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0197 |  | 工作内容：场内搬运、制垫、加垫、组合安装、安装挂钩、固定、水压试验。
0117020200 | PT17-35 | 供暖器安装 钢制散热器安装 钢制闭式散热器安装 型号H500～600×2000 | 片 | 131.9 | 0 | 15 | 116.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1521 |  | 工作内容：场内搬运、制垫、加垫、组合安装、安装挂钩、固定、水压试验。
0117020200 | PT17-36 | 供暖器安装 钢制散热器安装 钢柱式散热器安装 10片 | 组 | 273.61 | 0 | 11.14 | 262.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.113 |  | 工作内容：场内搬运、制垫、加垫、组合安装、安装挂钩、固定、水压试验。
0117020200 | PT17-37 | 供暖器安装 钢制散热器安装 钢柱式散热器安装 每增减一片 | 片 | 27.73 | 0 | 1.48 | 26.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.015 |  | 工作内容：场内搬运、制垫、加垫、组合安装、安装挂钩、固定、水压试验。
0117020300 | PT17-38 | 供暖器安装 板式散热器安装 型号/换热面积 BR06/30 | 组 | 844.17 | 0 | 497.72 | 315.27 | 31.18 | 0 | 0 | 0 | 5.0479 |  | 工作内容：场内搬运、制垫、加垫、组合安装、冲洗、水压试验。
0117020300 | PT17-39 | 供暖器安装 板式散热器安装 型号/换热面积 BR06/50 | 组 | 942.21 | 0 | 550.86 | 360.17 | 31.18 | 0 | 0 | 0 | 5.5868 |  | 工作内容：场内搬运、制垫、加垫、组合安装、冲洗、水压试验。
0117020300 | PT17-40 | 供暖器安装 板式散热器安装 型号/换热面积 BR06/100 | 组 | 1580.79 | 0 | 690.99 | 622.02 | 267.78 | 0 | 0 | 0 | 7.008 |  | 工作内容：场内搬运、制垫、加垫、组合安装、冲洗、水压试验。
0117020300 | PT17-41 | 供暖器安装 板式散热器安装 型号/换热面积 BR06/200 | 组 | 2270.57 | 0 | 850.45 | 1079.41 | 340.71 | 0 | 0 | 0 | 8.6253 |  | 工作内容：场内搬运、制垫、加垫、组合安装、冲洗、水压试验。
0117020400 | PT17-42 | 供暖器安装 装饰型、复合散热器安装 装饰散热器 面积1.0-1.2m² | 组 | 1143.9 | 0 | 14.21 | 1129.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1441 |  | 工作内容：场内搬运、制垫、加垫、组合安装、冲洗、水压试验。
0117020400 | PT17-43 | 供暖器安装 装饰型、复合散热器安装 金属复合散热器 半周长2000mm以内 | 组 | 1279.38 | 0 | 12.55 | 1266.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1273 |  | 工作内容：场内搬运、制垫、加垫、组合安装、冲洗、水压试验。
0117020400 | PT17-44 | 供暖器安装 装饰型、复合散热器安装 金属复合散热器 半周长3000mm以内 | 组 | 898.72 | 0 | 17.12 | 881.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1736 |  | 工作内容：场内搬运、制垫、加垫、组合安装、冲洗、水压试验。
0117020500 | PT17-45 | 供暖器安装 暖风机安装 重量 50kg | 台 | 97.12 | 0 | 82.15 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8332 |  | 工作内容：吊装、找正、固定、试运转。
0117020500 | PT17-46 | 供暖器安装 暖风机安装 重量 100kg | 台 | 101.95 | 0 | 86.98 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8821 |  | 工作内容：吊装、找正、固定、试运转。
0117020500 | PT17-47 | 供暖器安装 暖风机安装 重量 150kg | 台 | 130.93 | 0 | 115.96 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1761 |  | 工作内容：吊装、找正、固定、试运转。
0117020600 | PT17-48 | 供暖器安装 热空气幕安装 RM2/W—1×8/4 单重≤150kg | 台 | 158.27 | 0 | 149.8 | 8.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5192 |  | 工作内容：吊装、找正、固定、试运转。
0117020600 | PT17-49 | 供暖器安装 热空气幕安装 RM2/W—1×12/4 单重150～200kg | 台 | 167.64 | 0 | 158.95 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6121 |  | 工作内容：吊装、找正、固定、试运转。
0117020600 | PT17-50 | 供暖器安装 热空气幕安装 RM2/W—1×15/4 单重＞200kg | 台 | 182.85 | 0 | 173.95 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.7642 |  | 工作内容：吊装、找正、固定、试运转。
0117030000 | PT17-51 | 水箱制作安装 水箱制作 单重100kg以内 | kg | 6.93 | 0 | 1.31 | 5.21 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0.0133 |  | 工作内容：吊装、固定、装配零件、水压试验。
0117030000 | PT17-52 | 水箱制作安装 水箱制作 单重100～550kg | kg | 7.38 | 0 | 1.03 | 5.21 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0.0104 |  | 工作内容：吊装、固定、装配零件、水压试验。
0117030000 | PT17-53 | 水箱制作安装 补给水箱安装 | 个 | 75.52 | 0 | 38.65 | 36.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.392 |  | 工作内容：吊装、固定、装配零件、水压试验。
0117030000 | PT17-54 | 水箱制作安装 膨胀水箱安装 容积≤4m³ | 个 | 234.54 | 0 | 208.28 | 26.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1124 |  | 工作内容：吊装、固定、装配零件、水压试验。
0117030000 | PT17-55 | 水箱制作安装 矩形水箱安装容积≤22m³ | 个 | 429.84 | 0 | 245.46 | 10.03 | 174.35 | 0 | 0 | 0 | 2.4895 |  | 工作内容：吊装、固定、装配零件、水压试验。
0118010100 | PT18-1 | 刷油 防锈 手工除锈 管道 轻锈 | m² | 1.65 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0167 |  | 工作内容：除锈、除尘。
0118010100 | PT18-2 | 刷油 防锈 手工除锈 一般钢结构 轻锈 | m² | 0.28 | 0 | 0.18 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0018 |  | 工作内容：除锈、除尘。
0118010100 | PT18-3 | 刷油 防锈 动力工具除锈 金属面 轻锈 | m² | 2.17 | 0 | 2.13 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0216 |  | 工作内容：除锈、除尘。
0118010200 | PT18-4 | 刷油 管道刷油漆 防锈漆 第一遍 | m² | 3.06 | 0 | 1.31 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0133 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010200 | PT18-5 | 刷油 管道刷油漆 防锈漆 第二遍 | m² | 2.79 | 0 | 1.28 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.013 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010200 | PT18-6 | 刷油 管道刷油漆 银粉漆 第一遍 | m² | 2.89 | 0 | 1.37 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0139 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010200 | PT18-7 | 刷油 管道刷油漆 银粉漆 第二遍 | m² | 2.7 | 0 | 1.31 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0133 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010200 | PT18-8 | 刷油 管道刷油漆 调和漆 第一遍 | m² | 2.89 | 0 | 1.37 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0139 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010200 | PT18-9 | 刷油 管道刷油漆 调和漆 第二遍 | m² | 2.63 | 0 | 1.31 | 1.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0133 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010200 | PT18-10 | 刷油 管道刷油漆 厚漆 第一遍 | m² | 2.7 | 0 | 1.26 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010200 | PT18-11 | 刷油 管道刷油漆 厚漆 第二遍 | m² | 2.52 | 0 | 1.22 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0124 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010200 | PT18-12 | 刷油 管道刷油漆 耐酸漆 第一遍 | m² | 2.3 | 0 | 1.26 | 1.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010200 | PT18-13 | 刷油 管道刷油漆 耐酸漆 第二遍 | m² | 2.15 | 0 | 1.22 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0124 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010200 | PT18-14 | 刷油 管道刷油漆 沥青漆 第一遍 | m² | 3.66 | 0 | 1.26 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010200 | PT18-15 | 刷油 管道刷油漆 沥青漆 第二遍 | m² | 3.28 | 0 | 1.22 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0124 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010200 | PT18-16 | 刷油 管道刷油漆 环氧富锌漆 第一遍 | m² | 8.06 | 0 | 1.58 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.016 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010200 | PT18-17 | 刷油 管道刷油漆 环氧富锌漆 第二遍 | m² | 6.68 | 0 | 1.5 | 5.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0152 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010300 | PT18-18 | 刷油 金属结构刷油漆 防锈漆 第一遍 | kg | 0.31 | 0 | 0.12 | 0.09 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010300 | PT18-19 | 刷油 金属结构刷油漆 防锈漆 第二遍 | kg | 0.28 | 0 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010300 | PT18-20 | 刷油 金属结构刷油漆 银粉漆 第一遍 | kg | 0.29 | 0 | 0.12 | 0.07 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010300 | PT18-21 | 刷油 金属结构刷油漆 银粉漆 第二遍 | kg | 0.26 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010300 | PT18-22 | 刷油 金属结构刷油漆 调和漆 第一遍 | kg | 0.33 | 0 | 0.12 | 0.11 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0012 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010300 | PT18-23 | 刷油 金属结构刷油漆 调和漆 第二遍 | kg | 0.29 | 0 | 0.1 | 0.09 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010300 | PT18-24 | 刷油 金属结构刷油漆 厚漆 第一遍 | kg | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010300 | PT18-25 | 刷油 金属结构刷油漆 厚漆 第二遍 | kg | 0.27 | 0 | 0.08 | 0.09 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010300 | PT18-26 | 刷油 金属结构刷油漆 耐酸漆 第一遍 | kg | 0.28 | 0 | 0.1 | 0.08 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010300 | PT18-27 | 刷油 金属结构刷油漆 耐酸漆 第二遍 | kg | 0.25 | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0008 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010300 | PT18-28 | 刷油 金属结构刷油漆 沥青漆 第一遍 | kg | 0.37 | 0 | 0.1 | 0.17 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010300 | PT18-29 | 刷油 金属结构刷油漆 沥青漆 第二遍 | kg | 0.34 | 0 | 0.1 | 0.14 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.001 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010300 | PT18-30 | 刷油 金属结构刷油漆 环氧富锌漆 第一遍 | kg | 0.52 | 0 | 0.15 | 0.27 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0015 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010300 | PT18-31 | 刷油 金属结构刷油漆 环氧富锌漆 第二遍 | kg | 0.46 | 0 | 0.13 | 0.23 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0013 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010400 | PT18-32 | 刷油 铸铁管、暖气片刷油漆 防锈漆 一遍 | m² | 2.67 | 0 | 1.6 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0162 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010400 | PT18-33 | 刷油 铸铁管、暖气片刷油漆 带锈底漆 一遍 | m² | 2.59 | 0 | 1.6 | 0.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0162 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010400 | PT18-34 | 刷油 铸铁管、暖气片刷油漆 银粉漆 第一遍 | m² | 2.53 | 0 | 1.66 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0168 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010400 | PT18-35 | 刷油 铸铁管、暖气片刷油漆 银粉漆 第二遍 | m² | 2.37 | 0 | 1.6 | 0.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0162 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010400 | PT18-36 | 刷油 铸铁管、暖气片刷油漆 沥青漆 一遍 | m² | 3.99 | 0 | 1.75 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0177 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010400 | PT18-37 | 刷油 铸铁管、暖气片刷油漆 沥青漆 二遍 | m² | 3.5 | 0 | 1.71 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0173 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010400 | PT18-38 | 刷油 铸铁管、暖气片刷油漆 环氧富锌漆 第一遍 | m² | 9.02 | 0 | 1.98 | 7.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0201 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118010400 | PT18-39 | 刷油 铸铁管、暖气片刷油漆 环氧富锌漆 第二遍 | m² | 7.95 | 0 | 1.9 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0193 |  | 工作内容：调配、涂刷。
0118020100 | PT18-40 | 保温 硬质瓦块安装 管道 Φ57mm以下 厚度 50mm | m³ | 617.03 | 0 | 295.28 | 299.59 | 22.16 | 0 | 0 | 0 | 2.9947 |  | 工作内容：运料、割料、安装、捆扎、修理整平、抹缝(或塞缝)。
0118020100 | PT18-41 | 保温 硬质瓦块安装 管道 Φ133mm以下 厚度 50mm | m³ | 463.53 | 0 | 149.8 | 291.57 | 22.16 | 0 | 0 | 0 | 1.5192 |  | 工作内容：运料、割料、安装、捆扎、修理整平、抹缝(或塞缝)。
0118020200 | PT18-42 | 保温 毡类制品安装 管道 Φ57mm以下 厚度 50mm | m³ | 570.53 | 0 | 223.81 | 326.78 | 19.94 | 0 | 0 | 0 | 2.2699 |  | 工作内容：运料、下料、安装、捆扎、修理找平。
0118020200 | PT18-43 | 保温 毡类制品安装 管道 Φ133mm以下 厚度 50mm | m³ | 459.28 | 0 | 112.56 | 326.78 | 19.94 | 0 | 0 | 0 | 1.1416 |  | 工作内容：运料、下料、安装、捆扎、修理找平。
0118020300 | PT18-44 | 保温 聚氨酯泡沫塑料喷涂 管道 Φ57mm以下 厚度 50mm | m³ | 1344.56 | 0 | 288.04 | 987.11 | 69.41 | 0 | 0 | 0 | 2.9213 |  | 工作内容：运料、现场施工准备、配料、喷涂、修理找平、设备修理。
0118020300 | PT18-45 | 保温 聚氨酯泡沫塑料喷涂 管道 Φ133mm以下 厚度 50mm | m³ | 1270.06 | 0 | 213.54 | 987.11 | 69.41 | 0 | 0 | 0 | 2.1657 |  | 工作内容：运料、现场施工准备、配料、喷涂、修理找平、设备修理。
0118020400 | PT18-46 | 保温 管道防潮层、保护层安装 玻璃布安装 | m² | 6.7 | 0 | 2.27 | 4.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.023 |  | 工作内容：裁油毡纸、包油毡纸、熬沥青、黏接、绑铁线。
0118020400 | PT18-47 | 保温 管道防潮层、保护层安装 铁丝网安装 | m² | 14.83 | 0 | 5.97 | 8.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0606 |  | 工作内容：裁油毡纸、包油毡纸、熬沥青、黏接、绑铁线。
0118020400 | PT18-48 | 保温 管道防潮层、保护层安装 铝箔安装 管道 | m² | 16.99 | 0 | 6.81 | 10.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0691 |  | 工作内容：裁油毡纸、包油毡纸、熬沥青、黏接、绑铁线。
0118020400 | PT18-49 | 保温 管道防潮层、保护层安装 包白铁皮 | m² | 36.85 | 0 | 12.55 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1273 |  | 工作内容：裁油毡纸、包油毡纸、熬沥青、黏接、绑铁线。
0201010100 | PD1-1 | 三相电力变压器 10kV油浸式变压器安装 容量（kVA以下） 250 | 台 | 612.27 | 0 | 308.87 | 33.01 | 270.39 | 0 | 0 | 0 | 2.8086 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，器身检查，附件安装，垫铁及止轮器制作安装，补充注油及整体密封性检验，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0201010100 | PD1-2 | 三相电力变压器 10kV油浸式变压器安装 容量（kVA以下） 500 | 台 | 737.6 | 0 | 381.98 | 35.99 | 319.63 | 0 | 0 | 0 | 3.4932 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，器身检查，附件安装，垫铁及止轮器制作安装，补充注油及整体密封性检验，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0201010100 | PD1-3 | 三相电力变压器 10kV油浸式变压器安装 容量（kVA以下） 1000 | 台 | 1196.93 | 0 | 738.65 | 42.41 | 415.87 | 0 | 0 | 0 | 6.7596 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，器身检查，附件安装，垫铁及止轮器制作安装，补充注油及整体密封性检验，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0201010100 | PD1-4 | 三相电力变压器 10kV油浸式变压器安装 容量（kVA以下） 2000 | 台 | 1630.12 | 0 | 1033.61 | 54.56 | 541.95 | 0 | 0 | 0 | 9.3522 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，器身检查，附件安装，垫铁及止轮器制作安装，补充注油及整体密封性检验，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0201010100 | PD1-5 | 三相电力变压器 10kV油浸式变压器安装 容量（kVA以下） 4000 | 台 | 2304.99 | 0 | 1574.78 | 65.97 | 664.24 | 0 | 0 | 0 | 14.2357 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，器身检查，附件安装，垫铁及止轮器制作安装，补充注油及整体密封性检验，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0201010200 | PD1-6 | 三相电力变压器 10kV干式变压器安装 容量（kVA以下） 250 | 台 | 551.34 | 0 | 325.61 | 52.95 | 172.78 | 0 | 0 | 0 | 2.9437 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，器身检查，垫铁及止轮器制作安装，附件安装，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0201010200 | PD1-7 | 三相电力变压器 10kV干式变压器安装 容量（kVA以下） 500 | 台 | 679.33 | 0 | 433.7 | 55.42 | 190.21 | 0 | 0 | 0 | 3.9771 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，器身检查，垫铁及止轮器制作安装，附件安装，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0201010200 | PD1-8 | 三相电力变压器 10kV干式变压器安装 容量（kVA以下） 1000 | 台 | 1148.86 | 0 | 637.87 | 78.63 | 432.36 | 0 | 0 | 0 | 5.9345 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，器身检查，垫铁及止轮器制作安装，附件安装，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0201010200 | PD1-9 | 三相电力变压器 10kV干式变压器安装 容量（kVA以下） 2000 | 台 | 1433.35 | 0 | 876.69 | 86.85 | 469.81 | 0 | 0 | 0 | 7.9853 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，器身检查，垫铁及止轮器制作安装，附件安装，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0201010200 | PD1-10 | 三相电力变压器 10kV干式变压器安装 容量（kVA以下） 4000 | 台 | 2120.58 | 0 | 1419.05 | 98 | 603.53 | 0 | 0 | 0 | 12.6413 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，器身检查，垫铁及止轮器制作安装，附件安装，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0201020100 | PD1-11 | 绝缘油过滤 | t | 263.35 | 0 | 105.39 | 1.8 | 156.16 | 0 | 0 | 0 | 1.0342 |  | 工作内容：过滤前的准备，油过滤设备安装、拆除，油过滤，配合试验，过滤后的清理。 注释：绝缘油按厂家供货考虑。
0201020200 | PD1-12 | 绝缘油试验 | 台 | 55.85 | 0 | 23.37 | 7.11 | 25.37 | 0 | 0 | 0 | 0.1993 |  | 工作内容：试验前准备，取油样、简化试验、绝缘强度试验等，试验完清理。
0202010100 | PD2-1 | 断路器 真空断路器安装 电流（A以下） 630 | 台 | 454.14 | 0 | 163.02 | 48.76 | 242.36 | 0 | 0 | 0 | 1.5068 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，传动装置安装调整，动作检查，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202010100 | PD2-2 | 断路器 真空断路器安装 电流（A以下） 1250 | 台 | 538.84 | 0 | 228.52 | 50.78 | 259.54 | 0 | 0 | 0 | 2.0641 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，传动装置安装调整，动作检查，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202010200 | PD2-3 | 断路器 SF₆断路器安装 电流（A以下） 630 | 台 | 632.45 | 0 | 209.09 | 13.6 | 409.76 | 0 | 0 | 0 | 1.8969 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，传动装置安装调整，动作检查，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202010200 | PD2-4 | 断路器 SF₆断路器安装 电流（A以下） 1250 | 台 | 712.08 | 0 | 254.45 | 14.17 | 443.46 | 0 | 0 | 0 | 2.2886 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，传动装置安装调整，动作检查，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202020100 | PD2-5 | 隔离开关及负荷开关 隔离开关安装 电流（A以下） 630 | 组 | 176.43 | 0 | 106 | 34.73 | 35.7 | 0 | 0 | 0 | 0.9788 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，操动机构安装，连杆配制，辅助接点安装，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202020100 | PD2-6 | 隔离开关及负荷开关 隔离开关安装 电流（A以下） 1250 | 组 | 251.37 | 0 | 178.73 | 34.73 | 37.91 | 0 | 0 | 0 | 1.597 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，操动机构安装，连杆配制，辅助接点安装，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202020200 | PD2-7 | 隔离开关及负荷开关 负荷开关安装 电流（A以下） 630 | 组 | 316.04 | 0 | 127.84 | 27.39 | 160.81 | 0 | 0 | 0 | 1.1679 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，操动机构安装，连杆配制，辅助接点安装，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202020200 | PD2-8 | 隔离开关及负荷开关 负荷开关安装 电流（A以下） 1250 | 组 | 420.5 | 0 | 209.5 | 28.31 | 182.69 | 0 | 0 | 0 | 1.8543 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，操动机构安装，连杆配制，辅助接点安装，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202030100 | PD2-9 | 互感器 电压互感器安装 电压互感器 | 台 | 289.29 | 0 | 62.34 | 9.53 | 217.42 | 0 | 0 | 0 | 0.5656 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202030200 | PD2-10 | 互感器 电流互感器安装 10kV电流互感器 电流（A以下） 630 | 台 | 211.81 | 0 | 40.63 | 16.33 | 154.85 | 0 | 0 | 0 | 0.3805 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202030200 | PD2-11 | 互感器 电流互感器安装 10kV电流互感器 电流（A以下） 1250 | 台 | 224.86 | 0 | 48.84 | 16.33 | 159.69 | 0 | 0 | 0 | 0.4533 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202030200 | PD2-12 | 互感器 电流互感器安装 1kV以下电流互感器 | 台 | 48.3 | 0 | 18.97 | 0.08 | 29.25 | 0 | 0 | 0 | 0.1568 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202040000 | PD2-13 | 避雷器安装 电压（kV以下） 10 | 组 | 147 | 0 | 71.52 | 25.26 | 50.22 | 0 | 0 | 0 | 0.6501 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202040000 | PD2-14 | 避雷器安装 电压（kV以下） 1 | 组 | 53.76 | 0 | 18.13 | 8.98 | 26.65 | 0 | 0 | 0 | 0.1647 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202050100 | PD2-15 | 环网柜 空气绝缘环网柜安装 断路器进出线环网柜 | 台 | 628.34 | 0 | 358.36 | 26.95 | 243.03 | 0 | 0 | 0 | 3.3228 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，柜间连接，其他设备检查，二次元件拆装，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202050100 | PD2-16 | 环网柜 空气绝缘环网柜安装 负荷开关进出线环网柜 | 台 | 419.47 | 0 | 225.69 | 17.11 | 176.67 | 0 | 0 | 0 | 2.077 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，柜间连接，其他设备检查，二次元件拆装，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202050100 | PD2-17 | 环网柜 空气绝缘环网柜安装 负荷开关熔断器柜 | 台 | 432.86 | 0 | 239.08 | 17.11 | 176.67 | 0 | 0 | 0 | 2.208 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，柜间连接，其他设备检查，二次元件拆装，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202050100 | PD2-18 | 环网柜 空气绝缘环网柜安装 负荷开关电压互感器柜 | 台 | 495.64 | 0 | 267.81 | 17.11 | 210.72 | 0 | 0 | 0 | 2.4454 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，柜间连接，其他设备检查，二次元件拆装，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202050200 | PD2-19 | 环网柜 气体绝缘环网柜安装 开关单元数 三位 | 套 | 1548.15 | 0 | 818.38 | 109.96 | 619.81 | 0 | 0 | 0 | 7.0516 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，联锁装置检查，导体接触面检查，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202050200 | PD2-20 | 环网柜 气体绝缘环网柜安装 开关单元数 五位 | 套 | 2036.2 | 0 | 1136.16 | 136.26 | 763.78 | 0 | 0 | 0 | 9.8353 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，联锁装置检查，导体接触面检查，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202050200 | PD2-21 | 环网柜 气体绝缘环网柜安装 开关单元数 七位 | 套 | 2358.99 | 0 | 1324.7 | 136.26 | 898.03 | 0 | 0 | 0 | 11.4647 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，联锁装置检查，导体接触面检查，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202050200 | PD2-22 | 环网柜 气体绝缘环网柜安装 开关单元数 七位以上 | 套 | 2586.48 | 0 | 1459.61 | 136.26 | 990.61 | 0 | 0 | 0 | 12.6289 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，联锁装置检查，导体接触面检查，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202060000 | PD2-23 | 箱式开关站安装 开关单元数 三位 | 座 | 1522.58 | 0 | 1023.94 | 61.11 | 437.53 | 0 | 0 | 0 | 9.1115 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，联锁装置检查，导体接触面检查，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202060000 | PD2-24 | 箱式开关站安装 开关单元数 五位 | 座 | 1821.08 | 0 | 1185.69 | 73.21 | 562.18 | 0 | 0 | 0 | 10.5926 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，联锁装置检查，导体接触面检查，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202060000 | PD2-25 | 箱式开关站安装 开关单元数 七位 | 座 | 2221.35 | 0 | 1356.69 | 73.21 | 791.45 | 0 | 0 | 0 | 12.1003 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，联锁装置检查，导体接触面检查，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202060000 | PD2-26 | 箱式开关站安装 开关单元数 七位以上 | 座 | 2427.67 | 0 | 1502.49 | 78.9 | 846.28 | 0 | 0 | 0 | 13.44 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，联锁装置检查，导体接触面检查，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202070000 | PD2-27 | 成套箱式变电站安装 变压器容量（kVA以下） 100 | 座 | 1690.17 | 0 | 906.61 | 81.9 | 701.66 | 0 | 0 | 0 | 7.9473 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，联锁装置检查，导体接触面检查，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202070000 | PD2-28 | 成套箱式变电站安装 变压器容量（kVA以下） 315 | 座 | 2240.22 | 0 | 1129.13 | 81.9 | 1029.19 | 0 | 0 | 0 | 10.0978 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，联锁装置检查，导体接触面检查，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202070000 | PD2-29 | 成套箱式变电站安装 变压器容量（kVA以下） 630 | 座 | 2600.5 | 0 | 1256.61 | 81.9 | 1261.99 | 0 | 0 | 0 | 11.2435 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，联锁装置检查，导体接触面检查，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202070000 | PD2-30 | 成套箱式变电站安装 变压器容量（kVA以下） 800 | 座 | 2912.59 | 0 | 1430.64 | 81.9 | 1400.05 | 0 | 0 | 0 | 12.8097 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，联锁装置检查，导体接触面检查，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202070000 | PD2-31 | 成套箱式变电站安装 变压器容量（kVA以下） 1250 | 座 | 3395.74 | 0 | 1676.76 | 94.26 | 1624.72 | 0 | 0 | 0 | 15.088 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，联锁装置检查，导体接触面检查，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202070000 | PD2-32 | 成套箱式变电站安装 变压器容量（kVA以下） 1600 | 座 | 3848.73 | 0 | 1936.94 | 113.32 | 1798.47 | 0 | 0 | 0 | 17.5442 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，联锁装置检查，导体接触面检查，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202070000 | PD2-33 | 成套箱式变电站安装 变压器容量（kVA以下） 2000 | 座 | 4269.21 | 0 | 2349.97 | 120.77 | 1798.47 | 0 | 0 | 0 | 21.3417 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，联锁装置检查，导体接触面检查，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202070000 | PD2-34 | 成套箱式变电站安装 变压器容量（kVA以下） 2×315 | 座 | 3739.09 | 0 | 1919.51 | 120.74 | 1698.84 | 0 | 0 | 0 | 17.1705 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，联锁装置检查，导体接触面检查，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202070000 | PD2-35 | 成套箱式变电站安装 变压器容量（kVA以下） 2×630 | 座 | 4415.19 | 0 | 2206.71 | 120.74 | 2087.74 | 0 | 0 | 0 | 19.7681 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，联锁装置检查，导体接触面检查，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202080000 | PD2-36 | 10kV高压成套配电柜安装 真空断路器柜 | 台 | 770.88 | 0 | 456.62 | 28.52 | 285.74 | 0 | 0 | 0 | 4.1673 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，联锁装置检查，断路器调整，其他设备检查，柜内母线安装，导体接触面检查，二次元件拆装，校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202080000 | PD2-37 | 10kV高压成套配电柜安装 SF₆断路器柜 | 台 | 845.67 | 0 | 530.72 | 28.52 | 286.43 | 0 | 0 | 0 | 4.8744 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，联锁装置检查，断路器调整，其他设备检查，柜内母线安装，导体接触面检查，二次元件拆装，校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202080000 | PD2-38 | 10kV高压成套配电柜安装 负荷开关柜 | 台 | 647.6 | 0 | 413.38 | 28.06 | 206.16 | 0 | 0 | 0 | 3.791 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，联锁装置检查，断路器调整，其他设备检查，柜内母线安装，导体接触面检查，二次元件拆装，校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202080000 | PD2-39 | 10kV高压成套配电柜安装 电压互感器避雷器柜 | 台 | 602.56 | 0 | 275.55 | 28.52 | 298.49 | 0 | 0 | 0 | 2.5422 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，联锁装置检查，断路器调整，其他设备检查，柜内母线安装，导体接触面检查，二次元件拆装，校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202080000 | PD2-40 | 10kV高压成套配电柜安装 双电源投切柜 | 台 | 692.97 | 0 | 325.1 | 26.97 | 340.9 | 0 | 0 | 0 | 2.988 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，联锁装置检查，断路器调整，其他设备检查，柜内母线安装，导体接触面检查，二次元件拆装，校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202080000 | PD2-41 | 10kV高压成套配电柜安装 其他电气柜 | 台 | 373.92 | 0 | 174.83 | 26.5 | 172.59 | 0 | 0 | 0 | 1.6128 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，联锁装置检查，断路器调整，其他设备检查，柜内母线安装，导体接触面检查，二次元件拆装，校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202090100 | PD2-42 | 1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电柜安装 进线柜、联络柜 | 台 | 359.85 | 0 | 241.04 | 7.12 | 111.69 | 0 | 0 | 0 | 2.1928 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，柜间连接，柜内母线安装，开关及机构调整，其他设备检查，导体接触面检查，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202090100 | PD2-43 | 1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电柜安装 出线柜 四路以下 | 台 | 374.3 | 0 | 255.49 | 7.12 | 111.69 | 0 | 0 | 0 | 2.3122 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，柜间连接，柜内母线安装，开关及机构调整，其他设备检查，导体接触面检查，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202090100 | PD2-44 | 1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电柜安装 出线柜 四路以上 | 台 | 413.92 | 0 | 295.11 | 7.12 | 111.69 | 0 | 0 | 0 | 2.6544 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，柜间连接，柜内母线安装，开关及机构调整，其他设备检查，导体接触面检查，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202090100 | PD2-45 | 1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电柜安装 计量柜、综合柜 | 台 | 305.09 | 0 | 186.28 | 7.12 | 111.69 | 0 | 0 | 0 | 1.7072 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，柜间连接，柜内母线安装，开关及机构调整，其他设备检查，导体接触面检查，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202090100 | PD2-46 | 1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电柜安装 无功补偿柜 | 台 | 393.14 | 0 | 271.69 | 7.12 | 114.33 | 0 | 0 | 0 | 2.5041 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，柜间连接，柜内母线安装，开关及机构调整，其他设备检查，导体接触面检查，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202090200 | PD2-47 | 1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电箱安装 落地式综合配电箱 含无功补偿 | 台 | 359.06 | 0 | 271.2 | 7.63 | 80.23 | 0 | 0 | 0 | 2.4671 |  | 工作内容：开箱检查，测定，就位安装及调整，接线，开关及机构调整，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202090200 | PD2-48 | 1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电箱安装 落地式综合配电箱 不含无功补偿 | 台 | 184.68 | 0 | 104.16 | 7.63 | 72.89 | 0 | 0 | 0 | 0.9441 |  | 工作内容：开箱检查，测定，就位安装及调整，接线，开关及机构调整，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202090200 | PD2-49 | 1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电箱安装 悬挂、嵌入式（半周长m以内） 0.5 | 台 | 42.36 | 0 | 33.13 | 1.78 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0.3014 |  | 工作内容：开箱检查，测定，就位安装及调整，接线，开关及机构调整，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202090200 | PD2-50 | 1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电箱安装 悬挂、嵌入式（半周长m以内） 1 | 台 | 59.87 | 0 | 50.64 | 1.78 | 7.45 | 0 | 0 | 0 | 0.4596 |  | 工作内容：开箱检查，测定，就位安装及调整，接线，开关及机构调整，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202090200 | PD2-51 | 1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电箱安装 悬挂、嵌入式（半周长m以内） 1.5 | 台 | 76.07 | 0 | 64.98 | 1.78 | 9.31 | 0 | 0 | 0 | 0.59 |  | 工作内容：开箱检查，测定，就位安装及调整，接线，开关及机构调整，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202090200 | PD2-52 | 1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电箱安装 悬挂、嵌入式（半周长m以内） 2.5 | 台 | 96.08 | 0 | 83.43 | 2.23 | 10.42 | 0 | 0 | 0 | 0.7665 |  | 工作内容：开箱检查，测定，就位安装及调整，接线，开关及机构调整，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0202090200 | PD2-53 | 1kV以下成套配电柜（箱） 1kV以下成套配电箱安装 悬挂、嵌入式（半周长m以内） 3 | 台 | 110.26 | 0 | 96.51 | 2.58 | 11.17 | 0 | 0 | 0 | 0.8746 |  | 工作内容：开箱检查，测定，就位安装及调整，接线，开关及机构调整，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0203010100 | PD3-1 | 绝缘子 悬垂绝缘子串安装 悬垂绝缘子串 | 串 | 12.91 | 0 | 7.81 | 0.17 | 4.93 | 0 | 0 | 0 | 0.0811 |  | 工作内容：开箱检查，清扫，组合安装，补漆，单体调试。 注释：未计价材料绝缘子、金具。
0203010200 | PD3-2 | 绝缘子 支持绝缘子安装 2孔 | 个 | 20.84 | 0 | 10.39 | 3.42 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0.0941 |  | 工作内容：开箱检查，清扫，安装固定，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料绝缘子、金具、接地材料。
0203010200 | PD3-3 | 绝缘子 支持绝缘子安装 4孔 | 个 | 30.06 | 0 | 13.31 | 6.32 | 10.43 | 0 | 0 | 0 | 0.1207 |  | 工作内容：开箱检查，清扫，安装固定，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料绝缘子、金具、接地材料。
0203020000 | PD3-4 | 穿墙套管及穿通板安装 穿墙套管 | 个 | 40.58 | 0 | 15.62 | 9.88 | 15.08 | 0 | 0 | 0 | 0.1457 |  | 工作内容：开箱检查，清扫，安装固定，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料穿墙套管、穿通板、接地材料。
0203020000 | PD3-5 | 穿墙套管及穿通板安装 穿通板 石棉水泥板 | 块 | 98.49 | 0 | 65.07 | 16.44 | 16.98 | 0 | 0 | 0 | 0.6754 |  | 工作内容：开箱检查，清扫，安装固定，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料穿墙套管、穿通板、接地材料。
0203020000 | PD3-6 | 穿墙套管及穿通板安装 穿通板 塑料板 | 块 | 72.73 | 0 | 39.31 | 16.44 | 16.98 | 0 | 0 | 0 | 0.3533 |  | 工作内容：开箱检查，清扫，安装固定，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料穿墙套管、穿通板、接地材料。
0203020000 | PD3-7 | 穿墙套管及穿通板安装 穿通板 环氧树脂板或电木板 | 块 | 98.8 | 0 | 65.38 | 16.44 | 16.98 | 0 | 0 | 0 | 0.6969 |  | 工作内容：开箱检查，清扫，安装固定，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料穿墙套管、穿通板、接地材料。
0203020000 | PD3-8 | 穿墙套管及穿通板安装 穿通板 金属板 | 块 | 147.99 | 0 | 86.74 | 24.23 | 37.02 | 0 | 0 | 0 | 0.826 |  | 工作内容：开箱检查，清扫，安装固定，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料穿墙套管、穿通板、接地材料。
0203030000 | PD3-9 | 引下线及设备连接线安装 导线截面（mm²以下） 150 | 组 | 175.75 | 0 | 85.09 | 26.76 | 63.9 | 0 | 0 | 0 | 0.7982 |  | 工作内容：测量，下料，压接，安装，弛度调整。 注释：未计价材料导线、金具。
0203030000 | PD3-10 | 引下线及设备连接线安装 导线截面（mm²以下） 240 | 组 | 199.35 | 0 | 89.27 | 26.76 | 83.32 | 0 | 0 | 0 | 0.8327 |  | 工作内容：测量，下料，压接，安装，弛度调整。 注释：未计价材料导线、金具。
0203040100 | PD3-11 | 带形母线 带形铜母线安装 每相一片 截面（mm²以下） 360 | m | 33.64 | 0 | 13.14 | 3.51 | 16.99 | 0 | 0 | 0 | 0.1164 |  | 工作内容：平直，下料，煨弯，安装，接头，刷分相漆。 注释：未计价材料母线、金具。
0203040100 | PD3-12 | 带形母线 带形铜母线安装 每相一片 截面（mm²以下） 800 | m | 48.24 | 0 | 20.01 | 3.54 | 24.69 | 0 | 0 | 0 | 0.186 |  | 工作内容：平直，下料，煨弯，安装，接头，刷分相漆。 注释：未计价材料母线、金具。
0203040100 | PD3-13 | 带形母线 带形铜母线安装 每相一片 截面（mm²以下） 1000 | m | 54.85 | 0 | 24.94 | 3.56 | 26.35 | 0 | 0 | 0 | 0.2322 |  | 工作内容：平直，下料，煨弯，安装，接头，刷分相漆。 注释：未计价材料母线、金具。
0203040100 | PD3-14 | 带形母线 带形铜母线安装 每相一片 截面（mm²以下） 1200 | m | 59.46 | 0 | 27.45 | 3.58 | 28.43 | 0 | 0 | 0 | 0.2553 |  | 工作内容：平直，下料，煨弯，安装，接头，刷分相漆。 注释：未计价材料母线、金具。
0203040100 | PD3-15 | 带形母线 带形铜母线安装 每相二片 截面（mm²以下） 1000 | m | 103.37 | 0 | 37.69 | 12.99 | 52.69 | 0 | 0 | 0 | 0.3582 |  | 工作内容：平直，下料，煨弯，安装，接头，刷分相漆。 注释：未计价材料母线、金具。
0203040100 | PD3-16 | 带形母线 带形铜母线安装 每相二片 截面（mm²以下） 1200 | m | 110.3 | 0 | 40.39 | 13.05 | 56.86 | 0 | 0 | 0 | 0.3831 |  | 工作内容：平直，下料，煨弯，安装，接头，刷分相漆。 注释：未计价材料母线、金具。
0203040100 | PD3-17 | 带形母线 带形铜母线安装 每相三片 截面（mm²以下） 1000 | m | 159.97 | 0 | 56.49 | 24.44 | 79.04 | 0 | 0 | 0 | 0.5238 |  | 工作内容：平直，下料，煨弯，安装，接头，刷分相漆。 注释：未计价材料母线、金具。
0203040100 | PD3-18 | 带形母线 带形铜母线安装 每相三片 截面（mm²以下） 1200 | m | 183.73 | 0 | 73.96 | 24.48 | 85.29 | 0 | 0 | 0 | 0.676 |  | 工作内容：平直，下料，煨弯，安装，接头，刷分相漆。 注释：未计价材料母线、金具。
0203040200 | PD3-19 | 带形母线 母线伸缩节安装 母线伸缩节 每相（片数） 1 | 个 | 43.19 | 0 | 33.1 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3068 |  | 工作内容：钻眼，锉面，挂锡，连接，安装，固定。 注释：未计价材料母线伸缩节。
0203040200 | PD3-20 | 带形母线 母线伸缩节安装 母线伸缩节 每相（片数） 2 | 个 | 50.78 | 0 | 40.43 | 10.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3747 |  | 工作内容：钻眼，锉面，挂锡，连接，安装，固定。 注释：未计价材料母线伸缩节。
0203040200 | PD3-21 | 带形母线 母线伸缩节安装 母线伸缩节 每相（片数） 3 | 个 | 58.67 | 0 | 48.06 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4444 |  | 工作内容：钻眼，锉面，挂锡，连接，安装，固定。 注释：未计价材料母线伸缩节。
0203050000 | PD3-22 | 铜铝过渡板安装 铜铝过渡板 | 块 | 60.12 | 0 | 46.85 | 13.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.437 |  | 工作内容：钻眼，锉面，挂锡，连接，安装，固定。 注释：未计价材料铜铝过渡板。
0203060000 | PD3-23 | 绝缘热缩护套安装 绝缘热缩管（截面mm²以下） 800 | m | 9.56 | 0 | 8.87 | 0.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0833 |  | 工作内容：切割、安装护套及接头。 注释：未计价材料绝缘热缩护套、热缩接头。
0203060000 | PD3-24 | 绝缘热缩护套安装 绝缘热缩管（截面mm²以下） 1400 | m | 13.59 | 0 | 12.29 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1144 |  | 工作内容：切割、安装护套及接头。 注释：未计价材料绝缘热缩护套、热缩接头。
0203070100 | PD3-25 | 封闭母线 10kV封闭母线安装 10kV封闭母线 | m | 262.82 | 0 | 167.28 | 8.71 | 86.83 | 0 | 0 | 0 | 1.5782 |  | 工作内容：开箱检查，吊装，调整，箱体连接固定，母线连接，接地，补漆等。 注释：未计价材料接地材料。
0203070200 | PD3-26 | 封闭母线 1kV以下封闭式插接母线槽安装 电流（A以下） 800 | m | 46.37 | 0 | 37.39 | 3.22 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0.3375 |  | 工作内容：开箱检查，接头清洗处理，吊装就位，线槽连接，固定，接地，补漆。 注释：未计价材料接地材料。
0203070200 | PD3-27 | 封闭母线 1kV以下封闭式插接母线槽安装 电流（A以下） 1250 | m | 55.12 | 0 | 45.96 | 3.4 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0.4168 |  | 工作内容：开箱检查，接头清洗处理，吊装就位，线槽连接，固定，接地，补漆。 注释：未计价材料接地材料。
0203070200 | PD3-28 | 封闭母线 1kV以下封闭式插接母线槽安装 电流（A以下） 2000 | m | 76.92 | 0 | 67.76 | 3.4 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0.6127 |  | 工作内容：开箱检查，接头清洗处理，吊装就位，线槽连接，固定，接地，补漆。 注释：未计价材料接地材料。
0203070200 | PD3-29 | 封闭母线 1kV以下封闭式插接母线槽安装 电流（A以下） 4000 | m | 102.82 | 0 | 93.53 | 3.53 | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0.8484 |  | 工作内容：开箱检查，接头清洗处理，吊装就位，线槽连接，固定，接地，补漆。 注释：未计价材料接地材料。
0203070300 | PD3-30 | 封闭母线 1kV以下封闭母线槽分线箱安装 电流（A以下） 600 | 个 | 66.27 | 0 | 65.56 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5947 |  | 工作内容：开箱检查，吊装就位，箱体连接，固定，接地，补漆。 注释：未计价材料接地材料。
0203070300 | PD3-31 | 封闭母线 1kV以下封闭母线槽分线箱安装 电流（A以下） 1000 | 个 | 82.63 | 0 | 81.92 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7432 |  | 工作内容：开箱检查，吊装就位，箱体连接，固定，接地，补漆。 注释：未计价材料接地材料。
0204010000 | PD4-1 | 保护控制屏及模拟屏安装 保护控制屏 | 台 | 336.43 | 0 | 224.01 | 12.15 | 100.27 | 0 | 0 | 0 | 2.1538 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，盘内整理，元器件安装及校线，接地，补漆。 注释：未计价材料接地材料。
0204010000 | PD4-2 | 保护控制屏及模拟屏安装 模拟屏 | 台 | 183.47 | 0 | 167.52 | 12.15 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 1.687 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，盘内整理，元器件安装及校线，接地，补漆。 注释：未计价材料接地材料。
0204020000 | PD4-3 | 直流屏安装 蓄电池屏安装 | 台 | 438.69 | 0 | 371.25 | 14.01 | 53.43 | 0 | 0 | 0 | 3.4191 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，盘内整理及一次校线、接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0204020000 | PD4-4 | 直流屏安装 直流充电馈电屏 | 台 | 379.14 | 0 | 295.94 | 12.08 | 71.12 | 0 | 0 | 0 | 2.7255 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，盘内整理及一次校线、接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0204020000 | PD4-5 | 直流屏安装 交直流切换屏 | 台 | 371.39 | 0 | 255.91 | 14.87 | 100.61 | 0 | 0 | 0 | 2.3733 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，盘内整理及一次校线、接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0204030000 | PD4-6 | 蓄电池安装 容量（Ah以下） 50 2V | 只 | 12.1 | 0 | 3.01 | 4.4 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0.0296 |  | 工作内容：搬运，开箱检查，支架固定，蓄电池就位，整理检查，连线与接线，护罩安装，标志标号。
0204030000 | PD4-7 | 蓄电池安装 容量（Ah以下） 100 2V | 只 | 14.93 | 0 | 5.84 | 4.4 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0.0577 |  | 工作内容：搬运，开箱检查，支架固定，蓄电池就位，整理检查，连线与接线，护罩安装，标志标号。
0204030000 | PD4-8 | 蓄电池安装 容量（Ah以下） 50 12V | 只 | 20.19 | 0 | 11.1 | 4.4 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0.106 |  | 工作内容：搬运，开箱检查，支架固定，蓄电池就位，整理检查，连线与接线，护罩安装，标志标号。
0204030000 | PD4-9 | 蓄电池安装 容量（Ah以下） 100 12V | 只 | 25.27 | 0 | 16.18 | 4.4 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0.1491 |  | 工作内容：搬运，开箱检查，支架固定，蓄电池就位，整理检查，连线与接线，护罩安装，标志标号。
0204040000 | PD4-10 | 蓄电池充放电试验 容量（Ah以下） 100 | 组 | 399.58 | 0 | 256.97 | 60.9 | 81.71 | 0 | 0 | 0 | 2.1237 |  | 工作内容：直流回路检查，放电设施准备，初充电，放电，再充电，测量等。
0204040000 | PD4-11 | 蓄电池充放电试验 容量（Ah以下） 200 | 组 | 521.52 | 0 | 335.4 | 104.41 | 81.71 | 0 | 0 | 0 | 2.7719 |  | 工作内容：直流回路检查，放电设施准备，初充电，放电，再充电，测量等。
0204050000 | PD4-12 | 保护装置及自动装置调试 变压器保护测控装置 10kV | 套 | 607.31 | 0 | 491.99 | 2.08 | 113.24 | 0 | 0 | 0 | 4.066 |  | 工作内容：保护装置、自动装置单体调试。
0204050000 | PD4-13 | 保护装置及自动装置调试 线路保护测控装置 10kV | 套 | 428.2 | 0 | 312.54 | 2.42 | 113.24 | 0 | 0 | 0 | 2.583 |  | 工作内容：保护装置、自动装置单体调试。
0204050000 | PD4-14 | 保护装置及自动装置调试 备用电源自投装置 10kV | 套 | 454.57 | 0 | 339.25 | 2.08 | 113.24 | 0 | 0 | 0 | 2.8037 |  | 工作内容：保护装置、自动装置单体调试。
0204050000 | PD4-15 | 保护装置及自动装置调试 电能量采集装置 | 套 | 258.04 | 0 | 204.25 | 2.05 | 51.74 | 0 | 0 | 0 | 1.688 |  | 工作内容：保护装置、自动装置单体调试。
0205010100 | PD5-1 | 光伏板 光伏板地面安装 太阳能光伏板 400Wp以下 | 块 | 32.98 | 0 | 23.84 | 0.51 | 8.63 | 0 | 0 | 0 | 0.2199 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，板间连线，单体调试。 注释：未计价材料光伏板连接线。
0205010100 | PD5-2 | 光伏板 光伏板地面安装 太阳能光伏板 400Wp以上 | 块 | 43 | 0 | 32.86 | 0.51 | 9.63 | 0 | 0 | 0 | 0.305 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，板间连线，单体调试。 注释：未计价材料光伏板连接线。
0205010200 | PD5-3 | 光伏板 光伏板屋面安装 太阳能光伏板 400Wp以下 | 块 | 40.62 | 0 | 27.77 | 0.51 | 12.34 | 0 | 0 | 0 | 0.2587 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，板间连线，单体调试。 注释：未计价材料光伏板连接线。
0205010200 | PD5-4 | 光伏板 光伏板屋面安装 太阳能光伏板 400Wp以上 | 块 | 51 | 0 | 34.96 | 0.51 | 15.53 | 0 | 0 | 0 | 0.3265 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，板间连线，单体调试。 注释：未计价材料光伏板连接线。
0205010300 | PD5-5 | 光伏板 光伏板墙面安装 太阳能光伏板 400Wp以下 | 块 | 60.75 | 0 | 43.21 | 0.51 | 17.03 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，板间连线，单体调试。 注释：未计价材料光伏板连接线。
0205010300 | PD5-6 | 光伏板 光伏板墙面安装 太阳能光伏板 400Wp以上 | 块 | 76.45 | 0 | 54.54 | 0.51 | 21.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5104 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，板间连线，单体调试。 注释：未计价材料光伏板连接线。
0205020000 | PD5-7 | 逆变器屏及汇流控制屏安装 逆变器屏 壁挂式 | 台 | 259.98 | 0 | 209.03 | 6.11 | 44.84 | 0 | 0 | 0 | 1.9503 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，接地，补漆，单体调试，光伏方阵与汇流控制屏联测。 注释：未计价材料接地材料。
0205020000 | PD5-8 | 逆变器屏及汇流控制屏安装 逆变器屏 落地式 | 台 | 268.42 | 0 | 191.39 | 5.44 | 71.59 | 0 | 0 | 0 | 1.7755 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，接地，补漆，单体调试，光伏方阵与汇流控制屏联测。 注释：未计价材料接地材料。
0205020000 | PD5-9 | 逆变器屏及汇流控制屏安装 汇流控制屏 壁挂式 | 台 | 108.47 | 0 | 30.23 | 4.99 | 73.25 | 0 | 0 | 0 | 0.2823 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，接地，补漆，单体调试，光伏方阵与汇流控制屏联测。 注释：未计价材料接地材料。
0205020000 | PD5-10 | 逆变器屏及汇流控制屏安装 汇流控制屏 落地式 | 台 | 111.74 | 0 | 25.03 | 4.3 | 82.41 | 0 | 0 | 0 | 0.2358 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，接地，补漆，单体调试，光伏方阵与汇流控制屏联测。 注释：未计价材料接地材料。
0205020000 | PD5-11 | 逆变器屏及汇流控制屏安装 光伏方阵与汇流控制屏联测 单方阵系统 | 方阵组 | 84.41 | 0 | 53.5 | 0.26 | 30.65 | 0 | 0 | 0 | 0.4989 |  | 工作内容：开箱检查，就位安装及调整，接地，补漆，单体调试，光伏方阵与汇流控制屏联测。 注释：未计价材料接地材料。
0206010000 | PD6-1 | 铁构件制作安装 一般铁构件 制作 | t | 3368.34 | 0 | 1773.53 | 733.17 | 861.64 | 0 | 0 | 0 | 16.1149 |  | 工作内容：平直，划线，下料，制作，钻孔，组对，焊接，刷油（喷漆），安装，补刷油。 注释：未计价材料铁构件、网门、保护网。
0206010000 | PD6-2 | 铁构件制作安装 一般铁构件 安装 | t | 2002.5 | 0 | 1506.07 | 299.87 | 196.56 | 0 | 0 | 0 | 13.8704 |  | 工作内容：平直，划线，下料，制作，钻孔，组对，焊接，刷油（喷漆），安装，补刷油。 注释：未计价材料铁构件、网门、保护网。
0206010000 | PD6-3 | 铁构件制作安装 轻型铁构件 制作 | t | 5692.78 | 0 | 2997.27 | 1239.33 | 1456.18 | 0 | 0 | 0 | 27.2342 |  | 工作内容：平直，划线，下料，制作，钻孔，组对，焊接，刷油（喷漆），安装，补刷油。 注释：未计价材料铁构件、网门、保护网。
0206010000 | PD6-4 | 铁构件制作安装 轻型铁构件 安装 | t | 2343.35 | 0 | 1762.11 | 351.26 | 229.98 | 0 | 0 | 0 | 16.2284 |  | 工作内容：平直，划线，下料，制作，钻孔，组对，焊接，刷油（喷漆），安装，补刷油。 注释：未计价材料铁构件、网门、保护网。
0206010000 | PD6-5 | 铁构件制作安装 网门、保护网 制作安装 | m² | 129.34 | 0 | 25.98 | 69.46 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2384 |  | 工作内容：平直，划线，下料，制作，钻孔，组对，焊接，刷油（喷漆），安装，补刷油。 注释：未计价材料铁构件、网门、保护网。
0206010000 | PD6-6 | 铁构件制作安装 二次喷漆 | m² | 29.83 | 0 | 11.16 | 13.69 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 0.1041 |  | 工作内容：除锈，喷漆。
0206020000 | PD6-7 | 标识牌安装 螺栓安装 | 块 | 7.83 | 0 | 5.57 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0555 |  | 工作内容：安装，清理。 注释：未计价材料标识牌。
0206020000 | PD6-8 | 标识牌安装 粘贴 | 块 | 2.79 | 0 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0278 |  | 工作内容：安装，清理。 注释：未计价材料标识牌。
0207010000 | PD7-1 | 控制开关安装 自动空气开关 | 个 | 32.84 | 0 | 29.18 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2886 |  | 工作内容：开箱检查，安装，接线。
0207010000 | PD7-2 | 控制开关安装 刀型开关 | 个 | 27.22 | 0 | 23.56 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2184 |  | 工作内容：开箱检查，安装，接线。
0207010000 | PD7-3 | 控制开关安装 铁壳开关 | 个 | 19.86 | 0 | 15.2 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1493 |  | 工作内容：开箱检查，安装，接线。
0207010000 | PD7-4 | 控制开关安装 万能转换开关 | 个 | 26.79 | 0 | 23.56 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2184 |  | 工作内容：开箱检查，安装，接线。
0207010000 | PD7-5 | 控制开关安装 漏电保护开关 单式 | 个 | 25.79 | 0 | 23.56 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2184 |  | 工作内容：开箱检查，安装，接线。
0207010000 | PD7-6 | 控制开关安装 漏电保护开关 组合式 | 个 | 32.88 | 0 | 30.65 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 |  | 工作内容：开箱检查，安装，接线。
0207020000 | PD7-7 | 熔断器安装 熔断器 | 个 | 24.57 | 0 | 22.31 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2081 |  | 工作内容：开箱检查，安装，接线。
0207030000 | PD7-8 | 小电器及小母线安装 电磁锁 | 个 | 31.93 | 0 | 29.57 | 2.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2847 |  | 工作内容：开箱检查，盘上划线，钻眼，安装固定，编号，下料布线，上卡子。 注释：未计价材料小母线。
0207030000 | PD7-9 | 小电器及小母线安装 小母线 | m | 7.01 | 0 | 6.97 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0695 |  | 工作内容：开箱检查，盘上划线，钻眼，安装固定，编号，下料布线，上卡子。 注释：未计价材料小母线。
0207030000 | PD7-10 | 小电器及小母线安装 带电显示器 | 个 | 8.7 | 0 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0833 |  | 工作内容：开箱检查，盘上划线，钻眼，安装固定，编号，下料布线，上卡子。 注释：未计价材料小母线。
0207030000 | PD7-11 | 小电器及小母线安装 屏上辅助设备 | 个 | 26.51 | 0 | 24.86 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2541 |  | 工作内容：开箱检查，盘上划线，钻眼，安装固定，编号，下料布线，上卡子。 注释：未计价材料小母线。
0207030000 | PD7-12 | 小电器及小母线安装 其他小电器 | 个 | 15.16 | 0 | 13.98 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1464 |  | 工作内容：开箱检查，盘上划线，钻眼，安装固定，编号，下料布线，上卡子。 注释：未计价材料小母线。
0207030000 | PD7-13 | 小电器及小母线安装 除湿器 | 个 | 22.47 | 0 | 20.16 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2006 |  | 工作内容：开箱检查，盘上划线，钻眼，安装固定，编号，下料布线，上卡子。 注释：未计价材料小母线。
0207040000 | PD7-14 | 盘柜配线及端子排安装 导线截面（mm²以内） 1.5 | m | 6.46 | 0 | 3.79 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0382 |  | 工作内容：放线，下料，排线，卡线，校线，接线。 注释：未计价材料导线。
0207040000 | PD7-15 | 盘柜配线及端子排安装 导线截面（mm²以内） 2.5 | m | 8.04 | 0 | 5.37 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0538 |  | 工作内容：放线，下料，排线，卡线，校线，接线。 注释：未计价材料导线。
0207040000 | PD7-16 | 盘柜配线及端子排安装 导线截面（mm²以内） 6 | m | 10.28 | 0 | 7.61 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0819 |  | 工作内容：放线，下料，排线，卡线，校线，接线。 注释：未计价材料导线。
0207040000 | PD7-17 | 盘柜配线及端子排安装 导线截面（mm²以内） 10 | m | 12.96 | 0 | 8.73 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0958 |  | 工作内容：放线，下料，排线，卡线，校线，接线。 注释：未计价材料导线。
0207040000 | PD7-18 | 盘柜配线及端子排安装 端子排 | 组 | 15.51 | 0 | 5.81 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0556 |  | 工作内容：放线，下料，排线，卡线，校线，接线。 注释：未计价材料导线。
0208010000 | PD8-1 | 复合支架、槽盒及托盘安装 复合支架 | 副 | 7.7 | 0 | 7.23 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0.0709 |  | 工作内容：测量定位，支架安装，槽盒、托盘安装，连接，固定，接地，补漆。 注释：未计价材料复合支架、槽盒、托盘、接地材料。
0208010000 | PD8-2 | 复合支架、槽盒及托盘安装 槽盒、托盘安装 | m | 53.04 | 0 | 40.04 | 4.49 | 8.51 | 0 | 0 | 0 | 0.4127 |  | 工作内容：测量定位，支架安装，槽盒、托盘安装，连接，固定，接地，补漆。 注释：未计价材料复合支架、槽盒、托盘、接地材料。
0208020100 | PD8-3 | 电缆保护管 钢管敷设 DN25 | m | 7.02 | 0 | 5.47 | 1.49 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0.0578 |  | 工作内容：测位，划线，打眼，锯管，套丝，煨弯，配管，固定，接地，补漆。 注释：未计价材料钢管、接地材料。
0208020100 | PD8-4 | 电缆保护管 钢管敷设 DN50 | m | 10.33 | 0 | 7.58 | 2.68 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0.0788 |  | 工作内容：测位，划线，打眼，锯管，套丝，煨弯，配管，固定，接地，补漆。 注释：未计价材料钢管、接地材料。
0208020100 | PD8-5 | 电缆保护管 钢管敷设 DN80 | m | 19.62 | 0 | 15.65 | 3.78 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.1609 |  | 工作内容：测位，划线，打眼，锯管，套丝，煨弯，配管，固定，接地，补漆。 注释：未计价材料钢管、接地材料。
0208020200 | PD8-6 | 电缆保护管 硬塑料管敷设 DN25 | m | 6.17 | 0 | 3.62 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0371 |  | 工作内容：测位，划线，打眼，锯管，接管，配管，固定。 注释：未计价材料硬塑料管。
0208020200 | PD8-7 | 电缆保护管 硬塑料管敷设 DN50 | m | 6.82 | 0 | 4.06 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0426 |  | 工作内容：测位，划线，打眼，锯管，接管，配管，固定。 注释：未计价材料硬塑料管。
0208020200 | PD8-8 | 电缆保护管 硬塑料管敷设 DN80 | m | 11.21 | 0 | 7.58 | 3.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0788 |  | 工作内容：测位，划线，打眼，锯管，接管，配管，固定。 注释：未计价材料硬塑料管。
0208020300 | PD8-9 | 电缆保护管 金属软管敷设 DN25 | m | 11.88 | 0 | 9.09 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0917 |  | 工作内容：测量，锯管，连接接头，钻眼，固定。 注释：未计价材料金属软管。
0208020300 | PD8-10 | 电缆保护管 金属软管敷设 DN50 | m | 17.53 | 0 | 13.47 | 4.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1374 |  | 工作内容：测量，锯管，连接接头，钻眼，固定。 注释：未计价材料金属软管。
0208030100 | PD8-11 | 站内10kV电缆 电缆沟内敷设 截面mm²以内 70 | 100m/三相 | 481.7 | 0 | 348.93 | 41 | 91.77 | 0 | 0 | 0 | 3.3266 |  | 工作内容：电缆检查，绝缘检测，锯断，敷设，临时封头，挂牌等。 注释：未计价材料电缆、金具、电缆牌。
0208030100 | PD8-12 | 站内10kV电缆 电缆沟内敷设 截面mm²以内 240 | 100m/三相 | 1021.27 | 0 | 607.65 | 54.37 | 359.25 | 0 | 0 | 0 | 5.93 |  | 工作内容：电缆检查，绝缘检测，锯断，敷设，临时封头，挂牌等。 注释：未计价材料电缆、金具、电缆牌。
0208030100 | PD8-13 | 站内10kV电缆 电缆沟内敷设 截面mm²以内 400 | 100m/三相 | 1292.73 | 0 | 798.95 | 58.85 | 434.93 | 0 | 0 | 0 | 7.7929 |  | 工作内容：电缆检查，绝缘检测，锯断，敷设，临时封头，挂牌等。 注释：未计价材料电缆、金具、电缆牌。
0208030200 | PD8-14 | 站内10kV电缆 槽盒、墙面敷设 截面mm²以内 70 | 100m/三相 | 483.23 | 0 | 373.35 | 33.98 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 3.4989 |  | 工作内容：电缆检查，绝缘检测，锯断，敷设，临时封头，挂牌等。 注释：未计价材料电缆、金具、电缆牌。
0208030200 | PD8-15 | 站内10kV电缆 槽盒、墙面敷设 截面mm²以内 240 | 100m/三相 | 1128.89 | 0 | 915.15 | 44.46 | 169.28 | 0 | 0 | 0 | 8.535 |  | 工作内容：电缆检查，绝缘检测，锯断，敷设，临时封头，挂牌等。 注释：未计价材料电缆、金具、电缆牌。
0208030200 | PD8-16 | 站内10kV电缆 槽盒、墙面敷设 截面mm²以内 400 | 100m/三相 | 1740.34 | 0 | 1458.67 | 47.78 | 233.89 | 0 | 0 | 0 | 13.6856 |  | 工作内容：电缆检查，绝缘检测，锯断，敷设，临时封头，挂牌等。 注释：未计价材料电缆、金具、电缆牌。
0208040100 | PD8-17 | 站内10kV电缆终端 冷（热）缩式终端制作安装 截面mm²以内 70 | 套/三相 | 122.56 | 0 | 59.18 | 38.92 | 24.46 | 0 | 0 | 0 | 0.523 |  | 工作内容：检查绝缘，定位，测量，剥切，锯钢甲，剥除屏蔽绝缘层，清洗，制作安装，接地。 注释：未计价材料电力电缆终端。
0208040100 | PD8-18 | 站内10kV电缆终端 冷（热）缩式终端制作安装 截面mm²以内 240 | 套/三相 | 181.65 | 0 | 85.44 | 53.47 | 42.74 | 0 | 0 | 0 | 0.752 |  | 工作内容：检查绝缘，定位，测量，剥切，锯钢甲，剥除屏蔽绝缘层，清洗，制作安装，接地。 注释：未计价材料电力电缆终端。
0208040100 | PD8-19 | 站内10kV电缆终端 冷（热）缩式终端制作安装 截面mm²以内 400 | 套/三相 | 243.62 | 0 | 118.66 | 72.73 | 52.23 | 0 | 0 | 0 | 1.0444 |  | 工作内容：检查绝缘，定位，测量，剥切，锯钢甲，剥除屏蔽绝缘层，清洗，制作安装，接地。 注释：未计价材料电力电缆终端。
0208040200 | PD8-20 | 站内10kV电缆终端 肘型终端安装 截面mm²以内 120 | 套/三相 | 209.04 | 0 | 132.07 | 48.48 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 1.1624 |  | 工作内容：检查绝缘，定位，测量，剥切，锯钢甲，剥除屏蔽绝缘层，清洗，制作安装，接地。 注释：未计价材料电力电缆终端。
0208040200 | PD8-21 | 站内10kV电缆终端 肘型终端安装 截面mm²以内 400 | 套/三相 | 308.84 | 0 | 203.64 | 61.04 | 44.16 | 0 | 0 | 0 | 1.7922 |  | 工作内容：检查绝缘，定位，测量，剥切，锯钢甲，剥除屏蔽绝缘层，清洗，制作安装，接地。 注释：未计价材料电力电缆终端。
0208050000 | PD8-22 | 1kV以下电缆敷设 截面mm²以内 10 | 100m | 224.26 | 0 | 204.23 | 15.58 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 2.335 |  | 工作内容：开盘，检查，架线盘，敷设，锯断，临时封头，挂牌等。 注释：未计价材料电缆。
0208050000 | PD8-23 | 1kV以下电缆敷设 截面mm²以内 35 | 100m | 269.48 | 0 | 245.23 | 15.58 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 2.745 |  | 工作内容：开盘，检查，架线盘，敷设，锯断，临时封头，挂牌等。 注释：未计价材料电缆。
0208050000 | PD8-24 | 1kV以下电缆敷设 截面mm²以内 50 | 100m | 315.22 | 0 | 266.13 | 15.58 | 33.51 | 0 | 0 | 0 | 2.955 |  | 工作内容：开盘，检查，架线盘，敷设，锯断，临时封头，挂牌等。 注释：未计价材料电缆。
0208050000 | PD8-25 | 1kV以下电缆敷设 截面mm²以内 70 | 100m | 345.93 | 0 | 287.03 | 18 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 3.165 |  | 工作内容：开盘，检查，架线盘，敷设，锯断，临时封头，挂牌等。 注释：未计价材料电缆。
0208050000 | PD8-26 | 1kV以下电缆敷设 截面mm²以内 120 | 100m | 515.19 | 0 | 371.04 | 28.18 | 115.97 | 0 | 0 | 0 | 4.144 |  | 工作内容：开盘，检查，架线盘，敷设，锯断，临时封头，挂牌等。 注释：未计价材料电缆。
0208050000 | PD8-27 | 1kV以下电缆敷设 截面mm²以内 240 | 100m | 708.16 | 0 | 528.32 | 30.37 | 149.47 | 0 | 0 | 0 | 5.681 |  | 工作内容：开盘，检查，架线盘，敷设，锯断，临时封头，挂牌等。 注释：未计价材料电缆。
0208060000 | PD8-28 | 1kV以下电缆终端安装 截面mm²以内 10 | 个 | 18.07 | 0 | 11.33 | 6.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1055 |  | 工作内容：制作安装，接地，挂牌。 注释：未计价材料电力电缆终端。
0208060000 | PD8-29 | 1kV以下电缆终端安装 截面mm²以内 35 | 个 | 20.1 | 0 | 13.29 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1241 |  | 工作内容：制作安装，接地，挂牌。 注释：未计价材料电力电缆终端。
0208060000 | PD8-30 | 1kV以下电缆终端安装 截面mm²以内 50 | 个 | 24.7 | 0 | 15.83 | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1486 |  | 工作内容：制作安装，接地，挂牌。 注释：未计价材料电力电缆终端。
0208060000 | PD8-31 | 1kV以下电缆终端安装 截面mm²以内 70 | 个 | 28.65 | 0 | 19.24 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1839 |  | 工作内容：制作安装，接地，挂牌。 注释：未计价材料电力电缆终端。
0208060000 | PD8-32 | 1kV以下电缆终端安装 截面mm²以内 120 | 个 | 43.48 | 0 | 32.93 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3232 |  | 工作内容：制作安装，接地，挂牌。 注释：未计价材料电力电缆终端。
0208060000 | PD8-33 | 1kV以下电缆终端安装 截面mm²以内 240 | 个 | 67.61 | 0 | 53.16 | 14.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5105 |  | 工作内容：制作安装，接地，挂牌。 注释：未计价材料电力电缆终端。
0208060000 | PD8-34 | 1kV以下电缆终端安装 芯数 6以内 | 个 | 19.32 | 0 | 12.83 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1179 |  | 工作内容：制作安装，接地，挂牌。 注释：未计价材料电力电缆终端。
0208060000 | PD8-35 | 1kV以下电缆终端安装 芯数 14以内 | 个 | 29.6 | 0 | 22.16 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2045 |  | 工作内容：制作安装，接地，挂牌。 注释：未计价材料电力电缆终端。
0208060000 | PD8-36 | 1kV以下电缆终端安装 芯数 24以内 | 个 | 36.1 | 0 | 27.04 | 9.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2495 |  | 工作内容：制作安装，接地，挂牌。 注释：未计价材料电力电缆终端。
0208060000 | PD8-37 | 1kV以下电缆终端安装 芯数 37以内 | 个 | 40.83 | 0 | 30.82 | 10.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2844 |  | 工作内容：制作安装，接地，挂牌。 注释：未计价材料电力电缆终端。
0208070000 | PD8-38 | 站内电缆防火 防火隔板 | m² | 63.64 | 0 | 60.93 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6445 |  | 工作内容：防火隔板安装加工、固定，孔洞封堵，电缆外层的电缆清洁、防火涂料涂刷，防火带、防火墙、防火包安装。 注释：未计价材料防火材料。
0208070000 | PD8-39 | 站内电缆防火 防火堵料 | kg | 2.77 | 0 | 2.32 | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0251 |  | 工作内容：防火隔板安装加工、固定，孔洞封堵，电缆外层的电缆清洁、防火涂料涂刷，防火带、防火墙、防火包安装。 注释：未计价材料防火材料。
0208070000 | PD8-40 | 站内电缆防火 防火涂料 | kg | 17.01 | 0 | 16 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1664 |  | 工作内容：防火隔板安装加工、固定，孔洞封堵，电缆外层的电缆清洁、防火涂料涂刷，防火带、防火墙、防火包安装。 注释：未计价材料防火材料。
0208070000 | PD8-41 | 站内电缆防火 防火带 | m | 1.36 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0144 |  | 工作内容：防火隔板安装加工、固定，孔洞封堵，电缆外层的电缆清洁、防火涂料涂刷，防火带、防火墙、防火包安装。 注释：未计价材料防火材料。
0208070000 | PD8-42 | 站内电缆防火 防火墙 | m² | 23.01 | 0 | 23.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2433 |  | 工作内容：防火隔板安装加工、固定，孔洞封堵，电缆外层的电缆清洁、防火涂料涂刷，防火带、防火墙、防火包安装。 注释：未计价材料防火材料。
0208070000 | PD8-43 | 站内电缆防火 防火包 | t | 822.85 | 0 | 822.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.3319 |  | 工作内容：防火隔板安装加工、固定，孔洞封堵，电缆外层的电缆清洁、防火涂料涂刷，防火带、防火墙、防火包安装。 注释：未计价材料防火材料。
0208080000 | PD8-44 | 站内电缆试验 10kV站内电缆试验 | 回路 | 822.26 | 0 | 331.08 | 16.51 | 474.67 | 0 | 0 | 0 | 2.868 |  | 工作内容：绝缘电阻测量，电缆试验。
0209010100 | PD9-1 | 接地极 钢管接地极安装 普通土 | 根 | 27.11 | 0 | 16.11 | 2.75 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0.1635 |  | 工作内容：下料，制作及打入地下。 注释：未计价材料镀锌钢管。
0209010100 | PD9-2 | 接地极 钢管接地极安装 坚土 | 根 | 30.59 | 0 | 19.59 | 2.75 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0.1963 |  | 工作内容：下料，制作及打入地下。 注释：未计价材料镀锌钢管。
0209010200 | PD9-3 | 接地极 角钢接地极安装 普通土 | 根 | 22 | 0 | 11.21 | 2.75 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0.1101 |  | 工作内容：下料，制作及打入地下。 注释：未计价材料角钢。
0209010200 | PD9-4 | 接地极 角钢接地极安装 坚土 | 根 | 26.92 | 0 | 16.13 | 2.75 | 8.04 | 0 | 0 | 0 | 0.1577 |  | 工作内容：下料，制作及打入地下。 注释：未计价材料角钢。
0209010300 | PD9-5 | 接地极 圆钢接地极安装 普通土 | 根 | 22.72 | 0 | 13.19 | 2.75 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0.1242 |  | 工作内容：下料，制作及打入地下。 注释：未计价材料圆钢。
0209010300 | PD9-6 | 接地极 圆钢接地极安装 坚土 | 根 | 27.98 | 0 | 18.45 | 2.75 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0.1762 |  | 工作内容：下料，制作及打入地下。 注释：未计价材料圆钢。
0209010400 | PD9-7 | 接地极 降阻接地安装 接地模块 | 个 | 13.95 | 0 | 13.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 |  | 工作内容：钻孔，开挖，高能回填料回填及连接线焊接。 注释：未计价材料接地模块、化学降阻剂、电解质离子接地极。
0209010400 | PD9-8 | 接地极 降阻接地安装 化学降阻剂 | kg | 1.4 | 0 | 1.38 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0133 |  | 工作内容：钻孔，开挖，高能回填料回填及连接线焊接。 注释：未计价材料接地模块、化学降阻剂、电解质离子接地极。
0209010400 | PD9-9 | 接地极 降阻接地安装 电解质离子接地极 | 套 | 149.08 | 0 | 69.8 | 43.26 | 36.02 | 0 | 0 | 0 | 0.6955 |  | 工作内容：钻孔，开挖，高能回填料回填及连接线焊接。 注释：未计价材料接地模块、化学降阻剂、电解质离子接地极。
0209020000 | PD9-10 | 接地母线敷设 户内扁钢敷设 | m | 8 | 0 | 6.7 | 0.55 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.0625 |  | 工作内容：挖地沟，接地线平直，下料，测位，打眼，埋卡子，煨弯，敷设，焊接，回填土夯实，刷漆。 注释：未计价材料接地材料。
0209020000 | PD9-11 | 接地母线敷设 户外扁钢敷设 （截面mm²）200以内 | m | 17.79 | 0 | 16.46 | 0.65 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.1526 |  | 工作内容：挖地沟，接地线平直，下料，测位，打眼，埋卡子，煨弯，敷设，焊接，回填土夯实，刷漆。 注释：未计价材料接地材料。
0209020000 | PD9-12 | 接地母线敷设 户外扁钢敷设 （截面mm²）600以内 | m | 22.42 | 0 | 20.93 | 0.81 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.1943 |  | 工作内容：挖地沟，接地线平直，下料，测位，打眼，埋卡子，煨弯，敷设，焊接，回填土夯实，刷漆。 注释：未计价材料接地材料。
0209020000 | PD9-13 | 接地母线敷设 户外铜接地绞线敷设 （截面mm²）150以内 | m | 19.33 | 0 | 18.24 | 0.41 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.1685 |  | 工作内容：挖地沟，接地线平直，下料，测位，打眼，埋卡子，煨弯，敷设，焊接，回填土夯实，刷漆。 注释：未计价材料接地材料。
0209020000 | PD9-14 | 接地母线敷设 户外铜接地绞线敷设 （截面mm²）250以内 | m | 21.04 | 0 | 19.35 | 1.01 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.1789 |  | 工作内容：挖地沟，接地线平直，下料，测位，打眼，埋卡子，煨弯，敷设，焊接，回填土夯实，刷漆。 注释：未计价材料接地材料。
0209020000 | PD9-15 | 接地母线敷设 户外圆钢敷设 ф16 | m | 19.42 | 0 | 17.98 | 0.42 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0.1656 |  | 工作内容：挖地沟，接地线平直，下料，测位，打眼，埋卡子，煨弯，敷设，焊接，回填土夯实，刷漆。 注释：未计价材料接地材料。
0209020000 | PD9-16 | 接地母线敷设 户外圆钢敷设 ф28 | m | 21.71 | 0 | 19.89 | 0.53 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0.1856 |  | 工作内容：挖地沟，接地线平直，下料，测位，打眼，埋卡子，煨弯，敷设，焊接，回填土夯实，刷漆。 注释：未计价材料接地材料。
0209020000 | PD9-17 | 接地母线敷设 接地跨接线 | 处 | 7.2 | 0 | 4.7 | 1.82 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.0488 |  | 工作内容：挖地沟，接地线平直，下料，测位，打眼，埋卡子，煨弯，敷设，焊接，回填土夯实，刷漆。 注释：未计价材料接地材料。
0209020000 | PD9-18 | 接地母线敷设 热熔焊接 | 处 | 123.05 | 0 | 31.41 | 90.94 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2789 |  | 工作内容：挖地沟，接地线平直，下料，测位，打眼，埋卡子，煨弯，敷设，焊接，回填土夯实，刷漆。 注释：未计价材料接地材料。
0209030000 | PD9-19 | 接地调试 独立接地装置 | 套 | 218.96 | 0 | 133 | 0 | 85.96 | 0 | 0 | 0 | 1.1146 |  | 工作内容：接地电阻测试。
0209030000 | PD9-20 | 接地调试 接地网 | 站 | 409.24 | 0 | 251.65 | 0 | 157.59 | 0 | 0 | 0 | 2.1177 |  | 工作内容：接地电阻测试。
0210010100 | PD10-1 | 充电设备 直流整车充电机安装 直流整车充电机 一体式 1机1充 功率（kW）及以下 60 | 台 | 546.04 | 0 | 328.42 | 41.98 | 175.64 | 0 | 0 | 0 | 3.0179 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理、校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010100 | PD10-2 | 充电设备 直流整车充电机安装 直流整车充电机 一体式 1机1充 功率（kW）及以下 120 | 台 | 755.95 | 0 | 486.54 | 58.57 | 210.84 | 0 | 0 | 0 | 4.4461 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理、校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010100 | PD10-3 | 充电设备 直流整车充电机安装 直流整车充电机 一体式 1机1充 功率（kW）及以下 180 | 台 | 933.83 | 0 | 612.13 | 70.2 | 251.5 | 0 | 0 | 0 | 5.6071 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理、校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010100 | PD10-4 | 充电设备 直流整车充电机安装 直流整车充电机 一体式 1机2充 功率（kW）及以下 60 | 台 | 733.53 | 0 | 456.91 | 51.17 | 225.45 | 0 | 0 | 0 | 4.1709 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理、校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010100 | PD10-5 | 充电设备 直流整车充电机安装 直流整车充电机 一体式 1机2充 功率（kW）及以下 120 | 台 | 963.99 | 0 | 621 | 71.34 | 271.65 | 0 | 0 | 0 | 5.5878 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理、校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010100 | PD10-6 | 充电设备 直流整车充电机安装 直流整车充电机 一体式 1机2充 功率（kW）及以下 180 | 台 | 1154.85 | 0 | 742.43 | 85.47 | 326.95 | 0 | 0 | 0 | 6.7432 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理、校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010100 | PD10-7 | 充电设备 直流整车充电机安装 直流整车充电机 一体式 1机2充 功率（kW）及以下 240 | 台 | 1322.52 | 0 | 832.06 | 100.3 | 390.16 | 0 | 0 | 0 | 7.6282 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理、校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010100 | PD10-8 | 充电设备 直流整车充电机安装 直流整车充电机 一体式 1机2充 功率（kW）及以下 360 | 台 | 1471.91 | 0 | 922.87 | 114.6 | 434.44 | 0 | 0 | 0 | 8.5609 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理、校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。。
0210010100 | PD10-9 | 充电设备 直流整车充电机安装 直流整车充电机 一体式 1机4充 功率（kW）及以下 120 | 台 | 1175.36 | 0 | 763.82 | 85.6 | 325.94 | 0 | 0 | 0 | 6.92 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理、校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010100 | PD10-10 | 充电设备 直流整车充电机安装 直流整车充电机 一体式 1机4充 功率（kW）及以下 240 | 台 | 1415.77 | 0 | 920.86 | 102.57 | 392.34 | 0 | 0 | 0 | 8.3393 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理、校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010100 | PD10-11 | 充电设备 直流整车充电机安装 直流整车充电机 一体式 1机4充 功率（kW）及以下 360 | 台 | 1589.28 | 0 | 1036.54 | 116.47 | 436.27 | 0 | 0 | 0 | 9.5003 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理、校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010100 | PD10-12 | 充电设备 直流整车充电机安装 直流整车充电机 一体式 1机4充 功率（kW）及以下 480 | 台 | 1751.53 | 0 | 1144.54 | 126.4 | 480.59 | 0 | 0 | 0 | 10.5827 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理、校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010100 | PD10-13 | 充电设备 直流整车充电机安装 直流整车充电机 一体式 1机4充 功率（kW）及以下 600 | 台 | 1972.86 | 0 | 1263.9 | 135.95 | 573.01 | 0 | 0 | 0 | 11.759 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理、校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010100 | PD10-14 | 充电设备 直流整车充电机安装 直流整车充电机 一体式 1机4充 功率（kW）及以下 720 | 台 | 2257.05 | 0 | 1397.32 | 143.71 | 716.02 | 0 | 0 | 0 | 13.0571 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理、校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010100 | PD10-15 | 充电设备 直流整车充电机安装 直流整车充电机 分体式 充电机柜 功率（kW）及以下 60 | 台 | 496.85 | 0 | 292.69 | 38.04 | 166.12 | 0 | 0 | 0 | 2.6619 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理、校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010100 | PD10-16 | 充电设备 直流整车充电机安装 直流整车充电机 分体式 充电机柜 功率（kW）及以下 120 | 台 | 711.56 | 0 | 449.74 | 56.41 | 205.41 | 0 | 0 | 0 | 4.0813 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理、校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010100 | PD10-17 | 充电设备 直流整车充电机安装 直流整车充电机 分体式 充电机柜 功率（kW）及以下 240 | 台 | 1024.34 | 0 | 606.78 | 81.46 | 336.1 | 0 | 0 | 0 | 5.5006 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理、校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010100 | PD10-18 | 充电设备 直流整车充电机安装 直流整车充电机 分体式 充电机柜 功率（kW）及以下 300 | 台 | 1284.61 | 0 | 792.38 | 103.98 | 388.25 | 0 | 0 | 0 | 7.1863 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理、校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010100 | PD10-19 | 充电设备 直流整车充电机安装 直流整车充电机 分体式 充电机柜 功率（kW）及以下 360 | 台 | 1494.5 | 0 | 936.25 | 121.87 | 436.38 | 0 | 0 | 0 | 8.6715 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理、校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010100 | PD10-20 | 充电设备 直流整车充电机安装 直流整车充电机 分体式 充电机柜 功率（kW）及以下 480 | 台 | 1667.33 | 0 | 1049.26 | 135.96 | 482.11 | 0 | 0 | 0 | 9.7953 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理、校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010100 | PD10-21 | 充电设备 直流整车充电机安装 直流整车充电机 分体式 充电机柜 功率（kW）及以下 600 | 台 | 1884.24 | 0 | 1158.6 | 149.92 | 575.72 | 0 | 0 | 0 | 10.8887 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理、校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010100 | PD10-22 | 充电设备 直流整车充电机安装 直流整车充电机 分体式 充电机柜 功率（kW）及以下 720 | 台 | 2179.73 | 0 | 1297.02 | 162.63 | 720.08 | 0 | 0 | 0 | 12.2282 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理、校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010100 | PD10-23 | 充电设备 直流整车充电机安装 直流整车充电机 分体式 充电桩 | 台 | 265.91 | 0 | 142.82 | 22.15 | 100.94 | 0 | 0 | 0 | 1.3322 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理、校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010100 | PD10-24 | 充电设备 直流整车充电机安装 直流整车充电机 分体式 充电堆机柜 功率（kW）及以下 300 | 台 | 1745.83 | 0 | 1007.47 | 132.3 | 606.06 | 0 | 0 | 0 | 9.4499 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理、校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010100 | PD10-25 | 充电设备 直流整车充电机安装 直流整车充电机 分体式 充电堆机柜 功率（kW）及以下 360 | 台 | 2034.31 | 0 | 1144.89 | 149.04 | 740.38 | 0 | 0 | 0 | 10.7754 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理、校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010100 | PD10-26 | 充电设备 直流整车充电机安装 直流整车充电机 分体式 充电堆机柜 功率（kW）及以下 480 | 台 | 2338.49 | 0 | 1253.22 | 164.62 | 920.65 | 0 | 0 | 0 | 11.8605 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理、校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010100 | PD10-27 | 充电设备 直流整车充电机安装 直流整车充电机 分体式 充电堆机柜 功率（kW）及以下 600 | 台 | 2581.35 | 0 | 1363.57 | 184.17 | 1033.61 | 0 | 0 | 0 | 12.9623 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理、校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010100 | PD10-28 | 充电设备 直流整车充电机安装 直流整车充电机 分体式 充电堆机柜 功率（kW）及以下 720 | 台 | 2841.77 | 0 | 1467.54 | 204.52 | 1169.71 | 0 | 0 | 0 | 14.0114 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理、校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010200 | PD10-29 | 充电设备 直流分箱充电机安装 直流分箱充电机 功率（kW）及以下 90 | 台 | 193.57 | 0 | 102.63 | 16.29 | 74.65 | 0 | 0 | 0 | 0.9431 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理，校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010200 | PD10-30 | 充电设备 直流分箱充电机安装 直流分箱充电机 功率（kW）及以下 150 | 台 | 241.35 | 0 | 118.29 | 18.8 | 104.26 | 0 | 0 | 0 | 1.1105 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理，校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010300 | PD10-31 | 充电设备 交流充电桩安装 壁挂式 功率（kW）及以下 7 | 台 | 147.27 | 0 | 114.26 | 16.67 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 1.0658 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，盘内整理，校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010300 | PD10-32 | 充电设备 交流充电桩安装 壁挂式 功率（kW）及以下 22 | 台 | 198.14 | 0 | 160.68 | 19.39 | 18.07 | 0 | 0 | 0 | 1.5102 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，盘内整理，校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010300 | PD10-33 | 充电设备 交流充电桩安装 壁挂式 功率（kW）及以下 42 | 台 | 261.61 | 0 | 214.29 | 23.37 | 23.95 | 0 | 0 | 0 | 2.0443 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，盘内整理，校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010300 | PD10-34 | 充电设备 交流充电桩安装 立式 功率（kW）及以下 7 | 台 | 196.22 | 0 | 150 | 16.42 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 1.4219 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，盘内整理，校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010300 | PD10-35 | 充电设备 交流充电桩安装 立式 功率（kW）及以下 22 | 台 | 258.09 | 0 | 185.72 | 27.16 | 45.21 | 0 | 0 | 0 | 1.7778 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，盘内整理，校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210010300 | PD10-36 | 充电设备 交流充电桩安装 立式 功率（kW）及以下 42 | 台 | 330.21 | 0 | 221.46 | 38.12 | 70.63 | 0 | 0 | 0 | 2.1339 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，盘内整理，校接线，接地，补漆，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210020100 | PD10-37 | 换电设备 电池箱换电设备安装 侧向电池箱换电设备 一步式 单次更换2箱以下 | 套 | 3743.71 | 0 | 2608.84 | 79.66 | 1055.21 | 0 | 0 | 0 | 22.6995 |  | 工作内容：①电池箱换电设备：开箱检查，主体框架就位，部件组装，电源、控制及信号回路连接，单体调试（包括电气、机械、传动和控制部分）。②电池箱存储架：开箱检查、就位安装及调整，附属元件安装，整理，校接线，接地，单体调试。③电池箱转运设备：开箱检查，主体框架就位，部件组装，电源、控制及信号回路连接，单体调试（包括电气、机械、传动和控制部分）。
0210020100 | PD10-38 | 换电设备 电池箱换电设备安装 侧向电池箱换电设备 一步式 单次更换4箱以下 | 套 | 4230.76 | 0 | 2854.22 | 98.24 | 1278.3 | 0 | 0 | 0 | 24.9172 |  | 工作内容：①电池箱换电设备：开箱检查，主体框架就位，部件组装，电源、控制及信号回路连接，单体调试（包括电气、机械、传动和控制部分）。②电池箱存储架：开箱检查、就位安装及调整，附属元件安装，整理，校接线，接地，单体调试。③电池箱转运设备：开箱检查，主体框架就位，部件组装，电源、控制及信号回路连接，单体调试（包括电气、机械、传动和控制部分）。
0210020100 | PD10-39 | 换电设备 电池箱换电设备安装 电池箱换电设备 侧向两步式 换电设备 | 套 | 2583.78 | 0 | 1873.42 | 53.65 | 656.71 | 0 | 0 | 0 | 16.6217 |  | 工作内容：①电池箱换电设备：开箱检查，主体框架就位，部件组装，电源、控制及信号回路连接，单体调试（包括电气、机械、传动和控制部分）。②电池箱存储架：开箱检查、就位安装及调整，附属元件安装，整理，校接线，接地，单体调试。③电池箱转运设备：开箱检查，主体框架就位，部件组装，电源、控制及信号回路连接，单体调试（包括电气、机械、传动和控制部分）。
0210020100 | PD10-40 | 换电设备 电池箱换电设备安装 电池箱换电设备 侧向两步式 存储架 | 套 | 150.15 | 0 | 80.36 | 17.35 | 52.44 | 0 | 0 | 0 | 0.778 |  | 工作内容：①电池箱换电设备：开箱检查，主体框架就位，部件组装，电源、控制及信号回路连接，单体调试（包括电气、机械、传动和控制部分）。②电池箱存储架：开箱检查、就位安装及调整，附属元件安装，整理，校接线，接地，单体调试。③电池箱转运设备：开箱检查，主体框架就位，部件组装，电源、控制及信号回路连接，单体调试（包括电气、机械、传动和控制部分）。
0210020100 | PD10-41 | 换电设备 电池箱换电设备安装 电池箱换电设备 侧向两步式 转运设备 | 套 | 1979.88 | 0 | 981.51 | 60.93 | 937.44 | 0 | 0 | 0 | 8.8709 |  | 工作内容：①电池箱换电设备：开箱检查，主体框架就位，部件组装，电源、控制及信号回路连接，单体调试（包括电气、机械、传动和控制部分）。②电池箱存储架：开箱检查、就位安装及调整，附属元件安装，整理，校接线，接地，单体调试。③电池箱转运设备：开箱检查，主体框架就位，部件组装，电源、控制及信号回路连接，单体调试（包括电气、机械、传动和控制部分）。
0210020100 | PD10-42 | 换电设备 电池箱换电设备安装 电池箱换电设备 底部式 换电设备 | 套 | 3107.31 | 0 | 2230.47 | 79.82 | 797.02 | 0 | 0 | 0 | 19.9521 |  | 工作内容：①电池箱换电设备：开箱检查，主体框架就位，部件组装，电源、控制及信号回路连接，单体调试（包括电气、机械、传动和控制部分）。②电池箱存储架：开箱检查、就位安装及调整，附属元件安装，整理，校接线，接地，单体调试。③电池箱转运设备：开箱检查，主体框架就位，部件组装，电源、控制及信号回路连接，单体调试（包括电气、机械、传动和控制部分）。
0210020100 | PD10-43 | 换电设备 电池箱换电设备安装 电池箱换电设备 底部式 存储架 | 套 | 245.81 | 0 | 196.45 | 13.71 | 35.65 | 0 | 0 | 0 | 1.8893 |  | 工作内容：①电池箱换电设备：开箱检查，主体框架就位，部件组装，电源、控制及信号回路连接，单体调试（包括电气、机械、传动和控制部分）。②电池箱存储架：开箱检查、就位安装及调整，附属元件安装，整理，校接线，接地，单体调试。③电池箱转运设备：开箱检查，主体框架就位，部件组装，电源、控制及信号回路连接，单体调试（包括电气、机械、传动和控制部分）。
0210020100 | PD10-44 | 换电设备 电池箱换电设备安装 电池箱换电设备 底部式 转运设备 | 套 | 2369.52 | 0 | 1160.05 | 64 | 1145.47 | 0 | 0 | 0 | 10.5362 |  | 工作内容：①电池箱换电设备：开箱检查，主体框架就位，部件组装，电源、控制及信号回路连接，单体调试（包括电气、机械、传动和控制部分）。②电池箱存储架：开箱检查、就位安装及调整，附属元件安装，整理，校接线，接地，单体调试。③电池箱转运设备：开箱检查，主体框架就位，部件组装，电源、控制及信号回路连接，单体调试（包括电气、机械、传动和控制部分）。
0210020200 | PD10-45 | 换电设备 充电架安装 侧向换电 每列4层 | 单元 | 308.17 | 0 | 142.82 | 11.23 | 154.12 | 0 | 0 | 0 | 1.3322 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理，校接线，充电连接器检验，标识，接地，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210020200 | PD10-46 | 换电设备 充电架安装 侧向换电 每列6层 | 单元 | 364.87 | 0 | 153.51 | 11.84 | 199.52 | 0 | 0 | 0 | 1.4205 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理，校接线，充电连接器检验，标识，接地，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210020200 | PD10-47 | 换电设备 充电架安装 侧向换电 每列6层以上 | 单元 | 459.31 | 0 | 180.31 | 14.88 | 264.12 | 0 | 0 | 0 | 1.6875 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理，校接线，充电连接器检验，标识，接地，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210020200 | PD10-48 | 换电设备 充电架安装 底部换电 每列6层以下 | 单元 | 496.61 | 0 | 214.23 | 18.26 | 264.12 | 0 | 0 | 0 | 1.9983 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理，校接线，充电连接器检验，标识，接地，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210020200 | PD10-49 | 换电设备 充电架安装 底部换电 每列6层以上 | 单元 | 678.26 | 0 | 312.38 | 28.36 | 337.52 | 0 | 0 | 0 | 2.8853 |  | 工作内容：开箱检查、就位安装及调整，整理，校接线，充电连接器检验，标识，接地，单体调试。 注释：未计价材料接地材料。
0210020300 | PD10-50 | 换电设备 电池箱上架就位 电池箱 250kg以下 | 块 | 223.93 | 0 | 87.05 | 21.15 | 115.73 | 0 | 0 | 0 | 0.8333 |  | 工作内容：开箱检查、搬运、上架就位，充电连接器插接检验，充电、放电、测量等。
0210020300 | PD10-51 | 换电设备 电池箱上架就位 电池箱 400kg以下 | 块 | 282.3 | 0 | 96.02 | 35.07 | 151.21 | 0 | 0 | 0 | 0.9454 |  | 工作内容：开箱检查、搬运、上架就位，充电连接器插接检验，充电、放电、测量等。
0210020300 | PD10-52 | 换电设备 电池箱上架就位 电池箱 400kg以上 | 块 | 341.51 | 0 | 104.99 | 48.99 | 187.53 | 0 | 0 | 0 | 1.0575 |  | 工作内容：开箱检查、搬运、上架就位，充电连接器插接检验，充电、放电、测量等。
0210030000 | PD10-53 | 充（换）电站监控系统调试 换电站监控系统调试 | 站 | 4091.07 | 0 | 3341.74 | 0 | 749.33 | 0 | 0 | 0 | 27.6177 |  | 工作内容：系统性能测试、支付手段及计费系统调试。
0210030000 | PD10-54 | 充（换）电站监控系统调试 充电站监控系统调试 | 站 | 1373.73 | 0 | 1213.8 | 0 | 159.93 | 0 | 0 | 0 | 10.0314 |  | 工作内容：系统性能测试、支付手段及计费系统调试。
0210030000 | PD10-55 | 充（换）电站监控系统调试 主站与站级监控联调 换电站 | 站 | 1050.15 | 0 | 910.34 | 0 | 139.81 | 0 | 0 | 0 | 7.5235 |  | 工作内容：系统性能测试、支付手段及计费系统调试。
0210030000 | PD10-56 | 充（换）电站监控系统调试 主站与站级监控联调 充电站 | 站 | 888.37 | 0 | 758.62 | 0 | 129.75 | 0 | 0 | 0 | 6.2696 |  | 工作内容：系统性能测试、支付手段及计费系统调试。
0211010000 | PD11-1 | 10kV电力变压器系统调试 10kV侧配置负荷开关 | 系统 | 1090.81 | 0 | 489.41 | 0 | 601.4 | 0 | 0 | 0 | 4.4611 |  | 工作内容：变压器、断路器或负荷开关、隔离开关、电流互感器、继电保护装置、测量仪表等二次回路调试，一次通流、二次升压试验，整组传动试验，交接验收。
0211010000 | PD11-2 | 10kV电力变压器系统调试 10kV侧配置断路器 | 系统 | 1541.1 | 0 | 595.34 | 0 | 945.76 | 0 | 0 | 0 | 5.5864 |  | 工作内容：变压器、断路器或负荷开关、隔离开关、电流互感器、继电保护装置、测量仪表等二次回路调试，一次通流、二次升压试验，整组传动试验，交接验收。
0211020000 | PD11-3 | 送配电设备系统调试 电压等级 10kV 配置负荷开关 | 系统 | 346.71 | 0 | 252.91 | 0 | 93.8 | 0 | 0 | 0 | 2.195 |  | 工作内容：断路器或负荷开关、隔离开关、电流互感器、继电保护装置、测量仪表等二次回路试验，一次通流、二次升压试验，整组传动试验，交接验收。
0211020000 | PD11-4 | 送配电设备系统调试 电压等级 10kV 配置断路器 | 系统 | 507.51 | 0 | 351.46 | 0 | 156.05 | 0 | 0 | 0 | 3.0589 |  | 工作内容：断路器或负荷开关、隔离开关、电流互感器、继电保护装置、测量仪表等二次回路试验，一次通流、二次升压试验，整组传动试验，交接验收。
0211020000 | PD11-5 | 送配电设备系统调试 电压等级 1kV以下 配继电保护 | 系统 | 117.42 | 0 | 97.77 | 0 | 19.65 | 0 | 0 | 0 | 0.808 |  | 工作内容：断路器或负荷开关、隔离开关、电流互感器、继电保护装置、测量仪表等二次回路试验，一次通流、二次升压试验，整组传动试验，交接验收。
0211030000 | PD11-6 | 母线系统调试 电压等级 10kV | 段 | 362.23 | 0 | 240.92 | 0 | 121.31 | 0 | 0 | 0 | 2.0682 |  | 工作内容：母线系统查线，二次回路调试，保护、信号动作试验。
0211030000 | PD11-7 | 母线系统调试 电压等级 1kV以下 | 段 | 209.13 | 0 | 170.25 | 0 | 38.88 | 0 | 0 | 0 | 1.4379 |  | 工作内容：母线系统查线，二次回路调试，保护、信号动作试验。
0211040000 | PD11-8 | 直流电源系统调试 直流电源系统 | 系统 | 626 | 0 | 334.29 | 0 | 291.71 | 0 | 0 | 0 | 2.7627 |  | 工作内容：常规检查、硬件及顺序检查、绝缘检测、应用功能调试、控制回路系统调整试验。
0211040000 | PD11-9 | 直流电源系统调试 事故照明切换系统 | 系统 | 211.24 | 0 | 110.33 | 0 | 100.91 | 0 | 0 | 0 | 0.9118 |  | 工作内容：常规检查、硬件及顺序检查、绝缘检测、应用功能调试、控制回路系统调整试验。
0211050000 | PD11-10 | 备用电源自投系统调试 备用电源自投系统 | 系统 | 687.31 | 0 | 334.29 | 0 | 353.02 | 0 | 0 | 0 | 2.7627 |  | 工作内容：二次回路检查、切换功能检查、试运行。
0211060000 | PD11-11 | 充（换）电站分系统调试 直流充电机 整车直流充电系统调试 | 系统 | 187.96 | 0 | 97.77 | 0 | 90.19 | 0 | 0 | 0 | 0.808 |  | 工作内容：上电前准备工作，内、外部接线检查；上电、状态检查；车辆对接状态检查；充电系统与后台对点；电池箱换电设备电气性能、机械性能联调；电池箱换电设备与车辆配合测试；电池箱取放试验。
0211060000 | PD11-12 | 充（换）电站分系统调试 直流充电机 分箱直流充电系统调试 90kW以下 | 系统 | 237.56 | 0 | 130.37 | 0 | 107.19 | 0 | 0 | 0 | 1.0774 |  | 工作内容：上电前准备工作，内、外部接线检查；上电、状态检查；车辆对接状态检查；充电系统与后台对点；电池箱换电设备电气性能、机械性能联调；电池箱换电设备与车辆配合测试；电池箱取放试验。
0211060000 | PD11-13 | 充（换）电站分系统调试 直流充电机 分箱直流充电系统调试 150kW以下 | 系统 | 363.12 | 0 | 184.69 | 0 | 178.43 | 0 | 0 | 0 | 1.5264 |  | 工作内容：上电前准备工作，内、外部接线检查；上电、状态检查；车辆对接状态检查；充电系统与后台对点；电池箱换电设备电气性能、机械性能联调；电池箱换电设备与车辆配合测试；电池箱取放试验。
0211060000 | PD11-14 | 充（换）电站分系统调试 直流充电堆 充电系统调试 | 系统 | 469.04 | 0 | 62.68 | 0 | 406.36 | 0 | 0 | 0 | 0.518 |  | 工作内容：上电前准备工作，内、外部接线检查；上电、状态检查；车辆对接状态检查；充电系统与后台对点；电池箱换电设备电气性能、机械性能联调；电池箱换电设备与车辆配合测试；电池箱取放试验。
0211060000 | PD11-15 | 充（换）电站分系统调试 电池箱换电设备 换电系统调试 | 系统 | 2143.65 | 0 | 1303.69 | 0 | 839.96 | 0 | 0 | 0 | 10.7743 |  | 工作内容：上电前准备工作，内、外部接线检查；上电、状态检查；车辆对接状态检查；充电系统与后台对点；电池箱换电设备电气性能、机械性能联调；电池箱换电设备与车辆配合测试；电池箱取放试验。
0211070000 | PD11-16 | 整套启动调试 配电站 | 站 | 1253.02 | 0 | 869.12 | 0 | 383.9 | 0 | 0 | 0 | 7.1828 |  | 工作内容：受电前准备工作，启动方案编制；受电时一、二次回路定相、核相；电流、电压测量；保护带负荷测试、合环或同期试验；主设备冲击合闸试验和受电后检查；试运行。
0211070000 | PD11-17 | 整套启动调试 箱式变压器 | 站 | 1002.43 | 0 | 695.31 | 0 | 307.12 | 0 | 0 | 0 | 5.7464 |  | 工作内容：受电前准备工作，启动方案编制；受电时一、二次回路定相、核相；电流、电压测量；保护带负荷测试、合环或同期试验；主设备冲击合闸试验和受电后检查；试运行。
0211070000 | PD11-18 | 整套启动调试 开关站 | 站 | 668.63 | 0 | 434.57 | 0 | 234.06 | 0 | 0 | 0 | 3.5915 |  | 工作内容：受电前准备工作，启动方案编制；受电时一、二次回路定相、核相；电流、电压测量；保护带负荷测试、合环或同期试验；主设备冲击合闸试验和受电后检查；试运行。
0301010000 | PX1-1 | 人力运输 混凝土杆 | t·km | 279 | 0 | 256.48 | 0 | 22.52 | 0 | 0 | 0 | 2.8584 |  | 工作内容：线路器材外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0301010000 | PX1-2 | 人力运输 混凝土预制品 | t·km | 234.03 | 0 | 216.21 | 0 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 2.4201 |  | 工作内容：线路器材外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0301010000 | PX1-3 | 人力运输 塔材 | t·km | 158.99 | 0 | 145.54 | 0 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 1.6778 |  | 工作内容：线路器材外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0301010000 | PX1-4 | 人力运输 线材 | t·km | 260.79 | 0 | 234.78 | 0 | 26.01 | 0 | 0 | 0 | 2.628 |  | 工作内容：线路器材外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0301010000 | PX1-5 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | t·km | 135.14 | 0 | 125.39 | 0 | 9.75 | 0 | 0 | 0 | 1.4145 |  | 工作内容：线路器材外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0301010000 | PX1-6 | 人力运输 其他建筑安装材料 | t·km | 110.69 | 0 | 102.62 | 0 | 8.07 | 0 | 0 | 0 | 1.167 |  | 工作内容：线路器材外观检查，绑扎及运送，卸至指定地点，运毕返回等。
0301020000 | PX1-7 | 拖拉机运输 混凝土预制品 装卸 | t | 31.68 | 0 | 13.54 | 0.84 | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 0.1525 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0301020000 | PX1-8 | 拖拉机运输 混凝土预制品 运输 | t·km | 8.45 | 0 | 2.57 | 0 | 5.88 | 0 | 0 | 0 | 0.0321 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0301020000 | PX1-9 | 拖拉机运输 塔材 装卸 | t | 30.1 | 0 | 10.18 | 0 | 19.92 | 0 | 0 | 0 | 0.1141 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0301020000 | PX1-10 | 拖拉机运输 塔材 运输 | t·km | 7.14 | 0 | 2.11 | 0 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0.0264 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0301020000 | PX1-11 | 拖拉机运输 线材 装卸 | t | 32.29 | 0 | 13.62 | 0 | 18.67 | 0 | 0 | 0 | 0.1466 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0301020000 | PX1-12 | 拖拉机运输 线材 运输 | t·km | 11.28 | 0 | 3.49 | 0 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 0.0436 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0301020000 | PX1-13 | 拖拉机运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 37.66 | 0 | 8.66 | 8.83 | 20.17 | 0 | 0 | 0 | 0.0933 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0301020000 | PX1-14 | 拖拉机运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 6.9 | 0 | 2.03 | 0 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0.0254 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0301020000 | PX1-15 | 拖拉机运输 其他建筑安装材料 装卸 | t | 18.01 | 0 | 5.45 | 0 | 12.56 | 0 | 0 | 0 | 0.0619 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0301020000 | PX1-16 | 拖拉机运输 其他建筑安装材料 运输 | t·km | 6.72 | 0 | 1.85 | 0 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0.0231 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在10m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0301030000 | PX1-17 | 汽车运输 混凝土杆 装卸 | t | 85.93 | 0 | 11.6 | 5.82 | 68.51 | 0 | 0 | 0 | 0.1298 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0301030000 | PX1-18 | 汽车运输 混凝土杆 运输 | t·km | 1.61 | 0 | 0.34 | 0 | 1.27 | 0 | 0 | 0 | 0.0043 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0301030000 | PX1-19 | 汽车运输 钢管杆 装卸 | t | 139.56 | 0 | 16.46 | 6.15 | 116.95 | 0 | 0 | 0 | 0.163 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0301030000 | PX1-20 | 汽车运输 钢管杆 运输 | t·km | 2.96 | 0 | 0.43 | 0 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 0.0054 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0301030000 | PX1-21 | 汽车运输 混凝土预制品 装卸 | t | 55.98 | 0 | 11.64 | 0.33 | 44.01 | 0 | 0 | 0 | 0.1291 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0301030000 | PX1-22 | 汽车运输 混凝土预制品 运输 | t·km | 1.34 | 0 | 0.22 | 0 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0.0028 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0301030000 | PX1-23 | 汽车运输 塔材 装卸 | t | 54.63 | 0 | 10.54 | 1.76 | 42.33 | 0 | 0 | 0 | 0.1202 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0301030000 | PX1-24 | 汽车运输 塔材 运输 | t·km | 1.62 | 0 | 0.54 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0301030000 | PX1-25 | 汽车运输 线材 装卸 | t | 66.89 | 0 | 10.65 | 1.18 | 55.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1197 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0301030000 | PX1-26 | 汽车运输 线材 运输 | t·km | 1.58 | 0 | 0.5 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0.0063 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0301030000 | PX1-27 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 50.26 | 0 | 9.82 | 0 | 40.44 | 0 | 0 | 0 | 0.1099 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0301030000 | PX1-28 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 1.58 | 0 | 0.5 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0.0062 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0301030000 | PX1-29 | 汽车运输 其他建筑安装材料 装卸 | t | 28.25 | 0 | 8.96 | 0 | 19.29 | 0 | 0 | 0 | 0.1003 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0301030000 | PX1-30 | 汽车运输 其他建筑安装材料 运输 | t·km | 1.25 | 0 | 0.31 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0.0039 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装车支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸车及返回等。
0301040000 | PX1-31 | 船舶运输 混凝土杆 装卸 | t | 89.36 | 0 | 58.61 | 0.45 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6561 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回等。
0301040000 | PX1-32 | 船舶运输 混凝土杆 运输 | t·km | 1.96 | 0 | 0.34 | 0 | 1.62 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回等。
0301040000 | PX1-33 | 船舶运输 混凝土预制品 装卸 | t | 65.22 | 0 | 44.47 | 2.19 | 18.56 | 0 | 0 | 0 | 0.4978 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回等。
0301040000 | PX1-34 | 船舶运输 混凝土预制品 运输 | t·km | 1.38 | 0 | 0.27 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0.0034 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回等。
0301040000 | PX1-35 | 船舶运输 塔材 装卸 | t | 58.92 | 0 | 39.09 | 1.65 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0.4414 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回等。
0301040000 | PX1-36 | 船舶运输 塔材 运输 | t·km | 2.07 | 0 | 0.49 | 0 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0.0061 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回等。
0301040000 | PX1-37 | 船舶运输 线材 装卸 | t | 126.96 | 0 | 81.89 | 1.46 | 43.61 | 0 | 0 | 0 | 0.9166 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回等。
0301040000 | PX1-38 | 船舶运输 线材 运输 | t·km | 2.16 | 0 | 0.34 | 0 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 0.0042 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回等。
0301040000 | PX1-39 | 船舶运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | t | 55.56 | 0 | 34.38 | 0 | 21.18 | 0 | 0 | 0 | 0.3847 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回等。
0301040000 | PX1-40 | 船舶运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | t·km | 2.08 | 0 | 0.52 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0.0065 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回等。
0301040000 | PX1-41 | 船舶运输 其他建筑安装材料 装卸 | t | 39.13 | 0 | 17.95 | 0 | 21.18 | 0 | 0 | 0 | 0.2022 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回等。
0301040000 | PX1-42 | 船舶运输 其他建筑安装材料 运输 | t·km | 1.45 | 0 | 0.2 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 0 | 0.0025 |  | 工作内容：线路器材外观检查，材料在20m以内的移运，装船支垫并绑扎稳固，运至指定地点卸船及返回等。
0302010000 | PX2-1 | 线路复测及分坑 直线单杆 | 基 | 33.63 | 0 | 19.95 | 11.96 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0.1742 |  | 工作内容：复测桩位及档距，测定坑位，坑界及施工基面，主桩或辅助桩遗失或变动后的恢复，平断面的校核，清理现场，工器具移运等。
0302010000 | PX2-2 | 线路复测及分坑 直线双杆 | 基 | 58.71 | 0 | 34.28 | 21.4 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0.2994 |  | 工作内容：复测桩位及档距，测定坑位，坑界及施工基面，主桩或辅助桩遗失或变动后的恢复，平断面的校核，清理现场，工器具移运等。
0302010000 | PX2-3 | 线路复测及分坑 耐张（转角）单杆 | 基 | 47.05 | 0 | 29.2 | 15.83 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0.255 |  | 工作内容：复测桩位及档距，测定坑位，坑界及施工基面，主桩或辅助桩遗失或变动后的恢复，平断面的校核，清理现场，工器具移运等。
0302010000 | PX2-4 | 线路复测及分坑 耐张（转角）双杆 | 基 | 68.94 | 0 | 42.15 | 23.81 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0.3678 |  | 工作内容：复测桩位及档距，测定坑位，坑界及施工基面，主桩或辅助桩遗失或变动后的恢复，平断面的校核，清理现场，工器具移运等。
0302010000 | PX2-5 | 线路复测及分坑 直线自立塔 | 基 | 75.16 | 0 | 42.5 | 29.63 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0.3708 |  | 工作内容：复测桩位及档距，测定坑位，坑界及施工基面，主桩或辅助桩遗失或变动后的恢复，平断面的校核，清理现场，工器具移运等。
0302010000 | PX2-6 | 线路复测及分坑 耐张（转角）自立塔 | 基 | 101.11 | 0 | 60.77 | 35.55 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0.5303 |  | 工作内容：复测桩位及档距，测定坑位，坑界及施工基面，主桩或辅助桩遗失或变动后的恢复，平断面的校核，清理现场，工器具移运等。
0302010000 | PX2-7 | 线路复测及分坑 三联杆 | 基 | 61.06 | 0 | 34.6 | 23.18 | 3.28 | 0 | 0 | 0 | 0.3021 |  | 工作内容：复测桩位及档距，测定坑位，坑界及施工基面，主桩或辅助桩遗失或变动后的恢复，平断面的校核，清理现场，工器具移运等。
0302020100 | PX2-8 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 I、II类土 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 14.9 | 0 | 12.97 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0.1574 |  | 工作内容：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302020100 | PX2-9 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 I、II类土 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 18.34 | 0 | 15.94 | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1919 |  | 工作内容：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302020100 | PX2-10 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 I、II类土 坑深（m） 3.0以上 | m³ | 21.29 | 0 | 18.39 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2219 |  | 工作内容：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302020100 | PX2-11 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 III类土 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 19.1 | 0 | 16.54 | 0 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0.1994 |  | 工作内容：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302020100 | PX2-12 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 III类土 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 22.76 | 0 | 19.61 | 0 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0.2374 |  | 工作内容：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302020100 | PX2-13 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 III类土 坑深（m） 3.0以上 | m³ | 28.25 | 0 | 24.64 | 0 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0.2939 |  | 工作内容：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302020100 | PX2-14 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 IV类土 坑深（m） 2.0以内 | m³ | 33.33 | 0 | 29.84 | 0 | 3.49 | 0 | 0 | 0 | 0.3558 |  | 工作内容：土方：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 淤泥、流砂：基坑挖方，弃土坑边外，修整，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 湿土排水：抽水机具安装，移动，拆除，坑内排水，清理现场，工器具移运等。
0302020100 | PX2-15 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 IV类土 坑深（m） 3.0以内 | m³ | 38.97 | 0 | 34.98 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0.4165 |  | 工作内容：土方：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 淤泥、流砂：基坑挖方，弃土坑边外，修整，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 湿土排水：抽水机具安装，移动，拆除，坑内排水，清理现场，工器具移运等。
0302020100 | PX2-16 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 IV类土 坑深（m） 3.0以上 | m³ | 46.57 | 0 | 41.53 | 0 | 5.04 | 0 | 0 | 0 | 0.4938 |  | 工作内容：土方：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 淤泥、流砂：基坑挖方，弃土坑边外，修整，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 湿土排水：抽水机具安装，移动，拆除，坑内排水，清理现场，工器具移运等。
0302020100 | PX2-17 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 淤泥、流砂 | m³ | 83.36 | 0 | 44.9 | 33.46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.5303 |  | 工作内容：土方：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 淤泥、流砂：基坑挖方，弃土坑边外，修整，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 湿土排水：抽水机具安装，移动，拆除，坑内排水，清理现场，工器具移运等。
0302020100 | PX2-18 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 湿土排水 | m³ | 5.19 | 0 | 0.9 | 0 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0.0113 |  | 工作内容：土方：基坑挖方，弃土坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 淤泥、流砂：基坑挖方，弃土坑边外，修整，装拆挡土板，回填夯实，清理现场，工器具移运等。 湿土排水：抽水机具安装，移动，拆除，坑内排水，清理现场，工器具移运等。
0302020200 | PX2-19 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械挖土方及回填 I、II类土 | m³ | 12.16 | 0 | 2.23 | 0 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 0.0264 |  | 工作内容：机具就、退位，挖土，堆土，推土，修整，装拆挡土板（淤泥、流砂），回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302020200 | PX2-20 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械挖土方及回填 III类土 | m³ | 13.26 | 0 | 2.27 | 0 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 0.0267 |  | 工作内容：机具就、退位，挖土，堆土，推土，修整，装拆挡土板（淤泥、流砂），回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302020200 | PX2-21 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械挖土方及回填 IV类土 | m³ | 17.69 | 0 | 3 | 0 | 14.69 | 0 | 0 | 0 | 0.0354 |  | 工作内容：机具就、退位，挖土，堆土，推土，修整，装拆挡土板（淤泥、流砂），回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302020200 | PX2-22 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械挖土方及回填 淤泥、流砂 | m³ | 47.86 | 0 | 2.26 | 33.46 | 12.14 | 0 | 0 | 0 | 0.0267 |  | 工作内容：机具就、退位，挖土，堆土，推土，修整，装拆挡土板（淤泥、流砂），回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302020300 | PX2-23 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 极软岩 | m³ | 68.37 | 0 | 56.98 | 2.01 | 9.38 | 0 | 0 | 0 | 0.606 |  | 工作内容：基坑凿石、弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302020300 | PX2-24 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 软岩 | m³ | 73.44 | 0 | 59.43 | 2.48 | 11.53 | 0 | 0 | 0 | 0.6324 |  | 工作内容：基坑凿石、弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302020300 | PX2-25 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 较软岩 | m³ | 114.3 | 0 | 95.32 | 3.3 | 15.68 | 0 | 0 | 0 | 1.0138 |  | 工作内容：基坑凿石、弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302020300 | PX2-26 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 较坚硬岩 | m³ | 159.25 | 0 | 132.87 | 4.5 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 1.4132 |  | 工作内容：基坑凿石、弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302020300 | PX2-27 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 坚硬岩 | m³ | 231.4 | 0 | 193.28 | 6.35 | 31.77 | 0 | 0 | 0 | 2.0557 |  | 工作内容：基坑凿石、弃渣坑边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302020400 | PX2-28 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 极软岩 | m³ | 41.58 | 0 | 29.49 | 6.39 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.2929 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302020400 | PX2-29 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 软岩 | m³ | 55.53 | 0 | 39.69 | 9.35 | 6.49 | 0 | 0 | 0 | 0.3942 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302020400 | PX2-30 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 较软岩 | m³ | 67.53 | 0 | 48.19 | 10.53 | 8.81 | 0 | 0 | 0 | 0.4787 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302020400 | PX2-31 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 较坚硬岩 | m³ | 79.53 | 0 | 56.71 | 11.83 | 10.99 | 0 | 0 | 0 | 0.5632 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302020400 | PX2-32 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 坚硬岩 | m³ | 114.63 | 0 | 81.35 | 15 | 18.28 | 0 | 0 | 0 | 0.8079 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302020500 | PX2-33 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械石方及回填 极软岩 | m³ | 33.32 | 0 | 13.73 | 0 | 19.59 | 0 | 0 | 0 | 0.1466 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302020500 | PX2-34 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械石方及回填 软岩 | m³ | 49.44 | 0 | 16.46 | 0 | 32.98 | 0 | 0 | 0 | 0.1758 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302020500 | PX2-35 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械石方及回填 较软岩 | m³ | 65.36 | 0 | 18.29 | 0 | 47.07 | 0 | 0 | 0 | 0.1954 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302020500 | PX2-36 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械石方及回填 较坚硬岩 | m³ | 94.73 | 0 | 23.51 | 0 | 71.22 | 0 | 0 | 0 | 0.2512 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302020500 | PX2-37 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填 机械石方及回填 坚硬岩 | m³ | 121.32 | 0 | 23.51 | 0 | 97.81 | 0 | 0 | 0 | 0.2512 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302030100 | PX2-38 | 挖孔基础挖方（或爆破） 人工土方 I、II类土 | m³ | 35.12 | 0 | 28.02 | 4.37 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0.3407 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，清理现场，工器具移运等。
0302030100 | PX2-39 | 挖孔基础挖方（或爆破） 人工土方 III类土 | m³ | 36.83 | 0 | 28.85 | 4.37 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0.3494 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，清理现场，工器具移运等。
0302030100 | PX2-40 | 挖孔基础挖方（或爆破） 人工土方 IV类土 | m³ | 56.21 | 0 | 46.25 | 4.37 | 5.59 | 0 | 0 | 0 | 0.5615 |  | 工作内容：基坑掏挖，弃土坑边外，修整，清理现场，工器具移运等。
0302030200 | PX2-41 | 挖孔基础挖方（或爆破） 人工石方 极软岩 | m³ | 88.86 | 0 | 74.63 | 2.51 | 11.72 | 0 | 0 | 0 | 0.7838 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，清理现场，工器具移运等。
0302030200 | PX2-42 | 挖孔基础挖方（或爆破） 人工石方 软岩 | m³ | 100.98 | 0 | 81.38 | 3.57 | 16.03 | 0 | 0 | 0 | 0.8433 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，清理现场，工器具移运等。
0302030200 | PX2-43 | 挖孔基础挖方（或爆破） 人工石方 较软岩 | m³ | 149.81 | 0 | 129.16 | 4.13 | 16.52 | 0 | 0 | 0 | 1.3558 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，清理现场，工器具移运等。
0302030200 | PX2-44 | 挖孔基础挖方（或爆破） 人工石方 较坚硬岩 | m³ | 213.93 | 0 | 185.56 | 4.64 | 23.73 | 0 | 0 | 0 | 1.9479 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，清理现场，工器具移运等。
0302030200 | PX2-45 | 挖孔基础挖方（或爆破） 人工石方 坚硬岩 | m³ | 312.31 | 0 | 271.08 | 6.57 | 34.66 | 0 | 0 | 0 | 2.8455 |  | 工作内容：基坑凿石，弃渣坑边外，修整，清理现场，工器具移运等。
0302030300 | PX2-46 | 挖孔基础挖方（或爆破） 爆破石方 极软岩 | m³ | 67.66 | 0 | 52.45 | 8.9 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0.5783 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，清理现场，工器具移运等。
0302030300 | PX2-47 | 挖孔基础挖方（或爆破） 爆破石方 软岩 | m³ | 90.82 | 0 | 70.61 | 13.02 | 7.19 | 0 | 0 | 0 | 0.7785 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，清理现场，工器具移运等。
0302030300 | PX2-48 | 挖孔基础挖方（或爆破） 爆破石方 较软岩 | m³ | 110.14 | 0 | 85.75 | 14.67 | 9.72 | 0 | 0 | 0 | 0.9454 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，清理现场，工器具移运等。
0302030300 | PX2-49 | 挖孔基础挖方（或爆破） 爆破石方 较坚硬岩 | m³ | 129.52 | 0 | 100.88 | 16.49 | 12.15 | 0 | 0 | 0 | 1.1123 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，清理现场，工器具移运等。
0302030300 | PX2-50 | 挖孔基础挖方（或爆破） 爆破石方 坚硬岩 | m³ | 185.84 | 0 | 144.7 | 20.89 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 1.5954 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，清理现场，工器具移运等。
0302040100 | PX2-51 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 I、II类土 | m³ | 16.22 | 0 | 14.33 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0.1738 |  | 工作内容：基槽挖方，弃土槽边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302040100 | PX2-52 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 III类土 | m³ | 20.68 | 0 | 18.49 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0.2247 |  | 工作内容：基槽挖方，弃土槽边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302040100 | PX2-53 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 IV类土 | m³ | 40.49 | 0 | 38.01 | 0 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0.4615 |  | 工作内容：基槽挖方，弃土槽边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302040100 | PX2-54 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工土方及回填 淤泥、流砂 | m³ | 32.22 | 0 | 30.29 | 0 | 1.93 | 0 | 0 | 0 | 0.3663 |  | 工作内容：基槽挖方，弃土槽边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302040200 | PX2-55 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 极软岩 | m³ | 63.13 | 0 | 57.68 | 1.97 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0.6816 |  | 工作内容：基槽凿石，弃渣槽边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302040200 | PX2-56 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 软岩 | m³ | 66.26 | 0 | 58.42 | 2.86 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 0.69 |  | 工作内容：基槽凿石，弃渣槽边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302040200 | PX2-57 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 较软岩 | m³ | 106.81 | 0 | 97.75 | 3.24 | 5.82 | 0 | 0 | 0 | 1.1545 |  | 工作内容：基槽凿石，弃渣槽边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302040200 | PX2-58 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 较坚硬岩 | m³ | 122.68 | 0 | 112.34 | 3.64 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 1.3269 |  | 工作内容：基槽凿石，弃渣槽边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302040200 | PX2-59 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 人工石方及回填 坚硬岩 | m³ | 179 | 0 | 164.11 | 5.15 | 9.74 | 0 | 0 | 0 | 1.9384 |  | 工作内容：基槽凿石，弃渣槽边外，修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302040300 | PX2-60 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 极软岩 | m³ | 43.96 | 0 | 35.54 | 7.35 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0.3587 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302040300 | PX2-61 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 软岩 | m³ | 59.8 | 0 | 47.84 | 10.76 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.4828 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302040300 | PX2-62 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 较软岩 | m³ | 71.78 | 0 | 58.08 | 12.12 | 1.58 | 0 | 0 | 0 | 0.5861 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302040300 | PX2-63 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 软坚硬岩 | m³ | 83.97 | 0 | 68.34 | 13.62 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0.6896 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302040300 | PX2-64 | 接地槽挖方（或爆破）及回填 爆破石方及回填 坚硬岩 | m³ | 118.66 | 0 | 98.03 | 17.26 | 3.37 | 0 | 0 | 0 | 0.9892 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，回填夯实，清理现场，工器具移运等。
0302050100 | PX2-65 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 人工土方 I、II类土 | m³ | 10.05 | 0 | 9.21 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.112 |  | 工作内容：挖方，弃土，修整，清理现场，工器具移运等。
0302050100 | PX2-66 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 人工土方 III类土 | m³ | 14.03 | 0 | 12.94 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 0.1574 |  | 工作内容：挖方，弃土，修整，清理现场，工器具移运等。
0302050100 | PX2-67 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 人工土方 IV类土 | m³ | 18.09 | 0 | 16.66 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0.2026 |  | 工作内容：挖方，弃土，修整，清理现场，工器具移运等。
0302050200 | PX2-68 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 人工石方 极软岩 | m³ | 57.33 | 0 | 51.87 | 2.46 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.6126 |  | 工作内容：凿石，弃渣，修整，清理现场，工器具移运等。
0302050200 | PX2-69 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 人工石方 软岩 | m³ | 67.66 | 0 | 59.84 | 3.5 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0.7115 |  | 工作内容：凿石，弃渣，修整，清理现场，工器具移运等。
0302050200 | PX2-70 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 人工石方 较软岩 | m³ | 95.88 | 0 | 86.8 | 4.05 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 1.025 |  | 工作内容：凿石，弃渣，修整，清理现场，工器具移运等。
0302050200 | PX2-71 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 人工石方 较坚硬岩 | m³ | 111.13 | 0 | 100.8 | 4.55 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 1.1904 |  | 工作内容：凿石，弃渣，修整，清理现场，工器具移运等。
0302050200 | PX2-72 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 人工石方 坚硬岩 | m³ | 162.11 | 0 | 147.25 | 6.44 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 1.739 |  | 工作内容：凿石，弃渣，修整，清理现场，工器具移运等。
0302050300 | PX2-73 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 爆破石方 极软岩 | m³ | 37.6 | 0 | 29.05 | 7.04 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0.2947 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，清理现场，工器具移运等。
0302050300 | PX2-74 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 爆破石方 软岩 | m³ | 51.07 | 0 | 39.05 | 10.3 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0.3961 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，清理现场，工器具移运等。
0302050300 | PX2-75 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 爆破石方 较软岩 | m³ | 61.26 | 0 | 47.43 | 11.61 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0.4811 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，清理现场，工器具移运等。
0302050300 | PX2-76 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 爆破石方 较坚硬岩 | m³ | 71.55 | 0 | 55.69 | 13.04 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 0.5647 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，清理现场，工器具移运等。
0302050300 | PX2-77 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 爆破石方 坚硬岩 | m³ | 101.3 | 0 | 79.98 | 16.53 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0.8111 |  | 工作内容：布眼，钻眼，清孔，装药，爆破及警戒，出渣，人工修整，清理现场，工器具移运等。
0302050400 | PX2-78 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 机械石方 极软岩 | m³ | 47.3 | 0 | 15.29 | 0 | 32.01 | 0 | 0 | 0 | 0.1559 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，清理现场，工器具移动等。
0302050400 | PX2-79 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 机械石方 软岩 | m³ | 63.94 | 0 | 15.29 | 0 | 48.65 | 0 | 0 | 0 | 0.1559 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，清理现场，工器具移动等。
0302050400 | PX2-80 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 机械石方 较软岩 | m³ | 73.23 | 0 | 15.29 | 0 | 57.94 | 0 | 0 | 0 | 0.1559 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，清理现场，工器具移动等。
0302050400 | PX2-81 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 机械石方 较坚硬岩 | m³ | 83.5 | 0 | 15.29 | 0 | 68.21 | 0 | 0 | 0 | 0.1559 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，清理现场，工器具移动等。
0302050400 | PX2-82 | 排水（洪）沟、尖峰及施工基面挖方（或爆破） 机械石方 坚硬岩 | m³ | 106.53 | 0 | 14.53 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0.1481 |  | 工作内容：机具就、退位，机械破碎，挖方，出渣，人工修整，清理现场，工器具移动等。
0302060000 | PX2-83 | 回填土 松填 | m³ | 4.04 | 0 | 3.66 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.0457 |  | 工作内容：回填（或回填夯实），清理现场，工器具移运等。
0302060000 | PX2-84 | 回填土 夯填 | m³ | 10.27 | 0 | 8.58 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0.1072 |  | 工作内容：回填（或回填夯实），清理现场，工器具移运等。
0303010000 | PX3-1 | 预制基础安装 底盘安装 每块重量（kg） 100以内 | 块 | 10.56 | 0 | 9.64 | 0 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0.0875 |  | 工作内容：底盘坑口移动，基坑操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土底盘等。
0303010000 | PX3-2 | 预制基础安装 底盘安装 每块重量（kg） 200以内 | 块 | 16.69 | 0 | 15.35 | 0 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0.1394 |  | 工作内容：底盘坑口移动，基坑操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土底盘等。
0303010000 | PX3-3 | 预制基础安装 底盘安装 每块重量（kg） 300以内 | 块 | 24.01 | 0 | 18.33 | 0 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 0.1664 |  | 工作内容：底盘坑口移动，基坑操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土底盘等。
0303010000 | PX3-4 | 预制基础安装 底盘安装 每块重量（kg） 500以内 | 块 | 42.65 | 0 | 35.9 | 0 | 6.75 | 0 | 0 | 0 | 0.326 |  | 工作内容：底盘坑口移动，基坑操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土底盘等。
0303010000 | PX3-5 | 预制基础安装 底盘安装 每块重量（kg） 500以上 | 块 | 68.94 | 0 | 61.22 | 0 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 0.5559 |  | 工作内容：底盘坑口移动，基坑操平，吊装，找正，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土底盘等。
0303010000 | PX3-6 | 预制基础安装 卡盘安装 每块重量（kg） 200以内 | 块 | 9.14 | 0 | 8.38 | 0 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0.0762 |  | 工作内容：1.卡盘安装：卡盘坑口移动，吊装，找正，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 2.拉线盘安装：拉盘坑口移动，组装，吊装，拉线棒安装，调整，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土卡盘、拉线盘、拉环、拉线棒、螺栓、抱箍等。
0303010000 | PX3-7 | 预制基础安装 卡盘安装 每块重量（kg） 200以上 | 块 | 21.28 | 0 | 20.15 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0.1829 |  | 工作内容：1.卡盘安装：卡盘坑口移动，吊装，找正，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 2.拉线盘安装：拉盘坑口移动，组装，吊装，拉线棒安装，调整，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土卡盘、拉线盘、拉环、拉线棒、螺栓、抱箍等。
0303010000 | PX3-8 | 预制基础安装 拉线盘安装 每块重量（kg） 200以内 | 块 | 8 | 0 | 5.5 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0499 |  | 工作内容：1.卡盘安装：卡盘坑口移动，吊装，找正，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 2.拉线盘安装：拉盘坑口移动，组装，吊装，拉线棒安装，调整，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土卡盘、拉线盘、拉环、拉线棒、螺栓、抱箍等。
0303010000 | PX3-9 | 预制基础安装 拉线盘安装 每块重量（kg） 300以内 | 块 | 12.42 | 0 | 9.81 | 0 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0.0893 |  | 工作内容：1.卡盘安装：卡盘坑口移动，吊装，找正，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 2.拉线盘安装：拉盘坑口移动，组装，吊装，拉线棒安装，调整，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土卡盘、拉线盘、拉环、拉线棒、螺栓、抱箍等。
0303010000 | PX3-10 | 预制基础安装 拉线盘安装 每块重量（kg） 300以上 | 块 | 25.46 | 0 | 20.3 | 0 | 5.16 | 0 | 0 | 0 | 0.1844 |  | 工作内容：1.卡盘安装：卡盘坑口移动，吊装，找正，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 2.拉线盘安装：拉盘坑口移动，组装，吊装，拉线棒安装，调整，螺栓紧固，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土卡盘、拉线盘、拉环、拉线棒、螺栓、抱箍等。
0303010000 | PX3-11 | 预制基础安装 套筒安装 每基一根 | 基 | 66.92 | 0 | 51.9 | 0 | 15.02 | 0 | 0 | 0 | 0.4791 |  | 工作内容：套筒坑口移动，操平，吊装，找正，稳固，套筒内加装填充物并捣固，加顶盖及灌浆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土套筒、垫板、砂浆、水等。
0303010000 | PX3-12 | 预制基础安装 套筒安装 每基两根 | 基 | 124.84 | 0 | 100.04 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0.9236 |  | 工作内容：套筒坑口移动，操平，吊装，找正，稳固，套筒内加装填充物并捣固，加顶盖及灌浆，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土套筒、垫板、砂浆、水等。
0303020000 | PX3-13 | 钢筋加工制作及安装 钢筋加工制作 | t | 536.46 | 0 | 412.99 | 9.73 | 113.74 | 0 | 0 | 0 | 3.6682 |  | 工作内容：1.钢筋（钢筋笼）加工制作：准备，截割，钢筋连接，制弯，整理，捆扎，清理现场，工器具移运等。 2.钢筋（钢筋笼）安装：钢筋移运，钢筋组扎安装或吊装入孔并找正，地脚螺栓（插入式角钢）安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢筋、地脚螺栓（插入式角钢）。
0303020000 | PX3-14 | 钢筋加工制作及安装 钢筋笼加工制作 | t | 629.35 | 0 | 494.76 | 12.27 | 122.32 | 0 | 0 | 0 | 4.3944 |  | 工作内容：1.钢筋（钢筋笼）加工制作：准备，截割，钢筋连接，制弯，整理，捆扎，清理现场，工器具移运等。 2.钢筋（钢筋笼）安装：钢筋移运，钢筋组扎安装或吊装入孔并找正，地脚螺栓（插入式角钢）安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢筋、地脚螺栓（插入式角钢）。
0303020000 | PX3-15 | 钢筋加工制作及安装 钢筋安装 | t | 150.81 | 0 | 111.05 | 11.22 | 28.54 | 0 | 0 | 0 | 1.138 |  | 工作内容：1.钢筋（钢筋笼）加工制作：准备，截割，钢筋连接，制弯，整理，捆扎，清理现场，工器具移运等。 2.钢筋（钢筋笼）安装：钢筋移运，钢筋组扎安装或吊装入孔并找正，地脚螺栓（插入式角钢）安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢筋、地脚螺栓（插入式角钢）。
0303020000 | PX3-16 | 钢筋加工制作及安装 钢筋笼安装 | t | 227.51 | 0 | 36.6 | 10.44 | 180.47 | 0 | 0 | 0 | 0.3532 |  | 工作内容：1.钢筋（钢筋笼）加工制作：准备，截割，钢筋连接，制弯，整理，捆扎，清理现场，工器具移运等。 2.钢筋（钢筋笼）安装：钢筋移运，钢筋组扎安装或吊装入孔并找正，地脚螺栓（插入式角钢）安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢筋、地脚螺栓（插入式角钢）。
0303030100 | PX3-17 | 现浇基础 基础垫层 坑底铺石 | m³ | 33.37 | 0 | 24.52 | 0 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0.2275 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，砂石筛选，垫层铺设（灌浆）或混凝土搅拌浇制，操平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎（块）石、水泥、水、灰土。
0303030100 | PX3-18 | 现浇基础 基础垫层 坑底铺石灌浆 | m³ | 45.83 | 0 | 35.96 | 0 | 9.87 | 0 | 0 | 0 | 0.353 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，砂石筛选，垫层铺设（灌浆）或混凝土搅拌浇制，操平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎（块）石、水泥、水、灰土。
0303030100 | PX3-19 | 现浇基础 基础垫层 坑底铺石加浇混凝土 | m³ | 81.28 | 0 | 68.86 | 1.94 | 10.48 | 0 | 0 | 0 | 0.6702 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，砂石筛选，垫层铺设（灌浆）或混凝土搅拌浇制，操平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎（块）石、水泥、水、灰土。
0303030100 | PX3-20 | 现浇基础 基础垫层 灰土垫层 | m³ | 64.77 | 0 | 59.46 | 0 | 5.31 | 0 | 0 | 0 | 0.5599 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，砂石筛选，垫层铺设（灌浆）或混凝土搅拌浇制，操平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎（块）石、水泥、水、灰土。
0303030100 | PX3-21 | 现浇基础 基础垫层 素混凝土垫层 | m³ | 150.68 | 0 | 124.71 | 1.94 | 24.03 | 0 | 0 | 0 | 1.1573 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，砂石筛选，垫层铺设（灌浆）或混凝土搅拌浇制，操平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎（块）石、水泥、水、灰土。
0303030200 | PX3-22 | 现浇基础 混凝土搅拌及浇制 每个基础混凝土量（m³） 5以内 | m³ | 273.03 | 0 | 170.32 | 81.74 | 20.97 | 0 | 0 | 0 | 1.724 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，砂石筛选，混凝土搅拌及浇制，捣固，基面抹平，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水。
0303030200 | PX3-23 | 现浇基础 混凝土搅拌及浇制 每个基础混凝土量（m³） 10以内 | m³ | 235.48 | 0 | 141.92 | 73.8 | 19.76 | 0 | 0 | 0 | 1.4366 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，砂石筛选，混凝土搅拌及浇制，捣固，基面抹平，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水。
0303030200 | PX3-24 | 现浇基础 混凝土搅拌及浇制 每个基础混凝土量（m³） 20以内 | m³ | 210.08 | 0 | 124.74 | 66.16 | 19.18 | 0 | 0 | 0 | 1.2626 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，砂石筛选，混凝土搅拌及浇制，捣固，基面抹平，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水。
0303030200 | PX3-25 | 现浇基础 混凝土搅拌及浇制 每个基础混凝土量（m³） 40以内 | m³ | 194.14 | 0 | 120.86 | 55.06 | 18.22 | 0 | 0 | 0 | 1.2233 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，砂石筛选，混凝土搅拌及浇制，捣固，基面抹平，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水。
0303030200 | PX3-26 | 现浇基础 混凝土搅拌及浇制 每个基础混凝土量（m³） 40以上 | m³ | 183.09 | 0 | 112.03 | 53.31 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 1.1338 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，砂石筛选，混凝土搅拌及浇制，捣固，基面抹平，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水。
0303030300 | PX3-27 | 现浇基础 商品混凝土浇制 每个基础商品混凝土量（m³） 5以内 | m³ | 175.34 | 0 | 108.94 | 61.48 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 1.0735 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，混凝土运输及浇制，捣固，基面抹平，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料商品混凝土、水。
0303030300 | PX3-28 | 现浇基础 商品混凝土浇制 每个基础商品混凝土量（m³） 10以内 | m³ | 157.53 | 0 | 97.27 | 55.66 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9585 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，混凝土运输及浇制，捣固，基面抹平，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料商品混凝土、水。
0303030300 | PX3-29 | 现浇基础 商品混凝土浇制 每个基础商品混凝土量（m³） 20以内 | m³ | 136.81 | 0 | 82.23 | 50.21 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0.8095 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，混凝土运输及浇制，捣固，基面抹平，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料商品混凝土、水。
0303030300 | PX3-30 | 现浇基础 商品混凝土浇制 每个基础商品混凝土量（m³） 40以内 | m³ | 116.84 | 0 | 68.86 | 43.83 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0.6744 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，混凝土运输及浇制，捣固，基面抹平，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料商品混凝土、水。
0303030300 | PX3-31 | 现浇基础 商品混凝土浇制 每个基础商品混凝土量（m³） 40以上 | m³ | 111.16 | 0 | 63.87 | 43.27 | 4.02 | 0 | 0 | 0 | 0.6218 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，混凝土运输及浇制，捣固，基面抹平，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料商品混凝土、水。
0303030400 | PX3-32 | 现浇基础 保护帽浇制 保护帽 | m³ | 536.54 | 0 | 397.92 | 75.8 | 62.82 | 0 | 0 | 0 | 3.6737 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，砂石筛选，混凝土搅拌及浇制，捣固，基面抹平，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水。
0303040000 | PX3-33 | 钢管桩基础 桩长 10m以内 | 根 | 3561.48 | 0 | 680.12 | 657.86 | 2223.5 | 0 | 0 | 0 | 6.1461 |  | 工作内容：测量，放桩位线，桩架场地平整，机械装拆、打桩，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢管桩。
0303040000 | PX3-34 | 钢管桩基础 桩长 10m以上 | 根 | 4177.95 | 0 | 862.82 | 848.71 | 2466.42 | 0 | 0 | 0 | 7.7972 |  | 工作内容：测量，放桩位线，桩架场地平整，机械装拆、打桩，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢管桩。
0303050000 | PX3-35 | 岩石锚杆基础 孔径 80mm以内 孔深（m） 2.0以内 | m | 142.79 | 0 | 57.14 | 5.43 | 80.22 | 0 | 0 | 0 | 0.6204 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，清孔，砂石筛选，混凝土搅拌、浇灌，捣固，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水。
0303050000 | PX3-36 | 岩石锚杆基础 孔径 80mm以内 孔深（m） 4.0以内 | m | 137.58 | 0 | 56.09 | 5.14 | 76.35 | 0 | 0 | 0 | 0.609 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，清孔，砂石筛选，混凝土搅拌、浇灌，捣固，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水。
0303050000 | PX3-37 | 岩石锚杆基础 孔径 80mm以内 孔深（m） 6.0以内 | m | 131.47 | 0 | 51.7 | 4.03 | 75.74 | 0 | 0 | 0 | 0.5611 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，清孔，砂石筛选，混凝土搅拌、浇灌，捣固，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水。
0303050000 | PX3-38 | 岩石锚杆基础 孔径 80mm以上 孔深（m） 2.0以内 | m | 164.88 | 0 | 62.22 | 6.12 | 96.54 | 0 | 0 | 0 | 0.6757 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，清孔，砂石筛选，混凝土搅拌、浇灌，捣固，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水。
0303050000 | PX3-39 | 岩石锚杆基础 孔径 80mm以上 孔深（m） 4.0以内 | m | 159.6 | 0 | 61.95 | 6.02 | 91.63 | 0 | 0 | 0 | 0.6731 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，清孔，砂石筛选，混凝土搅拌、浇灌，捣固，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水。
0303050000 | PX3-40 | 岩石锚杆基础 孔径 80mm以上 孔深（m） 6.0以内 | m | 154.8 | 0 | 60.76 | 5.7 | 88.34 | 0 | 0 | 0 | 0.6595 |  | 工作内容：清基定孔，装拆钻机，取水，钻孔，清孔，砂石筛选，混凝土搅拌、浇灌，捣固，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水。
0303060100 | PX3-41 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深15m以内 孔径（m） 0.8以内 | m | 327.67 | 0 | 182.75 | 26.47 | 118.45 | 0 | 0 | 0 | 1.6959 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-42 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深15m以内 孔径（m） 1.2以内 | m | 466.62 | 0 | 255.74 | 36.93 | 173.95 | 0 | 0 | 0 | 2.3733 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-43 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深15m以内 孔径（m） 1.4以内 | m | 463.06 | 0 | 234.17 | 22.64 | 206.25 | 0 | 0 | 0 | 2.1731 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-44 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深15m以内 孔径（m） 1.6以内 | m | 523.46 | 0 | 263.4 | 25.45 | 234.61 | 0 | 0 | 0 | 2.4444 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-45 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深15m以内 孔径（m） 1.8以内 | m | 583.97 | 0 | 292.66 | 28.26 | 263.05 | 0 | 0 | 0 | 2.716 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-46 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深15m以内 孔径（m） 2.0以内 | m | 664.06 | 0 | 321.9 | 31.08 | 311.08 | 0 | 0 | 0 | 2.9873 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-47 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深30m以内 孔径（m） 0.8以内 | m | 335.11 | 0 | 175.7 | 14.2 | 145.21 | 0 | 0 | 0 | 1.6306 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-48 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深30m以内 孔径（m） 1.2以内 | m | 510.44 | 0 | 246.03 | 19.83 | 244.58 | 0 | 0 | 0 | 2.2831 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-49 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深30m以内 孔径（m） 1.4以内 | m | 608.51 | 0 | 281.19 | 22.64 | 304.68 | 0 | 0 | 0 | 2.6093 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-50 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深30m以内 孔径（m） 1.6以内 | m | 682.98 | 0 | 301.29 | 25.45 | 356.24 | 0 | 0 | 0 | 2.7958 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-51 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深30m以内 孔径（m） 1.8以内 | m | 722.04 | 0 | 368.27 | 27.6 | 326.17 | 0 | 0 | 0 | 3.4172 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-52 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 砂、黏土 孔深30m以内 孔径（m） 2.0以内 | m | 830.03 | 0 | 405.12 | 30.34 | 394.57 | 0 | 0 | 0 | 3.7591 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-53 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深15m以内 孔径（m） 0.8以内 | m | 792.47 | 0 | 417.69 | 39.77 | 335.01 | 0 | 0 | 0 | 3.876 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-54 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深15m以内 孔径（m） 1.2以内 | m | 1056.64 | 0 | 576.65 | 55.62 | 424.37 | 0 | 0 | 0 | 5.3512 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-55 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深15m以内 孔径（m） 1.4以内 | m | 1041.44 | 0 | 525.76 | 35 | 480.68 | 0 | 0 | 0 | 4.879 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-56 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深15m以内 孔径（m） 1.6以内 | m | 1155.11 | 0 | 589.43 | 39.36 | 526.32 | 0 | 0 | 0 | 5.4699 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-57 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深15m以内 孔径（m） 1.8以内 | m | 1268.78 | 0 | 653.14 | 43.73 | 571.91 | 0 | 0 | 0 | 6.0611 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-58 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深15m以内 孔径（m） 2.0以内 | m | 1425.89 | 0 | 716.81 | 48.1 | 660.98 | 0 | 0 | 0 | 6.652 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-59 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深30m以内 孔径（m） 0.8以内 | m | 748.31 | 0 | 401.54 | 21.89 | 324.88 | 0 | 0 | 0 | 3.7261 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-60 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深30m以内 孔径（m） 1.2以内 | m | 1078.51 | 0 | 554.5 | 30.63 | 493.38 | 0 | 0 | 0 | 5.1454 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-61 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深30m以内 孔径（m） 1.4以内 | m | 1264.64 | 0 | 631 | 35 | 598.64 | 0 | 0 | 0 | 5.8552 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-62 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深30m以内 孔径（m） 1.6以内 | m | 1432.9 | 0 | 707.47 | 39.36 | 686.07 | 0 | 0 | 0 | 6.5647 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-63 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深30m以内 孔径（m） 1.8以内 | m | 1601.2 | 0 | 783.96 | 43.73 | 773.51 | 0 | 0 | 0 | 7.2745 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-64 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 碎、卵石 孔深30m以内 孔径（m） 2.0以内 | m | 1834.5 | 0 | 860.44 | 48.1 | 925.96 | 0 | 0 | 0 | 7.9841 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-65 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深15m以内 孔径（m） 0.8以内 | m | 919.76 | 0 | 404.04 | 19.04 | 496.68 | 0 | 0 | 0 | 3.8175 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-66 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深15m以内 孔径（m） 1.2以内 | m | 1241.74 | 0 | 546.65 | 26.62 | 668.47 | 0 | 0 | 0 | 5.165 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-67 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深15m以内 孔径（m） 1.4以内 | m | 1480.48 | 0 | 610.3 | 22.38 | 847.8 | 0 | 0 | 0 | 5.7664 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-68 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深15m以内 孔径（m） 1.6以内 | m | 1651.27 | 0 | 684.21 | 25.17 | 941.89 | 0 | 0 | 0 | 6.4648 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-69 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深15m以内 孔径（m） 1.8以内 | m | 1822.09 | 0 | 758.15 | 27.96 | 1035.98 | 0 | 0 | 0 | 7.1634 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-70 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深15m以内 孔径（m） 2.0以内 | m | 2035.84 | 0 | 832.07 | 30.75 | 1173.02 | 0 | 0 | 0 | 7.8619 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-71 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深30m以内 孔径（m） 0.8以内 | m | 1027.1 | 0 | 466.13 | 14.01 | 546.96 | 0 | 0 | 0 | 4.404 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-72 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深30m以内 孔径（m） 1.2以内 | m | 1474.72 | 0 | 643.66 | 19.59 | 811.47 | 0 | 0 | 0 | 6.0812 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-73 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深30m以内 孔径（m） 1.4以内 | m | 1719.42 | 0 | 732.43 | 22.38 | 964.61 | 0 | 0 | 0 | 6.9198 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-74 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深30m以内 孔径（m） 1.6以内 | m | 1946.47 | 0 | 821.18 | 25.17 | 1100.12 | 0 | 0 | 0 | 7.7583 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-75 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深30m以内 孔径（m） 1.8以内 | m | 2169.55 | 0 | 909.96 | 24.02 | 1235.57 | 0 | 0 | 0 | 8.597 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060100 | PX3-76 | 钻孔灌注桩基础 机械推钻成孔 岩石 孔深30m以内 孔径（m） 2.0以内 | m | 2460.56 | 0 | 998.72 | 26.41 | 1435.43 | 0 | 0 | 0 | 9.4355 |  | 工作内容：钻台、钻架、钢护筒等装拆，机具就（退）位，泥浆池修建及拆除，钻孔，供水，造浆，压泥浆，出渣，清孔，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料水。
0303060200 | PX3-77 | 钻孔灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 15以内 | m³ | 202.71 | 0 | 156.74 | 0 | 45.97 | 0 | 0 | 0 | 1.5938 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，导管及漏斗装拆，砂石筛洗，混凝土搅拌及浇灌，捣固，基面抹平，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水。
0303060200 | PX3-78 | 钻孔灌注桩基础 桩基础混凝土浇灌 孔深（m） 15以上 | m³ | 186.29 | 0 | 142.86 | 0 | 43.43 | 0 | 0 | 0 | 1.4528 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，导管及漏斗装拆，砂石筛洗，混凝土搅拌及浇灌，捣固，基面抹平，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水。
0303060300 | PX3-79 | 钻孔灌注桩基础 桩基础商品混凝土浇灌 孔深（m） 15以内 | m³ | 150.83 | 0 | 111.7 | 0 | 39.13 | 0 | 0 | 0 | 1.1366 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，导管及漏斗装拆，混凝土运输及浇灌，捣固，基面抹平，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料商品混凝土、水。
0303060300 | PX3-80 | 钻孔灌注桩基础 桩基础商品混凝土浇灌 孔深（m） 15以上 | m³ | 138.86 | 0 | 101.69 | 0 | 37.17 | 0 | 0 | 0 | 1.0349 |  | 工作内容：模板制作安装及拆除，导管及漏斗装拆，混凝土运输及浇灌，捣固，基面抹平，养护，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料商品混凝土、水。
0303060400 | PX3-81 | 钻孔灌注桩基础 凿桩头 桩径（m) 0.8以内 | 个 | 39.53 | 0 | 35.37 | 0 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0.3953 |  | 工作内容：凿桩头，钢筋修整，清理现场，工器具移运等。
0303060400 | PX3-82 | 钻孔灌注桩基础 凿桩头 桩径（m) 0.8以上 | 个 | 109.81 | 0 | 102.16 | 0 | 7.65 | 0 | 0 | 0 | 1.1418 |  | 工作内容：凿桩头，钢筋修整，清理现场，工器具移运等。
0303070100 | PX3-83 | 预制桩基础 打、送桩 打桩 桩长（m） 8以内 | m³ | 364.3 | 0 | 110.78 | 14.13 | 239.39 | 0 | 0 | 0 | 1.0279 |  | 工作内容：1.打桩：测量，放桩位线，准备打桩机械，100m以内的运桩，吊装就位，安卸桩帽，校正，打桩，清理现场，工器具移运等。 2.送桩：吊安送桩器、打送桩及拔放送桩器，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土预制桩。
0303070100 | PX3-84 | 预制桩基础 打、送桩 打桩 桩长（m） 12以内 | m³ | 307.88 | 0 | 88.15 | 13.45 | 206.28 | 0 | 0 | 0 | 0.818 |  | 工作内容：1.打桩：测量，放桩位线，准备打桩机械，100m以内的运桩，吊装就位，安卸桩帽，校正，打桩，清理现场，工器具移运等。 2.送桩：吊安送桩器、打送桩及拔放送桩器，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土预制桩。
0303070100 | PX3-85 | 预制桩基础 打、送桩 打桩 桩长（m） 12以上 | m³ | 272.62 | 0 | 66.03 | 10.96 | 195.63 | 0 | 0 | 0 | 0.6126 |  | 工作内容：1.打桩：测量，放桩位线，准备打桩机械，100m以内的运桩，吊装就位，安卸桩帽，校正，打桩，清理现场，工器具移运等。 2.送桩：吊安送桩器、打送桩及拔放送桩器，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土预制桩。
0303070100 | PX3-86 | 预制桩基础 打、送桩 送桩 | m³ | 582.31 | 0 | 299.55 | 9.25 | 273.51 | 0 | 0 | 0 | 2.7799 |  | 工作内容：1.打桩：测量，放桩位线，准备打桩机械，100m以内的运桩，吊装就位，安卸桩帽，校正，打桩，清理现场，工器具移运等。 2.送桩：吊安送桩器、打送桩及拔放送桩器，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料混凝土预制桩。
0303070200 | PX3-87 | 预制桩基础 接桩、截桩 接桩 焊接 | 个 | 500.77 | 0 | 71.1 | 41.79 | 387.88 | 0 | 0 | 0 | 0.6439 |  | 工作内容：1.接桩：准备焊接工具，对接上、下节桩，桩顶垫平放置接桩角铁，焊接，熔制，运送，灌注胶泥，安放、拆卸夹箍，清理现场，工器具移运等。 2.截桩：截桩，钢筋修理，清理现场，工器具移运等。
0303070200 | PX3-88 | 预制桩基础 接桩、截桩 接桩 硫磺胶泥 | 个 | 423.36 | 0 | 158.82 | 118.69 | 145.85 | 0 | 0 | 0 | 1.4377 |  | 工作内容：1.接桩：准备焊接工具，对接上、下节桩，桩顶垫平放置接桩角铁，焊接，熔制，运送，灌注胶泥，安放、拆卸夹箍，清理现场，工器具移运等。 2.截桩：截桩，钢筋修理，清理现场，工器具移运等。
0303070200 | PX3-89 | 预制桩基础 接桩、截桩 截桩 截面直径（mm） 500以内 | 根 | 213.91 | 0 | 199.14 | 8.42 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 1.803 |  | 工作内容：1.接桩：准备焊接工具，对接上、下节桩，桩顶垫平放置接桩角铁，焊接，熔制，运送，灌注胶泥，安放、拆卸夹箍，清理现场，工器具移运等。 2.截桩：截桩，钢筋修理，清理现场，工器具移运等。
0303070200 | PX3-90 | 预制桩基础 接桩、截桩 截桩 截面直径（mm） 500以上 | 根 | 329.59 | 0 | 307.15 | 19.29 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 2.7798 |  | 工作内容：1.接桩：准备焊接工具，对接上、下节桩，桩顶垫平放置接桩角铁，焊接，熔制，运送，灌注胶泥，安放、拆卸夹箍，清理现场，工器具移运等。 2.截桩：截桩，钢筋修理，清理现场，工器具移运等。
0303080000 | PX3-91 | 挖孔基础护壁 现浇护壁 有筋 | m³ | 593.2 | 0 | 335.22 | 128.81 | 129.17 | 0 | 0 | 0 | 3.4362 |  | 工作内容：1.现浇护壁：模板安装及拆除，砂石筛洗，混凝土搅拌及浇制，捣固，养护，清理现场，工器具移运等。 2.预制护壁：预制护壁安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水、混凝土预制件。
0303080000 | PX3-92 | 挖孔基础护壁 现浇护壁 无筋 | m³ | 429.18 | 0 | 296.82 | 122.26 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 3.1863 |  | 工作内容：1.现浇护壁：模板安装及拆除，砂石筛洗，混凝土搅拌及浇制，捣固，养护，清理现场，工器具移运等。 2.预制护壁：预制护壁安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水、混凝土预制件。
0303080000 | PX3-93 | 挖孔基础护壁 预制护壁 | m³ | 294.11 | 0 | 161.51 | 0 | 132.6 | 0 | 0 | 0 | 1.5619 |  | 工作内容：1.现浇护壁：模板安装及拆除，砂石筛洗，混凝土搅拌及浇制，捣固，养护，清理现场，工器具移运等。 2.预制护壁：预制护壁安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水、混凝土预制件。
0303090000 | PX3-94 | 排水（洪）沟、护坡、挡土墙砌（浇）筑 排水（洪）沟 干砌 | m³ | 35.2 | 0 | 31.29 | 0 | 3.91 | 0 | 0 | 0 | 0.3329 |  | 工作内容：1.砌体：选料，砂浆配拌（浆砌），砌筑，找正，上浆、沟缝（浆砌），清理现场，工器具移运等。 2.混凝土：模板安装及拆除，砂石筛选，搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、块石、水。
0303090000 | PX3-95 | 排水（洪）沟、护坡、挡土墙砌（浇）筑 排水（洪）沟 浆砌 | m³ | 77.36 | 0 | 70.3 | 0 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0.7476 |  | 工作内容：1.砌体：选料，砂浆配拌（浆砌），砌筑，找正，上浆、沟缝（浆砌），清理现场，工器具移运等。 2.混凝土：模板安装及拆除，砂石筛选，搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、块石、水。
0303090000 | PX3-96 | 排水（洪）沟、护坡、挡土墙砌（浇）筑 护坡、挡土墙 斜坡形 干砌 | m³ | 36.26 | 0 | 32.23 | 0 | 4.03 | 0 | 0 | 0 | 0.3429 |  | 工作内容：1.砌体：选料，砂浆配拌（浆砌），砌筑，找正，上浆、沟缝（浆砌），清理现场，工器具移运等。 2.混凝土：模板安装及拆除，砂石筛选，搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、块石、水。
0303090000 | PX3-97 | 排水（洪）沟、护坡、挡土墙砌（浇）筑 护坡、挡土墙 斜坡形 浆砌 | m³ | 72.63 | 0 | 65.57 | 0 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 0.6974 |  | 工作内容：1.砌体：选料，砂浆配拌（浆砌），砌筑，找正，上浆、沟缝（浆砌），清理现场，工器具移运等。 2.混凝土：模板安装及拆除，砂石筛选，搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、块石、水。
0303090000 | PX3-98 | 排水（洪）沟、护坡、挡土墙砌（浇）筑 护坡、挡土墙 锥形 干砌 | m³ | 45.26 | 0 | 40.93 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 0 | 0.4353 |  | 工作内容：1.砌体：选料，砂浆配拌（浆砌），砌筑，找正，上浆、沟缝（浆砌），清理现场，工器具移运等。 2.混凝土：模板安装及拆除，砂石筛选，搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、块石、水。
0303090000 | PX3-99 | 排水（洪）沟、护坡、挡土墙砌（浇）筑 护坡、挡土墙 锥形 浆砌 | m³ | 77.67 | 0 | 69.85 | 0 | 7.82 | 0 | 0 | 0 | 0.7431 |  | 工作内容：1.砌体：选料，砂浆配拌（浆砌），砌筑，找正，上浆、沟缝（浆砌），清理现场，工器具移运等。 2.混凝土：模板安装及拆除，砂石筛选，搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、块石、水。
0303090000 | PX3-100 | 排水（洪）沟、护坡、挡土墙砌（浇）筑 排水（洪）沟、护坡、挡土墙 钢筋混凝土 | m³ | 255.26 | 0 | 192.26 | 37.12 | 25.88 | 0 | 0 | 0 | 2.0449 |  | 工作内容：1.砌体：选料，砂浆配拌（浆砌），砌筑，找正，上浆、沟缝（浆砌），清理现场，工器具移运等。 2.混凝土：模板安装及拆除，砂石筛选，搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、块石、水。
0303090000 | PX3-101 | 排水（洪）沟、护坡、挡土墙砌（浇）筑 排水（洪）沟、护坡、挡土墙 素混凝土 | m³ | 244.91 | 0 | 185.55 | 37.12 | 22.24 | 0 | 0 | 0 | 1.9735 |  | 工作内容：1.砌体：选料，砂浆配拌（浆砌），砌筑，找正，上浆、沟缝（浆砌），清理现场，工器具移运等。 2.混凝土：模板安装及拆除，砂石筛选，搅拌及浇制，捣固，养护，基面抹平，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、块石、水。
0303100000 | PX3-102 | 防撞墩（护筒）浇制（安装） 现浇防撞墩 | m³ | 435.63 | 0 | 305.91 | 99.25 | 30.47 | 0 | 0 | 0 | 2.8535 |  | 工作内容：1.现浇防撞墩：模板安装及拆除，砂石筛洗，搅拌及浇制，捣固，基面抹平，养护，涂刷油漆，清理现场，工器具移运等。 2.混凝土杆防撞护筒安装：清理基面，防撞墩安装固定、充填充物（砂），清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水、防撞护筒（成套）及填充物。
0303100000 | PX3-103 | 防撞墩（护筒）浇制（安装） 混凝土杆防撞护筒安装 | 套 | 8.63 | 0 | 6.95 | 0 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0.0632 |  | 工作内容：1.现浇防撞墩：模板安装及拆除，砂石筛洗，搅拌及浇制，捣固，基面抹平，养护，涂刷油漆，清理现场，工器具移运等。 2.混凝土杆防撞护筒安装：清理基面，防撞墩安装固定、充填充物（砂），清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料砂、碎石、水泥、水、防撞护筒（成套）及填充物。
0303110000 | PX3-104 | 拉线棒防腐 沥青清漆防腐 | 根 | 5.56 | 0 | 3.01 | 1.5 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0.0285 |  | 工作内容：1.沥青清漆防腐：表面除垢，清洗，涂刷两遍沥青清漆，清理现场，工器具移运等。 2.三油二麻青清漆防腐：表面除垢，清洗，溶化沥青，缠绕两遍麻片包，每层依次涂刷沥青，清理现场，工器具移运等。 3.特殊材料防腐：表面除垢，清洗，防腐材料涂刷，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料特殊防腐材料。
0303110000 | PX3-105 | 拉线棒防腐 三油二麻沥青防腐 | 根 | 31.93 | 0 | 9.44 | 21.02 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0.0895 |  | 工作内容：1.沥青清漆防腐：表面除垢，清洗，涂刷两遍沥青清漆，清理现场，工器具移运等。 2.三油二麻青清漆防腐：表面除垢，清洗，溶化沥青，缠绕两遍麻片包，每层依次涂刷沥青，清理现场，工器具移运等。 3.特殊材料防腐：表面除垢，清洗，防腐材料涂刷，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料特殊防腐材料。
0303110000 | PX3-106 | 混凝土基础防腐 特殊材料 | m² | 4.16 | 0 | 2.86 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0271 |  | 工作内容：1.沥青清漆防腐：表面除垢，清洗，涂刷两遍沥青清漆，清理现场，工器具移运等。 2.三油二麻青清漆防腐：表面除垢，清洗，溶化沥青，缠绕两遍麻片包，每层依次涂刷沥青，清理现场，工器具移运等。 3.特殊材料防腐：表面除垢，清洗，防腐材料涂刷，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料特殊防腐材料。
0303110000 | PX3-107 | 混凝土杆根部防腐 沥青清漆防腐 10m | 根 | 11.43 | 0 | 5.45 | 4.97 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0.0516 |  | 工作内容：1.沥青清漆防腐：表面除垢，清洗，涂刷两遍沥青清漆，清理现场，工器具移运等。 2.三油二麻青清漆防腐：表面除垢，清洗，溶化沥青，缠绕两遍麻片包，每层依次涂刷沥青，清理现场，工器具移运等。 3.特殊材料防腐：表面除垢，清洗，防腐材料涂刷，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料特殊防腐材料。
0303110000 | PX3-108 | 混凝土杆根部防腐 沥青清漆防腐 12m | 根 | 13.72 | 0 | 6.53 | 5.97 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0.0619 |  | 工作内容：1.沥青清漆防腐：表面除垢，清洗，涂刷两遍沥青清漆，清理现场，工器具移运等。 2.三油二麻青清漆防腐：表面除垢，清洗，溶化沥青，缠绕两遍麻片包，每层依次涂刷沥青，清理现场，工器具移运等。 3.特殊材料防腐：表面除垢，清洗，防腐材料涂刷，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料特殊防腐材料。
0303110000 | PX3-109 | 混凝土杆根部防腐 沥青清漆防腐 15m | 根 | 16.75 | 0 | 7.78 | 7.46 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 0.0738 |  | 工作内容：1.沥青清漆防腐：表面除垢，清洗，涂刷两遍沥青清漆，清理现场，工器具移运等。 2.三油二麻青清漆防腐：表面除垢，清洗，溶化沥青，缠绕两遍麻片包，每层依次涂刷沥青，清理现场，工器具移运等。 3.特殊材料防腐：表面除垢，清洗，防腐材料涂刷，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料特殊防腐材料。
0303110000 | PX3-110 | 混凝土杆根部防腐 沥青清漆防腐 18m | 根 | 20.14 | 0 | 9.34 | 8.95 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0.0885 |  | 工作内容：1.沥青清漆防腐：表面除垢，清洗，涂刷两遍沥青清漆，清理现场，工器具移运等。 2.三油二麻青清漆防腐：表面除垢，清洗，溶化沥青，缠绕两遍麻片包，每层依次涂刷沥青，清理现场，工器具移运等。 3.特殊材料防腐：表面除垢，清洗，防腐材料涂刷，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料特殊防腐材料。
0303110000 | PX3-111 | 混凝土杆根部防腐 三油两布环氧沥青漆 10m | 根 | 57.01 | 0 | 16.35 | 37.63 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0.1549 |  | 工作内容：表面除垢，清洗，每层依次涂刷沥青漆，缠绕两遍玻璃丝布，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料特殊防腐材料。
0303110000 | PX3-112 | 混凝土杆根部防腐 三油两布环氧沥青漆 12m | 根 | 67.75 | 0 | 19.64 | 44.45 | 3.66 | 0 | 0 | 0 | 0.1861 |  | 工作内容：表面除垢，清洗，每层依次涂刷沥青漆，缠绕两遍玻璃丝布，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料特殊防腐材料。
0303110000 | PX3-113 | 混凝土杆根部防腐 三油两布环氧沥青漆 15m | 根 | 86.77 | 0 | 24.58 | 57.65 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0.2329 |  | 工作内容：表面除垢，清洗，每层依次涂刷沥青漆，缠绕两遍玻璃丝布，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料特殊防腐材料。
0303110000 | PX3-114 | 混凝土杆根部防腐 三油两布环氧沥青漆 18m | 根 | 109.69 | 0 | 29.48 | 74.66 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0.2794 |  | 工作内容：表面除垢，清洗，每层依次涂刷沥青漆，缠绕两遍玻璃丝布，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料特殊防腐材料。
0304010100 | PX4-1 | 混凝土杆组立 整根式 杆高（m） 10以内 | 基 | 190.95 | 0 | 82.93 | 5.04 | 102.98 | 0 | 0 | 0 | 0.9565 |  | 工作内容：坑底清理，立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，补刷油漆，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0304010100 | PX4-2 | 混凝土杆组立 整根式 杆高（m） 12以内 | 基 | 219.97 | 0 | 92.98 | 5.04 | 121.95 | 0 | 0 | 0 | 1.0498 |  | 工作内容：坑底清理，立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，补刷油漆，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0304010100 | PX4-3 | 混凝土杆组立 整根式 杆高（m） 15以内 | 基 | 252.58 | 0 | 118.62 | 5.04 | 128.92 | 0 | 0 | 0 | 1.3366 |  | 工作内容：坑底清理，立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，补刷油漆，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0304010100 | PX4-4 | 混凝土杆组立 整根式 杆高（m） 18以内 | 基 | 293.61 | 0 | 138.15 | 5.04 | 150.42 | 0 | 0 | 0 | 1.539 |  | 工作内容：坑底清理，立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，补刷油漆，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0304010200 | PX4-5 | 混凝土杆组立 分段式 每基重量（t） 2.5以内 | 基 | 369.06 | 0 | 171.12 | 23.21 | 174.73 | 0 | 0 | 0 | 1.7369 |  | 工作内容：坑底清理，杆顶头封堵，电杆排列支垫，挖焊接操作坑，焊接及焊口清理，法兰连接，钢圈防腐防锈处理，立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，补刷油漆，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0304010200 | PX4-6 | 混凝土杆组立 分段式 每基重量（t） 3.5以内 | 基 | 541.64 | 0 | 276.29 | 23.21 | 242.14 | 0 | 0 | 0 | 2.8436 |  | 工作内容：坑底清理，杆顶头封堵，电杆排列支垫，挖焊接操作坑，焊接及焊口清理，法兰连接，钢圈防腐防锈处理，立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，补刷油漆，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0304010200 | PX4-7 | 混凝土杆组立 分段式 每基重量（t） 5.0以内 | 基 | 690.94 | 0 | 388.12 | 25.9 | 276.92 | 0 | 0 | 0 | 4.0013 |  | 工作内容：坑底清理，杆顶头封堵，电杆排列支垫，挖焊接操作坑，焊接及焊口清理，法兰连接，钢圈防腐防锈处理，立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，补刷油漆，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0304010200 | PX4-8 | 混凝土杆组立 分段式 每基重量（t） 5.0以上 | 基 | 935.48 | 0 | 470.91 | 27.25 | 437.32 | 0 | 0 | 0 | 4.8486 |  | 工作内容：坑底清理，杆顶头封堵，电杆排列支垫，挖焊接操作坑，焊接及焊口清理，法兰连接，钢圈防腐防锈处理，立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，补刷油漆，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0304010300 | PX4-9 | 混凝土杆组立 混凝土方杆组立 杆高（m） 15以内 | 基 | 638.03 | 0 | 332.87 | 6.22 | 298.94 | 0 | 0 | 0 | 3.5184 |  | 工作内容：坑底清理，立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，补刷油漆，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0304010300 | PX4-10 | 混凝土杆组立 混凝土方杆组立 杆高（m） 15以上 | 基 | 729.6 | 0 | 369.49 | 6.22 | 353.89 | 0 | 0 | 0 | 3.8476 |  | 工作内容：坑底清理，立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，补刷油漆，装拆临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0304010400 | PX4-11 | 混凝土杆组立 机械钻孔混凝土杆组立 I~IV类土 杆高（m） 10以内 | 基 | 93.48 | 0 | 9.29 | 4.71 | 79.48 | 0 | 0 | 0 | 0.0941 |  | 工作内容：机具准备，定位，钻孔，吊立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，拆装临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0304010400 | PX4-12 | 混凝土杆组立 机械钻孔混凝土杆组立 I~IV类土 杆高（m） 12以内 | 基 | 107.71 | 0 | 9.59 | 4.71 | 93.41 | 0 | 0 | 0 | 0.0971 |  | 工作内容：机具准备，定位，钻孔，吊立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，拆装临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0304010400 | PX4-13 | 混凝土杆组立 机械钻孔混凝土杆组立 I~IV类土 杆高（m） 15以内 | 基 | 119.34 | 0 | 9.75 | 4.71 | 104.88 | 0 | 0 | 0 | 0.0988 |  | 工作内容：机具准备，定位，钻孔，吊立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，拆装临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0304010400 | PX4-14 | 混凝土杆组立 机械钻孔混凝土杆组立 I~IV类土 杆高（m） 18以内 | 基 | 130.21 | 0 | 10.05 | 4.71 | 115.45 | 0 | 0 | 0 | 0.1018 |  | 工作内容：机具准备，定位，钻孔，吊立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，拆装临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0304010400 | PX4-15 | 混凝土杆组立 机械钻孔混凝土杆组立 极软石 杆高（m） 10以内 | 基 | 98.33 | 0 | 9.75 | 4.71 | 83.87 | 0 | 0 | 0 | 0.0988 |  | 工作内容：机具准备，定位，钻孔，吊立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，拆装临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0304010400 | PX4-16 | 混凝土杆组立 机械钻孔混凝土杆组立 极软石 杆高（m） 12以内 | 基 | 114.47 | 0 | 10.57 | 4.71 | 99.19 | 0 | 0 | 0 | 0.107 |  | 工作内容：机具准备，定位，钻孔，吊立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，拆装临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0304010400 | PX4-17 | 混凝土杆组立 机械钻孔混凝土杆组立 极软石 杆高（m） 15以内 | 基 | 127.29 | 0 | 10.77 | 4.71 | 111.81 | 0 | 0 | 0 | 0.1091 |  | 工作内容：机具准备，定位，钻孔，吊立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，拆装临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0304010400 | PX4-18 | 混凝土杆组立 机械钻孔混凝土杆组立 极软石 杆高（m） 18以内 | 基 | 139.46 | 0 | 11.06 | 4.71 | 123.69 | 0 | 0 | 0 | 0.1121 |  | 工作内容：机具准备，定位，钻孔，吊立杆，爬梯（脚钉）安装，找正，拆装临时拉线，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍、爬梯（脚钉）等附件。
0304010500 | PX4-19 | 混凝土杆组立 混凝土撑杆组立 杆高（m） 10以内 | 基 | 250.53 | 0 | 94.8 | 3.53 | 152.2 | 0 | 0 | 0 | 1.0918 |  | 工作内容：坑底清理，立杆，抱箍安装，找正，固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍等附件。
0304010500 | PX4-20 | 混凝土杆组立 混凝土撑杆组立 杆高（m） 12以内 | 基 | 263.72 | 0 | 101.82 | 3.87 | 158.03 | 0 | 0 | 0 | 1.1717 |  | 工作内容：坑底清理，立杆，抱箍安装，找正，固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍等附件。
0304010500 | PX4-21 | 混凝土杆组立 混凝土撑杆组立 杆高（m） 15以内 | 基 | 292.66 | 0 | 113.15 | 4.2 | 175.31 | 0 | 0 | 0 | 1.2979 |  | 工作内容：坑底清理，立杆，抱箍安装，找正，固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电杆及抱箍等附件。
0304020000 | PX4-22 | 钢管杆组立 整根式 每基重量（t） 3以内 | 基 | 932.02 | 0 | 531.47 | 27.92 | 372.63 | 0 | 0 | 0 | 4.7394 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，立杆准备，吊装和整理，爬梯（脚钉）安装，零星补漆，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、爬梯（脚钉）、螺栓等。
0304020000 | PX4-23 | 钢管杆组立 整根式 每基重量（t） 5以内 | 基 | 1142.97 | 0 | 630.67 | 29.6 | 482.7 | 0 | 0 | 0 | 5.6224 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，立杆准备，吊装和整理，爬梯（脚钉）安装，零星补漆，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、爬梯（脚钉）、螺栓等。
0304020000 | PX4-24 | 钢管杆组立 整根式 每基重量（t） 10以内 | 基 | 1482.6 | 0 | 836.45 | 31.41 | 614.74 | 0 | 0 | 0 | 7.4569 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，立杆准备，吊装和整理，爬梯（脚钉）安装，零星补漆，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、爬梯（脚钉）、螺栓等。
0304020000 | PX4-25 | 钢管杆组立 整根式 每基重量（t） 10以上 | 基 | 1916.77 | 0 | 1052.53 | 36.08 | 828.16 | 0 | 0 | 0 | 9.508 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，立杆准备，吊装和整理，爬梯（脚钉）安装，零星补漆，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、爬梯（脚钉）、螺栓等。
0304020000 | PX4-26 | 钢管杆组立 分段式 每基重量（t） 5以内 | 基 | 1313 | 0 | 748.84 | 33.49 | 530.67 | 0 | 0 | 0 | 6.6763 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，立杆准备，吊装和整理，爬梯（脚钉）安装，零星补漆，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、爬梯（脚钉）、螺栓等。
0304020000 | PX4-27 | 钢管杆组立 分段式 每基重量（t） 10以内 | 基 | 2136.93 | 0 | 982.49 | 36.85 | 1117.59 | 0 | 0 | 0 | 8.7602 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，立杆准备，吊装和整理，爬梯（脚钉）安装，零星补漆，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、爬梯（脚钉）、螺栓等。
0304020000 | PX4-28 | 钢管杆组立 分段式 每基重量（t） 15以内 | 基 | 2875.73 | 0 | 1444.74 | 44.12 | 1386.87 | 0 | 0 | 0 | 13.1299 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，立杆准备，吊装和整理，爬梯（脚钉）安装，零星补漆，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、爬梯（脚钉）、螺栓等。
0304020000 | PX4-29 | 钢管杆组立 分段式 每基重量（t） 15以上 | 基 | 3380.56 | 0 | 1663.75 | 55.11 | 1661.7 | 0 | 0 | 0 | 15.3297 |  | 工作内容：地面排列、支垫、组合连接，立杆准备，吊装和整理，爬梯（脚钉）安装，零星补漆，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料杆段、横担、爬梯（脚钉）、螺栓等。
0304030000 | PX4-30 | 铁塔组立 塔全高20m以内 每米塔重量（kg） 100以内 | t | 1088.47 | 0 | 936.11 | 14.21 | 138.15 | 0 | 0 | 0 | 8.2088 |  | 工作内容：现场布置，地面支垫，点配料，组合，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补漆，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、爬梯（脚钉）等组合件。
0304030000 | PX4-31 | 铁塔组立 塔全高20m以内 每米塔重量（kg） 100以上 | t | 889.6 | 0 | 757.03 | 12 | 120.57 | 0 | 0 | 0 | 6.7559 |  | 工作内容：现场布置，地面支垫，点配料，组合，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补漆，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、爬梯（脚钉）等组合件。
0304030000 | PX4-32 | 铁塔组立 塔全高30m以内 每米塔重量（kg） 100以内 | t | 950.28 | 0 | 812.28 | 12.61 | 125.39 | 0 | 0 | 0 | 7.1202 |  | 工作内容：现场布置，地面支垫，点配料，组合，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补漆，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、爬梯（脚钉）等组合件。
0304030000 | PX4-33 | 铁塔组立 塔全高30m以内 每米塔重量（kg） 100以上 | t | 715.42 | 0 | 600.96 | 11.06 | 103.4 | 0 | 0 | 0 | 5.3606 |  | 工作内容：现场布置，地面支垫，点配料，组合，吊装，塔身调整，螺栓紧固及防松防盗，零星补漆，现场清理，工器具移运等。 注释：未计价材料塔材、螺栓、垫片、爬梯（脚钉）等组合件。
0304040100 | PX4-34 | 横担及绝缘子安装 10kV铁横担 单根 | 组 | 27.52 | 0 | 22.99 | 2.85 | 1.68 | 0 | 0 | 0 | 0.2093 |  | 工作内容：量尺寸，定位，抱箍、横担、支撑及杆顶支座安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件、螺栓等。
0304040100 | PX4-35 | 横担及绝缘子安装 10kV铁横担 双根 | 组 | 41.89 | 0 | 35.68 | 4.23 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0.3218 |  | 工作内容：量尺寸，定位，抱箍、横担、支撑及杆顶支座安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件、螺栓等。
0304040100 | PX4-36 | 横担及绝缘子安装 10kV瓷横担 | 组 | 16.28 | 0 | 13.82 | 0.15 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0.1259 |  | 工作内容：量尺寸，定位，抱箍、横担、支撑及杆顶支座安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件、螺栓等。
0304040100 | PX4-37 | 横担及绝缘子安装 1kV以下铁横担 二线 单根 | 组 | 16.5 | 0 | 12.07 | 2.45 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0.1062 |  | 工作内容：量尺寸，定位，抱箍、横担、支撑及杆顶支座安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件、螺栓等。
0304040100 | PX4-38 | 横担及绝缘子安装 1kV以下铁横担 二线 双根 | 组 | 20.8 | 0 | 14.24 | 4.54 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0.1277 |  | 工作内容：量尺寸，定位，抱箍、横担、支撑及杆顶支座安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件、螺栓等。
0304040100 | PX4-39 | 横担及绝缘子安装 1kV以下铁横担 四线 单根 | 组 | 22.15 | 0 | 17.09 | 3 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1517 |  | 工作内容：量尺寸，定位，抱箍、横担、支撑及杆顶支座安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件、螺栓等。
0304040100 | PX4-40 | 横担及绝缘子安装 1kV以下铁横担 四线 双根 | 组 | 37.54 | 0 | 30.97 | 4.43 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0.2752 |  | 工作内容：量尺寸，定位，抱箍、横担、支撑及杆顶支座安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件、螺栓等。
0304040100 | PX4-41 | 横担及绝缘子安装 1kV以下铁横担 六线 单根 | 组 | 27.32 | 0 | 22.18 | 3 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0.1971 |  | 工作内容：量尺寸，定位，抱箍、横担、支撑及杆顶支座安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件、螺栓等。
0304040100 | PX4-42 | 横担及绝缘子安装 1kV以下铁横担 六线 双根 | 组 | 42.27 | 0 | 35.61 | 4.43 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 0.3134 |  | 工作内容：量尺寸，定位，抱箍、横担、支撑及杆顶支座安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件、螺栓等。
0304040100 | PX4-43 | 横担及绝缘子安装 1kV以下瓷横担 | 组 | 13.63 | 0 | 11.46 | 0.15 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0.1012 |  | 工作内容：量尺寸，定位，抱箍、横担、支撑及杆顶支座安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件、螺栓等。
0304040100 | PX4-44 | 横担及绝缘子安装 接户线横担 高4.0m以内 一端埋设式 二线 | 根 | 18.3 | 0 | 13.49 | 2.83 | 1.98 | 0 | 0 | 0 | 0.1199 |  | 工作内容：量尺寸，定位，钻孔，横担（支撑）安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件等。
0304040100 | PX4-45 | 横担及绝缘子安装 接户线横担 高4.0m以内 一端埋设式 四线 | 根 | 25.45 | 0 | 20.46 | 2.97 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0.1817 |  | 工作内容：量尺寸，定位，钻孔，横担（支撑）安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件等。
0304040100 | PX4-46 | 横担及绝缘子安装 接户线横担 高4.0m以内 一端埋设式 六线 | 根 | 27.88 | 0 | 22.77 | 2.97 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0.2026 |  | 工作内容：量尺寸，定位，钻孔，横担（支撑）安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件等。
0304040100 | PX4-47 | 横担及绝缘子安装 接户线横担 高4.0m以内 两端埋设式 二线 | 根 | 26.08 | 0 | 18.68 | 5.38 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 0.1658 |  | 工作内容：量尺寸，定位，钻孔，横担（支撑）安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件等。
0304040100 | PX4-48 | 横担及绝缘子安装 接户线横担 高4.0m以内 两端埋设式 四线 | 根 | 33.4 | 0 | 25.82 | 5.52 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0.2293 |  | 工作内容：量尺寸，定位，钻孔，横担（支撑）安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件等。
0304040100 | PX4-49 | 横担及绝缘子安装 接户线横担 高4.0m以内 两端埋设式 六线 | 根 | 35.77 | 0 | 28.11 | 5.52 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 0.2492 |  | 工作内容：量尺寸，定位，钻孔，横担（支撑）安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件等。
0304040100 | PX4-50 | 横担及绝缘子安装 接户线横担 高4.0m以内 两端埋设式 八线及以上 | 根 | 41.46 | 0 | 33.68 | 5.59 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0.2988 |  | 工作内容：量尺寸，定位，钻孔，横担（支撑）安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件等。
0304040100 | PX4-51 | 横担及绝缘子安装 接户线横担 高8.0m以内 一端埋设式 二线 | 根 | 21.16 | 0 | 15.93 | 2.92 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 0.1415 |  | 工作内容：量尺寸，定位，钻孔，横担（支撑）安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件等。
0304040100 | PX4-52 | 横担及绝缘子安装 接户线横担 高8.0m以内 一端埋设式 四线 | 根 | 29.86 | 0 | 24.35 | 3.11 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.2164 |  | 工作内容：量尺寸，定位，钻孔，横担（支撑）安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件等。
0304040100 | PX4-53 | 横担及绝缘子安装 接户线横担 高8.0m以内 一端埋设式 六线 | 根 | 32.58 | 0 | 27.03 | 3.11 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0.2403 |  | 工作内容：量尺寸，定位，钻孔，横担（支撑）安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件等。
0304040100 | PX4-54 | 横担及绝缘子安装 接户线横担 高8.0m以内 两端埋设式 二线 | 根 | 29.53 | 0 | 21.66 | 5.47 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1927 |  | 工作内容：量尺寸，定位，钻孔，横担（支撑）安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件等。
0304040100 | PX4-55 | 横担及绝缘子安装 接户线横担 高8.0m以内 两端埋设式 四线 | 根 | 38.28 | 0 | 30.15 | 5.65 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 0.2682 |  | 工作内容：量尺寸，定位，钻孔，横担（支撑）安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件等。
0304040100 | PX4-56 | 横担及绝缘子安装 接户线横担 高8.0m以内 两端埋设式 六线 | 根 | 41.11 | 0 | 32.94 | 5.65 | 2.52 | 0 | 0 | 0 | 0.2925 |  | 工作内容：量尺寸，定位，钻孔，横担（支撑）安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件等。
0304040100 | PX4-57 | 横担及绝缘子安装 接户线横担 高8.0m以内 两端埋设式 八线及以上 | 根 | 47.79 | 0 | 39.44 | 5.74 | 2.61 | 0 | 0 | 0 | 0.3503 |  | 工作内容：量尺寸，定位，钻孔，横担（支撑）安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料横担、连接铁件等。
0304040200 | PX4-58 | 横担及绝缘子安装 绝缘子串 耐张 | 组 | 7.87 | 0 | 2.86 | 0.06 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0.025 |  | 工作内容：1.绝缘子串：开箱检查与清扫，绝缘摇测，绝缘子串组合连接和挂线（悬挂），安装，清理现场，工器具移运等。 2.绝缘子：开箱检查与清扫，绝缘摇测，绝缘子安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具。
0304040200 | PX4-59 | 横担及绝缘子安装 绝缘子串 悬垂 | 串 | 5.13 | 0 | 2.57 | 0.06 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0225 |  | 工作内容：1.绝缘子串：开箱检查与清扫，绝缘摇测，绝缘子串组合连接和挂线（悬挂），安装，清理现场，工器具移运等。 2.绝缘子：开箱检查与清扫，绝缘摇测，绝缘子安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具。
0304040200 | PX4-60 | 横担及绝缘子安装 绝缘子 普通 | 只 | 2.27 | 0 | 1.31 | 0.03 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 0.0119 |  | 工作内容：1.绝缘子串：开箱检查与清扫，绝缘摇测，绝缘子串组合连接和挂线（悬挂），安装，清理现场，工器具移运等。 2.绝缘子：开箱检查与清扫，绝缘摇测，绝缘子安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具。
0304040200 | PX4-61 | 横担及绝缘子安装 绝缘子 箝位 | 只 | 2.48 | 0 | 1.5 | 0.03 | 0.95 | 0 | 0 | 0 | 0.0134 |  | 工作内容：1.绝缘子串：开箱检查与清扫，绝缘摇测，绝缘子串组合连接和挂线（悬挂），安装，清理现场，工器具移运等。 2.绝缘子：开箱检查与清扫，绝缘摇测，绝缘子安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具。
0304040200 | PX4-62 | 横担及绝缘子安装 绝缘子 防雷式绝缘子 | 只 | 2.83 | 0 | 1.66 | 0.03 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0.0148 |  | 工作内容：1.绝缘子串：开箱检查与清扫，绝缘摇测，绝缘子串组合连接和挂线（悬挂），安装，清理现场，工器具移运等。 2.绝缘子：开箱检查与清扫，绝缘摇测，绝缘子安装固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料绝缘子、金具。
0304050000 | PX4-63 | 拉线制作安装 普通拉线 截面（mm²） 35以内 | 根 | 29.89 | 0 | 23.13 | 1.84 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0.2009 |  | 工作内容：拉线长度实测、丈量与截割，上下端头制作，安装及调整，抱箍安装，拉线绝缘子安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料拉线、绝缘子、连接金具、抱箍等。
0304050000 | PX4-64 | 拉线制作安装 普通拉线 截面（mm²） 70以内 | 根 | 35.49 | 0 | 28.47 | 2.1 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0.2469 |  | 工作内容：拉线长度实测、丈量与截割，上下端头制作，安装及调整，抱箍安装，拉线绝缘子安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料拉线、绝缘子、连接金具、抱箍等。
0304050000 | PX4-65 | 拉线制作安装 普通拉线 截面（mm²） 120以内 | 根 | 41.1 | 0 | 33.91 | 2.23 | 4.96 | 0 | 0 | 0 | 0.2941 |  | 工作内容：拉线长度实测、丈量与截割，上下端头制作，安装及调整，抱箍安装，拉线绝缘子安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料拉线、绝缘子、连接金具、抱箍等。
0304050000 | PX4-66 | 拉线制作安装 水平及弓型拉线 截面（mm²） 35以内 | 根 | 58.36 | 0 | 51.86 | 1.84 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0.4506 |  | 工作内容：拉线长度实测、丈量与截割，上下端头制作，安装及调整，抱箍安装，拉线绝缘子安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料拉线、拉线保护（管）筒、绝缘子、连接金具、抱箍等。
0304050000 | PX4-67 | 拉线制作安装 水平及弓型拉线 截面（mm²） 70以内 | 根 | 75.71 | 0 | 68.95 | 2.1 | 4.66 | 0 | 0 | 0 | 0.5991 |  | 工作内容：拉线长度实测、丈量与截割，上下端头制作，安装及调整，抱箍安装，拉线绝缘子安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料拉线、拉线保护（管）筒、绝缘子、连接金具、抱箍等。
0304050000 | PX4-68 | 拉线制作安装 水平及弓型拉线 截面（mm²） 120以内 | 根 | 83.07 | 0 | 76.09 | 2.23 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0.661 |  | 工作内容：拉线长度实测、丈量与截割，上下端头制作，安装及调整，抱箍安装，拉线绝缘子安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料拉线、拉线保护（管）筒、绝缘子、连接金具、抱箍等。
0304050000 | PX4-69 | 拉线制作安装 拉线保护管筒 | 根 | 15.87 | 0 | 11.88 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0.0985 |  | 工作内容：拉线长度实测、丈量与截割，上下端头制作，安装及调整，抱箍安装，拉线绝缘子安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料拉线、拉线保护（管）筒、绝缘子、连接金具、抱箍等。
0304060100 | PX4-70 | 接地安装及测量 接地体加工制作 接地体加工及制作 | t | 279.36 | 0 | 166.83 | 6.07 | 106.46 | 0 | 0 | 0 | 1.4111 |  | 工作内容：接地体截割，焊接，加工制作，整理，捆扎等。 注释：未计价材料接地钢材。
0304060200 | PX4-71 | 接地安装及测量 垂直接地体安装 土 | 根 | 12.91 | 0 | 11.94 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0.1136 |  | 工作内容：1.垂直接地体：定位，垂直接地体（钢管、角钢）入土及安装，清理现场，工器具移运等。 2.铜覆钢垂直接地体：定位，钻孔，垂直接地体安装，降阻材料填充，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地钢材、铜覆钢接地体、降阻材料。
0304060200 | PX4-72 | 接地安装及测量 垂直接地体安装 极软石 | 根 | 18.62 | 0 | 14.63 | 0 | 3.99 | 0 | 0 | 0 | 0.1444 |  | 工作内容：1.垂直接地体：定位，垂直接地体（钢管、角钢）入土及安装，清理现场，工器具移运等。 2.铜覆钢垂直接地体：定位，钻孔，垂直接地体安装，降阻材料填充，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地钢材、铜覆钢接地体、降阻材料。
0304060200 | PX4-73 | 接地安装及测量 垂直接地体安装 铜覆钢垂直接地体 | 根 | 181.32 | 0 | 139.01 | 4.01 | 38.3 | 0 | 0 | 0 | 1.3709 |  | 工作内容：1.垂直接地体：定位，垂直接地体（钢管、角钢）入土及安装，清理现场，工器具移运等。 2.铜覆钢垂直接地体：定位，钻孔，垂直接地体安装，降阻材料填充，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地钢材、铜覆钢接地体、降阻材料。
0304060300 | PX4-74 | 接地安装及测量 水平接地体敷设 | m | 1.14 | 0 | 0.95 | 0.06 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.0112 |  | 工作内容：水平接地体：水平接地体展开敷设，焊接，清理焊缝，防腐补漆，清理现场，工器具移运等。 铜覆钢水平接地体：铜覆钢水平接地体展开敷设，放热焊接，防腐处理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地钢材、铜覆钢接地体。
0304060300 | PX4-75 | 接地安装及测量 铜覆钢水平接地体敷设 | m | 16.97 | 0 | 14.39 | 2.54 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.1408 |  | 工作内容：水平接地体：水平接地体展开敷设，焊接，清理焊缝，防腐补漆，清理现场，工器具移运等。 铜覆钢水平接地体：铜覆钢水平接地体展开敷设，放热焊接，防腐处理，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地钢材、铜覆钢接地体。
0304060400 | PX4-76 | 接地安装及测量 其他 接地电阻测量 | 基 | 55.18 | 0 | 19.95 | 0 | 35.23 | 0 | 0 | 0 | 0.163 |  | 工作内容：1.接地电阻测量：接地电阻测定，记录，清理现场，工器具移运等。2.接地环安装：接地环检查，剥绝缘，安装,清理现场，工器具移运等。3.接地模块安装：接地模块敷设，连接,清理现场，工器具移运等。4.降阻剂：降阻剂拌合、缠包敷设，清理现场，工器具移运等。5.混凝土杆高空接地引下线安装：接地体连接高空引下线、固定抱箍安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地环、接地模块、降阻剂及拌合材料、接地引下线、固定抱箍、螺栓。
0304060400 | PX4-77 | 接地安装及测量 其他 接地环安装 | 组 | 15 | 0 | 11.98 | 0.62 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.1043 |  | 工作内容：1.接地电阻测量：接地电阻测定，记录，清理现场，工器具移运等。2.接地环安装：接地环检查，剥绝缘，安装,清理现场，工器具移运等。3.接地模块安装：接地模块敷设，连接,清理现场，工器具移运等。4.降阻剂：降阻剂拌合、缠包敷设，清理现场，工器具移运等。5.混凝土杆高空接地引下线安装：接地体连接高空引下线、固定抱箍安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地环、接地模块、降阻剂及拌合材料、接地引下线、固定抱箍、螺栓。
0304060400 | PX4-78 | 接地安装及测量 其他 接地模块安装 | 个 | 16.19 | 0 | 13.95 | 0.6 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0.1663 |  | 工作内容：1.接地电阻测量：接地电阻测定，记录，清理现场，工器具移运等。2.接地环安装：接地环检查，剥绝缘，安装,清理现场，工器具移运等。3.接地模块安装：接地模块敷设，连接,清理现场，工器具移运等。4.降阻剂：降阻剂拌合、缠包敷设，清理现场，工器具移运等。5.混凝土杆高空接地引下线安装：接地体连接高空引下线、固定抱箍安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地环、接地模块、降阻剂及拌合材料、接地引下线、固定抱箍、螺栓。
0304060400 | PX4-79 | 接地安装及测量 其他 降阻剂 | kg | 4.21 | 0 | 1.18 | 0 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 0.0114 |  | 工作内容：1.接地电阻测量：接地电阻测定，记录，清理现场，工器具移运等。2.接地环安装：接地环检查，剥绝缘，安装,清理现场，工器具移运等。3.接地模块安装：接地模块敷设，连接,清理现场，工器具移运等。4.降阻剂：降阻剂拌合、缠包敷设，清理现场，工器具移运等。5.混凝土杆高空接地引下线安装：接地体连接高空引下线、固定抱箍安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地环、接地模块、降阻剂及拌合材料、接地引下线、固定抱箍、螺栓。
0304060400 | PX4-80 | 接地安装及测量 其他 混凝土杆高空接地引下线安装 | 根 | 45.16 | 0 | 14.24 | 12.98 | 17.94 | 0 | 0 | 0 | 0.1268 |  | 工作内容：1.接地电阻测量：接地电阻测定，记录，清理现场，工器具移运等。2.接地环安装：接地环检查，剥绝缘，安装,清理现场，工器具移运等。3.接地模块安装：接地模块敷设，连接,清理现场，工器具移运等。4.降阻剂：降阻剂拌合、缠包敷设，清理现场，工器具移运等。5.混凝土杆高空接地引下线安装：接地体连接高空引下线、固定抱箍安装，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料接地环、接地模块、降阻剂及拌合材料、接地引下线、固定抱箍、螺栓。
0304070000 | PX4-81 | 杆塔附件安装 防振锤安装 | 个 | 11.76 | 0 | 6.79 | 0.43 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0.0566 |  | 工作内容：1.防振锤：外观检查，缠绕铝包带，防振锤安装、调整及紧固，清理现场，工器具移运等。 2.标示牌：外观检查，找正、安装、固定，清理现场，工器具移运等。 3.喷涂杆号：字模制作，清理电杆表面，杆号喷涂，清理现场，工器具移运等。 4.贴反光膜：清理电杆表面，裁膜，贴膜，清理现场，工器具移运等。 5.跳线制作及安装：丈量，切割，连接，挂线，整理，清理现场，工器具移运等。 6.防鸟刺、驱鸟装置：装置外观检查，安装、调整、紧固、调测，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料金具、标示牌、反光膜、防鸟刺、驱鸟装置等。
0304070000 | PX4-82 | 杆塔附件安装 标示牌安装 | 块（组） | 9.1 | 0 | 7.35 | 0.49 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0.0739 |  | 工作内容：1.防振锤：外观检查，缠绕铝包带，防振锤安装、调整及紧固，清理现场，工器具移运等。 2.标示牌：外观检查，找正、安装、固定，清理现场，工器具移运等。 3.喷涂杆号：字模制作，清理电杆表面，杆号喷涂，清理现场，工器具移运等。 4.贴反光膜：清理电杆表面，裁膜，贴膜，清理现场，工器具移运等。 5.跳线制作及安装：丈量，切割，连接，挂线，整理，清理现场，工器具移运等。 6.防鸟刺、驱鸟装置：装置外观检查，安装、调整、紧固、调测，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料金具、标示牌、反光膜、防鸟刺、驱鸟装置等。
0304070000 | PX4-83 | 杆塔附件安装 喷涂杆号 | 根 | 23.32 | 0 | 8.99 | 9.54 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0.0897 |  | 工作内容：1.防振锤：外观检查，缠绕铝包带，防振锤安装、调整及紧固，清理现场，工器具移运等。 2.标示牌：外观检查，找正、安装、固定，清理现场，工器具移运等。 3.喷涂杆号：字模制作，清理电杆表面，杆号喷涂，清理现场，工器具移运等。 4.贴反光膜：清理电杆表面，裁膜，贴膜，清理现场，工器具移运等。 5.跳线制作及安装：丈量，切割，连接，挂线，整理，清理现场，工器具移运等。 6.防鸟刺、驱鸟装置：装置外观检查，安装、调整、紧固、调测，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料金具、标示牌、反光膜、防鸟刺、驱鸟装置等。
0304070000 | PX4-84 | 杆塔附件安装 贴反光膜 | 套 | 5 | 0 | 3.09 | 0.06 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0.0285 |  | 工作内容：1.防振锤：外观检查，缠绕铝包带，防振锤安装、调整及紧固，清理现场，工器具移运等。 2.标示牌：外观检查，找正、安装、固定，清理现场，工器具移运等。 3.喷涂杆号：字模制作，清理电杆表面，杆号喷涂，清理现场，工器具移运等。 4.贴反光膜：清理电杆表面，裁膜，贴膜，清理现场，工器具移运等。 5.跳线制作及安装：丈量，切割，连接，挂线，整理，清理现场，工器具移运等。 6.防鸟刺、驱鸟装置：装置外观检查，安装、调整、紧固、调测，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料金具、标示牌、反光膜、防鸟刺、驱鸟装置等。
0304070000 | PX4-85 | 杆塔附件安装 跳线制作及安装 | 单相 | 61.68 | 0 | 41.13 | 0.59 | 19.96 | 0 | 0 | 0 | 0.343 |  | 工作内容：1.防振锤：外观检查，缠绕铝包带，防振锤安装、调整及紧固，清理现场，工器具移运等。 2.标示牌：外观检查，找正、安装、固定，清理现场，工器具移运等。 3.喷涂杆号：字模制作，清理电杆表面，杆号喷涂，清理现场，工器具移运等。 4.贴反光膜：清理电杆表面，裁膜，贴膜，清理现场，工器具移运等。 5.跳线制作及安装：丈量，切割，连接，挂线，整理，清理现场，工器具移运等。 6.防鸟刺、驱鸟装置：装置外观检查，安装、调整、紧固、调测，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料金具、标示牌、反光膜、防鸟刺、驱鸟装置等。
0304070000 | PX4-86 | 杆塔附件安装 防鸟刺安装 | 个 | 15.92 | 0 | 10.9 | 0.48 | 4.54 | 0 | 0 | 0 | 0.1151 |  | 工作内容：1.防振锤：外观检查，缠绕铝包带，防振锤安装、调整及紧固，清理现场，工器具移运等。 2.标示牌：外观检查，找正、安装、固定，清理现场，工器具移运等。 3.喷涂杆号：字模制作，清理电杆表面，杆号喷涂，清理现场，工器具移运等。 4.贴反光膜：清理电杆表面，裁膜，贴膜，清理现场，工器具移运等。 5.跳线制作及安装：丈量，切割，连接，挂线，整理，清理现场，工器具移运等。 6.防鸟刺、驱鸟装置：装置外观检查，安装、调整、紧固、调测，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料金具、标示牌、反光膜、防鸟刺、驱鸟装置等。
0304070000 | PX4-87 | 杆塔附件安装 驱鸟装置安装 | 套 | 48.79 | 0 | 12.58 | 0.2 | 36.01 | 0 | 0 | 0 | 0.144 |  | 工作内容：1.防振锤：外观检查，缠绕铝包带，防振锤安装、调整及紧固，清理现场，工器具移运等。 2.标示牌：外观检查，找正、安装、固定，清理现场，工器具移运等。 3.喷涂杆号：字模制作，清理电杆表面，杆号喷涂，清理现场，工器具移运等。 4.贴反光膜：清理电杆表面，裁膜，贴膜，清理现场，工器具移运等。 5.跳线制作及安装：丈量，切割，连接，挂线，整理，清理现场，工器具移运等。 6.防鸟刺、驱鸟装置：装置外观检查，安装、调整、紧固、调测，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料金具、标示牌、反光膜、防鸟刺、驱鸟装置等。
0304080000 | PX4-88 | 杆塔刷漆 钢管杆 | t | 447.88 | 0 | 201.2 | 174.28 | 72.4 | 0 | 0 | 0 | 1.9417 |  | 工作内容：杆塔材表面除垢，清洗，涂刷底漆，面漆，清理现场，工器具移运等。
0304080000 | PX4-89 | 杆塔刷漆 铁塔 | t | 535.53 | 0 | 256.52 | 196.27 | 82.74 | 0 | 0 | 0 | 2.4756 |  | 工作内容：杆塔材表面除垢，清洗，涂刷底漆，面漆，清理现场，工器具移运等。
0305010000 | PX5-1 | 避雷线架设 钢绞线 截面（mm²） 35以内 | 100m | 66.02 | 0 | 52.52 | 2.82 | 10.68 | 0 | 0 | 0 | 0.4648 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0305010000 | PX5-2 | 避雷线架设 钢绞线 截面（mm²） 50以内 | 100m | 78.35 | 0 | 63.02 | 3.02 | 12.31 | 0 | 0 | 0 | 0.5578 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0305010000 | PX5-3 | 避雷线架设 钢绞线 截面（mm²） 70以内 | 100m | 84.05 | 0 | 67.31 | 3.09 | 13.65 | 0 | 0 | 0 | 0.5957 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0305020000 | PX5-4 | 铝绞线架设 铝绞线 截面（mm²） 35以内 | 100m | 32.26 | 0 | 21.38 | 6.28 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1862 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0305020000 | PX5-5 | 铝绞线架设 铝绞线 截面（mm²） 95以内 | 100m | 58.91 | 0 | 44.16 | 7.95 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3846 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0305020000 | PX5-6 | 铝绞线架设 铝绞线 截面（mm²） 150以内 | 100m | 86.69 | 0 | 69.73 | 8.78 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0.6072 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0305020000 | PX5-7 | 铝绞线架设 铝绞线 截面（mm²） 240以内 | 100m | 118.26 | 0 | 98.79 | 10.19 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 0.8603 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0305020000 | PX5-8 | 铝绞线架设 铝绞线 截面（mm²） 300以内 | 100m | 161.38 | 0 | 138.31 | 12.69 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 1.2045 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0305030000 | PX5-9 | 钢芯铝绞线架设 钢芯铝绞线 截面（mm²） 35以内 | 100m | 36.27 | 0 | 23.82 | 7.85 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2075 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0305030000 | PX5-10 | 钢芯铝绞线架设 钢芯铝绞线 截面（mm²） 95以内 | 100m | 67.27 | 0 | 50.56 | 9.91 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4403 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0305030000 | PX5-11 | 钢芯铝绞线架设 钢芯铝绞线 截面（mm²） 150以内 | 100m | 95.37 | 0 | 76.29 | 10.9 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0.6644 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0305030000 | PX5-12 | 钢芯铝绞线架设 钢芯铝绞线 截面（mm²） 240以内 | 100m | 133.31 | 0 | 111.48 | 12.55 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 0.9709 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0305030000 | PX5-13 | 钢芯铝绞线架设 钢芯铝绞线 截面（mm²） 300以内 | 100m | 181.99 | 0 | 156.05 | 15.56 | 10.38 | 0 | 0 | 0 | 1.359 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线、金具。
0305040000 | PX5-14 | 架空绝缘电缆架设 架空绝缘电缆 截面（mm²） 35以内 | 100m | 40.67 | 0 | 24.05 | 12.02 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2094 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0305040000 | PX5-15 | 架空绝缘电缆架设 架空绝缘电缆 截面（mm²） 95以内 | 100m | 74.15 | 0 | 48.15 | 19.2 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4193 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0305040000 | PX5-16 | 架空绝缘电缆架设 架空绝缘电缆 截面（mm²） 150以内 | 100m | 103.43 | 0 | 72.64 | 22.61 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 0.6327 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0305040000 | PX5-17 | 架空绝缘电缆架设 架空绝缘电缆 截面（mm²） 240以内 | 100m | 141.98 | 0 | 106.18 | 26.52 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 0.9247 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0305040000 | PX5-18 | 架空绝缘电缆架设 架空绝缘电缆 截面（mm²） 300以内 | 100m | 193.07 | 0 | 148.64 | 33.98 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 1.2945 |  | 工作内容：挂卸滑车，放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0305050100 | PX5-19 | 接户线架设 架空绝缘电缆 架空架设 截面（mm²) 35以内 | 100m | 58.58 | 0 | 36.07 | 17.91 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3735 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，弧垂调整，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0305050100 | PX5-20 | 接户线架设 架空绝缘电缆 架空架设 截面（mm²) 95以内 | 100m | 103.62 | 0 | 70.77 | 26.05 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.7341 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，弧垂调整，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0305050100 | PX5-21 | 接户线架设 架空绝缘电缆 架空架设 截面（mm²) 150以内 | 100m | 153.43 | 0 | 114.16 | 31.09 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 1.1857 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，弧垂调整，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0305050100 | PX5-22 | 接户线架设 架空绝缘电缆 架空架设 截面（mm²) 240以内 | 100m | 199.02 | 0 | 152.12 | 37.62 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 1.5793 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，弧垂调整，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0305050100 | PX5-23 | 接户线架设 架空绝缘电缆 沿墙敷设 高4.0m以内 截面（mm²) 35以内 | 100m | 186.02 | 0 | 147.04 | 34.38 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 1.3147 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0305050100 | PX5-24 | 接户线架设 架空绝缘电缆 沿墙敷设 高4.0m以内 截面（mm²) 95以内 | 100m | 284.88 | 0 | 230.54 | 47.54 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 2.0527 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0305050100 | PX5-25 | 接户线架设 架空绝缘电缆 沿墙敷设 高4.0m以内 截面（mm²) 150以内 | 100m | 314.5 | 0 | 252.57 | 53.75 | 8.18 | 0 | 0 | 0 | 2.2435 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0305050100 | PX5-26 | 接户线架设 架空绝缘电缆 沿墙敷设 高4.0m以内 截面（mm²) 240以内 | 100m | 383.79 | 0 | 312.51 | 62 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 2.7747 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0305050100 | PX5-27 | 接户线架设 架空绝缘电缆 沿墙敷设 高8.0m以内 截面（mm²) 35以内 | 100m | 192.15 | 0 | 152.79 | 34.38 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 1.3703 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0305050100 | PX5-28 | 接户线架设 架空绝缘电缆 沿墙敷设 高8.0m以内 截面（mm²) 95以内 | 100m | 291.14 | 0 | 236.23 | 47.54 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 2.1077 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0305050100 | PX5-29 | 接户线架设 架空绝缘电缆 沿墙敷设 高8.0m以内 截面（mm²) 150以内 | 100m | 320.79 | 0 | 258.2 | 53.75 | 8.84 | 0 | 0 | 0 | 2.2979 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0305050100 | PX5-30 | 接户线架设 架空绝缘电缆 沿墙敷设 高8.0m以内 截面（mm²) 240以内 | 100m | 390.23 | 0 | 318.14 | 62 | 10.09 | 0 | 0 | 0 | 2.8292 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0305050200 | PX5-31 | 接户线架设 集束导线 架空架设 二芯 截面（mm²） 35以内 | 100m | 86.15 | 0 | 74.98 | 6.57 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.653 |  | 工作内容：抱箍安装，放线，紧线，金具安装，弧垂调整，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具、抱箍等铁件。
0305050200 | PX5-32 | 接户线架设 集束导线 架空架设 二芯 截面（mm²） 70以内 | 100m | 169.9 | 0 | 150.05 | 12.97 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 1.3068 |  | 工作内容：抱箍安装，放线，紧线，金具安装，弧垂调整，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具、抱箍等铁件。
0305050200 | PX5-33 | 接户线架设 集束导线 架空架设 二芯 截面（mm²） 120以内 | 100m | 252.76 | 0 | 226.45 | 16.23 | 10.08 | 0 | 0 | 0 | 1.9721 |  | 工作内容：抱箍安装，放线，紧线，金具安装，弧垂调整，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具、抱箍等铁件。
0305050200 | PX5-34 | 接户线架设 集束导线 架空架设 四芯 截面（mm²） 35以内 | 100m | 153.7 | 0 | 136.98 | 9.84 | 6.88 | 0 | 0 | 0 | 1.1929 |  | 工作内容：抱箍安装，放线，紧线，金具安装，弧垂调整，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具、抱箍等铁件。
0305050200 | PX5-35 | 接户线架设 集束导线 架空架设 四芯 截面（mm²） 70以内 | 100m | 299.83 | 0 | 274.28 | 16.27 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 2.3886 |  | 工作内容：抱箍安装，放线，紧线，金具安装，弧垂调整，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具、抱箍等铁件。
0305050200 | PX5-36 | 接户线架设 集束导线 架空架设 四芯 截面（mm²） 120以内 | 100m | 445.76 | 0 | 413.81 | 20.31 | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 3.6038 |  | 工作内容：抱箍安装，放线，紧线，金具安装，弧垂调整，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具、抱箍等铁件。
0305050200 | PX5-37 | 接户线架设 集束导线 沿墙敷设 二芯 截面（mm²） 35以内 | 100m | 176.26 | 0 | 122.78 | 48.67 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 1.0127 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具。
0305050200 | PX5-38 | 接户线架设 集束导线 沿墙敷设 二芯 截面（mm²） 70以内 | 100m | 318.83 | 0 | 245.7 | 66.03 | 7.1 | 0 | 0 | 0 | 2.0267 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具。
0305050200 | PX5-39 | 接户线架设 集束导线 沿墙敷设 二芯 截面（mm²） 120以内 | 100m | 453.18 | 0 | 370.82 | 73.8 | 8.56 | 0 | 0 | 0 | 3.0588 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具。
0305050200 | PX5-40 | 接户线架设 集束导线 沿墙敷设 四芯 截面（mm²） 35以内 | 100m | 244.27 | 0 | 178.08 | 58.42 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 1.4746 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具。
0305050200 | PX5-41 | 接户线架设 集束导线 沿墙敷设 四芯 截面（mm²） 70以内 | 100m | 446.2 | 0 | 366.73 | 70.37 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 3.0325 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具。
0305050200 | PX5-42 | 接户线架设 集束导线 沿墙敷设 四芯 截面（mm²） 120以内 | 100m | 627.53 | 0 | 537.96 | 80.29 | 9.28 | 0 | 0 | 0 | 4.4546 |  | 工作内容：放线，紧线，金具安装，压接包头，绑扎，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料集束导线、金具。
0305060000 | PX5-43 | 钢绞线架设 钢绞线 截面（mm²） 35以内 | 100m | 38.53 | 0 | 28.73 | 5.2 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2502 |  | 工作内容：抱箍安装、放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，固定（绑扎），清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢绞线、金具、抱箍等铁件。
0305060000 | PX5-44 | 钢绞线架设 钢绞线 截面（mm²） 50以内 | 100m | 51.81 | 0 | 40.86 | 5.47 | 5.48 | 0 | 0 | 0 | 0.3558 |  | 工作内容：抱箍安装、放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，固定（绑扎），清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢绞线、金具、抱箍等铁件。
0305060000 | PX5-45 | 钢绞线架设 钢绞线 截面（mm²） 70以内 | 100m | 70.99 | 0 | 58.41 | 5.78 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0.5087 |  | 工作内容：抱箍安装、放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，固定（绑扎），清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢绞线、金具、抱箍等铁件。
0305060000 | PX5-46 | 钢绞线架设 钢绞线 截面（mm²） 100以内 | 100m | 90.07 | 0 | 75.89 | 6.08 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6609 |  | 工作内容：抱箍安装、放线，连接，金具安装，架线，紧线，调整弧垂，固定（绑扎），清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料钢绞线、金具、抱箍等铁件。
0305070000 | PX5-47 | 1kV架空电力电缆架设 1kV架空电力电缆 二芯 截面（mm²） 25以内 | 100m | 245.34 | 0 | 94.36 | 141.92 | 9.06 | 0 | 0 | 0 | 0.8327 |  | 工作内容：开盘，检查，绝缘摇测，架线盘，敷设，锯断，金具安装，卡固，临时封头，挂标牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆、金具。
0305070000 | PX5-48 | 1kV架空电力电缆架设 1kV架空电力电缆 二芯 截面（mm²） 50以内 | 100m | 257.57 | 0 | 104.38 | 141.92 | 11.27 | 0 | 0 | 0 | 0.9211 |  | 工作内容：开盘，检查，绝缘摇测，架线盘，敷设，锯断，金具安装，卡固，临时封头，挂标牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆、金具。
0305070000 | PX5-49 | 1kV架空电力电缆架设 1kV架空电力电缆 二芯 截面（mm²） 70以内 | 100m | 269.93 | 0 | 114.16 | 141.92 | 13.85 | 0 | 0 | 0 | 1.0075 |  | 工作内容：开盘，检查，绝缘摇测，架线盘，敷设，锯断，金具安装，卡固，临时封头，挂标牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆、金具。
0305070000 | PX5-50 | 1kV架空电力电缆架设 1kV架空电力电缆 四芯 截面（mm²） 25以内 | 100m | 288.29 | 0 | 134.7 | 143.16 | 10.43 | 0 | 0 | 0 | 1.1839 |  | 工作内容：开盘，检查，绝缘摇测，架线盘，敷设，锯断，金具安装，卡固，临时封头，挂标牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆、金具。
0305070000 | PX5-51 | 1kV架空电力电缆架设 1kV架空电力电缆 四芯 截面（mm²） 50以内 | 100m | 367.52 | 0 | 210.09 | 143.16 | 14.27 | 0 | 0 | 0 | 1.8421 |  | 工作内容：开盘，检查，绝缘摇测，架线盘，敷设，锯断，金具安装，卡固，临时封头，挂标牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆、金具。
0305070000 | PX5-52 | 1kV架空电力电缆架设 1kV架空电力电缆 四芯 截面（mm²） 95以内 | 100m | 453.04 | 0 | 292.94 | 143.16 | 16.94 | 0 | 0 | 0 | 2.5791 |  | 工作内容：开盘，检查，绝缘摇测，架线盘，敷设，锯断，金具安装，卡固，临时封头，挂标牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆、金具。
0305070000 | PX5-53 | 1kV架空电力电缆架设 1kV架空电力电缆 四芯 截面（mm²） 150以内 | 100m | 564.56 | 0 | 401.79 | 143.16 | 19.61 | 0 | 0 | 0 | 3.5374 |  | 工作内容：开盘，检查，绝缘摇测，架线盘，敷设，锯断，金具安装，卡固，临时封头，挂标牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆、金具。
0305070000 | PX5-54 | 1kV架空电力电缆架设 1kV架空电力电缆 四芯 截面（mm²） 240以内 | 100m | 751.33 | 0 | 582.32 | 143.16 | 25.85 | 0 | 0 | 0 | 5.1267 |  | 工作内容：开盘，检查，绝缘摇测，架线盘，敷设，锯断，金具安装，卡固，临时封头，挂标牌，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料电力电缆、金具。
0305080000 | PX5-55 | 硬塑料管槽敷设 DN25以内 | m | 7.94 | 0 | 5.18 | 2.09 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.0481 |  | 工作内容：测位，划线，打眼，上膨胀螺栓，连接管件，配管，上螺钉，穿预留引线（绳），清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料硬塑料管、接头管件、线槽。
0305080000 | PX5-56 | 硬塑料管槽敷设 DN40以内 | m | 8.65 | 0 | 5.59 | 2.39 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.0518 |  | 工作内容：测位，划线，打眼，上膨胀螺栓，连接管件，配管，上螺钉，穿预留引线（绳），清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料硬塑料管、接头管件、线槽。
0305080000 | PX5-57 | 硬塑料管槽敷设 DN70以内 | m | 11.07 | 0 | 6.4 | 4 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.0592 |  | 工作内容：测位，划线，打眼，上膨胀螺栓，连接管件，配管，上螺钉，穿预留引线（绳），清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料硬塑料管、接头管件、线槽。
0305080000 | PX5-58 | 硬塑料管槽敷设 DN100以内 | m | 11.73 | 0 | 6.75 | 4.31 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.0626 |  | 工作内容：测位，划线，打眼，上膨胀螺栓，连接管件，配管，上螺钉，穿预留引线（绳），清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料硬塑料管、接头管件、线槽。
0305080000 | PX5-59 | 硬塑料管槽敷设 线槽敷设 | m | 11.61 | 0 | 6.44 | 4.5 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.0598 |  | 工作内容：测位，划线，打眼，上膨胀螺栓，连接管件，配管，上螺钉，穿预留引线（绳），清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料硬塑料管、接头管件、线槽。
0305090000 | PX5-60 | 金属软管敷设 DN25以内 | m | 9.52 | 0 | 6.97 | 1.88 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.0635 |  | 工作内容：测位，划线，量尺寸，打眼，埋螺栓，锯管，接管，配管，固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料金属软管及接头。
0305090000 | PX5-61 | 金属软管敷设 DN50以内 | m | 12.28 | 0 | 9.29 | 2.32 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.0832 |  | 工作内容：测位，划线，量尺寸，打眼，埋螺栓，锯管，接管，配管，固定，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料金属软管及接头。
0305100000 | PX5-62 | 管内穿线 导线 截面（mm²） 4以内 | 100m | 68.43 | 0 | 49.49 | 17.76 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0.4528 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0305100000 | PX5-63 | 管内穿线 导线 截面（mm²） 6以内 | 100m | 70.09 | 0 | 50.29 | 18.62 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0.4591 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0305100000 | PX5-64 | 管内穿线 导线 截面（mm²） 10以内 | 100m | 74.42 | 0 | 53.48 | 19.76 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0.4842 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0305100000 | PX5-65 | 管内穿线 导线 截面（mm²） 16以内 | 100m | 77.81 | 0 | 56.65 | 19.98 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0.5092 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0305100000 | PX5-66 | 管内穿线 导线 截面（mm²） 25以内 | 100m | 90.76 | 0 | 67.58 | 21.75 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0.6163 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0305100000 | PX5-67 | 管内穿线 导线 截面（mm²） 35以内 | 100m | 101.33 | 0 | 77.93 | 21.97 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0.6978 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0305100000 | PX5-68 | 管内穿线 导线 截面（mm²） 50以内 | 100m | 161.82 | 0 | 136.49 | 23.73 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2455 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0305100000 | PX5-69 | 管内穿线 导线 截面（mm²） 95以内 | 100m | 194.03 | 0 | 166.29 | 25.72 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 1.5222 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0305100000 | PX5-70 | 管内穿线 导线 截面（mm²） 120以内 | 100m | 209.38 | 0 | 181.41 | 25.95 | 2.02 | 0 | 0 | 0 | 1.6413 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0305100000 | PX5-71 | 管内穿线 导线 截面（mm²） 150以内 | 100m | 240.71 | 0 | 210.92 | 27.35 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 1.9162 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0305100000 | PX5-72 | 管内穿线 导线 截面（mm²） 185以内 | 100m | 282.09 | 0 | 249.53 | 29.58 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 2.2764 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0305100000 | PX5-73 | 管内穿线 导线 截面（mm²） 240以内 | 100m | 332.49 | 0 | 297.82 | 31.14 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 2.7283 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0305100000 | PX5-74 | 管内穿线 导线 截面（mm²） 2×4以内 | 100m | 73.2 | 0 | 56.65 | 15.25 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.5092 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0305100000 | PX5-75 | 管内穿线 导线 截面（mm²） 2×6以内 | 100m | 85.14 | 0 | 68.37 | 15.47 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6225 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0305100000 | PX5-76 | 管内穿线 线槽配线 | 100m | 67.26 | 0 | 57.79 | 8.25 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0.5194 |  | 工作内容：扫管，涂滑石粉，穿线，编号，接头，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料导线。
0305110000 | PX5-77 | 跨越架设 10kV电力线 | 处 | 724.49 | 0 | 558.5 | 117.08 | 48.91 | 0 | 0 | 0 | 5.0222 |  | 工作内容：跨越架、安全网搭设和拆除，放、紧线时监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0305110000 | PX5-78 | 跨越架设 低压电力线、通信线路 | 处 | 646.62 | 0 | 474.41 | 131.45 | 40.76 | 0 | 0 | 0 | 4.1161 |  | 工作内容：跨越架、安全网搭设和拆除，放、紧线时监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0305110000 | PX5-79 | 跨越架设 经济作物、房屋 | 处 | 517.27 | 0 | 379.5 | 105.16 | 32.61 | 0 | 0 | 0 | 3.2924 |  | 工作内容：跨越架、安全网搭设和拆除，放、紧线时监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0305110000 | PX5-80 | 跨越架设 一般公路 | 处 | 960.55 | 0 | 709.93 | 155.23 | 95.39 | 0 | 0 | 0 | 6.2598 |  | 工作内容：跨越架、安全网搭设和拆除，放、紧线时监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0305110000 | PX5-81 | 跨越架设 高速公路 | 处 | 1194.4 | 0 | 933.04 | 187.99 | 73.37 | 0 | 0 | 0 | 8.683 |  | 工作内容：跨越架、安全网搭设和拆除，放、紧线时监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0305110000 | PX5-82 | 跨越架设 普通铁路 | 处 | 1069.88 | 0 | 831.29 | 181.36 | 57.23 | 0 | 0 | 0 | 7.7439 |  | 工作内容：跨越架、安全网搭设和拆除，放、紧线时监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0305110000 | PX5-83 | 跨越架设 跨越带电10kV电力线 | 处 | 2552.33 | 0 | 1066.24 | 1390.58 | 95.51 | 0 | 0 | 0 | 9.4134 |  | 工作内容：跨越架、安全网搭设和拆除，放、紧线时监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0305110000 | PX5-84 | 跨越架设 跨越河流 河宽（m） 50以内 | 处 | 766.92 | 0 | 565.02 | 0 | 201.9 | 0 | 0 | 0 | 5.1241 |  | 工作内容：导地线或导（牵）引绳引渡过河，放、紧线时分线及监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0305110000 | PX5-85 | 跨越架设 跨越河流 河宽（m） 150以内 | 处 | 1269.47 | 0 | 849.84 | 0 | 419.63 | 0 | 0 | 0 | 7.5159 |  | 工作内容：导地线或导（牵）引绳引渡过河，放、紧线时分线及监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0305110000 | PX5-86 | 跨越架设 跨越河流 河宽（m） 150以上 | 处 | 1659.64 | 0 | 1076.92 | 0 | 582.72 | 0 | 0 | 0 | 9.5047 |  | 工作内容：导地线或导（牵）引绳引渡过河，放、紧线时分线及监护，材料移运，清理现场，工器具移运等。
0306010100 | PX6-1 | 变压器安装 油浸式三相变压器 10kV电力电缆引下线 容量（kVA）以内 50 | 台 | 1684.59 | 0 | 1072.27 | 76.94 | 535.38 | 0 | 0 | 0 | 8.7391 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，电缆试验，电缆终端制作安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子、电力电缆及终端（含接线端子）。
0306010100 | PX6-2 | 变压器安装 油浸式三相变压器 10kV电力电缆引下线 容量（kVA）以内 100 | 台 | 1875.44 | 0 | 1220.31 | 79.61 | 575.52 | 0 | 0 | 0 | 10.0153 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，电缆试验，电缆终端制作安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子、电力电缆及终端（含接线端子）。
0306010100 | PX6-3 | 变压器安装 油浸式三相变压器 10kV电力电缆引下线 容量（kVA）以内 200 | 台 | 2060.55 | 0 | 1389.28 | 84.94 | 586.33 | 0 | 0 | 0 | 11.446 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，电缆试验，电缆终端制作安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子、电力电缆及终端（含接线端子）。
0306010100 | PX6-4 | 变压器安装 油浸式三相变压器 10kV电力电缆引下线 容量（kVA）以内 315 | 台 | 2210.9 | 0 | 1491.33 | 93.22 | 626.35 | 0 | 0 | 0 | 12.3159 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，电缆试验，电缆终端制作安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子、电力电缆及终端（含接线端子）。
0306010100 | PX6-5 | 变压器安装 油浸式三相变压器 10kV电力电缆引下线 容量（kVA）以内 400 | 台 | 2392.7 | 0 | 1658.55 | 98.31 | 635.84 | 0 | 0 | 0 | 13.6571 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，电缆试验，电缆终端制作安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子、电力电缆及终端（含接线端子）。
0306010100 | PX6-6 | 变压器安装 油浸式三相变压器 10kV电力电缆引下线 容量（kVA）以内 500 | 台 | 2541.83 | 0 | 1724.61 | 107.7 | 709.52 | 0 | 0 | 0 | 14.2996 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，电缆试验，电缆终端制作安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子、电力电缆及终端（含接线端子）。
0306010100 | PX6-7 | 变压器安装 油浸式三相变压器 10kV电力电缆引下线 容量（kVA）以内 630 | 台 | 2754.49 | 0 | 1923.77 | 115.71 | 715.01 | 0 | 0 | 0 | 15.9901 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，电缆试验，电缆终端制作安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子、电力电缆及终端（含接线端子）。
0306010100 | PX6-8 | 变压器安装 油浸式三相变压器 10kV架空绝缘电缆引下线 容量（kVA）以内 50 | 台 | 1260.52 | 0 | 697.21 | 78.25 | 485.06 | 0 | 0 | 0 | 5.773 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引下）线、绝缘子。
0306010100 | PX6-9 | 变压器安装 油浸式三相变压器 10kV架空绝缘电缆引下线 容量（kVA）以内 100 | 台 | 1410.68 | 0 | 823.3 | 81.15 | 506.23 | 0 | 0 | 0 | 6.8892 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引下）线、绝缘子。
0306010100 | PX6-10 | 变压器安装 油浸式三相变压器 10kV架空绝缘电缆引下线 容量（kVA）以内 200 | 台 | 1582.86 | 0 | 983.06 | 86.57 | 513.23 | 0 | 0 | 0 | 8.2591 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引下）线、绝缘子。
0306010100 | PX6-11 | 变压器安装 油浸式三相变压器 10kV架空绝缘电缆引下线 容量（kVA）以内 315 | 台 | 1722.87 | 0 | 1077.44 | 95.73 | 549.7 | 0 | 0 | 0 | 9.0787 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引下）线、绝缘子。
0306010100 | PX6-12 | 变压器安装 油浸式三相变压器 10kV架空绝缘电缆引下线 容量（kVA）以内 400 | 台 | 1789.99 | 0 | 1130.63 | 100.91 | 558.45 | 0 | 0 | 0 | 9.5414 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引下）线、绝缘子。
0306010100 | PX6-13 | 变压器安装 油浸式三相变压器 10kV架空绝缘电缆引下线 容量（kVA）以内 500 | 台 | 2020.21 | 0 | 1288.3 | 110.54 | 621.37 | 0 | 0 | 0 | 10.914 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引下）线、绝缘子。
0306010100 | PX6-14 | 变压器安装 油浸式三相变压器 10kV架空绝缘电缆引下线 容量（kVA）以内 630 | 台 | 2183.13 | 0 | 1441.89 | 114.87 | 626.37 | 0 | 0 | 0 | 12.2517 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引下）线、绝缘子。
0306010200 | PX6-15 | 变压器安装 油浸式单相变压器 容量（kVA）50以内 | 台 | 619.94 | 0 | 437.79 | 27.71 | 154.44 | 0 | 0 | 0 | 3.7101 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0306010200 | PX6-16 | 变压器安装 油浸式单相变压器 容量（kVA）50以上 | 台 | 717.01 | 0 | 512.9 | 39.74 | 164.37 | 0 | 0 | 0 | 4.3623 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，吊装，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0306010300 | PX6-17 | 变压器安装 油浸式线路调压稳压变压器 容量（kVA） 1000以内 | 台 | 2097.9 | 0 | 1429.35 | 84.6 | 583.95 | 0 | 0 | 0 | 12.1323 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，垫铁安装，就位，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0306010300 | PX6-18 | 变压器安装 油浸式线路调压稳压变压器 容量（kVA） 2000以内 | 台 | 2331.02 | 0 | 1588.16 | 94 | 648.86 | 0 | 0 | 0 | 13.4803 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，垫铁安装，就位，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0306010300 | PX6-19 | 变压器安装 油浸式线路调压稳压变压器 容量（kVA） 3150以内 | 台 | 2564.12 | 0 | 1746.99 | 103.4 | 713.73 | 0 | 0 | 0 | 14.8284 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，垫铁安装，就位，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0306010300 | PX6-20 | 变压器安装 油浸式线路调压稳压变压器 容量（kVA） 4000以内 | 台 | 2797.19 | 0 | 1905.8 | 112.8 | 778.59 | 0 | 0 | 0 | 16.1764 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，垫铁安装，就位，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0306010300 | PX6-21 | 变压器安装 油浸式线路调压稳压变压器 容量（kVA） 5000以内 | 台 | 3030.31 | 0 | 2064.61 | 122.2 | 843.5 | 0 | 0 | 0 | 17.5244 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，垫铁安装，就位，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0306010300 | PX6-22 | 变压器安装 油浸式线路调压稳压变压器 容量（kVA） 5000以上 | 台 | 3263.39 | 0 | 2223.43 | 131.6 | 908.36 | 0 | 0 | 0 | 18.8724 |  | 工作内容：支架、台架、撑铁及抱箍安装，设备检查，垫铁安装，就位，调整，固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0306020000 | PX6-23 | 配电装置安装 跌落式熔断器 | 组/三相 | 123.78 | 0 | 73.98 | 38.37 | 11.43 | 0 | 0 | 0 | 0.6443 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0306020000 | PX6-24 | 配电装置安装 隔离开关 | 组/三相 | 372.32 | 0 | 250.41 | 42.52 | 79.39 | 0 | 0 | 0 | 2.0718 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0306020000 | PX6-25 | 配电装置安装 断路器 | 台 | 892.67 | 0 | 496.06 | 40.19 | 356.42 | 0 | 0 | 0 | 4.0061 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0306020000 | PX6-26 | 配电装置安装 低压综合配电箱 | 台 | 440.93 | 0 | 274.94 | 38.89 | 127.1 | 0 | 0 | 0 | 2.3231 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0306020000 | PX6-27 | 配电装置安装 避雷器 10kV | 组/三相 | 311.81 | 0 | 177.5 | 43.64 | 90.67 | 0 | 0 | 0 | 1.4886 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0306020000 | PX6-28 | 配电装置安装 避雷器 1kV | 组 | 123.29 | 0 | 66.31 | 18.9 | 38.08 | 0 | 0 | 0 | 0.5521 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0306020000 | PX6-29 | 配电装置安装 负荷开关 | 台 | 738.31 | 0 | 378.61 | 42.98 | 316.72 | 0 | 0 | 0 | 3.0821 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0306020000 | PX6-30 | 配电装置安装 变压器综合监测仪 | 台 | 139.78 | 0 | 114.58 | 17.34 | 7.86 | 0 | 0 | 0 | 0.9978 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0306020000 | PX6-31 | 配电装置安装 过电压保护器 | 台 | 367.45 | 0 | 170.86 | 75.3 | 121.29 | 0 | 0 | 0 | 1.408 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0306020000 | PX6-32 | 配电装置安装 10kV无功补偿装置 | 台 | 907.91 | 0 | 414.01 | 43.62 | 450.28 | 0 | 0 | 0 | 3.4034 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0306020000 | PX6-33 | 配电装置安装 低压无功补偿装置 | 台 | 404.06 | 0 | 189.58 | 53.48 | 161 | 0 | 0 | 0 | 1.613 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0306020000 | PX6-34 | 配电装置安装 10kV不对称电流源 | 台 | 723.89 | 0 | 279.77 | 43.62 | 400.5 | 0 | 0 | 0 | 2.3396 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0306020000 | PX6-35 | 配电装置安装 10kV电压互感器 | 台 | 255.07 | 0 | 156.9 | 31.19 | 66.98 | 0 | 0 | 0 | 1.3482 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0306020000 | PX6-36 | 配电装置安装 10kV电流互感器 | 台 | 252.3 | 0 | 155.74 | 31.19 | 65.37 | 0 | 0 | 0 | 1.3337 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0306020000 | PX6-37 | 配电装置安装 10kV计量组合式互感器 | 台 | 896.35 | 0 | 585.13 | 31.19 | 280.03 | 0 | 0 | 0 | 4.6995 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0306020000 | PX6-38 | 配电装置安装 线路故障指示器 | 只 | 5.6 | 0 | 5.01 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.0436 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘子。
0306020000 | PX6-39 | 配电装置安装 绝缘护罩 | 个 | 5.14 | 0 | 3.02 | 0.06 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 0.0263 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘护罩。
0306020000 | PX6-40 | 配电装置安装 馈线终端（FTU） | 台 | 354.66 | 0 | 324.02 | 8.49 | 22.15 | 0 | 0 | 0 | 2.5536 |  | 工作内容：支架、撑铁及抱箍安装，设备检查、就位、调整、固定，绝缘子试验及安装，连（引）线安装，检查，配线，接地连接，单体调试，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料支架、撑铁、抱箍、金具、连（引）线、绝缘护罩。
0306030000 | PX6-41 | 配电装置系统调试 配电系统调试 10kV | 系统 | 366.86 | 0 | 255.33 | 0 | 111.53 | 0 | 0 | 0 | 2.127 |  | 工作内容：负荷开关或断路器、常规保护装置、电测量仪表等调试，测量、控制、保护等二次回路通道调试配合，清理现场，工器具移运等。
0306030000 | PX6-42 | 配电装置系统调试 配电系统调试 1kV | 系统 | 85.56 | 0 | 64.52 | 0 | 21.04 | 0 | 0 | 0 | 0.508 |  | 工作内容：负荷开关或断路器、常规保护装置、电测量仪表等调试，测量、控制、保护等二次回路通道调试配合，清理现场，工器具移运等。
0306040000 | PX6-43 | 压接线端子 导线截面（mm²）以内 35 | 个 | 4.53 | 0 | 3.26 | 0.81 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.0338 |  | 工作内容：削线头，套绝缘管，压接头，包绝缘带，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料铜、铝接线端子。
0306040000 | PX6-44 | 压接线端子 导线截面（mm²）以内 70 | 个 | 8.17 | 0 | 6.69 | 1.02 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.0692 |  | 工作内容：削线头，套绝缘管，压接头，包绝缘带，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料铜、铝接线端子。
0306040000 | PX6-45 | 压接线端子 导线截面（mm²）以内 120 | 个 | 16.47 | 0 | 14.56 | 1.45 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.1508 |  | 工作内容：削线头，套绝缘管，压接头，包绝缘带，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料铜、铝接线端子。
0306040000 | PX6-46 | 压接线端子 导线截面（mm²）以内 240 | 个 | 19.37 | 0 | 17.01 | 1.9 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0.1762 |  | 工作内容：削线头，套绝缘管，压接头，包绝缘带，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料铜、铝接线端子。
0306040000 | PX6-47 | 压接线端子 导线截面（mm²）以内 300 | 个 | 39.98 | 0 | 28.98 | 10.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3001 |  | 工作内容：削线头，套绝缘管，压接头，包绝缘带，清理现场，工器具移运等。 注释：未计价材料铜、铝接线端子。
0401010100 | PL1-1 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖土方 Ⅰ、Ⅱ类土 深2m以内 | m³ | 12.94 | 0 | 12.59 | 0 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.1574 |  | 工作内容：开挖前准备，挖土方，将土置于沟（或槽、坑）边堆放，修整，沟底夯实，清理现场，工器具移运。
0401010100 | PL1-2 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖土方 Ⅰ、Ⅱ类土 深4m以内 | m³ | 16.53 | 0 | 16.17 | 0 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0.2021 |  | 工作内容：开挖前准备，挖土方，将土置于沟（或槽、坑）边堆放，修整，沟底夯实，清理现场，工器具移运。
0401010100 | PL1-3 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖土方 Ⅰ、Ⅱ类土 深6m以内 | m³ | 17.89 | 0 | 17.46 | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0.2182 |  | 工作内容：开挖前准备，挖土方，将土置于沟（或槽、坑）边堆放，修整，沟底夯实，清理现场，工器具移运。
0401010100 | PL1-4 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖土方 Ⅲ类土 深2m以内 | m³ | 17.84 | 0 | 17.36 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0.217 |  | 工作内容：开挖前准备，挖土方，将土置于沟（或槽、坑）边堆放，修整，沟底夯实，清理现场，工器具移运。
0401010100 | PL1-5 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖土方 Ⅲ类土 深4m以内 | m³ | 19.99 | 0 | 19.5 | 0 | 0.49 | 0 | 0 | 0 | 0.2438 |  | 工作内容：开挖前准备，挖土方，将土置于沟（或槽、坑）边堆放，修整，沟底夯实，清理现场，工器具移运。
0401010100 | PL1-6 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖土方 Ⅲ类土 深6m以内 | m³ | 23.74 | 0 | 23.22 | 0 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0.2902 |  | 工作内容：开挖前准备，挖土方，将土置于沟（或槽、坑）边堆放，修整，沟底夯实，清理现场，工器具移运。
0401010100 | PL1-7 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖土方 Ⅳ类土 深2m以内 | m³ | 26.42 | 0 | 25.74 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.3218 |  | 工作内容：挖土方：开挖前准备，挖土（挖淤泥流砂及工作面内排水），将土置于沟（或槽、坑）边堆放，修整，沟底夯实，清理现场，工器具移运。 打孔爆破冻土：布孔、打孔、装药、填塞药孔、爆破、封锁爆破区、爆破前后检查，清理、破解大块冻土、沟（或槽、坑）边堆放、清理现场、工器具移运。
0401010100 | PL1-8 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖土方 Ⅳ类土 深4m以内 | m³ | 28.38 | 0 | 27.6 | 0 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0.345 |  | 工作内容：挖土方：开挖前准备，挖土（挖淤泥流砂及工作面内排水），将土置于沟（或槽、坑）边堆放，修整，沟底夯实，清理现场，工器具移运。 打孔爆破冻土：布孔、打孔、装药、填塞药孔、爆破、封锁爆破区、爆破前后检查，清理、破解大块冻土、沟（或槽、坑）边堆放、清理现场、工器具移运。
0401010100 | PL1-9 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖土方 Ⅳ类土 深6m以内 | m³ | 32.63 | 0 | 31.65 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.3956 |  | 工作内容：挖土方：开挖前准备，挖土（挖淤泥流砂及工作面内排水），将土置于沟（或槽、坑）边堆放，修整，沟底夯实，清理现场，工器具移运。 打孔爆破冻土：布孔、打孔、装药、填塞药孔、爆破、封锁爆破区、爆破前后检查，清理、破解大块冻土、沟（或槽、坑）边堆放、清理现场、工器具移运。
0401010100 | PL1-10 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖土方 淤泥流砂 | m³ | 69.71 | 0 | 48.57 | 0 | 21.14 | 0 | 0 | 0 | 0.5989 |  | 工作内容：挖土方：开挖前准备，挖土（挖淤泥流砂及工作面内排水），将土置于沟（或槽、坑）边堆放，修整，沟底夯实，清理现场，工器具移运。 打孔爆破冻土：布孔、打孔、装药、填塞药孔、爆破、封锁爆破区、爆破前后检查，清理、破解大块冻土、沟（或槽、坑）边堆放、清理现场、工器具移运。
0401010100 | PL1-11 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖土方 冻土 | m³ | 75.32 | 0 | 73.13 | 0 | 2.19 | 0 | 0 | 0 | 0.9141 |  | 工作内容：挖土方：开挖前准备，挖土（挖淤泥流砂及工作面内排水），将土置于沟（或槽、坑）边堆放，修整，沟底夯实，清理现场，工器具移运。 打孔爆破冻土：布孔、打孔、装药、填塞药孔、爆破、封锁爆破区、爆破前后检查，清理、破解大块冻土、沟（或槽、坑）边堆放、清理现场、工器具移运。
0401010100 | PL1-12 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 打孔爆破冻土 | m³ | 35.54 | 0 | 31.65 | 3.22 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.3956 |  | 工作内容：挖土方：开挖前准备，挖土（挖淤泥流砂及工作面内排水），将土置于沟（或槽、坑）边堆放，修整，沟底夯实，清理现场，工器具移运。 打孔爆破冻土：布孔、打孔、装药、填塞药孔、爆破、封锁爆破区、爆破前后检查，清理、破解大块冻土、沟（或槽、坑）边堆放、清理现场、工器具移运。
0401010100 | PL1-13 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖石方 极软岩 | m³ | 35.24 | 0 | 33.81 | 0 | 1.43 | 0 | 0 | 0 | 0.4226 |  | 工作内容：开挖前准备、凿岩、挖石方、修整、沟（或槽、坑）边1m以外50m以内堆放、清理现场、工器具移运。
0401010100 | PL1-14 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖石方 软岩 | m³ | 52.3 | 0 | 50.54 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0.6317 |  | 工作内容：开挖前准备、凿岩、挖石方、修整、沟（或槽、坑）边1m以外50m以内堆放、清理现场、工器具移运。
0401010100 | PL1-15 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖石方 较软岩 | m³ | 66.31 | 0 | 64.42 | 0 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0.8053 |  | 工作内容：开挖前准备、凿岩、挖石方、修整、沟（或槽、坑）边1m以外50m以内堆放、清理现场、工器具移运。
0401010100 | PL1-16 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖石方 较坚硬岩 | m³ | 83.52 | 0 | 81.46 | 0 | 2.06 | 0 | 0 | 0 | 1.0183 |  | 工作内容：开挖前准备、凿岩、挖石方、修整、沟（或槽、坑）边1m以外50m以内堆放、清理现场、工器具移运。
0401010100 | PL1-17 | 人工土石方工程 人工挖沟、槽、基坑 挖石方 坚硬岩 | m³ | 168.62 | 0 | 164.21 | 0 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 2.0526 |  | 工作内容：开挖前准备、凿岩、挖石方、修整、沟（或槽、坑）边1m以外50m以内堆放、清理现场、工器具移运。
0401010200 | PL1-18 | 人工土石方工程 人工运土方、淤泥、冻土、石方 人工装卸、运土方 运距50m以内 | m³ | 6.97 | 0 | 6.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0871 |  | 工作内容：装车、运输、卸车、平整，清理现场，工器具移运。
0401010200 | PL1-19 | 人工土石方工程 人工运土方、淤泥、冻土、石方 人工运土方 运距每增加50m | m³ | 1.02 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0128 |  | 工作内容：装车、运输、卸车、平整，清理现场，工器具移运。
0401010200 | PL1-20 | 人工土石方工程 人工运土方、淤泥、冻土、石方 人工装卸、运淤泥 运距50m以内 | m³ | 13.11 | 0 | 13.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1639 |  | 工作内容：装车、运输、卸车、平整，清理现场，工器具移运。
0401010200 | PL1-21 | 人工土石方工程 人工运土方、淤泥、冻土、石方 人工运淤泥 运距每增加50m | m³ | 6.91 | 0 | 6.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0864 |  | 工作内容：装车、运输、卸车、平整，清理现场，工器具移运。
0401010200 | PL1-22 | 人工土石方工程 人工运土方、淤泥、冻土、石方 人工装卸、运冻土 运距50m以内 | m³ | 11.37 | 0 | 11.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1421 |  | 工作内容：装车、运输、卸车、平整，清理现场，工器具移运。
0401010200 | PL1-23 | 人工土石方工程 人工运土方、淤泥、冻土、石方 人工运冻土 运距每增加50m | m³ | 2.68 | 0 | 2.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0335 |  | 工作内容：装车、运输、卸车、平整，清理现场，工器具移运。
0401010200 | PL1-24 | 人工土石方工程 人工运土方、淤泥、冻土、石方 人工装卸、运石方 运距50m以内 | m³ | 12.51 | 0 | 12.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1564 |  | 工作内容：装车、运输、卸车、平整，清理现场，工器具移运。
0401010200 | PL1-25 | 人工土石方工程 人工运土方、淤泥、冻土、石方 人工运石方 运距每增加50m | m³ | 2.98 | 0 | 2.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0373 |  | 工作内容：装车、运输、卸车、平整，清理现场，工器具移运。
0401010300 | PL1-26 | 人工土石方工程 回填 土 | m³ | 8.71 | 0 | 7.54 | 0 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0.0943 |  | 工作内容：取料、回填、夯实，清理现场，工器具移运。
0401010300 | PL1-27 | 人工土石方工程 回填 砂 | m³ | 122.33 | 0 | 12.73 | 106.68 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0.1591 |  | 工作内容：取料、回填、夯实，清理现场，工器具移运。
0401010300 | PL1-28 | 人工土石方工程 回填 砂石 | m³ | 150.79 | 0 | 20.81 | 126.59 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0.2601 |  | 工作内容：取料、回填、夯实，清理现场，工器具移运。
0401010300 | PL1-29 | 人工土石方工程 回填 碎石 | m³ | 125.72 | 0 | 18.26 | 104.12 | 3.34 | 0 | 0 | 0 | 0.2282 |  | 工作内容：取料、回填、夯实，清理现场，工器具移运。
0401010300 | PL1-30 | 人工土石方工程 回填 灰土 | m³ | 110.63 | 0 | 15.46 | 91.84 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0.1933 |  | 工作内容：取料、回填、夯实，清理现场，工器具移运。
0401020100 | PL1-31 | 机械土石方工程 机械土方 机械挖土 | m³ | 2.77 | 0 | 0.3 | 0 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0.0038 |  | 工作内容：挖土、沟（或槽、坑）边堆放、余土清理、边坡修整、清理现场、工器具移运。
0401020100 | PL1-32 | 机械土石方工程 机械土方 机械挖土、装车 自卸汽车运土运距1km以内 | m³ | 11.1 | 0 | 0.31 | 0 | 10.79 | 0 | 0 | 0 | 0.0039 |  | 工作内容：挖土、装车、运土、卸土、平整土方、余土清理、边坡修整、挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护、清理现场、工器具移运。
0401020100 | PL1-33 | 机械土石方工程 机械土方 装载机装土 自卸汽车运土运距1km以内 | m³ | 9.05 | 0 | 0.31 | 0 | 8.74 | 0 | 0 | 0 | 0.0039 |  | 工作内容：挖土、装车、运土、卸土、平整土方、余土清理、边坡修整、挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护、清理现场、工器具移运。
0401020100 | PL1-34 | 机械土石方工程 机械土方 自卸汽车运土 运距每增加1km | m³ | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 工作内容：挖土、装车、运土、卸土、平整土方、余土清理、边坡修整、挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护、清理现场、工器具移运。
0401020200 | PL1-35 | 机械土石方工程 机械石方 极软岩 | m³ | 35.15 | 0 | 10.11 | 0.71 | 24.33 | 0 | 0 | 0 | 0.1264 |  | 工作内容：布孔、钻孔、机械移动、凿岩、挖石方、修整、沟（或槽、坑）边1m以外50m以内堆放、清理现场、工器具移运。
0401020200 | PL1-36 | 机械土石方工程 机械石方 软岩 | m³ | 52.18 | 0 | 14.42 | 1.18 | 36.58 | 0 | 0 | 0 | 0.1803 |  | 工作内容：布孔、钻孔、机械移动、凿岩、挖石方、修整、沟（或槽、坑）边1m以外50m以内堆放、清理现场、工器具移运。
0401020200 | PL1-37 | 机械土石方工程 机械石方 较软岩 | m³ | 67.73 | 0 | 14.49 | 1.42 | 51.82 | 0 | 0 | 0 | 0.1811 |  | 工作内容：布孔、钻孔、机械移动、凿岩、挖石方、修整、沟（或槽、坑）边1m以外50m以内堆放、清理现场、工器具移运。
0401020200 | PL1-38 | 机械土石方工程 机械石方 较坚硬岩 | m³ | 85.1 | 0 | 16.42 | 1.65 | 67.03 | 0 | 0 | 0 | 0.2053 |  | 工作内容：布孔、钻孔、机械移动、凿岩、挖石方、修整、沟（或槽、坑）边1m以外50m以内堆放、清理现场、工器具移运。
0401020200 | PL1-39 | 机械土石方工程 机械石方 坚硬岩 | m³ | 118.98 | 0 | 23.46 | 2.6 | 92.92 | 0 | 0 | 0 | 0.2932 |  | 工作内容：布孔、钻孔、机械移动、凿岩、挖石方、修整、沟（或槽、坑）边1m以外50m以内堆放、清理现场、工器具移运。
0401020200 | PL1-40 | 机械土石方工程 机械石方 机械风镐破碎石方 孤石 | m³ | 292.3 | 0 | 144.98 | 0.88 | 146.44 | 0 | 0 | 0 | 1.8123 |  | 工作内容：布孔、钻孔、机械移动、凿岩、挖石方、修整、沟（或槽、坑）边1m以外50m以内堆放、清理现场、工器具移运。
0401020300 | PL1-41 | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 挖淤泥、流砂 | m³ | 6.87 | 0 | 1.02 | 0 | 5.85 | 0 | 0 | 0 | 0.0127 |  | 工作内容：挖淤泥（流砂等）、堆放或装车、运输、装卸、清理机下淤泥（流砂等）、工作面排水、挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护、清理现场、工器具移运。
0401020300 | PL1-42 | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 挖淤泥、流砂自卸汽车运淤泥流砂 运距1km以内 | m³ | 21.21 | 0 | 1.61 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0.0201 |  | 工作内容：挖淤泥（流砂等）、堆放或装车、运输、装卸、清理机下淤泥（流砂等）、工作面排水、挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护、清理现场、工器具移运。
0401020300 | PL1-43 | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 挖淤泥、流砂自卸汽车运淤泥流砂 运距每增加1km | m³ | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 工作内容：挖淤泥（流砂等）、堆放或装车、运输、装卸、清理机下淤泥（流砂等）、工作面排水、挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护、清理现场、工器具移运。
0401020300 | PL1-44 | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 钻孔冻土 | m³ | 15.33 | 0 | 12.98 | 0.78 | 1.57 | 0 | 0 | 0 | 0.1623 |  | 工作内容：钻孔冻土：布孔、钻孔，破解大块冻土，清理现场，工器具移运。 推土机推冻土：推冻土、平整、清理现场、工器具移运。 挖冻土：挖冻土装车、运冻土、卸冻土、平整冻土，修整，清理机下余土，挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护，清理现场，工器具移运。
0401020300 | PL1-45 | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 推土机推冻土 推距60m以内 | m³ | 14.49 | 0 | 0.42 | 0 | 14.07 | 0 | 0 | 0 | 0.0052 |  | 工作内容：钻孔冻土：布孔、钻孔，破解大块冻土，清理现场，工器具移运。 推土机推冻土：推冻土、平整、清理现场、工器具移运。 挖冻土：挖冻土装车、运冻土、卸冻土、平整冻土，修整，清理机下余土，挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护，清理现场，工器具移运。
0401020300 | PL1-46 | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 挖冻土 自卸汽车运冻土运距1km以内 | m³ | 22.25 | 0 | 0.37 | 0 | 21.88 | 0 | 0 | 0 | 0.0046 |  | 工作内容：钻孔冻土：布孔、钻孔，破解大块冻土，清理现场，工器具移运。 推土机推冻土：推冻土、平整、清理现场、工器具移运。 挖冻土：挖冻土装车、运冻土、卸冻土、平整冻土，修整，清理机下余土，挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护，清理现场，工器具移运。
0401020300 | PL1-47 | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 机械挖渣 自卸汽车运渣运距1km以内 | m³ | 26.05 | 0 | 0.54 | 0 | 25.51 | 0 | 0 | 0 | 0.0067 |  | 工作内容：挖渣、装车、运渣（冻土）、卸渣、清理机下余渣、修整、挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护、清理现场、工器具移运。
0401020300 | PL1-48 | 机械土石方工程 机械挖运淤泥、流砂、冻土、渣土 机械运渣、冻土 运距每增加1km | m³ | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 工作内容：挖渣、装车、运渣（冻土）、卸渣、清理机下余渣、修整、挖方区与卸方区场内汽车行驶道路养护、清理现场、工器具移运。
0401030000 | PL1-49 | 支撑搭拆 支挡土板 | m² | 15.74 | 0 | 4.99 | 10.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.058 |  | 工作内容：制作、运输、安装、拆除，清理现场，工器具移运。
0401030000 | PL1-50 | 支撑搭拆 打钢板桩 桩长6m以内 | t | 7428.74 | 0 | 116.1 | 7084.22 | 228.42 | 0 | 0 | 0 | 1.3449 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩吊装就位、安卸桩帽、校正、打桩；安拆导向夹具、系桩，拔桩；场内临时堆放、清理现场、工器具移运。
0401030000 | PL1-51 | 支撑搭拆 打钢板桩 桩长10m以内 | t | 7339 | 0 | 79.87 | 7084.22 | 174.91 | 0 | 0 | 0 | 0.9205 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩吊装就位、安卸桩帽、校正、打桩；安拆导向夹具、系桩，拔桩；场内临时堆放、清理现场、工器具移运。
0401030000 | PL1-52 | 支撑搭拆 打钢板桩 桩长15m以内 | t | 7301.58 | 0 | 57.44 | 7084.22 | 159.92 | 0 | 0 | 0 | 0.6555 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩吊装就位、安卸桩帽、校正、打桩；安拆导向夹具、系桩，拔桩；场内临时堆放、清理现场、工器具移运。
0401030000 | PL1-53 | 支撑搭拆 拔钢板桩 桩长6m以内 | t | 364.12 | 0 | 83.41 | 10.14 | 270.57 | 0 | 0 | 0 | 0.964 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩吊装就位、安卸桩帽、校正、打桩；安拆导向夹具、系桩，拔桩；场内临时堆放、清理现场、工器具移运。
0401030000 | PL1-54 | 支撑搭拆 拔钢板桩 桩长10m以内 | t | 281 | 0 | 57.47 | 10.14 | 213.39 | 0 | 0 | 0 | 0.6598 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩吊装就位、安卸桩帽、校正、打桩；安拆导向夹具、系桩，拔桩；场内临时堆放、清理现场、工器具移运。
0401030000 | PL1-55 | 支撑搭拆 拔钢板桩 桩长15m以内 | t | 259.33 | 0 | 47.24 | 10.14 | 201.95 | 0 | 0 | 0 | 0.5454 |  | 工作内容：打桩机具布置、移动打桩机、桩吊装就位、安卸桩帽、校正、打桩；安拆导向夹具、系桩，拔桩；场内临时堆放、清理现场、工器具移运。
0401030000 | PL1-56 | 支撑搭拆 钢支撑及围檩安装、拆除 | t | 1020.57 | 0 | 337.23 | 532.83 | 150.51 | 0 | 0 | 0 | 3.781 |  | 工作内容：安装、校正、预加应力、拆除、场内临时堆放、清理现场、工器具移运。
0401040000 | PL1-57 | 电缆沟揭盖盖板及直埋电缆保护板 揭、盖盖板（电缆沟净宽度） 500mm以内 | m | 5.78 | 0 | 5.57 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.0696 |  | 工作内容：盖板揭起、堆放、盖板覆盖、调整，清理现场，工器具移运。
0401040000 | PL1-58 | 电缆沟揭盖盖板及直埋电缆保护板 揭、盖盖板（电缆沟净宽度） 1000mm以内 | m | 9.74 | 0 | 9.36 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.117 |  | 工作内容：盖板揭起、堆放、盖板覆盖、调整，清理现场，工器具移运。
0401040000 | PL1-59 | 电缆沟揭盖盖板及直埋电缆保护板 揭、盖盖板（电缆沟净宽度） 1500mm以内 | m | 13.78 | 0 | 13.28 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.166 |  | 工作内容：盖板揭起、堆放、盖板覆盖、调整，清理现场，工器具移运。
0401040000 | PL1-60 | 电缆沟揭盖盖板及直埋电缆保护板 揭、盖盖板（电缆沟净宽度） 1500mm以上 | m | 15.05 | 0 | 14.5 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.1813 |  | 工作内容：盖板揭起、堆放、盖板覆盖、调整，清理现场，工器具移运。
0401040000 | PL1-61 | 电缆沟揭盖盖板及直埋电缆保护板 铺砂、盖保护板 1-2根电缆 | m | 22.43 | 0 | 1.6 | 19.99 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.0186 |  | 工作内容：电缆调整、铺砂、保护板、埋设警示带、埋设标示桩、清理现场、工器具移运。
0401040000 | PL1-62 | 电缆沟揭盖盖板及直埋电缆保护板 铺砂、盖保护板 每增一根电缆 | m | 14.95 | 0 | 0.48 | 14.26 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.0054 |  | 工作内容：电缆调整、铺砂、保护板、埋设警示带、埋设标示桩、清理现场、工器具移运。
0401050100 | PL1-63 | 破复路面 破除路面 混凝土路面 厚度（mm） 150以下 | m² | 43.17 | 0 | 13.74 | 0.04 | 29.39 | 0 | 0 | 0 | 0.1682 |  | 工作内容：准备、路面切割、开挖、清理现场、工器具移运。
0401050100 | PL1-64 | 破复路面 破除路面 混凝土路面 厚度（mm） 250以下 | m² | 71.12 | 0 | 20.21 | 0.04 | 50.87 | 0 | 0 | 0 | 0.2472 |  | 工作内容：准备、路面切割、开挖、清理现场、工器具移运。
0401050100 | PL1-65 | 破复路面 破除路面 混凝土路面 厚度（mm） 250以上 | m² | 81.87 | 0 | 24.78 | 0.04 | 57.05 | 0 | 0 | 0 | 0.3031 |  | 工作内容：准备、路面切割、开挖、清理现场、工器具移运。
0401050100 | PL1-66 | 破复路面 破除路面 沥青混凝土路面 厚度（mm） 150以下 | m² | 21.47 | 0 | 5.36 | 0.04 | 16.07 | 0 | 0 | 0 | 0.0655 |  | 工作内容：准备、路面切割、开挖、清理现场、工器具移运。
0401050100 | PL1-67 | 破复路面 破除路面 沥青混凝土路面 厚度（mm） 250以下 | m² | 58.5 | 0 | 14.55 | 0.04 | 43.91 | 0 | 0 | 0 | 0.1572 |  | 工作内容：准备、路面切割、开挖、清理现场、工器具移运。
0401050100 | PL1-68 | 破复路面 破除路面 砂石.碎石路面 厚度（mm） 150以下 | m² | 9.43 | 0 | 9.01 | 0.04 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |  | 工作内容：准备、路面切割、开挖、清理现场、工器具移运。
0401050100 | PL1-69 | 破复路面 破除路面 砂石.碎石路面 厚度（mm） 250以下 | m² | 18.08 | 0 | 17.49 | 0.04 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.2146 |  | 工作内容：准备、路面切割、开挖、清理现场、工器具移运。
0401050100 | PL1-70 | 破复路面 破除路面 人行道预制块路面 厚度（mm） 60以下 | m² | 12.13 | 0 | 2.33 | 0.04 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 0.0287 |  | 工作内容：准备、路面切割、开挖、清理现场、工器具移运。
0401050100 | PL1-71 | 破复路面 破除路面 人行道预制块路面 厚度（mm） 120以下 | m² | 21.39 | 0 | 9.47 | 0.04 | 11.88 | 0 | 0 | 0 | 0.1163 |  | 工作内容：准备、路面切割、开挖、清理现场、工器具移运。
0401050100 | PL1-72 | 破复路面 破除路面 石材路面 | m² | 24.62 | 0 | 9.61 | 0.04 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0.1195 |  | 工作内容：准备、路面切割、开挖、清理现场、工器具移运。
0401050100 | PL1-73 | 破复路面 破除路面 路基 | m³ | 87.72 | 0 | 52.51 | 0.04 | 35.17 | 0 | 0 | 0 | 0.6447 |  | 工作内容：准备、路面切割、开挖、清理现场、工器具移运。
0401050200 | PL1-74 | 破复路面 基层恢复 2：8灰土基层 | m³ | 84 | 0 | 17.05 | 57.58 | 9.37 | 0 | 0 | 0 | 0.1754 |  | 工作内容：放样、清理路床、取料、运料、摊铺、灌缝、找平、碾压、清理现场、工器具移运。
0401050200 | PL1-75 | 破复路面 基层恢复 粉煤灰基层 | m³ | 120.47 | 0 | 18.54 | 90.32 | 11.61 | 0 | 0 | 0 | 0.2012 |  | 工作内容：放样、清理路床、取料、运料、摊铺、灌缝、找平、碾压、清理现场、工器具移运。
0401050200 | PL1-76 | 破复路面 基层恢复 块石基层 | m³ | 176.68 | 0 | 41.26 | 126.63 | 8.79 | 0 | 0 | 0 | 0.4784 |  | 工作内容：放样、清理路床、取料、运料、摊铺、灌缝、找平、碾压、清理现场、工器具移运。
0401050200 | PL1-77 | 破复路面 基层恢复 碎石基层 | m³ | 123.21 | 0 | 19.65 | 93.77 | 9.79 | 0 | 0 | 0 | 0.2277 |  | 工作内容：放样、清理路床、取料、运料、摊铺、灌缝、找平、碾压、清理现场、工器具移运。
0401050200 | PL1-78 | 破复路面 基层恢复 砂基层 | m³ | 131.2 | 0 | 19.21 | 102.34 | 9.65 | 0 | 0 | 0 | 0.2201 |  | 工作内容：放样、清理路床、取料、运料、摊铺、灌缝、找平、碾压、清理现场、工器具移运。
0401050200 | PL1-79 | 破复路面 基层恢复 水泥稳定土基层 | m³ | 58 | 0 | 5.44 | 36.73 | 15.83 | 0 | 0 | 0 | 0.0504 |  | 工作内容：放样、清理路床、取料、运料、摊铺、灌缝、找平、碾压、清理现场、工器具移运。
0401050200 | PL1-80 | 破复路面 基层恢复 水泥稳定碎石基层 | m³ | 186.86 | 0 | 3.24 | 137.26 | 46.36 | 0 | 0 | 0 | 0.0302 |  | 工作内容：放样、清理路床、取料、运料、摊铺、灌缝、找平、碾压、清理现场、工器具移运。
0401050200 | PL1-81 | 破复路面 基层恢复 二灰结石基层 | m³ | 263.11 | 0 | 7.85 | 243 | 12.26 | 0 | 0 | 0 | 0.0912 |  | 工作内容：放样、清理路床、取料、运料、摊铺、灌缝、找平、碾压、清理现场、工器具移运。
0401050300 | PL1-82 | 破复路面 面层恢复 混凝土面层 | m³ | 490.93 | 0 | 74.02 | 340.73 | 76.18 | 0 | 0 | 0 | 0.8538 |  | 工作内容：混凝土面层：混凝土浇筑、密实、抹光、养护、清理现场、工器具移运。 沥青混凝土面层：沥青混凝土摊铺、找平、碾压、养护、清理现场、工器具移运。 泥结碎石面层：配料拌合、分层铺装、找平、洒水、压实、养护，清理现场、工器具移运。
0401050300 | PL1-83 | 破复路面 面层恢复 沥青混凝土面层 人工摊铺 | m³ | 760.04 | 0 | 32.62 | 705.38 | 22.04 | 0 | 0 | 0 | 0.3738 |  | 工作内容：混凝土面层：混凝土浇筑、密实、抹光、养护、清理现场、工器具移运。 沥青混凝土面层：沥青混凝土摊铺、找平、碾压、养护、清理现场、工器具移运。 泥结碎石面层：配料拌合、分层铺装、找平、洒水、压实、养护，清理现场、工器具移运。
0401050300 | PL1-84 | 破复路面 面层恢复 沥青混凝土面层 机械摊铺 | m³ | 745.99 | 0 | 10.22 | 705.38 | 30.39 | 0 | 0 | 0 | 0.1092 |  | 工作内容：混凝土面层：混凝土浇筑、密实、抹光、养护、清理现场、工器具移运。 沥青混凝土面层：沥青混凝土摊铺、找平、碾压、养护、清理现场、工器具移运。 泥结碎石面层：配料拌合、分层铺装、找平、洒水、压实、养护，清理现场、工器具移运。
0401050300 | PL1-85 | 破复路面 面层恢复 泥结碎石面层 | m³ | 154.39 | 0 | 30.22 | 95.92 | 28.25 | 0 | 0 | 0 | 0.3463 |  | 工作内容：混凝土面层：混凝土浇筑、密实、抹光、养护、清理现场、工器具移运。 沥青混凝土面层：沥青混凝土摊铺、找平、碾压、养护、清理现场、工器具移运。 泥结碎石面层：配料拌合、分层铺装、找平、洒水、压实、养护，清理现场、工器具移运。
0401050300 | PL1-86 | 破复路面 面层恢复 预制块 | m² | 44.14 | 0 | 7.13 | 33.84 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0.0802 |  | 工作内容：放样、取料、运料、摊平、夯实、铺设、灌缝、扫缝、清理现场，工器具移运。
0401050300 | PL1-87 | 破复路面 面层恢复 石材 | m² | 241.82 | 0 | 10.51 | 227.72 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0.1136 |  | 工作内容：放样、取料、运料、摊平、夯实、铺设、灌缝、扫缝、清理现场，工器具移运。
0401050300 | PL1-88 | 破复路面 面层恢复 伸缩缝 油浸麻丝 | m | 17.62 | 0 | 4.8 | 12.61 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.0513 |  | 工作内容：放样、备料、锯缝、上料灌缝、搓浆、锯纹、养护、清理现场、工器具移运。
0401050300 | PL1-89 | 破复路面 面层恢复 混凝土路面锯纹 | m² | 1.25 | 0 | 0.54 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0.0063 |  | 工作内容：放样、备料、锯缝、上料灌缝、搓浆、锯纹、养护、清理现场、工器具移运。
0401050300 | PL1-90 | 破复路面 面层恢复 混凝土路面切缝 | m | 2.31 | 0 | 1.77 | 0 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0.0205 |  | 工作内容：放样、备料、锯缝、上料灌缝、搓浆、锯纹、养护、清理现场、工器具移运。
0401050400 | PL1-91 | 破复路面 路缘石 安砌侧石 | m | 31.79 | 0 | 8.18 | 23.02 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.0948 |  | 工作内容：放样、运料、开槽、整平、安砌、勾缝、养护、清理现场、工器具移运。
0401050400 | PL1-92 | 破复路面 路缘石 安砌平石 | m | 35.42 | 0 | 3.49 | 31.34 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.0407 |  | 工作内容：放样、运料、开槽、整平、安砌、勾缝、养护、清理现场、工器具移运。
0401060100 | PL1-93 | 砌筑工程 砌筑基础、沟道、井池 砖砌体 | m³ | 341.93 | 0 | 58.2 | 279.36 | 4.37 | 0 | 0 | 0 | 0.5881 |  | 工作内容：护栏搭拆、砌砖、清理现场、工器具移运。
0401060200 | PL1-94 | 砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 水泥砂浆平面 | m² | 11.21 | 0 | 3.73 | 7.19 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.0404 |  | 工作内容：水泥砂浆、防水砂浆：整理、修补基层、刷水泥砂浆（防水砂浆）、抹面找平、清理现场、工器具移运。 改性沥青卷材：基层处理、铺附加层、铺贴卷材、卷材接缝、收头、清理现场、工器具移运。
0401060200 | PL1-95 | 砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 水泥砂浆立面 | m² | 16.44 | 0 | 8.07 | 7.78 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0.0871 |  | 工作内容：水泥砂浆、防水砂浆：整理、修补基层、刷水泥砂浆（防水砂浆）、抹面找平、清理现场、工器具移运。 改性沥青卷材：基层处理、铺附加层、铺贴卷材、卷材接缝、收头、清理现场、工器具移运。
0401060200 | PL1-96 | 砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 防水砂浆平面 | m² | 12.68 | 0 | 4.11 | 8.28 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.0439 |  | 工作内容：水泥砂浆、防水砂浆：整理、修补基层、刷水泥砂浆（防水砂浆）、抹面找平、清理现场、工器具移运。 改性沥青卷材：基层处理、铺附加层、铺贴卷材、卷材接缝、收头、清理现场、工器具移运。
0401060200 | PL1-97 | 砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 防水砂浆立面 | m² | 14.99 | 0 | 6.33 | 8.28 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 0.068 |  | 工作内容：水泥砂浆、防水砂浆：整理、修补基层、刷水泥砂浆（防水砂浆）、抹面找平、清理现场、工器具移运。 改性沥青卷材：基层处理、铺附加层、铺贴卷材、卷材接缝、收头、清理现场、工器具移运。
0401060200 | PL1-98 | 砌筑工程 基础、沟道、砖井池装饰 改性沥青卷材 | m² | 46.5 | 0 | 10.54 | 35.29 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0.1142 |  | 工作内容：水泥砂浆、防水砂浆：整理、修补基层、刷水泥砂浆（防水砂浆）、抹面找平、清理现场、工器具移运。 改性沥青卷材：基层处理、铺附加层、铺贴卷材、卷材接缝、收头、清理现场、工器具移运。
0401070100 | PL1-99 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 素混凝土垫层 | m³ | 426.57 | 0 | 86.87 | 331.81 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0.9468 |  | 工作内容：模板安装、模板刷隔离剂、模板拆除、运输、整理、堆放、混凝土浇筑、捣固、养护，清理现场，工器具移运。
0401070100 | PL1-100 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 基础 | m³ | 458.83 | 0 | 66.82 | 387.66 | 4.35 | 0 | 0 | 0 | 0.7449 |  | 工作内容：脚手架搭拆、模板安装、模板刷隔离剂、模板拆除、运输、整理、堆放、混凝土浇筑、捣固、养护，清理现场，工器具移运。
0401070100 | PL1-101 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 底板 | m³ | 424.91 | 0 | 49.02 | 371.55 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0.5491 |  | 工作内容：脚手架搭拆、模板安装、模板刷隔离剂、模板拆除、运输、整理、堆放、混凝土浇筑、捣固、养护，清理现场，工器具移运。
0401070100 | PL1-102 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 顶板 | m³ | 597.55 | 0 | 142.51 | 443.36 | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 1.5613 |  | 工作内容：脚手架搭拆、模板安装、模板刷隔离剂、模板拆除、运输、整理、堆放、混凝土浇筑、捣固、养护，清理现场，工器具移运。
0401070100 | PL1-103 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 侧壁 | m³ | 625.02 | 0 | 166.59 | 444.21 | 14.22 | 0 | 0 | 0 | 1.8394 |  | 工作内容：脚手架搭拆、模板安装、模板刷隔离剂、模板拆除、运输、整理、堆放、混凝土浇筑、捣固、养护，清理现场，工器具移运。
0401070100 | PL1-104 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 柱 | m³ | 591.53 | 0 | 160.37 | 419.66 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 1.7979 |  | 工作内容：脚手架搭拆、模板安装、模板刷隔离剂、模板拆除、运输、整理、堆放、混凝土浇筑、捣固、养护，清理现场，工器具移运。
0401070100 | PL1-105 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 矩形梁 | m³ | 696.96 | 0 | 155.39 | 530.75 | 10.82 | 0 | 0 | 0 | 1.7069 |  | 工作内容：脚手架搭拆、模板安装、模板刷隔离剂、模板拆除、运输、整理、堆放、混凝土浇筑、捣固、养护，清理现场，工器具移运。
0401070100 | PL1-106 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 异型梁 | m³ | 861.29 | 0 | 328.68 | 492.05 | 40.56 | 0 | 0 | 0 | 3.5823 |  | 工作内容：脚手架搭拆、模板安装、模板刷隔离剂、模板拆除、运输、整理、堆放、混凝土浇筑、捣固、养护，清理现场，工器具移运。
0401070100 | PL1-107 | 混凝土与钢筋工程 现浇混凝土工程 现浇混凝土 现浇零星构件 | m³ | 1209.31 | 0 | 430.48 | 740.6 | 38.23 | 0 | 0 | 0 | 4.6957 |  | 工作内容：脚手架搭拆、模板安装、模板刷隔离剂、模板拆除、运输、整理、堆放、混凝土浇筑、捣固、养护，清理现场，工器具移运。
0401070200 | PL1-108 | 混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件制作 沟 | m³ | 848.21 | 0 | 97.44 | 735.8 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 1.0724 |  | 工作内容：清理、模板制作安装、模板刷隔离剂、模板拆除、运输、整理、堆放、混凝土浇筑、捣固、养护、成品起模、运输、堆放、清理现场、工器具移运。
0401070200 | PL1-109 | 混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件制作 盖板 | m³ | 543.99 | 0 | 79.98 | 411.79 | 52.22 | 0 | 0 | 0 | 0.897 |  | 工作内容：清理、模板制作安装、模板刷隔离剂、模板拆除、运输、整理、堆放、混凝土浇筑、捣固、养护、成品起模、运输、堆放、清理现场、工器具移运。
0401070200 | PL1-110 | 混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件制作 角钢框混凝土盖板 | m³ | 3278 | 0 | 809.77 | 2280.63 | 187.6 | 0 | 0 | 0 | 8.264 |  | 工作内容：清理、模板制作安装、模板刷隔离剂、模板拆除、运输、整理、堆放、混凝土浇筑、捣固、养护、成品起模、运输、堆放、清理现场、工器具移运。
0401070200 | PL1-111 | 混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件制作 小型构件 | m³ | 1210.68 | 0 | 317.06 | 796.7 | 96.92 | 0 | 0 | 0 | 3.4685 |  | 工作内容：清理、模板制作安装、模板刷隔离剂、模板拆除、运输、整理、堆放、混凝土浇筑、捣固、养护、成品起模、运输、堆放、清理现场、工器具移运。
0401070300 | PL1-112 | 混凝土与钢筋工程 现场预制混凝土构件安装 沟 | m³ | 347.13 | 0 | 121.29 | 75.59 | 150.25 | 0 | 0 | 0 | 1.3961 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位、临时加固、校正、焊接、接头二次灌缝、养护，清理现场，工器具移运。
0401070300 | PL1-113 | 混凝土与钢筋工程 现场预制混凝土构件安装 地沟盖板 | m³ | 57.52 | 0 | 33.7 | 17.32 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3599 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位、临时加固、校正、焊接、接头二次灌缝、养护，清理现场，工器具移运。
0401070300 | PL1-114 | 混凝土与钢筋工程 现场预制混凝土构件安装 小型构件 | m³ | 283.92 | 0 | 62.54 | 82.1 | 139.28 | 0 | 0 | 0 | 0.7255 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位、临时加固、校正、焊接、接头二次灌缝、养护，清理现场，工器具移运。
0401070300 | PL1-115 | 混凝土与钢筋工程 成品预制混凝土构件安装 沟 | m³ | 2933.75 | 0 | 102.42 | 2608.18 | 223.15 | 0 | 0 | 0 | 1.1882 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位、临时加固、校正、焊接、接头二次灌缝、养护，清理现场，工器具移运。
0401070300 | PL1-116 | 混凝土与钢筋工程 成品预制混凝土构件安装 地沟盖板 | m³ | 1325.6 | 0 | 38.91 | 1272.62 | 14.07 | 0 | 0 | 0 | 0.404 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位、临时加固、校正、焊接、接头二次灌缝、养护，清理现场，工器具移运。
0401070300 | PL1-117 | 混凝土与钢筋工程 成品预制混凝土构件安装 电缆排管 | m³ | 1397.4 | 0 | 32.05 | 1328.61 | 36.74 | 0 | 0 | 0 | 0.3167 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位、临时加固、校正、安装、接头二次灌缝、养护，清理现场，工器具移运。
0401070300 | PL1-118 | 混凝土与钢筋工程 成品预制混凝土构件安装 电缆井 | m³ | 1794.65 | 0 | 166.43 | 1474.18 | 154.04 | 0 | 0 | 0 | 1.7717 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位、临时加固、校正、安装、接头二次灌缝、养护，清理现场，工器具移运。
0401070300 | PL1-119 | 混凝土与钢筋工程 成品预制混凝土构件安装 设备基础 | m³ | 1765.96 | 0 | 184.1 | 1474.46 | 107.4 | 0 | 0 | 0 | 1.9267 |  | 工作内容：构件翻身、起吊、就位、临时加固、校正、安装、接头二次灌缝、养护，清理现场，工器具移运。
0401070400 | PL1-120 | 混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件运输 运距1km | m³ | 113.41 | 0 | 9.37 | 3.23 | 100.81 | 0 | 0 | 0 | 0.1171 |  | 工作内容：设置运输支架、装车、运输、卸车、堆放、支架稳固。
0401070400 | PL1-121 | 混凝土与钢筋工程 预制混凝土构件运输 运距每增加1km | m³ | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 工作内容：设置运输支架、装车、运输、卸车、堆放、支架稳固。
0401070500 | PL1-122 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以内 | t | 6290.97 | 0 | 607.37 | 5287.18 | 396.42 | 0 | 0 | 0 | 5.9716 |  | 工作内容：准备，拉伸，下料，绑扎，连接，制作，安装，清理现场，工器具移运。
0401070500 | PL1-123 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 钢筋制作、安装 Φ10以外 | t | 6037.63 | 0 | 410.43 | 5304.49 | 322.71 | 0 | 0 | 0 | 4.0361 |  | 工作内容：准备，拉伸，下料，绑扎，连接，制作，安装，清理现场，工器具移运。
0401070500 | PL1-124 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 预埋铁件 铁件制作 | t | 6961.69 | 0 | 998.13 | 5555.65 | 407.91 | 0 | 0 | 0 | 10.1223 |  | 工作内容：预埋铁件：下料、制作、除锈、刷防锈漆，安装埋设，清理现场，工器具移运。 铸铁井盖：井盖安装、固定、清理现场，工器具移运。
0401070500 | PL1-125 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 预埋铁件 铁件安装 | t | 834.7 | 0 | 530.92 | 102.59 | 201.19 | 0 | 0 | 0 | 5.9497 |  | 工作内容：预埋铁件：下料、制作、除锈、刷防锈漆，安装埋设，清理现场，工器具移运。 铸铁井盖：井盖安装、固定、清理现场，工器具移运。
0401070500 | PL1-126 | 混凝土与钢筋工程 钢筋及铁件 铸铁井盖 | 套 | 276.42 | 0 | 40.23 | 235.98 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.408 |  | 工作内容：预埋铁件：下料、制作、除锈、刷防锈漆，安装埋设，清理现场，工器具移运。 铸铁井盖：井盖安装、固定、清理现场，工器具移运。
0401080000 | PL1-127 | 排管浇制 单层 | m³ | 447.52 | 0 | 79.59 | 346.37 | 21.56 | 0 | 0 | 0 | 0.8798 |  | 工作内容：排管浇制：模板安装，模板刷隔离剂，模板拆除、运输、整理、堆放，混凝土浇制、捣固，养护，清理现场，工器具移运。
0401080000 | PL1-128 | 排管浇制 双层 | m³ | 457.57 | 0 | 88.44 | 347.21 | 21.92 | 0 | 0 | 0 | 0.9813 |  | 工作内容：排管浇制：模板安装，模板刷隔离剂，模板拆除、运输、整理、堆放，混凝土浇制、捣固，养护，清理现场，工器具移运。
0401080000 | PL1-129 | 排管浇制 三层 | m³ | 472.71 | 0 | 97.93 | 352.69 | 22.09 | 0 | 0 | 0 | 1.0844 |  | 工作内容：排管浇制：模板安装，模板刷隔离剂，模板拆除、运输、整理、堆放，混凝土浇制、捣固，养护，清理现场，工器具移运。
0401080000 | PL1-130 | 排管浇制 四层 | m³ | 497.95 | 0 | 118.35 | 357.37 | 22.23 | 0 | 0 | 0 | 1.3239 |  | 工作内容：排管浇制：模板安装，模板刷隔离剂，模板拆除、运输、整理、堆放，混凝土浇制、捣固，养护，清理现场，工器具移运。
0401080000 | PL1-131 | 排管浇制 电缆管敷设 | m | 163.3 | 0 | 5.51 | 156.15 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0.0591 |  | 工作内容：电缆管敷设：安装管枕、敷设内衬管、内衬管接头、通管、临时堵管口、清理现场，工器具移运。
0401090000 | PL1-132 | 非开挖水平导向钻进 单管 φ200以内 | m | 174.25 | 0 | 20.32 | 41.87 | 112.06 | 0 | 0 | 0 | 0.1922 |  | 工作内容：施工物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆、通管，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0401090000 | PL1-133 | 非开挖水平导向钻进 单管 φ300以内 | m | 224.61 | 0 | 32.1 | 42.85 | 149.66 | 0 | 0 | 0 | 0.3037 |  | 工作内容：施工物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆、通管，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0401090000 | PL1-134 | 非开挖水平导向钻进 单管 φ400以内 | m | 273.21 | 0 | 45.3 | 43.64 | 184.27 | 0 | 0 | 0 | 0.4282 |  | 工作内容：施工物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆、通管，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0401090000 | PL1-135 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ500以内 | m | 390.05 | 0 | 51.56 | 51.19 | 287.3 | 0 | 0 | 0 | 0.4849 |  | 工作内容：施工物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆、通管，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0401090000 | PL1-136 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ600以内 | m | 482.54 | 0 | 60.43 | 105.18 | 316.93 | 0 | 0 | 0 | 0.5683 |  | 工作内容：施工物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆、通管，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0401090000 | PL1-137 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ700以内 | m | 639.81 | 0 | 87.16 | 122.27 | 430.38 | 0 | 0 | 0 | 0.8197 |  | 工作内容：施工物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆、通管，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0401090000 | PL1-138 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ800以内 | m | 720.78 | 0 | 96.09 | 183.08 | 441.61 | 0 | 0 | 0 | 0.9036 |  | 工作内容：施工物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆、通管，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0401090000 | PL1-139 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ900以内 | m | 1000.57 | 0 | 113.64 | 364.79 | 522.14 | 0 | 0 | 0 | 1.0687 |  | 工作内容：施工物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆、通管，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0401090000 | PL1-140 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ1000以内 | m | 1263.47 | 0 | 132.85 | 544.56 | 586.06 | 0 | 0 | 0 | 1.2493 |  | 工作内容：施工物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆、通管，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0401090000 | PL1-141 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ1100以内 | m | 1548.39 | 0 | 141.83 | 737.34 | 669.22 | 0 | 0 | 0 | 1.3338 |  | 工作内容：施工物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆、通管，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0401090000 | PL1-142 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ1200以内 | m | 2115.75 | 0 | 144.91 | 1237.42 | 733.42 | 0 | 0 | 0 | 1.3633 |  | 工作内容：施工物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆、通管，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0401090000 | PL1-143 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ1300以内 | m | 2423.54 | 0 | 149.42 | 1489.34 | 784.78 | 0 | 0 | 0 | 1.4051 |  | 工作内容：施工物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆、通管，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0401090000 | PL1-144 | 非开挖水平导向钻进 多管 φ1400以内 | m | 3204.48 | 0 | 151.36 | 2238.32 | 814.8 | 0 | 0 | 0 | 1.424 |  | 工作内容：施工物探、开挖样沟、开挖工作坑、钻机定位、导向、扩孔、清孔、接管、拉管、压密注浆、通管，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料管材、膨润土、注浆材料、水。
0402010000 | PL2-1 | 1kV直埋式电力电缆敷设 截面以内（mm²） 25 | 100m | 361.08 | 0 | 275.39 | 29.72 | 55.97 | 0 | 0 | 0 | 2.5059 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402010000 | PL2-2 | 1kV直埋式电力电缆敷设 截面以内（mm²） 50 | 100m | 412.85 | 0 | 303.74 | 41.46 | 67.65 | 0 | 0 | 0 | 2.7643 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402010000 | PL2-3 | 1kV直埋式电力电缆敷设 截面以内（mm²） 70 | 100m | 488.34 | 0 | 353.91 | 49.26 | 85.17 | 0 | 0 | 0 | 3.231 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402010000 | PL2-4 | 1kV直埋式电力电缆敷设 截面以内（mm²） 120 | 100m | 771.37 | 0 | 501.35 | 64.41 | 205.61 | 0 | 0 | 0 | 4.5706 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402010000 | PL2-5 | 1kV直埋式电力电缆敷设 截面以内（mm²） 240 | 100m | 1034.79 | 0 | 646.06 | 71.55 | 317.18 | 0 | 0 | 0 | 5.8901 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402010000 | PL2-6 | 1kV直埋式电力电缆敷设 截面以内（mm²） 400 | 100m | 1292.87 | 0 | 810.1 | 80.5 | 402.27 | 0 | 0 | 0 | 7.3998 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402020000 | PL2-7 | 1kV沟(隧)道内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 25 | 100m | 308.49 | 0 | 226.75 | 34.29 | 47.45 | 0 | 0 | 0 | 2.0757 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402020000 | PL2-8 | 1kV沟(隧)道内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 50 | 100m | 367.09 | 0 | 254 | 37.72 | 75.37 | 0 | 0 | 0 | 2.3353 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402020000 | PL2-9 | 1kV沟(隧)道内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 70 | 100m | 451.84 | 0 | 324.05 | 41.86 | 85.93 | 0 | 0 | 0 | 2.9612 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402020000 | PL2-10 | 1kV沟(隧)道内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 120 | 100m | 742.95 | 0 | 376.22 | 54.46 | 312.27 | 0 | 0 | 0 | 3.4424 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402020000 | PL2-11 | 1kV沟(隧)道内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 240 | 100m | 916.81 | 0 | 484.67 | 58.21 | 373.93 | 0 | 0 | 0 | 4.4295 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402020000 | PL2-12 | 1kV沟(隧)道内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 400 | 100m | 1166.08 | 0 | 623.54 | 61.45 | 481.09 | 0 | 0 | 0 | 5.692 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402030000 | PL2-13 | 1kV排管内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 25 | 100m | 375.62 | 0 | 290.16 | 43.49 | 41.97 | 0 | 0 | 0 | 2.6365 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402030000 | PL2-14 | 1kV排管内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 50 | 100m | 435.68 | 0 | 320.09 | 48.22 | 67.37 | 0 | 0 | 0 | 2.9108 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402030000 | PL2-15 | 1kV排管内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 70 | 100m | 531.53 | 0 | 401.79 | 55.55 | 74.19 | 0 | 0 | 0 | 3.6783 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402030000 | PL2-16 | 1kV排管内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 120 | 100m | 897.58 | 0 | 537.34 | 73.21 | 287.03 | 0 | 0 | 0 | 4.9026 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402030000 | PL2-17 | 1kV排管内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 240 | 100m | 1143.19 | 0 | 716.97 | 87.13 | 339.09 | 0 | 0 | 0 | 6.5403 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402030000 | PL2-18 | 1kV排管内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 400 | 100m | 1427.41 | 0 | 937.49 | 95.3 | 394.62 | 0 | 0 | 0 | 8.5325 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402040000 | PL2-19 | 1kV电力电缆沿支架、墙面卡设 截面以内（mm²） 25 | 100m | 361.73 | 0 | 267.34 | 22.42 | 71.97 | 0 | 0 | 0 | 2.4362 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402040000 | PL2-20 | 1kV电力电缆沿支架、墙面卡设 截面以内（mm²） 50 | 100m | 418.77 | 0 | 304.69 | 31.61 | 82.47 | 0 | 0 | 0 | 2.7667 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402040000 | PL2-21 | 1kV电力电缆沿支架、墙面卡设 截面以内（mm²） 70 | 100m | 431.54 | 0 | 313.06 | 33.9 | 84.58 | 0 | 0 | 0 | 2.8647 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402040000 | PL2-22 | 1kV电力电缆沿支架、墙面卡设 截面以内（mm²） 120 | 100m | 806.86 | 0 | 589.55 | 40.11 | 177.2 | 0 | 0 | 0 | 5.3696 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402040000 | PL2-23 | 1kV电力电缆沿支架、墙面卡设 截面以内（mm²） 240 | 100m | 1046.86 | 0 | 821.11 | 44.34 | 181.41 | 0 | 0 | 0 | 7.4573 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402040000 | PL2-24 | 1kV电力电缆沿支架、墙面卡设 截面以内（mm²） 400 | 100m | 1610.91 | 0 | 1310.74 | 47.64 | 252.53 | 0 | 0 | 0 | 11.937 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402050000 | PL2-25 | 10kV直埋式电力电缆敷设 截面以内（mm²） 50 | 100m/三相 | 457.42 | 0 | 330.9 | 42.31 | 84.21 | 0 | 0 | 0 | 3.0094 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402050000 | PL2-26 | 10kV直埋式电力电缆敷设 截面以内（mm²） 70 | 100m/三相 | 496.19 | 0 | 360.96 | 49.52 | 85.71 | 0 | 0 | 0 | 3.2897 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402050000 | PL2-27 | 10kV直埋式电力电缆敷设 截面以内（mm²） 120 | 100m/三相 | 883.38 | 0 | 501.35 | 64.71 | 317.32 | 0 | 0 | 0 | 4.5706 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402050000 | PL2-28 | 10kV直埋式电力电缆敷设 截面以内（mm²） 240 | 100m/三相 | 1108.93 | 0 | 646.06 | 72.08 | 390.79 | 0 | 0 | 0 | 5.8901 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402050000 | PL2-29 | 10kV直埋式电力电缆敷设 截面以内（mm²） 300 | 100m/三相 | 1270.29 | 0 | 723.92 | 76.07 | 470.3 | 0 | 0 | 0 | 6.6021 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402050000 | PL2-30 | 10kV直埋式电力电缆敷设 截面以内（mm²） 400 | 100m/三相 | 1407.11 | 0 | 810.1 | 80.63 | 516.38 | 0 | 0 | 0 | 7.3998 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402050000 | PL2-31 | 10kV直埋式电力电缆敷设 截面以内（mm²） 630 | 100m/三相 | 1557.36 | 0 | 873.02 | 91.01 | 593.33 | 0 | 0 | 0 | 7.9733 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟槽清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402060000 | PL2-32 | 10kV电缆沟(隧)道内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 50 | 100m/三相 | 436.42 | 0 | 306.61 | 45.71 | 84.1 | 0 | 0 | 0 | 2.7946 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402060000 | PL2-33 | 10kV电缆沟(隧)道内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 70 | 100m/三相 | 486.63 | 0 | 348.63 | 50.62 | 87.38 | 0 | 0 | 0 | 3.1833 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402060000 | PL2-34 | 10kV电缆沟(隧)道内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 120 | 100m/三相 | 849.82 | 0 | 445.89 | 61.94 | 341.99 | 0 | 0 | 0 | 4.0671 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402060000 | PL2-35 | 10kV电缆沟(隧)道内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 240 | 100m/三相 | 1078.56 | 0 | 586.38 | 66.95 | 425.23 | 0 | 0 | 0 | 5.3521 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402060000 | PL2-36 | 10kV电缆沟(隧)道内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 300 | 100m/三相 | 1258.05 | 0 | 712.68 | 70.56 | 474.81 | 0 | 0 | 0 | 6.5331 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402060000 | PL2-37 | 10kV电缆沟(隧)道内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 400 | 100m/三相 | 1322.07 | 0 | 740.9 | 74.61 | 506.56 | 0 | 0 | 0 | 6.7714 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402060000 | PL2-38 | 10kV电缆沟(隧)道内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 630 | 100m/三相 | 1505.21 | 0 | 866 | 85.31 | 553.9 | 0 | 0 | 0 | 7.8992 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，沟（隧）道清理，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402070000 | PL2-39 | 10kV排管内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 50 | 100m/三相 | 523.38 | 0 | 389.11 | 61.26 | 73.01 | 0 | 0 | 0 | 3.5407 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402070000 | PL2-40 | 10kV排管内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 70 | 100m/三相 | 551.77 | 0 | 406.13 | 70.45 | 75.19 | 0 | 0 | 0 | 3.7213 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402070000 | PL2-41 | 10kV排管内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 120 | 100m/三相 | 1063.37 | 0 | 671.22 | 88.43 | 303.72 | 0 | 0 | 0 | 6.1597 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402070000 | PL2-42 | 10kV排管内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 240 | 100m/三相 | 1323.35 | 0 | 881.22 | 99.75 | 342.38 | 0 | 0 | 0 | 8.0274 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402070000 | PL2-43 | 10kV排管内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 300 | 100m/三相 | 1534.99 | 0 | 1050.17 | 109.6 | 375.22 | 0 | 0 | 0 | 9.6099 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402070000 | PL2-44 | 10kV排管内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 400 | 100m/三相 | 1646.11 | 0 | 1128.4 | 121.07 | 396.64 | 0 | 0 | 0 | 10.2968 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402070000 | PL2-45 | 10kV排管内电力电缆敷设 截面以内（mm²） 630 | 100m/三相 | 1828.19 | 0 | 1247.92 | 139.22 | 441.05 | 0 | 0 | 0 | 11.5107 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，管道清理，牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402080000 | PL2-46 | 10kV电力电缆沿支架、墙面卡设 截面以内（mm²） 50 | 100m/三相 | 476.68 | 0 | 356.59 | 32.01 | 88.08 | 0 | 0 | 0 | 3.2441 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402080000 | PL2-47 | 10kV电力电缆沿支架、墙面卡设 截面以内（mm²） 70 | 100m/三相 | 522.75 | 0 | 395.24 | 34.04 | 93.47 | 0 | 0 | 0 | 3.6016 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402080000 | PL2-48 | 10kV电力电缆沿支架、墙面卡设 截面以内（mm²） 120 | 100m/三相 | 930.7 | 0 | 702.72 | 40.11 | 187.87 | 0 | 0 | 0 | 6.4056 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402080000 | PL2-49 | 10kV电力电缆沿支架、墙面卡设 截面以内（mm²） 240 | 100m/三相 | 1226.87 | 0 | 979.64 | 46.18 | 201.05 | 0 | 0 | 0 | 8.9161 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402080000 | PL2-50 | 10kV电力电缆沿支架、墙面卡设 截面以内（mm²） 300 | 100m/三相 | 1484.96 | 0 | 1169.71 | 47.75 | 267.5 | 0 | 0 | 0 | 10.6786 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402080000 | PL2-51 | 10kV电力电缆沿支架、墙面卡设 截面以内（mm²） 400 | 100m/三相 | 1863.99 | 0 | 1539.86 | 49.08 | 275.05 | 0 | 0 | 0 | 14.035 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0402080000 | PL2-52 | 10kV电力电缆沿支架、墙面卡设 截面以内（mm²） 630 | 100m/三相 | 2084.15 | 0 | 1699.4 | 54.14 | 330.61 | 0 | 0 | 0 | 15.4829 |  | 工作内容：开盘，电缆核对、检查，移运、架盘，滑轮及牵引设备布置、回收，放收钢丝绳，牵引头制作，敷设，锯断、封头、丈量、整理、固定电缆，挂牌，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运，空盘运回。 注释：未计价材料电力电缆，电缆固定绳和固定金具。
0403010000 | PL3-1 | 1kV电力电缆中间接头制作安装 1kV热（冷）缩式电力电缆中间接头制作安装 截面以内（mm²） 50 | 个 | 65.16 | 0 | 34.03 | 19.24 | 11.89 | 0 | 0 | 0 | 0.2871 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、定位、量尺寸、剥除电缆护套、核相，绝缘层表面处理，套入收缩管、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、收缩管安装定位、接地安装，密封处理，电缆中间接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。
0403010000 | PL3-2 | 1kV电力电缆中间接头制作安装 1kV热（冷）缩式电力电缆中间接头制作安装 截面以内（mm²） 120 | 个 | 109.95 | 0 | 66.68 | 26.63 | 16.64 | 0 | 0 | 0 | 0.5625 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、定位、量尺寸、剥除电缆护套、核相，绝缘层表面处理，套入收缩管、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、收缩管安装定位、接地安装，密封处理，电缆中间接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。
0403010000 | PL3-3 | 1kV电力电缆中间接头制作安装 1kV热（冷）缩式电力电缆中间接头制作安装 截面以内（mm²） 240 | 个 | 166.58 | 0 | 104.97 | 35.47 | 26.14 | 0 | 0 | 0 | 0.8859 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、定位、量尺寸、剥除电缆护套、核相，绝缘层表面处理，套入收缩管、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、收缩管安装定位、接地安装，密封处理，电缆中间接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。
0403010000 | PL3-4 | 1kV电力电缆中间接头制作安装 1kV热（冷）缩式电力电缆中间接头制作安装 截面以内（mm²） 400 | 个 | 208.1 | 0 | 128.36 | 44.11 | 35.63 | 0 | 0 | 0 | 1.0829 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、定位、量尺寸、剥除电缆护套、核相，绝缘层表面处理，套入收缩管、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、收缩管安装定位、接地安装，密封处理，电缆中间接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。
0403020000 | PL3-5 | 1kV电力电缆终端制作安装 1kV热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 50 | 个 | 45.98 | 0 | 23.72 | 12.3 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 0.2001 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、核相，绝缘层表面处理, 连接管就位、压接，带材绕包、去潮、收缩管安装定位、密封处理，终端固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0403020000 | PL3-6 | 1kV电力电缆终端制作安装 1kV热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 120 | 个 | 79.01 | 0 | 49.43 | 15.33 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0.417 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、核相，绝缘层表面处理, 连接管就位、压接，带材绕包、去潮、收缩管安装定位、密封处理，终端固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0403020000 | PL3-7 | 1kV电力电缆终端制作安装 1kV热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 240 | 个 | 121.11 | 0 | 77.84 | 19.53 | 23.74 | 0 | 0 | 0 | 0.6567 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、核相，绝缘层表面处理, 连接管就位、压接，带材绕包、去潮、收缩管安装定位、密封处理，终端固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0403020000 | PL3-8 | 1kV电力电缆终端制作安装 1kV热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 400 | 个 | 181.2 | 0 | 116.44 | 22.02 | 42.74 | 0 | 0 | 0 | 0.9823 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、核相，绝缘层表面处理, 连接管就位、压接，带材绕包、去潮、收缩管安装定位、密封处理，终端固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0403030000 | PL3-9 | 10kV热（冷）缩式电力电缆中间接头制作安装 截面以内（mm²） 50 | 套/三相 | 242.45 | 0 | 160.44 | 55.87 | 26.14 | 0 | 0 | 0 | 1.3534 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、接头定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，电缆中间头保护盒安装，电缆中间接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。
0403030000 | PL3-10 | 10kV热（冷）缩式电力电缆中间接头制作安装 截面以内（mm²） 120 | 套/三相 | 340.19 | 0 | 223.65 | 74.77 | 41.77 | 0 | 0 | 0 | 1.8867 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、接头定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，电缆中间头保护盒安装，电缆中间接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。
0403030000 | PL3-11 | 10kV热（冷）缩式电力电缆中间接头制作安装 截面以内（mm²） 240 | 套/三相 | 454.4 | 0 | 288.21 | 107.78 | 58.41 | 0 | 0 | 0 | 2.4313 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、接头定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，电缆中间头保护盒安装，电缆中间接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。
0403030000 | PL3-12 | 10kV热（冷）缩式电力电缆中间接头制作安装 截面以内（mm²） 400 | 套/三相 | 582.1 | 0 | 369.24 | 143.99 | 68.87 | 0 | 0 | 0 | 3.1149 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、接头定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，电缆中间头保护盒安装，电缆中间接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。
0403030000 | PL3-13 | 10kV热（冷）缩式电力电缆中间接头制作安装 截面以内（mm²） 630 | 套/三相 | 636.5 | 0 | 379.24 | 176.54 | 80.72 | 0 | 0 | 0 | 3.1992 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、接头定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，电缆中间头保护盒安装，电缆中间接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆中间接头、电缆连接管、中间接头保护盒。
0403040000 | PL3-14 | 10kV户外热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 50 | 套/三相 | 186.67 | 0 | 125.75 | 36.21 | 24.71 | 0 | 0 | 0 | 1.0608 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0403040000 | PL3-15 | 10kV户外热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 120 | 套/三相 | 261.06 | 0 | 170.41 | 50.27 | 40.38 | 0 | 0 | 0 | 1.4376 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0403040000 | PL3-16 | 10kV户外热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 240 | 套/三相 | 343.13 | 0 | 215.94 | 68.78 | 58.41 | 0 | 0 | 0 | 1.8217 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0403040000 | PL3-17 | 10kV户外热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 400 | 套/三相 | 444.62 | 0 | 268.61 | 91.97 | 84.04 | 0 | 0 | 0 | 2.266 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0403040000 | PL3-18 | 10kV户外热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 630 | 套/三相 | 564.11 | 0 | 332.52 | 110.78 | 120.81 | 0 | 0 | 0 | 2.8051 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0403050000 | PL3-19 | 10kV户内热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 50 | 套/三相 | 88.39 | 0 | 53.33 | 20.81 | 14.25 | 0 | 0 | 0 | 0.4499 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0403050000 | PL3-20 | 10kV户内热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 120 | 套/三相 | 137.02 | 0 | 68.78 | 39.75 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 0.5802 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0403050000 | PL3-21 | 10kV户内热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 240 | 套/三相 | 185.35 | 0 | 89.14 | 53.47 | 42.74 | 0 | 0 | 0 | 0.752 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0403050000 | PL3-22 | 10kV户内热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 400 | 套/三相 | 248.76 | 0 | 123.8 | 72.73 | 52.23 | 0 | 0 | 0 | 1.0444 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0403050000 | PL3-23 | 10kV户内热（冷）缩式电力电缆终端制作安装 截面以内（mm²） 630 | 套/三相 | 309.47 | 0 | 160.95 | 92.3 | 56.22 | 0 | 0 | 0 | 1.3578 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆终端、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0403060000 | PL3-24 | 10kV电力电缆肘形终端制作安装 截面以内（mm²） 120 | 套/三相 | 209.64 | 0 | 137.79 | 43.36 | 28.49 | 0 | 0 | 0 | 1.1624 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆肘型头、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0403060000 | PL3-25 | 10kV电力电缆肘形终端制作安装 截面以内（mm²） 400 | 套/三相 | 325.77 | 0 | 212.34 | 69.27 | 44.16 | 0 | 0 | 0 | 1.7913 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查、终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理，摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电力电缆肘型头、电缆终端夹具、电缆接线端子。
0404010100 | PL4-1 | 接地安装 垂直接地体制作安装 钢管 | 根 | 23.08 | 0 | 19.36 | 0.55 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0.1715 |  | 工作内容：将接地体打（埋）入土中，接地体连接安装，清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料钢管、角钢、圆钢、铜覆钢。
0404010100 | PL4-2 | 接地安装 垂直接地体制作安装 角钢 | 根 | 18.39 | 0 | 15.79 | 0.28 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0.1377 |  | 工作内容：将接地体打（埋）入土中，接地体连接安装，清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料钢管、角钢、圆钢、铜覆钢。
0404010100 | PL4-3 | 接地安装 垂直接地体制作安装 圆钢 | 根 | 21.75 | 0 | 18.03 | 0.55 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0.1608 |  | 工作内容：将接地体打（埋）入土中，接地体连接安装，清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料钢管、角钢、圆钢、铜覆钢。
0404010100 | PL4-4 | 接地安装 垂直接地体制作安装 铜覆钢 | 根 | 190.73 | 0 | 145.96 | 4.01 | 40.76 | 0 | 0 | 0 | 1.2966 |  | 工作内容：将接地体打（埋）入土中，接地体连接安装，清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料钢管、角钢、圆钢、铜覆钢。
0404010200 | PL4-5 | 接地安装 沟井内接地体敷设 扁钢敷设 | m | 12.23 | 0 | 10.53 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0978 |  | 工作内容：接地线平直、下料、接地体展开敷设、焊接、接地体连接安装、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料扁钢、圆钢。
0404010200 | PL4-6 | 接地安装 沟井内接地体敷设 圆钢敷设 | m | 12.02 | 0 | 9.84 | 0.47 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0.0889 |  | 工作内容：接地线平直、下料、接地体展开敷设、焊接、接地体连接安装、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料扁钢、圆钢。
0404010300 | PL4-7 | 接地安装 沟井外接地体敷设 扁钢敷设 | m | 18.98 | 0 | 17.28 | 0.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1587 |  | 工作内容：接地线平直、下料、接地体展开敷设、焊接、接地体连接安装、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料扁钢、圆钢、铜绞线、铜覆钢。
0404010300 | PL4-8 | 接地安装 沟井外接地体敷设 圆钢敷设 | m | 18.51 | 0 | 16.33 | 0.47 | 1.71 | 0 | 0 | 0 | 0.1511 |  | 工作内容：接地线平直、下料、接地体展开敷设、焊接、接地体连接安装、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料扁钢、圆钢、铜绞线、铜覆钢。
0404010300 | PL4-9 | 接地安装 沟井外接地体敷设 铜接地绞线敷设 | m | 17.8 | 0 | 16.02 | 0.68 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1427 |  | 工作内容：接地线平直、下料、接地体展开敷设、焊接、接地体连接安装、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料扁钢、圆钢、铜绞线、铜覆钢。
0404010300 | PL4-10 | 接地安装 沟井外接地体敷设 铜覆钢 | m | 18.91 | 0 | 16.46 | 1.16 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 0.1582 |  | 工作内容：接地线平直、下料、接地体展开敷设、焊接、接地体连接安装、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料扁钢、圆钢、铜绞线、铜覆钢。
0404010400 | PL4-11 | 接地安装 降阻接地 接地模块 | 个 | 21.18 | 0 | 18.92 | 0.62 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0.2029 |  | 工作内容：钻孔、开挖、高能回填料回填及连接线焊接。 注释：未计价材料接地模块、化学降阻剂、电解质离子接地极。
0404010400 | PL4-12 | 接地安装 降阻接地 化学降阻剂 | kg | 4.3 | 0 | 1.38 | 0.02 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0.0129 |  | 工作内容：钻孔、开挖、高能回填料回填及连接线焊接。 注释：未计价材料接地模块、化学降阻剂、电解质离子接地极。
0404010400 | PL4-13 | 接地安装 降阻接地 电解质离子接地极 | 套 | 151.96 | 0 | 69.78 | 43.26 | 38.92 | 0 | 0 | 0 | 0.6752 |  | 工作内容：钻孔、开挖、高能回填料回填及连接线焊接。 注释：未计价材料接地模块、化学降阻剂、电解质离子接地极。
0404010500 | PL4-14 | 接地安装 接地调试 接地电阻测量 | 处 | 59.89 | 0 | 14.32 | 0 | 45.57 | 0 | 0 | 0 | 0.1203 |  | 工作内容：接地电阻测定、记录。
0404020100 | PL4-15 | 电缆保护管敷设 无缝钢管 φ50 | m | 8.34 | 0 | 4.12 | 2.75 | 1.47 | 0 | 0 | 0 | 0.0376 |  | 工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、打喇叭口、接口、敷设、管卡固定、刷漆、临时堵管口、金属管接地。 注释：未计价材料电缆保护管。
0404020100 | PL4-16 | 电缆保护管敷设 无缝钢管 φ100 | m | 9.67 | 0 | 4.52 | 3.49 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0.041 |  | 工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、打喇叭口、接口、敷设、管卡固定、刷漆、临时堵管口、金属管接地。 注释：未计价材料电缆保护管。
0404020100 | PL4-17 | 电缆保护管敷设 无缝钢管 φ150 | m | 11.98 | 0 | 5.75 | 4.32 | 1.91 | 0 | 0 | 0 | 0.0552 |  | 工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、打喇叭口、接口、敷设、管卡固定、刷漆、临时堵管口、金属管接地。 注释：未计价材料电缆保护管。
0404020100 | PL4-18 | 电缆保护管敷设 无缝钢管 φ200 | m | 15.05 | 0 | 7.23 | 5.35 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 0.0714 |  | 工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、打喇叭口、接口、敷设、管卡固定、刷漆、临时堵管口、金属管接地。 注释：未计价材料电缆保护管。
0404020100 | PL4-19 | 电缆保护管敷设 无缝钢管 φ300 | m | 19.09 | 0 | 9.55 | 6.45 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0.098 |  | 工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、打喇叭口、接口、敷设、管卡固定、刷漆、临时堵管口、金属管接地。 注释：未计价材料电缆保护管。
0404020100 | PL4-20 | 电缆保护管敷设 塑料管 φ50 | m | 1.48 | 0 | 1.13 | 0.19 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0.0103 |  | 工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、接口、敷设、临时堵管口。 注释：未计价材料电缆保护管。
0404020100 | PL4-21 | 电缆保护管敷设 塑料管 φ100 | m | 1.89 | 0 | 1.41 | 0.19 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.0129 |  | 工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、接口、敷设、临时堵管口。 注释：未计价材料电缆保护管。
0404020100 | PL4-22 | 电缆保护管敷设 塑料管 φ150 | m | 2.92 | 0 | 2.14 | 0.28 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.0195 |  | 工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、接口、敷设、临时堵管口。 注释：未计价材料电缆保护管。
0404020100 | PL4-23 | 电缆保护管敷设 塑料管 φ200 | m | 3.7 | 0 | 2.42 | 0.36 | 0.92 | 0 | 0 | 0 | 0.0221 |  | 工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、接口、敷设、临时堵管口。 注释：未计价材料电缆保护管。
0404020100 | PL4-24 | 电缆保护管敷设 塑料管 φ300 | m | 5.03 | 0 | 3.16 | 0.53 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0.0288 |  | 工作内容：沟底夯实、锯管、弯管、接口、敷设、临时堵管口。 注释：未计价材料电缆保护管。
0404020200 | PL4-25 | 保护管敷设 电缆保护管沿电杆敷设 沿电杆敷设 钢管 | 根 | 61.85 | 0 | 55.42 | 2.36 | 4.07 | 0 | 0 | 0 | 0.5098 |  | 工作内容：锯断、钢管煨管、打喇叭口、上抱箍、固定、刷油、临时堵管口。 注释：未计价材料电缆保护管。
0404020200 | PL4-26 | 保护管敷设 电缆保护管沿电杆敷设 沿电杆敷设 硬塑料管 | 根 | 38.14 | 0 | 36.9 | 0 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0.3355 |  | 工作内容：锯断、钢管煨管、打喇叭口、上抱箍、固定、刷油、临时堵管口。 注释：未计价材料电缆保护管。
0404020300 | PL4-27 | 保护管敷设 密封电缆保护管安装 钢管 φ50 | 根 | 76.05 | 0 | 27.34 | 48.63 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0.2477 |  | 工作内容：下料、法兰制作、打喇叭口、焊接、敷设、密封、紧固、刷油。 注释：未计价材料电缆保护管。
0404020300 | PL4-28 | 保护管敷设 密封电缆保护管安装 钢管 φ80 | 根 | 96.92 | 0 | 35.43 | 61.36 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0.3189 |  | 工作内容：下料、法兰制作、打喇叭口、焊接、敷设、密封、紧固、刷油。 注释：未计价材料电缆保护管。
0404020300 | PL4-29 | 保护管敷设 密封电缆保护管安装 钢管 φ100 | 根 | 106.94 | 0 | 37.41 | 69.32 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0.3407 |  | 工作内容：下料、法兰制作、打喇叭口、焊接、敷设、密封、紧固、刷油。 注释：未计价材料电缆保护管。
0404020300 | PL4-30 | 保护管敷设 密封电缆保护管安装 钢管 φ125 | 根 | 127.37 | 0 | 43.38 | 80.84 | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 0.3956 |  | 工作内容：下料、法兰制作、打喇叭口、焊接、敷设、密封、紧固、刷油。 注释：未计价材料电缆保护管。
0404020300 | PL4-31 | 保护管敷设 密封电缆保护管安装 钢管 φ150 | 根 | 139.15 | 0 | 45.42 | 93.31 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.4154 |  | 工作内容：下料、法兰制作、打喇叭口、焊接、敷设、密封、紧固、刷油。 注释：未计价材料电缆保护管。
0404020300 | PL4-32 | 保护管敷设 密封电缆保护管安装 钢管 φ200 | 根 | 197.46 | 0 | 87.54 | 109.08 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.7984 |  | 工作内容：下料、法兰制作、打喇叭口、焊接、敷设、密封、紧固、刷油。 注释：未计价材料电缆保护管。
0404030000 | PL4-33 | 电缆防火 防火堵料 | t | 2675.64 | 0 | 2316.28 | 358.52 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 27.3872 |  | 工作内容：清扫、堵洞、安装防火槽盒（隔板）、防火涂料、防火堵料、防火带、防火墙、清理现场。 注释：未计价材料防火堵料、防火隔板、防火涂料、防火槽盒、防火带、阻火包、管塞。
0404030000 | PL4-34 | 电缆防火 防火隔板 | m² | 58.05 | 0 | 54.5 | 2.71 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.6435 |  | 工作内容：清扫、堵洞、安装防火槽盒（隔板）、防火涂料、防火堵料、防火带、防火墙、清理现场。 注释：未计价材料防火堵料、防火隔板、防火涂料、防火槽盒、防火带、阻火包、管塞。
0404030000 | PL4-35 | 电缆防火 防火涂料 | kg | 46.96 | 0 | 23.05 | 23.07 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.2378 |  | 工作内容：清扫、堵洞、安装防火槽盒（隔板）、防火涂料、防火堵料、防火带、防火墙、清理现场。 注释：未计价材料防火堵料、防火隔板、防火涂料、防火槽盒、防火带、阻火包、管塞。
0404030000 | PL4-36 | 电缆防火 防火槽盒 | m | 3.2 | 0 | 2.36 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.0275 |  | 工作内容：清扫、堵洞、安装防火槽盒（隔板）、防火涂料、防火堵料、防火带、防火墙、清理现场。 注释：未计价材料防火堵料、防火隔板、防火涂料、防火槽盒、防火带、阻火包、管塞。
0404030000 | PL4-37 | 电缆防火 防火带 | m | 2.05 | 0 | 1.21 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.0144 |  | 工作内容：清扫、堵洞、安装防火槽盒（隔板）、防火涂料、防火堵料、防火带、防火墙、清理现场。 注释：未计价材料防火堵料、防火隔板、防火涂料、防火槽盒、防火带、阻火包、管塞。
0404030000 | PL4-38 | 电缆防火 防火墙 | m² | 20.02 | 0 | 19.18 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0.227 |  | 工作内容：清扫、堵洞、安装防火槽盒（隔板）、防火涂料、防火堵料、防火带、防火墙、清理现场。 注释：未计价材料防火堵料、防火隔板、防火涂料、防火槽盒、防火带、阻火包、管塞。
0404030000 | PL4-39 | 电缆防火 管塞 | 个 | 4.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0491 |  | 工作内容：清扫、堵洞、安装防火槽盒（隔板）、防火涂料、防火堵料、防火带、防火墙、清理现场。 注释：未计价材料防火堵料、防火隔板、防火涂料、防火槽盒、防火带、阻火包、管塞。
0404040100 | PL4-40 | 电缆支架、桥架制作安装 电缆支架制作 | t | 2367.36 | 0 | 1475.81 | 580.5 | 311.05 | 0 | 0 | 0 | 14.259 |  | 工作内容：电缆支架制作，安装，跨接接地线安装，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料型钢
0404040100 | PL4-41 | 电缆支架、桥架制作安装 电缆支架安装 | t | 1610.9 | 0 | 894.07 | 518.65 | 198.18 | 0 | 0 | 0 | 8.6384 |  | 工作内容：电缆支架制作，安装，跨接接地线安装，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料型钢
0404040100 | PL4-42 | 电缆支架、桥架制作安装 电缆支架 复合支架安装 | 付 | 8.95 | 0 | 8.51 | 0 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.0788 |  | 工作内容：电缆支架制作，安装，跨接接地线安装，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料型钢
0404040200 | PL4-43 | 电缆支架、桥架制作安装 塑料线槽 线槽宽度80mm以内 | m | 3 | 0 | 2.58 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.0241 |  | 工作内容：测位、打眼、埋螺钉、线槽安装、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料塑料线槽。
0404040200 | PL4-44 | 电缆支架、桥架制作安装 塑料线槽 线槽宽度100mm以内 | m | 3.5 | 0 | 3.08 | 0 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0.0288 |  | 工作内容：测位、打眼、埋螺钉、线槽安装、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料塑料线槽。
0404040300 | PL4-45 | 电缆支架、桥架制作安装 钢制桥架 钢制梯式桥架 断面:宽+高(mm) 100以内 | m | 29.1 | 0 | 5.92 | 22.15 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0.0523 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料桥架。
0404040300 | PL4-46 | 电缆支架、桥架制作安装 钢制桥架 钢制梯式桥架 断面:宽+高(mm) 400以内 | m | 41.65 | 0 | 11.09 | 29.53 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0.0992 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料桥架。
0404040300 | PL4-47 | 电缆支架、桥架制作安装 钢制桥架 钢制梯式桥架 断面:宽+高(mm) 800以内 | m | 56.67 | 0 | 16.23 | 39.13 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0.1451 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料桥架。
0404040300 | PL4-48 | 电缆支架、桥架制作安装 钢制桥架 钢制梯式桥架 断面:宽+高(mm) 1200以内 | m | 78.91 | 0 | 26.08 | 50.98 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0.233 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料桥架。
0404040300 | PL4-49 | 电缆支架、桥架制作安装 钢制桥架 钢制槽式托盘式桥架 断面:宽+高(mm) 100以内 | m | 28.25 | 0 | 7.28 | 19.87 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0659 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料桥架。
0404040300 | PL4-50 | 电缆支架、桥架制作安装 钢制桥架 钢制槽式托盘式桥架 断面:宽+高(mm) 400以内 | m | 40.05 | 0 | 12.46 | 26.49 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1123 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料桥架。
0404040300 | PL4-51 | 电缆支架、桥架制作安装 钢制桥架 钢制槽式托盘式桥架 断面:宽+高(mm) 800以内 | m | 53.3 | 0 | 18.11 | 33.95 | 1.24 | 0 | 0 | 0 | 0.163 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料桥架。
0404040300 | PL4-52 | 电缆支架、桥架制作安装 钢制桥架 钢制槽式托盘式桥架 断面:宽+高(mm) 1200以内 | m | 69.88 | 0 | 26.19 | 41.95 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 0.234 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料桥架。
0404040400 | PL4-53 | 电缆支架、桥架制作安装 玻璃钢桥架 断面:宽+高(mm) 100以内 | m | 32.33 | 0 | 6.39 | 20.65 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0.0572 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料桥架。
0404040400 | PL4-54 | 电缆支架、桥架制作安装 玻璃钢桥架 断面:宽+高(mm) 400以内 | m | 44.4 | 0 | 11.58 | 27.53 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0.1041 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料桥架。
0404040400 | PL4-55 | 电缆支架、桥架制作安装 玻璃钢桥架 断面:宽+高(mm) 800以内 | m | 58.61 | 0 | 25.75 | 27.57 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料桥架。
0404040400 | PL4-56 | 电缆支架、桥架制作安装 玻璃钢桥架 断面:宽+高(mm) 1200以内 | m | 64.61 | 0 | 31.51 | 27.71 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 0.2815 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料桥架。
0404040500 | PL4-57 | 电缆支架、桥架制作安装 铝合金桥架、托盘安装 断面:宽+高(mm) 100以内 | m | 32.34 | 0 | 4.52 | 22.63 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0.0404 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料桥架。
0404040500 | PL4-58 | 电缆支架、桥架制作安装 铝合金桥架、托盘安装 断面:宽+高(mm) 400以内 | m | 41.54 | 0 | 6.94 | 29.41 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0.0621 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料桥架。
0404040500 | PL4-59 | 电缆支架、桥架制作安装 铝合金桥架、托盘安装 断面:宽+高(mm) 800以内 | m | 50.5 | 0 | 15.15 | 30.16 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0.1354 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料桥架。
0404040500 | PL4-60 | 电缆支架、桥架制作安装 铝合金桥架、托盘安装 断面:宽+高(mm) 1200以内 | m | 58.07 | 0 | 21.29 | 31.59 | 5.19 | 0 | 0 | 0 | 0.1892 |  | 工作内容：组对、安装、弯头、三通或四通、盖板、隔板、附件及支吊架安装、接地跨接、桥架整理、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料桥架。
0404050000 | PL4-61 | 电缆配套设备安装 电缆分支箱 10kV 6回路 | 台 | 164.96 | 0 | 110.49 | 20.45 | 34.02 | 0 | 0 | 0 | 1.1183 |  | 工作内容：开箱、清扫、检查、测位、划线、本体安装、接地、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料高、低压电缆分支箱。
0404050000 | PL4-62 | 电缆配套设备安装 电缆分支箱 10kV 8回路 | 台 | 184.43 | 0 | 129.96 | 20.45 | 34.02 | 0 | 0 | 0 | 1.3154 |  | 工作内容：开箱、清扫、检查、测位、划线、本体安装、接地、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料高、低压电缆分支箱。
0404050000 | PL4-63 | 电缆配套设备安装 电缆分支箱 10kV 10回路 | 台 | 202.48 | 0 | 148.01 | 20.45 | 34.02 | 0 | 0 | 0 | 1.4977 |  | 工作内容：开箱、清扫、检查、测位、划线、本体安装、接地、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料高、低压电缆分支箱。
0404050000 | PL4-64 | 电缆配套设备安装 电缆分支箱 1kV | 台 | 99.4 | 0 | 65.08 | 17.12 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6499 |  | 工作内容：开箱、清扫、检查、测位、划线、本体安装、接地、清理现场、工器具移运。 注释：未计价材料高、低压电缆分支箱。
0405000000 | PL5-1 | 陆上电缆试验 电缆试验 1kV 绝缘摇测 | 回路 | 59.17 | 0 | 52.39 | 0 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 0.4125 |  | 工作内容：试验设备移运及布置、接电及布线，电缆试验、核相、试验后复位，清理现场，工器具移运。
0405000000 | PL5-2 | 陆上电缆试验 电缆试验 10kV 直流耐压试验 | 回路 | 630.7 | 0 | 124.62 | 16.51 | 489.57 | 0 | 0 | 0 | 1.039 |  | 工作内容：试验设备移运及布置、接电及布线，电缆试验、核相、试验后复位，清理现场，工器具移运。
0405000000 | PL5-3 | 陆上电缆试验 电缆试验 10kV 交流耐压试验 长度1km以内 | 回路 | 2199.87 | 0 | 345.95 | 399.3 | 1454.62 | 0 | 0 | 0 | 2.868 |  | 工作内容：试验设备移运及布置、接电及布线，电缆试验、核相、试验后复位，清理现场，工器具移运。
0405000000 | PL5-4 | 陆上电缆试验 电缆试验 10kV 交流耐压试验 长度每增加1km | 回路 | 693.81 | 0 | 138.43 | 0 | 555.38 | 0 | 0 | 0 | 1.1476 |  | 工作内容：试验设备移运及布置、接电及布线，电缆试验、核相、试验后复位，清理现场，工器具移运。
0405000000 | PL5-5 | 陆上电缆试验 电缆试验 10kV 局部放电试验 | 回路 | 4444.61 | 0 | 363.87 | 399.3 | 3681.44 | 0 | 0 | 0 | 3.0291 |  | 工作内容：试验设备移运及布置、接电及布线，电缆试验、核相、试验后复位，清理现场，工器具移运。
0406010000 | PL6-1 | 整盘吊装 25t以内 | 盘 | 3565.71 | 0 | 281.68 | 732.82 | 2551.21 | 0 | 0 | 0 | 2.4441 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，海底电缆吊装，清理现场，工器具移运，驶离及返航。
0406010000 | PL6-2 | 整盘吊装 80t以内 | 盘 | 7074.16 | 0 | 661.14 | 1872.55 | 4540.47 | 0 | 0 | 0 | 6.1103 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，海底电缆吊装，清理现场，工器具移运，驶离及返航。
0406010000 | PL6-3 | 整盘吊装 130t以内 | 盘 | 13401.83 | 0 | 783.34 | 4672.48 | 7946.01 | 0 | 0 | 0 | 7.6379 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，海底电缆吊装，清理现场，工器具移运，驶离及返航。
0406010000 | PL6-4 | 整盘吊装 180t以内 | 盘 | 21235.69 | 0 | 905.55 | 7483.01 | 12847.13 | 0 | 0 | 0 | 9.1655 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，海底电缆吊装，清理现场，工器具移运，驶离及返航。
0406010000 | PL6-5 | 整盘吊装 320t以内 | 盘 | 29554.6 | 0 | 1247.73 | 9453.1 | 18853.77 | 0 | 0 | 0 | 13.4427 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，海底电缆吊装，清理现场，工器具移运，驶离及返航。
0406020000 | PL6-6 | 散装过缆 单根外径90mm以内 单根重量1000t以内 | km | 3255.59 | 0 | 316.55 | 273.36 | 2665.68 | 0 | 0 | 0 | 3.4049 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，过缆，清理现场，工器具移运，驶离及返航。
0406020000 | PL6-7 | 散装过缆 单根外径135mm以内 单根重量1000t以内 | km | 4312.15 | 0 | 422.07 | 273.36 | 3616.72 | 0 | 0 | 0 | 4.5399 |  | 工作内容：船靠泊，海底电缆外观检查、核对规格，过缆，清理现场，工器具移运，驶离及返航。
0406030000 | PL6-8 | 船舶运输 基本段（运输距离100km以内） 单根重量1000t以内 | 段 | 74100.16 | 0 | 1958.3 | 0 | 72141.86 | 0 | 0 | 0 | 17.571 |  | 工作内容：船舶航行，锚泊，驶离及返航。
0406030000 | PL6-9 | 船舶运输 续航段（100km以外每增加50km以内） 单根重量1000t以内 | 段 | 25087.85 | 0 | 502.87 | 0 | 24584.98 | 0 | 0 | 0 | 4.3633 |  | 工作内容：船舶航行，锚泊，驶离及返航。
0407010000 | PL7-1 | 复测 | km | 1215.31 | 0 | 80.71 | 0 | 1134.6 | 0 | 0 | 0 | 0.7249 |  | 工作内容：复测准备，测量，复核，工器具移运。
0407020000 | PL7-2 | 扫海 | km | 2062.22 | 0 | 133.17 | 296.05 | 1633 | 0 | 0 | 0 | 1.1961 |  | 工作内容：扫海准备，扫测海况，清理障碍物，工器具移运。
0407030000 | PL7-3 | 试航 单根重量1000t以内 | km | 4207.63 | 0 | 358.36 | 0 | 3849.27 | 0 | 0 | 0 | 3.9786 |  | 工作内容：试航准备，熟悉海况，船舶模拟操作，机械设备模拟操作，航行，驶离及返航。
0407040000 | PL7-4 | 海底电缆登陆 登陆距离300m以内 单根外径90mm以内 单根重量1000t以内 | 100m | 24317.4 | 0 | 2985.31 | 2006.54 | 19325.55 | 0 | 0 | 0 | 27.6171 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，护航及警戒，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0407040000 | PL7-5 | 海底电缆登陆 登陆距离300m以内 单根外径135mm以内 单根重量1000t以内 | 100m | 28534.9 | 0 | 4054.58 | 3118.45 | 21361.87 | 0 | 0 | 0 | 36.4424 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，护航及警戒，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0407040000 | PL7-6 | 海底电缆登陆 登陆距离600m以内 单根外径90mm以内 单根重量1000t以内 | 100m | 20112.19 | 0 | 3319.39 | 1845.59 | 14947.21 | 0 | 0 | 0 | 30.2476 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，护航及警戒，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0407040000 | PL7-7 | 海底电缆登陆 登陆距离600m以内 单根外径135mm以内 单根重量1000t以内 | 100m | 24455.28 | 0 | 4618.28 | 2957.24 | 16879.76 | 0 | 0 | 0 | 40.881 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，护航及警戒，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0407040000 | PL7-8 | 海底电缆登陆 登陆距离900m以内 单根外径90mm以内 单根重量1000t以内 | 100m | 17236.8 | 0 | 3578.39 | 1758.57 | 11899.84 | 0 | 0 | 0 | 32.1965 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，护航及警戒，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0407040000 | PL7-9 | 海底电缆登陆 登陆距离900m以内 单根外径135mm以内 单根重量1000t以内 | 100m | 21925.19 | 0 | 5181.05 | 2885.54 | 13858.6 | 0 | 0 | 0 | 45.3122 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，护航及警戒，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0407040000 | PL7-10 | 海底电缆登陆 登陆距离900m以外 单根外径90mm以内 单根重量1000t以内 | 100m | 16253.92 | 0 | 3614.81 | 1756.31 | 10882.8 | 0 | 0 | 0 | 32.5299 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，护航及警戒，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0407040000 | PL7-11 | 海底电缆登陆 登陆距离900m以外 单根外径135mm以内 单根重量1000t以内 | 100m | 20327.5 | 0 | 5181.05 | 2874.76 | 12271.69 | 0 | 0 | 0 | 45.3122 |  | 工作内容：施工准备，放置牵引装置及滑轮，主施工船定位，海底电缆检查，护航及警戒，海底电缆入出水，浮球系扣及回收，海底电缆潮间带与陆地敷设，盘缆，固定，场地清理，余缆卸船，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0407050000 | PL7-12 | 交联电缆截断封堵 | 单根•次 | 752.93 | 0 | 205.71 | 494.69 | 52.53 | 0 | 0 | 0 | 1.6256 |  | 工作内容：海底电缆切割、封堵，工器具移运。
0407060000 | PL7-13 | 海底电缆抛设 单根外径90mm以内 单根重量1000t以内 | 100m | 6267.03 | 0 | 328.67 | 62.55 | 5875.81 | 0 | 0 | 0 | 3.2353 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，收绞主牵引钢缆，船上安装保护管，海底电缆敷设，转向，实时监控，辅助船只顶推，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆、保护管。
0407060000 | PL7-14 | 海底电缆抛设 单根外径135mm以内 单根重量1000t以内 | 100m | 8866.78 | 0 | 333.95 | 63.76 | 8469.07 | 0 | 0 | 0 | 3.2865 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，收绞主牵引钢缆，船上安装保护管，海底电缆敷设，转向，实时监控，辅助船只顶推，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆、保护管。
0407060000 | PL7-15 | 海底电缆抛设 单根外径90mm以内 单根重量1000t以内 船上安装保护管 | 100m | 15669.35 | 0 | 821.67 | 156.37 | 14691.31 | 0 | 0 | 0 | 8.0883 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，收绞主牵引钢缆，船上安装保护管，海底电缆敷设，转向，实时监控，辅助船只顶推，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆、保护管。
0407060000 | PL7-16 | 海底电缆抛设 单根外径135mm以内 单根重量1000t以内 船上安装保护管 | 100m | 22162.25 | 0 | 834.87 | 159.4 | 21167.98 | 0 | 0 | 0 | 8.2163 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，收绞主牵引钢缆，船上安装保护管，海底电缆敷设，转向，实时监控，辅助船只顶推，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，工器具移运等。 注释：未计价材料海底电缆、保护管。
0407070100 | PL7-17 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径90mm以内 水深20m以内 单根重量1000t以内 | 100m | 14518.46 | 0 | 630.62 | 906.38 | 12981.46 | 0 | 0 | 0 | 6.2062 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设犁，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0407070100 | PL7-18 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径90mm以内 水深40m以内 单根重量1000t以内 | 100m | 17297.66 | 0 | 660.65 | 1686.78 | 14950.23 | 0 | 0 | 0 | 6.4997 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设犁，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0407070100 | PL7-19 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径90mm以内 水深60m以内 单根重量1000t以内 | 100m | 20689.46 | 0 | 692.44 | 2467.27 | 17529.75 | 0 | 0 | 0 | 6.8151 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设犁，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0407070100 | PL7-20 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径135mm以内 水深20m以内 单根重量1000t以内 | 100m | 19503.18 | 0 | 641.84 | 908.83 | 17952.51 | 0 | 0 | 0 | 6.3163 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设犁，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0407070100 | PL7-21 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径135mm以内 水深40m以内 单根重量1000t以内 | 100m | 22938.92 | 0 | 647.91 | 1626.07 | 20664.94 | 0 | 0 | 0 | 6.3749 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设犁，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0407070100 | PL7-22 | 海底电缆冲埋 埋深2.5m以内 单根外径135mm以内 水深60m以内 单根重量1000t以内 | 100m | 26450.01 | 0 | 678.17 | 2379.23 | 23392.61 | 0 | 0 | 0 | 6.6756 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设机，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设犁，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0407070200 | PL7-23 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径90mm以内 水深20m以内 单根重量1000t以内 | 100m | 16873.88 | 0 | 638.79 | 908.2 | 15326.89 | 0 | 0 | 0 | 6.2868 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设犁，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0407070200 | PL7-24 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径90mm以内 水深40m以内 单根重量1000t以内 | 100m | 20208.08 | 0 | 670.92 | 1688.6 | 17848.56 | 0 | 0 | 0 | 6.6023 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设犁，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0407070200 | PL7-25 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径90mm以内 水深60m以内 单根重量1000t以内 | 100m | 24323.45 | 0 | 702.12 | 2469.09 | 21152.24 | 0 | 0 | 0 | 6.9104 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设犁，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0407070200 | PL7-26 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径135mm以内 水深20m以内 单根重量1000t以内 | 100m | 22970.18 | 0 | 650.36 | 910.65 | 21409.17 | 0 | 0 | 0 | 6.3969 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设犁，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0407070200 | PL7-27 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径135mm以内 水深40m以内 单根重量1000t以内 | 100m | 26694.49 | 0 | 605.15 | 1501.76 | 24587.58 | 0 | 0 | 0 | 5.9568 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设犁，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0407070200 | PL7-28 | 海底电缆冲埋 埋深3.5m以内 单根外径135mm以内 水深60m以内 单根重量1000t以内 | 100m | 31150.59 | 0 | 635.17 | 2196.68 | 28318.74 | 0 | 0 | 0 | 6.2502 |  | 工作内容：定位，下锚，敷设钢缆，放置浮标，安装及投放埋设犁，安装并回收导缆笼，收绞牵引钢缆，海底电缆埋设，实时监控，下水检查，辅助船只顶推，收回埋设机，收回锚及浮标，护航及警戒，试验设备移运，布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，工器具移运。 注释：未计价材料海底电缆。
0408010000 | PL8-1 | 10kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端制作安装 交联聚乙烯绝缘（mm²） 50以内 | 套/三相 | 404.69 | 0 | 188.47 | 35.67 | 180.55 | 0 | 0 | 0 | 1.5899 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查，搭、拆脚手架，终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理,摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电缆终端头、电缆终端固定装置、电缆接线端子。
0408010000 | PL8-2 | 10kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端制作安装 交联聚乙烯绝缘（mm²） 120以内 | 套/三相 | 533.04 | 0 | 287.43 | 46.83 | 198.78 | 0 | 0 | 0 | 2.4247 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查，搭、拆脚手架，终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理,摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电缆终端头、电缆终端固定装置、电缆接线端子。
0408010000 | PL8-3 | 10kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端制作安装 交联聚乙烯绝缘（mm²） 240以内 | 套/三相 | 618.26 | 0 | 332.78 | 67.53 | 217.95 | 0 | 0 | 0 | 2.8073 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查，搭、拆脚手架，终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理,摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电缆终端头、电缆终端固定装置、电缆接线端子。
0408010000 | PL8-4 | 10kV交联聚乙烯绝缘海底电缆终端制作安装 交联聚乙烯绝缘（mm²） 400以内 | 套/三相 | 764 | 0 | 439.35 | 85.24 | 239.41 | 0 | 0 | 0 | 3.7064 |  | 工作内容：电源搭接、搭设工棚，电缆绝缘检查，搭、拆脚手架，终端定位、量尺寸、剥除电缆内外护套、金属屏蔽层、核相，剥除内外半导电屏蔽，绝缘层表面处理，套入预制件、连接管就位、压接，带材绕包、去潮、预制件就位、屏蔽层处理、接地引线安装、收缩管安装定位、密封处理,摇测绝缘电阻，试验后复位，终端接头固定，挂牌，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料电缆终端头、电缆终端固定装置、电缆接线端子。
0408020000 | PL8-5 | 海底光缆接头 光缆芯数 12以内 | 个 | 2087.98 | 0 | 712.17 | 465.18 | 910.63 | 0 | 0 | 0 | 5.6348 |  | 工作内容：接续准备，放线，临时固定，测量，剥缆，清洗光纤，熔接，测试纤盘盒，全程复测，封盒，盘缆，收线及固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料接头盒。
0408020000 | PL8-6 | 海底光缆接头 光缆芯数 18以内 | 个 | 2735.94 | 0 | 1100.83 | 483.37 | 1151.74 | 0 | 0 | 0 | 8.696 |  | 工作内容：接续准备，放线，临时固定，测量，剥缆，清洗光纤，熔接，测试纤盘盒，全程复测，封盒，盘缆，收线及固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料接头盒。
0408020000 | PL8-7 | 海底光缆接头 光缆芯数 24以内 | 个 | 3263.73 | 0 | 1313.12 | 586.1 | 1364.51 | 0 | 0 | 0 | 10.3695 |  | 工作内容：接续准备，放线，临时固定，测量，剥缆，清洗光纤，熔接，测试纤盘盒，全程复测，封盒，盘缆，收线及固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料接头盒。
0408020000 | PL8-8 | 海底光缆接头 光缆芯数 36以内 | 个 | 4193.54 | 0 | 1525.41 | 820.98 | 1847.15 | 0 | 0 | 0 | 12.0429 |  | 工作内容：接续准备，放线，临时固定，测量，剥缆，清洗光纤，熔接，测试纤盘盒，全程复测，封盒，盘缆，收线及固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料接头盒。
0408020000 | PL8-9 | 海底光缆接头 光缆芯数 48以内 | 个 | 5313.94 | 0 | 1989.13 | 1041.7 | 2283.11 | 0 | 0 | 0 | 15.7065 |  | 工作内容：接续准备，放线，临时固定，测量，剥缆，清洗光纤，熔接，测试纤盘盒，全程复测，封盒，盘缆，收线及固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料接头盒。
0408020000 | PL8-10 | 海底光缆接头 光缆芯数 (48芯以上)每增加2芯 | 个 | 113.08 | 0 | 42.31 | 22.14 | 48.63 | 0 | 0 | 0 | 0.3341 |  | 工作内容：接续准备，放线，临时固定，测量，剥缆，清洗光纤，熔接，测试纤盘盒，全程复测，封盒，盘缆，收线及固定，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料接头盒。
0409010000 | PL9-1 | 海底电缆直接接地箱安装 海底电缆直接接地箱 | 套/三相 | 637.29 | 0 | 366.97 | 155.43 | 114.89 | 0 | 0 | 0 | 3.5456 |  | 工作内容：检查，安装，现场清理，工器具移运。 注释：未计价材料直接接地箱。
0409020000 | PL9-2 | 海底电缆接地电缆安装 | m | 450.21 | 0 | 24.44 | 273.22 | 152.55 | 0 | 0 | 0 | 0.2195 |  | 工作内容：检查，安装，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料接地电缆。
0409030000 | PL9-3 | 水下安装海缆保护套管 海底电缆套管 Φ200mm以内 | m | 227.17 | 0 | 33.26 | 1.72 | 192.19 | 0 | 0 | 0 | 0.2752 |  | 工作内容：施工准备，船定位，潜水组下水，探测，套管至水下，套管水下固定安装，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料保护管。
0409030000 | PL9-4 | 水下安装海缆保护套管 海底电缆套管 Φ300mm以内 | m | 231.81 | 0 | 33.94 | 1.75 | 196.12 | 0 | 0 | 0 | 0.2808 |  | 工作内容：施工准备，船定位，潜水组下水，探测，套管至水下，套管水下固定安装，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料保护管。
0409040000 | PL9-5 | 潮间带安装海缆保护套管 海底电缆套管 Φ200mm以内 | m | 199.57 | 0 | 33.26 | 1.72 | 164.59 | 0 | 0 | 0 | 0.2752 |  | 工作内容：施工准备，船定位，套管敷设，潜水组下水，套管水下固定安装，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料保护管。
0409040000 | PL9-6 | 潮间带安装海缆保护套管 海底电缆套管 Φ300mm以内 | m | 203.63 | 0 | 33.94 | 1.75 | 167.94 | 0 | 0 | 0 | 0.2808 |  | 工作内容：施工准备，船定位，套管敷设，潜水组下水，套管水下固定安装，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料保护管。
0409050000 | PL9-7 | 水下铺砂包、水泥压块 体积0.5m³以内 | m | 233.07 | 0 | 28.12 | 33.91 | 171.04 | 0 | 0 | 0 | 0.3404 |  | 工作内容：施工准备，船定位，砂包制作，潜水组下水，水下铺砂包、水泥压块，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料砂包、水泥压块。
0409050000 | PL9-8 | 水下铺砂包、水泥压块 体积1m³以内 | m | 513.47 | 0 | 61.76 | 74.59 | 377.12 | 0 | 0 | 0 | 0.7476 |  | 工作内容：施工准备，船定位，砂包制作，潜水组下水，水下铺砂包、水泥压块，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料砂包、水泥压块。
0409060000 | PL9-9 | 水下链锁块安装 | m | 1451.2 | 0 | 61.76 | 17.43 | 1372.01 | 0 | 0 | 0 | 0.7476 |  | 工作内容：施工准备，船定位，潜水组下水，水下铺链锁块，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料水泥链锁块。
0409070000 | PL9-10 | 海底电缆锚固 | 套 | 587.53 | 0 | 233.79 | 4.82 | 348.92 | 0 | 0 | 0 | 2.2588 |  | 工作内容：检查及安装，穿缆，锁紧锚固装置，清理现场，工器具移运。 注释：未计价材料锚固装置。
0409080000 | PL9-11 | 海底电缆铠装层剥离 单根外径90mm以内 | m | 110.64 | 0 | 10.73 | 64.93 | 34.98 | 0 | 0 | 0 | 0.1121 |  | 工作内容：电缆临时固定，切割钢铠，剥切保护层，清理现场，工器具移运。
0409080000 | PL9-12 | 海底电缆铠装层剥离 单根外径135mm以内 | m | 128.56 | 0 | 15.01 | 65.18 | 48.37 | 0 | 0 | 0 | 0.1569 |  | 工作内容：电缆临时固定，切割钢铠，剥切保护层，清理现场，工器具移运。
0409090100 | PL9-13 | 挖沟槽 潮间带挖沟槽 人工开挖 | m | 50.62 | 0 | 12.15 | 0 | 38.47 | 0 | 0 | 0 | 0.1417 |  | 工作内容：施工准备，探查，潜水组下水，高压水枪冲埋，船定位，挖掘，清理现场，工器具移运。
0409090100 | PL9-14 | 挖沟槽 潮间带挖沟槽 机械开挖 | m | 55.57 | 0 | 3.3 | 0 | 52.27 | 0 | 0 | 0 | 0.0362 |  | 工作内容：施工准备，探查，潜水组下水，高压水枪冲埋，船定位，挖掘，清理现场，工器具移运。
0409090200 | PL9-15 | 挖沟槽 水下挖沟槽 水下人工冲埋 | m | 831.8 | 0 | 101.75 | 0 | 730.05 | 0 | 0 | 0 | 1.1469 |  | 工作内容：施工准备，水下探查，潜水组下水，高压水枪冲埋，船定位，挖掘，清理现场，工器具移运。
0409090200 | PL9-16 | 挖沟槽 水下挖沟槽 机械挖掘 水面挖泥 | m | 88.92 | 0 | 4.36 | 0 | 84.56 | 0 | 0 | 0 | 0.0478 |  | 工作内容：施工准备，水下探查，潜水组下水，高压水枪冲埋，船定位，挖掘，清理现场，工器具移运。
0409090200 | PL9-17 | 挖沟槽 水下挖沟槽 机械挖掘 侧岸挖泥 | m | 50.23 | 0 | 4.36 | 0 | 45.87 | 0 | 0 | 0 | 0.0478 |  | 工作内容：施工准备，水下探查，潜水组下水，高压水枪冲埋，船定位，挖掘，清理现场，工器具移运。
0409100000 | PL9-18 | 海床找平 海堤抛填 | m³ | 33.87 | 0 | 25.98 | 0 | 7.89 | 0 | 0 | 0 | 0.322 |  | 工作内容：施工准备，砂（石）装船，航行，船定位，抛填砂石，海床找平，工器具移运，驶离及返航。 注释：未计价材料砂、石。
0410010000 | PL10-1 | 海底电缆绝缘遥测 海底电缆试验 绝缘遥测 | 回路 | 160.72 | 0 | 154.22 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2315 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，摇测绝缘电阻，试验后复位，清理现场，工器具移运。
0410020000 | PL10-2 | 海底电缆耐压试验 海底电缆试验 10kV 直流耐压试验 | 回路 | 748.19 | 0 | 295.97 | 16.74 | 435.48 | 0 | 0 | 0 | 2.3753 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，核相，耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运。
0410020000 | PL10-3 | 海底电缆耐压试验 海底电缆试验 10kV 交流耐压试验 长度5km以内 | 回路 | 5946.06 | 0 | 899.48 | 399.3 | 4647.28 | 0 | 0 | 0 | 7.4568 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，核相，耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运。
0410020000 | PL10-4 | 海底电缆耐压试验 海底电缆试验 10kV 交流耐压试验 长度每增加1km | 回路 | 849.09 | 0 | 138.43 | 0 | 710.66 | 0 | 0 | 0 | 1.1476 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，核相，耐压试验，试验后复位，清理现场，工器具移运。
0410030000 | PL10-5 | 海底电缆局部放电试验 海底电缆试验 10kV 局部放电试验 | 回路 | 4487.46 | 0 | 363.87 | 399.3 | 3724.29 | 0 | 0 | 0 | 3.0291 |  | 工作内容：试验设备移运、布置，接电及布线，安装传感器，试验光纤敷设，局部放电试验，清理现场，工器具移运。
0501010100 | PZ1-1 | 通信设备 光传输设备安装调测 分插复用器（ADM） 2.5Gbit/s | 套 | 6571.82 | 0 | 4552.9 | 34.39 | 1984.53 | 0 | 0 | 0 | 38 |  | 工作内容：1.光纤传输设备标识、安装接口盘、接地、固定光纤活接头、检查核对架内架间电缆、通电检查、单机性能测试、自环测试、网管数据配置、试通调试等。2.接口单元盘、光功率放大器的安装、通电检查、单机性能测试等。3.数字线路段光端对测：系统误码特性、系统抖动、系统光功率测试、倒换功能、接口测试等。
0501010100 | PZ1-2 | 通信设备 光传输设备安装调测 分插复用器（ADM） 622Mbit/s | 套 | 6317.79 | 0 | 4419.8 | 34.39 | 1863.6 | 0 | 0 | 0 | 36.9 |  | 工作内容：1.光纤传输设备标识、安装接口盘、接地、固定光纤活接头、检查核对架内架间电缆、通电检查、单机性能测试、自环测试、网管数据配置、试通调试等。2.接口单元盘、光功率放大器的安装、通电检查、单机性能测试等。3.数字线路段光端对测：系统误码特性、系统抖动、系统光功率测试、倒换功能、接口测试等。
0501010100 | PZ1-3 | 通信设备 光传输设备安装调测 分插复用器（ADM） 155Mbit/s | 套 | 5607.65 | 0 | 4068.9 | 34.39 | 1504.36 | 0 | 0 | 0 | 34 |  | 工作内容：1.光纤传输设备标识、安装接口盘、接地、固定光纤活接头、检查核对架内架间电缆、通电检查、单机性能测试、自环测试、网管数据配置、试通调试等。2.接口单元盘、光功率放大器的安装、通电检查、单机性能测试等。3.数字线路段光端对测：系统误码特性、系统抖动、系统光功率测试、倒换功能、接口测试等。
0501010100 | PZ1-4 | 通信设备 光传输设备安装调测 终端复用器（TM） 2.5Gbit/s | 套 | 5845.96 | 0 | 4286.7 | 34.39 | 1524.87 | 0 | 0 | 0 | 35.8 |  | 工作内容：1.光纤传输设备标识、安装接口盘、接地、固定光纤活接头、检查核对架内架间电缆、通电检查、单机性能测试、自环测试、网管数据配置、试通调试等。2.接口单元盘、光功率放大器的安装、通电检查、单机性能测试等。3.数字线路段光端对测：系统误码特性、系统抖动、系统光功率测试、倒换功能、接口测试等。
0501010100 | PZ1-5 | 通信设备 光传输设备安装调测 终端复用器（TM） 622Mbit/s | 套 | 5603.52 | 0 | 4141.5 | 34.39 | 1427.63 | 0 | 0 | 0 | 34.6 |  | 工作内容：1.光纤传输设备标识、安装接口盘、接地、固定光纤活接头、检查核对架内架间电缆、通电检查、单机性能测试、自环测试、网管数据配置、试通调试等。2.接口单元盘、光功率放大器的安装、通电检查、单机性能测试等。3.数字线路段光端对测：系统误码特性、系统抖动、系统光功率测试、倒换功能、接口测试等。
0501010100 | PZ1-6 | 通信设备 光传输设备安装调测 终端复用器（TM） 155Mbit/s | 套 | 5090.6 | 0 | 3875.3 | 34.39 | 1180.91 | 0 | 0 | 0 | 32.4 |  | 工作内容：1.光纤传输设备标识、安装接口盘、接地、固定光纤活接头、检查核对架内架间电缆、通电检查、单机性能测试、自环测试、网管数据配置、试通调试等。2.接口单元盘、光功率放大器的安装、通电检查、单机性能测试等。3.数字线路段光端对测：系统误码特性、系统抖动、系统光功率测试、倒换功能、接口测试等。
0501010100 | PZ1-7 | 通信设备 光传输设备安装调测 调测基本子架及公共单元盘 | 套 | 655.32 | 0 | 215.59 | 4.8 | 434.93 | 0 | 0 | 0 | 1.88 |  | 工作内容：1.光纤传输设备标识、安装接口盘、接地、固定光纤活接头、检查核对架内架间电缆、通电检查、单机性能测试、自环测试、网管数据配置、试通调试等。2.接口单元盘、光功率放大器的安装、通电检查、单机性能测试等。3.数字线路段光端对测：系统误码特性、系统抖动、系统光功率测试、倒换功能、接口测试等。
0501010100 | PZ1-8 | 通信设备 光传输设备安装调测 接口单元盘（光口） | 块 | 962.68 | 0 | 755.74 | 0.41 | 206.53 | 0 | 0 | 0 | 6.2458 |  | 工作内容：1.光纤传输设备标识、安装接口盘、接地、固定光纤活接头、检查核对架内架间电缆、通电检查、单机性能测试、自环测试、网管数据配置、试通调试等。2.接口单元盘、光功率放大器的安装、通电检查、单机性能测试等。3.数字线路段光端对测：系统误码特性、系统抖动、系统光功率测试、倒换功能、接口测试等。
0501010100 | PZ1-9 | 通信设备 光传输设备安装调测 接口单元盘（电口） | 块 | 749 | 0 | 706.18 | 0.41 | 42.41 | 0 | 0 | 0 | 5.8362 |  | 工作内容：1.光纤传输设备标识、安装接口盘、接地、固定光纤活接头、检查核对架内架间电缆、通电检查、单机性能测试、自环测试、网管数据配置、试通调试等。2.接口单元盘、光功率放大器的安装、通电检查、单机性能测试等。3.数字线路段光端对测：系统误码特性、系统抖动、系统光功率测试、倒换功能、接口测试等。
0501010100 | PZ1-10 | 通信设备 光传输设备安装调测 光功率放大器 | 套 | 559.69 | 0 | 345.19 | 9.6 | 204.9 | 0 | 0 | 0 | 2.8528 |  | 工作内容：1.光纤传输设备标识、安装接口盘、接地、固定光纤活接头、检查核对架内架间电缆、通电检查、单机性能测试、自环测试、网管数据配置、试通调试等。2.接口单元盘、光功率放大器的安装、通电检查、单机性能测试等。3.数字线路段光端对测：系统误码特性、系统抖动、系统光功率测试、倒换功能、接口测试等。
0501010100 | PZ1-11 | 通信设备 光传输设备安装调测 数字线路段光端对测 | 方向·系统 | 956.98 | 0 | 220.1 | 0 | 736.88 | 0 | 0 | 0 | 1.819 |  | 工作内容：1.光纤传输设备标识、安装接口盘、接地、固定光纤活接头、检查核对架内架间电缆、通电检查、单机性能测试、自环测试、网管数据配置、试通调试等。2.接口单元盘、光功率放大器的安装、通电检查、单机性能测试等。3.数字线路段光端对测：系统误码特性、系统抖动、系统光功率测试、倒换功能、接口测试等。
0501010200 | PZ1-12 | 通信设备 无源光网络设备安装调测 光线路终端（OLT） | 套 | 437.59 | 0 | 308.35 | 12.66 | 116.58 | 0 | 0 | 0 | 2.65 |  | 工作内容：安装固定、调整水平、固定连线、接地、通电检查、单机性能调测、网管数据配置、系统联调、数据记录、填写调试报告等。
0501010200 | PZ1-13 | 通信设备 无源光网络设备安装调测 光线路终端单元板卡 | 块 | 80.53 | 0 | 64.13 | 0.41 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 0.53 |  | 工作内容：安装固定、调整水平、固定连线、接地、通电检查、单机性能调测、网管数据配置、系统联调、数据记录、填写调试报告等。
0501010200 | PZ1-14 | 通信设备 无源光网络设备安装调测 光网络单元（ONU） | 套 | 141.75 | 0 | 68.09 | 21.05 | 52.61 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 工作内容：安装固定、调整水平、固定连线、接地、通电检查、单机性能调测、网管数据配置、系统联调、数据记录、填写调试报告等。
0501010200 | PZ1-15 | 通信设备 无源光网络设备安装调测 光分路器 | 套 | 110.07 | 0 | 62 | 5.98 | 42.09 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |  | 工作内容：安装固定、调整水平、固定连线、接地、通电检查、单机性能调测、网管数据配置、系统联调、数据记录、填写调试报告等。
0501010200 | PZ1-16 | 通信设备 无源光网络设备安装调测 无源光网络网管系统 | 套 | 2209.61 | 0 | 1919.42 | 11.78 | 278.41 | 0 | 0 | 0 | 15.863 |  | 工作内容：安装固定、调整水平、固定连线、接地、通电检查、单机性能调测、网管数据配置、系统联调、数据记录、填写调试报告等。
0501010200 | PZ1-17 | 通信设备 无源光网络设备安装调测 无源光网络系统联调 | 系统 | 929.22 | 0 | 659.45 | 0 | 269.77 | 0 | 0 | 0 | 5.45 |  | 工作内容：安装固定、调整水平、固定连线、接地、通电检查、单机性能调测、网管数据配置、系统联调、数据记录、填写调试报告等。
0501010300 | PZ1-18 | 通信设备 其他通信设备安装调测 光转换器 | 个 | 193.05 | 0 | 147.62 | 10.56 | 34.87 | 0 | 0 | 0 | 1.22 |  | 工作内容：安装固定、调整水平、固定连线、接地、通电检查、单机性能调测、数据配置、系统联调、数据记录、填写调试报告等。
0501010300 | PZ1-19 | 通信设备 其他通信设备安装调测 工业以太网交换机 | 台 | 518.19 | 0 | 292.82 | 21.03 | 204.34 | 0 | 0 | 0 | 2.42 |  | 工作内容：安装固定、调整水平、固定连线、接地、通电检查、单机性能调测、数据配置、系统联调、数据记录、填写调试报告等。
0501010300 | PZ1-20 | 通信设备 其他通信设备安装调测 无线终端 | 个 | 143.29 | 0 | 115.28 | 4.69 | 23.32 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |  | 工作内容：安装固定、调整水平、固定连线、接地、通电检查、单机性能调测、数据配置、系统联调、数据记录、填写调试报告等。
0501020100 | PZ1-21 | 辅助设备及配线 电源设备安装调测 蓄电池柜 | 架 | 175.24 | 0 | 128.23 | 47.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.28 |  | 工作内容：1.蓄电池柜：划线定位、安装固定、补刷耐酸漆等。2.蓄电池：安装电池、固定连线等。3.补充电/容量试验：补充电、放电、测试记录、清洁整理等。4.组合通信电源安装调测：安装固定、设备接地、调整垂直/水平、安装附件、绝缘测试、单机性能指标调测等。5.开关电源系统及远端监控调测：数据配置、联动调试、性能测试等。6.其他电源设备：划线定位、安装固定、设备接地、安装附件、通电检查、测试调整等。
0501020100 | PZ1-22 | 辅助设备及配线 电源设备安装调测 48V阀控式密封铅酸蓄电池 2V | 组 | 244.55 | 0 | 237.4 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.25 |  | 工作内容：1.蓄电池柜：划线定位、安装固定、补刷耐酸漆等。2.蓄电池：安装电池、固定连线等。3.补充电/容量试验：补充电、放电、测试记录、清洁整理等。4.组合通信电源安装调测：安装固定、设备接地、调整垂直/水平、安装附件、绝缘测试、单机性能指标调测等。5.开关电源系统及远端监控调测：数据配置、联动调试、性能测试等。6.其他电源设备：划线定位、安装固定、设备接地、安装附件、通电检查、测试调整等。
0501020100 | PZ1-23 | 辅助设备及配线 电源设备安装调测 48V阀控式密封铅酸蓄电池 12V | 组 | 167.09 | 0 | 161.37 | 5.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.52 |  | 工作内容：1.蓄电池柜：划线定位、安装固定、补刷耐酸漆等。2.蓄电池：安装电池、固定连线等。3.补充电/容量试验：补充电、放电、测试记录、清洁整理等。4.组合通信电源安装调测：安装固定、设备接地、调整垂直/水平、安装附件、绝缘测试、单机性能指标调测等。5.开关电源系统及远端监控调测：数据配置、联动调试、性能测试等。6.其他电源设备：划线定位、安装固定、设备接地、安装附件、通电检查、测试调整等。
0501020100 | PZ1-24 | 辅助设备及配线 电源设备安装调测 48V阀控式密封铅酸蓄电池 24V | 组 | 133.87 | 0 | 129.58 | 4.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.22 |  | 工作内容：1.蓄电池柜：划线定位、安装固定、补刷耐酸漆等。2.蓄电池：安装电池、固定连线等。3.补充电/容量试验：补充电、放电、测试记录、清洁整理等。4.组合通信电源安装调测：安装固定、设备接地、调整垂直/水平、安装附件、绝缘测试、单机性能指标调测等。5.开关电源系统及远端监控调测：数据配置、联动调试、性能测试等。6.其他电源设备：划线定位、安装固定、设备接地、安装附件、通电检查、测试调整等。
0501020100 | PZ1-25 | 辅助设备及配线 电源设备安装调测 384V阀控式密封铅酸蓄电池 200Ah以下 | 组 | 1650.39 | 0 | 1593.2 | 57.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.2 |  | 工作内容：1.蓄电池柜：划线定位、安装固定、补刷耐酸漆等。2.蓄电池：安装电池、固定连线等。3.补充电/容量试验：补充电、放电、测试记录、清洁整理等。4.组合通信电源安装调测：安装固定、设备接地、调整垂直/水平、安装附件、绝缘测试、单机性能指标调测等。5.开关电源系统及远端监控调测：数据配置、联动调试、性能测试等。6.其他电源设备：划线定位、安装固定、设备接地、安装附件、通电检查、测试调整等。
0501020100 | PZ1-26 | 辅助设备及配线 电源设备安装调测 384V阀控式密封铅酸蓄电池 200Ah以上 | 组 | 2109.18 | 0 | 2040.9 | 68.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.9 |  | 工作内容：1.蓄电池柜：划线定位、安装固定、补刷耐酸漆等。2.蓄电池：安装电池、固定连线等。3.补充电/容量试验：补充电、放电、测试记录、清洁整理等。4.组合通信电源安装调测：安装固定、设备接地、调整垂直/水平、安装附件、绝缘测试、单机性能指标调测等。5.开关电源系统及远端监控调测：数据配置、联动调试、性能测试等。6.其他电源设备：划线定位、安装固定、设备接地、安装附件、通电检查、测试调整等。
0501020100 | PZ1-27 | 辅助设备及配线 电源设备安装调测 阀控式密封铅酸蓄电池 补充电 | 组 | 372.12 | 0 | 313.39 | 0 | 58.73 | 0 | 0 | 0 | 2.59 |  | 工作内容：1.蓄电池柜：划线定位、安装固定、补刷耐酸漆等。2.蓄电池：安装电池、固定连线等。3.补充电/容量试验：补充电、放电、测试记录、清洁整理等。4.组合通信电源安装调测：安装固定、设备接地、调整垂直/水平、安装附件、绝缘测试、单机性能指标调测等。5.开关电源系统及远端监控调测：数据配置、联动调试、性能测试等。6.其他电源设备：划线定位、安装固定、设备接地、安装附件、通电检查、测试调整等。
0501020100 | PZ1-28 | 辅助设备及配线 电源设备安装调测 阀控式密封铅酸蓄电池 容量试验 | 组 | 476.74 | 0 | 393.25 | 0 | 83.49 | 0 | 0 | 0 | 3.25 |  | 工作内容：1.蓄电池柜：划线定位、安装固定、补刷耐酸漆等。2.蓄电池：安装电池、固定连线等。3.补充电/容量试验：补充电、放电、测试记录、清洁整理等。4.组合通信电源安装调测：安装固定、设备接地、调整垂直/水平、安装附件、绝缘测试、单机性能指标调测等。5.开关电源系统及远端监控调测：数据配置、联动调试、性能测试等。6.其他电源设备：划线定位、安装固定、设备接地、安装附件、通电检查、测试调整等。
0501020100 | PZ1-29 | 辅助设备及配线 电源设备安装调测 组合通信电源 | 套 | 394.3 | 0 | 345.31 | 48.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.03 |  | 工作内容：1.蓄电池柜：划线定位、安装固定、补刷耐酸漆等。2.蓄电池：安装电池、固定连线等。3.补充电/容量试验：补充电、放电、测试记录、清洁整理等。4.组合通信电源安装调测：安装固定、设备接地、调整垂直/水平、安装附件、绝缘测试、单机性能指标调测等。5.开关电源系统及远端监控调测：数据配置、联动调试、性能测试等。6.其他电源设备：划线定位、安装固定、设备接地、安装附件、通电检查、测试调整等。
0501020100 | PZ1-30 | 辅助设备及配线 电源设备安装调测 高频开关模块 | 块 | 81.67 | 0 | 44.77 | 0 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |  | 工作内容：1.蓄电池柜：划线定位、安装固定、补刷耐酸漆等。2.蓄电池：安装电池、固定连线等。3.补充电/容量试验：补充电、放电、测试记录、清洁整理等。4.组合通信电源安装调测：安装固定、设备接地、调整垂直/水平、安装附件、绝缘测试、单机性能指标调测等。5.开关电源系统及远端监控调测：数据配置、联动调试、性能测试等。6.其他电源设备：划线定位、安装固定、设备接地、安装附件、通电检查、测试调整等。
0501020100 | PZ1-31 | 辅助设备及配线 电源设备安装调测 开关电源系统调测 | 系统 | 860.75 | 0 | 346.06 | 0 | 514.69 | 0 | 0 | 0 | 2.86 |  | 工作内容：1.蓄电池柜：划线定位、安装固定、补刷耐酸漆等。2.蓄电池：安装电池、固定连线等。3.补充电/容量试验：补充电、放电、测试记录、清洁整理等。4.组合通信电源安装调测：安装固定、设备接地、调整垂直/水平、安装附件、绝缘测试、单机性能指标调测等。5.开关电源系统及远端监控调测：数据配置、联动调试、性能测试等。6.其他电源设备：划线定位、安装固定、设备接地、安装附件、通电检查、测试调整等。
0501020100 | PZ1-32 | 辅助设备及配线 电源设备安装调测 开关电源远端监控调测 | 站 | 250.04 | 0 | 202.07 | 0 | 47.97 | 0 | 0 | 0 | 1.67 |  | 工作内容：1.蓄电池柜：划线定位、安装固定、补刷耐酸漆等。2.蓄电池：安装电池、固定连线等。3.补充电/容量试验：补充电、放电、测试记录、清洁整理等。4.组合通信电源安装调测：安装固定、设备接地、调整垂直/水平、安装附件、绝缘测试、单机性能指标调测等。5.开关电源系统及远端监控调测：数据配置、联动调试、性能测试等。6.其他电源设备：划线定位、安装固定、设备接地、安装附件、通电检查、测试调整等。
0501020100 | PZ1-33 | 辅助设备及配线 电源设备安装调测 电源变换器 | 台 | 334.64 | 0 | 316.82 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.72 |  | 工作内容：1.蓄电池柜：划线定位、安装固定、补刷耐酸漆等。2.蓄电池：安装电池、固定连线等。3.补充电/容量试验：补充电、放电、测试记录、清洁整理等。4.组合通信电源安装调测：安装固定、设备接地、调整垂直/水平、安装附件、绝缘测试、单机性能指标调测等。5.开关电源系统及远端监控调测：数据配置、联动调试、性能测试等。6.其他电源设备：划线定位、安装固定、设备接地、安装附件、通电检查、测试调整等。
0501020100 | PZ1-34 | 辅助设备及配线 电源设备安装调测 空气开关 63A以下 | 只 | 26.4 | 0 | 16.94 | 9.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  | 工作内容：1.蓄电池柜：划线定位、安装固定、补刷耐酸漆等。2.蓄电池：安装电池、固定连线等。3.补充电/容量试验：补充电、放电、测试记录、清洁整理等。4.组合通信电源安装调测：安装固定、设备接地、调整垂直/水平、安装附件、绝缘测试、单机性能指标调测等。5.开关电源系统及远端监控调测：数据配置、联动调试、性能测试等。6.其他电源设备：划线定位、安装固定、设备接地、安装附件、通电检查、测试调整等。
0501020100 | PZ1-35 | 辅助设备及配线 电源设备安装调测 超级电容直流装置 80Wh以下 | 套 | 413.81 | 0 | 181.3 | 7.15 | 225.36 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |  | 工作内容：1.蓄电池柜：划线定位、安装固定、补刷耐酸漆等。2.蓄电池：安装电池、固定连线等。3.补充电/容量试验：补充电、放电、测试记录、清洁整理等。4.组合通信电源安装调测：安装固定、设备接地、调整垂直/水平、安装附件、绝缘测试、单机性能指标调测等。5.开关电源系统及远端监控调测：数据配置、联动调试、性能测试等。6.其他电源设备：划线定位、安装固定、设备接地、安装附件、通电检查、测试调整等。
0501020100 | PZ1-36 | 辅助设备及配线 电源设备安装调测 超级电容直流装置 80Wh以上 | 套 | 514.04 | 0 | 281.53 | 7.15 | 225.36 | 0 | 0 | 0 | 2.53 |  | 工作内容：1.蓄电池柜：划线定位、安装固定、补刷耐酸漆等。2.蓄电池：安装电池、固定连线等。3.补充电/容量试验：补充电、放电、测试记录、清洁整理等。4.组合通信电源安装调测：安装固定、设备接地、调整垂直/水平、安装附件、绝缘测试、单机性能指标调测等。5.开关电源系统及远端监控调测：数据配置、联动调试、性能测试等。6.其他电源设备：划线定位、安装固定、设备接地、安装附件、通电检查、测试调整等。
0501020100 | PZ1-37 | 辅助设备及配线 电源设备安装调测 UPS主机 30kVA以上 | 套 | 557.81 | 0 | 512 | 45.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.35 |  | 工作内容：1.蓄电池柜：划线定位、安装固定、补刷耐酸漆等。2.蓄电池：安装电池、固定连线等。3.补充电/容量试验：补充电、放电、测试记录、清洁整理等。4.组合通信电源安装调测：安装固定、设备接地、调整垂直/水平、安装附件、绝缘测试、单机性能指标调测等。5.开关电源系统及远端监控调测：数据配置、联动调试、性能测试等。6.其他电源设备：划线定位、安装固定、设备接地、安装附件、通电检查、测试调整等。
0501020100 | PZ1-38 | 辅助设备及配线 电源设备安装调测 UPS主机 30kVA以下 | 套 | 475.45 | 0 | 431.4 | 44.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.65 |  | 工作内容：1.蓄电池柜：划线定位、安装固定、补刷耐酸漆等。2.蓄电池：安装电池、固定连线等。3.补充电/容量试验：补充电、放电、测试记录、清洁整理等。4.组合通信电源安装调测：安装固定、设备接地、调整垂直/水平、安装附件、绝缘测试、单机性能指标调测等。5.开关电源系统及远端监控调测：数据配置、联动调试、性能测试等。6.其他电源设备：划线定位、安装固定、设备接地、安装附件、通电检查、测试调整等。
0501020100 | PZ1-39 | 辅助设备及配线 电源设备安装调测 ATS切换屏 | 套 | 187.14 | 0 | 135.77 | 51.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  | 工作内容：1.蓄电池柜：划线定位、安装固定、补刷耐酸漆等。2.蓄电池：安装电池、固定连线等。3.补充电/容量试验：补充电、放电、测试记录、清洁整理等。4.组合通信电源安装调测：安装固定、设备接地、调整垂直/水平、安装附件、绝缘测试、单机性能指标调测等。5.开关电源系统及远端监控调测：数据配置、联动调试、性能测试等。6.其他电源设备：划线定位、安装固定、设备接地、安装附件、通电检查、测试调整等。
0501020100 | PZ1-40 | 辅助设备及配线 电源设备安装调测 电源分配屏 | 套 | 219.18 | 0 | 166.02 | 53.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.45 |  | 工作内容：1.蓄电池柜：划线定位、安装固定、补刷耐酸漆等。2.蓄电池：安装电池、固定连线等。3.补充电/容量试验：补充电、放电、测试记录、清洁整理等。4.组合通信电源安装调测：安装固定、设备接地、调整垂直/水平、安装附件、绝缘测试、单机性能指标调测等。5.开关电源系统及远端监控调测：数据配置、联动调试、性能测试等。6.其他电源设备：划线定位、安装固定、设备接地、安装附件、通电检查、测试调整等。
0501020100 | PZ1-41 | 辅助设备及配线 电源设备安装调测 蓄电池在线监测设备 | 组 | 730.01 | 0 | 552.2 | 25.74 | 152.07 | 0 | 0 | 0 | 4.75 |  | 工作内容：1.蓄电池柜：划线定位、安装固定、补刷耐酸漆等。2.蓄电池：安装电池、固定连线等。3.补充电/容量试验：补充电、放电、测试记录、清洁整理等。4.组合通信电源安装调测：安装固定、设备接地、调整垂直/水平、安装附件、绝缘测试、单机性能指标调测等。5.开关电源系统及远端监控调测：数据配置、联动调试、性能测试等。6.其他电源设备：划线定位、安装固定、设备接地、安装附件、通电检查、测试调整等。
0501020200 | PZ1-42 | 辅助设备及配线 线缆布放及配线设备安装调测 布放射频同轴电缆 | 100m | 166.76 | 0 | 119.79 | 46.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |  | 工作内容：1.布放设备线缆：放线、分线、绑扎、剥隔离皮、做头、对线、焊（卡）线、整理、试通等。2.配线架：划线定位、安装固定、箱内件组装、接地、调整清理等。3.电缆槽道及其他：划线定位、组装、安装固定、打孔、接地等。
0501020200 | PZ1-43 | 辅助设备及配线 线缆布放及配线设备安装调测 布放电源电缆 | 100m | 178.17 | 0 | 116.16 | 62.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |  | 工作内容：1.布放设备线缆：放线、分线、绑扎、剥隔离皮、做头、对线、焊（卡）线、整理、试通等。2.配线架：划线定位、安装固定、箱内件组装、接地、调整清理等。3.电缆槽道及其他：划线定位、组装、安装固定、打孔、接地等。
0501020200 | PZ1-44 | 辅助设备及配线 线缆布放及配线设备安装调测 布放电视、电话、以太网线 | 100m | 133.29 | 0 | 99.22 | 34.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 |  | 工作内容：1.布放设备线缆：放线、分线、绑扎、剥隔离皮、做头、对线、焊（卡）线、整理、试通等。2.配线架：划线定位、安装固定、箱内件组装、接地、调整清理等。3.电缆槽道及其他：划线定位、组装、安装固定、打孔、接地等。
0501020200 | PZ1-45 | 辅助设备及配线 线缆布放及配线设备安装调测 布放音频电缆 50对以下 | 100m | 272.6 | 0 | 267.08 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.58 |  | 工作内容：1.布放设备线缆：放线、分线、绑扎、剥隔离皮、做头、对线、焊（卡）线、整理、试通等。2.配线架：划线定位、安装固定、箱内件组装、接地、调整清理等。3.电缆槽道及其他：划线定位、组装、安装固定、打孔、接地等。
0501020200 | PZ1-46 | 辅助设备及配线 线缆布放及配线设备安装调测 布放音频电缆 100对以下 | 100m | 347.62 | 0 | 342.1 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.2 |  | 工作内容：1.布放设备线缆：放线、分线、绑扎、剥隔离皮、做头、对线、焊（卡）线、整理、试通等。2.配线架：划线定位、安装固定、箱内件组装、接地、调整清理等。3.电缆槽道及其他：划线定位、组装、安装固定、打孔、接地等。
0501020200 | PZ1-47 | 辅助设备及配线 线缆布放及配线设备安装调测 布放音频电缆 200对以下 | 100m | 392.39 | 0 | 386.87 | 5.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.57 |  | 工作内容：1.布放设备线缆：放线、分线、绑扎、剥隔离皮、做头、对线、焊（卡）线、整理、试通等。2.配线架：划线定位、安装固定、箱内件组装、接地、调整清理等。3.电缆槽道及其他：划线定位、组装、安装固定、打孔、接地等。
0501020200 | PZ1-48 | 辅助设备及配线 线缆布放及配线设备安装调测 尾纤布放 | 根 | 20.74 | 0 | 14.52 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  | 工作内容：1.布放设备线缆：放线、分线、绑扎、剥隔离皮、做头、对线、焊（卡）线、整理、试通等。2.配线架：划线定位、安装固定、箱内件组装、接地、调整清理等。3.电缆槽道及其他：划线定位、组装、安装固定、打孔、接地等。
0501020200 | PZ1-49 | 辅助设备及配线 线缆布放及配线设备安装调测 射频同轴电缆头制作 | 个 | 16.08 | 0 | 15.49 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.128 |  | 工作内容：1.布放设备线缆：放线、分线、绑扎、剥隔离皮、做头、对线、焊（卡）线、整理、试通等。2.配线架：划线定位、安装固定、箱内件组装、接地、调整清理等。3.电缆槽道及其他：划线定位、组装、安装固定、打孔、接地等。
0501020200 | PZ1-50 | 辅助设备及配线 线缆布放及配线设备安装调测 跳线卡接 | 对 | 3.26 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.031 |  | 工作内容：1.布放设备线缆：放线、分线、绑扎、剥隔离皮、做头、对线、焊（卡）线、整理、试通等。2.配线架：划线定位、安装固定、箱内件组装、接地、调整清理等。3.电缆槽道及其他：划线定位、组装、安装固定、打孔、接地等。
0501020200 | PZ1-51 | 辅助设备及配线 线缆布放及配线设备安装调测 信息模块（单口） | 个 | 5.28 | 0 | 5.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 |  | 工作内容：1.布放设备线缆：放线、分线、绑扎、剥隔离皮、做头、对线、焊（卡）线、整理、试通等。2.配线架：划线定位、安装固定、箱内件组装、接地、调整清理等。3.电缆槽道及其他：划线定位、组装、安装固定、打孔、接地等。
0501020200 | PZ1-52 | 辅助设备及配线 线缆布放及配线设备安装调测 信息模块（双口） | 个 | 7.73 | 0 | 7.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 |  | 工作内容：1.布放设备线缆：放线、分线、绑扎、剥隔离皮、做头、对线、焊（卡）线、整理、试通等。2.配线架：划线定位、安装固定、箱内件组装、接地、调整清理等。3.电缆槽道及其他：划线定位、组装、安装固定、打孔、接地等。
0501020200 | PZ1-53 | 辅助设备及配线 线缆布放及配线设备安装调测 光配线架 整架 | 架 | 282.05 | 0 | 238 | 44.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.36 |  | 工作内容：1.布放设备线缆：放线、分线、绑扎、剥隔离皮、做头、对线、焊（卡）线、整理、试通等。2.配线架：划线定位、安装固定、箱内件组装、接地、调整清理等。3.电缆槽道及其他：划线定位、组装、安装固定、打孔、接地等。
0501020200 | PZ1-54 | 辅助设备及配线 线缆布放及配线设备安装调测 光配线架 子架 | 个 | 25.54 | 0 | 24.2 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 工作内容：1.布放设备线缆：放线、分线、绑扎、剥隔离皮、做头、对线、焊（卡）线、整理、试通等。2.配线架：划线定位、安装固定、箱内件组装、接地、调整清理等。3.电缆槽道及其他：划线定位、组装、安装固定、打孔、接地等。
0501020200 | PZ1-55 | 辅助设备及配线 线缆布放及配线设备安装调测 数字配线架 整架 | 架 | 272.41 | 0 | 228.36 | 44.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.26 |  | 工作内容：1.布放设备线缆：放线、分线、绑扎、剥隔离皮、做头、对线、焊（卡）线、整理、试通等。2.配线架：划线定位、安装固定、箱内件组装、接地、调整清理等。3.电缆槽道及其他：划线定位、组装、安装固定、打孔、接地等。
0501020200 | PZ1-56 | 辅助设备及配线 线缆布放及配线设备安装调测 数字配线架 子架 | 个 | 23.31 | 0 | 14.52 | 8.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  | 工作内容：1.布放设备线缆：放线、分线、绑扎、剥隔离皮、做头、对线、焊（卡）线、整理、试通等。2.配线架：划线定位、安装固定、箱内件组装、接地、调整清理等。3.电缆槽道及其他：划线定位、组装、安装固定、打孔、接地等。
0501020200 | PZ1-57 | 辅助设备及配线 线缆布放及配线设备安装调测 网络配线架 整架 | 架 | 273.66 | 0 | 223.62 | 50.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.17 |  | 工作内容：1.布放设备线缆：放线、分线、绑扎、剥隔离皮、做头、对线、焊（卡）线、整理、试通等。2.配线架：划线定位、安装固定、箱内件组装、接地、调整清理等。3.电缆槽道及其他：划线定位、组装、安装固定、打孔、接地等。
0501020200 | PZ1-58 | 辅助设备及配线 线缆布放及配线设备安装调测 网络配线架 子架 | 个 | 19.21 | 0 | 14.52 | 4.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  | 工作内容：1.布放设备线缆：放线、分线、绑扎、剥隔离皮、做头、对线、焊（卡）线、整理、试通等。2.配线架：划线定位、安装固定、箱内件组装、接地、调整清理等。3.电缆槽道及其他：划线定位、组装、安装固定、打孔、接地等。
0501020200 | PZ1-59 | 辅助设备及配线 线缆布放及配线设备安装调测 音配模块 100回 | 个 | 10.65 | 0 | 7.74 | 0.53 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0.064 |  | 工作内容：1.布放设备线缆：放线、分线、绑扎、剥隔离皮、做头、对线、焊（卡）线、整理、试通等。2.配线架：划线定位、安装固定、箱内件组装、接地、调整清理等。3.电缆槽道及其他：划线定位、组装、安装固定、打孔、接地等。
0501020200 | PZ1-60 | 辅助设备及配线 线缆布放及配线设备安装调测 综合配线架 | 架 | 248.84 | 0 | 198.19 | 50.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.97 |  | 工作内容：1.布放设备线缆：放线、分线、绑扎、剥隔离皮、做头、对线、焊（卡）线、整理、试通等。2.配线架：划线定位、安装固定、箱内件组装、接地、调整清理等。3.电缆槽道及其他：划线定位、组装、安装固定、打孔、接地等。
0501020200 | PZ1-61 | 辅助设备及配线 线缆布放及配线设备安装调测 机架 | 架 | 161.48 | 0 | 90.45 | 71.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |  | 工作内容：1.布放设备线缆：放线、分线、绑扎、剥隔离皮、做头、对线、焊（卡）线、整理、试通等。2.配线架：划线定位、安装固定、箱内件组装、接地、调整清理等。3.电缆槽道及其他：划线定位、组装、安装固定、打孔、接地等。
0501020200 | PZ1-62 | 辅助设备及配线 线缆布放及配线设备安装调测 制作安装设备底座 | 个 | 78.13 | 0 | 49.25 | 28.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.49 |  | 工作内容：1.布放设备线缆：放线、分线、绑扎、剥隔离皮、做头、对线、焊（卡）线、整理、试通等。2.配线架：划线定位、安装固定、箱内件组装、接地、调整清理等。3.电缆槽道及其他：划线定位、组装、安装固定、打孔、接地等。
0501020200 | PZ1-63 | 辅助设备及配线 线缆布放及配线设备安装调测 电源分配子架 | 个 | 36.56 | 0 | 30.25 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  | 工作内容：1.布放设备线缆：放线、分线、绑扎、剥隔离皮、做头、对线、焊（卡）线、整理、试通等。2.配线架：划线定位、安装固定、箱内件组装、接地、调整清理等。3.电缆槽道及其他：划线定位、组装、安装固定、打孔、接地等。
0501020200 | PZ1-64 | 辅助设备及配线 线缆布放及配线设备安装调测 电缆槽道 | m | 31 | 0 | 27.38 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  | 工作内容：1.布放设备线缆：放线、分线、绑扎、剥隔离皮、做头、对线、焊（卡）线、整理、试通等。2.配线架：划线定位、安装固定、箱内件组装、接地、调整清理等。3.电缆槽道及其他：划线定位、组装、安装固定、打孔、接地等。
0501020200 | PZ1-65 | 辅助设备及配线 线缆布放及配线设备安装调测 电缆走线架 | m | 24.04 | 0 | 20.65 | 3.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.191 |  | 工作内容：1.布放设备线缆：放线、分线、绑扎、剥隔离皮、做头、对线、焊（卡）线、整理、试通等。2.配线架：划线定位、安装固定、箱内件组装、接地、调整清理等。3.电缆槽道及其他：划线定位、组装、安装固定、打孔、接地等。
0501030100 | PZ1-66 | 监控及安防设备 监控系统安装调测 监控主机 | 套 | 693.56 | 0 | 598.95 | 21.05 | 73.56 | 0 | 0 | 0 | 4.95 |  | 工作内容：安装固定、通电检查、单机性能测试、数据配置、通道测试、设备联调、数据记录、填写调试报告等。
0501030100 | PZ1-67 | 监控及安防设备 监控系统安装调测 传感器 | 个 | 26.96 | 0 | 14.76 | 9.12 | 3.08 | 0 | 0 | 0 | 0.122 |  | 工作内容：安装固定、通电检查、单机性能测试、数据配置、通道测试、设备联调、数据记录、填写调试报告等。
0501030100 | PZ1-68 | 监控及安防设备 监控系统安装调测 摄像机 | 台 | 136.58 | 0 | 79.78 | 10.37 | 46.43 | 0 | 0 | 0 | 0.7 |  | 工作内容：安装固定、通电检查、单机性能测试、数据配置、通道测试、设备联调、数据记录、填写调试报告等。
0501030100 | PZ1-69 | 监控及安防设备 监控系统安装调测 监控本地联调 | 站 | 1623.27 | 0 | 756.25 | 0 | 867.02 | 0 | 0 | 0 | 6.25 |  | 工作内容：安装固定、通电检查、单机性能测试、数据配置、通道测试、设备联调、数据记录、填写调试报告等。
0501030100 | PZ1-70 | 监控及安防设备 监控系统安装调测 监控远端接入联调 | 系统 | 775.36 | 0 | 486.42 | 0 | 288.94 | 0 | 0 | 0 | 4.02 |  | 工作内容：安装固定、通电检查、单机性能测试、数据配置、通道测试、设备联调、数据记录、填写调试报告等。
0501030200 | PZ1-71 | 监控及安防设备 门禁系统安装调测 门禁控制器 | 台 | 225.36 | 0 | 207.57 | 2 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 1.79 |  | 工作内容：设备初验、安装设备、通电检查、单机性能测试、数据配置、系统联调、数据记录、填写调试报告。
0501030200 | PZ1-72 | 监控及安防设备 门禁系统安装调测 电磁锁 | 只 | 145.2 | 0 | 136.18 | 2 | 7.02 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  | 工作内容：设备初验、安装设备、通电检查、单机性能测试、数据配置、系统联调、数据记录、填写调试报告。
0501030200 | PZ1-73 | 监控及安防设备 门禁系统安装调测 读卡器 | 只 | 73.33 | 0 | 67.82 | 2 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 0.635 |  | 工作内容：设备初验、安装设备、通电检查、单机性能测试、数据配置、系统联调、数据记录、填写调试报告。
0501030200 | PZ1-74 | 监控及安防设备 门禁系统安装调测 键盘 | 只 | 51.36 | 0 | 47.61 | 2 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0.468 |  | 工作内容：设备初验、安装设备、通电检查、单机性能测试、数据配置、系统联调、数据记录、填写调试报告。
0501030200 | PZ1-75 | 监控及安防设备 门禁系统安装调测 门禁系统联调 | 控制点 | 58.86 | 0 | 50.09 | 0 | 8.77 | 0 | 0 | 0 | 0.414 |  | 工作内容：设备初验、安装设备、通电检查、单机性能测试、数据配置、系统联调、数据记录、填写调试报告。
0501040000 | PZ1-76 | 公共设备 LED显示屏 | 块 | 104.02 | 0 | 90.63 | 7.36 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 0.81 |  | 工作内容：定位安装、通电检查、性能调试等
0501040000 | PZ1-77 | 公共设备 IAD接入设备 | 台 | 339 | 0 | 199.53 | 10.1 | 129.37 | 0 | 0 | 0 | 1.71 |  | 工作内容：定位安装、通电检查、性能调试等
0501040000 | PZ1-78 | 公共设备 调音台 | 台 | 289.91 | 0 | 271.04 | 18.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.24 |  | 工作内容：定位安装、通电检查、性能调试等
0501040000 | PZ1-79 | 公共设备 功放 | 台 | 275.16 | 0 | 260.57 | 14.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.35 |  | 工作内容：定位安装、通电检查、性能调试等
0501040000 | PZ1-80 | 公共设备 音箱 | 台 | 131.58 | 0 | 126.26 | 5.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.24 |  | 工作内容：定位安装、通电检查、性能调试等
0501040000 | PZ1-81 | 公共设备 通用计算机 | 台 | 183.25 | 0 | 131.89 | 0.19 | 51.17 | 0 | 0 | 0 | 1.09 |  | 工作内容：定位安装、通电检查、性能调试等
0501040000 | PZ1-82 | 公共设备 打印机 | 台 | 196.65 | 0 | 147.62 | 4.25 | 44.78 | 0 | 0 | 0 | 1.22 |  | 工作内容：定位安装、通电检查、性能调试等
0501040000 | PZ1-83 | 公共设备 防雷模块 | 块 | 60.97 | 0 | 53.85 | 0.35 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 0.445 |  | 工作内容：定位安装、通电检查、性能调试等
0501050000 | PZ1-84 | 通信业务 电口业务 | 条 | 377.34 | 0 | 262.57 | 26.63 | 88.14 | 0 | 0 | 0 | 2.17 |  | 工作内容：业务开通前准备工作、用户数据配置、功能调试；整理、填写调试报告。
0501050000 | PZ1-85 | 通信业务 以太网业务 | 条 | 335.8 | 0 | 166.98 | 26.63 | 142.19 | 0 | 0 | 0 | 1.38 |  | 工作内容：业务开通前准备工作、用户数据配置、功能调试；整理、填写调试报告。
0501050000 | PZ1-86 | 通信业务 光口业务 | 条 | 439.03 | 0 | 325.49 | 26.63 | 86.91 | 0 | 0 | 0 | 2.69 |  | 工作内容：业务开通前准备工作、用户数据配置、功能调试；整理、填写调试报告。
0501060100 | PZ1-87 | 通信线路 光缆敷设 架空光缆 24芯以下 | km | 1219.88 | 0 | 831.05 | 83.26 | 305.57 | 0 | 0 | 0 | 7.8 |  | 工作内容：1.架设架空光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、架设钢绞线、架设光缆、卡挂挂钩、盘余长、绑保护物、余缆架安装等。2.架设ADSS自承式光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、布放紧固光缆、金具安装、调整光缆弛度，引下夹具、余缆架等附件安装、盘余长等。3.敷设管道光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、穿放引线、敷设光缆、加保护垫、绑扎固定、做标识、清理管道余物等。4.立水泥杆：挖坑、清理、立杆、回填夯实、余土外运、号杆、底盘、拉盘、卡盘安装等。
0501060100 | PZ1-88 | 通信线路 光缆敷设 架空光缆 24芯以上 | km | 1366.83 | 0 | 978 | 83.26 | 305.57 | 0 | 0 | 0 | 9.15 |  | 工作内容：1.架设架空光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、架设钢绞线、架设光缆、卡挂挂钩、盘余长、绑保护物、余缆架安装等。2.架设ADSS自承式光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、布放紧固光缆、金具安装、调整光缆弛度，引下夹具、余缆架等附件安装、盘余长等。3.敷设管道光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、穿放引线、敷设光缆、加保护垫、绑扎固定、做标识、清理管道余物等。4.立水泥杆：挖坑、清理、立杆、回填夯实、余土外运、号杆、底盘、拉盘、卡盘安装等。
0501060100 | PZ1-89 | 通信线路 光缆敷设 ADSS自承式光缆 35kV以下 | km | 2118.73 | 0 | 613.14 | 34.21 | 1471.38 | 0 | 0 | 0 | 5.44 |  | 工作内容：1.架设架空光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、架设钢绞线、架设光缆、卡挂挂钩、盘余长、绑保护物、余缆架安装等。2.架设ADSS自承式光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、布放紧固光缆、金具安装、调整光缆弛度，引下夹具、余缆架等附件安装、盘余长等。3.敷设管道光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、穿放引线、敷设光缆、加保护垫、绑扎固定、做标识、清理管道余物等。4.立水泥杆：挖坑、清理、立杆、回填夯实、余土外运、号杆、底盘、拉盘、卡盘安装等。
0501060100 | PZ1-90 | 通信线路 光缆敷设 人工敷设穿子管光缆 24芯以下 | km | 2343.29 | 0 | 2043.45 | 108.61 | 191.23 | 0 | 0 | 0 | 18.65 |  | 工作内容：1.架设架空光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、架设钢绞线、架设光缆、卡挂挂钩、盘余长、绑保护物、余缆架安装等。2.架设ADSS自承式光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、布放紧固光缆、金具安装、调整光缆弛度，引下夹具、余缆架等附件安装、盘余长等。3.敷设管道光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、穿放引线、敷设光缆、加保护垫、绑扎固定、做标识、清理管道余物等。4.立水泥杆：挖坑、清理、立杆、回填夯实、余土外运、号杆、底盘、拉盘、卡盘安装等。
0501060100 | PZ1-91 | 通信线路 光缆敷设 人工敷设穿子管光缆 24芯以上 | km | 2683.3 | 0 | 2383.46 | 108.61 | 191.23 | 0 | 0 | 0 | 21.46 |  | 工作内容：1.架设架空光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、架设钢绞线、架设光缆、卡挂挂钩、盘余长、绑保护物、余缆架安装等。2.架设ADSS自承式光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、布放紧固光缆、金具安装、调整光缆弛度，引下夹具、余缆架等附件安装、盘余长等。3.敷设管道光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、穿放引线、敷设光缆、加保护垫、绑扎固定、做标识、清理管道余物等。4.立水泥杆：挖坑、清理、立杆、回填夯实、余土外运、号杆、底盘、拉盘、卡盘安装等。
0501060100 | PZ1-92 | 通信线路 光缆敷设 人工敷设光缆 24芯以下 | km | 1869.64 | 0 | 1569.8 | 108.61 | 191.23 | 0 | 0 | 0 | 14.6 |  | 工作内容：1.架设架空光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、架设钢绞线、架设光缆、卡挂挂钩、盘余长、绑保护物、余缆架安装等。2.架设ADSS自承式光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、布放紧固光缆、金具安装、调整光缆弛度，引下夹具、余缆架等附件安装、盘余长等。3.敷设管道光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、穿放引线、敷设光缆、加保护垫、绑扎固定、做标识、清理管道余物等。4.立水泥杆：挖坑、清理、立杆、回填夯实、余土外运、号杆、底盘、拉盘、卡盘安装等。
0501060100 | PZ1-93 | 通信线路 光缆敷设 人工敷设光缆 24芯以上 | km | 2329.44 | 0 | 2029.6 | 108.61 | 191.23 | 0 | 0 | 0 | 18.4 |  | 工作内容：1.架设架空光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、架设钢绞线、架设光缆、卡挂挂钩、盘余长、绑保护物、余缆架安装等。2.架设ADSS自承式光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、布放紧固光缆、金具安装、调整光缆弛度，引下夹具、余缆架等附件安装、盘余长等。3.敷设管道光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、穿放引线、敷设光缆、加保护垫、绑扎固定、做标识、清理管道余物等。4.立水泥杆：挖坑、清理、立杆、回填夯实、余土外运、号杆、底盘、拉盘、卡盘安装等。
0501060100 | PZ1-94 | 通信线路 光缆敷设 子管敷设 | km | 1659.83 | 0 | 1453.2 | 206.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |  | 工作内容：1.架设架空光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、架设钢绞线、架设光缆、卡挂挂钩、盘余长、绑保护物、余缆架安装等。2.架设ADSS自承式光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、布放紧固光缆、金具安装、调整光缆弛度，引下夹具、余缆架等附件安装、盘余长等。3.敷设管道光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、穿放引线、敷设光缆、加保护垫、绑扎固定、做标识、清理管道余物等。4.立水泥杆：挖坑、清理、立杆、回填夯实、余土外运、号杆、底盘、拉盘、卡盘安装等。
0501060100 | PZ1-95 | 通信线路 光缆敷设 线槽、桥架、支架、活动地板内布放 24芯以下 | km | 1772.01 | 0 | 969.1 | 13.26 | 789.65 | 0 | 0 | 0 | 9.5 |  | 工作内容：1.架设架空光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、架设钢绞线、架设光缆、卡挂挂钩、盘余长、绑保护物、余缆架安装等。2.架设ADSS自承式光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、布放紧固光缆、金具安装、调整光缆弛度，引下夹具、余缆架等附件安装、盘余长等。3.敷设管道光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、穿放引线、敷设光缆、加保护垫、绑扎固定、做标识、清理管道余物等。4.立水泥杆：挖坑、清理、立杆、回填夯实、余土外运、号杆、底盘、拉盘、卡盘安装等。
0501060100 | PZ1-96 | 通信线路 光缆敷设 线槽、桥架、支架、活动地板内布放 24芯以上 | km | 1855.67 | 0 | 1041.7 | 15.91 | 798.06 | 0 | 0 | 0 | 10.1 |  | 工作内容：1.架设架空光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、架设钢绞线、架设光缆、卡挂挂钩、盘余长、绑保护物、余缆架安装等。2.架设ADSS自承式光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、布放紧固光缆、金具安装、调整光缆弛度，引下夹具、余缆架等附件安装、盘余长等。3.敷设管道光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、穿放引线、敷设光缆、加保护垫、绑扎固定、做标识、清理管道余物等。4.立水泥杆：挖坑、清理、立杆、回填夯实、余土外运、号杆、底盘、拉盘、卡盘安装等。
0501060100 | PZ1-97 | 通信线路 光缆敷设 穿放引上光缆 | 条 | 40.09 | 0 | 29.63 | 10.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 |  | 工作内容：1.架设架空光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、架设钢绞线、架设光缆、卡挂挂钩、盘余长、绑保护物、余缆架安装等。2.架设ADSS自承式光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、布放紧固光缆、金具安装、调整光缆弛度，引下夹具、余缆架等附件安装、盘余长等。3.敷设管道光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、穿放引线、敷设光缆、加保护垫、绑扎固定、做标识、清理管道余物等。4.立水泥杆：挖坑、清理、立杆、回填夯实、余土外运、号杆、底盘、拉盘、卡盘安装等。
0501060100 | PZ1-98 | 通信线路 光缆敷设 打穿墙洞 混凝土 | 个 | 55.83 | 0 | 38.4 | 9.91 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0.48 |  | 工作内容：1.架设架空光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、架设钢绞线、架设光缆、卡挂挂钩、盘余长、绑保护物、余缆架安装等。2.架设ADSS自承式光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、布放紧固光缆、金具安装、调整光缆弛度，引下夹具、余缆架等附件安装、盘余长等。3.敷设管道光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、穿放引线、敷设光缆、加保护垫、绑扎固定、做标识、清理管道余物等。4.立水泥杆：挖坑、清理、立杆、回填夯实、余土外运、号杆、底盘、拉盘、卡盘安装等。
0501060100 | PZ1-99 | 通信线路 光缆敷设 打穿墙洞 砖混 | 个 | 43.78 | 0 | 28 | 8.26 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0.35 |  | 工作内容：1.架设架空光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、架设钢绞线、架设光缆、卡挂挂钩、盘余长、绑保护物、余缆架安装等。2.架设ADSS自承式光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、布放紧固光缆、金具安装、调整光缆弛度，引下夹具、余缆架等附件安装、盘余长等。3.敷设管道光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、穿放引线、敷设光缆、加保护垫、绑扎固定、做标识、清理管道余物等。4.立水泥杆：挖坑、清理、立杆、回填夯实、余土外运、号杆、底盘、拉盘、卡盘安装等。
0501060100 | PZ1-100 | 通信线路 光缆敷设 安装引上钢管 | 根 | 45.74 | 0 | 32.39 | 13.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.288 |  | 工作内容：1.架设架空光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、架设钢绞线、架设光缆、卡挂挂钩、盘余长、绑保护物、余缆架安装等。2.架设ADSS自承式光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、布放紧固光缆、金具安装、调整光缆弛度，引下夹具、余缆架等附件安装、盘余长等。3.敷设管道光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、穿放引线、敷设光缆、加保护垫、绑扎固定、做标识、清理管道余物等。4.立水泥杆：挖坑、清理、立杆、回填夯实、余土外运、号杆、底盘、拉盘、卡盘安装等。
0501060100 | PZ1-101 | 通信线路 光缆敷设 立水泥杆 | 根 | 455.61 | 0 | 90.63 | 21.75 | 343.23 | 0 | 0 | 0 | 0.81 |  | 工作内容：1.架设架空光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、架设钢绞线、架设光缆、卡挂挂钩、盘余长、绑保护物、余缆架安装等。2.架设ADSS自承式光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、布放紧固光缆、金具安装、调整光缆弛度，引下夹具、余缆架等附件安装、盘余长等。3.敷设管道光缆：路径测量、检查光缆、配盘确认、穿放引线、敷设光缆、加保护垫、绑扎固定、做标识、清理管道余物等。4.立水泥杆：挖坑、清理、立杆、回填夯实、余土外运、号杆、底盘、拉盘、卡盘安装等。
0501060200 | PZ1-102 | 通信线路 中继光缆接续（芯以下） 12 | 头 | 1484.67 | 0 | 471.9 | 139.06 | 873.71 | 0 | 0 | 0 | 3.9 |  | 工作内容：上杆（塔）放、收、固定光缆，检验器材、确定接头位置、纤芯熔接、盘绕固定余纤、复测衰减、安装接头盒或保护盒等。
0501060200 | PZ1-103 | 通信线路 中继光缆接续（芯以下） 24 | 头 | 1889.25 | 0 | 568.7 | 215.85 | 1104.7 | 0 | 0 | 0 | 4.7 |  | 工作内容：上杆（塔）放、收、固定光缆，检验器材、确定接头位置、纤芯熔接、盘绕固定余纤、复测衰减、安装接头盒或保护盒等。
0501060200 | PZ1-104 | 通信线路 中继光缆接续（芯以下） 36 | 头 | 2298.54 | 0 | 677.6 | 291.86 | 1329.08 | 0 | 0 | 0 | 5.6 |  | 工作内容：上杆（塔）放、收、固定光缆，检验器材、确定接头位置、纤芯熔接、盘绕固定余纤、复测衰减、安装接头盒或保护盒等。
0501060200 | PZ1-105 | 通信线路 中继光缆接续（芯以下） 48 | 头 | 2682.36 | 0 | 774.4 | 377.75 | 1530.21 | 0 | 0 | 0 | 6.4 |  | 工作内容：上杆（塔）放、收、固定光缆，检验器材、确定接头位置、纤芯熔接、盘绕固定余纤、复测衰减、安装接头盒或保护盒等。
0501060200 | PZ1-106 | 通信线路 中继光缆接续 （48芯以上）每增加2芯 | 芯 | 65.69 | 0 | 26.02 | 14.26 | 25.41 | 0 | 0 | 0 | 0.215 |  | 工作内容：上杆（塔）放、收、固定光缆，检验器材、确定接头位置、纤芯熔接、盘绕固定余纤、复测衰减、安装接头盒或保护盒等。
0501060200 | PZ1-107 | 通信线路 用户光缆接续（芯以下） 2 | 头 | 172.45 | 0 | 76.68 | 12.11 | 83.66 | 0 | 0 | 0 | 0.6337 |  | 工作内容：上杆（塔）放、收、固定光缆，检验器材、确定接头位置、纤芯熔接、盘绕固定余纤、复测衰减、安装接头盒或保护盒等。
0501060200 | PZ1-108 | 通信线路 用户光缆接续（芯以下） 4 | 头 | 219.1 | 0 | 93.84 | 19.27 | 105.99 | 0 | 0 | 0 | 0.7755 |  | 工作内容：上杆（塔）放、收、固定光缆，检验器材、确定接头位置、纤芯熔接、盘绕固定余纤、复测衰减、安装接头盒或保护盒等。
0501060200 | PZ1-109 | 通信线路 用户光缆接续（芯以下） 8 | 头 | 284.27 | 0 | 120.15 | 35.8 | 128.32 | 0 | 0 | 0 | 0.993 |  | 工作内容：上杆（塔）放、收、固定光缆，检验器材、确定接头位置、纤芯熔接、盘绕固定余纤、复测衰减、安装接头盒或保护盒等。
0501060200 | PZ1-110 | 通信线路 用户光缆接续（芯以下） 12 | 头 | 360.4 | 0 | 155.63 | 54.11 | 150.66 | 0 | 0 | 0 | 1.2862 |  | 工作内容：上杆（塔）放、收、固定光缆，检验器材、确定接头位置、纤芯熔接、盘绕固定余纤、复测衰减、安装接头盒或保护盒等。
0501060200 | PZ1-111 | 通信线路 用户光缆接续（芯以下） 24 | 头 | 548.63 | 0 | 255.19 | 93.45 | 199.99 | 0 | 0 | 0 | 2.109 |  | 工作内容：上杆（塔）放、收、固定光缆，检验器材、确定接头位置、纤芯熔接、盘绕固定余纤、复测衰减、安装接头盒或保护盒等。
0501060200 | PZ1-112 | 通信线路 用户光缆接续 （24芯以上）每增加2芯 | 芯 | 32.54 | 0 | 13.55 | 5.99 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.112 |  | 工作内容：上杆（塔）放、收、固定光缆，检验器材、确定接头位置、纤芯熔接、盘绕固定余纤、复测衰减、安装接头盒或保护盒等。
0501060200 | PZ1-113 | 通信线路 光缆接续 冷接子接续 | 芯 | 9.61 | 0 | 8.11 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 |  | 工作内容：上杆（塔）放、收、固定光缆，检验器材、确定接头位置、纤芯熔接、盘绕固定余纤、复测衰减、安装接头盒或保护盒等。
0501060300 | PZ1-114 | 通信线路 光缆测试 光缆单盘测试（芯以下） 12 | 盘 | 612.78 | 0 | 131.89 | 74.91 | 405.98 | 0 | 0 | 0 | 1.09 |  | 工作内容：1.光缆单盘测试：测量准备、开缆盘、清洗光纤、切缆、测量、记录数据、封缆头、清理现场等。2.中继光缆测试：含“双窗口”1310nm及1550nm光纤特性测试，光缆全程接头损耗测试，光缆全程损耗测试，记录、整理测试资料等。3.用户光缆测试：光缆全程试通测试，记录、整理测试资料等。
0501060300 | PZ1-115 | 通信线路 光缆测试 光缆单盘测试（芯以下） 24 | 盘 | 821.12 | 0 | 183.92 | 113.14 | 524.06 | 0 | 0 | 0 | 1.52 |  | 工作内容：1.光缆单盘测试：测量准备、开缆盘、清洗光纤、切缆、测量、记录数据、封缆头、清理现场等。2.中继光缆测试：含“双窗口”1310nm及1550nm光纤特性测试，光缆全程接头损耗测试，光缆全程损耗测试，记录、整理测试资料等。3.用户光缆测试：光缆全程试通测试，记录、整理测试资料等。
0501060300 | PZ1-116 | 通信线路 光缆测试 光缆单盘测试（芯以下） 36 | 盘 | 1035.14 | 0 | 232.32 | 151.38 | 651.44 | 0 | 0 | 0 | 1.92 |  | 工作内容：1.光缆单盘测试：测量准备、开缆盘、清洗光纤、切缆、测量、记录数据、封缆头、清理现场等。2.中继光缆测试：含“双窗口”1310nm及1550nm光纤特性测试，光缆全程接头损耗测试，光缆全程损耗测试，记录、整理测试资料等。3.用户光缆测试：光缆全程试通测试，记录、整理测试资料等。
0501060300 | PZ1-117 | 通信线路 光缆测试 光缆单盘测试（芯以下） 48 | 盘 | 1240.4 | 0 | 280.72 | 190.16 | 769.52 | 0 | 0 | 0 | 2.32 |  | 工作内容：1.光缆单盘测试：测量准备、开缆盘、清洗光纤、切缆、测量、记录数据、封缆头、清理现场等。2.中继光缆测试：含“双窗口”1310nm及1550nm光纤特性测试，光缆全程接头损耗测试，光缆全程损耗测试，记录、整理测试资料等。3.用户光缆测试：光缆全程试通测试，记录、整理测试资料等。
0501060300 | PZ1-118 | 通信线路 光缆测试 光缆单盘测试 （48芯以上）每增加2芯 | 芯 | 32.31 | 0 | 4.48 | 7 | 20.83 | 0 | 0 | 0 | 0.037 |  | 工作内容：1.光缆单盘测试：测量准备、开缆盘、清洗光纤、切缆、测量、记录数据、封缆头、清理现场等。2.中继光缆测试：含“双窗口”1310nm及1550nm光纤特性测试，光缆全程接头损耗测试，光缆全程损耗测试，记录、整理测试资料等。3.用户光缆测试：光缆全程试通测试，记录、整理测试资料等。
0501060300 | PZ1-119 | 通信线路 中继光缆测试（芯以下） 12 | 段 | 1235.23 | 0 | 932.91 | 4.56 | 297.76 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |  | 工作内容：1.光缆单盘测试：测量准备、开缆盘、清洗光纤、切缆、测量、记录数据、封缆头、清理现场等。2.中继光缆测试：含“双窗口”1310nm及1550nm光纤特性测试，光缆全程接头损耗测试，光缆全程损耗测试，记录、整理测试资料等。3.用户光缆测试：光缆全程试通测试，记录、整理测试资料等。
0501060300 | PZ1-120 | 通信线路 中继光缆测试（芯以下） 24 | 段 | 1567.8 | 0 | 1114.41 | 8.67 | 444.72 | 0 | 0 | 0 | 9.21 |  | 工作内容：1.光缆单盘测试：测量准备、开缆盘、清洗光纤、切缆、测量、记录数据、封缆头、清理现场等。2.中继光缆测试：含“双窗口”1310nm及1550nm光纤特性测试，光缆全程接头损耗测试，光缆全程损耗测试，记录、整理测试资料等。3.用户光缆测试：光缆全程试通测试，记录、整理测试资料等。
0501060300 | PZ1-121 | 通信线路 中继光缆测试（芯以下） 36 | 段 | 1947.38 | 0 | 1355.2 | 12.77 | 579.41 | 0 | 0 | 0 | 11.2 |  | 工作内容：1.光缆单盘测试：测量准备、开缆盘、清洗光纤、切缆、测量、记录数据、封缆头、清理现场等。2.中继光缆测试：含“双窗口”1310nm及1550nm光纤特性测试，光缆全程接头损耗测试，光缆全程损耗测试，记录、整理测试资料等。3.用户光缆测试：光缆全程试通测试，记录、整理测试资料等。
0501060300 | PZ1-122 | 通信线路 中继光缆测试（芯以下） 48 | 段 | 2329.09 | 0 | 1597.2 | 17.79 | 714.1 | 0 | 0 | 0 | 13.2 |  | 工作内容：1.光缆单盘测试：测量准备、开缆盘、清洗光纤、切缆、测量、记录数据、封缆头、清理现场等。2.中继光缆测试：含“双窗口”1310nm及1550nm光纤特性测试，光缆全程接头损耗测试，光缆全程损耗测试，记录、整理测试资料等。3.用户光缆测试：光缆全程试通测试，记录、整理测试资料等。
0501060300 | PZ1-123 | 通信线路 中继光缆测试 （48芯以上）每增加2芯 | 芯 | 62.45 | 0 | 47.19 | 0.68 | 14.58 | 0 | 0 | 0 | 0.39 |  | 工作内容：1.光缆单盘测试：测量准备、开缆盘、清洗光纤、切缆、测量、记录数据、封缆头、清理现场等。2.中继光缆测试：含“双窗口”1310nm及1550nm光纤特性测试，光缆全程接头损耗测试，光缆全程损耗测试，记录、整理测试资料等。3.用户光缆测试：光缆全程试通测试，记录、整理测试资料等。
0501060300 | PZ1-124 | 通信线路 用户光缆测试（芯以下） 2 | 段 | 90.18 | 0 | 66.55 | 1.66 | 21.97 | 0 | 0 | 0 | 0.55 |  | 工作内容：1.光缆单盘测试：测量准备、开缆盘、清洗光纤、切缆、测量、记录数据、封缆头、清理现场等。2.中继光缆测试：含“双窗口”1310nm及1550nm光纤特性测试，光缆全程接头损耗测试，光缆全程损耗测试，记录、整理测试资料等。3.用户光缆测试：光缆全程试通测试，记录、整理测试资料等。
0501060300 | PZ1-125 | 通信线路 用户光缆测试（芯以下） 4 | 段 | 100.35 | 0 | 72.6 | 2.12 | 25.63 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 工作内容：1.光缆单盘测试：测量准备、开缆盘、清洗光纤、切缆、测量、记录数据、封缆头、清理现场等。2.中继光缆测试：含“双窗口”1310nm及1550nm光纤特性测试，光缆全程接头损耗测试，光缆全程损耗测试，记录、整理测试资料等。3.用户光缆测试：光缆全程试通测试，记录、整理测试资料等。
0501060300 | PZ1-126 | 通信线路 用户光缆测试（芯以下） 8 | 段 | 119.48 | 0 | 87.12 | 3.07 | 29.29 | 0 | 0 | 0 | 0.72 |  | 工作内容：1.光缆单盘测试：测量准备、开缆盘、清洗光纤、切缆、测量、记录数据、封缆头、清理现场等。2.中继光缆测试：含“双窗口”1310nm及1550nm光纤特性测试，光缆全程接头损耗测试，光缆全程损耗测试，记录、整理测试资料等。3.用户光缆测试：光缆全程试通测试，记录、整理测试资料等。
0501060300 | PZ1-127 | 通信线路 用户光缆测试（芯以下） 12 | 段 | 139.79 | 0 | 102.85 | 3.98 | 32.96 | 0 | 0 | 0 | 0.85 |  | 工作内容：1.光缆单盘测试：测量准备、开缆盘、清洗光纤、切缆、测量、记录数据、封缆头、清理现场等。2.中继光缆测试：含“双窗口”1310nm及1550nm光纤特性测试，光缆全程接头损耗测试，光缆全程损耗测试，记录、整理测试资料等。3.用户光缆测试：光缆全程试通测试，记录、整理测试资料等。
0501060300 | PZ1-128 | 通信线路 用户光缆测试（芯以下） 24 | 段 | 187.33 | 0 | 143.99 | 6.72 | 36.62 | 0 | 0 | 0 | 1.19 |  | 工作内容：1.光缆单盘测试：测量准备、开缆盘、清洗光纤、切缆、测量、记录数据、封缆头、清理现场等。2.中继光缆测试：含“双窗口”1310nm及1550nm光纤特性测试，光缆全程接头损耗测试，光缆全程损耗测试，记录、整理测试资料等。3.用户光缆测试：光缆全程试通测试，记录、整理测试资料等。
0501060300 | PZ1-129 | 通信线路 用户光缆测试 （24芯以上）每增加2芯 | 芯 | 9.07 | 0 | 6.05 | 0.46 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  | 工作内容：1.光缆单盘测试：测量准备、开缆盘、清洗光纤、切缆、测量、记录数据、封缆头、清理现场等。2.中继光缆测试：含“双窗口”1310nm及1550nm光纤特性测试，光缆全程接头损耗测试，光缆全程损耗测试，记录、整理测试资料等。3.用户光缆测试：光缆全程试通测试，记录、整理测试资料等。
0501060400 | PZ1-130 | 通信线路 光缆跨越 低压线、弱电线 | 处 | 439.91 | 0 | 310.97 | 57.5 | 71.44 | 0 | 0 | 0 | 2.98 |  | 工作内容：1.光缆跨越低压线、弱电线、公路时，跨越架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护等。2.跨越河流时，利用船舶将导引绳、牵引绳引渡过河，在放紧线时进行分线和监护。
0501060400 | PZ1-131 | 通信线路 光缆跨越 公路 | 处 | 567.39 | 0 | 405.35 | 99.01 | 63.03 | 0 | 0 | 0 | 3.76 |  | 工作内容：1.光缆跨越低压线、弱电线、公路时，跨越架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护等。2.跨越河流时，利用船舶将导引绳、牵引绳引渡过河，在放紧线时进行分线和监护。
0501060400 | PZ1-132 | 通信线路 光缆跨越 河流 | 处 | 133.9 | 0 | 99.86 | 0 | 34.04 | 0 | 0 | 0 | 0.91 |  | 工作内容：1.光缆跨越低压线、弱电线、公路时，跨越架的搭设、拆除，放、紧线时跨越架的监护等。2.跨越河流时，利用船舶将导引绳、牵引绳引渡过河，在放紧线时进行分线和监护。
0502010100 | PZ2-1 | 配电自动化设备 配电自动化终端装置安装调测 站所终端（DTU） 线路回数 3以内 | 台 | 418.45 | 0 | 367.84 | 27.47 | 23.14 | 0 | 0 | 0 | 3.04 |  | 工作内容：定位安装、插装机盘、接地、通电检查、装置参数检查、采集功能、自动功能、通信功能检测、互联、接口检查、本体调试。
0502010100 | PZ2-2 | 配电自动化设备 配电自动化终端装置安装调测 站所终端（DTU） 线路回数 6以内 | 台 | 497.29 | 0 | 441.65 | 27.47 | 28.17 | 0 | 0 | 0 | 3.65 |  | 工作内容：定位安装、插装机盘、接地、通电检查、装置参数检查、采集功能、自动功能、通信功能检测、互联、接口检查、本体调试。
0502010100 | PZ2-3 | 配电自动化设备 配电自动化终端装置安装调测 站所终端（DTU） 线路回数 12以内 | 台 | 637.84 | 0 | 577.17 | 27.47 | 33.2 | 0 | 0 | 0 | 4.77 |  | 工作内容：定位安装、插装机盘、接地、通电检查、装置参数检查、采集功能、自动功能、通信功能检测、互联、接口检查、本体调试。
0502010100 | PZ2-4 | 配电自动化设备 配电自动化终端装置安装调测 站所终端（DTU） 线路回数 20以内 | 台 | 807.42 | 0 | 741.73 | 27.47 | 38.22 | 0 | 0 | 0 | 6.13 |  | 工作内容：定位安装、插装机盘、接地、通电检查、装置参数检查、采集功能、自动功能、通信功能检测、互联、接口检查、本体调试。
0502010100 | PZ2-5 | 配电自动化设备 配电自动化终端装置安装调测 站所终端（DTU） 线路回数 20以外 | 台 | 1037.51 | 0 | 966.79 | 27.47 | 43.25 | 0 | 0 | 0 | 7.99 |  | 工作内容：定位安装、插装机盘、接地、通电检查、装置参数检查、采集功能、自动功能、通信功能检测、互联、接口检查、本体调试。
0502010100 | PZ2-6 | 配电自动化设备 配电自动化终端装置安装调测 配变终端（TTU） | 台 | 292.53 | 0 | 263.78 | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.18 |  | 工作内容：定位安装、插装机盘、接地、通电检查、装置参数检查、采集功能、自动功能、通信功能检测、互联、接口检查、本体调试。
0502010100 | PZ2-7 | 配电自动化设备 配电自动化终端装置安装调测 低压监测终端（LTU） | 台 | 169.42 | 0 | 151.25 | 18.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |  | 工作内容：定位安装、插装机盘、接地、通电检查、装置参数检查、采集功能、自动功能、通信功能检测、互联、接口检查、本体调试。
0502010100 | PZ2-8 | 配电自动化设备 配电自动化终端装置安装调测 智能故障指示器 | 套 | 427.77 | 0 | 398.09 | 29.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.29 |  | 工作内容：定位安装、插装机盘、接地、通电检查、装置参数检查、采集功能、自动功能、通信功能检测、互联、接口检查、本体调试。
0502010100 | PZ2-9 | 配电自动化设备 配电自动化终端装置安装调测 电压监控切换装置 | 台 | 476.4 | 0 | 449 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.87 |  | 工作内容：定位安装、插装机盘、接地、通电检查、装置参数检查、采集功能、自动功能、通信功能检测、互联、接口检查、本体调试。
0502010200 | PZ2-10 | 配电自动化设备 智能网关、智能自愈装置安装调测 智能网关 线路回数 12以下 | 台 | 2092.95 | 0 | 1875.5 | 0.69 | 216.76 | 0 | 0 | 0 | 15.5 |  | 工作内容：1.智能网关安装调测：安装固定、通电检查、单机性能测试、数据配置、填写调试报告等。2.智能网关接入主站联调：通道测试、设备联调、填写调试报告。3.智能自愈装置安装调测：安装固定、通电检查、单机性能测试、数据配置、填写调试报告等。4.智能自愈装置系统联调：配置参数检查、通道测试、设备联调、填写试验报告等。
0502010200 | PZ2-11 | 配电自动化设备 智能网关、智能自愈装置安装调测 智能网关 线路回数 12以上 | 台 | 2348.05 | 0 | 2117.5 | 0.69 | 229.86 | 0 | 0 | 0 | 17.5 |  | 工作内容：1.智能网关安装调测：安装固定、通电检查、单机性能测试、数据配置、填写调试报告等。2.智能网关接入主站联调：通道测试、设备联调、填写调试报告。3.智能自愈装置安装调测：安装固定、通电检查、单机性能测试、数据配置、填写调试报告等。4.智能自愈装置系统联调：配置参数检查、通道测试、设备联调、填写试验报告等。
0502010200 | PZ2-12 | 配电自动化设备 智能网关、智能自愈装置安装调测 智能网关接入主站联调 线路回数 12以下 | 台 | 491.08 | 0 | 369.05 | 0 | 122.03 | 0 | 0 | 0 | 3.05 |  | 工作内容：1.智能网关安装调测：安装固定、通电检查、单机性能测试、数据配置、填写调试报告等。2.智能网关接入主站联调：通道测试、设备联调、填写调试报告。3.智能自愈装置安装调测：安装固定、通电检查、单机性能测试、数据配置、填写调试报告等。4.智能自愈装置系统联调：配置参数检查、通道测试、设备联调、填写试验报告等。
0502010200 | PZ2-13 | 配电自动化设备 智能网关、智能自愈装置安装调测 智能网关接入主站联调 线路回数 12以上 | 台 | 702.52 | 0 | 538.45 | 0 | 164.07 | 0 | 0 | 0 | 4.45 |  | 工作内容：1.智能网关安装调测：安装固定、通电检查、单机性能测试、数据配置、填写调试报告等。2.智能网关接入主站联调：通道测试、设备联调、填写调试报告。3.智能自愈装置安装调测：安装固定、通电检查、单机性能测试、数据配置、填写调试报告等。4.智能自愈装置系统联调：配置参数检查、通道测试、设备联调、填写试验报告等。
0502010200 | PZ2-14 | 配电自动化设备 智能网关、智能自愈装置安装调测 智能自愈装置 | 台 | 1191.29 | 0 | 453.75 | 13.43 | 724.11 | 0 | 0 | 0 | 3.75 |  | 工作内容：1.智能网关安装调测：安装固定、通电检查、单机性能测试、数据配置、填写调试报告等。2.智能网关接入主站联调：通道测试、设备联调、填写调试报告。3.智能自愈装置安装调测：安装固定、通电检查、单机性能测试、数据配置、填写调试报告等。4.智能自愈装置系统联调：配置参数检查、通道测试、设备联调、填写试验报告等。
0502010200 | PZ2-15 | 配电自动化设备 智能网关、智能自愈装置安装调测 智能自愈装置系统联调 | 台 | 813.15 | 0 | 314.6 | 0 | 498.55 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |  | 工作内容：1.智能网关安装调测：安装固定、通电检查、单机性能测试、数据配置、填写调试报告等。2.智能网关接入主站联调：通道测试、设备联调、填写调试报告。3.智能自愈装置安装调测：安装固定、通电检查、单机性能测试、数据配置、填写调试报告等。4.智能自愈装置系统联调：配置参数检查、通道测试、设备联调、填写试验报告等。
0502010300 | PZ2-16 | 配电自动化设备 配电自动化子站系统安装调测 同步时钟 | 套 | 1794.75 | 0 | 371.47 | 19.13 | 1404.15 | 0 | 0 | 0 | 3.07 |  | 工作内容：1.同步时钟：定位安装、接地、通电检查、单机性能测试、天馈线安装测试等。2.配电自动化子站柜安装：定位安装、接地、通电检查、软件安装、单机性能测试等。3.配电自动化子站柜调试：遥信遥测数据采集及显示试验、事件顺序记录、遥控功能测试等。
0502010300 | PZ2-17 | 配电自动化设备 配电自动化子站系统安装调测 配电自动化子站柜（安装） | 套 | 294.29 | 0 | 224.52 | 44.35 | 25.42 | 0 | 0 | 0 | 2.13 |  | 工作内容：1.同步时钟：定位安装、接地、通电检查、单机性能测试、天馈线安装测试等。2.配电自动化子站柜安装：定位安装、接地、通电检查、软件安装、单机性能测试等。3.配电自动化子站柜调试：遥信遥测数据采集及显示试验、事件顺序记录、遥控功能测试等。
0502010300 | PZ2-18 | 配电自动化设备 配电自动化子站系统安装调测 配电自动化子站柜（调试） | 系统 | 957.53 | 0 | 758.67 | 0 | 198.86 | 0 | 0 | 0 | 6.27 |  | 工作内容：1.同步时钟：定位安装、接地、通电检查、单机性能测试、天馈线安装测试等。2.配电自动化子站柜安装：定位安装、接地、通电检查、软件安装、单机性能测试等。3.配电自动化子站柜调试：遥信遥测数据采集及显示试验、事件顺序记录、遥控功能测试等。
0502010400 | PZ2-19 | 配电自动化设备 配电自动化主站系统安装调测 服务器及系统软件 | 套 | 672.07 | 0 | 479.16 | 18.87 | 174.04 | 0 | 0 | 0 | 3.96 |  | 工作内容：1.定位安装机柜、机箱、接地、通电检查、装配接口板、单机性能测试等。2.配电自动化主站调试：遥信遥测数据采集及显示试验、事件顺序记录、遥控功能测试、功能接口测试、安全接入测试等。
0502010400 | PZ2-20 | 配电自动化设备 配电自动化主站系统安装调测 工作站及系统软件 | 套 | 592.16 | 0 | 425.92 | 8.64 | 157.6 | 0 | 0 | 0 | 3.52 |  | 工作内容：1.定位安装机柜、机箱、接地、通电检查、装配接口板、单机性能测试等。2.配电自动化主站调试：遥信遥测数据采集及显示试验、事件顺序记录、遥控功能测试、功能接口测试、安全接入测试等。
0502010400 | PZ2-21 | 配电自动化设备 配电自动化主站系统安装调测 安全隔离装置、防火墙 | 套 | 859.33 | 0 | 389.62 | 18.87 | 450.84 | 0 | 0 | 0 | 3.22 |  | 工作内容：1.定位安装机柜、机箱、接地、通电检查、装配接口板、单机性能测试等。2.配电自动化主站调试：遥信遥测数据采集及显示试验、事件顺序记录、遥控功能测试、功能接口测试、安全接入测试等。
0502010400 | PZ2-22 | 配电自动化设备 配电自动化主站系统安装调测 公共安全接入装置 | 套 | 1101.19 | 0 | 571.12 | 18.87 | 511.2 | 0 | 0 | 0 | 4.72 |  | 工作内容：1.定位安装机柜、机箱、接地、通电检查、装配接口板、单机性能测试等。2.配电自动化主站调试：遥信遥测数据采集及显示试验、事件顺序记录、遥控功能测试、功能接口测试、安全接入测试等。
0502010400 | PZ2-23 | 配电自动化设备 配电自动化主站系统安装调测 调制解调器 | 台 | 156.44 | 0 | 150.04 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1.24 |  | 工作内容：1.定位安装机柜、机箱、接地、通电检查、装配接口板、单机性能测试等。2.配电自动化主站调试：遥信遥测数据采集及显示试验、事件顺序记录、遥控功能测试、功能接口测试、安全接入测试等。
0502010400 | PZ2-24 | 配电自动化设备 配电自动化主站系统安装调测 路由器 | 台 | 1648.74 | 0 | 924.44 | 18.87 | 705.43 | 0 | 0 | 0 | 7.64 |  | 工作内容：1.定位安装机柜、机箱、接地、通电检查、装配接口板、单机性能测试等。2.配电自动化主站调试：遥信遥测数据采集及显示试验、事件顺序记录、遥控功能测试、功能接口测试、安全接入测试等。
0502010400 | PZ2-25 | 配电自动化设备 配电自动化主站系统安装调测 数字透传设备 | 台 | 382.42 | 0 | 286.65 | 13 | 82.77 | 0 | 0 | 0 | 2.43 |  | 工作内容：1.定位安装机柜、机箱、接地、通电检查、装配接口板、单机性能测试等。2.配电自动化主站调试：遥信遥测数据采集及显示试验、事件顺序记录、遥控功能测试、功能接口测试、安全接入测试等。
0502010400 | PZ2-26 | 配电自动化设备 配电自动化主站系统安装调测 多计算机切换器 16端口以下 | 台 | 396.33 | 0 | 331.54 | 14.49 | 50.3 | 0 | 0 | 0 | 2.74 |  | 工作内容：1.定位安装机柜、机箱、接地、通电检查、装配接口板、单机性能测试等。2.配电自动化主站调试：遥信遥测数据采集及显示试验、事件顺序记录、遥控功能测试、功能接口测试、安全接入测试等。
0502010400 | PZ2-27 | 配电自动化设备 配电自动化主站系统安装调测 多计算机切换器 32端口以下 | 台 | 573.7 | 0 | 484 | 19.29 | 70.41 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 工作内容：1.定位安装机柜、机箱、接地、通电检查、装配接口板、单机性能测试等。2.配电自动化主站调试：遥信遥测数据采集及显示试验、事件顺序记录、遥控功能测试、功能接口测试、安全接入测试等。
0502010400 | PZ2-28 | 配电自动化设备 配电自动化主站系统安装调测 KVM延长器 | 对 | 101.56 | 0 | 91.96 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 |  | 工作内容：1.定位安装机柜、机箱、接地、通电检查、装配接口板、单机性能测试等。2.配电自动化主站调试：遥信遥测数据采集及显示试验、事件顺序记录、遥控功能测试、功能接口测试、安全接入测试等。
0502010400 | PZ2-29 | 配电自动化设备 配电自动化主站系统安装调测 双机切换装置 | 台 | 204.96 | 0 | 117.99 | 18.87 | 68.1 | 0 | 0 | 0 | 1.07 |  | 工作内容：1.定位安装机柜、机箱、接地、通电检查、装配接口板、单机性能测试等。2.配电自动化主站调试：遥信遥测数据采集及显示试验、事件顺序记录、遥控功能测试、功能接口测试、安全接入测试等。
0502010400 | PZ2-30 | 配电自动化设备 配电自动化主站系统安装调测 局域网交换机 | 台 | 292.12 | 0 | 214.79 | 19.29 | 58.04 | 0 | 0 | 0 | 1.87 |  | 工作内容：1.定位安装机柜、机箱、接地、通电检查、装配接口板、单机性能测试等。2.配电自动化主站调试：遥信遥测数据采集及显示试验、事件顺序记录、遥控功能测试、功能接口测试、安全接入测试等。
0502010400 | PZ2-31 | 配电自动化设备 配电自动化主站系统安装调测 配电自动化主站系统本体调试 | 系统 | 8105.49 | 0 | 4935.59 | 0 | 3169.9 | 0 | 0 | 0 | 40.79 |  | 工作内容：1.定位安装机柜、机箱、接地、通电检查、装配接口板、单机性能测试等。2.配电自动化主站调试：遥信遥测数据采集及显示试验、事件顺序记录、遥控功能测试、功能接口测试、安全接入测试等。
0502010400 | PZ2-32 | 配电自动化设备 配电自动化主站系统安装调测 通道箱 | 台 | 354.41 | 0 | 167.99 | 27.76 | 158.66 | 0 | 0 | 0 | 1.49 |  | 工作内容：1.定位安装机柜、机箱、接地、通电检查、装配接口板、单机性能测试等。2.配电自动化主站调试：遥信遥测数据采集及显示试验、事件顺序记录、遥控功能测试、功能接口测试、安全接入测试等。
0502010400 | PZ2-33 | 配电自动化设备 配电自动化主站系统安装调测 通道板 | 块 | 125.23 | 0 | 97.13 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 0.84 |  | 工作内容：1.定位安装机柜、机箱、接地、通电检查、装配接口板、单机性能测试等。2.配电自动化主站调试：遥信遥测数据采集及显示试验、事件顺序记录、遥控功能测试、功能接口测试、安全接入测试等。
0502010400 | PZ2-34 | 配电自动化设备 配电自动化主站系统安装调测 磁盘阵列 | 台 | 544.06 | 0 | 234.74 | 46.43 | 262.89 | 0 | 0 | 0 | 1.94 |  | 工作内容：1.定位安装机柜、机箱、接地、通电检查、装配接口板、单机性能测试等。2.配电自动化主站调试：遥信遥测数据采集及显示试验、事件顺序记录、遥控功能测试、功能接口测试、安全接入测试等。
0502010400 | PZ2-35 | 配电自动化设备 配电自动化主站系统安装调测 磁带存储 | 台 | 435.72 | 0 | 373.89 | 49.04 | 12.79 | 0 | 0 | 0 | 3.09 |  | 工作内容：1.定位安装机柜、机箱、接地、通电检查、装配接口板、单机性能测试等。2.配电自动化主站调试：遥信遥测数据采集及显示试验、事件顺序记录、遥控功能测试、功能接口测试、安全接入测试等。
0502010400 | PZ2-36 | 配电自动化设备 配电自动化主站系统安装调测 光盘存储 | 台 | 467.28 | 0 | 410.19 | 44.3 | 12.79 | 0 | 0 | 0 | 3.39 |  | 工作内容：1.定位安装机柜、机箱、接地、通电检查、装配接口板、单机性能测试等。2.配电自动化主站调试：遥信遥测数据采集及显示试验、事件顺序记录、遥控功能测试、功能接口测试、安全接入测试等。
0502020100 | PZ2-37 | 配电自动化系统调试 主（子）站与终端联调 线路回路 2以下 | 台 | 167.23 | 0 | 108.9 | 0 | 58.33 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |  | 工作内容：编制信息表、控制权限检查、信息核对、“三遥”功能测试、保护功能检测及传动试验、规约调试等。
0502020100 | PZ2-38 | 配电自动化系统调试 主（子）站与终端联调 线路回路 6以下 | 台 | 202.41 | 0 | 139.15 | 0 | 63.26 | 0 | 0 | 0 | 1.15 |  | 工作内容：编制信息表、控制权限检查、信息核对、“三遥”功能测试、保护功能检测及传动试验、规约调试等。
0502020100 | PZ2-39 | 配电自动化系统调试 主（子）站与终端联调 线路回路 12以下 | 台 | 279.42 | 0 | 194.81 | 0 | 84.61 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |  | 工作内容：编制信息表、控制权限检查、信息核对、“三遥”功能测试、保护功能检测及传动试验、规约调试等。
0502020100 | PZ2-40 | 配电自动化系统调试 主（子）站与终端联调 线路回路 20以下 | 台 | 388.88 | 0 | 271.04 | 0 | 117.84 | 0 | 0 | 0 | 2.24 |  | 工作内容：编制信息表、控制权限检查、信息核对、“三遥”功能测试、保护功能检测及传动试验、规约调试等。
0502020100 | PZ2-41 | 配电自动化系统调试 主（子）站与终端联调 线路回路 20以上 | 台 | 539.64 | 0 | 378.73 | 0 | 160.91 | 0 | 0 | 0 | 3.13 |  | 工作内容：编制信息表、控制权限检查、信息核对、“三遥”功能测试、保护功能检测及传动试验、规约调试等。
0502020200 | PZ2-42 | 配电自动化系统调试 主站与子站联调 线路回路 2以下 | 子站 | 353.12 | 0 | 225.06 | 0 | 128.06 | 0 | 0 | 0 | 1.86 |  | 工作内容：编制信息表、规约调试、“三遥”信息上传下达测试，信息核对等。
0502020200 | PZ2-43 | 配电自动化系统调试 主站与子站联调 线路回路 6以下 | 子站 | 520.8 | 0 | 376.31 | 0 | 144.49 | 0 | 0 | 0 | 3.11 |  | 工作内容：编制信息表、规约调试、“三遥”信息上传下达测试，信息核对等。
0502020200 | PZ2-44 | 配电自动化系统调试 主站与子站联调 线路回路 12以下 | 子站 | 614.46 | 0 | 452.54 | 0 | 161.92 | 0 | 0 | 0 | 3.74 |  | 工作内容：编制信息表、规约调试、“三遥”信息上传下达测试，信息核对等。
0502020200 | PZ2-45 | 配电自动化系统调试 主站与子站联调 线路回路 20以下 | 子站 | 708.12 | 0 | 528.77 | 0 | 179.35 | 0 | 0 | 0 | 4.37 |  | 工作内容：编制信息表、规约调试、“三遥”信息上传下达测试，信息核对等。
0502020200 | PZ2-46 | 配电自动化系统调试 主站与子站联调 线路回路 20以上 | 子站 | 800.78 | 0 | 605 | 0 | 195.78 | 0 | 0 | 0 | 5 |  | 工作内容：编制信息表、规约调试、“三遥”信息上传下达测试，信息核对等。
0503010100 | PZ3-1 | 用电计量系统 用户计量表箱安装 计量表箱 1位 | 台 | 35.31 | 0 | 16.5 | 18.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1699 |  | 工作内容：安装固定、柜（箱）内校接线、挂牌、接地。
0503010100 | PZ3-2 | 用电计量系统 用户计量表箱安装 计量表箱 6位及以内 | 台 | 50.15 | 0 | 31.34 | 18.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3452 |  | 工作内容：安装固定、柜（箱）内校接线、挂牌、接地。
0503010100 | PZ3-3 | 用电计量系统 用户计量表箱安装 计量表箱 12位及以内 | 台 | 70 | 0 | 51.19 | 18.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5284 |  | 工作内容：安装固定、柜（箱）内校接线、挂牌、接地。
0503010100 | PZ3-4 | 用电计量系统 用户计量表箱安装 计量表箱 12位以上 | 台 | 79.07 | 0 | 60.26 | 18.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6225 |  | 工作内容：安装固定、柜（箱）内校接线、挂牌、接地。
0503010100 | PZ3-5 | 用电计量系统 用户计量表箱安装 计量表箱 杆上 2位及以内 | 台 | 75.24 | 0 | 33.49 | 41.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3438 |  | 工作内容：安装固定、柜（箱）内校接线、挂牌、接地。
0503010100 | PZ3-6 | 用电计量系统 用户计量表箱安装 计量表箱 杆上 2位以上 | 台 | 119.28 | 0 | 64.79 | 54.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6696 |  | 工作内容：安装固定、柜（箱）内校接线、挂牌、接地。
0503010200 | PZ3-7 | 用电计量系统 用户电能表安装调测 电子表 （单相） | 块 | 25.12 | 0 | 12.77 | 1.58 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0.1229 |  | 工作内容：安装固定、柜（箱）内校接线、挂牌、通电检查、控制功能测试等。
0503010200 | PZ3-8 | 用电计量系统 用户电能表安装调测 电子表 （三相） | 块 | 35.54 | 0 | 22.23 | 2.54 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0.217 |  | 工作内容：安装固定、柜（箱）内校接线、挂牌、通电检查、控制功能测试等。
0503010200 | PZ3-9 | 用电计量系统 用户电能表安装调测 智能电表 （单相） | 块 | 30.08 | 0 | 17.73 | 1.58 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0.1699 |  | 工作内容：安装固定、柜（箱）内校接线、挂牌、通电检查、控制功能测试等。
0503010200 | PZ3-10 | 用电计量系统 用户电能表安装调测 智能电表 （三相） | 块 | 44.3 | 0 | 30.99 | 2.54 | 10.77 | 0 | 0 | 0 | 0.3008 |  | 工作内容：安装固定、柜（箱）内校接线、挂牌、通电检查、控制功能测试等。
0503010200 | PZ3-11 | 用电计量系统 用户电能表安装调测 关口表 | 块 | 142.68 | 0 | 117.59 | 2.54 | 22.55 | 0 | 0 | 0 | 1.0397 |  | 工作内容：安装固定、柜（箱）内校接线、挂牌、通电检查、控制功能测试等。
0503010300 | PZ3-12 | 用电计量系统 抄表采集设备安装调测 数据集中器 （载波） | 台 | 177.98 | 0 | 130.14 | 13.79 | 34.05 | 0 | 0 | 0 | 1.1873 |  | 工作内容：安装固定、通电测试、参数检查、单机性能测试等。
0503010300 | PZ3-13 | 用电计量系统 抄表采集设备安装调测 数据集中器 （无线） | 台 | 163.04 | 0 | 120.86 | 13.79 | 28.39 | 0 | 0 | 0 | 1.1026 |  | 工作内容：安装固定、通电测试、参数检查、单机性能测试等。
0503010300 | PZ3-14 | 用电计量系统 抄表采集设备安装调测 电表采集器 （载波） | 台 | 105.09 | 0 | 67.35 | 3.69 | 34.05 | 0 | 0 | 0 | 0.6027 |  | 工作内容：安装固定、通电测试、参数检查、单机性能测试等。
0503010300 | PZ3-15 | 用电计量系统 抄表采集设备安装调测 电表采集器 （无线） | 台 | 99.36 | 0 | 67.28 | 3.69 | 28.39 | 0 | 0 | 0 | 0.6007 |  | 工作内容：安装固定、通电测试、参数检查、单机性能测试等。
0503010300 | PZ3-16 | 用电计量系统 抄表采集设备安装调测 厂站电能量采集终端 | 台 | 2111.97 | 0 | 520.74 | 70.21 | 1521.02 | 0 | 0 | 0 | 4.4074 |  | 工作内容：安装固定、通电测试、参数检查、单机性能测试等。
0503010300 | PZ3-17 | 用电计量系统 抄表采集设备安装调测 北斗卫星装置 | 台 | 149.29 | 0 | 127.28 | 5.36 | 16.65 | 0 | 0 | 0 | 1.186 |  | 工作内容：安装固定、通电测试、参数检查、单机性能测试等。
0503010300 | PZ3-18 | 用电计量系统 抄表采集设备安装调测 中间继电器 | 台 | 52.03 | 0 | 35.1 | 3.68 | 13.25 | 0 | 0 | 0 | 0.3348 |  | 工作内容：安装固定、通电测试、参数检查、单机性能测试等。
0503010300 | PZ3-19 | 用电计量系统 抄表采集设备安装调测 无线中继器 | 台 | 134.63 | 0 | 96.85 | 9.39 | 28.39 | 0 | 0 | 0 | 0.8675 |  | 工作内容：安装固定、通电测试、参数检查、单机性能测试等。
0503010300 | PZ3-20 | 用电计量系统 抄表采集设备安装调测 低压分支线路采集设备 | 台 | 23.56 | 0 | 20.34 | 0.66 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 0.2024 |  | 工作内容：安装固定、通电测试、参数检查、单机性能测试等。
0503010300 | PZ3-21 | 用电计量系统 抄表采集设备安装调测 通信协议转换器 | 台 | 31.56 | 0 | 26.65 | 0.66 | 4.25 | 0 | 0 | 0 | 0.2662 |  | 工作内容：安装固定、通电测试、参数检查、单机性能测试等。
0503010300 | PZ3-22 | 用电计量系统 抄表采集设备安装调测 RS485集线器 | 个 | 23.69 | 0 | 22.38 | 0.76 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0.2249 |  | 工作内容：安装固定、通电测试、参数检查、单机性能测试等。
0503010300 | PZ3-23 | 用电计量系统 抄表采集设备安装调测 信号放大器 | 台 | 134.76 | 0 | 94.02 | 4.91 | 35.83 | 0 | 0 | 0 | 0.807 |  | 工作内容：安装固定、通电测试、参数检查、单机性能测试等。
0503010300 | PZ3-24 | 用电计量系统 抄表采集设备安装调测 功能模块 | 个 | 9.54 | 0 | 8.13 | 0 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 0.0772 |  | 工作内容：安装固定、通电测试、参数检查、单机性能测试等。
0503010400 | PZ3-25 | 用电计量系统 用电监控设备安装调测 负荷管理终端 | 台 | 260.1 | 0 | 196.48 | 21.02 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6877 |  | 工作内容：安装固定、通电测试、单机性能测试等。
0503010400 | PZ3-26 | 用电计量系统 用电监控设备安装调测 配变监测计量终端 | 台 | 238.59 | 0 | 179.99 | 21.02 | 37.58 | 0 | 0 | 0 | 1.5514 |  | 工作内容：安装固定、通电测试、单机性能测试等。
0503010400 | PZ3-27 | 用电计量系统 用电监控设备安装调测 新型智能终端 | 台 | 260.21 | 0 | 163.04 | 17.65 | 79.52 | 0 | 0 | 0 | 1.4017 |  | 工作内容：安装固定、通电测试、单机性能测试等。
0503010400 | PZ3-28 | 用电计量系统 用电监控设备安装调测 售电管理终端 整体式 | 台 | 336.85 | 0 | 286.82 | 8.28 | 41.75 | 0 | 0 | 0 | 2.4702 |  | 工作内容：安装固定、通电测试、单机性能测试等。
0503010400 | PZ3-29 | 用电计量系统 用电监控设备安装调测 售电管理终端 分体式 | 台 | 307.79 | 0 | 260.71 | 8.28 | 38.8 | 0 | 0 | 0 | 2.2344 |  | 工作内容：安装固定、通电测试、单机性能测试等。
0503010500 | PZ3-30 | 用电计量系统 系统调试 电表采集器与电能表联调 | 系统 | 226.38 | 0 | 139.25 | 0 | 87.13 | 0 | 0 | 0 | 1.1508 |  | 工作内容：数据通信测试、集中器与主站通信规约测试、编制信息表、控制权限检查、遥控功能测试、电能量数据测试。
0503010500 | PZ3-31 | 用电计量系统 系统调试 数据集中器与电表采集器联调 | 系统 | 260.58 | 0 | 173.45 | 0 | 87.13 | 0 | 0 | 0 | 1.4335 |  | 工作内容：数据通信测试、集中器与主站通信规约测试、编制信息表、控制权限检查、遥控功能测试、电能量数据测试。
0503010500 | PZ3-32 | 用电计量系统 系统调试 主站与数据集中器联调 | 系统 | 1727.3 | 0 | 1197.23 | 0 | 530.07 | 0 | 0 | 0 | 9.8945 |  | 工作内容：数据通信测试、集中器与主站通信规约测试、编制信息表、控制权限检查、遥控功能测试、电能量数据测试。
0503010600 | PZ3-33 | 用电计量系统 辅助设备安装调测 计量接线盒 | 个 | 14.72 | 0 | 14.59 | 0.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1486 |  | 工作内容：安装固定、通电检查、性能测试等。
0503010600 | PZ3-34 | 用电计量系统 辅助设备安装调测 浪涌保护器 | 个 | 10.12 | 0 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1023 |  | 工作内容：安装固定、通电检查、性能测试等。
0503010600 | PZ3-35 | 用电计量系统 辅助设备安装调测 辅助电流互感器 | 台/单相 | 19.37 | 0 | 18.47 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1856 |  | 工作内容：安装固定、通电检查、性能测试等。
0503010600 | PZ3-36 | 用电计量系统 辅助设备安装调测 10kV计量组合式互感器 | 台/三相 | 734.06 | 0 | 232.22 | 29.59 | 472.25 | 0 | 0 | 0 | 2.0832 |  | 工作内容：安装固定、通电检查、性能测试等。
0503010600 | PZ3-37 | 用电计量系统 辅助设备安装调测 微型断路器 费控型 | 个 | 11.59 | 0 | 11.26 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.113 |  | 工作内容：安装固定、通电检查、性能测试等。
0503010600 | PZ3-38 | 用电计量系统 辅助设备安装调测 塑壳断路器 智能型 | 个 | 24.73 | 0 | 23.72 | 0.13 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0.22 |  | 工作内容：安装固定、通电检查、性能测试等。
0503010600 | PZ3-39 | 用电计量系统 辅助设备安装调测 塑壳断路器 普通型 | 个 | 18.47 | 0 | 17.9 | 0.13 | 0.44 | 0 | 0 | 0 | 0.1719 |  | 工作内容：安装固定、通电检查、性能测试等。
0503010600 | PZ3-40 | 用电计量系统 辅助设备安装调测 微型断路器 普通型 | 个 | 9.21 | 0 | 8.88 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0.0894 |  | 工作内容：安装固定、通电检查、性能测试等。
0503020000 | PZ3-41 | 智能用电系统 四表合一终端 | 台 | 198.75 | 0 | 117.29 | 9.61 | 71.85 | 0 | 0 | 0 | 1.01 |  | 工作内容：安装固定、通电检查、参数检查、性能测试等。
0503020000 | PZ3-42 | 智能用电系统 智能用电终端 | 台 | 135.43 | 0 | 82.2 | 7.44 | 45.79 | 0 | 0 | 0 | 0.72 |  | 工作内容：安装固定、通电检查、参数检查、性能测试等。
0503030100 | PZ3-43 | 供电服务系统 营业厅设备安装调测 移动缴费终端 | 台 | 190.84 | 0 | 77.77 | 11 | 102.07 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |  | 工作内容：安装固定、通电检查、参数检查、性能测试等。
0503030100 | PZ3-44 | 供电服务系统 营业厅设备安装调测 叫号机 | 台 | 97.91 | 0 | 77.77 | 9.18 | 10.96 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |  | 工作内容：安装固定、通电检查、参数检查、性能测试等。
0503030100 | PZ3-45 | 供电服务系统 营业厅设备安装调测 自助服务终端 | 台 | 155.29 | 0 | 77.77 | 11 | 66.52 | 0 | 0 | 0 | 0.68 |  | 工作内容：安装固定、通电检查、参数检查、性能测试等。
0503030200 | PZ3-46 | 供电服务系统 客户服务中心设备安装调测 人工话务台设备 | 台 | 232.03 | 0 | 140.16 | 10.98 | 80.89 | 0 | 0 | 0 | 1.26 |  | 工作内容：1.人工话务台设备、会议电视终端机安装调测：安装固定、通电检查、数据配置、单机调测。2.客服平台系统调试：联网后软件与硬件调试及功能检查、数据配置。
0503030200 | PZ3-47 | 供电服务系统 客户服务中心设备安装调测 会议电视终端机 分会场 | 台 | 664.95 | 0 | 407.77 | 9.6 | 247.58 | 0 | 0 | 0 | 3.37 |  | 工作内容：1.人工话务台设备、会议电视终端机安装调测：安装固定、通电检查、数据配置、单机调测。2.客服平台系统调试：联网后软件与硬件调试及功能检查、数据配置。
0503030200 | PZ3-48 | 供电服务系统 客户服务中心设备安装调测 客服平台系统调试 | 套 | 4269.4 | 0 | 2365.55 | 0 | 1903.85 | 0 | 0 | 0 | 19.55 |  | 工作内容：1.人工话务台设备、会议电视终端机安装调测：安装固定、通电检查、数据配置、单机调测。2.客服平台系统调试：联网后软件与硬件调试及功能检查、数据配置。
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“定额目录”页签进行输入
Note on B1: 请输入子目编码，例如“A1-1”
Note on C1: 请输入子目名称
Note on D1: 请输入子目单位
Note on O1: 请输入工作内容，必须和工作内容页签中的相匹配

## 材机明细
定额编码 | 类型 | 供货方 | 人材机编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价 | 计算规则 | 计算方法
PT1-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1033 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1609 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1661 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2094 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.214 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2712 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3441 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1568 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-8 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.002 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2007 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-9 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0008 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2159 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-10 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0019 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2423 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-11 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0009 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2891 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-12 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0005 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3206 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-13 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0018 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3435 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-14 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0008 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3938 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-15 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0005 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1699 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-16 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0012 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2159 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-17 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0007 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2483 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-18 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0022 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2774 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-19 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0009 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3242 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-20 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0005 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3697 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-21 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0021 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3952 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-22 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0008 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4442 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-23 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0004 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5708 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.913 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.395 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-26 | 材料 | 乙供 | C01021600 | 工具钢 综合 | kg | 0.066 | 5.156 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-26 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.2786 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-26 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 0.64 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-26 | 材料 | 乙供 | C19100401 | 导火索 | m | 1.3206 | 0.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0631 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0853 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0127 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1612 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0342 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1376 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.033 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.016 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0939 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-34 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0314 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1174 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-35 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.253 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-35 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-35 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.08 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0917 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2007 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-36 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 1.2245 | 83.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-36 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0872 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0416 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2214 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-37 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.677 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-37 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.823 | 83.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-37 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.089 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4821 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1616 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-38 | 材料 | 乙供 | C10060202 | 灰土 3:7 | m³ | 1.188 | 75.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-38 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0925 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0082 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-39 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0031 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3962 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5063 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8034 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0136 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0419 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3698 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-45 | 材料 | 乙供 | C01021600 | 工具钢 综合 | kg | 0.0856 | 5.156 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-45 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.5569 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-45 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.6115 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-45 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.98 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1429 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4676 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-46 | 材料 | 乙供 | C01021600 | 工具钢 综合 | kg | 0.1202 | 5.156 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-46 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.5849 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-46 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.7767 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-46 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 2.32 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1741 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6546 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-47 | 材料 | 乙供 | C01021600 | 工具钢 综合 | kg | 0.1895 | 5.156 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-47 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.6123 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-47 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.8872 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-47 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 2.532 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1998 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7913 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-48 | 材料 | 乙供 | C01021600 | 工具钢 综合 | kg | 0.2134 | 5.156 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-48 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.6313 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-48 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.9918 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-48 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 2.75 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2199 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2506 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-49 | 材料 | 乙供 | C01021600 | 工具钢 综合 | kg | 0.2983 | 5.156 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-49 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.6662 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-49 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 1.244 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-49 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 3.15 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2685 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1528 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0366 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2178 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0734 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.094 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.157 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1981 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3807 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0028 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-58 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0024 | 1116.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0028 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-59 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0034 | 1116.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0028 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-60 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0054 | 1116.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0028 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-61 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0003 | 910.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-61 | 机械 | 乙供 | J01-01-013 | 自行式铲运机 斗容量 10m³ | 台班 | 0.0032 | 1303.657 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-62 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0001 | 910.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-62 | 机械 | 乙供 | J01-01-013 | 自行式铲运机 斗容量 10m³ | 台班 | 0.0009 | 1303.657 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0028 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-63 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0002 | 910.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-63 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0018 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0028 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-64 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0011 | 910.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-64 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.002 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-64 | 机械 | 乙供 | J04-01-016 | 自卸汽车 12t | 台班 | 0.0077 | 906.442 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0028 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-65 | 机械 | 乙供 | J01-01-023 | 轮胎式装载机 斗容量 2m³ | 台班 | 0.0018 | 872.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-65 | 机械 | 乙供 | J04-01-016 | 自卸汽车 12t | 台班 | 0.0077 | 906.442 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-66 | 机械 | 乙供 | J04-01-016 | 自卸汽车 12t | 台班 | 0.002 | 906.442 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0118 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-67 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0045 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0164 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-68 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.001 | 910.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-68 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0072 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-68 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.0142 | 653.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-69 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.0028 | 653.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1621 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-70 | 材料 | 乙供 | C01021600 | 工具钢 综合 | kg | 0.066 | 5.156 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-70 | 材料 | 乙供 | C18020301 | 高压橡胶水管 DN20 | m | 0.0113 | 6.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-70 | 材料 | 乙供 | C18020401 | 高压橡胶空气管 DN20 | m | 0.0059 | 20.634 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-70 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.0372 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-70 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.0169 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-70 | 机械 | 乙供 | J01-01-068 | 液压锻钎机 功率 11kW | 台班 | 0.0006 | 99.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-70 | 机械 | 乙供 | J01-01-069 | 磨钎机 | 台班 | 0.0024 | 402.313 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0153 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0047 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-71 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0125 | 1116.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.004 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-72 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0041 | 1064.554 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-72 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0044 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-72 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.0174 | 653.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0006 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-73 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0006 | 910.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0006 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-74 | 机械 | 乙供 | J01-01-042 | 钢轮内燃压路机 工作质量 8t | 台班 | 0.0001 | 421.387 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.003 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-75 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.015 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-75 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0007 | 910.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-75 | 机械 | 乙供 | J01-01-047 | 机械式振动压路机 工作质量 15t | 台班 | 0.0047 | 1092.966 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-75 | 机械 | 乙供 | J04-01-041 | 洒水车 4000L | 台班 | 0.0008 | 544.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0019 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0038 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-76 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0013 | 910.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-76 | 机械 | 乙供 | J01-01-047 | 机械式振动压路机 工作质量 15t | 台班 | 0.0075 | 1092.966 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-76 | 机械 | 乙供 | J04-01-041 | 洒水车 4000L | 台班 | 0.0002 | 544.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1184 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-77 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.03 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-77 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0093 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-77 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.0438 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-77 | 机械 | 乙供 | J01-01-068 | 液压锻钎机 功率 11kW | 台班 | 0.0017 | 99.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-77 | 机械 | 乙供 | J01-01-069 | 磨钎机 | 台班 | 0.0066 | 402.313 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-77 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0205 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0139 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1721 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-78 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.05 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-78 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0119 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-78 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.0765 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-78 | 机械 | 乙供 | J01-01-068 | 液压锻钎机 功率 11kW | 台班 | 0.0024 | 99.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-78 | 机械 | 乙供 | J01-01-069 | 磨钎机 | 台班 | 0.0096 | 402.313 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-78 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0376 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0231 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.177 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-79 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.06 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-79 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0181 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-79 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.0932 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-79 | 机械 | 乙供 | J01-01-068 | 液压锻钎机 功率 11kW | 台班 | 0.0031 | 99.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-79 | 机械 | 乙供 | J01-01-069 | 磨钎机 | 台班 | 0.0107 | 402.313 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-79 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0532 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0278 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2034 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-80 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.07 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-80 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0257 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-80 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.1244 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-80 | 机械 | 乙供 | J01-01-068 | 液压锻钎机 功率 11kW | 台班 | 0.0036 | 99.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-80 | 机械 | 乙供 | J01-01-069 | 磨钎机 | 台班 | 0.014 | 402.313 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-80 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0611 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0324 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2594 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-81 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.11 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-81 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0366 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-81 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.167 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-81 | 机械 | 乙供 | J01-01-068 | 液压锻钎机 功率 11kW | 台班 | 0.0053 | 99.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-81 | 机械 | 乙供 | J01-01-069 | 磨钎机 | 台班 | 0.0204 | 402.313 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-81 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0817 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0509 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7937 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-82 | 材料 | 乙供 | C18020401 | 高压橡胶空气管 DN20 | m | 0.005 | 20.634 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-82 | 材料 | 乙供 | C19100501 | 爆破用六角空心钢 | kg | 0.0397 | 5.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-82 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0248 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-82 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 1.8481 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-82 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.288 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0179 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0042 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-83 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0063 | 1116.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0042 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-84 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0117 | 1116.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-85 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0042 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-85 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0235 | 1116.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-86 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.004 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-86 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0044 | 1064.554 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-86 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0044 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-86 | 机械 | 乙供 | J04-01-016 | 自卸汽车 12t | 台班 | 0.0163 | 906.442 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT1-87 | 机械 | 乙供 | J04-01-016 | 自卸汽车 12t | 台班 | 0.0031 | 906.442 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5487 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-1 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2436 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-1 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0011 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-1 | 材料 | 乙供 | C09031601 | 现浇混凝土 C20-10 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 339.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-1 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.079 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-1 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 1.38 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-1 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 1.018 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-1 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 3.304 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-1 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.005 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-1 | 材料 | 乙供 | C22050101 | 混凝土地模 | m² | 0.055 | 155.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.009 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-055 | 门式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.025 | 639.421 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.007 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-1 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.078 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-1 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.002 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.76 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5126 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-2 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2112 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-2 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.071 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-2 | 材料 | 乙供 | C09031601 | 现浇混凝土 C20-10 现场搅拌 | m³ | 1.015 | 339.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-2 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.2645 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-2 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.905 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.012 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-055 | 门式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.065 | 639.421 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.03 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-2 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.8401 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2808 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-3 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1744 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-3 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2.9073 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-3 | 材料 | 乙供 | C09031601 | 现浇混凝土 C20-10 现场搅拌 | m³ | 0.0957 | 339.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-3 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.6841 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0861 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1231 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2406 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1456 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.447 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-4 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1117 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-4 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.219 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-4 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-4 | 材料 | 乙供 | C09050101 | 预制钢筋混凝土方桩 | m³ | 1.01 | 1152.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-4 | 机械 | 乙供 | J02-01-002 | 履带式柴油打桩机 锤重 3.5t | 台班 | 0.0655 | 1201.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0655 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 23.3987 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3017 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-5 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0754 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-5 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.219 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-5 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-5 | 材料 | 乙供 | C09050101 | 预制钢筋混凝土方桩 | m³ | 1.01 | 1152.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-5 | 机械 | 乙供 | J02-01-002 | 履带式柴油打桩机 锤重 3.5t | 台班 | 0.0468 | 1201.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.0468 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 23.3987 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2039 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-6 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0509 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-6 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.219 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-6 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-6 | 材料 | 乙供 | C09050101 | 预制钢筋混凝土方桩 | m³ | 1.01 | 1152.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-6 | 机械 | 乙供 | J02-01-002 | 履带式柴油打桩机 锤重 3.5t | 台班 | 0.035 | 1201.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.035 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 23.3987 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1411 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-7 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0353 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-7 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.219 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-7 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-7 | 材料 | 乙供 | C09050101 | 预制钢筋混凝土方桩 | m³ | 1.01 | 1152.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-7 | 机械 | 乙供 | J02-01-002 | 履带式柴油打桩机 锤重 3.5t | 台班 | 0.025 | 1201.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.025 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 23.3987 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3684 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-8 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0921 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-8 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.289 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-8 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.004 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-8 | 材料 | 乙供 | C09050103 | 预制钢筋混凝土管桩 | m³ | 1.02 | 1257.587 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-8 | 机械 | 乙供 | J02-01-002 | 履带式柴油打桩机 锤重 3.5t | 台班 | 0.083 | 1201.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.083 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 25.8518 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3173 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-9 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0794 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-9 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.289 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-9 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.004 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-9 | 材料 | 乙供 | C09050103 | 预制钢筋混凝土管桩 | m³ | 1.02 | 1257.587 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-9 | 机械 | 乙供 | J02-01-002 | 履带式柴油打桩机 锤重 3.5t | 台班 | 0.07 | 1201.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.07 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 25.8518 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2587 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-10 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0648 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-10 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.239 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-10 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.013 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-10 | 材料 | 乙供 | C09050101 | 预制钢筋混凝土方桩 | m³ | 1.01 | 1152.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-10 | 机械 | 乙供 | J02-01-016 | 静力压桩机 压力 1200kN | 台班 | 0.059 | 1446.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.059 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 23.8386 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2744 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-11 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0687 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-11 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.239 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-11 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.013 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-11 | 材料 | 乙供 | C09050101 | 预制钢筋混凝土方桩 | m³ | 1.01 | 1152.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-11 | 机械 | 乙供 | J02-01-017 | 静力压桩机 压力 1600kN | 台班 | 0.051 | 1872.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.051 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 23.8386 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2273 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-12 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0569 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-12 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.239 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-12 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.013 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-12 | 材料 | 乙供 | C09050101 | 预制钢筋混凝土方桩 | m³ | 1.01 | 1152.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-12 | 机械 | 乙供 | J02-01-018 | 静力压桩机 压力 2000kN | 台班 | 0.042 | 2964.201 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.042 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 23.8386 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2608 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-13 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0651 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-13 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.239 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-13 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.013 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-13 | 材料 | 乙供 | C09050103 | 预制钢筋混凝土管桩 | m³ | 1.02 | 1257.587 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-13 | 机械 | 乙供 | J02-01-016 | 静力压桩机 压力 1200kN | 台班 | 0.0649 | 1446.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0649 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 26.203 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2441 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-14 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0609 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-14 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.239 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-14 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.013 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-14 | 材料 | 乙供 | C09050103 | 预制钢筋混凝土管桩 | m³ | 1.02 | 1257.587 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-14 | 机械 | 乙供 | J02-01-017 | 静力压桩机 压力 1600kN | 台班 | 0.0561 | 1872.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.0561 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 26.203 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6253 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-15 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1563 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-15 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.219 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-15 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-15 | 机械 | 乙供 | J02-01-009 | 轨道式柴油打桩机 锤重 2.5t | 台班 | 0.1264 | 1127.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1083 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7005 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-16 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.175 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-16 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.289 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-16 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.004 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-16 | 机械 | 乙供 | J02-01-009 | 轨道式柴油打桩机 锤重 2.5t | 台班 | 0.1416 | 1127.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.197 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6703 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-17 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1676 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-17 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 8 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-17 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.105 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-17 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.27 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-17 | 机械 | 乙供 | J02-01-002 | 履带式柴油打桩机 锤重 3.5t | 台班 | 0.071 | 1201.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.071 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.276 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.025 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7427 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-18 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1856 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-18 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 59.9 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-18 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.105 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-18 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.65 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-18 | 机械 | 乙供 | J02-01-002 | 履带式柴油打桩机 锤重 3.5t | 台班 | 0.06 | 1201.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.06 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.21 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.0188 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7675 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-19 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6918 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-19 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-19 | 材料 | 乙供 | C19091201 | 硫磺胶泥 | m³ | 0.04 | 5289.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-19 | 机械 | 乙供 | J02-01-001 | 履带式柴油打桩机 锤重 2.5t | 台班 | 0.35 | 960.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.35 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.3108 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.7571 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-20 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 7.139 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-20 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 650 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-20 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 205 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-20 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 205 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-20 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 25.84 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-20 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-20 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 13.5 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-20 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 4.52 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-20 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 7.5 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.267 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-20 | 机械 | 乙供 | J08-01-059 | 摇臂钻床 钻孔直径 φ63 | 台班 | 0.14 | 58.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-20 | 机械 | 乙供 | J08-01-072 | 剪板机 厚度×宽度 40mm×3100mm | 台班 | 0.02 | 619.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-20 | 机械 | 乙供 | J08-01-073 | 型钢剪断机 剪断宽度 500mm | 台班 | 0.07 | 270.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-20 | 机械 | 乙供 | J08-01-079 | 钢板校平机 厚度×宽度 30mm×2600mm | 台班 | 0.02 | 353.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-20 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 3.5 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 108.5005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9706 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-21 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.956 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-21 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.012 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-21 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.76 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.023 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.034 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-21 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.345 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7748 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3995 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-22 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3499 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-22 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.6 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-22 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.005 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-22 | 材料 | 乙供 | C09031633 | 现浇混凝土 C20-40 现场搅拌 | m³ | 1.218 | 304.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-22 | 机械 | 乙供 | J02-01-002 | 履带式柴油打桩机 锤重 3.5t | 台班 | 0.1332 | 1201.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-22 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.15 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.6984 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8036 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-23 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2008 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-23 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.6 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-23 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.005 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-23 | 材料 | 乙供 | C09031633 | 现浇混凝土 C20-40 现场搅拌 | m³ | 1.218 | 304.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-23 | 机械 | 乙供 | J02-01-002 | 履带式柴油打桩机 锤重 3.5t | 台班 | 0.081 | 1201.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-23 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.15 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.6984 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6312 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-24 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1578 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-24 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.6 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-24 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.005 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-24 | 材料 | 乙供 | C09031633 | 现浇混凝土 C20-40 现场搅拌 | m³ | 1.218 | 304.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-24 | 机械 | 乙供 | J02-01-002 | 履带式柴油打桩机 锤重 3.5t | 台班 | 0.072 | 1201.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-24 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.15 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.6984 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4153 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-25 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1037 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-25 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.6 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-25 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.005 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-25 | 材料 | 乙供 | C09031633 | 现浇混凝土 C20-40 现场搅拌 | m³ | 1.218 | 304.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-25 | 机械 | 乙供 | J02-01-002 | 履带式柴油打桩机 锤重 3.5t | 台班 | 0.0549 | 1201.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-25 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.15 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.6984 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7187 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-26 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1797 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-26 | 材料 | 乙供 | C09031633 | 现浇混凝土 C20-40 现场搅拌 | m³ | 1.2688 | 304.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-26 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 1.022 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-26 | 机械 | 乙供 | J02-01-023 | 履带式钻孔机 孔径 φ700 | 台班 | 0.15 | 855.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-26 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.16 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.8583 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5065 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-27 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1267 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-27 | 材料 | 乙供 | C09031633 | 现浇混凝土 C20-40 现场搅拌 | m³ | 1.2688 | 304.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-27 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 1.022 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-27 | 机械 | 乙供 | J02-01-023 | 履带式钻孔机 孔径 φ700 | 台班 | 0.09 | 855.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-27 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.16 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.8583 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3182 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-28 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3296 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-28 | 机械 | 乙供 | J02-01-023 | 履带式钻孔机 孔径 φ700 | 台班 | 0.868 | 855.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7897 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-29 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1974 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-29 | 机械 | 乙供 | J02-01-023 | 履带式钻孔机 孔径 φ700 | 台班 | 0.523 | 855.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3511 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-30 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5877 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-30 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.4633 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-30 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0067 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-30 | 材料 | 乙供 | C09031633 | 现浇混凝土 C20-40 现场搅拌 | m³ | 1.218 | 304.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-30 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 0.054 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-30 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.145 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-30 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 2.0219 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-30 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.222 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.045 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-30 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.135 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-30 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.041 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-30 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.028 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.0321 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5737 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-31 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3934 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-31 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.4633 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-31 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0042 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-31 | 材料 | 乙供 | C09031633 | 现浇混凝土 C20-40 现场搅拌 | m³ | 1.218 | 304.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-31 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 0.054 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-31 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.076 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-31 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 1.4588 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-31 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.161 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.075 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-31 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.135 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-31 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.065 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-31 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.019 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.8548 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5816 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-32 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3954 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-32 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.9867 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9529 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-33 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2382 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-33 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.615 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6996 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-34 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.025 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-34 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.2 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-34 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.08 | 58.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0298 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7874 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-35 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.029 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-35 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.2 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-35 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.08 | 58.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0304 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8752 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-36 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.054 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-36 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.2 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-36 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.08 | 58.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0339 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8768 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-37 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.025 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-37 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.2 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-37 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.08 | 58.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0298 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9868 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-38 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.029 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-38 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.2 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-38 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.08 | 58.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0304 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.096 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-39 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.5 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-39 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.2 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-39 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.08 | 58.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0968 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.3209 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-40 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.8302 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-40 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.2 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-40 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.08 | 58.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0263 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8643 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-41 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.1202 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-41 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.146 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-41 | 材料 | 乙供 | C09031612 | 现浇混凝土 C20-20 现场搅拌 | m³ | 1.1231 | 315.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-41 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.772 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-41 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 1.84 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-41 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.01 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-41 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.2 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-41 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.1068 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-41 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.08 | 58.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.0126 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3982 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-42 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.8402 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-42 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.108 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-42 | 材料 | 乙供 | C09020305 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 1.05 | 322.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-42 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.772 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-42 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 1.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.01 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-42 | 机械 | 乙供 | J06-01-042 | 混凝土喷射机 输送量 5m³/h | 台班 | 0.165 | 334.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-42 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.087 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-42 | 机械 | 乙供 | J11-01-019 | 电动空气压缩机 排气量 6m³/min | 台班 | 0.165 | 243.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-42 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.08 | 58.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.2566 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3892 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-43 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5838 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-43 | 材料 | 乙供 | C09020305 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 0.265 | 322.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-43 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.586 | 409.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-43 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.138 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-43 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.08 | 58.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.5222 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1284 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-44 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5645 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-44 | 材料 | 乙供 | C09031633 | 现浇混凝土 C20-40 现场搅拌 | m³ | 1.05 | 304.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-44 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-44 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.078 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-44 | 机械 | 乙供 | J15-01-004 | 吹风机 能力 4m³/min | 台班 | 0.08 | 58.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.4223 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6689 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-45 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1672 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-45 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.005 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-45 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.339 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-45 | 材料 | 乙供 | C22010631 | 打桩用钢套管 | kg | 0.6 | 4.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-45 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.083 | 1143.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-45 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.083 | 206.962 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4474 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4382 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-46 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1095 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-46 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.005 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-46 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.339 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-46 | 材料 | 乙供 | C22010631 | 打桩用钢套管 | kg | 0.6 | 4.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-46 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.06 | 1143.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-46 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.06 | 206.962 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4474 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3321 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-47 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.083 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-47 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.005 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-47 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.339 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-47 | 材料 | 乙供 | C22010631 | 打桩用钢套管 | kg | 0.6 | 4.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-47 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.049 | 1143.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-47 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.049 | 206.962 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4474 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7057 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-48 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1765 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-48 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.005 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-48 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 1.339 | 83.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-48 | 材料 | 乙供 | C22010631 | 打桩用钢套管 | kg | 0.6 | 4.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-48 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.083 | 1143.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-48 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.083 | 206.962 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4848 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4659 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-49 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1166 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-49 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.005 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-49 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 1.339 | 83.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-49 | 材料 | 乙供 | C22010631 | 打桩用钢套管 | kg | 0.6 | 4.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-49 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.06 | 1143.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-49 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.06 | 206.962 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4848 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.351 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-50 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0878 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-50 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.005 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-50 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 1.339 | 83.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-50 | 材料 | 乙供 | C22010631 | 打桩用钢套管 | kg | 0.6 | 4.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-50 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.049 | 1143.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-50 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.049 | 206.962 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4848 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4843 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-51 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1211 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-51 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.413 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-51 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.007 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-51 | 材料 | 乙供 | C10060202 | 灰土 3:7 | m³ | 1.1016 | 75.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-51 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.22 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-51 | 机械 | 乙供 | J02-01-002 | 履带式柴油打桩机 锤重 3.5t | 台班 | 0.071 | 1201.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0299 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3215 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-52 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0804 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-52 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.413 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-52 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.007 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-52 | 材料 | 乙供 | C10060202 | 灰土 3:7 | m³ | 1.1016 | 75.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-52 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.22 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-52 | 机械 | 乙供 | J02-01-002 | 履带式柴油打桩机 锤重 3.5t | 台班 | 0.055 | 1201.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0299 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4843 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-53 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1211 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-53 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.413 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-53 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.007 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-53 | 材料 | 乙供 | C10060202 | 灰土 3:7 | m³ | 1.1526 | 75.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-53 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.22 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-53 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.293 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1072 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3215 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-54 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0804 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-54 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.413 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-54 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.007 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-54 | 材料 | 乙供 | C10060202 | 灰土 3:7 | m³ | 1.1526 | 75.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-54 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.22 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-54 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.2344 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1072 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1646 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-55 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0824 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-55 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.413 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-55 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.007 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-55 | 材料 | 乙供 | C10060202 | 灰土 3:7 | m³ | 1.1526 | 75.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-55 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.22 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-55 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0973 | 198.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-55 | 机械 | 乙供 | J05-01-013 | 电动单筒慢速卷扬机 200kN | 台班 | 0.1456 | 432.954 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1072 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1181 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-56 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.059 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-56 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.413 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-56 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.007 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-56 | 材料 | 乙供 | C10060202 | 灰土 3:7 | m³ | 1.1526 | 75.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-56 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.22 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-56 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0732 | 198.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-56 | 机械 | 乙供 | J05-01-013 | 电动单筒慢速卷扬机 200kN | 台班 | 0.101 | 432.954 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1072 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1089 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-57 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0545 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-57 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.413 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-57 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.007 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-57 | 材料 | 乙供 | C10060202 | 灰土 3:7 | m³ | 1.1526 | 75.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-57 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.22 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-57 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0654 | 198.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-57 | 机械 | 乙供 | J05-01-013 | 电动单筒慢速卷扬机 200kN | 台班 | 0.0954 | 432.954 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1072 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1188 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-58 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1793 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-58 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 0.0571 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-58 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.2387 | 460.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-58 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.1287 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-58 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0424 | 165.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-58 | 机械 | 乙供 | J06-01-055 | 单轴水泥搅拌桩机 | 台班 | 0.0424 | 1367.613 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2186 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0488 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-59 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0802 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-59 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.3453 | 460.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-59 | 材料 | 乙供 | C18020401 | 高压橡胶空气管 DN20 | m | 0.07 | 20.634 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-59 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 1 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-59 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.013 | 165.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-59 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.013 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-59 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.013 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-59 | 机械 | 乙供 | J21-01-002 | 三轴式深层搅拌机 | 台班 | 0.013 | 2637.976 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3321 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-60 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.0184 | 460.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1693 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2203 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-61 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0943 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-61 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.2387 | 460.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-61 | 材料 | 乙供 | C19070231 | 高效减水剂 | kg | 6.9237 | 2.415 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-61 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.1846 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-61 | 机械 | 乙供 | J02-01-026 | 液压钻机 XU-100 | 台班 | 0.0308 | 272.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-61 | 机械 | 乙供 | J02-01-034 | 单重管旋喷机 | 台班 | 0.0308 | 1074.543 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-61 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0308 | 165.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-61 | 机械 | 乙供 | J09-01-010 | 电动多级离心清水泵 出口直径 φ100 扬程 120m以下 | 台班 | 0.0308 | 202.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-61 | 机械 | 乙供 | J09-01-021 | 泥浆泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0308 | 233.031 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-61 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0308 | 119.346 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.5544 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2639 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-62 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1128 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-62 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.2864 | 460.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-62 | 材料 | 乙供 | C19070231 | 高效减水剂 | kg | 8.4623 | 2.415 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-62 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2308 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-62 | 机械 | 乙供 | J02-01-026 | 液压钻机 XU-100 | 台班 | 0.04 | 272.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-62 | 机械 | 乙供 | J02-01-035 | 双重管旋喷机 | 台班 | 0.04 | 1190.067 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-62 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.04 | 165.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-62 | 机械 | 乙供 | J09-01-010 | 电动多级离心清水泵 出口直径 φ100 扬程 120m以下 | 台班 | 0.04 | 202.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-62 | 机械 | 乙供 | J09-01-021 | 泥浆泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.04 | 233.031 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-62 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.04 | 119.346 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-62 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.026 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0735 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.7357 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-63 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.601 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-63 | 材料 | 乙供 | C08010101 | 圆木红白松 二等 | m³ | 1.13 | 1692.903 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-63 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.5523 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-63 | 材料 | 乙供 | C22050601 | 金属周转材料摊销 | kg | 0.476 | 6.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 38.3752 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5025 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-64 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2025 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-64 | 材料 | 乙供 | C08010101 | 圆木红白松 二等 | m³ | 1.13 | 1692.903 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-64 | 机械 | 乙供 | J02-01-009 | 轨道式柴油打桩机 锤重 2.5t | 台班 | 0.101 | 1127.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-64 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.0392 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 38.2596 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.1644 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3523 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-66 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5881 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.643 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-67 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6608 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1033 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-68 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5257 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4806 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-69 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3701 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7643 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-70 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4411 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1153 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-71 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0289 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-71 | 材料 | 乙供 | C10060101 | 土 综合 | m³ | 1.179 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
PT2-71 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0567 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1153 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-72 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0289 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-72 | 材料 | 乙供 | C10060202 | 灰土 3:7 | m³ | 1.188 | 75.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-72 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0567 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.069 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-73 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0172 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-73 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.291 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-73 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.913 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-73 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.006 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2308 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0912 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-74 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0228 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-74 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.434 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-74 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 1.223 | 83.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-74 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3069 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-74 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.024 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7891 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0902 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-75 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0226 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-75 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 1.224 | 83.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-75 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.026 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0408 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1818 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-76 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0455 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-76 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.014 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-76 | 材料 | 乙供 | C09031632 | 现浇混凝土 C15-40 现场搅拌 | m³ | 0.863 | 287.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-76 | 材料 | 乙供 | C10020301 | 毛石 70~190 | m³ | 0.272 | 83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-76 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 1.96 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-76 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.066 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.1978 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1799 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-77 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0449 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-77 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.014 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-77 | 材料 | 乙供 | C09031632 | 现浇混凝土 C15-40 现场搅拌 | m³ | 1.01 | 287.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-77 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 1.96 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-77 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.066 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.5929 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0924 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-78 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.023 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-78 | 材料 | 乙供 | C10060901 | 矿渣 | m³ | 1.218 | 55.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-78 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0314 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3575 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0585 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-79 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0147 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-79 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.007 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2783 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0444 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-80 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0111 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-80 | 材料 | 乙供 | C01020200 | 槽钢 综合 | kg | 0.2006 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-80 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.0257 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-80 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0046 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0585 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-81 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0147 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-81 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.003 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-81 | 材料 | 乙供 | C22010132 | 钢脚手平台 | kg | 0.92 | 4.387 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0444 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-82 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0111 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-82 | 材料 | 乙供 | C01020200 | 槽钢 综合 | kg | 0.2006 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-82 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.0257 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-82 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0006 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-82 | 材料 | 乙供 | C22010132 | 钢脚手平台 | kg | 0.92 | 4.387 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1275 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8854 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-83 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 3.4998 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-83 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 154.5 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-83 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 875.5 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-83 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.93 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-83 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 φ40 | 台班 | 0.08 | 44.048 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-83 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 0.18 | 27.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-83 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.063 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-83 | 机械 | 乙供 | J10-01-009 | 对焊机 容量 75kVA | 台班 | 0.09 | 128.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 97.032 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.4332 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-84 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 6.6494 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-84 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 79.8 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-84 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 105 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-84 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 205 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-84 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 649.5 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-84 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 27.1 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-84 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.725 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-84 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 6.16 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-84 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 4.5 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-84 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 8.93 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-84 | 机械 | 乙供 | J08-01-058 | 摇臂钻床 钻孔直径 φ50 | 台班 | 0.14 | 29.781 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-84 | 机械 | 乙供 | J08-01-065 | 剪板机 厚度×宽度 6.3mm×2000mm | 台班 | 0.02 | 209.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-84 | 机械 | 乙供 | J08-01-073 | 型钢剪断机 剪断宽度 500mm | 台班 | 0.11 | 270.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-84 | 机械 | 乙供 | J08-01-079 | 钢板校平机 厚度×宽度 30mm×2600mm | 台班 | 0.02 | 353.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-84 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 3.5 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 106.9427 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-85 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1359 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-85 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6112 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-85 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 8.92 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-85 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.27 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-85 | 机械 | 乙供 | J03-01-008 | 履带式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.088 | 1707.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-85 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.21 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-85 | 机械 | 乙供 | J04-01-024 | 平板拖车组 30t | 台班 | 0.0263 | 1251.996 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-85 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.238 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1824 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-86 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7807 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-86 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.4973 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-86 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 4.03 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-86 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.04 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-86 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.38 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-86 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.379 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-86 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.036 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-86 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.648 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT2-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.626 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.223 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-1 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3346 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-1 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.236 | 229.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-1 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.524 | 409.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-1 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.105 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.3828 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2862 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-2 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4293 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-2 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.243 | 229.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-2 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.532 | 409.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-2 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.107 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.4806 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2662 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-3 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3112 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-3 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.233 | 229.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-3 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.528 | 409.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-3 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.106 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.4019 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4464 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-4 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6697 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-4 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.218 | 229.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-4 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.552 | 409.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-4 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.11 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.5299 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3711 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-5 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5567 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-5 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.241 | 229.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-5 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.57 | 409.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-5 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.15 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.7877 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2278 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-6 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3417 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-6 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.228 | 229.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-6 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.54 | 409.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-6 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.11 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.4776 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3496 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-7 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5243 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-7 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.234 | 229.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-7 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.546 | 409.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-7 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.11 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.5542 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1055 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-8 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1583 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-8 | 材料 | 乙供 | C03030303 | 铸铁平箅 | 套 | 1.01 | 37.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-8 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.284 | 229.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0674 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1306 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-9 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1958 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-9 | 材料 | 乙供 | C03030401 | 铸铁井盖(连座) | 套 | 1 | 199.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-9 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.005 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-9 | 材料 | 乙供 | C09031601 | 现浇混凝土 C20-10 现场搅拌 | m³ | 0.061 | 339.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-9 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.126 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.6271 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4211 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-10 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6318 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-10 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.211 | 229.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-10 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.551 | 409.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-10 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.11 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.4896 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.6782 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-11 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 3.2907 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-11 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 1020 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 φ40 | 台班 | 0.12 | 44.048 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 95.3496 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2266 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-12 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3399 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-12 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.176 | 229.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-12 | 材料 | 乙供 | C10070201 | 黏土空心砖 240×115×115 | 千块 | 0.276 | 617.638 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-12 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.109 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.2305 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1946 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-13 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2918 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-13 | 材料 | 乙供 | C09020112 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 0.086 | 276.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-13 | 材料 | 乙供 | C09050503 | 加气混凝土块 600×240×150 | 块 | 43.8 | 5.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-13 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.0276 | 409.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-13 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.1 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.6912 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2088 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-14 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3131 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-14 | 材料 | 乙供 | C09020112 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 0.081 | 276.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-14 | 材料 | 乙供 | C09050522 | 硅酸盐砌块 280×430×240 | 块 | 2.525 | 7.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-14 | 材料 | 乙供 | C09050523 | 硅酸盐砌块 430×430×240 | 块 | 0.85 | 10 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-14 | 材料 | 乙供 | C09050524 | 硅酸盐砌块 580×430×240 | 块 | 2.2 | 14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-14 | 材料 | 乙供 | C09050525 | 硅酸盐砌块 880×430×240 | 块 | 7.24 | 19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-14 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.028 | 409.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-14 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.1 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.6032 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1758 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-15 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2638 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-15 | 材料 | 乙供 | C09020112 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 0.086 | 276.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-15 | 材料 | 乙供 | C09050524 | 硅酸盐砌块 580×430×240 | 块 | 17.5421 | 14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-15 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.0276 | 409.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-15 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.1 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.6256 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5208 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-16 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6602 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-16 | 材料 | 乙供 | C09020112 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 0.086 | 276.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-16 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.1 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-16 | 材料 | 乙供 | C28010001 | 清水砖 | m³ | 1.1 | 393.082 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.1358 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1978 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-17 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2966 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-17 | 材料 | 乙供 | C09020112 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 0.086 | 276.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-17 | 材料 | 乙供 | C09050524 | 硅酸盐砌块 580×430×240 | 块 | 17.5421 | 14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-17 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.0276 | 409.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-17 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.1 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.6256 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2016 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-18 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3024 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-18 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.393 | 229.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-18 | 材料 | 乙供 | C10020301 | 毛石 70~190 | m³ | 1.122 | 83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-18 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.079 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.6756 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3483 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-19 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5225 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-19 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.393 | 229.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-19 | 材料 | 乙供 | C10020301 | 毛石 70~190 | m³ | 1.122 | 83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-19 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.079 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.6756 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2918 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-20 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4378 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-20 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.141 | 229.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-20 | 材料 | 乙供 | C10020321 | 毛石细料石 | m³ | 0.962 | 165.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-20 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.06 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.842 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5048 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-21 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.7573 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-21 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.123 | 229.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-21 | 材料 | 乙供 | C10020322 | 毛石粗料石 | m³ | 1.04 | 117.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-21 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.07 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0236 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5529 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-22 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.8292 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-22 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.136 | 229.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-22 | 材料 | 乙供 | C10020323 | 毛石方整石 | m³ | 0.964 | 195.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-22 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.06 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.4019 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3999 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-23 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5999 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-23 | 材料 | 乙供 | C09020112 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 0.393 | 276.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-23 | 材料 | 乙供 | C10020301 | 毛石 70~190 | m³ | 1.122 | 83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-23 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.079 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.0452 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4463 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-24 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6694 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-24 | 材料 | 乙供 | C09020112 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 0.119 | 276.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-24 | 材料 | 乙供 | C10020322 | 毛石粗料石 | m³ | 1.04 | 117.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-24 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.07 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.1171 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2593 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-25 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.389 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-25 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.431 | 229.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-25 | 材料 | 乙供 | C10020301 | 毛石 70~190 | m³ | 1.173 | 83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-25 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.079 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.9346 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1684 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-26 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2527 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-26 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.372 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-26 | 材料 | 乙供 | C10020301 | 毛石 70~190 | m³ | 1.173 | 83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.557 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2406 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-27 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.361 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-27 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.393 | 229.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-27 | 材料 | 乙供 | C10020301 | 毛石 70~190 | m³ | 1.122 | 83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-27 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.079 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.6756 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0852 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-28 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4907 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-28 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.029 | 229.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-28 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.834 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-28 | 材料 | 乙供 | C10020301 | 毛石 70~190 | m³ | 0.371 | 83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-28 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.81 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.02 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.026 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-28 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-28 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.015 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.1798 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3256 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-29 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4884 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-29 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.119 | 229.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-29 | 材料 | 乙供 | C10020322 | 毛石粗料石 | m³ | 1.04 | 117.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-29 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.07 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0052 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5175 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-30 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.7762 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-30 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.168 | 229.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-30 | 材料 | 乙供 | C10020322 | 毛石粗料石 | m³ | 1.04 | 117.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-30 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.06 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.2288 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0256 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-31 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0597 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-31 | 材料 | 乙供 | C09020305 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 0.0087 | 322.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-31 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.058 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0634 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0156 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-32 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0364 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-32 | 材料 | 乙供 | C09020305 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 0.0025 | 322.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-32 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.058 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0234 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0124 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-33 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0288 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-33 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.0029 | 229.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-33 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.0041 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT3-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0138 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5469 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-1 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3354 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-1 | 材料 | 乙供 | C09031632 | 现浇混凝土 C15-40 现场搅拌 | m³ | 1.004 | 287.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-1 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.1383 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-1 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.49 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-1 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.02 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-1 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.065 | 19.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-1 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.025 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.5061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5644 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-2 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2554 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-2 | 材料 | 乙供 | C09031632 | 现浇混凝土 C15-40 现场搅拌 | m³ | 0.8578 | 287.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-2 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.2762 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-2 | 材料 | 乙供 | C10020301 | 毛石 70~190 | m³ | 0.272 | 83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-2 | 材料 | 乙供 | C13011603 | 对拉螺栓 M16 | kg | 0.4647 | 6.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-2 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.956 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-2 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.315 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-2 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 2.2771 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-2 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0037 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.002 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.006 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-2 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.066 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.8979 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5875 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-3 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2853 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-3 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-3 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.2861 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-3 | 材料 | 乙供 | C13011603 | 对拉螺栓 M16 | kg | 0.534 | 6.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-3 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.956 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-3 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.315 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-3 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 3.81 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-3 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.004 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.005 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.007 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-3 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.077 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.145 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5639 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-4 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2739 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-4 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-4 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.2861 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-4 | 材料 | 乙供 | C13011603 | 对拉螺栓 M16 | kg | 0.534 | 6.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-4 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.956 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-4 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.315 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-4 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 1.2096 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-4 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.005 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.005 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.007 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-4 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.077 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.6728 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5776 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-5 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2229 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-5 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-5 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.2142 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-5 | 材料 | 乙供 | C13011603 | 对拉螺栓 M16 | kg | 0.46 | 6.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-5 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 1.304 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-5 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.315 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-5 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 3.96 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-5 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.004 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.005 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.007 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-5 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.077 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.1538 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4393 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-6 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1948 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-6 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-6 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.2142 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-6 | 材料 | 乙供 | C13011603 | 对拉螺栓 M16 | kg | 0.46 | 6.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-6 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 1.304 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-6 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.315 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-6 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 1.5078 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-6 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.005 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.005 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.007 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-6 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.077 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.892 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4417 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-7 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1985 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-7 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-7 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.2342 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-7 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 1.468 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-7 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.315 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-7 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 3.96 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-7 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0053 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.005 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.007 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-7 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.077 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.1366 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.387 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-8 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.151 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-8 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-8 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.2342 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-8 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 1.468 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-8 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.315 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-8 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 1.5993 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-8 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0065 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.005 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.007 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-8 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.077 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.951 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3172 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-9 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1065 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-9 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-9 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.637 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-9 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 1.85 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-9 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.315 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-9 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 0.768 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-9 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.001 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.001 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.001 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-9 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.077 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.6616 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3045 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-10 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1022 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-10 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-10 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.637 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-10 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 1.85 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-10 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.315 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-10 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 1.5404 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-10 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.002 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.001 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.001 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-10 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.077 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.7818 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.454 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-11 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1826 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-11 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-11 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.1295 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-11 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 1.887 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-11 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.315 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-11 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 2.43 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-11 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.002 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.003 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.004 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-11 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.077 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.859 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.436 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-12 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1754 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-12 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-12 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.1295 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-12 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 1.887 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-12 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.315 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-12 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 1.5656 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-12 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.003 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.003 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.004 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-12 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.077 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.8124 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8672 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-13 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.0286 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-13 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.555 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-13 | 材料 | 乙供 | C09031637 | 现浇混凝土 C40-40 现场搅拌 | m³ | 0.4541 | 374.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-13 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.4411 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-13 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.4 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-13 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.21 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-13 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 4.782 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-13 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 18.483 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-13 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.015 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.027 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.036 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-13 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.0355 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8018 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-14 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.9848 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-14 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.555 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-14 | 材料 | 乙供 | C09031637 | 现浇混凝土 C40-40 现场搅拌 | m³ | 0.4541 | 374.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-14 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.4411 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-14 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.4 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-14 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.21 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-14 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 5.4993 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-14 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 3.008 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-14 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.024 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.027 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.036 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-14 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.6257 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5867 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-15 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.4727 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-15 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.555 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-15 | 材料 | 乙供 | C09031637 | 现浇混凝土 C40-40 现场搅拌 | m³ | 0.4541 | 374.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-15 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.635 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-15 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.4 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-15 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.21 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-15 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 5.548 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-15 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 20.113 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-15 | 材料 | 乙供 | C22010443 | 内模定型加固圈 | kg | 0.017 | 5.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.03 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.039 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-15 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.8125 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2965 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-16 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.2795 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-16 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-16 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.635 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-16 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.51 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-16 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.21 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-16 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 6.3802 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-16 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 3.821 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-16 | 材料 | 乙供 | C22010443 | 内模定型加固圈 | kg | 0.0246 | 5.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0302 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0392 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-16 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.0594 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.152 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-17 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4941 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-17 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-17 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.321 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-17 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.42 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-17 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.21 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-17 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 8.863 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-17 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.009 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.016 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.021 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-17 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-17 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.003 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.7812 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1621 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-18 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6786 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-18 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-18 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.2102 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-18 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 2.412 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-18 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.21 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-18 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 9.796 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-18 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0034 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.007 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.009 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-18 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-18 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.004 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.7273 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7567 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-19 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.0679 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-19 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.555 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-19 | 材料 | 乙供 | C09031637 | 现浇混凝土 C40-40 现场搅拌 | m³ | 0.4541 | 374.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-19 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.4436 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-19 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 2.38 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-19 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.18 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-19 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 6.043 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-19 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 11.42 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-19 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.004 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.037 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.049 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-19 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-19 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.012 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.0367 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5645 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-20 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.9341 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-20 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.555 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-20 | 材料 | 乙供 | C09031637 | 现浇混凝土 C40-40 现场搅拌 | m³ | 0.4541 | 374.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-20 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.4436 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-20 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 2.38 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-20 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.18 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-20 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 6.043 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-20 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 2.063 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-20 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.013 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.037 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.049 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-20 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-20 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.015 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.6257 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9375 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-21 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.1809 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-21 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-21 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.7349 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-21 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 2.892 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-21 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.18 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-21 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 8.084 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-21 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0563 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.061 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.08 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-21 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-21 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.051 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.2007 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6826 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-22 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.011 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-22 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-22 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.7349 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-22 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 2.892 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-22 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.18 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-22 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 8.084 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-22 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 4.0113 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-22 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.009 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-22 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.061 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.08 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-22 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-22 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.038 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.7038 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1192 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-23 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.3021 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-23 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-23 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.6531 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-23 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 5.287 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-23 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.21 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-23 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 5.8188 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-23 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 6.9371 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-23 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 13.86 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-23 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.013 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-23 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.039 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.051 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-23 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-23 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.021 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.8577 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8736 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-24 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.1384 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-24 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-24 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.6531 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-24 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 5.287 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-24 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.21 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-24 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 5.8188 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-24 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 6.9371 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-24 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 3.053 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-24 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.013 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-24 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0392 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-24 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0513 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-24 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-24 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.046 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.6324 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9948 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-25 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5425 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-25 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-25 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.2351 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-25 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 3.304 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-25 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.215 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-25 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 5.355 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-25 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0861 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.009 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.014 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-25 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-25 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.0914 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.9595 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0497 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-26 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.238 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-26 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-26 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.2312 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-26 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 7.428 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-26 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.295 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-26 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 3.2181 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-26 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 8.582 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-26 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0835 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-26 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.028 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.044 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-26 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-26 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.0914 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.6291 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2209 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-27 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.7238 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-27 | 材料 | 乙供 | C09031613 | 现浇混凝土 C25-20 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 333.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-27 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.4322 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-27 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 5.214 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-27 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.486 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-27 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.2461 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-27 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 4.2385 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-27 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 6.7158 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-27 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.021 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.022 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.028 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-27 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-27 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.04 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.0948 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0832 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-28 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6318 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-28 | 材料 | 乙供 | C09031613 | 现浇混凝土 C25-20 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 333.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-28 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.4322 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-28 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 5.214 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-28 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.486 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-28 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.2461 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-28 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 4.2385 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-28 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 2.265 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-28 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.021 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0221 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0281 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-28 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-28 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.04 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.0686 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1685 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-29 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.682 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-29 | 材料 | 乙供 | C09031613 | 现浇混凝土 C25-20 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 333.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-29 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.3217 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-29 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 6.715 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-29 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.5176 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-29 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1.5431 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-29 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 3.6927 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-29 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 8.697 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-29 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.019 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.016 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.022 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-29 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-29 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.021 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.0412 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0394 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-30 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5959 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-30 | 材料 | 乙供 | C09031613 | 现浇混凝土 C25-20 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 333.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-30 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.3217 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-30 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 6.715 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-30 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.5176 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-30 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1.5431 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-30 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 3.6927 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-30 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 2.768 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-30 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.008 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.016 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.022 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-30 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-30 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.021 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.8155 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5768 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-31 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.9498 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-31 | 材料 | 乙供 | C09031613 | 现浇混凝土 C25-20 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 333.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-31 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.4361 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-31 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 5.763 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-31 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.483 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-31 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1.2731 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-31 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 4.6776 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-31 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 8.126 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-31 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0144 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0288 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0396 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-31 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.1136 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-31 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.02 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.8827 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3935 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-32 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.8286 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-32 | 材料 | 乙供 | C09031613 | 现浇混凝土 C25-20 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 333.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-32 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.4383 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-32 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 5.763 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-32 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.483 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-32 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1.2731 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-32 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 4.6776 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-32 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 2.693 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-32 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0144 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0289 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0398 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-32 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.1136 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-32 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.02 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.0249 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2518 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-33 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0804 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-33 | 材料 | 乙供 | C09031812 | 水工现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 316.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-33 | 材料 | 乙供 | C13011601 | 对拉螺栓 M12 | kg | 0.12 | 6.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-33 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 2.4667 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-33 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.291 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-33 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 0.814 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-33 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.001 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.001 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-33 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.001 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-33 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.077 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-33 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.01 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.5993 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2449 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-34 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0759 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-34 | 材料 | 乙供 | C09031812 | 水工现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 316.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-34 | 材料 | 乙供 | C13011601 | 对拉螺栓 M12 | kg | 0.12 | 6.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-34 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 1.85 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-34 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.291 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-34 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 0.814 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-34 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.001 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.001 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.001 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-34 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.077 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-34 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.01 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.5899 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9434 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-35 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5004 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-35 | 材料 | 乙供 | C09031812 | 水工现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 316.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-35 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.4321 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-35 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.4656 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-35 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.151 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-35 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 2.16 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-35 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 9.148 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-35 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.009 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.02 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-35 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.026 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-35 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-35 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.015 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.9641 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8278 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-36 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4246 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-36 | 材料 | 乙供 | C09031812 | 水工现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 316.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-36 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.4321 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-36 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.4658 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-36 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.151 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-36 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 2.16 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-36 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 2.5 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-36 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0092 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.02 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-36 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.026 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-36 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-36 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.015 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.8514 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5873 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-37 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.9173 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-37 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-37 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.4551 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-37 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.7217 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-37 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.318 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-37 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.7148 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-37 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 3.456 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-37 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 14.6368 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-37 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0162 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.035 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0416 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-37 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-37 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.02 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.4188 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4009 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-38 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.7931 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-38 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-38 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.4551 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-38 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.7217 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-38 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.318 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-38 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.7148 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-38 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 3.456 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-38 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 4.061 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-38 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0162 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.035 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-38 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0416 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-38 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-38 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.02 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.8743 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1788 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-39 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6696 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-39 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 2.819 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-39 | 材料 | 乙供 | C09031613 | 现浇混凝土 C25-20 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 333.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-39 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.63 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-39 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.7026 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-39 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.205 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-39 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 5.7168 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-39 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 2.168 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-39 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 10.681 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-39 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.016 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.03 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-39 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.045 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-39 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-39 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.032 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.6996 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0172 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-40 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5634 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-40 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 2.819 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-40 | 材料 | 乙供 | C09031613 | 现浇混凝土 C25-20 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 333.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-40 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.63 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-40 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.7026 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-40 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.205 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-40 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 5.7168 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-40 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 2.168 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-40 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 2.617 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-40 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.016 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.024 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-40 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.036 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-40 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-40 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.032 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.4978 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3838 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-41 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.7901 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-41 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 2.829 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-41 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-41 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.641 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-41 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.7026 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-41 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.205 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-41 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 5.7168 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-41 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 2.168 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-41 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 10.681 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-41 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.016 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.03 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.045 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-41 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-41 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.032 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.4144 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9705 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-42 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.1727 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-42 | 材料 | 乙供 | C09031613 | 现浇混凝土 C25-20 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 333.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-42 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.621 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-42 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.927 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-42 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.5431 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-42 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 2.7687 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-42 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 15.724 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-42 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0194 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.032 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.042 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-42 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-42 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.04 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.5159 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7281 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-43 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.011 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-43 | 材料 | 乙供 | C09031613 | 现浇混凝土 C25-20 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 333.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-43 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.621 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-43 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.927 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-43 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.5431 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-43 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 2.7687 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-43 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 2.888 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-43 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0194 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0322 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-43 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0422 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-43 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-43 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.04 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.9564 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1285 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-44 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.2781 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-44 | 材料 | 乙供 | C09031613 | 现浇混凝土 C25-20 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 333.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-44 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.621 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-44 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 1.4168 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-44 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.6928 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-44 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 3.8923 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-44 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 17.913 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-44 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.037 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-44 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.031 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-44 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0407 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-44 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-44 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.055 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.4768 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5455 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-45 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2332 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-45 | 材料 | 乙供 | C09031633 | 现浇混凝土 C20-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 304.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-45 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.4531 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-45 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 3.678 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-45 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.677 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-45 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 0.121 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-45 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 9.83 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-45 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.009 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-45 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.012 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-45 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.015 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-45 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.077 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-45 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.015 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.715 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5197 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-46 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2198 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-46 | 材料 | 乙供 | C09031633 | 现浇混凝土 C20-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 304.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-46 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.4531 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-46 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 3.678 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-46 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.677 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-46 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 0.121 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-46 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 2.1352 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-46 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0095 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-46 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.012 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-46 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.015 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-46 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.077 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-46 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.015 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.2579 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6967 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-47 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3258 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-47 | 材料 | 乙供 | C09031633 | 现浇混凝土 C20-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 304.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-47 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.4867 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-47 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 4.7175 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-47 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 1.01 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-47 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 0.157 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-47 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 7.65 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-47 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.041 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.01 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-47 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.013 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-47 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.077 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-47 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.053 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.5837 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6649 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-48 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3087 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-48 | 材料 | 乙供 | C09031633 | 现浇混凝土 C20-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 304.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-48 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.4867 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-48 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 4.7175 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-48 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 1.01 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-48 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 0.157 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-48 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 2.0067 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-48 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0552 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-48 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.01 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-48 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.013 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-48 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.077 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-48 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.053 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.7222 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6413 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-49 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3322 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-49 | 材料 | 乙供 | C09031633 | 现浇混凝土 C20-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 304.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-49 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.4218 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-49 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 4.2563 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-49 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.54 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-49 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 0.105 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-49 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 3.801 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-49 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.035 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.017 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-49 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.026 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-49 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.069 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-49 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.045 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.8823 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.292 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-50 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.7215 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-50 | 材料 | 乙供 | C09031633 | 现浇混凝土 C20-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 304.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-50 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.6177 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-50 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 2.046 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-50 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3194 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-50 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 3.048 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-50 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 12.94 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-50 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.007 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.017 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-50 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.022 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-50 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.125 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-50 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.015 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.2271 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4012 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-51 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.7943 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-51 | 材料 | 乙供 | C09031633 | 现浇混凝土 C20-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 304.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-51 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.6023 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-51 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 1.683 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-51 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3021 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-51 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 2.1381 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-51 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 14.513 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-51 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.008 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.019 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-51 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.025 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-51 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.125 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-51 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.015 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.3367 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4661 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-52 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.8374 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-52 | 材料 | 乙供 | C09031633 | 现浇混凝土 C20-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 304.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-52 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.6311 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-52 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 3.176 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-52 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.487 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-52 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 2.037 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-52 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 8.671 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-52 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.015 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-52 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.014 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-52 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.017 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-52 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-52 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.025 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.9498 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2733 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-53 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.709 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-53 | 材料 | 乙供 | C09031633 | 现浇混凝土 C20-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 304.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-53 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.4125 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-53 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 2.898 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-53 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.376 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-53 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 2.037 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-53 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 8.899 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-53 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.006 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-53 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.011 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-53 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.014 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-53 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-53 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.015 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.6523 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9491 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-54 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5624 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-54 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 0.25 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-54 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.204 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-54 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 1.258 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-54 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.102 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-54 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.041 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-54 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.001 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-54 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.005 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-54 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.04 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-54 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.014 | 19.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-54 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.062 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9837 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3161 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-55 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1526 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-55 | 材料 | 乙供 | C09031632 | 现浇混凝土 C15-40 现场搅拌 | m³ | 0.173 | 287.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-55 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.05 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-55 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.888 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-55 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.098 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-55 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.008 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-55 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.001 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-55 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.001 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-55 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.01 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-55 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.021 | 19.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-55 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.01 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2868 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0507 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-56 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.2323 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-56 | 材料 | 乙供 | C09031612 | 现浇混凝土 C20-20 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 315.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-56 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.015 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-56 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.781 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-56 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.261 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-56 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.081 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-56 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.016 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-56 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.017 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-56 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-56 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.015 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.0787 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.0323 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-57 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.8881 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-57 | 材料 | 乙供 | C09031612 | 现浇混凝土 C20-20 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 315.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-57 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.0155 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-57 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 3.826 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-57 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 1.116 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-57 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.1281 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-57 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.018 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-57 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.02 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-57 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.06 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-57 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.055 | 19.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-57 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.142 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.7776 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.8839 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-58 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.7389 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-58 | 材料 | 乙供 | C09031612 | 现浇混凝土 C20-20 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 315.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-58 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.3221 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-58 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 4.289 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-58 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 1.1081 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-58 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.2416 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-58 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.018 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-58 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.026 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-58 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-58 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.417 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.5215 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0103 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-59 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0412 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-59 | 材料 | 乙供 | C11010907 | PVC阴阳角线 30×30 | m | 1.01 | 3.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-59 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.0023 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-59 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 0.153 | 0.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-59 | 材料 | 乙供 | C22031001 | 石料切割锯片 φ150 | 片 | 0.0237 | 39.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.091 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1298 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-60 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1946 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-60 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.026 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0337 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0151 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-61 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0229 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-61 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.01 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3976 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0253 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-62 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.038 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-62 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.021 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8349 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6798 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-63 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.42 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-63 | 材料 | 乙供 | C09031612 | 现浇混凝土 C20-20 现场搅拌 | m³ | 1.014 | 315.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-63 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.1813 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-63 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.321 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-63 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0296 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-63 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.001 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-63 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.15 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-63 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.03 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.4264 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8256 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-64 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4564 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-64 | 材料 | 乙供 | C09021801 | 高强灌浆料 | kg | 1980 | 2.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-64 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.113 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-64 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.5589 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-64 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.036 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-64 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.009 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-64 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.045 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-64 | 机械 | 乙供 | J11-01-019 | 电动空气压缩机 排气量 6m³/min | 台班 | 0.09 | 243.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 94.7914 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0284 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-65 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5072 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-65 | 材料 | 乙供 | C09021801 | 高强灌浆料 | kg | 2200 | 2.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-65 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.148 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-65 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.621 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-65 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.04 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-65 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.01 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-65 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.052 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-65 | 机械 | 乙供 | J11-01-019 | 电动空气压缩机 排气量 6m³/min | 台班 | 0.1 | 243.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 105.3248 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6309 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-66 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3092 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-66 | 材料 | 乙供 | C09020303 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 0.001 | 364.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-66 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.004 | 341.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-66 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.799 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-66 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 3.08 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-66 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.155 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-66 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 2.896 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-66 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.018 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-66 | 材料 | 乙供 | C22050102 | 砖地模 | m² | 0.5902 | 52.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-66 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.012 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-66 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.01 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-66 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.125 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-66 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.002 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.5066 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7828 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-67 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4106 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-67 | 材料 | 乙供 | C09020303 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 0.0015 | 364.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-67 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.004 | 341.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-67 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.976 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-67 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 2.691 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-67 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-67 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 3.8765 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-67 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.025 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-67 | 材料 | 乙供 | C22050102 | 砖地模 | m² | 0.2976 | 52.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-67 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.018 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-67 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.02 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-67 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.125 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-67 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.002 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.5482 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1443 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-68 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6485 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-68 | 材料 | 乙供 | C09020303 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 0.002 | 364.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-68 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.004 | 341.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-68 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 1.029 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-68 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 2.24 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-68 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.18 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-68 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 6.637 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-68 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.031 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-68 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.021 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-68 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.02 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-68 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.125 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-68 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.021 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.7365 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9264 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-69 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4857 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-69 | 材料 | 乙供 | C09020303 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 0.001 | 364.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-69 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.004 | 341.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-69 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 1.528 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-69 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 4.18 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-69 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.251 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-69 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0455 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-69 | 材料 | 乙供 | C22050102 | 砖地模 | m² | 0.76 | 52.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-69 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.018 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-69 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.021 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-69 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.125 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-69 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.056 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.3245 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4081 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-70 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.177 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-70 | 材料 | 乙供 | C09020303 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 0.002 | 364.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-70 | 材料 | 乙供 | C09031602 | 现浇混凝土 C25-10 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 365.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-70 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 1.719 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-70 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 4.239 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-70 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.418 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-70 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 0.412 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-70 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.008 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-70 | 材料 | 乙供 | C22050102 | 砖地模 | m² | 0.128 | 52.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-70 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.098 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-70 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.113 | 19.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-70 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.012 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.0215 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5782 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-71 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2401 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-71 | 材料 | 乙供 | C09031602 | 现浇混凝土 C25-10 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 365.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-71 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.4019 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-71 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.06 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-71 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 6.738 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-71 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.765 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-71 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 0.0874 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-71 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.004 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-71 | 材料 | 乙供 | C22050102 | 砖地模 | m² | 0.117 | 52.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-71 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.008 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-71 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.011 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-71 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.113 | 19.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-71 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.01 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-71 | 机械 | 乙供 | J10-01-024 | 点焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.368 | 106.947 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.0743 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.3975 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-72 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 4.692 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-72 | 材料 | 乙供 | C01020302 | 等边角钢 边长50以下 | kg | 369 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-72 | 材料 | 乙供 | C09031602 | 现浇混凝土 C25-10 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 365.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-72 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 8.672 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-72 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 7.299 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-72 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.37 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-72 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.69 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-72 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.29 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-72 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.9 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-72 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.787 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-72 | 材料 | 乙供 | C22050102 | 砖地模 | m² | 0.117 | 52.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-72 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.011 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-72 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.113 | 19.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-72 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.16 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-72 | 机械 | 乙供 | J10-01-024 | 点焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.316 | 106.947 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 44.7183 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1507 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-73 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.2519 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-73 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 5 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-73 | 材料 | 乙供 | C09031602 | 现浇混凝土 C25-10 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 365.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-73 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.3871 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-73 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.31 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-73 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 4.8175 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-73 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.803 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-73 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.195 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-73 | 材料 | 乙供 | C22050102 | 砖地模 | m² | 0.638 | 52.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-73 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.079 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-73 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.04 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-73 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.113 | 19.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-73 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.156 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-73 | 机械 | 乙供 | J10-01-024 | 点焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.187 | 106.947 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.362 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.63 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-74 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 3.809 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-74 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1020 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-74 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 8.8 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-74 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.021 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-74 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.485 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-74 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.32 | 198.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-74 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 φ40 | 台班 | 0.09 | 44.048 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-74 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 0.46 | 27.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-74 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.286 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 96.312 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.104 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-75 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.5721 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-75 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 1030 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-75 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.961 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-75 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.05 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-75 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.12 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-75 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.021 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-75 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.485 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-75 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 φ40 | 台班 | 0.09 | 44.048 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-75 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 0.46 | 27.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-75 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.286 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-75 | 机械 | 乙供 | J10-01-010 | 对焊机 容量 150kVA | 台班 | 0.11 | 133.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 96.6273 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7436 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-76 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 4.1184 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-76 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 1030 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-76 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.1043 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-76 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.021 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-76 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.485 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-76 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 φ40 | 台班 | 0.09 | 44.048 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-76 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 0.46 | 27.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-76 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.286 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-76 | 机械 | 乙供 | J10-01-010 | 对焊机 容量 150kVA | 台班 | 0.115 | 133.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 96.8426 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4423 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-77 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 9.2884 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-77 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1100 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-77 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 36 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-77 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 4.39 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 148.3357 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0202 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-78 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.005 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-78 | 材料 | 乙供 | C06080201 | 挤压套筒 | 个 | 1.002 | 7.85 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1573 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0393 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-79 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0099 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-79 | 材料 | 乙供 | C06080211 | 钢筋螺纹连接套筒 φ20以内 | 套 | 1.01 | 2.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-79 | 材料 | 乙供 | C18081301 | 塑料保护帽 | 个 | 1.1 | 2.622 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-79 | 材料 | 乙供 | C18081302 | 塑料密封帽 | 个 | 1.1 | 3.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-79 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 φ40 | 台班 | 0.016 | 44.048 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1723 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0537 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-80 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0133 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-80 | 材料 | 乙供 | C06080212 | 钢筋螺纹连接套筒 φ25以内 | 套 | 1.01 | 2.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-80 | 材料 | 乙供 | C18081301 | 塑料保护帽 | 个 | 1.1 | 2.622 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-80 | 材料 | 乙供 | C18081302 | 塑料密封帽 | 个 | 1.1 | 3.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-80 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 φ40 | 台班 | 0.021 | 44.048 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1847 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0678 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-81 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.017 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-81 | 材料 | 乙供 | C06080213 | 钢筋螺纹连接套筒 Φ30以内 | 套 | 1.01 | 4.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-81 | 材料 | 乙供 | C18081301 | 塑料保护帽 | 个 | 1.1 | 2.622 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-81 | 材料 | 乙供 | C18081302 | 塑料密封帽 | 个 | 1.1 | 3.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-81 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 φ40 | 台班 | 0.026 | 44.048 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2255 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0202 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-82 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.005 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-82 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.753 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-82 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.31 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-82 | 材料 | 乙供 | C19091211 | 强力植筋胶 | kg | 0.064 | 15.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-82 | 材料 | 乙供 | C22030202 | 合金钻头 φ16 | 支 | 0.013 | 12.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-82 | 材料 | 乙供 | C22030511 | 电动钢刷片 | 支 | 0.1 | 11.008 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-82 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.09 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1488 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1065 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-83 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0251 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-83 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.894 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-83 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.9 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-83 | 材料 | 乙供 | C19091211 | 强力植筋胶 | kg | 0.248 | 15.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-83 | 材料 | 乙供 | C22030203 | 合金钻头 φ25 | 支 | 0.043 | 24.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-83 | 材料 | 乙供 | C22030511 | 电动钢刷片 | 支 | 0.1 | 11.008 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-83 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 φ40 | 台班 | 0.0125 | 44.048 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-83 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.15 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3006 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1557 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-84 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0382 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-84 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 1.155 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-84 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.26 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-84 | 材料 | 乙供 | C19091211 | 强力植筋胶 | kg | 0.384 | 15.279 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-84 | 材料 | 乙供 | C22030204 | 合金钻头 φ35 | 支 | 0.061 | 50.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-84 | 材料 | 乙供 | C22030511 | 电动钢刷片 | 支 | 0.1 | 11.008 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-84 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 φ40 | 台班 | 0.0148 | 44.048 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-84 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.26 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4456 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-85 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.9946 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-85 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 5.9919 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-85 | 材料 | 乙供 | C01020701 | 铁件 钢筋 | kg | 220 | 4.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-85 | 材料 | 乙供 | C01020702 | 铁件 型钢 | kg | 880 | 4.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-85 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 32.8 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-85 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 6.39 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-85 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.78 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-85 | 机械 | 乙供 | J08-01-058 | 摇臂钻床 钻孔直径 φ50 | 台班 | 0.05 | 29.781 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-85 | 机械 | 乙供 | J08-01-072 | 剪板机 厚度×宽度 40mm×3100mm | 台班 | 0.002 | 619.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-85 | 机械 | 乙供 | J08-01-073 | 型钢剪断机 剪断宽度 500mm | 台班 | 0.011 | 270.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-85 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 5.871 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 108.9342 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-86 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.6508 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-86 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 7.3568 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-86 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 791.2 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-86 | 材料 | 乙供 | C01030105 | 薄钢板 4mm以下 | kg | 248.4 | 5.042 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-86 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 20.76 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-86 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 5.07 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-86 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.415 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-86 | 机械 | 乙供 | J08-01-058 | 摇臂钻床 钻孔直径 φ50 | 台班 | 0.01 | 29.781 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-86 | 机械 | 乙供 | J08-01-072 | 剪板机 厚度×宽度 40mm×3100mm | 台班 | 0.002 | 619.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-86 | 机械 | 乙供 | J08-01-073 | 型钢剪断机 剪断宽度 500mm | 台班 | 0.011 | 270.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-86 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 3.45 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 105.589 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-87 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3948 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-87 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 3.5921 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-87 | 材料 | 乙供 | C01030105 | 薄钢板 4mm以下 | kg | 108.4 | 5.042 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-87 | 材料 | 乙供 | C02040120 | 焊接钢管 DN150 | kg | 950.2 | 4.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-87 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 12 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-87 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 3.168 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-87 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.768 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-87 | 机械 | 乙供 | J08-01-072 | 剪板机 厚度×宽度 40mm×3100mm | 台班 | 0.0005 | 619.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-87 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.52 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-87 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 1.387 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 94.4951 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-88 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.0555 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-88 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.7378 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-88 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 14.4 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-88 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.162 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-88 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.018 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-88 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.036 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-88 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.68 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0115 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-89 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.8393 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-89 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.6454 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-89 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.08 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-89 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 3.7 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-89 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.737 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-89 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.209 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-89 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.018 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-89 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.036 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-89 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.194 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-89 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4766 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-90 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.1525 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-90 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.351 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-90 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.269 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-90 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3276 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-90 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0162 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-90 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0342 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-90 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2115 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-90 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2063 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-91 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.6253 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-91 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.5537 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-91 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.659 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-91 | 材料 | 乙供 | C13010500 | 高强螺栓 综合 | kg | 1010 | 9.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-91 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1098 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 199.3643 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-92 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1831 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-92 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0785 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-92 | 材料 | 乙供 | C13011402 | 化学锚栓 32以下 | 支 | 1 | 37.578 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-92 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.12 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-92 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7516 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-93 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1221 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-93 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0524 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-93 | 材料 | 乙供 | C13011401 | 化学锚栓 16以下 | 支 | 1 | 16.768 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-93 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.1 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-93 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.167 | 33.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-93 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3696 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-94 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1025 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-94 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.1598 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-94 | 材料 | 乙供 | C01040101 | 钢丝绳 φ8以下 | kg | 0.0233 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-94 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0008 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-94 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0383 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-94 | 机械 | 乙供 | J04-01-024 | 平板拖车组 30t | 台班 | 0.051 | 1251.996 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-94 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0507 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-95 | 机械 | 乙供 | J04-01-024 | 平板拖车组 30t | 台班 | 0.0065 | 1251.996 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-96 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0396 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-96 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2599 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-96 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.213 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-96 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.073 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-96 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.316 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-96 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.087 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-96 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.123 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-96 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.0418 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-96 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0065 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-96 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.043 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-96 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.008 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-96 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.469 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-96 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4559 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-97 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8018 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-97 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2004 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-97 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.3259 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-97 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.081 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-97 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.818 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-97 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.078 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-97 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.169 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-97 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.051 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-97 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.007 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-97 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.044 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-97 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.012 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-97 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.423 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-97 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.056 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-98 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2765 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-98 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0691 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-98 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.055 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-98 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.425 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-98 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.05 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-98 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.101 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-98 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.032 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-98 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.004 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-98 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.031 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-98 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.006 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-98 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.066 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-98 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5825 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-99 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3661 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-99 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0915 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-99 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.068 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-99 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.03 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-99 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.126 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-99 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.035 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-99 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.005 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-99 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.143 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-99 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.007 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-99 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6606 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-100 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7483 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-100 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.187 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-100 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.315 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-100 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.438 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-100 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.087 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-100 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.386 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-100 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.237 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-100 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.07 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-100 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0139 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-100 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.013 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-100 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.02 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-100 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.165 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2205 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-101 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1894 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-101 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1507 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-101 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.2835 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-101 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0013 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-101 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.036 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-101 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.105 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-101 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.01 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-101 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.01 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3396 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5136 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-102 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1284 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-102 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2.643 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-102 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.01 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-102 | 材料 | 乙供 | C09031602 | 现浇混凝土 C25-10 现场搅拌 | m³ | 0.06 | 365.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-102 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.531 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-102 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.205 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-102 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.072 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-102 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0095 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-102 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.091 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-102 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.138 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-102 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.015 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-102 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.273 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6099 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-103 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4026 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-103 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1007 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-103 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.3 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-103 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.007 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-103 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.068 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-103 | 材料 | 乙供 | C09050104 | 预制钢筋混凝土过梁 | m³ | 1.01 | 1108.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-103 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.126 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-103 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.035 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-103 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.005 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-103 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.143 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-103 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.007 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-103 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 23.3531 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-104 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7859 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-104 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1966 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-104 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.315 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-104 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 3.33 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-104 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0012 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-104 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.078 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-104 | 材料 | 乙供 | C09050107 | 预制轻骨料混凝土墙板 | m³ | 1.01 | 878.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-104 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.76 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-104 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.215 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-104 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.05 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-104 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.009 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-104 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.013 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-104 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.02 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-104 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.386 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-104 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 19.3189 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-105 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7936 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-105 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1985 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-105 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.315 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-105 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.301 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-105 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.08 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-105 | 材料 | 乙供 | C09050110 | 预制钢筋混凝土空心板 | m³ | 1.01 | 1219.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-105 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.2121 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-105 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.22 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-105 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.05 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-105 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0131 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-105 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.013 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-105 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.019 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-105 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1568 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-105 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 25.7361 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-106 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7483 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-106 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.187 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-106 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.315 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-106 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.438 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-106 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.087 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-106 | 材料 | 乙供 | C09050111 | 预制钢筋混凝土平板 | m³ | 1.01 | 1115.342 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-106 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.386 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-106 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.237 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-106 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.07 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-106 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0139 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-106 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.013 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-106 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.02 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-106 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.165 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-106 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 23.7504 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-107 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1321 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-107 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1507 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-107 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.252 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-107 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.001 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-107 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.042 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-107 | 材料 | 乙供 | C09050112 | 预制钢筋混凝土地沟盖板 | m³ | 1.01 | 1216.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-107 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.105 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-107 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.01 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-107 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.01 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-107 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 24.9345 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-108 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4929 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-108 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1233 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-108 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.2112 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-108 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 0.0017 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-108 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0011 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-108 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.038 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-108 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.1231 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-108 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.003 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-108 | 材料 | 乙供 | C28010004 | 装配式预制混凝土基础 | m³ | 1.005 | 2311.583 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-108 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.143 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-108 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.0035 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-108 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.453 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-108 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 47.0187 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-109 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3494 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-109 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.8152 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-109 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.325 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-109 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 0.325 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-109 | 材料 | 乙供 | C06080201 | 挤压套筒 | 个 | 0.2355 | 7.85 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-109 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 0.0028 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-109 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0015 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-109 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.068 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-109 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.876 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-109 | 材料 | 乙供 | C13010213 | 镀锌六角螺栓 M20×80 | 个 | 0.0505 | 2.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-109 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.005 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-109 | 材料 | 乙供 | C28010005 | 装配式预制混凝土柱 | m³ | 1.005 | 2882.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-109 | 机械 | 乙供 | J03-01-008 | 履带式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.053 | 1707.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-109 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.007 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-109 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.816 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-109 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 59.0706 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-110 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1512 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-110 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3528 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-110 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.325 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-110 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 0.1331 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-110 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 0.0028 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-110 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0011 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-110 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.068 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-110 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.876 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-110 | 材料 | 乙供 | C13010213 | 镀锌六角螺栓 M20×80 | 个 | 0.0505 | 2.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-110 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.005 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-110 | 材料 | 乙供 | C28010006 | 装配式预制混凝土梁 | m³ | 1.005 | 2774.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-110 | 机械 | 乙供 | J03-01-008 | 履带式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.051 | 1707.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-110 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.007 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-110 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.816 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-110 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 56.8236 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-111 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0549 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-111 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.0423 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-111 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.315 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-111 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 0.0025 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-111 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.015 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-111 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.078 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-111 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.876 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-111 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0102 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-111 | 材料 | 乙供 | C28010007 | 装配式预制混凝土板 | m³ | 1.005 | 2375.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-111 | 机械 | 乙供 | J03-01-008 | 履带式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.0415 | 1707.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-111 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.015 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-111 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.816 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-111 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 49.5838 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1393 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.325 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-112 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.315 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-112 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 0.0026 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-112 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.015 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-112 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.078 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-112 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.325 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-112 | 材料 | 乙供 | C28010010 | 装配式预制混凝土外墙板 | m³ | 1.005 | 2667.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-112 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.0945 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-112 | 机械 | 乙供 | J03-01-008 | 履带式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.0221 | 1707.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-112 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.0162 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-112 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5582 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-112 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 54.9488 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-113 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1337 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-113 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3122 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-113 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.315 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-113 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 0.0024 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-113 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.015 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-113 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.078 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-113 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.226 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-113 | 材料 | 乙供 | C28010011 | 装配式预制混凝土内墙板 | m³ | 1.005 | 2238.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-113 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.0913 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-113 | 机械 | 乙供 | J03-01-008 | 履带式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.0218 | 1707.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-113 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.0162 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-113 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5189 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-113 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 46.3111 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1734 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4045 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-114 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.2676 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-114 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.9975 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-114 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 0.0018 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-114 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0019 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-114 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.0065 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-114 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.459 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-114 | 材料 | 乙供 | C22010443 | 内模定型加固圈 | kg | 0.7097 | 5.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-114 | 材料 | 乙供 | C28010012 | 装配式预制混凝土女儿墙 | m³ | 1.005 | 2302.611 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-114 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.0526 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-114 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.02 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-114 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.165 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-114 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 46.7767 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-115 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3405 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-115 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.7947 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-115 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2.6123 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-115 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.009 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-115 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.0058 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-115 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.498 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-115 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.075 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-115 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0088 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-115 | 材料 | 乙供 | C28010013 | 装配式预制混凝土压顶 | m³ | 1.005 | 2309.938 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-115 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.078 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-115 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.154 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-115 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.022 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-115 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.268 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-115 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 47.5704 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-116 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3217 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-116 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.7505 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-116 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2.6123 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-116 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.009 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-116 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.0058 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-116 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.498 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-116 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.075 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-116 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0088 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-116 | 材料 | 乙供 | C28010149 | 装配式混凝土柱帽 | m³ | 1.005 | 2378.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-116 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.069 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-116 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1345 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-116 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.013 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-116 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2578 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-116 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 48.9401 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-117 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8412 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-117 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2103 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-117 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.315 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-117 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 0.0839 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-117 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.015 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-117 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.078 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-117 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.386 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-117 | 材料 | 乙供 | C18030301 | 橡胶止水带 普通型 | m | 0.5111 | 43.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-117 | 材料 | 乙供 | C28010015 | 装配式预制混凝土电缆沟 | m³ | 1.005 | 2482.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-117 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.1335 | 1251.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-117 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.008 | 2831.548 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-117 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.015 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-117 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.165 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-117 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 51.5815 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-118 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9274 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-118 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2318 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-118 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.315 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-118 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 0.301 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-118 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0131 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-118 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.008 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-118 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.2121 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-118 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.05 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-118 | 材料 | 乙供 | C28010017 | 装配式预制混凝土水池 | m³ | 1.005 | 2568.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-118 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.0352 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-118 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.0965 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-118 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.019 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-118 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1568 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-118 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 52.2985 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-119 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6254 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-119 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1256 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-119 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.315 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-119 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 0.301 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-119 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.001 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-119 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.0038 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-119 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.1231 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-119 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.05 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-119 | 材料 | 乙供 | C28010004 | 装配式预制混凝土基础 | m³ | 1.005 | 2311.583 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-119 | 机械 | 乙供 | J03-01-008 | 履带式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.1013 | 1707.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-119 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.0035 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-119 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.453 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-119 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 46.7232 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-120 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3436 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-120 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.229 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-120 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.315 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-120 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 0.301 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-120 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0198 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-120 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.08 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-120 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.2121 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-120 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.05 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-120 | 材料 | 乙供 | C28010018 | 装配式预制混凝土围墙板 | m³ | 1.005 | 2397.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-120 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.0322 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-120 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.0693 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-120 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0641 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-120 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.019 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-120 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1568 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-120 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 49.6381 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-121 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8329 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-121 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2082 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-121 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.315 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-121 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 0.438 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-121 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0145 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-121 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.087 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-121 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.386 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-121 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.05 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-121 | 材料 | 乙供 | C28010019 | 装配式预制混凝土防火墙(普通) | m³ | 1.005 | 2739.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-121 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.0433 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-121 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.0753 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-121 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.019 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-121 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1568 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-121 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 56.3956 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-122 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8495 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-122 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2124 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-122 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.315 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-122 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 0.438 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-122 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0145 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-122 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.087 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-122 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.386 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-122 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.05 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-122 | 材料 | 乙供 | C28010151 | 装配式预制混凝土防火墙(蒸压轻质加气) | m³ | 1.005 | 2939.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-122 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.0353 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-122 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.077 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-122 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.019 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-122 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1568 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-122 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 60.4156 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-123 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0978 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-123 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0489 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-123 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 0.0012 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-123 | 材料 | 乙供 | C13026141 | 自攻螺丝 5×100 | 个 | 0.0166 | 0.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-123 | 材料 | 乙供 | C13050601 | 剪力钉 | 套 | 4.59 | 1.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-123 | 材料 | 乙供 | C13050821 | 抽芯铝铆钉 | kg | 0.0041 | 22.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-123 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.7314 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-123 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.0609 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-123 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1.2704 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-123 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 1.0068 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-123 | 材料 | 乙供 | C22010131 | 钢脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0177 | 46.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-123 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0017 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-123 | 材料 | 乙供 | C28010148 | 钢筋桁架楼承板 | m² | 1.02 | 350 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-123 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0043 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-123 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0015 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-123 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0237 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-123 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.003 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-123 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.617 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-124 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0118 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-124 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0133 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-124 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.0202 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-124 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0001 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-124 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.0034 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-124 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.0084 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-124 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.0008 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-124 | 材料 | 乙供 | C28010016 | 复合沟盖板 | m² | 1.01 | 481.769 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-124 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0029 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-124 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.7622 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-125 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.013 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-125 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0148 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-125 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.0222 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-125 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0001 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-125 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.0037 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-125 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.0092 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-125 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.0009 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-125 | 材料 | 乙供 | C28010147 | 带槽口盖板 | m² | 1.01 | 315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-125 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0096 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-125 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.3959 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-126 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0302 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-126 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0778 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-126 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.252 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-126 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.001 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-126 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.1183 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-126 | 材料 | 乙供 | C28010023 | 玻璃钢格栅 | m² | 1.005 | 215.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-126 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.013 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-126 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.4062 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-127 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0324 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-127 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0649 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-127 | 材料 | 乙供 | C11090203 | 粘结剂 乳胶 | kg | 0.08 | 6.175 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-127 | 材料 | 乙供 | C13026141 | 自攻螺丝 5×100 | 个 | 0.082 | 0.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-127 | 材料 | 乙供 | C19091301 | 密封条 | m | 1.005 | 1.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-127 | 材料 | 乙供 | C28010027 | 铝镁锰复合板 | m² | 0.4422 | 320 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-127 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.001 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-127 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8684 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-128 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3414 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-128 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0842 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-128 | 材料 | 乙供 | C19120101 | 煤 | kg | 138 | 0.708 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-128 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 1.312 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-128 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 4.612 | 0.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-128 | 机械 | 乙供 | J11-01-029 | 工业锅炉 蒸发量 2t/h | 台班 | 0.02 | 1821.851 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-128 | 机械 | 乙供 | J11-02-001 | 蒸汽养护设备 | 台班 | 0.04 | 447.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT4-128 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.197 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6632 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-1 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.6678 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-1 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 2 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-1 | 材料 | 乙供 | C02040120 | 焊接钢管 DN150 | kg | 451.66 | 4.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-1 | 材料 | 乙供 | C02040123 | 焊接钢管 DN300 | kg | 605.34 | 3.939 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-1 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 28.12 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-1 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 5.46 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-1 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 6.3 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-1 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.447 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-054 | 门式起重机 起重量 10t | 台班 | 0.3 | 446.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.28 | 832.236 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-1 | 机械 | 乙供 | J08-01-058 | 摇臂钻床 钻孔直径 φ50 | 台班 | 0.101 | 29.781 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-1 | 机械 | 乙供 | J08-01-072 | 剪板机 厚度×宽度 40mm×3100mm | 台班 | 0.11 | 619.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-1 | 机械 | 乙供 | J08-01-079 | 钢板校平机 厚度×宽度 30mm×2600mm | 台班 | 0.11 | 353.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 3.63 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-1 | 机械 | 乙供 | J11-01-019 | 电动空气压缩机 排气量 6m³/min | 台班 | 0.08 | 243.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 91.5572 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9043 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-2 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 3.0294 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-2 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 4.55 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-2 | 材料 | 乙供 | C02040120 | 焊接钢管 DN150 | kg | 399.76 | 4.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-2 | 材料 | 乙供 | C02040123 | 焊接钢管 DN300 | kg | 659.11 | 3.939 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-2 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 22.4 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-2 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 3.131 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-2 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 4.928 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-2 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.7248 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-054 | 门式起重机 起重量 10t | 台班 | 0.3 | 446.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-055 | 门式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.08 | 639.421 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.224 | 832.236 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-2 | 机械 | 乙供 | J08-01-058 | 摇臂钻床 钻孔直径 φ50 | 台班 | 0.086 | 29.781 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-2 | 机械 | 乙供 | J08-01-072 | 剪板机 厚度×宽度 40mm×3100mm | 台班 | 0.016 | 619.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-2 | 机械 | 乙供 | J08-01-073 | 型钢剪断机 剪断宽度 500mm | 台班 | 0.088 | 270.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-2 | 机械 | 乙供 | J08-01-078 | 型钢调直机 | 台班 | 0.088 | 144.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-2 | 机械 | 乙供 | J08-01-079 | 钢板校平机 厚度×宽度 30mm×2600mm | 台班 | 0.016 | 353.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 3.192 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-2 | 机械 | 乙供 | J11-01-019 | 电动空气压缩机 排气量 6m³/min | 台班 | 0.08 | 243.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 90.3622 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0717 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-3 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.867 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-3 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 428 | 4.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-3 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 357.6 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-3 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 279.2 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-3 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 16.5 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-3 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 5.219 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-3 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 6.16 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-3 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.156 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-054 | 门式起重机 起重量 10t | 台班 | 0.3 | 446.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.3 | 832.236 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-3 | 机械 | 乙供 | J08-01-072 | 剪板机 厚度×宽度 40mm×3100mm | 台班 | 0.08 | 619.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-3 | 机械 | 乙供 | J08-01-073 | 型钢剪断机 剪断宽度 500mm | 台班 | 0.04 | 270.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 3.1 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-3 | 机械 | 乙供 | J11-01-019 | 电动空气压缩机 排气量 6m³/min | 台班 | 0.06 | 243.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 105.0208 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.187 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-4 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.8465 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-4 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 439 | 4.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-4 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 318 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-4 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 310 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-4 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 19.5922 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-4 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 3.014 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-4 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 6.16 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-4 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.156 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-054 | 门式起重机 起重量 10t | 台班 | 0.231 | 446.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-055 | 门式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.112 | 639.421 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.283 | 832.236 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-4 | 机械 | 乙供 | J08-01-058 | 摇臂钻床 钻孔直径 φ50 | 台班 | 0.15 | 29.781 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-4 | 机械 | 乙供 | J08-01-072 | 剪板机 厚度×宽度 40mm×3100mm | 台班 | 0.02 | 619.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-4 | 机械 | 乙供 | J08-01-073 | 型钢剪断机 剪断宽度 500mm | 台班 | 0.11 | 270.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-4 | 机械 | 乙供 | J08-01-078 | 型钢调直机 | 台班 | 0.11 | 144.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-4 | 机械 | 乙供 | J08-01-079 | 钢板校平机 厚度×宽度 30mm×2600mm | 台班 | 0.01 | 353.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 2.48 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-4 | 机械 | 乙供 | J11-01-019 | 电动空气压缩机 排气量 6m³/min | 台班 | 0.0516 | 243.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 105.2924 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.7571 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-5 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 5.9242 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-5 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 866 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-5 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 198.13 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-5 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 30.4 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-5 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 5.87 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-5 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 6.16 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-5 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.156 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-055 | 门式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.45 | 639.421 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.325 | 832.236 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-5 | 机械 | 乙供 | J08-01-058 | 摇臂钻床 钻孔直径 φ50 | 台班 | 0.14 | 29.781 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-5 | 机械 | 乙供 | J08-01-072 | 剪板机 厚度×宽度 40mm×3100mm | 台班 | 0.02 | 619.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-5 | 机械 | 乙供 | J08-01-073 | 型钢剪断机 剪断宽度 500mm | 台班 | 0.11 | 270.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-5 | 机械 | 乙供 | J08-01-078 | 型钢调直机 | 台班 | 0.11 | 144.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-5 | 机械 | 乙供 | J08-01-079 | 钢板校平机 厚度×宽度 30mm×2600mm | 台班 | 0.02 | 353.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 3.73 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-5 | 机械 | 乙供 | J11-01-019 | 电动空气压缩机 排气量 6m³/min | 台班 | 0.08 | 243.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 107.6381 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.0841 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-6 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 4.9144 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-6 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 1006 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-6 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 64 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-6 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 27.2 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-6 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 6.16 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-6 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.156 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-055 | 门式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.426 | 639.421 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.28 | 832.236 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-6 | 机械 | 乙供 | J08-01-058 | 摇臂钻床 钻孔直径 φ50 | 台班 | 0.14 | 29.781 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-6 | 机械 | 乙供 | J08-01-072 | 剪板机 厚度×宽度 40mm×3100mm | 台班 | 0.02 | 619.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-6 | 机械 | 乙供 | J08-01-073 | 型钢剪断机 剪断宽度 500mm | 台班 | 0.11 | 270.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-6 | 机械 | 乙供 | J08-01-078 | 型钢调直机 | 台班 | 0.11 | 144.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-6 | 机械 | 乙供 | J08-01-079 | 钢板校平机 厚度×宽度 30mm×2600mm | 台班 | 0.02 | 353.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 3.4 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-6 | 机械 | 乙供 | J11-01-019 | 电动空气压缩机 排气量 6m³/min | 台班 | 0.08 | 243.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 106.9476 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.0841 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-7 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 4.9144 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-7 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 1006 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-7 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 64 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-7 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 27.2 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-7 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 6.16 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-7 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.156 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-055 | 门式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.413 | 639.421 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.28 | 832.236 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-7 | 机械 | 乙供 | J08-01-058 | 摇臂钻床 钻孔直径 φ50 | 台班 | 0.14 | 29.781 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-7 | 机械 | 乙供 | J08-01-072 | 剪板机 厚度×宽度 40mm×3100mm | 台班 | 0.02 | 619.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-7 | 机械 | 乙供 | J08-01-073 | 型钢剪断机 剪断宽度 500mm | 台班 | 0.11 | 270.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-7 | 机械 | 乙供 | J08-01-078 | 型钢调直机 | 台班 | 0.11 | 144.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-7 | 机械 | 乙供 | J08-01-079 | 钢板校平机 厚度×宽度 30mm×2600mm | 台班 | 0.02 | 353.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 3.4 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-7 | 机械 | 乙供 | J11-01-019 | 电动空气压缩机 排气量 6m³/min | 台班 | 0.08 | 243.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 106.9476 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7601 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-8 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 4.4293 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-8 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 827 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-8 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 238 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-8 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 19.992 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-8 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 3.283 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-8 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 6.16 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-8 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.156 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-054 | 门式起重机 起重量 10t | 台班 | 0.45 | 446.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.28 | 832.236 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-8 | 机械 | 乙供 | J08-01-058 | 摇臂钻床 钻孔直径 φ50 | 台班 | 0.14 | 29.781 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-8 | 机械 | 乙供 | J08-01-072 | 剪板机 厚度×宽度 40mm×3100mm | 台班 | 0.02 | 619.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-8 | 机械 | 乙供 | J08-01-073 | 型钢剪断机 剪断宽度 500mm | 台班 | 0.11 | 270.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-8 | 机械 | 乙供 | J08-01-078 | 型钢调直机 | 台班 | 0.11 | 144.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-8 | 机械 | 乙供 | J08-01-079 | 钢板校平机 厚度×宽度 30mm×2600mm | 台班 | 0.02 | 353.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 2.49 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-8 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.08 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 106.3189 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5596 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-9 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 4.128 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-9 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 854 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-9 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 181 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-9 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 17.9928 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-9 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 5.544 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-9 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.9404 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-054 | 门式起重机 起重量 10t | 台班 | 0.36 | 446.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.196 | 832.236 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-9 | 机械 | 乙供 | J08-01-058 | 摇臂钻床 钻孔直径 φ50 | 台班 | 0.1372 | 29.781 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-9 | 机械 | 乙供 | J08-01-072 | 剪板机 厚度×宽度 40mm×3100mm | 台班 | 0.02 | 619.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-9 | 机械 | 乙供 | J08-01-073 | 型钢剪断机 剪断宽度 500mm | 台班 | 0.099 | 270.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-9 | 机械 | 乙供 | J08-01-078 | 型钢调直机 | 台班 | 0.099 | 144.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-9 | 机械 | 乙供 | J08-01-079 | 钢板校平机 厚度×宽度 30mm×2600mm | 台班 | 0.02 | 353.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 2.3655 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-9 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.08 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 102.6228 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1138 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-10 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 3.4589 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-10 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 1051.4 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-10 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 16 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-10 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 19.992 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-10 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 2.174 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-10 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 6.16 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-10 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.156 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-054 | 门式起重机 起重量 10t | 台班 | 0.45 | 446.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.28 | 832.236 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-10 | 机械 | 乙供 | J08-01-058 | 摇臂钻床 钻孔直径 φ50 | 台班 | 0.14 | 29.781 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-10 | 机械 | 乙供 | J08-01-072 | 剪板机 厚度×宽度 40mm×3100mm | 台班 | 0.02 | 619.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-10 | 机械 | 乙供 | J08-01-073 | 型钢剪断机 剪断宽度 500mm | 台班 | 0.11 | 270.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-10 | 机械 | 乙供 | J08-01-078 | 型钢调直机 | 台班 | 0.11 | 144.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-10 | 机械 | 乙供 | J08-01-079 | 钢板校平机 厚度×宽度 30mm×2600mm | 台班 | 0.02 | 353.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 2.49 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-10 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.08 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 106.1378 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.0853 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-11 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 4.9163 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-11 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 945 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-11 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 39 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-11 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 54 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-11 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 36.83 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-11 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 2.837 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-11 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 6.16 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-11 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.156 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-054 | 门式起重机 起重量 10t | 台班 | 0.45 | 446.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.28 | 832.236 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-058 | 摇臂钻床 钻孔直径 φ50 | 台班 | 0.14 | 29.781 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-072 | 剪板机 厚度×宽度 40mm×3100mm | 台班 | 0.02 | 619.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-073 | 型钢剪断机 剪断宽度 500mm | 台班 | 0.11 | 270.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-078 | 型钢调直机 | 台班 | 0.11 | 144.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-079 | 钢板校平机 厚度×宽度 30mm×2600mm | 台班 | 0.02 | 353.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 5.59 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-11 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.08 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 106.677 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4948 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-12 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 4.0018 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-12 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 397 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-12 | 材料 | 乙供 | C01030105 | 薄钢板 4mm以下 | kg | 671 | 5.042 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-12 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 23.968 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-12 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 2.157 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-12 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 6.16 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-12 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.156 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-054 | 门式起重机 起重量 10t | 台班 | 0.45 | 446.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.28 | 832.236 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-12 | 机械 | 乙供 | J08-01-058 | 摇臂钻床 钻孔直径 φ50 | 台班 | 0.14 | 29.781 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-12 | 机械 | 乙供 | J08-01-072 | 剪板机 厚度×宽度 40mm×3100mm | 台班 | 0.02 | 619.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-12 | 机械 | 乙供 | J08-01-073 | 型钢剪断机 剪断宽度 500mm | 台班 | 0.11 | 270.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-12 | 机械 | 乙供 | J08-01-078 | 型钢调直机 | 台班 | 0.11 | 144.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-12 | 机械 | 乙供 | J08-01-079 | 钢板校平机 厚度×宽度 30mm×2600mm | 台班 | 0.02 | 353.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 3 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-12 | 机械 | 乙供 | J11-01-019 | 电动空气压缩机 排气量 6m³/min | 台班 | 0.08 | 243.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 110.3788 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.796 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-13 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 4.4539 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-13 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 470 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-13 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 295 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-13 | 材料 | 乙供 | C01031000 | 花纹钢板 综合 | kg | 303 | 4.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-13 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 22.368 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-13 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 2.157 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-13 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 6.16 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-13 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.156 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-054 | 门式起重机 起重量 10t | 台班 | 0.45 | 446.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.28 | 832.236 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-058 | 摇臂钻床 钻孔直径 φ50 | 台班 | 0.14 | 29.781 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-072 | 剪板机 厚度×宽度 40mm×3100mm | 台班 | 0.02 | 619.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-073 | 型钢剪断机 剪断宽度 500mm | 台班 | 0.11 | 270.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-078 | 型钢调直机 | 台班 | 0.11 | 144.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-079 | 钢板校平机 厚度×宽度 30mm×2600mm | 台班 | 0.02 | 353.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 2.93 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-13 | 机械 | 乙供 | J11-01-019 | 电动空气压缩机 排气量 6m³/min | 台班 | 0.08 | 243.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 107.2078 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2357 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-14 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 5.1422 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-14 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 230 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-14 | 材料 | 乙供 | C01030105 | 薄钢板 4mm以下 | kg | 845 | 5.042 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-14 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 20.32 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-14 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 6.16 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-14 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.156 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-054 | 门式起重机 起重量 10t | 台班 | 0.36 | 446.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.24 | 832.236 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-14 | 机械 | 乙供 | J08-01-072 | 剪板机 厚度×宽度 40mm×3100mm | 台班 | 0.02 | 619.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-14 | 机械 | 乙供 | J08-01-073 | 型钢剪断机 剪断宽度 500mm | 台班 | 0.11 | 270.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-14 | 机械 | 乙供 | J08-01-078 | 型钢调直机 | 台班 | 0.132 | 144.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-14 | 机械 | 乙供 | J08-01-079 | 钢板校平机 厚度×宽度 30mm×2600mm | 台班 | 0.02 | 353.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 2.72 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 110.6131 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.2043 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-15 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 6.0764 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-15 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 275 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-15 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 19 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-15 | 材料 | 乙供 | C01030105 | 薄钢板 4mm以下 | kg | 776 | 5.042 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-15 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 19.992 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-15 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 6.16 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-15 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.156 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-054 | 门式起重机 起重量 10t | 台班 | 0.36 | 446.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.24 | 832.236 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-15 | 机械 | 乙供 | J08-01-072 | 剪板机 厚度×宽度 40mm×3100mm | 台班 | 0.02 | 619.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-15 | 机械 | 乙供 | J08-01-073 | 型钢剪断机 剪断宽度 500mm | 台班 | 0.11 | 270.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-15 | 机械 | 乙供 | J08-01-078 | 型钢调直机 | 台班 | 0.11 | 144.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 2.6 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-15 | 机械 | 乙供 | J11-01-019 | 电动空气压缩机 排气量 6m³/min | 台班 | 0.08 | 243.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 110.1827 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.9875 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-16 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 6.4134 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-16 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 367 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-16 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 517 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-16 | 材料 | 乙供 | C01030105 | 薄钢板 4mm以下 | kg | 186 | 5.042 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-16 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 18.67 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-16 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 3.08 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-16 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.078 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-054 | 门式起重机 起重量 10t | 台班 | 0.36 | 446.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.24 | 832.236 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-16 | 机械 | 乙供 | J08-01-072 | 剪板机 厚度×宽度 40mm×3100mm | 台班 | 0.02 | 619.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-16 | 机械 | 乙供 | J08-01-073 | 型钢剪断机 剪断宽度 500mm | 台班 | 0.11 | 270.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-16 | 机械 | 乙供 | J08-01-078 | 型钢调直机 | 台班 | 0.11 | 144.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 2.5 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-16 | 机械 | 乙供 | J11-01-019 | 电动空气压缩机 排气量 6m³/min | 台班 | 0.08 | 243.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 104.9223 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-17 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 7.9675 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-17 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 439 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-17 | 材料 | 乙供 | C01030105 | 薄钢板 4mm以下 | kg | 621 | 5.042 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-17 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 22.4 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-17 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 1.92 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-17 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 6.39 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-17 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.78 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-054 | 门式起重机 起重量 10t | 台班 | 0.45 | 446.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-055 | 门式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.17 | 639.421 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.03 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-17 | 机械 | 乙供 | J08-01-059 | 摇臂钻床 钻孔直径 φ63 | 台班 | 0.14 | 58.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-17 | 机械 | 乙供 | J08-01-072 | 剪板机 厚度×宽度 40mm×3100mm | 台班 | 0.02 | 619.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-17 | 机械 | 乙供 | J08-01-073 | 型钢剪断机 剪断宽度 500mm | 台班 | 0.11 | 270.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-17 | 机械 | 乙供 | J08-01-079 | 钢板校平机 厚度×宽度 30mm×2600mm | 台班 | 0.02 | 353.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 3.5 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-17 | 机械 | 乙供 | J11-01-019 | 电动空气压缩机 排气量 6m³/min | 台班 | 0.08 | 243.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 108.7617 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.6396 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-18 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 6.9883 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-18 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 629 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-18 | 材料 | 乙供 | C01030105 | 薄钢板 4mm以下 | kg | 431 | 5.042 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-18 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 30.8 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-18 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 6.04 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-18 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.39 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.21 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.04 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-18 | 机械 | 乙供 | J08-01-072 | 剪板机 厚度×宽度 40mm×3100mm | 台班 | 0.01 | 619.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-18 | 机械 | 乙供 | J08-01-073 | 型钢剪断机 剪断宽度 500mm | 台班 | 0.09 | 270.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-18 | 机械 | 乙供 | J08-01-078 | 型钢调直机 | 台班 | 0.15 | 144.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-18 | 机械 | 乙供 | J08-01-079 | 钢板校平机 厚度×宽度 30mm×2600mm | 台班 | 0.01 | 353.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 3.89 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-18 | 机械 | 乙供 | J11-01-019 | 电动空气压缩机 排气量 6m³/min | 台班 | 0.08 | 243.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 108.3905 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.6843 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-19 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 8.5263 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-19 | 材料 | 乙供 | C02030104 | 不锈钢管 φ45×2.5 | kg | 214 | 18.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-19 | 材料 | 乙供 | C02030105 | 不锈钢管 φ60×2 | kg | 374.5 | 18.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-19 | 材料 | 乙供 | C02030106 | 不锈钢管 φ32×1.5 | kg | 471.5 | 18.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-19 | 材料 | 乙供 | C12020300 | 不锈钢气焊丝 综合 | kg | 7.89 | 35.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-19 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 44.22 | 0.398 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-19 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 22.11 | 12.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.04 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-19 | 机械 | 乙供 | J08-01-061 | 金属面抛光机 | 台班 | 1.8492 | 26.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-19 | 机械 | 乙供 | J08-01-094 | 管子切断机 管径 φ60 | 台班 | 5.88 | 17.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-19 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 1.187 | 104.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 402.6102 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.5851 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-20 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 8.3776 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-20 | 材料 | 乙供 | C01030812 | 不锈钢板 9以上 | kg | 1065 | 17.784 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-20 | 材料 | 乙供 | C12020300 | 不锈钢气焊丝 综合 | kg | 7.86 | 35.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-20 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 43.64 | 0.398 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-20 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 21.82 | 12.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.04 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-20 | 机械 | 乙供 | J08-01-061 | 金属面抛光机 | 台班 | 1.7891 | 26.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-20 | 机械 | 乙供 | J08-01-094 | 管子切断机 管径 φ60 | 台班 | 5.86 | 17.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-20 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.95 | 104.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 390.0867 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.8716 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-21 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 5.8073 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-21 | 材料 | 乙供 | C01030812 | 不锈钢板 9以上 | kg | 1065 | 17.784 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-21 | 材料 | 乙供 | C12020300 | 不锈钢气焊丝 综合 | kg | 7.86 | 35.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-21 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 41.72 | 0.398 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-21 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 20.86 | 12.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.04 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-21 | 机械 | 乙供 | J08-01-061 | 金属面抛光机 | 台班 | 1.8694 | 26.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-21 | 机械 | 乙供 | J08-01-094 | 管子切断机 管径 φ60 | 台班 | 5.83 | 17.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-21 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.876 | 104.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 389.8324 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.06 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-22 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.1185 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-22 | 材料 | 乙供 | C01040101 | 钢丝绳 φ8以下 | kg | 0.0135 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-22 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0022 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-22 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0158 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-024 | 平板拖车组 30t | 台班 | 0.0233 | 1251.996 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1009 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-024 | 平板拖车组 30t | 台班 | 0.0032 | 1251.996 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.307 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-24 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4605 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-24 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.08 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-24 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 4.275 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-24 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.008 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-24 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.8 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-24 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 1.517 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-24 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.68 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-24 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.245 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-24 | 材料 | 乙供 | C20070902 | 环氧云铁漆 | kg | 0.413 | 20.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-24 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.018 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-24 | 机械 | 乙供 | J03-01-013 | 履带式起重机 起重量 150t | 台班 | 0.0467 | 5322.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-24 | 机械 | 乙供 | J03-01-055 | 门式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.008 | 639.421 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-24 | 机械 | 乙供 | J03-01-057 | 门式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.01 | 1021.118 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-24 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.016 | 1087.687 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-24 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.02 | 1448.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-24 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.23 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4586 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3509 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-25 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5264 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-25 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.08 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-25 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 4.5 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-25 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.008 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-25 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.8 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-25 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 1.517 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-25 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.7 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-25 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.245 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-25 | 材料 | 乙供 | C20070902 | 环氧云铁漆 | kg | 0.413 | 20.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.174 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-055 | 门式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.018 | 639.421 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.036 | 1087.687 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-25 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.23 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4899 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3737 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-26 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5606 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-26 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.08 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-26 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 2.168 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-26 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.008 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-26 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.64 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-26 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 1.846 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-26 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.5 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-26 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.175 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-26 | 材料 | 乙供 | C20070902 | 环氧云铁漆 | kg | 0.413 | 20.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-26 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.018 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-26 | 机械 | 乙供 | J03-01-013 | 履带式起重机 起重量 150t | 台班 | 0.0426 | 5322.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-26 | 机械 | 乙供 | J03-01-055 | 门式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.008 | 639.421 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-26 | 机械 | 乙供 | J03-01-057 | 门式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.01 | 1021.118 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.016 | 1087.687 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.02 | 1448.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-26 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.23 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1722 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4499 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-27 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6747 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-27 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.08 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-27 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.56 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-27 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.008 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-27 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.64 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-27 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 0.821 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-27 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.24 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-27 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.084 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-27 | 材料 | 乙供 | C20070902 | 环氧云铁漆 | kg | 0.365 | 20.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.1 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.018 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-013 | 履带式起重机 起重量 150t | 台班 | 0.0273 | 5322.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.018 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.036 | 1448.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-27 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.23 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7645 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9152 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-28 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.3717 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-28 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 6.35 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-28 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.091 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-28 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.241 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-28 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 2.384 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-28 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.531 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-28 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.175 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-28 | 材料 | 乙供 | C20070902 | 环氧云铁漆 | kg | 0.456 | 20.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.146 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.083 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.018 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.019 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.021 | 1448.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-28 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.468 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.1669 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8316 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-29 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.2474 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-29 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.08 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-29 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 2.78 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-29 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.008 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-29 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.956 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-29 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 1.929 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-29 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.347 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-29 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.118 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-29 | 材料 | 乙供 | C20070902 | 环氧云铁漆 | kg | 0.413 | 20.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.018 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-013 | 履带式起重机 起重量 150t | 台班 | 0.0587 | 5322.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-055 | 门式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.018 | 639.421 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.036 | 1448.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-29 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.394 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2688 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3924 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-30 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5885 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-30 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 2 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-30 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.02 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-30 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.011 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-30 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.687 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-30 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 1.572 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-30 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.271 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-30 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.103 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-30 | 材料 | 乙供 | C20070902 | 环氧云铁漆 | kg | 0.413 | 20.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.018 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-008 | 履带式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.218 | 1707.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-055 | 门式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.018 | 639.421 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.036 | 1448.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-30 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.239 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2593 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.94 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-31 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.4098 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-31 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.08 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-31 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.614 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-31 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.008 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-31 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.363 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-31 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 7.683 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-31 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.176 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-31 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.096 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-31 | 材料 | 乙供 | C20070902 | 环氧云铁漆 | kg | 0.402 | 20.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.018 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-008 | 履带式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.0869 | 1707.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-013 | 履带式起重机 起重量 150t | 台班 | 0.0216 | 5322.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-055 | 门式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.022 | 639.421 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.024 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.021 | 1448.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-31 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.127 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.626 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4318 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-32 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6474 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-32 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.08 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-32 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.008 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-32 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.697 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-32 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 1.618 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-32 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.286 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-32 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.109 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-32 | 材料 | 乙供 | C20070902 | 环氧云铁漆 | kg | 0.413 | 20.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.018 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-013 | 履带式起重机 起重量 150t | 台班 | 0.0254 | 5322.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-055 | 门式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.018 | 639.421 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.036 | 1087.687 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-32 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 1.161 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8285 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4111 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-33 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6166 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-33 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.21 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-33 | 材料 | 乙供 | C08010102 | 圆木杉木 | m³ | 0.01 | 1596.622 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-33 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.01 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-33 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.87 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-33 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.687 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-33 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.243 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-33 | 材料 | 乙供 | C20070902 | 环氧云铁漆 | kg | 0.302 | 20.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.024 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-055 | 门式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.015 | 639.421 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-33 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.033 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-33 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.326 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3247 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4498 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-34 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6748 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-34 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.32 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-34 | 材料 | 乙供 | C08010102 | 圆木杉木 | m³ | 0.004 | 1596.622 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-34 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.011 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-34 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.87 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-34 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 3.271 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-34 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.687 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-34 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.243 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-34 | 材料 | 乙供 | C20070902 | 环氧云铁漆 | kg | 0.603 | 20.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.141 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-009 | 履带式起重机 起重量 60t | 台班 | 0.072 | 1860.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-055 | 门式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.018 | 639.421 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.036 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-34 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.326 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7254 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1585 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-35 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.7378 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-35 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.57 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-35 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.011 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-35 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.51 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-35 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 3.271 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-35 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.529 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-35 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.209 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-35 | 材料 | 乙供 | C20070902 | 环氧云铁漆 | kg | 0.603 | 20.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.141 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-009 | 履带式起重机 起重量 60t | 台班 | 0.072 | 1860.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-055 | 门式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.018 | 639.421 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-35 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.036 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-35 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.317 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5688 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2195 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-36 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.8292 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-36 | 材料 | 乙供 | C08010102 | 圆木杉木 | m³ | 0.011 | 1596.622 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-36 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.01 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-36 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-36 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 2.817 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-36 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.09 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-36 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.408 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-36 | 材料 | 乙供 | C20070902 | 环氧云铁漆 | kg | 0.751 | 20.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.152 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-009 | 履带式起重机 起重量 60t | 台班 | 0.078 | 1860.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-055 | 门式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.018 | 639.421 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-36 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.034 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-36 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.963 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1549 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.307 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-37 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4605 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-37 | 材料 | 乙供 | C01020121 | 钢管柱(成品) | t | 1.005 | 6722.237 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-37 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.08 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-37 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 4.275 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-37 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.008 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-37 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.8 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-37 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.68 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-37 | 材料 | 乙供 | C20070902 | 环氧云铁漆 | kg | 0.413 | 20.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.018 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-008 | 履带式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.008 | 1707.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-013 | 履带式起重机 起重量 150t | 台班 | 0.0467 | 5322.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.0144 | 1087.687 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.018 | 1448.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-37 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.23 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 136.3187 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3509 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-38 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5264 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-38 | 材料 | 乙供 | C01020123 | 钢管支架(成品) | t | 1.005 | 6711.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-38 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.08 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-38 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 4.5 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-38 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.008 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-38 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.8 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-38 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.7 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-38 | 材料 | 乙供 | C20070902 | 环氧云铁漆 | kg | 0.413 | 20.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.156 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-008 | 履带式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.018 | 1707.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-38 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.0324 | 1087.687 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-38 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.23 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 136.1428 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3737 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-39 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5606 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-39 | 材料 | 乙供 | C01020125 | 钢梁(成品) | t | 1.005 | 6630.106 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-39 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.08 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-39 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 2.168 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-39 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.008 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-39 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.64 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-39 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 1.846 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-39 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.5 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-39 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.175 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-39 | 材料 | 乙供 | C20070902 | 环氧云铁漆 | kg | 0.413 | 20.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.018 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-008 | 履带式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.008 | 1707.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-013 | 履带式起重机 起重量 150t | 台班 | 0.0426 | 5322.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-39 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.0144 | 1087.687 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-39 | 机械 | 乙供 | J04-01-025 | 平板拖车组 40t | 台班 | 0.018 | 1448.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-39 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.23 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 134.4373 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4499 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-40 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6747 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-40 | 材料 | 乙供 | C01020128 | 钢檩条(成品) | t | 1.005 | 5862.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-40 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.08 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-40 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.56 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-40 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.008 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-40 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.64 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-40 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 0.821 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-40 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.24 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-40 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.084 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-40 | 材料 | 乙供 | C20070902 | 环氧云铁漆 | kg | 0.365 | 20.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.1 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.018 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-013 | 履带式起重机 起重量 150t | 台班 | 0.0273 | 5322.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0144 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-40 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.0324 | 1087.687 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-40 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.23 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 118.5979 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2783 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-41 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.9174 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-41 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.2 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-41 | 材料 | 乙供 | C07030201 | 球节点钢网架 | t | 1.005 | 6265.637 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-41 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.043 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-41 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.13 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-41 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.06 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-41 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.718 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-41 | 材料 | 乙供 | C20070902 | 环氧云铁漆 | kg | 0.456 | 20.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.023 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-013 | 履带式起重机 起重量 150t | 台班 | 0.0281 | 5322.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0144 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.0324 | 1087.687 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-41 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.8 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 128.9154 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9152 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-42 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.3717 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-42 | 材料 | 乙供 | C01020129 | 轻型屋架(成品) | t | 1.005 | 5939.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-42 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 6.35 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-42 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.119 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-42 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.241 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-42 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 2.384 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-42 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.531 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-42 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.175 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-42 | 材料 | 乙供 | C20070902 | 环氧云铁漆 | kg | 0.456 | 20.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.146 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.083 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0144 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0171 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.0189 | 1087.687 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-42 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.468 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 125.6644 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8316 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-43 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.2474 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-43 | 材料 | 乙供 | C01020132 | 钢屋架(成品) | t | 1.005 | 5503.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-43 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.08 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-43 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 2.78 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-43 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.008 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-43 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.956 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-43 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 1.929 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-43 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.347 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-43 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.118 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-43 | 材料 | 乙供 | C20070902 | 环氧云铁漆 | kg | 0.413 | 20.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.018 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-013 | 履带式起重机 起重量 150t | 台班 | 0.0587 | 5322.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-43 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.0324 | 1087.687 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-43 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.394 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 111.8913 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3924 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-44 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5885 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-44 | 材料 | 乙供 | C01020133 | 钢桁架(成品) | t | 1.005 | 5324.829 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-44 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 2 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-44 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.02 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-44 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.011 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-44 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.687 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-44 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 1.572 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-44 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.271 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-44 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.103 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-44 | 材料 | 乙供 | C20070902 | 环氧云铁漆 | kg | 0.413 | 20.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-44 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.018 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-44 | 机械 | 乙供 | J03-01-008 | 履带式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.218 | 1707.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-44 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.239 | 1087.687 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-44 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.239 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 108.2884 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.94 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-45 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.4098 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-45 | 材料 | 乙供 | C01020134 | 钢支撑(成品) | t | 1.005 | 5914.461 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-45 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.08 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-45 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.614 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-45 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.008 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-45 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.363 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-45 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 7.683 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-45 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.176 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-45 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.096 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-45 | 材料 | 乙供 | C20070902 | 环氧云铁漆 | kg | 0.402 | 20.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-45 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.018 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-45 | 机械 | 乙供 | J03-01-008 | 履带式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.0869 | 1707.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-45 | 机械 | 乙供 | J03-01-013 | 履带式起重机 起重量 150t | 台班 | 0.0216 | 5322.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-45 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0216 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-45 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.127 | 1087.687 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-45 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.127 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 120.5067 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4318 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-46 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6474 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-46 | 材料 | 乙供 | C01020135 | 钢墙架(成品) | t | 1.005 | 6552.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-46 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.08 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-46 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.008 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-46 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.697 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-46 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 1.618 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-46 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.286 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-46 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.109 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-46 | 材料 | 乙供 | C20070902 | 环氧云铁漆 | kg | 0.413 | 20.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-46 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.018 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-46 | 机械 | 乙供 | J03-01-013 | 履带式起重机 起重量 150t | 台班 | 0.0254 | 5322.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-46 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.267 | 1087.687 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-46 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.267 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 132.538 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4521 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-47 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6782 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-47 | 材料 | 乙供 | C01040101 | 钢丝绳 φ8以下 | kg | 0.02 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-47 | 材料 | 乙供 | C03030211 | 铸铁油箅子(制品) | t | 1.005 | 4511.269 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-47 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.032 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.024 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-47 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0297 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 91.9516 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4974 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-48 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.746 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-48 | 材料 | 乙供 | C03030212 | 铸铁沟盖板(制品) | t | 1.005 | 4511.269 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-48 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.003 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-48 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.021 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-48 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.031 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 90.7958 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4498 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-49 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6748 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-49 | 材料 | 乙供 | C01020139 | 钢平台(成品) | t | 1.005 | 6720.915 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-49 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.015 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-49 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.87 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-49 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 3.271 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-49 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.687 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-49 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.243 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-49 | 材料 | 乙供 | C20070902 | 环氧云铁漆 | kg | 0.603 | 20.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.141 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-009 | 履带式起重机 起重量 60t | 台班 | 0.072 | 1860.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-49 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0324 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-49 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.326 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 136.6738 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4948 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-50 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.7422 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-50 | 材料 | 乙供 | C01020140 | 钢格栅板(成品) | t | 1.005 | 6816.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-50 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.32 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-50 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.014 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-50 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.87 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-50 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 1.187 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-50 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.38 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-50 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.687 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-50 | 材料 | 乙供 | C20070902 | 环氧云铁漆 | kg | 0.603 | 20.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.141 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-008 | 履带式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.368 | 1707.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-009 | 履带式起重机 起重量 60t | 台班 | 0.072 | 1860.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-50 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0324 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-50 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.326 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 138.7196 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1585 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-51 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.7378 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-51 | 材料 | 乙供 | C01020141 | 钢梯(成品) | t | 1.005 | 6300.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-51 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.57 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-51 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.011 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-51 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.51 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-51 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 3.271 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-51 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.529 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-51 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.209 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-51 | 材料 | 乙供 | C20070902 | 环氧云铁漆 | kg | 0.603 | 20.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.141 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-008 | 履带式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.3714 | 1707.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-009 | 履带式起重机 起重量 60t | 台班 | 0.072 | 1860.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-51 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0324 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-51 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.317 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 128.2174 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2195 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-52 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.8292 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-52 | 材料 | 乙供 | C01020143 | 零星钢构件(成品) | t | 1.005 | 6816.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-52 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.021 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-52 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-52 | 材料 | 乙供 | C13010101 | 普通六角螺栓 | kg | 2.817 | 6.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-52 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.09 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-52 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.408 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-52 | 材料 | 乙供 | C20070902 | 环氧云铁漆 | kg | 0.751 | 20.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-52 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.0152 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-52 | 机械 | 乙供 | J03-01-009 | 履带式起重机 起重量 60t | 台班 | 0.078 | 1860.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-52 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0306 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-52 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.963 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 139.2426 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.027 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-53 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6287 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-53 | 材料 | 乙供 | C22030202 | 合金钻头 φ16 | 支 | 0.08 | 12.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-53 | 材料 | 乙供 | C28010024 | 不锈钢沉降观测标 | 套 | 1.005 | 82.185 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-53 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.031 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6711 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0243 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-54 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5658 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-54 | 材料 | 乙供 | C22030202 | 合金钻头 φ16 | 支 | 0.05 | 12.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-54 | 材料 | 乙供 | C28010025 | 不锈钢沉降观测标保护盒 | 套 | 1.005 | 208.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-54 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.025 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.1943 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0305 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-55 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0457 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-55 | 材料 | 乙供 | C01020151 | 压型保温墙板 0.8mm/0.5mm-100mm(成品) | m² | 1.02 | 161.343 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-55 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 1.28 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-55 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.001 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-55 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.012 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3236 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0183 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-56 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0274 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-56 | 材料 | 乙供 | C01020152 | 压型无保温墙板 1mm(成品) | m² | 1.02 | 89.636 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-56 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 1.08 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-56 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.001 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-56 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.003 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8557 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.032 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-57 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0503 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-57 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 1.25 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-57 | 材料 | 乙供 | C28010027 | 铝镁锰复合板 | m² | 1.02 | 320 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-57 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0012 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-57 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.004 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-57 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.007 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.5595 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0278 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-58 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0419 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-58 | 材料 | 乙供 | C01020153 | 压型保温屋面板 1mm/0.5mm-120mm(成品) | m² | 1.02 | 209.148 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-58 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.226 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-58 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.001 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-58 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.012 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.2963 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0127 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-59 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.019 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-59 | 材料 | 乙供 | C01020152 | 压型无保温墙板 1mm(成品) | m² | 1.02 | 89.636 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-59 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.226 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-59 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.001 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-59 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.003 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8583 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0127 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-60 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0298 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-60 | 材料 | 乙供 | C01030801 | 不锈钢板 1.0 | kg | 7.85 | 16.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-60 | 材料 | 乙供 | C01031500 | 彩钢扣板 综合 | m | 0.3055 | 7.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-60 | 材料 | 乙供 | C12011800 | 不锈钢电焊条 综合 | kg | 0.24 | 31.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-60 | 材料 | 乙供 | C19090701 | 玻璃胶 | kg | 0.0145 | 10.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-60 | 机械 | 乙供 | J08-01-072 | 剪板机 厚度×宽度 40mm×3100mm | 台班 | 0.0051 | 619.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-60 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0196 | 104.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.79 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1023 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-61 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1533 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-61 | 材料 | 乙供 | C01030301 | 镀锌钢板 0.5以下 | kg | 3.3 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-61 | 材料 | 乙供 | C01031101 | 压型钢板 0.8 | kg | 7.41 | 6.662 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-61 | 材料 | 乙供 | C17020302 | 岩棉板 120~160kg/m³ | m³ | 0.084 | 473.101 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-61 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 1.01 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-61 | 材料 | 乙供 | C18080801 | 塑料海绵封条波形 | m | 0.32 | 1.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-61 | 材料 | 乙供 | C19091301 | 密封条 | m | 2.354 | 1.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-61 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.001 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-61 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.012 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2622 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0455 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-62 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0681 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-62 | 材料 | 乙供 | C01031101 | 压型钢板 0.8 | kg | 7.41 | 6.662 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-62 | 材料 | 乙供 | C18080801 | 塑料海绵封条波形 | m | 0.32 | 1.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-62 | 材料 | 乙供 | C19091301 | 密封条 | m | 2.354 | 1.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-62 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.001 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-62 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.003 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0628 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0597 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-63 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0898 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-63 | 材料 | 乙供 | C01031401 | 彩钢夹芯板 δ50 | m² | 1.065 | 71.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-63 | 材料 | 乙供 | C04030100 | 工字铝 综合 | m | 1.8 | 4.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-63 | 材料 | 乙供 | C04030201 | 槽型铝 50 | m | 1.17 | 9.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-63 | 材料 | 乙供 | C04030301 | 阳角铝 | m | 1.31 | 4.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-63 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 1.08 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-63 | 材料 | 乙供 | C13050811 | 铝铆钉 | kg | 0.062 | 29.055 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-63 | 材料 | 乙供 | C19090701 | 玻璃胶 | kg | 0.35 | 10.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-63 | 材料 | 乙供 | C19091301 | 密封条 | m | 2.354 | 1.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-63 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.001 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-63 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.012 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2298 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0665 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-64 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0998 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-64 | 材料 | 乙供 | C01031403 | 彩钢夹芯板 δ120 | m² | 1.065 | 95.683 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-64 | 材料 | 乙供 | C04030100 | 工字铝 综合 | m | 1.8 | 4.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-64 | 材料 | 乙供 | C04030203 | 槽型铝 100 | m | 1.17 | 35.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-64 | 材料 | 乙供 | C04030301 | 阳角铝 | m | 1.31 | 4.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-64 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 1.08 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-64 | 材料 | 乙供 | C13050811 | 铝铆钉 | kg | 0.062 | 29.055 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-64 | 材料 | 乙供 | C19090701 | 玻璃胶 | kg | 0.35 | 10.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-64 | 材料 | 乙供 | C19091301 | 密封条 | m | 2.354 | 1.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-64 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.001 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-64 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.013 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.341 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0931 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-65 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1397 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-65 | 材料 | 乙供 | C01030301 | 镀锌钢板 0.5以下 | kg | 2.059 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-65 | 材料 | 乙供 | C01031101 | 压型钢板 0.8 | kg | 7.41 | 6.662 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-65 | 材料 | 乙供 | C17020302 | 岩棉板 120~160kg/m³ | m³ | 0.084 | 473.101 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-65 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 6.6158 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-65 | 材料 | 乙供 | C18080801 | 塑料海绵封条波形 | m | 0.32 | 1.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-65 | 材料 | 乙供 | C19091301 | 密封条 | m | 2.1557 | 1.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-65 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.001 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-65 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.012 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1955 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0424 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-66 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0635 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-66 | 材料 | 乙供 | C01031101 | 压型钢板 0.8 | kg | 7.41 | 6.662 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-66 | 材料 | 乙供 | C18080801 | 塑料海绵封条波形 | m | 0.32 | 1.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-66 | 材料 | 乙供 | C19091301 | 密封条 | m | 2.1557 | 1.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-66 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.001 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-66 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.003 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0572 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0597 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-67 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0898 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-67 | 材料 | 乙供 | C01031401 | 彩钢夹芯板 δ50 | m² | 1.05 | 71.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-67 | 材料 | 乙供 | C01031500 | 彩钢扣板 综合 | m | 0.89 | 7.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-67 | 材料 | 乙供 | C04030100 | 工字铝 综合 | m | 0.89 | 4.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-67 | 材料 | 乙供 | C04030201 | 槽型铝 50 | m | 0.39 | 9.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-67 | 材料 | 乙供 | C19090701 | 玻璃胶 | kg | 0.234 | 10.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-67 | 材料 | 乙供 | C19091301 | 密封条 | m | 1.177 | 1.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-67 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.001 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-67 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.012 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8699 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0665 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-68 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0998 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-68 | 材料 | 乙供 | C01031403 | 彩钢夹芯板 δ120 | m² | 1.05 | 95.683 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-68 | 材料 | 乙供 | C01031500 | 彩钢扣板 综合 | m | 0.89 | 7.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-68 | 材料 | 乙供 | C04030100 | 工字铝 综合 | m | 0.89 | 4.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-68 | 材料 | 乙供 | C04030203 | 槽型铝 100 | m | 0.39 | 35.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-68 | 材料 | 乙供 | C19090701 | 玻璃胶 | kg | 0.234 | 10.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-68 | 材料 | 乙供 | C19091301 | 密封条 | m | 1.177 | 1.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-68 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.001 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-68 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.013 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT5-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.5799 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0169 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-1 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0394 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-1 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0162 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-1 | 材料 | 乙供 | C08030101 | 胶合板三层 3mm | m² | 1.05 | 12.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-1 | 材料 | 乙供 | C20070201 | 环氧沥青漆 | kg | 0.0273 | 12.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-1 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.005 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-1 | 机械 | 乙供 | J08-01-033 | 木工三面压刨床 刨削宽度 400mm | 台班 | 0.006 | 69.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9142 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0245 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-2 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0569 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-2 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0162 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-2 | 材料 | 乙供 | C08030101 | 胶合板三层 3mm | m² | 2.1 | 12.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-2 | 材料 | 乙供 | C20070201 | 环氧沥青漆 | kg | 0.0273 | 12.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-2 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.005 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-2 | 机械 | 乙供 | J08-01-033 | 木工三面压刨床 刨削宽度 400mm | 台班 | 0.006 | 69.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1776 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0988 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-3 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2305 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-3 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.0296 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-3 | 材料 | 乙供 | C10090102 | 平板玻璃 5mm | m² | 0.7453 | 31.348 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-3 | 材料 | 乙供 | C11010221 | 铝合金墙体龙骨 | kg | 3.9264 | 21.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-3 | 材料 | 乙供 | C11010501 | 铝合金扣板 | m² | 0.3174 | 70.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-3 | 材料 | 乙供 | C13050821 | 抽芯铝铆钉 | kg | 0.514 | 22.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-3 | 材料 | 乙供 | C18030401 | 橡胶定型条 | m | 4.489 | 3.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-3 | 材料 | 乙供 | C19090701 | 玻璃胶 | kg | 0.1126 | 10.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.094 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-3 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.0323 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.1584 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0939 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-4 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2189 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-4 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.0296 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-4 | 材料 | 乙供 | C10090102 | 平板玻璃 5mm | m² | 1.075 | 31.348 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-4 | 材料 | 乙供 | C11010221 | 铝合金墙体龙骨 | kg | 3.7476 | 21.358 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-4 | 材料 | 乙供 | C13050821 | 抽芯铝铆钉 | kg | 0.428 | 22.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-4 | 材料 | 乙供 | C18030401 | 橡胶定型条 | m | 5.9417 | 3.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-4 | 材料 | 乙供 | C19090701 | 玻璃胶 | kg | 0.1628 | 10.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.094 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-4 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.0323 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9102 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.084 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-5 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1961 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-5 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.316 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-5 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0286 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-5 | 材料 | 乙供 | C08030101 | 胶合板三层 3mm | m² | 0.687 | 12.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-5 | 材料 | 乙供 | C09020305 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 0.012 | 322.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-5 | 材料 | 乙供 | C20070201 | 环氧沥青漆 | kg | 1.24 | 12.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-5 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.01 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-5 | 机械 | 乙供 | J08-01-033 | 木工三面压刨床 刨削宽度 400mm | 台班 | 0.031 | 69.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7382 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0288 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-6 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0671 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-6 | 材料 | 乙供 | C10050301 | 石膏粉 | kg | 0.42 | 0.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-6 | 材料 | 乙供 | C11010903 | 石膏板 12mm | m² | 1.05 | 17.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-6 | 材料 | 乙供 | C13011102 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 3.21 | 0.715 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-6 | 材料 | 乙供 | C20090401 | 防腐油 | kg | 0.2558 | 1.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4241 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0439 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-7 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1024 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-7 | 材料 | 乙供 | C10050301 | 石膏粉 | kg | 0.84 | 0.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-7 | 材料 | 乙供 | C11010903 | 石膏板 12mm | m² | 2.1 | 17.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-7 | 材料 | 乙供 | C13011102 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 3.21 | 0.715 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-7 | 材料 | 乙供 | C20090401 | 防腐油 | kg | 0.2558 | 1.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7946 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0353 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-8 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0825 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-8 | 材料 | 乙供 | C10050301 | 石膏粉 | kg | 0.42 | 0.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-8 | 材料 | 乙供 | C11010104 | 轻钢大龙骨 U60×30×1.5 | m | 2.9 | 11.259 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-8 | 材料 | 乙供 | C11010903 | 石膏板 12mm | m² | 1.05 | 17.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0235 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0453 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-9 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1055 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-9 | 材料 | 乙供 | C10050301 | 石膏粉 | kg | 0.84 | 0.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-9 | 材料 | 乙供 | C11010104 | 轻钢大龙骨 U60×30×1.5 | m | 2.9 | 11.259 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-9 | 材料 | 乙供 | C11010903 | 石膏板 12mm | m² | 2.1 | 17.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.394 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.01 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-10 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0463 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-10 | 材料 | 乙供 | C11010903 | 石膏板 12mm | m² | 1.06 | 17.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-10 | 材料 | 乙供 | C13026141 | 自攻螺丝 5×100 | 个 | 20.1166 | 0.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-10 | 材料 | 乙供 | C20080201 | 腻子 | kg | 0.105 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4427 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.006 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-11 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0236 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-11 | 材料 | 乙供 | C17020501 | 超细玻璃棉 | kg | 1.575 | 5.458 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1719 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0287 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-12 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0667 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-12 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 0.1282 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-12 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0003 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-12 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0296 | 423.669 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-12 | 材料 | 乙供 | C09031611 | 现浇混凝土 C15-20 现场搅拌 | m³ | 0.0021 | 304.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-12 | 材料 | 乙供 | C11011002 | 轻质墙板 GRC90mm | m² | 1.03 | 54.846 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-12 | 材料 | 乙供 | C11020102 | 网格布 | m | 4.1123 | 0.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4935 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.03 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-13 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0701 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-13 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 0.1419 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-13 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0003 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-13 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0391 | 423.669 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-13 | 材料 | 乙供 | C09031611 | 现浇混凝土 C15-20 现场搅拌 | m³ | 0.0028 | 304.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-13 | 材料 | 乙供 | C11011003 | 轻质墙板 GRC120mm | m² | 1.03 | 73.231 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-13 | 材料 | 乙供 | C11020102 | 网格布 | m | 4.1123 | 0.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9586 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0139 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-14 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0323 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-14 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0001 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-14 | 材料 | 乙供 | C08031101 | 木压条 15×40 | m | 0.85 | 8.023 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-14 | 材料 | 乙供 | C11011021 | AC标准板 75mm | m² | 1.05 | 67.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5583 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0139 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-15 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0323 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-15 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0001 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-15 | 材料 | 乙供 | C08031101 | 木压条 15×40 | m | 0.85 | 8.023 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-15 | 材料 | 乙供 | C11011022 | AC标准板 100mm | m² | 1.05 | 95.222 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.14 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0344 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-16 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0802 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-16 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0008 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-16 | 材料 | 乙供 | C08030204 | 中密度板 18mm | m² | 1.05 | 31.595 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-16 | 材料 | 乙供 | C08031101 | 木压条 15×40 | m | 0.318 | 8.023 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-16 | 材料 | 乙供 | C11060821 | 隔断五金配件 | 套 | 0.6 | 13.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-16 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.008 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9115 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0591 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-17 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1381 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-17 | 材料 | 乙供 | C10090400 | 钢化玻璃 8mm | m² | 1.02 | 87.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-17 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 2.1828 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-17 | 材料 | 乙供 | C18080301 | 门窗密封橡胶条 | m | 6.2684 | 2.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-17 | 材料 | 乙供 | C19090701 | 玻璃胶 | kg | 0.0523 | 10.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1481 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0336 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-18 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0783 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-18 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.62 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-18 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.0871 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-18 | 材料 | 乙供 | C11010104 | 轻钢大龙骨 U60×30×1.5 | m | 1.3376 | 11.259 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-18 | 材料 | 乙供 | C11010111 | 轻钢龙骨主接件 | 个 | 0.58 | 0.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-18 | 材料 | 乙供 | C11010113 | 轻钢大龙骨垂直吊挂件 | 个 | 1.56 | 0.619 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-18 | 材料 | 乙供 | C11010204 | 铝合金吊顶中龙骨 T30.5 | m | 2.3031 | 3.318 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-18 | 材料 | 乙供 | C11010211 | 铝合金吊顶龙骨次接件 | 个 | 0.34 | 0.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-18 | 材料 | 乙供 | C11010212 | 铝合金吊顶中龙骨垂直吊挂件 | 个 | 5.49 | 0.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-18 | 材料 | 乙供 | C11010213 | 铝合金吊顶中龙骨平面连接件 | 个 | 0.69 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-18 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0128 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0009 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-18 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.0345 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-18 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.0264 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5723 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0291 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-19 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.068 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-19 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.62 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-19 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.0871 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-19 | 材料 | 乙供 | C11010101 | 轻钢吊顶龙骨 U38×12×1.2 | m | 1.3376 | 5.213 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-19 | 材料 | 乙供 | C11010111 | 轻钢龙骨主接件 | 个 | 0.58 | 0.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-19 | 材料 | 乙供 | C11010113 | 轻钢大龙骨垂直吊挂件 | 个 | 1.56 | 0.619 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-19 | 材料 | 乙供 | C11010204 | 铝合金吊顶中龙骨 T30.5 | m | 1.9166 | 3.318 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-19 | 材料 | 乙供 | C11010211 | 铝合金吊顶龙骨次接件 | 个 | 0.28 | 0.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-19 | 材料 | 乙供 | C11010212 | 铝合金吊顶中龙骨垂直吊挂件 | 个 | 4.56 | 0.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-19 | 材料 | 乙供 | C11010213 | 铝合金吊顶中龙骨平面连接件 | 个 | 0.58 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-19 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0128 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-19 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0009 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-19 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.0345 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-19 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.0264 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3813 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0294 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-20 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0687 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-20 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.52 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-20 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.0714 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-20 | 材料 | 乙供 | C11010103 | 轻钢吊顶中龙骨 U50×20×0.6 | m | 4.8249 | 4.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-20 | 材料 | 乙供 | C11010104 | 轻钢大龙骨 U60×30×1.5 | m | 1.2636 | 11.259 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-20 | 材料 | 乙供 | C11010111 | 轻钢龙骨主接件 | 个 | 0.52 | 0.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-20 | 材料 | 乙供 | C11010112 | 轻钢龙骨次接件 | 个 | 0.64 | 0.371 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-20 | 材料 | 乙供 | C11010113 | 轻钢大龙骨垂直吊挂件 | 个 | 1.33 | 0.619 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-20 | 材料 | 乙供 | C11010114 | 轻钢中龙骨垂直吊挂件 | 个 | 2.55 | 0.37 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-20 | 材料 | 乙供 | C11010115 | 轻钢中龙骨平面连接件 | 个 | 8.16 | 0.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-20 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0128 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-20 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0009 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-20 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.0298 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-20 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.0263 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8802 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0277 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-21 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0648 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-21 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.52 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-21 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.0727 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-21 | 材料 | 乙供 | C11010102 | 轻钢吊顶大龙骨 U50×15×1.5 | m | 1.2636 | 8.128 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-21 | 材料 | 乙供 | C11010103 | 轻钢吊顶中龙骨 U50×20×0.6 | m | 4.8249 | 4.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-21 | 材料 | 乙供 | C11010104 | 轻钢大龙骨 U60×30×1.5 | m | 0.088 | 11.259 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-21 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0113 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-21 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0008 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-21 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.0283 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-21 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.0263 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7236 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0193 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-22 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0452 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-22 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.0702 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-22 | 材料 | 乙供 | C08020101 | 方材红白松 一等 | m³ | 0.0186 | 2124.575 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-22 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0091 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-22 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.001 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-22 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0006 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-22 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.0263 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0274 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-23 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0639 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-23 | 材料 | 乙供 | C11010301 | 铝合金天棚方板 0.8 | m² | 1.0076 | 125.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-23 | 材料 | 乙供 | C11010302 | 铝合金靠墙方板 0.8 | m | 0.848 | 11.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7315 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0446 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-24 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1042 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-24 | 材料 | 乙供 | C11010401 | 铝合金天棚条板 0.5 | m² | 0.8777 | 95.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-24 | 材料 | 乙供 | C11010402 | 铝合金靠墙条板 0.5 | m | 0.6111 | 7.581 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-24 | 材料 | 乙供 | C11010502 | 铝合金插缝板 0.5 | m² | 0.4653 | 56.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-24 | 材料 | 乙供 | C11010511 | 铝合金条板插接件 | 个 | 3.37 | 0.371 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3275 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0279 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-25 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0651 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-25 | 材料 | 乙供 | C11010801 | 铝塑板双面 1220×2440×3 | m² | 1.075 | 78.85 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-25 | 机械 | 乙供 | J08-01-039 | 木工多用机床 | 台班 | 0.005 | 24.326 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6953 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0181 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-26 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0421 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-26 | 材料 | 乙供 | C11010903 | 石膏板 12mm | m² | 1.05 | 17.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3625 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.019 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-27 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0444 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-27 | 材料 | 乙供 | C11011031 | 矿棉板 | m² | 1.05 | 27.881 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5855 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0185 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-28 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0429 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-28 | 材料 | 乙供 | C08030109 | 细木工板 | m² | 1.05 | 38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.798 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.029 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-29 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0675 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-29 | 材料 | 乙供 | C11010906 | PVC条形天花板 宽180mm | m² | 1.075 | 17.453 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-29 | 材料 | 乙供 | C11010907 | PVC阴阳角线 30×30 | m | 1.1612 | 3.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-29 | 机械 | 乙供 | J08-01-039 | 木工多用机床 | 台班 | 0.004 | 24.326 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4549 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0111 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-30 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0259 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-30 | 材料 | 乙供 | C08030102 | 胶合板五层 5mm | m² | 1.05 | 19.469 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4088 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0172 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-31 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.069 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-31 | 材料 | 乙供 | C01030801 | 不锈钢板 1.0 | kg | 8.2425 | 16.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-31 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 0.3255 | 15.637 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8212 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0111 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-32 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0445 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-32 | 材料 | 乙供 | C11010904 | 吸音板 12mm | m² | 1.05 | 45.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-32 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 0.3255 | 15.637 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT6-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0573 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0843 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-1 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1966 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-1 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0599 | 2124.575 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-1 | 材料 | 乙供 | C11051601 | 木门五金、配件 镶板门 | 套 | 0.5 | 68.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-1 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.0104 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-1 | 机械 | 乙供 | J08-01-030 | 木工平刨床 刨削宽度 450mm | 台班 | 0.0198 | 21.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-1 | 机械 | 乙供 | J08-01-033 | 木工三面压刨床 刨削宽度 400mm | 台班 | 0.0191 | 69.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-1 | 机械 | 乙供 | J08-01-035 | 木工开榫机 榫头长度 160mm | 台班 | 0.0128 | 53.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-1 | 机械 | 乙供 | J08-01-036 | 木工打眼机 榫槽宽度 16mm | 台班 | 0.0161 | 9.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-1 | 机械 | 乙供 | J08-01-037 | 木工裁口机 宽度 多面400mm | 台班 | 0.008 | 38.795 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.2273 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.068 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-2 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1742 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-2 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0432 | 2124.575 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-2 | 材料 | 乙供 | C08030101 | 胶合板三层 3mm | m² | 2.0136 | 12.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-2 | 材料 | 乙供 | C11051602 | 木门五金、配件 胶合板门 | 套 | 0.5 | 68.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-2 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.0086 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-2 | 机械 | 乙供 | J08-01-030 | 木工平刨床 刨削宽度 450mm | 台班 | 0.0232 | 21.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-2 | 机械 | 乙供 | J08-01-033 | 木工三面压刨床 刨削宽度 400mm | 台班 | 0.022 | 69.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-2 | 机械 | 乙供 | J08-01-035 | 木工开榫机 榫头长度 160mm | 台班 | 0.0302 | 53.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-2 | 机械 | 乙供 | J08-01-036 | 木工打眼机 榫槽宽度 16mm | 台班 | 0.0326 | 9.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-2 | 机械 | 乙供 | J08-01-037 | 木工裁口机 宽度 多面400mm | 台班 | 0.0095 | 38.795 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0227 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0332 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-3 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0775 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-3 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0143 | 2124.575 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-3 | 材料 | 乙供 | C11051603 | 木门五金、配件 普通纱门 | 套 | 0.5 | 26.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-3 | 材料 | 乙供 | C18081201 | 塑料窗纱 | m² | 0.7226 | 4.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-3 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.0059 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-3 | 机械 | 乙供 | J08-01-030 | 木工平刨床 刨削宽度 450mm | 台班 | 0.0058 | 21.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-3 | 机械 | 乙供 | J08-01-033 | 木工三面压刨床 刨削宽度 400mm | 台班 | 0.0058 | 69.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-3 | 机械 | 乙供 | J08-01-035 | 木工开榫机 榫头长度 160mm | 台班 | 0.0073 | 53.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-3 | 机械 | 乙供 | J08-01-036 | 木工打眼机 榫槽宽度 16mm | 台班 | 0.0073 | 9.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-3 | 机械 | 乙供 | J08-01-037 | 木工裁口机 宽度 多面400mm | 台班 | 0.0022 | 38.795 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9403 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0334 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-4 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0744 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-4 | 材料 | 乙供 | C110505202 | 成品木门 | m² | 0.96 | 314.518 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.0387 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0213 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-5 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0508 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-5 | 材料 | 乙供 | C110505203 | 成品普通纱门 | m² | 0.96 | 99.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9064 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0449 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-6 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1072 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-6 | 材料 | 乙供 | C08020101 | 方材红白松 一等 | m³ | 0.0005 | 2124.575 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-6 | 材料 | 乙供 | C110505204 | 成品钢木大门(两面板) | m² | 0.96 | 187.587 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.6229 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.054 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-7 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1258 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-7 | 材料 | 乙供 | C08020101 | 方材红白松 一等 | m³ | 0.0005 | 2124.575 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-7 | 材料 | 乙供 | C110505205 | 成品钢木大门(防寒两面板) | m² | 0.96 | 218.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.2164 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.037 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-8 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0687 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-8 | 材料 | 乙供 | C08020101 | 方材红白松 一等 | m³ | 0.0032 | 2124.575 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-8 | 材料 | 乙供 | C110505206 | 成品保温隔音门 | m² | 0.96 | 272.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.3604 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1137 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-9 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2653 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-9 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0505 | 2124.575 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-9 | 材料 | 乙供 | C09020204 | 混合砂浆 M5 | m³ | 0.0036 | 253.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-9 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.7141 | 20.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-9 | 材料 | 乙供 | C11051641 | 木窗五金、配件 木窗 | 套 | 0.4 | 34.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-9 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.0066 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-9 | 机械 | 乙供 | J08-01-030 | 木工平刨床 刨削宽度 450mm | 台班 | 0.0164 | 21.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-9 | 机械 | 乙供 | J08-01-032 | 木工双面压刨床 刨削宽度 600mm | 台班 | 0.0164 | 56.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-9 | 机械 | 乙供 | J08-01-035 | 木工开榫机 榫头长度 160mm | 台班 | 0.0142 | 53.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-9 | 机械 | 乙供 | J08-01-036 | 木工打眼机 榫槽宽度 16mm | 台班 | 0.0257 | 9.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-9 | 机械 | 乙供 | J08-01-037 | 木工裁口机 宽度 多面400mm | 台班 | 0.0072 | 38.795 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7378 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0909 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-10 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2123 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-10 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0328 | 2124.575 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-10 | 材料 | 乙供 | C09020204 | 混合砂浆 M5 | m³ | 0.0034 | 253.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-10 | 材料 | 乙供 | C10090101 | 平板玻璃 3mm | m² | 0.8629 | 20.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-10 | 材料 | 乙供 | C11051642 | 木窗五金、配件 无框木窗 | 套 | 0.6 | 22.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-10 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.0057 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-10 | 机械 | 乙供 | J08-01-030 | 木工平刨床 刨削宽度 450mm | 台班 | 0.0146 | 21.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-10 | 机械 | 乙供 | J08-01-032 | 木工双面压刨床 刨削宽度 600mm | 台班 | 0.0146 | 56.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-10 | 机械 | 乙供 | J08-01-035 | 木工开榫机 榫头长度 160mm | 台班 | 0.0097 | 53.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-10 | 机械 | 乙供 | J08-01-036 | 木工打眼机 榫槽宽度 16mm | 台班 | 0.0173 | 9.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-10 | 机械 | 乙供 | J08-01-037 | 木工裁口机 宽度 多面400mm | 台班 | 0.0065 | 38.795 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0378 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0416 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-11 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.086 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-11 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.019 | 2124.575 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-11 | 材料 | 乙供 | C11051643 | 木窗五金、配件 普通纱窗 | 套 | 0.4 | 34.37 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-11 | 材料 | 乙供 | C18081201 | 塑料窗纱 | m² | 1.178 | 4.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.0035 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-030 | 木工平刨床 刨削宽度 450mm | 台班 | 0.0105 | 21.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-032 | 木工双面压刨床 刨削宽度 600mm | 台班 | 0.0105 | 56.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-035 | 木工开榫机 榫头长度 160mm | 台班 | 0.0109 | 53.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-036 | 木工打眼机 榫槽宽度 16mm | 台班 | 0.0066 | 9.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-037 | 木工裁口机 宽度 多面400mm | 台班 | 0.0039 | 38.795 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1997 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0547 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-12 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1275 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-12 | 材料 | 乙供 | C08020101 | 方材红白松 一等 | m³ | 0.0004 | 2124.575 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-12 | 材料 | 乙供 | C09020204 | 混合砂浆 M5 | m³ | 0.0036 | 253.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-12 | 材料 | 乙供 | C11051101 | 成品木窗 | m² | 0.98 | 304.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-12 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.0006 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.0035 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0465 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-13 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1084 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-13 | 材料 | 乙供 | C08020101 | 方材红白松 一等 | m³ | 0.0002 | 2124.575 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-13 | 材料 | 乙供 | C09020204 | 混合砂浆 M5 | m³ | 0.0034 | 253.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-13 | 材料 | 乙供 | C11051102 | 成品无框木窗 | m² | 0.98 | 259.607 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.0006 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.114 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0183 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-14 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0427 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-14 | 材料 | 乙供 | C11051103 | 成品纱窗 | m² | 0.98 | 118.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3267 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0489 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-15 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1139 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-15 | 材料 | 乙供 | C110505207 | 成品全钢板门 | m² | 0.96 | 128.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0095 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4615 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0563 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-16 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1218 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-16 | 材料 | 乙供 | C110505208 | 成品钢板玻璃门 | m² | 0.96 | 108.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0095 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0746 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0489 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-17 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1139 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-17 | 材料 | 乙供 | C110505209 | 成品平开防盗门 | m² | 0.96 | 302.802 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0095 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.8138 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0429 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-18 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1002 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-18 | 材料 | 乙供 | C110505210 | 成品半截百叶钢板门 | m² | 0.96 | 162.868 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0363 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.1271 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0634 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-19 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1483 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-19 | 材料 | 乙供 | C110505211 | 成品防射线门 | m² | 0.96 | 344.836 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-19 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0095 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.6209 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0669 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-20 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1561 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-20 | 材料 | 乙供 | C110505212 | 成品防火门 | m² | 0.96 | 443.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-20 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0095 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.5096 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0498 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-21 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.116 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-21 | 材料 | 乙供 | C11051501 | 屏蔽门 | m² | 0.96 | 432.111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-21 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0095 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.2965 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0469 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-22 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1097 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-22 | 材料 | 乙供 | C11051104 | 成品单层钢窗 | m² | 0.98 | 169.319 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-22 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0061 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3187 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0213 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-23 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0499 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-23 | 材料 | 乙供 | C11051105 | 成品钢纱窗 | m² | 0.98 | 107.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-23 | 材料 | 乙供 | C18080301 | 门窗密封橡胶条 | m | 2.55 | 2.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-23 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.96 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2416 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0519 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-24 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1211 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-24 | 材料 | 乙供 | C11051502 | 屏蔽窗 | m² | 0.98 | 369.512 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.2424 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0099 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-25 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0232 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-25 | 材料 | 乙供 | C11051106 | 成品窗防护格栅(钢) | m² | 0.98 | 97.59 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9128 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0099 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-26 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0232 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-26 | 材料 | 乙供 | C11051107 | 成品窗防护格栅(不锈钢) | m² | 0.98 | 294.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.7722 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0566 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-27 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.132 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-27 | 材料 | 乙供 | C110505213 | 成品铝合金门 | m² | 0.96 | 274.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-27 | 材料 | 乙供 | C17031001 | 发泡软填料 | kg | 0.6671 | 6.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-27 | 材料 | 乙供 | C19090701 | 玻璃胶 | kg | 0.35 | 10.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.423 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0284 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-28 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.066 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-28 | 材料 | 乙供 | C110505214 | 成品铝合金纱门 | m² | 0.96 | 103.598 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9891 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0551 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-29 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1327 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-29 | 材料 | 乙供 | C17031001 | 发泡软填料 | kg | 0.6671 | 6.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-29 | 材料 | 乙供 | C19090701 | 玻璃胶 | kg | 0.6671 | 10.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-29 | 材料 | 乙供 | C28010040 | 隔热断桥铝合金门 | m² | 0.96 | 511.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.0454 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0566 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-30 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.132 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-30 | 材料 | 乙供 | C110505215 | 成品单扇全玻地弹门 | m² | 0.96 | 281.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-30 | 材料 | 乙供 | C17031001 | 发泡软填料 | kg | 0.6671 | 6.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-30 | 材料 | 乙供 | C19090701 | 玻璃胶 | kg | 0.35 | 10.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.5574 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0594 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-31 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1386 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-31 | 材料 | 乙供 | C110505216 | 成品双扇全玻地弹门 | m² | 0.96 | 317.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-31 | 材料 | 乙供 | C17031001 | 发泡软填料 | kg | 0.6671 | 6.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-31 | 材料 | 乙供 | C19090701 | 玻璃胶 | kg | 0.35 | 10.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.2424 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0265 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-32 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0617 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-32 | 材料 | 乙供 | C11051108 | 成品铝合金固定窗 | m² | 0.98 | 218.973 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-32 | 材料 | 乙供 | C17031001 | 发泡软填料 | kg | 0.6671 | 6.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-32 | 材料 | 乙供 | C19090701 | 玻璃胶 | kg | 0.35 | 10.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.4435 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0401 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-33 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0935 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-33 | 材料 | 乙供 | C11051109 | 成品铝合金推拉窗 | m² | 0.98 | 243.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-33 | 材料 | 乙供 | C17031001 | 发泡软填料 | kg | 0.3975 | 6.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-33 | 材料 | 乙供 | C19090701 | 玻璃胶 | kg | 0.3 | 10.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.8871 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0369 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-34 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0859 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-34 | 材料 | 乙供 | C11051110 | 成品铝合金平开窗 | m² | 0.98 | 253.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-34 | 材料 | 乙供 | C17031001 | 发泡软填料 | kg | 0.32 | 6.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-34 | 材料 | 乙供 | C19090701 | 玻璃胶 | kg | 0.3 | 10.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.0711 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0348 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-35 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.081 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-35 | 材料 | 乙供 | C17031001 | 发泡软填料 | kg | 0.587 | 6.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-35 | 材料 | 乙供 | C19090701 | 玻璃胶 | kg | 1.0224 | 10.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-35 | 材料 | 乙供 | C28010046 | 隔热断桥铝合金窗 | m² | 0.98 | 424.622 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.6005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0214 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-36 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0429 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-36 | 材料 | 乙供 | C11051111 | 成品铝合金纱窗 | m² | 0.98 | 101.578 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9909 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0278 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-37 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0649 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-37 | 材料 | 乙供 | C11051112 | 成品固定铝合金百叶窗 | m² | 0.98 | 296.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-37 | 材料 | 乙供 | C17031001 | 发泡软填料 | kg | 0.587 | 6.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-37 | 材料 | 乙供 | C19090701 | 玻璃胶 | kg | 0.35 | 10.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.9514 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0637 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-38 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1487 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-38 | 材料 | 乙供 | C110505217 | 成品塑钢门(单层玻璃) | m² | 0.96 | 274.769 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-38 | 材料 | 乙供 | C17031001 | 发泡软填料 | kg | 0.26 | 6.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-38 | 材料 | 乙供 | C18080301 | 门窗密封橡胶条 | m | 1.03 | 2.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-38 | 材料 | 乙供 | C19091004 | 密封油膏 | kg | 0.42 | 3.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-38 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.08 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.3895 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0701 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-39 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1636 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-39 | 材料 | 乙供 | C110505218 | 成品塑钢门(双层玻璃) | m² | 0.96 | 292.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-39 | 材料 | 乙供 | C17031001 | 发泡软填料 | kg | 0.3 | 6.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-39 | 材料 | 乙供 | C18080301 | 门窗密封橡胶条 | m | 1.2 | 2.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-39 | 材料 | 乙供 | C19091004 | 密封油膏 | kg | 0.44 | 3.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-39 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.08 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.7452 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0555 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-40 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1297 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-40 | 材料 | 乙供 | C11051113 | 成品塑钢窗(单层玻璃) | m² | 0.98 | 220.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-40 | 材料 | 乙供 | C13024131 | 不锈钢螺丝 M5×12 | 个 | 7 | 0.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-40 | 材料 | 乙供 | C17031001 | 发泡软填料 | kg | 0.26 | 6.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-40 | 材料 | 乙供 | C18080301 | 门窗密封橡胶条 | m | 4.28 | 2.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-40 | 材料 | 乙供 | C19091004 | 密封油膏 | kg | 0.42 | 3.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-40 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.079 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.6191 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0611 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-41 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1427 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-41 | 材料 | 乙供 | C11051114 | 成品塑钢窗(双层玻璃) | m² | 0.98 | 257.015 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-41 | 材料 | 乙供 | C13024131 | 不锈钢螺丝 M5×12 | 个 | 7 | 0.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-41 | 材料 | 乙供 | C17031001 | 发泡软填料 | kg | 0.3 | 6.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-41 | 材料 | 乙供 | C18080301 | 门窗密封橡胶条 | m | 4.28 | 2.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-41 | 材料 | 乙供 | C19091004 | 密封油膏 | kg | 0.44 | 3.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-41 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.079 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.3431 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0675 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-42 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1575 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-42 | 材料 | 乙供 | C11050601 | 卷闸镀锌薄钢板门 | m² | 1 | 155.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-42 | 材料 | 乙供 | C11051633 | 卷帘门五金 镀锌薄钢板卷闸门 | 套 | 0.15 | 71.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-42 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0178 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3255 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0675 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-43 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1575 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-43 | 材料 | 乙供 | C11050602 | 卷闸铝合金门 | m² | 1 | 215.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-43 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0178 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.3108 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1398 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-44 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3261 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-44 | 材料 | 乙供 | C11050611 | 卷闸电动装置 | 套 | 1 | 1622.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 32.452 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0641 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-45 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1493 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-45 | 材料 | 乙供 | C11051115 | 成品不锈钢固定玻璃窗 | m² | 0.96 | 509.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-45 | 材料 | 乙供 | C17031001 | 发泡软填料 | kg | 0.8691 | 6.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-45 | 材料 | 乙供 | C19090701 | 玻璃胶 | kg | 0.35 | 10.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.965 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1155 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-46 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2695 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-46 | 材料 | 乙供 | C110505219 | 成品不锈钢双扇全玻地弹门 | m² | 0.96 | 623.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-46 | 材料 | 乙供 | C17031001 | 发泡软填料 | kg | 0.6671 | 6.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-46 | 材料 | 乙供 | C19090701 | 玻璃胶 | kg | 0.35 | 10.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.1171 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1931 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-47 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4506 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-47 | 材料 | 乙供 | C110505220 | 成品门电子感应门 | m² | 0.96 | 499.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-47 | 材料 | 乙供 | C17031001 | 发泡软填料 | kg | 0.3219 | 6.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-47 | 材料 | 乙供 | C19090701 | 玻璃胶 | kg | 0.187 | 10.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.6698 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1324 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-48 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3087 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-48 | 材料 | 乙供 | C11060110 | 门电子感应装置 | 套 | 1 | 1633.034 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-48 | 材料 | 乙供 | C19090701 | 玻璃胶 | kg | 0.5 | 10.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-48 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.103 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 32.7618 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2757 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-49 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6432 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-49 | 材料 | 乙供 | C10090204 | 钢化镀膜玻璃 6mm | m² | 0.9806 | 101.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-49 | 材料 | 乙供 | C11040101 | 铝合金型材 | kg | 10.6 | 21.899 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-49 | 材料 | 乙供 | C13012001 | 不锈钢螺栓 | 套 | 1.2322 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-49 | 材料 | 乙供 | C13024131 | 不锈钢螺丝 M5×12 | 个 | 13.76 | 0.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-49 | 材料 | 乙供 | C16110501 | 镀锌铁件 | kg | 2.4388 | 6.759 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-49 | 材料 | 乙供 | C18080301 | 门窗密封橡胶条 | m | 1.442 | 2.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-49 | 材料 | 乙供 | C19081001 | 硅胶 | kg | 2.3378 | 11.703 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-49 | 材料 | 乙供 | C19091303 | 海绵胶条 δ10 | m | 2.123 | 0.458 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-49 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.08 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-49 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.138 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-49 | 机械 | 乙供 | J15-01-091 | 双组份挤胶系统 | 台班 | 0.17 | 277.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.7405 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2826 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-50 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6594 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-50 | 材料 | 乙供 | C01021700 | 不锈钢型材 | kg | 13.78 | 20.971 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-50 | 材料 | 乙供 | C10090204 | 钢化镀膜玻璃 6mm | m² | 0.9806 | 101.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-50 | 材料 | 乙供 | C12020300 | 不锈钢气焊丝 综合 | kg | 0.3105 | 35.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-50 | 材料 | 乙供 | C13012001 | 不锈钢螺栓 | 套 | 1.2322 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-50 | 材料 | 乙供 | C13024131 | 不锈钢螺丝 M5×12 | 个 | 15.87 | 0.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-50 | 材料 | 乙供 | C16110501 | 镀锌铁件 | kg | 2.4388 | 6.759 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-50 | 材料 | 乙供 | C18080301 | 门窗密封橡胶条 | m | 1.442 | 2.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-50 | 材料 | 乙供 | C19081001 | 硅胶 | kg | 2.3378 | 11.703 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-50 | 材料 | 乙供 | C19091303 | 海绵胶条 δ10 | m | 2.123 | 0.458 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-50 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.08 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-50 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0744 | 104.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-50 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.138 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-50 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.042 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-50 | 机械 | 乙供 | J15-01-091 | 双组份挤胶系统 | 台班 | 0.17 | 277.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.1021 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0387 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-51 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0902 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-51 | 材料 | 乙供 | C01030302 | 镀锌钢板 1.0以下 | kg | 2.26 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-51 | 材料 | 乙供 | C10090402 | 钢化玻璃 12mm | m² | 1.03 | 105.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-51 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 5.12 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-51 | 材料 | 乙供 | C16110501 | 镀锌铁件 | kg | 4.187 | 6.759 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-51 | 材料 | 乙供 | C19081001 | 硅胶 | kg | 2.56 | 11.703 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-51 | 材料 | 乙供 | C19091303 | 海绵胶条 δ10 | m | 0.876 | 0.458 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-51 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.03 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.7349 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0754 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-52 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.176 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-52 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.035 | 2124.575 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-52 | 材料 | 乙供 | C08030102 | 胶合板五层 5mm | m² | 0.949 | 19.469 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-52 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.012 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-52 | 机械 | 乙供 | J08-01-033 | 木工三面压刨床 刨削宽度 400mm | 台班 | 0.012 | 69.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8567 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0206 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-53 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.048 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-53 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.296 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-53 | 材料 | 乙供 | C08030109 | 细木工板 | m² | 0.4853 | 38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-53 | 材料 | 乙供 | C11060801 | 铝合金窗帘轨 | m | 1.12 | 12.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-53 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.007 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-53 | 机械 | 乙供 | J08-01-033 | 木工三面压刨床 刨削宽度 400mm | 台班 | 0.0037 | 69.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6964 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0229 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-54 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0532 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-54 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.296 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-54 | 材料 | 乙供 | C08030109 | 细木工板 | m² | 0.4853 | 38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-54 | 材料 | 乙供 | C11060801 | 铝合金窗帘轨 | m | 2.24 | 12.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-54 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.0008 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-54 | 机械 | 乙供 | J08-01-033 | 木工三面压刨床 刨削宽度 400mm | 台班 | 0.0057 | 69.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9852 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0882 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-55 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2057 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-55 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.031 | 2124.575 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-55 | 材料 | 乙供 | C08030101 | 胶合板三层 3mm | m² | 1.48 | 12.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-55 | 材料 | 乙供 | C08030110 | 胶合饰面板(泰柚) | m² | 1.12 | 34.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-55 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.001 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-55 | 机械 | 乙供 | J08-01-033 | 木工三面压刨床 刨削宽度 400mm | 台班 | 0.008 | 69.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4517 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0357 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-56 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0823 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-56 | 材料 | 乙供 | C08030101 | 胶合板三层 3mm | m² | 0.05 | 12.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-56 | 材料 | 乙供 | C08031001 | 木线 100×12 | m | 10.05 | 10.301 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-56 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.001 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.083 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0446 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-57 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1042 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-57 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 4.78 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-57 | 材料 | 乙供 | C08020402 | 硬木扶手 90×60 | m | 1.05 | 67.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-57 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.566 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-57 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.198 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-57 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.083 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-57 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.153 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0171 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0253 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-58 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0589 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-58 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.147 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-58 | 材料 | 乙供 | C02040202 | 镀锌钢管 DN25 | kg | 0.708 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-58 | 材料 | 乙供 | C06041204 | 镀锌法兰 DN50 | 副 | 1.111 | 6.957 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-58 | 材料 | 乙供 | C08020402 | 硬木扶手 90×60 | m | 1.05 | 67.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-58 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.483 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-58 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.169 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-58 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.001 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7638 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0716 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-59 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1671 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-59 | 材料 | 乙供 | C02030106 | 不锈钢管 φ32×1.5 | kg | 6.926 | 18.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-59 | 材料 | 乙供 | C06040802 | 不锈钢法兰座 φ59 | 个 | 0.5771 | 8.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-59 | 材料 | 乙供 | C08020402 | 硬木扶手 90×60 | m | 1.05 | 67.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-59 | 材料 | 乙供 | C12020300 | 不锈钢气焊丝 综合 | kg | 0.107 | 35.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-59 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 4.76 | 0.398 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-59 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.337 | 12.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-59 | 机械 | 乙供 | J08-01-061 | 金属面抛光机 | 台班 | 0.02 | 26.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-59 | 机械 | 乙供 | J08-01-094 | 管子切断机 管径 φ60 | 台班 | 0.095 | 17.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-59 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.109 | 104.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.2766 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1629 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-60 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3801 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-60 | 材料 | 乙供 | C02030106 | 不锈钢管 φ32×1.5 | kg | 1.5338 | 18.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-60 | 材料 | 乙供 | C02030107 | 不锈钢管 φ89×2.5 | kg | 1.0247 | 18.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-60 | 材料 | 乙供 | C06040802 | 不锈钢法兰座 φ59 | 个 | 1.154 | 8.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-60 | 材料 | 乙供 | C06090701 | 不锈钢卡子 | 个 | 3.4976 | 5.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-60 | 材料 | 乙供 | C10090205 | 有机玻璃 6mm | m² | 0.637 | 67.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-60 | 材料 | 乙供 | C12020300 | 不锈钢气焊丝 综合 | kg | 0.017 | 35.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-60 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 2.01 | 0.398 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-60 | 材料 | 乙供 | C13012001 | 不锈钢螺栓 | 套 | 3.4976 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-60 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.084 | 12.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-60 | 机械 | 乙供 | J08-01-061 | 金属面抛光机 | 台班 | 0.054 | 26.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-60 | 机械 | 乙供 | J08-01-094 | 管子切断机 管径 φ60 | 台班 | 0.07 | 17.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-60 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.041 | 104.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6572 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1629 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-61 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3801 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-61 | 材料 | 乙供 | C02030106 | 不锈钢管 φ32×1.5 | kg | 1.5338 | 18.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-61 | 材料 | 乙供 | C02030107 | 不锈钢管 φ89×2.5 | kg | 1.0247 | 18.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-61 | 材料 | 乙供 | C06040802 | 不锈钢法兰座 φ59 | 个 | 1.154 | 8.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-61 | 材料 | 乙供 | C06090701 | 不锈钢卡子 | 个 | 3.4976 | 5.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-61 | 材料 | 乙供 | C10090205 | 有机玻璃 6mm | m² | 0.824 | 67.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-61 | 材料 | 乙供 | C12020300 | 不锈钢气焊丝 综合 | kg | 0.017 | 35.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-61 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 2.01 | 0.398 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-61 | 材料 | 乙供 | C13012001 | 不锈钢螺栓 | 套 | 3.4976 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-61 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.084 | 12.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-61 | 机械 | 乙供 | J08-01-061 | 金属面抛光机 | 台班 | 0.054 | 26.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-61 | 机械 | 乙供 | J08-01-094 | 管子切断机 管径 φ60 | 台班 | 0.07 | 17.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-61 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.041 | 104.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9098 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0957 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-62 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2231 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-62 | 材料 | 乙供 | C02030106 | 不锈钢管 φ32×1.5 | kg | 0.7669 | 18.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-62 | 材料 | 乙供 | C02030107 | 不锈钢管 φ89×2.5 | kg | 7.5706 | 18.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-62 | 材料 | 乙供 | C06040802 | 不锈钢法兰座 φ59 | 个 | 0.5771 | 8.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-62 | 材料 | 乙供 | C06090701 | 不锈钢卡子 | 个 | 3.493 | 5.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-62 | 材料 | 乙供 | C12020300 | 不锈钢气焊丝 综合 | kg | 0.107 | 35.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-62 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 4.76 | 0.398 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-62 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.337 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-62 | 机械 | 乙供 | J08-01-061 | 金属面抛光机 | 台班 | 0.02 | 26.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-62 | 机械 | 乙供 | J08-01-094 | 管子切断机 管径 φ60 | 台班 | 0.095 | 17.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-62 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.109 | 104.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT7-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.7397 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1292 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-1 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0861 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-1 | 材料 | 乙供 | C10060101 | 土 综合 | m³ | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 不计价 | 按实计算
PT8-1 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-1 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.05 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.025 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1565 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-2 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1044 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-2 | 材料 | 乙供 | C10060201 | 灰土 2:8 | m³ | 1.158 | 54.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-2 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.044 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2694 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1329 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-3 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0886 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-3 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.153 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-3 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-3 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.016 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9278 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0254 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-4 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0191 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-4 | 材料 | 乙供 | C10061202 | 石灰粉煤灰砂砾 | t | 2.33 | 49.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-4 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.024 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3197 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0318 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-5 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0191 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-5 | 材料 | 乙供 | C26100535 | 石灰粉煤灰碎石 | t | 2.185 | 51.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-5 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.024 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2462 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.22 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-6 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1466 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-6 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.272 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-6 | 材料 | 乙供 | C10020301 | 毛石 70~190 | m³ | 1.224 | 83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-6 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0538 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4778 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3647 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-7 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2432 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-7 | 材料 | 乙供 | C09020205 | 混合砂浆 M2.5 | m³ | 0.269 | 225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-7 | 材料 | 乙供 | C10020301 | 毛石 70~190 | m³ | 1.224 | 83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-7 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.1 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-7 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0538 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.2549 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2038 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-8 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1359 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-8 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.29 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-8 | 材料 | 乙供 | C10020104 | 碎石 50 | m³ | 1.112 | 69.675 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-8 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.026 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.025 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1962 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-9 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1648 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-9 | 材料 | 乙供 | C09020205 | 混合砂浆 M2.5 | m³ | 0.284 | 225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-9 | 材料 | 乙供 | C10020104 | 碎石 50 | m³ | 1.112 | 69.675 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-9 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.1 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-9 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.026 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8401 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3716 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-10 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2477 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-10 | 材料 | 乙供 | C09031631 | 现浇混凝土 C10-40 现场搅拌 | m³ | 1.01 | 275.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-10 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.5 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-10 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.065 | 19.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.6305 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3693 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-11 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2462 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-11 | 材料 | 乙供 | C10061111 | 水泥炉渣 1:6 | m³ | 1.01 | 216.27 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-11 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.3937 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3583 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-12 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2388 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-12 | 材料 | 乙供 | C10020802 | 卵石(滤油) | m³ | 1.06 | 270.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.7399 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0239 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-13 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0186 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-13 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.0204 | 386.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-13 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.038 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1623 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0384 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-14 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0282 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-14 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.0204 | 386.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-14 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.038 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1623 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0585 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-15 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.039 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-15 | 材料 | 乙供 | C18010401 | 橡胶卷材三元乙丙橡胶 1mm | m² | 1.242 | 24.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-15 | 材料 | 乙供 | C19090101 | 粘结剂 通用 | kg | 0.404 | 11.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-15 | 材料 | 乙供 | C20060101 | 聚氨酯甲料 | kg | 0.997 | 12.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-15 | 材料 | 乙供 | C20060102 | 聚氨酯乙料 | kg | 0.2177 | 12.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-15 | 材料 | 乙供 | C20090202 | 建筑油膏CSPE油膏 | kg | 0.15 | 6.756 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0211 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.074 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-16 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0495 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-16 | 材料 | 乙供 | C18010401 | 橡胶卷材三元乙丙橡胶 1mm | m² | 1.242 | 24.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-16 | 材料 | 乙供 | C19090101 | 粘结剂 通用 | kg | 0.404 | 11.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-16 | 材料 | 乙供 | C20060101 | 聚氨酯甲料 | kg | 0.997 | 12.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-16 | 材料 | 乙供 | C20060102 | 聚氨酯乙料 | kg | 0.2177 | 12.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-16 | 材料 | 乙供 | C20090202 | 建筑油膏CSPE油膏 | kg | 0.15 | 6.756 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0211 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0585 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-17 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.039 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-17 | 材料 | 乙供 | C18010404 | 橡胶卷材再生橡胶 1mm | m² | 1.242 | 18.243 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-17 | 材料 | 乙供 | C19090201 | 橡胶粘接剂氯丁胶 | kg | 0.64 | 9.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-17 | 材料 | 乙供 | C20060101 | 聚氨酯甲料 | kg | 0.997 | 12.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-17 | 材料 | 乙供 | C20060102 | 聚氨酯乙料 | kg | 0.2177 | 12.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-17 | 材料 | 乙供 | C20090202 | 建筑油膏CSPE油膏 | kg | 0.15 | 6.756 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8914 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.074 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-18 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0495 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-18 | 材料 | 乙供 | C18010404 | 橡胶卷材再生橡胶 1mm | m² | 1.242 | 18.243 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-18 | 材料 | 乙供 | C19090201 | 橡胶粘接剂氯丁胶 | kg | 0.64 | 9.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-18 | 材料 | 乙供 | C20060101 | 聚氨酯甲料 | kg | 0.997 | 12.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-18 | 材料 | 乙供 | C20060102 | 聚氨酯乙料 | kg | 0.2177 | 12.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-18 | 材料 | 乙供 | C20090202 | 建筑油膏CSPE油膏 | kg | 0.15 | 6.756 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8914 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0585 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-19 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.039 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-19 | 材料 | 乙供 | C10080321 | 玻纤胎改性沥青卷材(页岩片) 4mm | m² | 1.242 | 24.503 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-19 | 材料 | 乙供 | C19090501 | 改性沥青粘结剂 | kg | 0.506 | 3.095 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-19 | 材料 | 乙供 | C19091005 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 0.122 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-19 | 材料 | 乙供 | C19091101 | 改性沥青乳胶 | kg | 0.3 | 1.733 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-19 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.1225 | 5.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-19 | 材料 | 乙供 | C20060101 | 聚氨酯甲料 | kg | 0.054 | 12.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-19 | 材料 | 乙供 | C20060102 | 聚氨酯乙料 | kg | 0.081 | 12.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-19 | 材料 | 乙供 | C20080301 | 冷底子油 3:7 | kg | 0.2856 | 3.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.731 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.074 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-20 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0495 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-20 | 材料 | 乙供 | C10080321 | 玻纤胎改性沥青卷材(页岩片) 4mm | m² | 1.242 | 24.503 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-20 | 材料 | 乙供 | C19090501 | 改性沥青粘结剂 | kg | 0.506 | 3.095 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-20 | 材料 | 乙供 | C19091005 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 0.122 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-20 | 材料 | 乙供 | C19091101 | 改性沥青乳胶 | kg | 0.3 | 1.733 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-20 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.1225 | 5.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-20 | 材料 | 乙供 | C20060101 | 聚氨酯甲料 | kg | 0.054 | 12.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-20 | 材料 | 乙供 | C20060102 | 聚氨酯乙料 | kg | 0.081 | 12.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-20 | 材料 | 乙供 | C20080301 | 冷底子油 3:7 | kg | 0.2856 | 3.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.731 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0201 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-21 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0134 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-21 | 材料 | 乙供 | C20060101 | 聚氨酯甲料 | kg | 2.76 | 12.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6839 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0077 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-22 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0051 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-22 | 材料 | 乙供 | C20060101 | 聚氨酯甲料 | kg | 1.0877 | 12.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2695 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0053 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-23 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0036 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-23 | 材料 | 乙供 | C20080301 | 冷底子油 3:7 | kg | 0.485 | 3.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0386 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0049 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-24 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0033 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-24 | 材料 | 乙供 | C20080301 | 冷底子油 3:7 | kg | 0.364 | 3.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.029 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0057 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-25 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0037 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-25 | 材料 | 乙供 | C10080102 | 石油沥青 30号 | kg | 1.866 | 4.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-25 | 材料 | 乙供 | C20080301 | 冷底子油 3:7 | kg | 0.485 | 3.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1898 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0068 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-26 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0045 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-26 | 材料 | 乙供 | C10080102 | 石油沥青 30号 | kg | 1.9822 | 4.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-26 | 材料 | 乙供 | C20080301 | 冷底子油 3:7 | kg | 0.485 | 3.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1992 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0027 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-27 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0018 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-27 | 材料 | 乙供 | C10080102 | 石油沥青 30号 | kg | 1.4443 | 4.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.117 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0034 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-28 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0023 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-28 | 材料 | 乙供 | C10080102 | 石油沥青 30号 | kg | 1.6324 | 4.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1323 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0211 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-29 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0141 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-29 | 材料 | 乙供 | C11090302 | 阴离子合成乳胶化沥青 | kg | 2.08 | 4.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-29 | 材料 | 乙供 | C18041301 | 聚酯布 100g/m² | kg | 1.2491 | 10.669 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4443 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0112 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-30 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0075 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-30 | 材料 | 乙供 | C11090302 | 阴离子合成乳胶化沥青 | kg | 1.56 | 4.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-30 | 材料 | 乙供 | C18041301 | 聚酯布 100g/m² | kg | 1.1813 | 10.669 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3854 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0333 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-31 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0222 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-31 | 材料 | 乙供 | C11090302 | 阴离子合成乳胶化沥青 | kg | 2.08 | 4.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-31 | 材料 | 乙供 | C18041301 | 聚酯布 100g/m² | kg | 1.2491 | 10.669 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4443 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0131 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-32 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0087 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-32 | 材料 | 乙供 | C11090302 | 阴离子合成乳胶化沥青 | kg | 1.56 | 4.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-32 | 材料 | 乙供 | C18041301 | 聚酯布 100g/m² | kg | 1.1813 | 10.669 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3854 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0371 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-33 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0247 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-33 | 材料 | 乙供 | C09041301 | 高强涂渗剂 | kg | 0.6 | 21.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2565 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0283 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-34 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0189 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-34 | 材料 | 乙供 | C10080102 | 石油沥青 30号 | kg | 2.04 | 4.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-34 | 材料 | 乙供 | C22040511 | 麻丝 | kg | 0.5459 | 6.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2391 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.016 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-35 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0107 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-35 | 材料 | 乙供 | C08030801 | 水泥木丝板 25mm | m² | 0.157 | 15.175 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-35 | 材料 | 乙供 | C10080102 | 石油沥青 30号 | kg | 1.6324 | 4.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1799 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0199 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-36 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0133 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-36 | 材料 | 乙供 | C09020801 | 沥青砂浆 1:2:6 | m³ | 0.0045 | 1614.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1453 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0201 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-37 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0134 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-37 | 材料 | 乙供 | C10080201 | 石油沥青玛蹄脂 | m³ | 0.0046 | 4507.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4147 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0168 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-38 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0112 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-38 | 材料 | 乙供 | C20090201 | 建筑油膏(伸缩缝用) | kg | 0.8777 | 3.186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0559 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0333 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-39 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0222 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-39 | 材料 | 乙供 | C18030301 | 橡胶止水带 普通型 | m | 1.05 | 43.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-39 | 材料 | 乙供 | C20060201 | 环氧树脂 E44 | kg | 0.0304 | 27.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.922 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0333 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-40 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0222 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-40 | 材料 | 乙供 | C18080901 | 塑料止水带 651型 | m | 1.05 | 24.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-40 | 材料 | 乙供 | C20060201 | 环氧树脂 E44 | kg | 0.0304 | 27.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5298 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0406 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-41 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0271 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-41 | 材料 | 乙供 | C01030301 | 镀锌钢板 0.5以下 | kg | 2.455 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-41 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0115 | 2124.575 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7782 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0321 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-42 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0214 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-42 | 材料 | 乙供 | C01030301 | 镀锌钢板 0.5以下 | kg | 2.08 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-42 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.003 | 2124.575 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3728 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0118 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-43 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0079 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-43 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0061 | 2124.575 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2592 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0369 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-44 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0246 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-44 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0109 | 2124.575 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4632 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0155 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-45 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0103 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-45 | 材料 | 乙供 | C01031000 | 花纹钢板 综合 | kg | 2.2 | 4.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2119 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0127 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-46 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0085 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-46 | 材料 | 乙供 | C01031000 | 花纹钢板 综合 | kg | 1.0428 | 4.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0155 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-47 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0103 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-47 | 材料 | 乙供 | C01030801 | 不锈钢板 1.0 | kg | 2.21 | 16.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7291 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0127 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-48 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0085 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-48 | 材料 | 乙供 | C01030801 | 不锈钢板 1.0 | kg | 1.0428 | 16.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.344 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0243 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-49 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0161 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-49 | 材料 | 乙供 | C09020305 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 0.0253 | 322.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1633 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0236 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-50 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0158 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-50 | 材料 | 乙供 | C09020305 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 0.0202 | 322.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-50 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.001 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1409 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0043 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-51 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0028 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-51 | 材料 | 乙供 | C09020305 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 0.005 | 322.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0323 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0246 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-52 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0164 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-52 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.001 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-52 | 材料 | 乙供 | C09031611 | 现浇混凝土 C15-20 现场搅拌 | m³ | 0.03 | 304.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-52 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.002 | 19.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1935 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0041 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-53 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0028 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-53 | 材料 | 乙供 | C09031611 | 现浇混凝土 C15-20 现场搅拌 | m³ | 0.005 | 304.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-53 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.0004 | 19.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0305 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0304 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-54 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0233 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-54 | 材料 | 乙供 | C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 0.0237 | 341.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-54 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.001 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1726 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1226 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-55 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0852 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-55 | 材料 | 乙供 | C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 0.027 | 341.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-55 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.0013 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1983 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0868 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-56 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0617 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-56 | 材料 | 乙供 | C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 0.0299 | 341.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-56 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.0015 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2203 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1029 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-57 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0702 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-57 | 材料 | 乙供 | C09020301 | 水泥砂浆 1:1 | m³ | 0.0323 | 431.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-57 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.0016 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2955 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0227 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-58 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0151 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-58 | 材料 | 乙供 | C09020301 | 水泥砂浆 1:1 | m³ | 0.0051 | 431.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.044 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0125 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-59 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0083 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-59 | 材料 | 乙供 | C11090400 | 水泥自流坪混合料 | kg | 4.2 | 1.276 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1072 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0264 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-60 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0176 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-60 | 材料 | 乙供 | C11030201 | 金属防滑条 | m | 1.06 | 9.679 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2052 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0084 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-61 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0056 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-61 | 材料 | 乙供 | C10010701 | 金刚砂 | kg | 0.429 | 4.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0379 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0308 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-62 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0206 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-62 | 材料 | 乙供 | C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 0.005 | 341.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-62 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.001 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-62 | 材料 | 乙供 | C09031612 | 现浇混凝土 C20-20 现场搅拌 | m³ | 0.0404 | 315.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-62 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.004 | 19.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0041 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-63 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0027 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-63 | 材料 | 乙供 | C09031612 | 现浇混凝土 C20-20 现场搅拌 | m³ | 0.0051 | 315.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-63 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.001 | 19.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0322 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.037 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-64 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0247 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-64 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0004 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-64 | 材料 | 乙供 | C09020301 | 水泥砂浆 1:1 | m³ | 0.005 | 431.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-64 | 材料 | 乙供 | C09031633 | 现浇混凝土 C20-40 现场搅拌 | m³ | 0.0609 | 304.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4301 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0537 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-65 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0359 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-65 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0006 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-65 | 材料 | 乙供 | C09031633 | 现浇混凝土 C20-40 现场搅拌 | m³ | 0.102 | 304.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6453 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0041 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-66 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0028 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-66 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0001 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-66 | 材料 | 乙供 | C09031633 | 现浇混凝土 C20-40 现场搅拌 | m³ | 0.0101 | 304.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0655 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0344 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-67 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0229 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-67 | 材料 | 乙供 | C20060301 | 环氧树脂自流平底漆 | kg | 0.22 | 15.303 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-67 | 材料 | 乙供 | C20060302 | 环氧树脂自流平面漆 | kg | 0.99 | 23.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-67 | 材料 | 乙供 | C20060303 | 环氧树脂自流平中漆 | kg | 0.935 | 18.312 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8673 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1271 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-68 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0847 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-68 | 材料 | 乙供 | C09021101 | 环氧砂浆1:0.07:2.4 | m³ | 0.0051 | 12725.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-68 | 材料 | 乙供 | C09040501 | 环氧树脂打底料 1:1:0.07:0.15 | m³ | 0.0003 | 34871.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2936 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.02 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-69 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0133 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-69 | 材料 | 乙供 | C09021101 | 环氧砂浆1:0.07:2.4 | m³ | 0.001 | 12725.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0165 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0884 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-70 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.059 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-70 | 材料 | 乙供 | C09010201 | 白水泥 | t | 0.0001 | 676.367 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-70 | 材料 | 乙供 | C09020301 | 水泥砂浆 1:1 | m³ | 0.02 | 431.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-70 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.001 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-70 | 材料 | 乙供 | C11021102 | 瓷质耐磨地砖 300×300 | m² | 1.02 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6125 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1981 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-71 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1321 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-71 | 材料 | 乙供 | C09010201 | 白水泥 | t | 0.0001 | 676.367 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-71 | 材料 | 乙供 | C09020301 | 水泥砂浆 1:1 | m³ | 0.028 | 431.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-71 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.001 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-71 | 材料 | 乙供 | C11021102 | 瓷质耐磨地砖 300×300 | m² | 1.45 | 70 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2835 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0218 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-72 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0146 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-72 | 材料 | 乙供 | C09010201 | 白水泥 | t | 0.0001 | 676.367 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-72 | 材料 | 乙供 | C09020301 | 水泥砂浆 1:1 | m³ | 0.0131 | 431.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-72 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.001 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-72 | 材料 | 乙供 | C11020201 | 彩釉砖 300×300 | m² | 0.152 | 32.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2228 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0757 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-73 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0504 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-73 | 材料 | 乙供 | C09010201 | 白水泥 | t | 0.0001 | 676.367 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-73 | 材料 | 乙供 | C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 0.02 | 341.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-73 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.001 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-73 | 材料 | 乙供 | C10030202 | 石材 30 | m² | 1.015 | 208.251 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.3762 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1855 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-74 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1236 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-74 | 材料 | 乙供 | C09010201 | 白水泥 | t | 0.0001 | 676.367 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-74 | 材料 | 乙供 | C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 0.028 | 341.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-74 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.001 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-74 | 材料 | 乙供 | C10030202 | 石材 30 | m² | 1.45 | 208.251 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.2427 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.024 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-75 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.016 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-75 | 材料 | 乙供 | C09010201 | 白水泥 | t | 0.0001 | 676.367 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-75 | 材料 | 乙供 | C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 0.003 | 341.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-75 | 材料 | 乙供 | C10030202 | 石材 30 | m² | 0.152 | 208.251 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.655 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0363 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-76 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0242 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-76 | 材料 | 乙供 | C11030152 | 橡胶地板卷材 3.0 | m² | 1.1 | 40.928 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-76 | 材料 | 乙供 | C19090101 | 粘结剂 通用 | kg | 0.45 | 11.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0012 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0363 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-77 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0242 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-77 | 材料 | 乙供 | C18010410 | 塑胶地板卷材 1.5mm | m² | 1.1 | 14.587 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-77 | 材料 | 乙供 | C19090101 | 粘结剂 通用 | kg | 0.45 | 11.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4217 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0534 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-78 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0356 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-78 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 0.5001 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-78 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0153 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-78 | 材料 | 乙供 | C20090402 | 防腐剂(氯化钠) | kg | 0.245 | 3.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-78 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.002 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6836 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0155 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-79 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0103 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-79 | 材料 | 乙供 | C08030101 | 胶合板三层 3mm | m² | 1.05 | 12.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-79 | 材料 | 乙供 | C20090402 | 防腐剂(氯化钠) | kg | 0.1134 | 3.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-79 | 材料 | 乙供 | C22040915 | 泡沫防潮纸 | m² | 1.08 | 6.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-79 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.003 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4167 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0608 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-80 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0405 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-80 | 材料 | 乙供 | C11030131 | 复合地板 | m² | 1.02 | 78.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-80 | 材料 | 乙供 | C22040915 | 泡沫防潮纸 | m² | 1.1 | 6.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7536 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0678 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-81 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0452 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-81 | 材料 | 乙供 | C11030102 | 实木地板 | m² | 1.05 | 161.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-81 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.0029 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3852 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0122 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-82 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.008 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-82 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0032 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-82 | 材料 | 乙供 | C11030161 | 木踢脚线 | m | 1.05 | 17.699 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-82 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.0022 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4989 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.19 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-83 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1267 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-83 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 5.09 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-83 | 材料 | 乙供 | C03030202 | 铸铁托架(活动地板用) | 付 | 1.488 | 13.348 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-83 | 材料 | 乙供 | C11030111 | 防静电地板 500×500×30 | m² | 1.02 | 220 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.5164 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0122 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-84 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.008 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-84 | 材料 | 乙供 | C11030162 | 防静电踢脚线 | m | 1.02 | 14.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT8-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2964 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1347 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-1 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0899 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-1 | 材料 | 乙供 | C09050502 | 泡沫混凝土块 | m³ | 1.07 | 187.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.0127 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.155 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-2 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1033 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-2 | 材料 | 乙供 | C17010402 | 水泥蛭石 1:10 | m³ | 1.05 | 220.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.6305 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.197 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-3 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1313 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-3 | 材料 | 乙供 | C17020102 | 水泥珍珠岩 1:10 | m³ | 1.04 | 227.38 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.7295 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1245 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-4 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.083 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-4 | 材料 | 乙供 | C17020104 | 水泥珍珠岩板 | m³ | 1.05 | 194.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.0885 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1875 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-5 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.125 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-5 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.05 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-5 | 材料 | 乙供 | C18040722 | 挤塑聚苯乙烯板(XPS) 20~100mm | m³ | 1.02 | 511.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.4125 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1439 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-6 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.096 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-6 | 材料 | 乙供 | C09031301 | 炉渣混凝土 CL5.0 | m³ | 1.04 | 153.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.1933 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0371 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-7 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0248 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-7 | 材料 | 乙供 | C09020112 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 0.001 | 276.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-7 | 材料 | 乙供 | C09020204 | 混合砂浆 M5 | m³ | 0.002 | 253.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-7 | 材料 | 乙供 | C09050203 | 混凝土隔热板 500×500×30 | 块 | 4.05 | 4.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-7 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.0066 | 409.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4342 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0259 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-8 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0513 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-8 | 材料 | 乙供 | C07010503 | 镀锌扁钢钩 | 个 | 2.0116 | 4.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-8 | 材料 | 乙供 | C10070801 | 石棉瓦小波 1820×725 | 块 | 1 | 14.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-8 | 材料 | 乙供 | C10070811 | 石棉瓦脊瓦 780×230 | 块 | 0.13 | 4.275 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-8 | 材料 | 乙供 | C13054101 | 镀锌瓦钩 | 套 | 2.012 | 1.131 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5482 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.037 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-9 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0513 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-9 | 材料 | 乙供 | C09020303 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 0.003 | 364.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-9 | 材料 | 乙供 | C13054101 | 镀锌瓦钩 | 套 | 2.012 | 1.131 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-9 | 材料 | 乙供 | C18090400 | 玻璃钢波纹瓦 综合 | m² | 1.251 | 37.392 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-9 | 材料 | 乙供 | C18090411 | 玻璃钢脊瓦 | m² | 0.12 | 50.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1238 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2232 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-10 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1488 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-10 | 材料 | 乙供 | C09020303 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 0.022 | 364.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-10 | 材料 | 乙供 | C10070901 | 琉璃瓦片 | 块 | 48.6 | 2.695 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-10 | 材料 | 乙供 | C10070902 | 琉璃瓦筒 | 块 | 23.1 | 2.575 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.9696 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2232 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-11 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1488 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-11 | 材料 | 乙供 | C09020303 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 0.022 | 364.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-11 | 材料 | 乙供 | C10071001 | 釉面瓦片 | 块 | 11.67 | 7.757 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-11 | 材料 | 乙供 | C10071002 | 釉面瓦筒 | 块 | 4.729 | 7.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6747 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1129 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-12 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0752 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-12 | 材料 | 乙供 | C09020303 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 0.004 | 364.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-12 | 材料 | 乙供 | C10071101 | 琉璃满面瓦 | 块 | 4.929 | 8.85 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-12 | 材料 | 乙供 | C10071102 | 琉璃满面筒 | 块 | 4.3371 | 5.372 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3676 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0153 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-13 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0103 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-13 | 材料 | 乙供 | C10080201 | 石油沥青玛蹄脂 | m³ | 0.0051 | 4507.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-13 | 材料 | 乙供 | C10080311 | 沥青玻璃布油毡 | m² | 2.4 | 4.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-13 | 材料 | 乙供 | C20080301 | 冷底子油 3:7 | kg | 0.4848 | 3.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-13 | 材料 | 乙供 | C20090202 | 建筑油膏CSPE油膏 | kg | 0.15 | 6.756 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7311 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0095 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-14 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0063 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-14 | 材料 | 乙供 | C10080201 | 石油沥青玛蹄脂 | m³ | 0.0033 | 4507.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-14 | 材料 | 乙供 | C10080311 | 沥青玻璃布油毡 | m² | 1.2 | 4.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-14 | 材料 | 乙供 | C20080301 | 冷底子油 3:7 | kg | 0.4848 | 3.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-14 | 材料 | 乙供 | C20090202 | 建筑油膏CSPE油膏 | kg | 0.15 | 6.756 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4626 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0252 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-15 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0169 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-15 | 材料 | 乙供 | C18010401 | 橡胶卷材三元乙丙橡胶 1mm | m² | 1.1608 | 24.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-15 | 材料 | 乙供 | C19090101 | 粘结剂 通用 | kg | 0.404 | 11.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-15 | 材料 | 乙供 | C20060101 | 聚氨酯甲料 | kg | 0.0997 | 12.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-15 | 材料 | 乙供 | C20060102 | 聚氨酯乙料 | kg | 0.2177 | 12.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-15 | 材料 | 乙供 | C20090202 | 建筑油膏CSPE油膏 | kg | 0.15 | 6.756 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7589 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0252 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-16 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0169 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-16 | 材料 | 乙供 | C18010403 | 橡胶卷材氯丁橡胶 1mm | m² | 1.1608 | 20.255 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-16 | 材料 | 乙供 | C19090101 | 粘结剂 通用 | kg | 0.0365 | 11.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-16 | 材料 | 乙供 | C20070501 | 氯丁橡胶沥青漆 | kg | 0.6363 | 7.838 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-16 | 材料 | 乙供 | C20090202 | 建筑油膏CSPE油膏 | kg | 0.15 | 6.756 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5984 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0252 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-17 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0169 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-17 | 材料 | 乙供 | C18010402 | 橡胶卷材氯化聚乙烯橡胶 1mm | m² | 1.1608 | 17.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-17 | 材料 | 乙供 | C19090101 | 粘结剂 通用 | kg | 0.404 | 11.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-17 | 材料 | 乙供 | C20060101 | 聚氨酯甲料 | kg | 0.0997 | 12.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-17 | 材料 | 乙供 | C20060102 | 聚氨酯乙料 | kg | 0.2177 | 12.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-17 | 材料 | 乙供 | C20090202 | 建筑油膏CSPE油膏 | kg | 0.15 | 6.756 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5917 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0165 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-18 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.011 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-18 | 材料 | 乙供 | C10080321 | 玻纤胎改性沥青卷材(页岩片) 4mm | m² | 1.1608 | 24.503 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-18 | 材料 | 乙供 | C19091005 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 0.506 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-18 | 材料 | 乙供 | C19091101 | 改性沥青乳胶 | kg | 0.3 | 1.733 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-18 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.1225 | 5.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-18 | 材料 | 乙供 | C20060101 | 聚氨酯甲料 | kg | 0.0997 | 12.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-18 | 材料 | 乙供 | C20060102 | 聚氨酯乙料 | kg | 0.2177 | 12.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-18 | 材料 | 乙供 | C20080301 | 冷底子油 3:7 | kg | 0.2856 | 3.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7358 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.079 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-19 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0527 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-19 | 材料 | 乙供 | C01030301 | 镀锌钢板 0.5以下 | kg | 4.102 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-19 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.4915 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5484 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0933 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-20 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0623 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-20 | 材料 | 乙供 | C02040118 | 焊接钢管 DN100 | kg | 1.05 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-20 | 材料 | 乙供 | C03020303 | 铁制三通 DN100×50 | 只 | 0.361 | 30.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-20 | 材料 | 乙供 | C06090205 | 镀锌管卡子 DN100 | 个 | 0.286 | 2.526 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-20 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.65 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-20 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.01 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4231 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1037 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-21 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0692 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-21 | 材料 | 乙供 | C02040120 | 焊接钢管 DN150 | kg | 1.01 | 4.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-21 | 材料 | 乙供 | C03020305 | 铁制三通 DN150×50 | 只 | 0.361 | 45.998 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-21 | 材料 | 乙供 | C06090207 | 镀锌管卡子 DN150 | 个 | 0.314 | 4.723 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-21 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.778 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-21 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.01 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5506 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1201 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-22 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.08 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-22 | 材料 | 乙供 | C03020503 | 铁制雨水口 DN100 | 个 | 1.047 | 60.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-22 | 材料 | 乙供 | C03030302 | 铸铁篦子板 460×280 | 个 | 1.01 | 39.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0634 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1242 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-23 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0828 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-23 | 材料 | 乙供 | C03020505 | 铁制雨水口 DN150 | 个 | 1.01 | 65.908 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-23 | 材料 | 乙供 | C03030302 | 铸铁篦子板 460×280 | 个 | 1.01 | 39.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1208 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-24 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0667 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-24 | 材料 | 乙供 | C03020403 | 铁制落水斗 DN100 | 个 | 1.01 | 25.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-24 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.083 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6487 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1034 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-25 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.069 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-25 | 材料 | 乙供 | C03020405 | 铁制落水斗 DN150 | 个 | 1.01 | 36.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-25 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.177 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8839 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1037 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-26 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0692 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-26 | 材料 | 乙供 | C03020204 | 铁制弯头 DN100 | 只 | 1.01 | 21.181 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-26 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.242 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4596 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1037 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-27 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0692 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-27 | 材料 | 乙供 | C03020205 | 铁制弯头 DN150 | 只 | 1.01 | 35.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-27 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.242 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7549 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0758 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-28 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0506 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-28 | 材料 | 乙供 | C06090306 | 塑料管卡子 DN100 | 个 | 1 | 1.722 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-28 | 材料 | 乙供 | C06090614 | 熟铁管箍 DN100 | 个 | 0.25 | 13.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-28 | 材料 | 乙供 | C13011111 | 管卡带膨胀螺栓 | 套 | 0.714 | 2.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-28 | 材料 | 乙供 | C18050512 | UPVC排水管 φ100×2.6 | m | 1.052 | 15.867 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.468 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.015 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-29 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0101 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-29 | 材料 | 乙供 | C03030302 | 铸铁篦子板 460×280 | 个 | 1.01 | 39.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-29 | 材料 | 乙供 | C18050526 | UPVC塑料雨水口 Φ100 | 个 | 1 | 11.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.018 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0692 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-30 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0461 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-30 | 材料 | 乙供 | C18050522 | UPVC排水管雨水斗 Φ100 | 个 | 1.01 | 16.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3388 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0359 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-31 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0239 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-31 | 材料 | 乙供 | C18070408 | 塑料弯头 DN100 | 个 | 1 | 12.122 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2424 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0302 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-32 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0239 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-32 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.37 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-32 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.002 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-32 | 材料 | 乙供 | C09031601 | 现浇混凝土 C20-10 现场搅拌 | m³ | 0.0404 | 339.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4238 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0069 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-33 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0046 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-33 | 材料 | 乙供 | C09031601 | 现浇混凝土 C20-10 现场搅拌 | m³ | 0.0102 | 339.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0693 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.153 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-34 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3518 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-34 | 材料 | 乙供 | C11040101 | 铝合金型材 | kg | 5.0237 | 21.899 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-34 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 10.95 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-34 | 材料 | 乙供 | C18080801 | 塑料海绵封条波形 | m | 1.6981 | 1.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-34 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 0.0683 | 15.637 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-34 | 材料 | 乙供 | C28010031 | 中空玻璃 | m² | 0.97 | 118.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT9-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.2249 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.005 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-1 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.02 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-1 | 材料 | 乙供 | C11090203 | 粘结剂 乳胶 | kg | 0.33 | 6.175 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-1 | 材料 | 乙供 | C17031101 | 玻璃纤维网 | m² | 1.05 | 4.106 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.127 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0065 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-2 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0261 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-2 | 材料 | 乙供 | C14020402 | 钢丝网 Φ2.5×25×25 | m² | 1.05 | 8.463 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1777 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.018 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-3 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0419 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-3 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0002 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-3 | 材料 | 乙供 | C09020405 | 混合砂浆 1:1:6 | m³ | 0.013 | 254.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0742 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0227 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-4 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.053 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-4 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0001 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-4 | 材料 | 乙供 | C09020404 | 混合砂浆 1:1:4 | m³ | 0.0069 | 288.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-4 | 材料 | 乙供 | C09020405 | 混合砂浆 1:1:6 | m³ | 0.0162 | 254.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1264 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0278 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-5 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0647 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-5 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0001 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-5 | 材料 | 乙供 | C09020404 | 混合砂浆 1:1:4 | m³ | 0.0094 | 288.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-5 | 材料 | 乙供 | C09020405 | 混合砂浆 1:1:6 | m³ | 0.0139 | 254.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-5 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.0011 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1407 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0319 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-6 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0746 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-6 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0001 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-6 | 材料 | 乙供 | C09020404 | 混合砂浆 1:1:4 | m³ | 0.011 | 288.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-6 | 材料 | 乙供 | C09020405 | 混合砂浆 1:1:6 | m³ | 0.0119 | 254.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-6 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.0011 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1397 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0228 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-7 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0531 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-7 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0001 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-7 | 材料 | 乙供 | C09020404 | 混合砂浆 1:1:4 | m³ | 0.0069 | 288.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-7 | 材料 | 乙供 | C09020405 | 混合砂浆 1:1:6 | m³ | 0.0162 | 254.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1264 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.053 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-8 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1236 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-8 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0002 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-8 | 材料 | 乙供 | C09020404 | 混合砂浆 1:1:4 | m³ | 0.007 | 288.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-8 | 材料 | 乙供 | C09020405 | 混合砂浆 1:1:6 | m³ | 0.016 | 254.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1299 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0245 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-9 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0571 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-9 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0002 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-9 | 材料 | 乙供 | C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 0.0069 | 341.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-9 | 材料 | 乙供 | C09020305 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 0.0162 | 322.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-9 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.0011 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1713 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0225 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-10 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0523 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-10 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0001 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-10 | 材料 | 乙供 | C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 0.007 | 341.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-10 | 材料 | 乙供 | C09020305 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 0.0162 | 322.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1564 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0242 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-11 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0565 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-11 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0001 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-11 | 材料 | 乙供 | C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 0.0092 | 341.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-11 | 材料 | 乙供 | C09020305 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 0.0139 | 322.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-11 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.0011 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1682 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0279 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-12 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0651 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-12 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0001 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-12 | 材料 | 乙供 | C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 0.0092 | 341.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-12 | 材料 | 乙供 | C09020305 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 0.0139 | 322.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-12 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.0011 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1682 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0229 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-13 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0534 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-13 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0001 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-13 | 材料 | 乙供 | C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 0.0069 | 341.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-13 | 材料 | 乙供 | C09020305 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 0.016 | 322.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1545 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0515 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-14 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1203 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-14 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0002 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-14 | 材料 | 乙供 | C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 0.0078 | 341.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-14 | 材料 | 乙供 | C09020305 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 0.0162 | 322.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-14 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.0011 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1775 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0059 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-15 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0059 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-15 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.0011 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0116 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0266 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-16 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0266 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-16 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.003 | 423.669 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-16 | 材料 | 乙供 | C11090109 | 丙烯酸漆 | kg | 0.34 | 18.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-16 | 机械 | 乙供 | J11-01-019 | 电动空气压缩机 排气量 6m³/min | 台班 | 0.01 | 243.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1539 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0266 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-17 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0266 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-17 | 材料 | 乙供 | C11090106 | 乳胶漆 | kg | 0.2781 | 6.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.037 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0968 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-18 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0968 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-18 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.002 | 423.669 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-18 | 材料 | 乙供 | C20050701 | 氟碳漆 | kg | 0.28 | 68.514 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4006 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0739 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-19 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0739 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-19 | 材料 | 乙供 | C20050701 | 氟碳漆 | kg | 0.25 | 68.514 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3426 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0042 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-20 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0042 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-20 | 材料 | 乙供 | C09010201 | 白水泥 | t | 0.0004 | 676.367 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0054 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0124 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-21 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0496 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-21 | 材料 | 乙供 | C11090203 | 粘结剂 乳胶 | kg | 0.023 | 6.175 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-21 | 材料 | 乙供 | C20080201 | 腻子 | kg | 2.0412 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-21 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.001 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1736 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0051 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-22 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0203 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-22 | 材料 | 乙供 | C11090203 | 粘结剂 乳胶 | kg | 0.0115 | 6.175 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-22 | 材料 | 乙供 | C20080201 | 腻子 | kg | 1.0206 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-22 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.0005 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0868 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0693 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-23 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1617 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-23 | 材料 | 乙供 | C09010201 | 白水泥 | t | 0.0002 | 676.367 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-23 | 材料 | 乙供 | C09020305 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 0.011 | 322.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-23 | 材料 | 乙供 | C09020401 | 混合砂浆 1:0.2:2 | m³ | 0.008 | 352.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-23 | 材料 | 乙供 | C09022101 | 水泥膏浆 水泥膏 | m³ | 0.0054 | 843.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-23 | 材料 | 乙供 | C11020212 | 内墙面砖 | m² | 1.03 | 38.101 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-23 | 材料 | 乙供 | C11020501 | 阴阳角瓷片 | 块 | 3.8 | 0.708 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0599 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.077 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-24 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1797 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-24 | 材料 | 乙供 | C09010201 | 白水泥 | t | 0.0002 | 676.367 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-24 | 材料 | 乙供 | C09020401 | 混合砂浆 1:0.2:2 | m³ | 0.009 | 352.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-24 | 材料 | 乙供 | C09022101 | 水泥膏浆 水泥膏 | m³ | 0.0054 | 843.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-24 | 材料 | 乙供 | C11020212 | 内墙面砖 | m² | 1.06 | 38.101 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-24 | 材料 | 乙供 | C11020501 | 阴阳角瓷片 | 块 | 2.3 | 0.708 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9976 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0909 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-25 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2119 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-25 | 材料 | 乙供 | C09010201 | 白水泥 | t | 0.0002 | 676.367 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-25 | 材料 | 乙供 | C09020305 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 0.012 | 322.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-25 | 材料 | 乙供 | C09020401 | 混合砂浆 1:0.2:2 | m³ | 0.0092 | 352.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-25 | 材料 | 乙供 | C09022101 | 水泥膏浆 水泥膏 | m³ | 0.0061 | 843.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-25 | 材料 | 乙供 | C11020212 | 内墙面砖 | m² | 1.12 | 38.101 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-25 | 材料 | 乙供 | C11020501 | 阴阳角瓷片 | 块 | 4.2 | 0.708 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1609 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0671 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-26 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1564 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-26 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.83 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-26 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.077 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-26 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 0.349 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-26 | 材料 | 乙供 | C09010201 | 白水泥 | t | 0.0002 | 676.367 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-26 | 材料 | 乙供 | C09020305 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 0.028 | 322.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-26 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.002 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-26 | 材料 | 乙供 | C10030201 | 石材 20 | m² | 1.02 | 195.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-26 | 材料 | 乙供 | C11090201 | 粘结剂 107胶 | kg | 0.349 | 1.903 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.4125 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.077 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-27 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1796 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-27 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.85 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-27 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.08 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-27 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 0.316 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-27 | 材料 | 乙供 | C09010201 | 白水泥 | t | 0.0002 | 676.367 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-27 | 材料 | 乙供 | C09020303 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 0.0075 | 364.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-27 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.002 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-27 | 材料 | 乙供 | C10030201 | 石材 20 | m² | 1.04 | 195.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-27 | 材料 | 乙供 | C11090201 | 粘结剂 107胶 | kg | 0.4662 | 1.903 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.3705 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0805 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-28 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1893 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-28 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.05 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-28 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.085 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-28 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 0.429 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-28 | 材料 | 乙供 | C09010201 | 白水泥 | t | 0.0002 | 676.367 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-28 | 材料 | 乙供 | C09020303 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 0.0075 | 364.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-28 | 材料 | 乙供 | C09020305 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 0.016 | 322.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-28 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.002 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-28 | 材料 | 乙供 | C10030201 | 石材 20 | m² | 1.06 | 195.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-28 | 材料 | 乙供 | C11090201 | 粘结剂 107胶 | kg | 0.4662 | 1.903 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.5896 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0581 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-29 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1355 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-29 | 材料 | 乙供 | C09010201 | 白水泥 | t | 0.0002 | 676.367 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-29 | 材料 | 乙供 | C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 0.0173 | 341.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-29 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.001 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-29 | 材料 | 乙供 | C11020212 | 内墙面砖 | m² | 1.02 | 38.101 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-29 | 材料 | 乙供 | C11090206 | 干粉型粘合剂 | kg | 4.2 | 1.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-29 | 材料 | 乙供 | C22031001 | 石料切割锯片 φ150 | 片 | 0.0096 | 39.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0587 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0635 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-30 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1483 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-30 | 材料 | 乙供 | C09010201 | 白水泥 | t | 0.0002 | 676.367 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-30 | 材料 | 乙供 | C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 0.0179 | 341.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-30 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.0011 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-30 | 材料 | 乙供 | C11020212 | 内墙面砖 | m² | 1.06 | 38.101 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-30 | 材料 | 乙供 | C11090206 | 干粉型粘合剂 | kg | 4.41 | 1.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-30 | 材料 | 乙供 | C22031001 | 石料切割锯片 φ150 | 片 | 0.0101 | 39.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1019 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0863 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-31 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2014 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-31 | 材料 | 乙供 | C09010201 | 白水泥 | t | 0.0002 | 676.367 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-31 | 材料 | 乙供 | C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 0.0185 | 341.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-31 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.0011 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-31 | 材料 | 乙供 | C11020212 | 内墙面砖 | m² | 1.12 | 38.101 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-31 | 材料 | 乙供 | C11090206 | 干粉型粘合剂 | kg | 4.662 | 1.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-31 | 材料 | 乙供 | C22031001 | 石料切割锯片 φ150 | 片 | 0.0107 | 39.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1607 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0674 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-32 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1581 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-32 | 材料 | 乙供 | C09010201 | 白水泥 | t | 0.0002 | 676.367 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-32 | 材料 | 乙供 | C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 0.0173 | 341.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-32 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.001 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-32 | 材料 | 乙供 | C11020123 | 外墙面砖 | m² | 1.02 | 47.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-32 | 材料 | 乙供 | C11090206 | 干粉型粘合剂 | kg | 4.2 | 1.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-32 | 材料 | 乙供 | C22031001 | 石料切割锯片 φ150 | 片 | 0.0096 | 39.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2487 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0737 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-33 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1753 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-33 | 材料 | 乙供 | C09010201 | 白水泥 | t | 0.0002 | 676.367 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-33 | 材料 | 乙供 | C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 0.0179 | 341.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-33 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.0011 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-33 | 材料 | 乙供 | C11020123 | 外墙面砖 | m² | 1.06 | 47.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-33 | 材料 | 乙供 | C11090206 | 干粉型粘合剂 | kg | 4.41 | 1.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-33 | 材料 | 乙供 | C22031001 | 石料切割锯片 φ150 | 片 | 0.0101 | 39.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2993 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1277 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-34 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.298 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-34 | 材料 | 乙供 | C09010201 | 白水泥 | t | 0.0002 | 676.367 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-34 | 材料 | 乙供 | C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 0.0185 | 341.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-34 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.0011 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-34 | 材料 | 乙供 | C11020123 | 外墙面砖 | m² | 1.12 | 47.414 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-34 | 材料 | 乙供 | C11090206 | 干粉型粘合剂 | kg | 4.662 | 1.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-34 | 材料 | 乙供 | C22031001 | 石料切割锯片 φ150 | 片 | 0.0107 | 39.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3693 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0596 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-35 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1392 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-35 | 材料 | 乙供 | C09010201 | 白水泥 | t | 0.0002 | 676.367 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-35 | 材料 | 乙供 | C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 0.0202 | 341.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-35 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.0011 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-35 | 材料 | 乙供 | C10030201 | 石材 20 | m² | 1.02 | 195.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-35 | 材料 | 乙供 | C11090206 | 干粉型粘合剂 | kg | 6.825 | 1.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-35 | 材料 | 乙供 | C22031001 | 石料切割锯片 φ150 | 片 | 0.0421 | 39.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.4074 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0742 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-36 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.173 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-36 | 材料 | 乙供 | C09010201 | 白水泥 | t | 0.0002 | 676.367 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-36 | 材料 | 乙供 | C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 0.0219 | 341.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-36 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.0011 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-36 | 材料 | 乙供 | C10030201 | 石材 20 | m² | 1.04 | 195.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-36 | 材料 | 乙供 | C11090206 | 干粉型粘合剂 | kg | 6.825 | 1.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-36 | 材料 | 乙供 | C22031001 | 石料切割锯片 φ150 | 片 | 0.0421 | 39.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.4973 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0784 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-37 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1828 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-37 | 材料 | 乙供 | C09010201 | 白水泥 | t | 0.0002 | 676.367 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-37 | 材料 | 乙供 | C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 0.0202 | 341.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-37 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.0011 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-37 | 材料 | 乙供 | C10030201 | 石材 20 | m² | 1.06 | 195.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-37 | 材料 | 乙供 | C11090206 | 干粉型粘合剂 | kg | 7.5758 | 1.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-37 | 材料 | 乙供 | C22031001 | 石料切割锯片 φ150 | 片 | 0.0421 | 39.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.5893 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0744 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-38 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1735 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-38 | 材料 | 乙供 | C09010201 | 白水泥 | t | 0.0002 | 676.367 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-38 | 材料 | 乙供 | C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 0.0233 | 341.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-38 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.0011 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-38 | 材料 | 乙供 | C11020131 | 麻面仿石砖 200×75 | m² | 1.03 | 51.977 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-38 | 材料 | 乙供 | C11090206 | 干粉型粘合剂 | kg | 4.2 | 1.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3867 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.096 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-39 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2241 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-39 | 材料 | 乙供 | C09010201 | 白水泥 | t | 0.0002 | 676.367 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-39 | 材料 | 乙供 | C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 0.0259 | 341.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-39 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.0012 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-39 | 材料 | 乙供 | C11020131 | 麻面仿石砖 200×75 | m² | 1.06 | 51.977 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-39 | 材料 | 乙供 | C11090206 | 干粉型粘合剂 | kg | 4.9875 | 1.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4634 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1142 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-40 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2664 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-40 | 材料 | 乙供 | C10030201 | 石材 20 | m² | 1.02 | 195.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-40 | 材料 | 乙供 | C11060305 | 不锈钢角挂件4件 | 套 | 5.61 | 2.597 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-40 | 材料 | 乙供 | C19081001 | 硅胶 | kg | 0.1283 | 11.703 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-40 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 0.0915 | 15.637 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.3403 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2291 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-41 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5345 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-41 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 21.07 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-41 | 材料 | 乙供 | C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 0.0263 | 341.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-41 | 材料 | 乙供 | C10030201 | 石材 20 | m² | 1.05 | 195.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-41 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.5679 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-41 | 材料 | 乙供 | C13011102 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 7.845 | 0.715 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-41 | 材料 | 乙供 | C14020701 | 钢板网 综合 | m² | 1.0739 | 12.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-41 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1278 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.7478 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0905 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-42 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2051 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-42 | 材料 | 乙供 | C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 0.021 | 341.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-42 | 材料 | 乙供 | C10030201 | 石材 20 | m² | 1.05 | 195.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-42 | 材料 | 乙供 | C22031001 | 石料切割锯片 φ150 | 片 | 0.0035 | 39.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.2541 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0849 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-43 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.198 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-43 | 材料 | 乙供 | C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 0.021 | 341.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-43 | 材料 | 乙供 | C09050205 | 白水泥水磨石块窗台板 | m² | 1.05 | 45.696 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-43 | 材料 | 乙供 | C22031001 | 石料切割锯片 φ150 | 片 | 0.0035 | 39.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.106 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0058 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-44 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.023 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-44 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.0023 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-44 | 材料 | 乙供 | C22031001 | 石料切割锯片 φ150 | 片 | 0.0352 | 39.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0282 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0173 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-45 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0692 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-45 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.0023 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-45 | 机械 | 乙供 | J08-01-062 | 开槽机 | 台班 | 0.02 | 268.082 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0003 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0202 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-46 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0806 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-46 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.0023 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-46 | 机械 | 乙供 | J08-01-062 | 开槽机 | 台班 | 0.02 | 268.082 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0003 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0041 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-47 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0161 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-47 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.0023 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-47 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 0.0612 | 0.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-47 | 材料 | 乙供 | C22031001 | 石料切割锯片 φ150 | 片 | 0.0095 | 39.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0089 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0081 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-48 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0322 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-48 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.0023 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-48 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 0.1224 | 0.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-48 | 材料 | 乙供 | C22031001 | 石料切割锯片 φ150 | 片 | 0.019 | 39.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0175 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0101 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-49 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0402 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-49 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.0023 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-49 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 0.153 | 0.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-49 | 材料 | 乙供 | C22031001 | 石料切割锯片 φ150 | 片 | 0.0237 | 39.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0217 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0238 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-50 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0557 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-50 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4697 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-50 | 材料 | 乙供 | C20040101 | 普通清漆 | kg | 0.0175 | 9.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-50 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.003 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.128 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0227 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-51 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0528 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-51 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3914 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-51 | 材料 | 乙供 | C20040101 | 普通清漆 | kg | 0.0146 | 9.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-51 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.003 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1067 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0593 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-52 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0137 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-52 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.045 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-52 | 材料 | 乙供 | C20040101 | 普通清漆 | kg | 0.0017 | 9.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-52 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.001 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0123 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0218 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-53 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0509 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-53 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1747 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-53 | 材料 | 乙供 | C20040101 | 普通清漆 | kg | 0.1541 | 9.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-53 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0035 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0758 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0206 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-54 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0479 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-54 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1647 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-54 | 材料 | 乙供 | C20040101 | 普通清漆 | kg | 0.1453 | 9.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-54 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0035 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0715 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0212 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-55 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0494 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-55 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1697 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-55 | 材料 | 乙供 | C20040101 | 普通清漆 | kg | 0.1497 | 9.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-55 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.004 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0736 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.021 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-56 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.049 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-56 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.2918 | 10.575 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-56 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.004 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0617 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0505 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-57 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1178 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-57 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.6228 | 21.581 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-57 | 材料 | 乙供 | C20060802 | 聚氨酯漆稀释剂 | kg | 0.0775 | 10.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-57 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0042 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2854 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0455 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-58 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.106 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-58 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.519 | 21.581 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-58 | 材料 | 乙供 | C20060802 | 聚氨酯漆稀释剂 | kg | 0.0646 | 10.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-58 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0042 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2378 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0126 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-59 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0295 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-59 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.0613 | 21.581 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-59 | 材料 | 乙供 | C20060802 | 聚氨酯漆稀释剂 | kg | 0.0071 | 10.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-59 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0015 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.028 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0318 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-60 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0742 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-60 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.436 | 21.581 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-60 | 材料 | 乙供 | C20060802 | 聚氨酯漆稀释剂 | kg | 0.0543 | 10.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-60 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0055 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1998 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0299 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-61 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.07 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-61 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.411 | 21.581 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-61 | 材料 | 乙供 | C20060802 | 聚氨酯漆稀释剂 | kg | 0.0512 | 10.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-61 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0055 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1883 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0362 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-62 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0845 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-62 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.3297 | 21.581 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-62 | 材料 | 乙供 | C20060802 | 聚氨酯漆稀释剂 | kg | 0.0411 | 10.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-62 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.006 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1511 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0329 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-63 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0767 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-63 | 材料 | 乙供 | C20040301 | 聚氨酯清漆 | kg | 0.314 | 21.581 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-63 | 材料 | 乙供 | C20060802 | 聚氨酯漆稀释剂 | kg | 0.0391 | 10.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-63 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.006 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1439 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.022 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-64 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0513 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-64 | 材料 | 乙供 | C20050401 | 防火漆 | kg | 0.1794 | 17.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-64 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0055 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0636 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0308 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-65 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0719 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-65 | 材料 | 乙供 | C20050401 | 防火漆 | kg | 0.1869 | 17.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-65 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.006 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0662 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0359 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-66 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0838 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-66 | 材料 | 乙供 | C20050401 | 防火漆 | kg | 0.1776 | 17.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-66 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.006 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0629 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2299 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-67 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3449 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-67 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 4.65 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-67 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0526 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9851 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1964 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-68 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4582 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-68 | 材料 | 乙供 | C20070901 | 环氧富锌漆 | kg | 11.34 | 23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-68 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0626 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.2164 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2258 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-69 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5269 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-69 | 材料 | 乙供 | C20010601 | 水性无机富锌底漆 | kg | 13.82 | 25.512 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-69 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.546 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.0515 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3326 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-70 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.776 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-70 | 材料 | 乙供 | C20070902 | 环氧云铁漆 | kg | 12.375 | 20.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-70 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.103 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.0376 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6158 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-71 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.4369 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-71 | 材料 | 乙供 | C20050701 | 氟碳漆 | kg | 11.426 | 68.514 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-71 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.168 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.6568 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4046 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-72 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.9461 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-72 | 材料 | 乙供 | C20030301 | 酚醛调和漆 | kg | 8.618 | 11.85 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-72 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.119 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0425 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4046 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-73 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.9461 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-73 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 6.95 | 16.372 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-73 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.119 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2757 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.506 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-74 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.1806 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-74 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 13.08 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-74 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.149 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0836 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1753 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-75 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.7419 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-75 | 材料 | 乙供 | C19030603 | 过氯乙烯稀释剂 | kg | 8.816 | 5.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-75 | 材料 | 乙供 | C20070701 | 过氯乙烯漆 综合 | kg | 41.658 | 14.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-75 | 材料 | 乙供 | C20080203 | 过氯乙烯腻子 | kg | 0.39 | 8.768 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-75 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.2614 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.3378 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2552 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-76 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5954 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-76 | 材料 | 乙供 | C19030603 | 过氯乙烯稀释剂 | kg | 2.23 | 5.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-76 | 材料 | 乙供 | C20070701 | 过氯乙烯漆 综合 | kg | 9.852 | 14.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-76 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0554 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.1545 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2299 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-77 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5372 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-77 | 材料 | 乙供 | C19030603 | 过氯乙烯稀释剂 | kg | 2.888 | 5.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-77 | 材料 | 乙供 | C20070701 | 过氯乙烯漆 综合 | kg | 7.887 | 14.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-77 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0454 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6493 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2299 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-78 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5372 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-78 | 材料 | 乙供 | C19030603 | 过氯乙烯稀释剂 | kg | 2.888 | 5.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-78 | 材料 | 乙供 | C20070701 | 过氯乙烯漆 综合 | kg | 8.016 | 14.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-78 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0526 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6873 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5253 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-79 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.9843 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-79 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.854 | 19.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-79 | 材料 | 乙供 | C20040101 | 普通清漆 | kg | 2.61 | 9.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-79 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.109 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8231 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4514 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-80 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.0534 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-80 | 材料 | 乙供 | C20040101 | 普通清漆 | kg | 0.88 | 9.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-80 | 材料 | 乙供 | C20050401 | 防火漆 | kg | 8.119 | 17.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-80 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.138 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0453 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5783 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-81 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.3496 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-81 | 材料 | 乙供 | C20050403 | 钢结构薄型防火涂料 | kg | 17.626 | 17.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-81 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 2.2814 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.021 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2823 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-82 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6596 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-82 | 材料 | 乙供 | C28010075 | 919防腐油漆 | kg | 14.1008 | 17.695 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-82 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0526 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.9903 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0238 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-83 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0557 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-83 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4697 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-83 | 材料 | 乙供 | C20040101 | 普通清漆 | kg | 0.0175 | 9.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-83 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.003 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.128 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8815 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-84 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.2542 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-84 | 材料 | 乙供 | C10010601 | 石英砂 | kg | 268 | 0.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-84 | 材料 | 乙供 | C18020502 | 喷砂用胶管 DN40 | m | 0.96 | 16.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-84 | 材料 | 乙供 | C22031301 | 喷砂嘴 | 只 | 0.12 | 30.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-84 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.939 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-84 | 机械 | 乙供 | J15-01-006 | 鼓风机 能力 50m³/min | 台班 | 0.808 | 62.543 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-84 | 机械 | 乙供 | J15-01-021 | 喷砂除锈机 能力 3m³/min | 台班 | 0.939 | 52.019 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.9065 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-85 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6968 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-85 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.0451 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-86 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2452 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-86 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3636 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-86 | 材料 | 乙供 | C19040101 | 硫酸纯度 38% | kg | 3.96 | 0.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-86 | 材料 | 乙供 | C19040201 | 氢氧化钠(烧碱) 99.5% | kg | 1.8 | 2.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-86 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 1.05 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-86 | 材料 | 乙供 | C22050602 | 金属结构酸洗设施摊销 | kg | 3.05 | 17.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-86 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.116 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3739 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-87 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3238 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-87 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4856 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-87 | 材料 | 乙供 | C22050411 | 冷喷锌 | t | 1 | 783.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-87 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.809 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.6628 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-88 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.061 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-88 | 材料 | 乙供 | C22050402 | 镀锌(建筑) | t | 1 | 1774.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-88 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.021 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-88 | 机械 | 乙供 | J04-01-024 | 平板拖车组 30t | 台班 | 0.1064 | 1251.996 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 35.4884 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-89 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0106 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-89 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0246 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-89 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1854 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-89 | 材料 | 乙供 | C20040101 | 普通清漆 | kg | 0.0155 | 9.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-89 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.005 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-89 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0522 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-90 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0218 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-90 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0534 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-90 | 材料 | 乙供 | C20070701 | 过氯乙烯漆 综合 | kg | 1.116 | 14.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-90 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.008 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-90 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3289 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-91 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0059 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-91 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0117 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-91 | 材料 | 乙供 | C20070701 | 过氯乙烯漆 综合 | kg | 0.2463 | 14.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-91 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0018 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0726 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-92 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0053 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-92 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.01 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-92 | 材料 | 乙供 | C20070701 | 过氯乙烯漆 综合 | kg | 0.195 | 14.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-92 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0013 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-92 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0575 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-93 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0053 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-93 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.01 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-93 | 材料 | 乙供 | C20070701 | 过氯乙烯漆 综合 | kg | 0.2142 | 14.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-93 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0015 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-93 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0631 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-94 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0068 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-94 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0159 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-94 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.1652 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-94 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0018 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-94 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.035 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-95 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0108 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-95 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0115 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-95 | 材料 | 乙供 | C20070901 | 环氧富锌漆 | kg | 0.3 | 23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-95 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0028 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.138 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-96 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0158 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-96 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0284 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-96 | 材料 | 乙供 | C20030301 | 酚醛调和漆 | kg | 0.2246 | 11.85 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-96 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0055 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-96 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0532 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-97 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.01 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-97 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0351 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-97 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2114 | 16.372 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-97 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0055 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-97 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0692 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-98 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0491 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-98 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.115 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-98 | 材料 | 乙供 | C19030603 | 过氯乙烯稀释剂 | kg | 0.444 | 5.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-98 | 材料 | 乙供 | C20070701 | 过氯乙烯漆 综合 | kg | 1.2192 | 14.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-98 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0091 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-98 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4093 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-99 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0104 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-99 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0245 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-99 | 材料 | 乙供 | C19030603 | 过氯乙烯稀释剂 | kg | 0.0651 | 5.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-99 | 材料 | 乙供 | C20070701 | 过氯乙烯漆 综合 | kg | 0.2164 | 14.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-99 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.002 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-99 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0711 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-100 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0087 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-100 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0208 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-100 | 材料 | 乙供 | C19030603 | 过氯乙烯稀释剂 | kg | 0.0579 | 5.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-100 | 材料 | 乙供 | C20070701 | 过氯乙烯漆 综合 | kg | 0.2282 | 14.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-100 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0015 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0738 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-101 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0098 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-101 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0227 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-101 | 材料 | 乙供 | C19030603 | 过氯乙烯稀释剂 | kg | 0.1525 | 5.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-101 | 材料 | 乙供 | C20070701 | 过氯乙烯漆 综合 | kg | 0.2791 | 14.737 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-101 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0018 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0994 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0335 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-102 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0782 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-102 | 材料 | 乙供 | C11020101 | 壁纸 | m² | 1.1579 | 15.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-102 | 材料 | 乙供 | C11090203 | 粘结剂 乳胶 | kg | 0.251 | 6.175 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3971 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-103 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0362 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-103 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0846 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-103 | 材料 | 乙供 | C11020101 | 壁纸 | m² | 1.2285 | 15.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-103 | 材料 | 乙供 | C11090203 | 粘结剂 乳胶 | kg | 0.251 | 6.175 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-103 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4195 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-104 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0429 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-104 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1003 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-104 | 材料 | 乙供 | C11020101 | 壁纸 | m² | 1.1579 | 15.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-104 | 材料 | 乙供 | C11090203 | 粘结剂 乳胶 | kg | 0.251 | 6.175 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-104 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3971 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-105 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0156 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-105 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0365 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-105 | 材料 | 乙供 | C08030102 | 胶合板五层 5mm | m² | 1.05 | 19.469 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-105 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4088 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-106 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0209 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-106 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0488 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-106 | 材料 | 乙供 | C08030110 | 胶合饰面板(泰柚) | m² | 1.15 | 34.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-106 | 材料 | 乙供 | C11090203 | 粘结剂 乳胶 | kg | 0.306 | 6.175 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-106 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.0026 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-106 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8215 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-107 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0122 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-107 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0284 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-107 | 材料 | 乙供 | C11010904 | 吸音板 12mm | m² | 1.05 | 45.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-107 | 材料 | 乙供 | C13026141 | 自攻螺丝 5×100 | 个 | 20 | 0.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-107 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0231 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-108 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0221 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-108 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0515 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-108 | 材料 | 乙供 | C08030103 | 胶合板(榉木) 3mm | m² | 1.1 | 12.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-108 | 材料 | 乙供 | C11090203 | 粘结剂 乳胶 | kg | 0.4119 | 6.175 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-108 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3346 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-109 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0345 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-109 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1375 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-109 | 材料 | 乙供 | C01030801 | 不锈钢板 1.0 | kg | 9.0378 | 16.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-109 | 材料 | 乙供 | C19090701 | 玻璃胶 | kg | 0.3257 | 10.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-109 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0476 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-110 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0181 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-110 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0724 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-110 | 材料 | 乙供 | C04030301 | 阳角铝 | m | 1.0551 | 4.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-110 | 材料 | 乙供 | C11090203 | 粘结剂 乳胶 | kg | 0.0105 | 6.175 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-110 | 材料 | 乙供 | C13026141 | 自攻螺丝 5×100 | 个 | 0.0025 | 0.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-110 | 材料 | 乙供 | C28010076 | 纤维复合板 | m² | 1.1 | 263.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-110 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.9014 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-111 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0065 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-111 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0065 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-111 | 材料 | 乙供 | C11090301 | 混凝土界面处理剂 | kg | 2.4926 | 1.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-111 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0806 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0078 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0078 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-112 | 材料 | 乙供 | C09041102 | 加气混凝土界面剂 | kg | 2.9973 | 1.872 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-112 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1122 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT10-113 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2235 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2865 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-1 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1307 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-1 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 341.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-1 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 2.564 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-1 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 1.0863 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-1 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.007 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.003 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.003 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-1 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.078 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-1 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.015 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.2853 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1124 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-2 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.597 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-2 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 341.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-2 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.4653 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-2 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 2.387 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-2 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 11.095 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-2 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.01 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.011 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.013 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-2 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.115 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-2 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.015 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.71 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.915 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-3 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5011 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-3 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 341.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-3 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 2.587 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-3 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 3.046 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-3 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 7.169 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-3 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.015 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.008 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.011 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-3 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.115 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-3 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.02 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.5328 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.252 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-4 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1247 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-4 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 341.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-4 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 2.036 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-4 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.058 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-4 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 1.0052 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-4 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.007 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.001 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.002 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-4 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.068 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-4 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.015 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.2742 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.315 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-5 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1559 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-5 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 341.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-5 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 2.237 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-5 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.062 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-5 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 0.412 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-5 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0163 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.001 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.002 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-5 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.068 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-5 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.03 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.5165 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7833 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-6 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4111 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-6 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 341.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-6 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.3816 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-6 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.4129 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-6 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 2.3176 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-6 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 8.92 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-6 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0085 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.011 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.013 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-6 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.11 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-6 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.02 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.4521 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1751 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-7 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6166 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-7 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 341.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-7 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.4043 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-7 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.4003 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-7 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 2.4173 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-7 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 5.7432 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-7 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0294 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0218 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.0257 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-7 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.2178 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-7 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.04 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.7915 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8145 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-8 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4479 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-8 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 341.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-8 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 2.1009 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-8 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.7831 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-8 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 3.3869 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-8 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 6.4371 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-8 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.015 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.008 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.011 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-8 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.11 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-8 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.02 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.559 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1402 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-9 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6272 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-9 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 341.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-9 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 2.267 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-9 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.7621 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-9 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 3.4932 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-9 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 5.1186 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-9 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.031 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0158 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.0218 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-9 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.2178 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-9 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.04 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.9475 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.029 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-10 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0354 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-10 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0001 | 423.669 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-10 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.0001 | 229.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-10 | 材料 | 乙供 | C09020303 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 0.0001 | 364.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-10 | 材料 | 乙供 | C09022001 | 膨胀水泥砂浆 1:1 | m³ | 0.0001 | 928.37 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-10 | 材料 | 乙供 | C09050321 | 钢筋混凝土管 φ200 | m | 0.98 | 34.926 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-10 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.0001 | 409.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0009 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-035 | 管子拖车 24t | 台班 | 0.0009 | 1931.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-10 | 机械 | 乙供 | J05-01-003 | 电动单筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0009 | 255.571 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-10 | 机械 | 乙供 | J09-01-003 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ150 | 台班 | 0.0009 | 103.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6893 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0331 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-11 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0403 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-11 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0001 | 423.669 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-11 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.0002 | 229.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-11 | 材料 | 乙供 | C09020303 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 0.0002 | 364.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-11 | 材料 | 乙供 | C09022001 | 膨胀水泥砂浆 1:1 | m³ | 0.0002 | 928.37 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-11 | 材料 | 乙供 | C09050322 | 钢筋混凝土管 φ300 | m | 0.98 | 57.071 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-11 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.0003 | 409.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0018 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-035 | 管子拖车 24t | 台班 | 0.0009 | 1931.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-11 | 机械 | 乙供 | J05-01-003 | 电动单筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0009 | 255.571 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-11 | 机械 | 乙供 | J09-01-003 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ150 | 台班 | 0.0009 | 103.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.128 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0395 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-12 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0444 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-12 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0002 | 423.669 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-12 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.0003 | 229.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-12 | 材料 | 乙供 | C09020303 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 0.0003 | 364.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-12 | 材料 | 乙供 | C09022001 | 膨胀水泥砂浆 1:1 | m³ | 0.0003 | 928.37 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-12 | 材料 | 乙供 | C09050323 | 钢筋混凝土管 φ400 | m | 0.98 | 74.268 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-12 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.0005 | 409.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0018 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-035 | 管子拖车 24t | 台班 | 0.0009 | 1931.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-12 | 机械 | 乙供 | J05-01-003 | 电动单筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0009 | 255.571 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-12 | 机械 | 乙供 | J09-01-003 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ150 | 台班 | 0.0009 | 103.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4706 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0481 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-13 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0495 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-13 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0003 | 423.669 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-13 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.0004 | 229.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-13 | 材料 | 乙供 | C09020303 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 0.0005 | 364.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-13 | 材料 | 乙供 | C09022001 | 膨胀水泥砂浆 1:1 | m³ | 0.0003 | 928.37 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-13 | 材料 | 乙供 | C09050324 | 钢筋混凝土管 φ500 | m | 0.98 | 108.813 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-13 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.0008 | 409.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0028 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-035 | 管子拖车 24t | 台班 | 0.0014 | 1931.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-13 | 机械 | 乙供 | J05-01-003 | 电动单筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0014 | 255.571 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-13 | 机械 | 乙供 | J09-01-003 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ150 | 台班 | 0.0014 | 103.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1529 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0404 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-14 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0502 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-14 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0005 | 423.669 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-14 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.0009 | 229.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-14 | 材料 | 乙供 | C09020303 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 0.0005 | 364.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-14 | 材料 | 乙供 | C09022001 | 膨胀水泥砂浆 1:1 | m³ | 0.0004 | 928.37 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-14 | 材料 | 乙供 | C09050325 | 钢筋混凝土管 φ600 | m | 0.98 | 146.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-14 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.0018 | 409.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0028 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-035 | 管子拖车 24t | 台班 | 0.0014 | 1931.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-14 | 机械 | 乙供 | J05-01-003 | 电动单筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0014 | 255.571 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-14 | 机械 | 乙供 | J09-01-003 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ150 | 台班 | 0.0014 | 103.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8991 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.046 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-15 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0552 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-15 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0076 | 423.669 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-15 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.0013 | 229.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-15 | 材料 | 乙供 | C09020303 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 0.0008 | 364.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-15 | 材料 | 乙供 | C09022001 | 膨胀水泥砂浆 1:1 | m³ | 0.0005 | 928.37 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-15 | 材料 | 乙供 | C09050326 | 钢筋混凝土管 φ700 | m | 0.98 | 178.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-15 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.0025 | 409.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0028 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-035 | 管子拖车 24t | 台班 | 0.0014 | 1931.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-15 | 机械 | 乙供 | J05-01-003 | 电动单筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0014 | 255.571 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-15 | 机械 | 乙供 | J09-01-003 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ150 | 台班 | 0.0014 | 103.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.6076 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.053 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-16 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0612 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-16 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0009 | 423.669 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-16 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.0016 | 229.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-16 | 材料 | 乙供 | C09020303 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 0.0009 | 364.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-16 | 材料 | 乙供 | C09022001 | 膨胀水泥砂浆 1:1 | m³ | 0.0006 | 928.37 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-16 | 材料 | 乙供 | C09050327 | 钢筋混凝土管 φ800 | m | 0.98 | 231.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-16 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.0032 | 409.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0036 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-035 | 管子拖车 24t | 台班 | 0.0018 | 1931.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-16 | 机械 | 乙供 | J05-01-003 | 电动单筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0018 | 255.571 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-16 | 机械 | 乙供 | J09-01-003 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ150 | 台班 | 0.0018 | 103.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.5881 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0625 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-17 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0688 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-17 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0011 | 423.669 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-17 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.002 | 229.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-17 | 材料 | 乙供 | C09020303 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 0.0011 | 364.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-17 | 材料 | 乙供 | C09022001 | 膨胀水泥砂浆 1:1 | m³ | 0.0007 | 928.37 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-17 | 材料 | 乙供 | C09050328 | 钢筋混凝土管 φ900 | m | 0.98 | 283.512 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-17 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.004 | 409.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0036 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-035 | 管子拖车 24t | 台班 | 0.0018 | 1931.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-17 | 机械 | 乙供 | J05-01-003 | 电动单筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.0018 | 255.571 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-17 | 机械 | 乙供 | J09-01-003 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ150 | 台班 | 0.0018 | 103.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.6291 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0038 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-18 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0345 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-18 | 材料 | 乙供 | C28010078 | HDPE管 DN400 | m | 1.005 | 150 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0142 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.015 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0048 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-19 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0427 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-19 | 材料 | 乙供 | C28010079 | HDPE管 DN600 | m | 1.005 | 345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0143 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.9345 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0065 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-20 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0584 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-20 | 材料 | 乙供 | C28010080 | HDPE管 DN800 | m | 1.005 | 536.265 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0148 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.7789 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0689 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-21 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.023 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-21 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0034 | 1116.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-21 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0023 | 560.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0727 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-22 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0946 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-22 | 材料 | 乙供 | C10060201 | 灰土 2:8 | m³ | 1.03 | 54.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-22 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0034 | 1116.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-22 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0062 | 560.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1291 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1199 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-23 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0761 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-23 | 材料 | 乙供 | C10061201 | 粉煤灰 | m³ | 1.03 | 84.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-23 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0051 | 1116.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-23 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0068 | 560.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7459 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0048 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-24 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0435 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-24 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.085 | 423.669 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-24 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0019 | 1116.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-24 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0052 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-24 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0032 | 560.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-24 | 机械 | 乙供 | J01-01-044 | 钢轮内燃压路机 工作质量 15t | 台班 | 0.0056 | 658.111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-24 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0037 | 209.757 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7202 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0026 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-25 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0234 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-25 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0825 | 423.669 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-25 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 1.03 | 83.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-25 | 材料 | 乙供 | C22040451 | 土工布 400g | m² | 1.75 | 6.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-25 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0014 | 560.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-25 | 机械 | 乙供 | J01-01-044 | 钢轮内燃压路机 工作质量 15t | 台班 | 0.004 | 658.111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-25 | 机械 | 乙供 | J01-01-047 | 机械式振动压路机 工作质量 15t | 台班 | 0.0333 | 1092.966 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-25 | 机械 | 乙供 | J01-01-080 | 沥青混凝土自动找平摊铺机 装载质量 8t | 台班 | 0.0014 | 710.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-041 | 洒水车 4000L | 台班 | 0.0066 | 544.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-25 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0058 | 209.757 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6488 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0036 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-26 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0316 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-26 | 材料 | 乙供 | C13050201 | 铁钉 | kg | 0.0334 | 5.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-26 | 材料 | 乙供 | C28010003 | 土工格栅 | m² | 1.1384 | 2.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0642 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3777 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-27 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0945 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-27 | 材料 | 乙供 | C10020401 | 块石 | m³ | 1.458 | 85.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-27 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0028 | 1116.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-27 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0026 | 560.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4829 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1772 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-28 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0444 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-28 | 材料 | 乙供 | C10020104 | 碎石 50 | m³ | 1.3195 | 69.675 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-28 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0034 | 1116.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-28 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0047 | 560.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8387 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1668 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-29 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0417 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-29 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.224 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-29 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0034 | 1116.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-29 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0052 | 560.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0066 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6726 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-30 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1682 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-30 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.3667 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-30 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0027 | 2124.575 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-30 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.02 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-30 | 机械 | 乙供 | J01-01-023 | 轮胎式装载机 斗容量 2m³ | 台班 | 0.0753 | 872.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-30 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.104 | 19.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.6809 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2931 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-31 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0732 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-31 | 材料 | 乙供 | C09030902 | 沥青混凝土 中粒式 | m³ | 1.04 | 664.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-31 | 机械 | 乙供 | J01-01-044 | 钢轮内燃压路机 工作质量 15t | 台班 | 0.0271 | 658.111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.831 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0452 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-32 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0113 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-32 | 材料 | 乙供 | C09030902 | 沥青混凝土 中粒式 | m³ | 1.04 | 664.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-32 | 机械 | 乙供 | J01-01-044 | 钢轮内燃压路机 工作质量 15t | 台班 | 0.031 | 658.111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-32 | 机械 | 乙供 | J01-01-080 | 沥青混凝土自动找平摊铺机 装载质量 8t | 台班 | 0.0111 | 710.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.831 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2784 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-33 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0696 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-33 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.321 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-33 | 材料 | 乙供 | C10020104 | 碎石 50 | m³ | 0.972 | 69.675 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-33 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0068 | 1116.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-33 | 机械 | 乙供 | J01-01-044 | 钢轮内燃压路机 工作质量 15t | 台班 | 0.025 | 658.111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8807 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0477 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-34 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0217 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-34 | 材料 | 乙供 | C09050501 | 混凝土预制块 250×250×55 | 块 | 16.5 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-34 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.0461 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-34 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.003 | 560.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-34 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.05 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6597 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0736 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-35 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0499 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-35 | 材料 | 乙供 | C09020301 | 水泥砂浆 1:1 | m³ | 0.0073 | 431.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-35 | 材料 | 乙供 | C09020305 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 0.0216 | 322.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-35 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.001 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-35 | 材料 | 乙供 | C09050206 | 彩色预制块 | m² | 1.02 | 50.349 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-35 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.003 | 560.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-35 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.05 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2401 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2808 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-36 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.109 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-36 | 材料 | 乙供 | C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 0.036 | 341.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-36 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.001 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-36 | 材料 | 乙供 | C10020801 | 卵石综合 | m³ | 0.108 | 79.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-36 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.003 | 560.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-36 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.05 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4291 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0858 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-37 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0571 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-37 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.001 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-37 | 材料 | 乙供 | C09050207 | 广场砖 100×100×18 | m² | 1.01 | 35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-37 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.137 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-37 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.003 | 560.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-37 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.05 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9421 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0489 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-38 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0122 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-38 | 材料 | 乙供 | C19070224 | 硬化剂 | kg | 6.18 | 2.233 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-38 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.003 | 560.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-38 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.05 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.276 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0939 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-39 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0594 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-39 | 材料 | 乙供 | C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 0.006 | 341.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-39 | 材料 | 乙供 | C09050208 | 方整石 厚120 | m² | 1.05 | 54.766 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-39 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.086 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-39 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0035 | 560.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-39 | 机械 | 乙供 | J15-01-009 | 岩石切割机 能力 3kW | 台班 | 0.0126 | 82.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3321 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0721 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-40 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0181 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-40 | 材料 | 乙供 | C09020112 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 0.003 | 276.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-40 | 材料 | 乙供 | C09031631 | 现浇混凝土 C10-40 现场搅拌 | m³ | 0.0403 | 275.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-40 | 材料 | 乙供 | C09050209 | 混凝土侧石 | m | 1.03 | 10.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-40 | 机械 | 乙供 | J15-01-009 | 岩石切割机 能力 3kW | 台班 | 0.002 | 82.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4513 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0287 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-41 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.007 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-41 | 材料 | 乙供 | C09020112 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 0.0044 | 276.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-41 | 材料 | 乙供 | C09031631 | 现浇混凝土 C10-40 现场搅拌 | m³ | 0.0685 | 275.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-41 | 材料 | 乙供 | C09050210 | 混凝土平石 | m | 1.03 | 10.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-41 | 机械 | 乙供 | J15-01-009 | 岩石切割机 能力 3kW | 台班 | 0.002 | 82.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6145 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0256 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-42 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.017 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-42 | 材料 | 乙供 | C10080102 | 石油沥青 30号 | kg | 2.06 | 4.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1669 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.005 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-43 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0013 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-43 | 机械 | 乙供 | J01-01-081 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 0.0055 | 121.363 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0162 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-44 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0041 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-44 | 机械 | 乙供 | J01-01-082 | 混凝土切缝机 功率 7.5kW | 台班 | 0.0125 | 36.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-44 | 机械 | 乙供 | J11-01-015 | 电动空气压缩机 排气量 0.6m³/min | 台班 | 0.001 | 41.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3414 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-45 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.408 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-45 | 材料 | 乙供 | C01020301 | 等边角钢 边长30以下 | kg | 16.6 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-45 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 8.16 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-45 | 材料 | 乙供 | C01020600 | 方钢 综合 | kg | 8.24 | 4.973 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-45 | 材料 | 乙供 | C01030105 | 薄钢板 4mm以下 | kg | 1.72 | 5.042 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-45 | 材料 | 乙供 | C01030205 | 中厚钢板 20~30 | kg | 2.73 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-45 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 1.795 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-45 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.8659 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-45 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.32 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-45 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.028 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-45 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.037 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-45 | 机械 | 乙供 | J08-01-073 | 型钢剪断机 剪断宽度 500mm | 台班 | 0.002 | 270.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-45 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.14 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.1678 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7427 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-46 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1856 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-46 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 1.3 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-46 | 材料 | 乙供 | C01021901 | 钢板网围栅 | m² | 1.05 | 22.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-46 | 材料 | 乙供 | C01030205 | 中厚钢板 20~30 | kg | 5.26 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-46 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 10.55 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-46 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 2.72 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-46 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.486 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-46 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0195 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-46 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0296 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-46 | 机械 | 乙供 | J08-01-073 | 型钢剪断机 剪断宽度 500mm | 台班 | 0.001 | 270.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-46 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.07 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4908 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2878 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-47 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0719 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-47 | 材料 | 乙供 | C03030305 | 铁艺围栏 | m² | 1.05 | 18.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-47 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 3.263 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-47 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.6759 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.015 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-47 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.021 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-47 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.07 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8527 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2776 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-48 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0694 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-48 | 材料 | 乙供 | C01021902 | 钢隔栏 | m² | 1.05 | 20.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-48 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 2.416 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-48 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.396 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-48 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.015 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-48 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.018 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-48 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.07 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7461 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2843 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-49 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0711 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-49 | 材料 | 乙供 | C01021903 | 钢管框铁丝网大门 | m² | 1.05 | 84.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-49 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 3.005 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-49 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.486 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0195 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-49 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.021 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-49 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.07 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1786 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.192 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-50 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.048 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-50 | 材料 | 乙供 | C01021904 | 铁刺网 | m² | 1.065 | 16.543 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-50 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 4.9518 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-50 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.468 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.006 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-50 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.002 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-50 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0819 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9832 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1181 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-51 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0636 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-51 | 材料 | 乙供 | C01010202 | 钢轨 6kg/m | m | 1.62 | 26.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-51 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 4.4016 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-51 | 材料 | 乙供 | C11050201 | 不锈钢电动伸缩门 0.9m | m | 0.98 | 902.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-51 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.116 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.04 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-51 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.053 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 19.0722 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3322 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-52 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0831 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-52 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 1.9698 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-52 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 1.1855 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-52 | 材料 | 乙供 | C12011800 | 不锈钢电焊条 综合 | kg | 0.4732 | 31.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-52 | 材料 | 乙供 | C28010058 | 不锈钢普通门 | m² | 1.05 | 713.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-52 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0205 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-52 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.021 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-52 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0769 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.6625 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2076 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-53 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4843 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-53 | 材料 | 乙供 | C11050211 | 不锈钢电动伸缩门自动装置 | 套 | 1 | 2771.813 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 55.4363 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2076 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-54 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1245 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-54 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 5.64 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-54 | 材料 | 乙供 | C110505221 | 汽车限行栏杆(含电动装置) | 套 | 1 | 2913.001 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-54 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.285 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-54 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.103 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT11-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 58.9518 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7352 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-1 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 3 | 66.546 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7352 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-2 | 机械 | 乙供 | J09-01-004 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ200 | 台班 | 3 | 124.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4493 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-3 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1926 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-3 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.3958 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-3 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 4.94 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-3 | 材料 | 乙供 | C22010901 | 井点管 DN50 | kg | 0.097 | 6.371 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-3 | 材料 | 乙供 | C22010904 | 井点管总管 DN100 | kg | 0.0115 | 5.318 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-3 | 材料 | 乙供 | C22040741 | 棕皮 | kg | 0.082 | 4.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0562 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-3 | 机械 | 乙供 | J09-01-012 | 电动多级离心清水泵 出口直径 φ150 扬程 180m以下 | 台班 | 0.0562 | 377.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-3 | 机械 | 乙供 | J09-01-021 | 泥浆泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.057 | 233.031 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.289 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1069 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-4 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0459 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-4 | 材料 | 乙供 | C22040741 | 棕皮 | kg | 0.082 | 4.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0384 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0079 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2108 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-5 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5189 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-5 | 材料 | 乙供 | C22010901 | 井点管 DN50 | kg | 5.818 | 6.371 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-5 | 材料 | 乙供 | C22010904 | 井点管总管 DN100 | kg | 0.689 | 5.318 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-5 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 3 | 66.392 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-5 | 机械 | 乙供 | J09-01-038 | 井点喷射泵 喷射速度 40m³/h | 台班 | 3 | 148.658 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8146 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0429 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-6 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2607 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-6 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 4.81 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-6 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-6 | 材料 | 乙供 | C22010601 | 钢板桩 | kg | 1040 | 6.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-6 | 机械 | 乙供 | J02-01-009 | 轨道式柴油打桩机 锤重 2.5t | 台班 | 0.14 | 1127.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.081 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 138.9064 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7177 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-7 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1794 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-7 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 4.81 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-7 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-7 | 材料 | 乙供 | C22010601 | 钢板桩 | kg | 1040 | 6.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-7 | 机械 | 乙供 | J02-01-009 | 轨道式柴油打桩机 锤重 2.5t | 台班 | 0.11 | 1127.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.058 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 138.9064 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5098 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-8 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1275 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-8 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 4.81 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-8 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-8 | 材料 | 乙供 | C22010601 | 钢板桩 | kg | 1040 | 6.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-8 | 机械 | 乙供 | J02-01-009 | 轨道式柴油打桩机 锤重 2.5t | 台班 | 0.1 | 1127.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.055 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 138.9064 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.404 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-9 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.101 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-9 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 4.81 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-9 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-9 | 材料 | 乙供 | C22010601 | 钢板桩 | kg | 1040 | 6.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-9 | 机械 | 乙供 | J02-01-009 | 轨道式柴油打桩机 锤重 2.5t | 台班 | 0.088 | 1127.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.05 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 138.9064 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7685 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-10 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1922 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-10 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.005 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-10 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.15 | 1143.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.058 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.095 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1988 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5295 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-11 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1324 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-11 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.005 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-11 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.1 | 1143.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.058 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.095 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1988 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4354 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-12 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1088 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-12 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.005 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-12 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.09 | 1143.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.058 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.095 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1988 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4235 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-13 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1058 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-13 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.005 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-13 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.08 | 1143.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.058 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.095 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1988 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9386 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-14 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2347 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-14 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 3.75 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-14 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0035 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-14 | 材料 | 乙供 | C22010611 | 钢管桩 | kg | 1010 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-14 | 机械 | 乙供 | J02-01-009 | 轨道式柴油打桩机 锤重 2.5t | 台班 | 0.131 | 1127.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.081 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 124.6596 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.646 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-15 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1615 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-15 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 3.75 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-15 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0035 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-15 | 材料 | 乙供 | C22010611 | 钢管桩 | kg | 1010 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-15 | 机械 | 乙供 | J02-01-009 | 轨道式柴油打桩机 锤重 2.5t | 台班 | 0.101 | 1127.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.058 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 124.6596 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4587 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-16 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1148 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-16 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 3.75 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-16 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0035 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-16 | 材料 | 乙供 | C22010611 | 钢管桩 | kg | 1010 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-16 | 机械 | 乙供 | J02-01-009 | 轨道式柴油打桩机 锤重 2.5t | 台班 | 0.091 | 1127.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.055 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 124.6596 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3636 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-17 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0908 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-17 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 3.75 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-17 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0035 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-17 | 材料 | 乙供 | C22010611 | 钢管桩 | kg | 1010 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-17 | 机械 | 乙供 | J02-01-009 | 轨道式柴油打桩机 锤重 2.5t | 台班 | 0.0792 | 1127.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.05 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 124.6596 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6148 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-18 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1537 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-18 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-18 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.1336 | 1143.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.058 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.095 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0795 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4237 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-19 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1058 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-19 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-19 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.0912 | 1143.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.058 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.095 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0795 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3483 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-20 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.087 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-20 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-20 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.0776 | 1143.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.058 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.095 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0795 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3387 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-21 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0847 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-21 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-21 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.0704 | 1143.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.058 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.095 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0795 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0218 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-22 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0072 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-22 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0528 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-22 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.3498 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-22 | 材料 | 乙供 | C22010131 | 钢脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.007 | 46.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-22 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0002 | 1421.822 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-22 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 0.0886 | 4.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.0014 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0617 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0259 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-23 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0087 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-23 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0772 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-23 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.5838 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-23 | 材料 | 乙供 | C22010131 | 钢脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0125 | 46.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-23 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0005 | 1421.822 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-23 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 0.116 | 4.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.0016 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1046 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0314 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-24 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0105 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-24 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0871 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-24 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.7561 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-24 | 材料 | 乙供 | C22010131 | 钢脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0181 | 46.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-24 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0005 | 1421.822 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-24 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 0.1327 | 4.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-24 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.0017 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1303 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0272 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-25 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.009 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-25 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0541 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-25 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.5784 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-25 | 材料 | 乙供 | C22010131 | 钢脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.009 | 46.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-25 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0004 | 1421.822 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-25 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 0.006 | 4.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.0014 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0864 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0334 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-26 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0111 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-26 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0578 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-26 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.8336 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-26 | 材料 | 乙供 | C22010131 | 钢脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0108 | 46.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-26 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0005 | 1421.822 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-26 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 0.102 | 4.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.0016 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1258 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0407 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-27 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0135 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-27 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0742 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-27 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.9838 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-27 | 材料 | 乙供 | C22010131 | 钢脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0126 | 46.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-27 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0005 | 1421.822 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-27 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 0.126 | 4.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.0019 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1468 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0574 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-28 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0191 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-28 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0886 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-28 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1.329 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-28 | 材料 | 乙供 | C22010131 | 钢脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0178 | 46.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-28 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0006 | 1421.822 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-28 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 0.15 | 4.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.0024 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.194 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.019 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-29 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0063 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-29 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0086 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-29 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.0188 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-29 | 材料 | 乙供 | C22010131 | 钢脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0011 | 46.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-29 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0001 | 1421.822 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.0002 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0068 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0035 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-30 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0041 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-30 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0007 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-30 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.0026 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-30 | 材料 | 乙供 | C22010131 | 钢脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0001 | 46.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-30 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0001 | 1421.822 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-30 | 材料 | 乙供 | C22010321 | 尼龙编织布 | m² | 0.0696 | 4.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.0001 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.009 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0263 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-31 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0087 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-31 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0296 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-31 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.0347 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-31 | 材料 | 乙供 | C22010131 | 钢脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0049 | 46.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-31 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0001 | 1421.822 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.0005 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0143 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0326 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-32 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0108 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-32 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2896 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-32 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.1409 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-32 | 材料 | 乙供 | C22010131 | 钢脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0048 | 46.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-32 | 材料 | 乙供 | C22010143 | 木脚手板 | m³ | 0.0001 | 1421.822 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.0007 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0537 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0125 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-33 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0041 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-33 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.0372 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-33 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.0001 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0039 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0008 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-34 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0007 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-34 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0304 | 184.658 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-34 | 机械 | 乙供 | J05-01-034 | 卷扬机架(单笼5t以内) 架高 40m以内 | 台班 | 0.0304 | 19.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0014 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-35 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0014 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-073 | 塔式起重机 起重力矩 200kN·m | 台班 | 0.006 | 1339.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-35 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0289 | 184.658 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-35 | 机械 | 乙供 | J05-01-034 | 卷扬机架(单笼5t以内) 架高 40m以内 | 台班 | 0.0289 | 19.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0007 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-36 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0006 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0023 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-36 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0136 | 184.658 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-36 | 机械 | 乙供 | J05-01-034 | 卷扬机架(单笼5t以内) 架高 40m以内 | 台班 | 0.0136 | 19.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0011 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-37 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0013 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0053 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-37 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0224 | 184.658 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-37 | 机械 | 乙供 | J05-01-034 | 卷扬机架(单笼5t以内) 架高 40m以内 | 台班 | 0.0224 | 19.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0011 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-38 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0009 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0002 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-38 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0329 | 184.658 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-38 | 机械 | 乙供 | J05-01-034 | 卷扬机架(单笼5t以内) 架高 40m以内 | 台班 | 0.0329 | 19.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0017 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-39 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0017 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0006 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-077-1 | 塔式起重机 起重力矩 1500kN·m | 台班 | 0.0013 | 4155.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-39 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0085 | 184.658 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-39 | 机械 | 乙供 | J05-01-034 | 卷扬机架(单笼5t以内) 架高 40m以内 | 台班 | 0.0085 | 19.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0025 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-40 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0025 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.0002 | 1251.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-077-2 | 塔式起重机 起重力矩 2500kN·m | 台班 | 0.0018 | 5118.895 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-40 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0081 | 184.658 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-40 | 机械 | 乙供 | J05-01-023 | 单笼施工电梯 提升质量(t)1 提升高度75m | 台班 | 0.0017 | 301.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-40 | 机械 | 乙供 | J05-01-034 | 卷扬机架(单笼5t以内) 架高 40m以内 | 台班 | 0.0081 | 19.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0008 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-41 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0007 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0032 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-41 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0098 | 184.658 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-41 | 机械 | 乙供 | J05-01-034 | 卷扬机架(单笼5t以内) 架高 40m以内 | 台班 | 0.0098 | 19.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0015 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-42 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0016 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0025 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.0035 | 1251.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-42 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.006 | 184.658 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-42 | 机械 | 乙供 | J05-01-034 | 卷扬机架(单笼5t以内) 架高 40m以内 | 台班 | 0.006 | 19.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0021 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-43 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0021 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.0002 | 1251.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-077-2 | 塔式起重机 起重力矩 2500kN·m | 台班 | 0.0015 | 5118.895 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-43 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.0045 | 184.658 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-43 | 机械 | 乙供 | J05-01-023 | 单笼施工电梯 提升质量(t)1 提升高度75m | 台班 | 0.0011 | 301.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-43 | 机械 | 乙供 | J05-01-034 | 卷扬机架(单笼5t以内) 架高 40m以内 | 台班 | 0.0045 | 19.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0864 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-44 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0864 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-44 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.072 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0519 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-45 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0519 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT12-45 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.048 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0133 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-1 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.019 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-1 | 材料 | 乙供 | C02040201 | 镀锌钢管 DN20以下 | kg | 1.721 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-1 | 材料 | 乙供 | C15010801 | 镀锌钢管接头零件 DN20以下 | 个 | 0.192 | 1.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-1 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.006 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-1 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.001 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-1 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.003 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2019 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0133 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-2 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.02 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-2 | 材料 | 乙供 | C02040202 | 镀锌钢管 DN25 | kg | 2.558 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-2 | 材料 | 乙供 | C15010801 | 镀锌钢管接头零件 DN20以下 | 个 | 0.192 | 1.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-2 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.0038 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-2 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.001 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-2 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.003 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2971 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0139 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-3 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0208 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-3 | 材料 | 乙供 | C02040203 | 镀锌钢管 DN32 | kg | 3.304 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-3 | 材料 | 乙供 | C15010803 | 镀锌钢管接头零件 DN32 | 个 | 0.192 | 3.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-3 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.01 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-3 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.001 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-3 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.003 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3906 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0151 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-4 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0227 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-4 | 材料 | 乙供 | C02040204 | 镀锌钢管 DN40 | kg | 4.054 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-4 | 材料 | 乙供 | C15010804 | 镀锌钢管接头零件 DN40 | 个 | 0.186 | 3.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-4 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.013 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-4 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.001 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-4 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.003 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4792 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0176 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-5 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0264 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-5 | 材料 | 乙供 | C02040205 | 镀锌钢管 DN50 | kg | 5.201 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-5 | 材料 | 乙供 | C15010805 | 镀锌钢管接头零件 DN50 | 个 | 0.185 | 5.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-5 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.016 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-5 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.003 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-5 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.004 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6175 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0189 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-6 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0284 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-6 | 材料 | 乙供 | C02040206 | 镀锌钢管 DN65 | kg | 7.075 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-6 | 材料 | 乙供 | C15010806 | 镀锌钢管接头零件 DN65 | 个 | 0.176 | 11.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-6 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.022 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-6 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.002 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-6 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.003 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8433 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0204 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-7 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0306 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-7 | 材料 | 乙供 | C02040207 | 镀锌钢管 DN80 | kg | 8.888 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-7 | 材料 | 乙供 | C15010807 | 镀锌钢管接头零件 DN80 | 个 | 0.172 | 17.329 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-7 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.025 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-7 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.002 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-7 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.004 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0694 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0245 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-8 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0367 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-8 | 材料 | 乙供 | C02040208 | 镀锌钢管 DN100 | kg | 11.561 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-8 | 材料 | 乙供 | C15010808 | 镀锌钢管接头零件 DN100 | 个 | 0.163 | 30.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-8 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.031 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-8 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.002 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-8 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.004 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4117 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0139 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-9 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0208 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-9 | 材料 | 乙供 | C02040111 | 焊接钢管 DN20以下 | kg | 1.655 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-9 | 材料 | 乙供 | C15020101 | 焊接钢管接头零件 DN20以下 | 个 | 0.192 | 0.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1617 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0139 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-10 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0208 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-10 | 材料 | 乙供 | C02040112 | 焊接钢管 DN25 | kg | 2.456 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-10 | 材料 | 乙供 | C15020102 | 焊接钢管接头零件 DN25 | 个 | 0.192 | 1.262 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-10 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.001 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-10 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.002 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2404 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0139 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-11 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0208 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-11 | 材料 | 乙供 | C02040113 | 焊接钢管 DN32 | kg | 3.177 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-11 | 材料 | 乙供 | C15020103 | 焊接钢管接头零件 DN32 | 个 | 0.192 | 1.995 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.001 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.003 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3124 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0151 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-12 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0227 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-12 | 材料 | 乙供 | C02040114 | 焊接钢管 DN40 | kg | 3.898 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-12 | 材料 | 乙供 | C15020104 | 焊接钢管接头零件 DN40 | 个 | 0.186 | 2.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-12 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.001 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-12 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.003 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3845 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0176 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-13 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0264 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-13 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 4.953 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-13 | 材料 | 乙供 | C15020105 | 焊接钢管接头零件 DN50 | 个 | 0.185 | 4.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.001 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.004 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4913 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0189 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-14 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0284 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-14 | 材料 | 乙供 | C02040116 | 焊接钢管 DN65 | kg | 6.74 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-14 | 材料 | 乙供 | C15020106 | 焊接钢管接头零件 DN65 | 个 | 0.176 | 10.286 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-14 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.002 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-14 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.004 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6827 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0204 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-15 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0306 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-15 | 材料 | 乙供 | C02040117 | 焊接钢管 DN80 | kg | 8.465 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-15 | 材料 | 乙供 | C15020107 | 焊接钢管接头零件 DN80 | 个 | 0.172 | 12.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-15 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.002 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-15 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.004 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.856 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0245 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-16 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0367 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-16 | 材料 | 乙供 | C02040118 | 焊接钢管 DN100 | kg | 11.013 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-16 | 材料 | 乙供 | C15020108 | 焊接钢管接头零件 DN100 | 个 | 0.163 | 21.85 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-16 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.002 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-16 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.005 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1276 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0161 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-17 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0242 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-17 | 材料 | 乙供 | C02040113 | 焊接钢管 DN32 | kg | 3.177 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-17 | 机械 | 乙供 | J08-01-074 | 弯管机 WC27~108 | 台班 | 0.003 | 81.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3047 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0158 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-18 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0238 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-18 | 材料 | 乙供 | C02040114 | 焊接钢管 DN40 | kg | 3.898 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-18 | 机械 | 乙供 | J08-01-074 | 弯管机 WC27~108 | 台班 | 0.003 | 81.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3739 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0184 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-19 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0275 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-19 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 4.953 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-19 | 机械 | 乙供 | J08-01-074 | 弯管机 WC27~108 | 台班 | 0.003 | 81.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4751 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0207 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-20 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.031 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-20 | 材料 | 乙供 | C02040116 | 焊接钢管 DN65 | kg | 6.74 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-20 | 材料 | 乙供 | C06010104 | 压制弯头 PN2.5 DN65 | 只 | 0.039 | 12.512 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-20 | 机械 | 乙供 | J08-01-074 | 弯管机 WC27~108 | 台班 | 0.003 | 81.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-20 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.001 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-20 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.018 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6563 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0239 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-21 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.036 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-21 | 材料 | 乙供 | C02040117 | 焊接钢管 DN80 | kg | 8.465 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-21 | 材料 | 乙供 | C06010105 | 压制弯头 PN2.5 DN80 | 只 | 0.022 | 19.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-21 | 机械 | 乙供 | J08-01-074 | 弯管机 WC27~108 | 台班 | 0.003 | 81.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-21 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.001 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-21 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.018 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8204 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0257 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-22 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0385 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-22 | 材料 | 乙供 | C02040118 | 焊接钢管 DN100 | kg | 11.013 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-22 | 材料 | 乙供 | C06010106 | 压制弯头 PN2.5 DN100 | 只 | 0.026 | 26.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-22 | 机械 | 乙供 | J08-01-074 | 弯管机 WC27~108 | 台班 | 0.005 | 81.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-22 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.001 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-22 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.018 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.07 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0072 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-23 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0108 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-23 | 材料 | 乙供 | C18050401 | 塑料给水管 DN20 | m | 1.02 | 5.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-23 | 材料 | 乙供 | C18070101 | 塑料管接头 DN20 | 个 | 0.28 | 0.599 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1092 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0072 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-24 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0108 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-24 | 材料 | 乙供 | C18050402 | 塑料给水管 DN25 | m | 1.02 | 7.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-24 | 材料 | 乙供 | C18070102 | 塑料管接头 DN25 | 个 | 0.28 | 0.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1483 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0072 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-25 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0108 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-25 | 材料 | 乙供 | C18050403 | 塑料给水管 DN32 | m | 1.02 | 11.251 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-25 | 材料 | 乙供 | C18070103 | 塑料管接头 DN32 | 个 | 0.28 | 1.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2361 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0076 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-26 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0114 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-26 | 材料 | 乙供 | C18050404 | 塑料给水管 DN40 | m | 1.02 | 17.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-26 | 材料 | 乙供 | C18070104 | 塑料管接头 DN40 | 个 | 0.25 | 1.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3685 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0076 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-27 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0114 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-27 | 材料 | 乙供 | C18050405 | 塑料给水管 DN50 | m | 1.02 | 27.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-27 | 材料 | 乙供 | C18070105 | 塑料管接头 DN50 | 个 | 0.24 | 2.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-27 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.016 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5636 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.01 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-28 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.015 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-28 | 材料 | 乙供 | C18050406 | 塑料给水管 DN70 | m | 1.02 | 59.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-28 | 材料 | 乙供 | C18070106 | 塑料管接头 DN70 | 个 | 0.22 | 4.509 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-28 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.022 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2362 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0116 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-29 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0175 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-29 | 材料 | 乙供 | C18050407 | 塑料给水管 DN80 | m | 1.02 | 66.529 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-29 | 材料 | 乙供 | C18070107 | 塑料管接头 DN80 | 个 | 0.22 | 7.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-29 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.025 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3918 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0128 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-30 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0193 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-30 | 材料 | 乙供 | C18050408 | 塑料给水管 DN100 | m | 1.02 | 89.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-30 | 材料 | 乙供 | C18070108 | 塑料管接头 DN100 | 个 | 0.22 | 11.587 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-30 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.031 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8746 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0272 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-31 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0182 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-31 | 材料 | 乙供 | C18030199 | 橡胶密封圈 DN300 | 个 | 0.3 | 6.151 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-31 | 材料 | 乙供 | C18050109 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN100 | m | 1.02 | 40.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8684 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0332 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-32 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0222 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-32 | 材料 | 乙供 | C18030199 | 橡胶密封圈 DN300 | 个 | 0.3 | 6.151 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-32 | 材料 | 乙供 | C18050111 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN150 | m | 1.02 | 82.851 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7271 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0167 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-33 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.025 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-33 | 材料 | 乙供 | C03010003 | 承插铸铁排水管 DN75 | m | 1.03 | 53.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-33 | 材料 | 乙供 | C18030194 | 橡胶密封圈 DN75 | 个 | 0.336 | 3.515 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1258 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0247 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-34 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0371 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-34 | 材料 | 乙供 | C03010004 | 承插铸铁排水管 DN100 | m | 1.03 | 78.003 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-34 | 材料 | 乙供 | C18030195 | 橡胶密封圈 DN100 | 个 | 0.335 | 3.607 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.631 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0289 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-35 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0289 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-35 | 材料 | 乙供 | C03010005 | 承插铸铁排水管 DN125 | m | 1.03 | 99.184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-35 | 材料 | 乙供 | C18030196 | 橡胶密封圈 DN125 | 个 | 0.31 | 5.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0745 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0332 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-36 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0332 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-36 | 材料 | 乙供 | C03010006 | 承插铸铁排水管 DN150 | m | 1.03 | 120.365 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-36 | 材料 | 乙供 | C18030197 | 橡胶密封圈 DN150 | 个 | 0.296 | 5.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.5109 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0237 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-37 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0355 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-37 | 材料 | 乙供 | C03010002 | 承插铸铁排水管 DN50 | m | 1.03 | 42.412 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-37 | 材料 | 乙供 | C03030101 | 排水铸铁接轮 DN50 | 只 | 0.1 | 8.088 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8899 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0292 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-38 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0438 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-38 | 材料 | 乙供 | C03010003 | 承插铸铁排水管 DN75 | m | 1.03 | 53.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-38 | 材料 | 乙供 | C03030102 | 排水铸铁接轮 DN75 | 只 | 0.1 | 12.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1265 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0355 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-39 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0533 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-39 | 材料 | 乙供 | C03010004 | 承插铸铁排水管 DN100 | m | 1.03 | 78.003 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-39 | 材料 | 乙供 | C03030103 | 排水铸铁接轮 DN100 | 只 | 0.1 | 16.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6391 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0401 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-40 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0601 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-40 | 材料 | 乙供 | C03010005 | 承插铸铁排水管 DN125 | m | 1.03 | 99.184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-40 | 材料 | 乙供 | C03030104 | 排水铸铁接轮 DN125 | 只 | 0.1 | 22.184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0876 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0406 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-41 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0608 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-41 | 材料 | 乙供 | C03010006 | 承插铸铁排水管 DN150 | m | 1.03 | 120.365 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-41 | 材料 | 乙供 | C03030105 | 排水铸铁接轮 DN150 | 只 | 0.1 | 25.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.5296 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0365 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-42 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0548 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-42 | 材料 | 乙供 | C02040201 | 镀锌钢管 DN20以下 | kg | 1.02 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-42 | 材料 | 乙供 | C15010801 | 镀锌钢管接头零件 DN20以下 | 个 | 1.152 | 1.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1445 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0393 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-43 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.059 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-43 | 材料 | 乙供 | C02040201 | 镀锌钢管 DN20以下 | kg | 1.729 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-43 | 材料 | 乙供 | C15010801 | 镀锌钢管接头零件 DN20以下 | 个 | 1.152 | 1.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2254 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0471 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-44 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0707 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-44 | 材料 | 乙供 | C02040202 | 镀锌钢管 DN25 | kg | 2.57 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-44 | 材料 | 乙供 | C15010802 | 镀锌钢管接头零件 DN25 | 个 | 0.978 | 1.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-44 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.002 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-44 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.003 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.33 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0471 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-45 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0707 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-45 | 材料 | 乙供 | C02040203 | 镀锌钢管 DN32 | kg | 3.32 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-45 | 材料 | 乙供 | C15010803 | 镀锌钢管接头零件 DN32 | 个 | 0.803 | 3.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-45 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.002 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-45 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.003 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4302 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0562 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-46 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0842 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-46 | 材料 | 乙供 | C02040204 | 镀锌钢管 DN40 | kg | 4.074 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-46 | 材料 | 乙供 | C15010804 | 镀锌钢管接头零件 DN40 | 个 | 0.716 | 3.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-46 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.002 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-46 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.003 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.522 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0574 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-47 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0862 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-47 | 材料 | 乙供 | C02040205 | 镀锌钢管 DN50 | kg | 5.227 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-47 | 材料 | 乙供 | C15010805 | 镀锌钢管接头零件 DN50 | 个 | 0.651 | 5.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-47 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.005 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-47 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.008 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6734 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0587 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-48 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0881 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-48 | 材料 | 乙供 | C02040206 | 镀锌钢管 DN65 | kg | 7.109 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-48 | 材料 | 乙供 | C15010806 | 镀锌钢管接头零件 DN65 | 个 | 0.425 | 11.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-48 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.005 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-48 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.009 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8998 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0622 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-49 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0934 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-49 | 材料 | 乙供 | C02040207 | 镀锌钢管 DN80 | kg | 8.932 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-49 | 材料 | 乙供 | C15010807 | 镀锌钢管接头零件 DN80 | 个 | 0.391 | 17.329 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-49 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.005 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-49 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.01 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1472 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0705 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-50 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1058 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-50 | 材料 | 乙供 | C02040208 | 镀锌钢管 DN100 | kg | 11.618 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-50 | 材料 | 乙供 | C15010808 | 镀锌钢管接头零件 DN100 | 个 | 0.268 | 30.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-50 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.006 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-50 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.01 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4777 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0393 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-51 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.059 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-51 | 材料 | 乙供 | C02040111 | 焊接钢管 DN20以下 | kg | 1.663 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-51 | 材料 | 乙供 | C15020101 | 焊接钢管接头零件 DN20以下 | 个 | 1.619 | 0.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1845 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0471 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-52 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0707 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-52 | 材料 | 乙供 | C02040112 | 焊接钢管 DN25 | kg | 2.468 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-52 | 材料 | 乙供 | C15020102 | 焊接钢管接头零件 DN25 | 个 | 1.514 | 1.262 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-52 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.002 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-52 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.003 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2749 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0471 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-53 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0707 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-53 | 材料 | 乙供 | C02040113 | 焊接钢管 DN32 | kg | 3.193 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-53 | 材料 | 乙供 | C15020103 | 焊接钢管接头零件 DN32 | 个 | 1.088 | 1.995 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-53 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.002 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-53 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.003 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3497 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0562 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-54 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0842 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-54 | 材料 | 乙供 | C02040114 | 焊接钢管 DN40 | kg | 3.917 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-54 | 材料 | 乙供 | C15020104 | 焊接钢管接头零件 DN40 | 个 | 0.784 | 2.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-54 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.004 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-54 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.003 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4204 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0574 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-55 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0862 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-55 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 4.978 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-55 | 材料 | 乙供 | C15020105 | 焊接钢管接头零件 DN50 | 个 | 0.621 | 4.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-55 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.007 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-55 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.009 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5321 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0587 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-56 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0881 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-56 | 材料 | 乙供 | C02040116 | 焊接钢管 DN65 | kg | 6.773 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-56 | 材料 | 乙供 | C15020106 | 焊接钢管接头零件 DN65 | 个 | 0.435 | 10.286 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-56 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.013 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7392 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0622 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-57 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0934 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-57 | 材料 | 乙供 | C02040117 | 焊接钢管 DN80 | kg | 8.507 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-57 | 材料 | 乙供 | C15020107 | 焊接钢管接头零件 DN80 | 个 | 0.354 | 12.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-57 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.014 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9067 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0705 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-58 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1058 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-58 | 材料 | 乙供 | C02040118 | 焊接钢管 DN100 | kg | 11.067 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-58 | 材料 | 乙供 | C15020108 | 焊接钢管接头零件 DN100 | 个 | 0.35 | 21.85 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-58 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.015 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2145 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0355 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-59 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0533 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-59 | 材料 | 乙供 | C02040113 | 焊接钢管 DN32 | kg | 3.193 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-59 | 机械 | 乙供 | J08-01-074 | 弯管机 WC27~108 | 台班 | 0.006 | 81.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-59 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.003 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3063 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0388 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-60 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0582 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-60 | 材料 | 乙供 | C02040114 | 焊接钢管 DN40 | kg | 3.917 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-60 | 机械 | 乙供 | J08-01-074 | 弯管机 WC27~108 | 台班 | 0.006 | 81.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-60 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.004 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3757 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0426 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-61 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0639 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-61 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 4.978 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-61 | 机械 | 乙供 | J08-01-074 | 弯管机 WC27~108 | 台班 | 0.006 | 81.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-61 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.005 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4775 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0479 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-62 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0718 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-62 | 材料 | 乙供 | C02040116 | 焊接钢管 DN65 | kg | 6.773 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-62 | 材料 | 乙供 | C06010104 | 压制弯头 PN2.5 DN65 | 只 | 0.07 | 12.512 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-62 | 机械 | 乙供 | J08-01-074 | 弯管机 WC27~108 | 台班 | 0.005 | 81.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-62 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.003 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-62 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.047 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6672 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0544 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-63 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0817 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-63 | 材料 | 乙供 | C02040117 | 焊接钢管 DN80 | kg | 8.507 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-63 | 材料 | 乙供 | C06010105 | 压制弯头 PN2.5 DN80 | 只 | 0.074 | 19.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-63 | 机械 | 乙供 | J08-01-074 | 弯管机 WC27~108 | 台班 | 0.006 | 81.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-63 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.008 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-63 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.052 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8442 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0673 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-64 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1009 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-64 | 材料 | 乙供 | C02040118 | 焊接钢管 DN100 | kg | 11.067 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-64 | 材料 | 乙供 | C06010106 | 压制弯头 PN2.5 DN100 | 只 | 0.099 | 26.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-64 | 机械 | 乙供 | J08-01-074 | 弯管机 WC27~108 | 台班 | 0.013 | 81.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-64 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.006 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-64 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.069 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1135 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0746 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-65 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1119 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-65 | 材料 | 乙供 | C02040119 | 焊接钢管 DN125 | kg | 15.341 | 4.781 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-65 | 材料 | 乙供 | C06010107 | 压制弯头 PN2.5 DN125 | 只 | 0.175 | 55.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-65 | 机械 | 乙供 | J08-01-074 | 弯管机 WC27~108 | 台班 | 0.013 | 81.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-65 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.007 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-65 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.079 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.661 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0267 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-66 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.04 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-66 | 材料 | 乙供 | C18050401 | 塑料给水管 DN20 | m | 1.02 | 5.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0277 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-67 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0415 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-67 | 材料 | 乙供 | C18050402 | 塑料给水管 DN25 | m | 1.02 | 7.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-67 | 材料 | 乙供 | C18070102 | 塑料管接头 DN25 | 个 | 0.978 | 0.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.158 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0309 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-68 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0464 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-68 | 材料 | 乙供 | C18050403 | 塑料给水管 DN32 | m | 1.02 | 11.251 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-68 | 材料 | 乙供 | C18070103 | 塑料管接头 DN32 | 个 | 0.403 | 1.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.239 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0372 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-69 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.049 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-69 | 材料 | 乙供 | C18050404 | 塑料给水管 DN40 | m | 1.02 | 17.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-69 | 材料 | 乙供 | C18070104 | 塑料管接头 DN40 | 个 | 0.716 | 1.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.384 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0349 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-70 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0524 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-70 | 材料 | 乙供 | C18050405 | 塑料给水管 DN50 | m | 1.02 | 27.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-70 | 材料 | 乙供 | C18070105 | 塑料管接头 DN50 | 个 | 0.651 | 2.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5801 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0362 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-71 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0542 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-71 | 材料 | 乙供 | C18050406 | 塑料给水管 DN70 | m | 1.02 | 59.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-71 | 材料 | 乙供 | C18070106 | 塑料管接头 DN70 | 个 | 0.425 | 4.509 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2519 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0377 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-72 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0565 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-72 | 材料 | 乙供 | C18050407 | 塑料给水管 DN80 | m | 1.02 | 66.529 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-72 | 材料 | 乙供 | C18070107 | 塑料管接头 DN80 | 个 | 0.391 | 7.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4131 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0429 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-73 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0644 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-73 | 材料 | 乙供 | C18050408 | 塑料给水管 DN100 | m | 1.02 | 89.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-73 | 材料 | 乙供 | C18070108 | 塑料管接头 DN100 | 个 | 0.268 | 11.587 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8819 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.034 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-74 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0511 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-74 | 材料 | 乙供 | C18050421 | 复合管 DN15 | m | 1.02 | 8.317 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-74 | 材料 | 乙供 | C18070101 | 塑料管接头 DN20 | 个 | 0.78 | 0.599 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.179 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0377 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-75 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0565 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-75 | 材料 | 乙供 | C18050422 | 复合管 DN20 | m | 1.02 | 12.145 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-75 | 材料 | 乙供 | C18070101 | 塑料管接头 DN20 | 个 | 0.65 | 0.599 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2555 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0429 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-76 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0644 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-76 | 材料 | 乙供 | C18050423 | 复合管 DN25 | m | 1.02 | 16.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-76 | 材料 | 乙供 | C18070102 | 塑料管接头 DN25 | 个 | 0.52 | 0.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3497 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0473 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-77 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0711 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-77 | 材料 | 乙供 | C18050424 | 复合管 DN32 | m | 1.02 | 20.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-77 | 材料 | 乙供 | C18070103 | 塑料管接头 DN32 | 个 | 0.45 | 1.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.435 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0534 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-78 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.08 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-78 | 材料 | 乙供 | C18070104 | 塑料管接头 DN40 | 个 | 0.43 | 1.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-78 | 材料 | 乙供 | C28010157 | 复合管 DN40 | m | 1.02 | 24.45 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5131 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0557 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-79 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0835 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-79 | 材料 | 乙供 | C18070105 | 塑料管接头 DN50 | 个 | 0.42 | 2.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-79 | 材料 | 乙供 | C28010158 | 复合管 DN50 | m | 1.02 | 33.881 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.71 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0569 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-80 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0853 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-80 | 材料 | 乙供 | C18070106 | 塑料管接头 DN70 | 个 | 0.42 | 4.509 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-80 | 材料 | 乙供 | C28010159 | 复合管 DN65 | m | 1.02 | 56.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1806 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.602 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-81 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0903 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-81 | 材料 | 乙供 | C18070107 | 塑料管接头 DN80 | 个 | 0.41 | 7.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-81 | 材料 | 乙供 | C28010160 | 复合管 DN80 | m | 1.02 | 75.111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5909 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0388 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-82 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0581 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-82 | 材料 | 乙供 | C02030301 | 不锈钢给水管 DN15 | m | 1.02 | 25.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-82 | 材料 | 乙供 | C06090102 | 钢管卡子 DN20 | 个 | 0.14 | 0.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-82 | 材料 | 乙供 | C15010801 | 镀锌钢管接头零件 DN20以下 | 个 | 1.637 | 1.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-82 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.0009 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-82 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.0072 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5549 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0388 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-83 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0581 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-83 | 材料 | 乙供 | C02030302 | 不锈钢给水管 DN20 | m | 1.02 | 44.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-83 | 材料 | 乙供 | C06090102 | 钢管卡子 DN20 | 个 | 0.14 | 0.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-83 | 材料 | 乙供 | C15010801 | 镀锌钢管接头零件 DN20以下 | 个 | 1.657 | 1.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-83 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.0009 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-83 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.0072 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9446 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0438 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-84 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0658 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-84 | 材料 | 乙供 | C02030303 | 不锈钢给水管 DN25 | m | 1.02 | 57.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-84 | 材料 | 乙供 | C06090103 | 钢管卡子 DN25 | 个 | 0.164 | 0.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-84 | 材料 | 乙供 | C15010802 | 镀锌钢管接头零件 DN25 | 个 | 0.978 | 1.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-84 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.0009 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-84 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.0081 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2115 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-85 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0438 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-85 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0658 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-85 | 材料 | 乙供 | C02030304 | 不锈钢给水管 DN32 | m | 1.02 | 81.409 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-85 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.169 | 1.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-85 | 材料 | 乙供 | C15010803 | 镀锌钢管接头零件 DN32 | 个 | 0.803 | 3.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-85 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.0009 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-85 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.0117 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7157 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-86 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0521 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-86 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0781 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-86 | 材料 | 乙供 | C02030305 | 不锈钢给水管 DN40 | m | 1.02 | 103.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-86 | 材料 | 乙供 | C06090105 | 钢管卡子 DN40 | 个 | 0.206 | 1.191 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-86 | 材料 | 乙供 | C15010804 | 镀锌钢管接头零件 DN40 | 个 | 0.716 | 3.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-86 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.0009 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-86 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.0117 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1731 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-87 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0521 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-87 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0781 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-87 | 材料 | 乙供 | C02030306 | 不锈钢给水管 DN50 | m | 1.02 | 118.275 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-87 | 材料 | 乙供 | C06090106 | 钢管卡子 DN50 | 个 | 0.206 | 1.34 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-87 | 材料 | 乙供 | C15010805 | 镀锌钢管接头零件 DN50 | 个 | 0.651 | 5.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-87 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.0009 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-87 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.0135 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4952 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-88 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0445 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-88 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0668 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-88 | 材料 | 乙供 | C02030302 | 不锈钢给水管 DN20 | m | 1.02 | 44.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-88 | 材料 | 乙供 | C06090103 | 钢管卡子 DN25 | 个 | 0.169 | 0.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-88 | 材料 | 乙供 | C15010101 | 镀锌弯头 DN20以下 | 个 | 0.34 | 1.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-88 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.0001 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-88 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.0013 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.915 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-89 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0473 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-89 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0711 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-89 | 材料 | 乙供 | C02030303 | 不锈钢给水管 DN25 | m | 1.02 | 57.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-89 | 材料 | 乙供 | C06090103 | 钢管卡子 DN25 | 个 | 0.206 | 0.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-89 | 材料 | 乙供 | C15010102 | 镀锌弯头 DN25 | 个 | 0.34 | 3.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-89 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.0001 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-89 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.0016 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-89 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1968 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-90 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0505 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-90 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0757 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-90 | 材料 | 乙供 | C02030304 | 不锈钢给水管 DN32 | m | 1.02 | 81.409 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-90 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.206 | 1.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-90 | 材料 | 乙供 | C15010103 | 镀锌弯头 DN32 | 个 | 0.34 | 3.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-90 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.0003 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-90 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.0027 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-90 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6894 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-91 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0613 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-91 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0919 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-91 | 材料 | 乙供 | C02030305 | 不锈钢给水管 DN40 | m | 1.02 | 103.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-91 | 材料 | 乙供 | C15010104 | 镀锌弯头 DN40 | 个 | 0.32 | 3.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-91 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.0003 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-91 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.0027 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.135 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-92 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0691 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-92 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1107 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-92 | 材料 | 乙供 | C02030306 | 不锈钢给水管 DN50 | m | 1.02 | 118.275 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-92 | 材料 | 乙供 | C15010105 | 镀锌弯头 DN50 | 个 | 0.32 | 5.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-92 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.0003 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-92 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.0059 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-92 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4473 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-93 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0128 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-93 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0193 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-93 | 材料 | 乙供 | C01030301 | 镀锌钢板 0.5以下 | kg | 0.236 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-93 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0278 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-94 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0191 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-94 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0288 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-94 | 材料 | 乙供 | C01030301 | 镀锌钢板 0.5以下 | kg | 0.354 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-94 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0418 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-95 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0237 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-95 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0355 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-95 | 材料 | 乙供 | C01030301 | 镀锌钢板 0.5以下 | kg | 0.432 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.051 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-96 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4114 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-96 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.2388 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-96 | 材料 | 乙供 | C01020501 | 扁钢(3~5)×50mm以下 | kg | 2.1226 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-96 | 材料 | 乙供 | C01030205 | 中厚钢板 20~30 | kg | 9.2665 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-96 | 材料 | 乙供 | C02010107 | 无缝钢管10~20号 φ89以下 | kg | 8.38 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-96 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.0021 | 460.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-96 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.9104 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-96 | 材料 | 乙供 | C17030101 | 石棉绒 | kg | 0.9151 | 3.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-96 | 材料 | 乙供 | C19091004 | 密封油膏 | kg | 0.5094 | 3.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-96 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.5047 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-96 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.9175 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-96 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.1108 | 10.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-96 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 0.0637 | 0.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-96 | 材料 | 乙供 | C22030602 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.0943 | 3.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-96 | 机械 | 乙供 | J10-01-003 | 交流弧焊机 容量 32kVA | 台班 | 0.3278 | 99.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-96 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.033 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-96 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7783 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-97 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5585 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-97 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.6754 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-97 | 材料 | 乙供 | C01020501 | 扁钢(3~5)×50mm以下 | kg | 2.9481 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-97 | 材料 | 乙供 | C01030205 | 中厚钢板 20~30 | kg | 13.3797 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-97 | 材料 | 乙供 | C02010109 | 无缝钢管10~20号 φ159以下 | kg | 17.15 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-97 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.0029 | 460.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-97 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.3679 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-97 | 材料 | 乙供 | C17030101 | 石棉绒 | kg | 1.2264 | 3.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-97 | 材料 | 乙供 | C19091004 | 密封油膏 | kg | 0.7241 | 3.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-97 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 4.4222 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-97 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.6198 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-97 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.1509 | 10.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-97 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 0.1085 | 0.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-97 | 材料 | 乙供 | C22030602 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.1604 | 3.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-97 | 机械 | 乙供 | J10-01-003 | 交流弧焊机 容量 32kVA | 台班 | 0.5778 | 99.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-97 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.059 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-97 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.7145 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-98 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6107 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-98 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.8273 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-98 | 材料 | 乙供 | C01030205 | 中厚钢板 20~30 | kg | 36.32 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-98 | 材料 | 乙供 | C02010107 | 无缝钢管10~20号 φ89以下 | kg | 8.38 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-98 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.2759 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-98 | 材料 | 乙供 | C13010211 | 镀锌六角螺栓 M12×40 | 个 | 9.717 | 0.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-98 | 材料 | 乙供 | C18030194 | 橡胶密封圈 DN75 | 个 | 4.717 | 3.515 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-98 | 材料 | 乙供 | C19091004 | 密封油膏 | kg | 0.3208 | 3.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-98 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 5.0094 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-98 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.835 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-98 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.5943 | 10.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-98 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 0.0802 | 0.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-98 | 材料 | 乙供 | C22030602 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.1179 | 3.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-98 | 机械 | 乙供 | J08-01-058 | 摇臂钻床 钻孔直径 φ50 | 台班 | 0.0236 | 29.781 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-98 | 机械 | 乙供 | J10-01-003 | 交流弧焊机 容量 32kVA | 台班 | 0.8208 | 99.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-98 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.066 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-98 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.287 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-99 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9145 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-99 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.7449 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-99 | 材料 | 乙供 | C01030205 | 中厚钢板 20~30 | kg | 60.7547 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-99 | 材料 | 乙供 | C02010109 | 无缝钢管10~20号 φ159以下 | kg | 17.15 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-99 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.4198 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-99 | 材料 | 乙供 | C13010213 | 镀锌六角螺栓 M20×80 | 个 | 9.717 | 2.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-99 | 材料 | 乙供 | C18030195 | 橡胶密封圈 DN100 | 个 | 4.717 | 3.607 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-99 | 材料 | 乙供 | C19091004 | 密封油膏 | kg | 0.5708 | 3.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-99 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 8.8443 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-99 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 3.2397 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-99 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 1.0024 | 10.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-99 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 0.1604 | 0.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-99 | 材料 | 乙供 | C22030602 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.2358 | 3.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-99 | 机械 | 乙供 | J08-01-058 | 摇臂钻床 钻孔直径 φ50 | 台班 | 0.0708 | 29.781 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-99 | 机械 | 乙供 | J10-01-003 | 交流弧焊机 容量 32kVA | 台班 | 1.4458 | 99.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-99 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.1179 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-99 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.9923 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-100 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0216 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-100 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0325 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-100 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 1.06 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-100 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.01 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-100 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.032 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1019 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-101 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.06 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-101 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0899 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-101 | 材料 | 乙供 | C06040305 | 平焊法兰 PN1.6 DN32 | 片 | 2 | 16.324 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-101 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.45 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-101 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.13 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7182 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.06 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-102 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0899 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-102 | 材料 | 乙供 | C06040306 | 平焊法兰 PN1.6 DN40 | 片 | 2 | 20.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-102 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 1.084 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-102 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.13 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9933 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-103 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0619 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-103 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.093 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-103 | 材料 | 乙供 | C06040307 | 平焊法兰 PN1.6 DN50 | 片 | 2 | 27.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-103 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 1.084 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-103 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.14 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-103 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2751 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-104 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0963 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-104 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1444 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-104 | 材料 | 乙供 | C06040308 | 平焊法兰 PN1.6 DN65 | 片 | 2 | 32.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-104 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 1.084 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-104 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.23 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-104 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4543 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-105 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0963 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-105 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1444 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-105 | 材料 | 乙供 | C06040309 | 平焊法兰 PN1.6 DN80 | 片 | 2 | 36.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-105 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 2.167 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-105 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.23 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-105 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7904 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-106 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1071 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-106 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1607 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-106 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 2 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-106 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 1.969 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-106 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.27 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-106 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2533 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-107 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0643 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-107 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0964 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-107 | 材料 | 乙供 | C06060401 | 法兰式伸缩器 DN25 | 个 | 1.01 | 48.431 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-107 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9783 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-108 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0643 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-108 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0964 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-108 | 材料 | 乙供 | C06060402 | 法兰式伸缩器 DN32 | 个 | 1.01 | 55.616 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-108 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1234 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-109 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0877 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-109 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1315 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-109 | 材料 | 乙供 | C06060403 | 法兰式伸缩器 DN40 | 个 | 1.01 | 60.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-109 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2309 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-110 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1114 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-110 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.167 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-110 | 材料 | 乙供 | C06060404 | 法兰式伸缩器 DN50 | 个 | 1.01 | 84.071 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-110 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6982 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-111 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1028 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-111 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1542 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-111 | 材料 | 乙供 | C06040307 | 平焊法兰 PN1.6 DN50 | 片 | 2 | 27.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-111 | 材料 | 乙供 | C06060411 | 伸缩器 DN50 | 个 | 1.01 | 5.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-111 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.14 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-111 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2297 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1285 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1927 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-112 | 材料 | 乙供 | C06040308 | 平焊法兰 PN1.6 DN65 | 片 | 2 | 32.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-112 | 材料 | 乙供 | C06060412 | 伸缩器 DN65 | 个 | 1.01 | 10.881 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-112 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.23 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-112 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.517 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-113 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1456 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-113 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2185 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-113 | 材料 | 乙供 | C06040309 | 平焊法兰 PN1.6 DN80 | 片 | 2 | 36.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-113 | 材料 | 乙供 | C06060413 | 伸缩器 DN80 | 个 | 1.01 | 11.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-113 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.23 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-113 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7127 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2055 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3084 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-114 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 2 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-114 | 材料 | 乙供 | C06060414 | 伸缩器 DN100 | 个 | 1.01 | 17.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-114 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.27 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-114 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3244 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-115 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1305 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-115 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1958 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-115 | 材料 | 乙供 | C06060431 | 方形伸缩器 DN32 | 个 | 1.01 | 6.442 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-115 | 机械 | 乙供 | J15-01-006 | 鼓风机 能力 50m³/min | 台班 | 0.1 | 62.543 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-115 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1301 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-116 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1562 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-116 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2343 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-116 | 材料 | 乙供 | C06060432 | 方形伸缩器 DN40 | 个 | 1.01 | 7.344 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-116 | 机械 | 乙供 | J15-01-006 | 鼓风机 能力 50m³/min | 台班 | 0.1 | 62.543 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-116 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1483 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-117 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2055 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-117 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3084 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-117 | 材料 | 乙供 | C06060433 | 方形伸缩器 DN50 | 个 | 1.01 | 8.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-117 | 机械 | 乙供 | J15-01-006 | 鼓风机 能力 50m³/min | 台班 | 0.15 | 62.543 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-117 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1666 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-118 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3491 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-118 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5238 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-118 | 材料 | 乙供 | C06060434 | 方形伸缩器 DN65 | 个 | 1.01 | 17.008 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-118 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.12 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-118 | 机械 | 乙供 | J15-01-006 | 鼓风机 能力 50m³/min | 台班 | 0.25 | 62.543 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-118 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3436 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-119 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6188 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-119 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.9282 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-119 | 材料 | 乙供 | C06060435 | 方形伸缩器 DN80 | 个 | 1.01 | 20.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-119 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.12 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-119 | 机械 | 乙供 | J15-01-006 | 鼓风机 能力 50m³/min | 台班 | 0.25 | 62.543 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-119 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.406 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-120 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8823 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-120 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.3234 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-120 | 材料 | 乙供 | C06060436 | 方形伸缩器 DN100 | 个 | 1.01 | 29.893 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-120 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.14 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-120 | 机械 | 乙供 | J15-01-006 | 鼓风机 能力 50m³/min | 台班 | 0.25 | 62.543 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-120 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6038 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-121 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.001 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-121 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0015 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-121 | 材料 | 乙供 | C19031501 | 漂白粉 32% | kg | 0.001 | 2.023 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-121 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.05 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-121 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0063 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-122 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0015 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-122 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0023 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-122 | 材料 | 乙供 | C19031501 | 漂白粉 32% | kg | 0.001 | 2.023 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-122 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.08 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-122 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0101 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-123 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0215 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-123 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0321 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-123 | 材料 | 乙供 | C05020101 | 截止阀 J11W-10 DN15 | 只 | 1.01 | 22.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-123 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.448 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-124 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0215 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-124 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0321 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-124 | 材料 | 乙供 | C05020202 | 截止阀 J11T-16 DN20 | 只 | 1.01 | 31.469 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-124 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6357 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-125 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0257 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-125 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0385 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-125 | 材料 | 乙供 | C05020203 | 截止阀 J11T-16 DN25 | 只 | 1.01 | 39.609 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-125 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8001 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-126 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0322 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-126 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0484 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-126 | 材料 | 乙供 | C05020204 | 截止阀 J11T-16 DN32 | 只 | 1.01 | 60.584 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-126 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2238 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-127 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0534 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-127 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0801 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-127 | 材料 | 乙供 | C05020205 | 截止阀 J11T-16 DN40 | 只 | 1.01 | 73.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-127 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4938 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-128 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0534 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-128 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0801 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-128 | 材料 | 乙供 | C05020206 | 截止阀 J11T-16 DN50 | 只 | 1.01 | 119.539 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-128 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4147 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-129 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0839 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-129 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1258 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-129 | 材料 | 乙供 | C05020207 | 截止阀 J11T-16 DN65 | 只 | 1.01 | 156.486 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-129 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.161 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-130 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1134 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-130 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.17 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-130 | 材料 | 乙供 | C05020208 | 截止阀 J11T-16 DN80 | 只 | 1.01 | 233.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-130 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.7175 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-131 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.22 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-131 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3299 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-131 | 材料 | 乙供 | C05020209 | 截止阀 J11T-16 DN100 | 只 | 1.01 | 311.388 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-131 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.29 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-132 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0403 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-132 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0605 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-132 | 材料 | 乙供 | C06040103 | 螺纹法兰 PN1.6 DN20 | 副 | 1 | 20.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-132 | 材料 | 乙供 | C06041301 | 法兰阀门 DN20 | 个 | 1.02 | 66.042 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-132 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.757 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-133 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0428 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-133 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0643 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-133 | 材料 | 乙供 | C06040103 | 螺纹法兰 PN1.6 DN20 | 副 | 1 | 20.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-133 | 材料 | 乙供 | C06041301 | 法兰阀门 DN20 | 个 | 1.02 | 66.042 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-133 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.757 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-134 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0534 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-134 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0801 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-134 | 材料 | 乙供 | C06040104 | 螺纹法兰 PN1.6 DN25 | 副 | 1 | 22.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-134 | 材料 | 乙供 | C06041302 | 法兰阀门 DN25 | 个 | 1.02 | 84.028 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-134 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1677 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-135 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0619 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-135 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.093 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-135 | 材料 | 乙供 | C06040105 | 螺纹法兰 PN1.6 DN32 | 副 | 1 | 25.533 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-135 | 材料 | 乙供 | C06041303 | 法兰阀门 DN32 | 个 | 1.02 | 100.919 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-135 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.5694 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-136 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1048 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-136 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1572 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-136 | 材料 | 乙供 | C06040106 | 螺纹法兰 PN1.6 DN40 | 副 | 1 | 28.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-136 | 材料 | 乙供 | C06041304 | 法兰阀门 DN40 | 个 | 1.02 | 128.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-136 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.1926 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-137 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1048 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-137 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1572 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-137 | 材料 | 乙供 | C06040107 | 螺纹法兰 PN1.6 DN50 | 副 | 1 | 30.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-137 | 材料 | 乙供 | C06041305 | 法兰阀门 DN50 | 个 | 1.02 | 170.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-137 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.0786 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-138 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0814 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-138 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1221 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-138 | 材料 | 乙供 | C05010204 | 闸阀 Z41H-16 DN32 | 只 | 1 | 70.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-138 | 材料 | 乙供 | C06040305 | 平焊法兰 PN1.6 DN32 | 片 | 2 | 16.324 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-138 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.13 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-138 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0558 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-139 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0856 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-139 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1285 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-139 | 材料 | 乙供 | C05010205 | 闸阀 Z41H-16 DN40 | 只 | 1 | 82.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-139 | 材料 | 乙供 | C06040306 | 平焊法兰 PN1.6 DN40 | 片 | 2 | 20.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-139 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.13 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-139 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4796 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-140 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1048 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-140 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1572 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-140 | 材料 | 乙供 | C05010206 | 闸阀 Z41H-16 DN50 | 只 | 1 | 119.055 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-140 | 材料 | 乙供 | C06040307 | 平焊法兰 PN1.6 DN50 | 片 | 2 | 27.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-140 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.13 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-140 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.4991 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-141 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1413 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-141 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.212 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-141 | 材料 | 乙供 | C05010207 | 闸阀 Z41H-16 DN65 | 只 | 1 | 164.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-141 | 材料 | 乙供 | C06040308 | 平焊法兰 PN1.6 DN65 | 片 | 2 | 32.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-141 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.23 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-141 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.5858 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-142 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1608 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-142 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2411 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-142 | 材料 | 乙供 | C05010208 | 闸阀 Z41H-16 DN80 | 只 | 1 | 259.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-142 | 材料 | 乙供 | C06040309 | 平焊法兰 PN1.6 DN80 | 片 | 2 | 36.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-142 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.23 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-142 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.6745 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-143 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1991 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-143 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2986 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-143 | 材料 | 乙供 | C05010209 | 闸阀 Z41H-16 DN100 | 只 | 1 | 329.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-143 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 2 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-143 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.27 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-143 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.5664 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-144 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.255 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-144 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3824 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-144 | 材料 | 乙供 | C05010210 | 闸阀 Z41H-16 DN125 | 只 | 1 | 495.534 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-144 | 材料 | 乙供 | C06040311 | 平焊法兰 PN1.6 DN125 | 片 | 2 | 60.349 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-144 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.28 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-144 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.3246 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-145 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3018 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-145 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4528 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-145 | 材料 | 乙供 | C05010211 | 闸阀 Z41H-16 DN150 | 只 | 1 | 719.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-145 | 材料 | 乙供 | C06040312 | 平焊法兰 PN1.6 DN150 | 片 | 2 | 76.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-145 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.3 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-145 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.4721 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-146 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0363 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-146 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0544 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-146 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.65 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-146 | 材料 | 乙供 | C05090301 | 自动排气阀 DN15 | 只 | 1 | 63.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-146 | 材料 | 乙供 | C15010301 | 镀锌管接头 DN20 | 个 | 2.02 | 1.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-146 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4043 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-147 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0471 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-147 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0707 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-147 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.65 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-147 | 材料 | 乙供 | C05090302 | 自动排气阀 DN20 | 只 | 1 | 67.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-147 | 材料 | 乙供 | C15010301 | 镀锌管接头 DN20 | 个 | 2.02 | 1.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-147 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4816 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-148 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.058 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-148 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0869 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-148 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.65 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-148 | 材料 | 乙供 | C05090303 | 自动排气阀 DN25 | 只 | 1 | 72.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-148 | 材料 | 乙供 | C15010102 | 镀锌弯头 DN25 | 个 | 1.01 | 3.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-148 | 材料 | 乙供 | C15010302 | 镀锌管接头 DN25 | 个 | 2.02 | 2.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-148 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6761 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-149 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0066 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-149 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0098 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-149 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.65 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-149 | 材料 | 乙供 | C05110201 | 手动放风阀 DN10 | 只 | 1 | 2.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-149 | 材料 | 乙供 | C15010102 | 镀锌弯头 DN25 | 个 | 1.01 | 3.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-149 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1762 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-150 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.122 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-150 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1829 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-150 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 3.904 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-150 | 材料 | 乙供 | C06040307 | 平焊法兰 PN1.6 DN50 | 片 | 1 | 27.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-150 | 材料 | 乙供 | C07040405 | 水位控制阀 DN50 | 个 | 1 | 424.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-150 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.2 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-150 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.4137 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-151 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1842 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-151 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2763 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-151 | 材料 | 乙供 | C02040117 | 焊接钢管 DN80 | kg | 6.672 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-151 | 材料 | 乙供 | C06040309 | 平焊法兰 PN1.6 DN80 | 片 | 1 | 36.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-151 | 材料 | 乙供 | C07040406 | 水位控制阀 DN80 | 个 | 1 | 579.262 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-151 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.35 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-151 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.9634 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-152 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2247 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-152 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3371 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-152 | 材料 | 乙供 | C02040118 | 焊接钢管 DN100 | kg | 8.68 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-152 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 1 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-152 | 材料 | 乙供 | C07040407 | 水位控制阀 DN100 | 个 | 1 | 652.45 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-152 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.41 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-152 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.8656 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-153 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2892 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-153 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4338 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-153 | 材料 | 乙供 | C02040120 | 焊接钢管 DN150 | kg | 17.81 | 4.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-153 | 材料 | 乙供 | C06040312 | 平焊法兰 PN1.6 DN150 | 片 | 1 | 76.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-153 | 材料 | 乙供 | C07040408 | 水位控制阀 DN150 | 个 | 1 | 1206.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-153 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.45 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-153 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 27.1954 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-154 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0856 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-154 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1285 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-154 | 材料 | 乙供 | C05010101 | 闸阀 Z15T-10K DN20以下 | 只 | 1.01 | 15.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-154 | 材料 | 乙供 | C07040502 | 水表 DN20及以下 | 只 | 1 | 34.344 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-154 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9997 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-155 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1028 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-155 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1542 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-155 | 材料 | 乙供 | C05010102 | 闸阀 Z15T-10K DN25 | 只 | 1.01 | 27.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-155 | 材料 | 乙供 | C07040503 | 水表 DN25 | 只 | 1 | 72.588 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-155 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0059 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-156 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1199 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-156 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1799 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-156 | 材料 | 乙供 | C05010103 | 闸阀 Z15T-10K DN32 | 只 | 1.01 | 39.458 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-156 | 材料 | 乙供 | C07040504 | 水表 DN32 | 只 | 1 | 94.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-156 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6852 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-157 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1456 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-157 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2185 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-157 | 材料 | 乙供 | C05010104 | 闸阀 Z15T-10K DN40 | 只 | 1.01 | 50.908 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-157 | 材料 | 乙供 | C07040505 | 水表 DN40 | 只 | 1 | 126.514 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-157 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.5586 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-158 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1713 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-158 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.257 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-158 | 材料 | 乙供 | C05010105 | 闸阀 Z15T-10K DN50 | 只 | 1.01 | 76.741 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-158 | 材料 | 乙供 | C07040506 | 水表 DN50 | 只 | 1 | 160.749 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-158 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.7651 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-159 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2247 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-159 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3371 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-159 | 材料 | 乙供 | C05010106 | 闸阀 Z15T-10K DN80 | 只 | 1.01 | 128.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-159 | 材料 | 乙供 | C07040507 | 水表 DN80 | 只 | 1 | 260 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-159 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.7966 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-160 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2505 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-160 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3756 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-160 | 材料 | 乙供 | C05010107 | 闸阀 Z15T-10K DN100 | 只 | 1.01 | 192.539 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-160 | 材料 | 乙供 | C07040508 | 水表 DN100 | 只 | 1 | 328.573 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-160 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.4607 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-161 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2761 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-161 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4143 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-161 | 材料 | 乙供 | C05010108 | 闸阀 Z15T-10K DN125 | 只 | 1.01 | 237.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-161 | 材料 | 乙供 | C07040509 | 水表 DN125 | 只 | 1 | 404.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-161 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.885 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-162 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3041 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-162 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4561 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-162 | 材料 | 乙供 | C05010109 | 闸阀 Z15T-10K DN150 | 只 | 1.01 | 323.702 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-162 | 材料 | 乙供 | C07040510 | 水表 DN150 | 只 | 1 | 455.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-162 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.6568 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-163 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0418 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-163 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0628 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-163 | 材料 | 乙供 | C06070401 | 温度计 100℃ | 只 | 1 | 21.239 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-163 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4248 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-164 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4469 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-164 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6704 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-164 | 材料 | 乙供 | C06070103 | 压力表 2.5MPa | 只 | 1 | 49.026 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-164 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9805 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-165 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1132 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-165 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1697 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-165 | 材料 | 乙供 | C02040201 | 镀锌钢管 DN20以下 | kg | 0.524 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-165 | 材料 | 乙供 | C03030204 | 铸铁托架(洗脸盆用) | 付 | 1.01 | 7.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-165 | 材料 | 乙供 | C05020101 | 截止阀 J11W-10 DN15 | 只 | 1.01 | 22.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-165 | 材料 | 乙供 | C05110311 | 立式水嘴 DN15 | 只 | 1.01 | 27.784 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-165 | 材料 | 乙供 | C11070102 | 洗脸(手)盆全套冷热水 | 套 | 1.01 | 396.544 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-165 | 材料 | 乙供 | C11070901 | 铜下水口(洗脸盆) DN32 | 个 | 1.01 | 8.033 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-165 | 材料 | 乙供 | C11070911 | 塑料存水弯 DN32 | 个 | 1.005 | 2.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-165 | 材料 | 乙供 | C15010101 | 镀锌弯头 DN20以下 | 个 | 1.01 | 1.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-165 | 材料 | 乙供 | C15010501 | 镀锌活接头 DN20以下 | 个 | 1.01 | 4.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-165 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.5785 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-166 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1393 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-166 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.209 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-166 | 材料 | 乙供 | C02040201 | 镀锌钢管 DN20以下 | kg | 1.048 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-166 | 材料 | 乙供 | C03030204 | 铸铁托架(洗脸盆用) | 付 | 1.01 | 7.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-166 | 材料 | 乙供 | C05020101 | 截止阀 J11W-10 DN15 | 只 | 2.02 | 22.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-166 | 材料 | 乙供 | C05110311 | 立式水嘴 DN15 | 只 | 2.02 | 27.784 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-166 | 材料 | 乙供 | C11070102 | 洗脸(手)盆全套冷热水 | 套 | 1.01 | 396.544 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-166 | 材料 | 乙供 | C11070901 | 铜下水口(洗脸盆) DN32 | 个 | 1.01 | 8.033 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-166 | 材料 | 乙供 | C11070911 | 塑料存水弯 DN32 | 个 | 1.005 | 2.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-166 | 材料 | 乙供 | C15010101 | 镀锌弯头 DN20以下 | 个 | 2.02 | 1.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-166 | 材料 | 乙供 | C15010501 | 镀锌活接头 DN20以下 | 个 | 2.02 | 4.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-166 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.7673 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-167 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1008 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-167 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1512 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-167 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 1.952 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-167 | 材料 | 乙供 | C02040201 | 镀锌钢管 DN20以下 | kg | 0.079 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-167 | 材料 | 乙供 | C03030205 | 铸铁托架(洗涤盆用) | 个 | 2.02 | 9.716 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-167 | 材料 | 乙供 | C05110301 | 铜水嘴 DN15 | 只 | 1.01 | 16.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-167 | 材料 | 乙供 | C11070201 | 洗涤(化验)盆全套单嘴 | 套 | 1.01 | 324.409 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-167 | 材料 | 乙供 | C11070912 | 塑料存水弯 DN50 | 个 | 1.005 | 4.161 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-167 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.12 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-167 | 材料 | 乙供 | C15010301 | 镀锌管接头 DN20 | 个 | 1.01 | 1.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-167 | 材料 | 乙供 | C15010305 | 镀锌管接头 DN50 | 个 | 1.01 | 6.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-167 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.7365 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-168 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0987 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-168 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1481 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-168 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 1.952 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-168 | 材料 | 乙供 | C02040201 | 镀锌钢管 DN20以下 | kg | 0.315 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-168 | 材料 | 乙供 | C03030205 | 铸铁托架(洗涤盆用) | 个 | 2.02 | 9.716 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-168 | 材料 | 乙供 | C05110301 | 铜水嘴 DN15 | 只 | 2.02 | 16.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-168 | 材料 | 乙供 | C11070202 | 洗涤(化验)盆全套双嘴 | 套 | 1.01 | 413.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-168 | 材料 | 乙供 | C11070912 | 塑料存水弯 DN50 | 个 | 1.005 | 4.161 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-168 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.12 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-168 | 材料 | 乙供 | C15010101 | 镀锌弯头 DN20以下 | 个 | 2.02 | 1.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-168 | 材料 | 乙供 | C15010301 | 镀锌管接头 DN20 | 个 | 2.02 | 1.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-168 | 材料 | 乙供 | C15010305 | 镀锌管接头 DN50 | 个 | 1.01 | 6.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-168 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.9947 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-169 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0479 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-169 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0718 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-169 | 材料 | 乙供 | C02040201 | 镀锌钢管 DN20以下 | kg | 2.359 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-169 | 材料 | 乙供 | C05020202 | 截止阀 J11T-16 DN20 | 只 | 1.01 | 31.469 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-169 | 材料 | 乙供 | C06090103 | 钢管卡子 DN25 | 个 | 1.05 | 0.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-169 | 材料 | 乙供 | C11070511 | 莲蓬喷头冷水 | 个 | 1.01 | 13.119 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-169 | 材料 | 乙供 | C15010101 | 镀锌弯头 DN20以下 | 个 | 1.01 | 1.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-169 | 材料 | 乙供 | C15010501 | 镀锌活接头 DN20以下 | 个 | 1.01 | 4.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-169 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3082 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-170 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1199 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-170 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1799 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-170 | 材料 | 乙供 | C02040201 | 镀锌钢管 DN20以下 | kg | 3.276 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-170 | 材料 | 乙供 | C05020202 | 截止阀 J11T-16 DN20 | 只 | 2.02 | 31.469 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-170 | 材料 | 乙供 | C06090103 | 钢管卡子 DN25 | 个 | 1.05 | 0.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-170 | 材料 | 乙供 | C11070511 | 莲蓬喷头冷水 | 个 | 1.01 | 13.119 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-170 | 材料 | 乙供 | C15010101 | 镀锌弯头 DN20以下 | 个 | 3.03 | 1.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-170 | 材料 | 乙供 | C15010201 | 镀锌三通 DN20以下 | 个 | 1.01 | 2.316 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-170 | 材料 | 乙供 | C15010501 | 镀锌活接头 DN20以下 | 个 | 1.01 | 4.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-170 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1552 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-171 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0239 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-171 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.036 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-171 | 材料 | 乙供 | C04010412 | 紫铜管 φ13~30 | kg | 0.131 | 62.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-171 | 材料 | 乙供 | C11070401 | 单管成品淋浴器 | 套 | 1 | 395.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-171 | 材料 | 乙供 | C15010301 | 镀锌管接头 DN20 | 个 | 1.01 | 1.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-171 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.1135 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-172 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0408 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-172 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0612 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-172 | 材料 | 乙供 | C05020202 | 截止阀 J11T-16 DN20 | 只 | 0.393 | 31.469 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-172 | 材料 | 乙供 | C11070402 | 双管成品淋浴器 | 套 | 1 | 496.638 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-172 | 材料 | 乙供 | C15010301 | 镀锌管接头 DN20 | 个 | 2.02 | 1.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-172 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.2527 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-173 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1927 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-173 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2891 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-173 | 材料 | 乙供 | C02040202 | 镀锌钢管 DN25 | kg | 5.7753 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-173 | 材料 | 乙供 | C05020203 | 截止阀 J11T-16 DN25 | 只 | 1.01 | 39.609 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-173 | 材料 | 乙供 | C11070601 | 蹲式大便器脚踏式 | 套 | 1.01 | 383.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-173 | 材料 | 乙供 | C11070914 | 铜存水弯 DN50 | 个 | 1.005 | 18.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-173 | 材料 | 乙供 | C15010101 | 镀锌弯头 DN20以下 | 个 | 1.01 | 1.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-173 | 材料 | 乙供 | C15010102 | 镀锌弯头 DN25 | 个 | 1.01 | 3.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-173 | 材料 | 乙供 | C15010502 | 镀锌活接头 DN25 | 个 | 1.01 | 5.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-173 | 材料 | 乙供 | C19090701 | 玻璃胶 | kg | 0.5 | 10.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-173 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.8792 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-174 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1355 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-174 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2033 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-174 | 材料 | 乙供 | C02040202 | 镀锌钢管 DN25 | kg | 0.4883 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-174 | 材料 | 乙供 | C05020203 | 截止阀 J11T-16 DN25 | 只 | 1.01 | 39.609 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-174 | 材料 | 乙供 | C11070603 | 坐式大便器 | 套 | 1.01 | 484.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-174 | 材料 | 乙供 | C15010101 | 镀锌弯头 DN20以下 | 个 | 1.01 | 1.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-174 | 材料 | 乙供 | C15010502 | 镀锌活接头 DN25 | 个 | 1.01 | 5.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-174 | 材料 | 乙供 | C19090701 | 玻璃胶 | kg | 0.5 | 10.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-174 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.8859 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-175 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1012 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-175 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1518 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-175 | 材料 | 乙供 | C02040202 | 镀锌钢管 DN25 | kg | 16.7549 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-175 | 材料 | 乙供 | C03030204 | 铸铁托架(洗脸盆用) | 付 | 1 | 7.989 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-175 | 材料 | 乙供 | C05020203 | 截止阀 J11T-16 DN25 | 只 | 1.01 | 39.609 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-175 | 材料 | 乙供 | C07040101 | 水箱 | kg | 32.5 | 5.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-175 | 材料 | 乙供 | C15010101 | 镀锌弯头 DN20以下 | 个 | 1.01 | 1.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-175 | 材料 | 乙供 | C15010102 | 镀锌弯头 DN25 | 个 | 1.01 | 3.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-175 | 材料 | 乙供 | C15010502 | 镀锌活接头 DN25 | 个 | 1.01 | 5.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-175 | 材料 | 乙供 | C19090701 | 玻璃胶 | kg | 0.071 | 10.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-175 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.7222 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-176 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.072 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-176 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1081 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-176 | 材料 | 乙供 | C02040201 | 镀锌钢管 DN20以下 | kg | 0.197 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-176 | 材料 | 乙供 | C05110401 | 喷水鸭嘴 DN15 | 只 | 1.01 | 10.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-176 | 材料 | 乙供 | C11070701 | 小便器全套 | 套 | 1.01 | 224.285 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-176 | 材料 | 乙供 | C11070702 | 小便器角型阀 DN15 | 个 | 1.01 | 21.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-176 | 材料 | 乙供 | C11070913 | 铸铁存水弯 DN32 | 个 | 1.005 | 7.433 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-176 | 材料 | 乙供 | C15010301 | 镀锌管接头 DN20 | 个 | 1.01 | 1.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-176 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.3821 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-177 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0862 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-177 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1292 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-177 | 材料 | 乙供 | C02040201 | 镀锌钢管 DN20以下 | kg | 0.197 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-177 | 材料 | 乙供 | C03010002 | 承插铸铁排水管 DN50 | m | 0.3 | 42.412 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-177 | 材料 | 乙供 | C05021101 | 角式长柄截止阀 DN15 | 只 | 1.01 | 19.156 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-177 | 材料 | 乙供 | C05110401 | 喷水鸭嘴 DN15 | 只 | 1.01 | 10.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-177 | 材料 | 乙供 | C11070311 | 铝合金排水栓(带链堵) DN50 | 套 | 1.01 | 7.971 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-177 | 材料 | 乙供 | C11070701 | 小便器全套 | 套 | 1.01 | 224.285 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-177 | 材料 | 乙供 | C11070914 | 铜存水弯 DN50 | 个 | 1.005 | 18.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-177 | 材料 | 乙供 | C15010301 | 镀锌管接头 DN20 | 个 | 1.01 | 1.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-177 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.9747 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-178 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0056 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-178 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0083 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-178 | 材料 | 乙供 | C05110301 | 铜水嘴 DN15 | 只 | 1.01 | 16.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-178 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3358 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-179 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0061 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-179 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.009 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-179 | 材料 | 乙供 | C05110302 | 铜水嘴 DN20 | 只 | 1.01 | 20.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-179 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4155 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-180 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0078 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-180 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0117 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-180 | 材料 | 乙供 | C05110303 | 铜水嘴 DN25 | 只 | 1.01 | 26.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-180 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5363 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-181 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.006 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-181 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.009 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-181 | 材料 | 乙供 | C07040901 | 感应水龙头 DN15 | 只 | 1.01 | 112.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-181 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2642 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-182 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0064 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-182 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0096 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-182 | 材料 | 乙供 | C07040902 | 感应水龙头 DN20 | 只 | 1.01 | 149.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-182 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.019 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-183 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0076 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-183 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0114 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-183 | 材料 | 乙供 | C07040903 | 感应水龙头 DN25 | 只 | 1.01 | 169.365 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-183 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.4212 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-184 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0342 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-184 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0514 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-184 | 材料 | 乙供 | C11070925 | 不锈钢地漏 DN50 | 个 | 1 | 25.076 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-184 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5015 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-185 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0799 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-185 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1198 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-185 | 材料 | 乙供 | C11070926 | 不锈钢地漏 DN80 | 个 | 1 | 31.848 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-185 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.637 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-186 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0799 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-186 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1198 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-186 | 材料 | 乙供 | C11070927 | 不锈钢地漏 DN100 | 个 | 1 | 46.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-186 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9343 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-187 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0256 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-187 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0383 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-187 | 材料 | 乙供 | C11070921 | 塑料地漏 DN50 | 个 | 1 | 6.959 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-187 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1392 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-188 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0594 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-188 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0892 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-188 | 材料 | 乙供 | C11070922 | 塑料地漏 DN80 | 个 | 1 | 13.519 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-188 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2704 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-189 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0594 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-189 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0892 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-189 | 材料 | 乙供 | C11070923 | 塑料地漏 DN100 | 个 | 1 | 24.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-189 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4935 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-190 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.015 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-190 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0225 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-190 | 材料 | 乙供 | C11070932 | 不锈钢扫除孔 DN50 | 个 | 1.01 | 13.995 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-190 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2827 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-191 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.019 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-191 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0284 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-191 | 材料 | 乙供 | C11070933 | 不锈钢扫除孔 DN80 | 个 | 1.01 | 20.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-191 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4076 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-192 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0193 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-192 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.029 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-192 | 材料 | 乙供 | C11070934 | 不锈钢扫除孔 DN100 | 个 | 1.01 | 29.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-192 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5913 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-193 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.012 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-193 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0179 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-193 | 材料 | 乙供 | C11070936 | 塑料扫除孔 DN50 | 个 | 1.01 | 3.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-193 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0641 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-194 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0152 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-194 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0228 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-194 | 材料 | 乙供 | C11070937 | 塑料扫除孔 DN80 | 个 | 1.01 | 5.156 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-194 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1042 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-195 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0155 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-195 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0232 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-195 | 材料 | 乙供 | C11070938 | 塑料扫除孔 DN100 | 个 | 1.01 | 7.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-195 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1539 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-196 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2356 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-196 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3534 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-196 | 材料 | 乙供 | C13010315 | 精制六角带帽螺栓 M(18~22)×100以下 | 套 | 4 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-196 | 材料 | 乙供 | C16110502 | 镀锌抱箍U形 | 套 | 2 | 12.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-196 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 1.2 | 1.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-196 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6999 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-197 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1892 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-197 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2838 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-197 | 材料 | 乙供 | C15010300 | 镀锌管接头 DN15 | 个 | 2 | 1.286 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-197 | 材料 | 乙供 | C16110502 | 镀锌抱箍U形 | 套 | 2 | 12.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-197 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 0.4 | 1.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-197 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5647 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-198 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6583 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-198 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.9875 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-198 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 35.12 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-198 | 材料 | 乙供 | C13010315 | 精制六角带帽螺栓 M(18~22)×100以下 | 套 | 4.12 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-198 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 0.16 | 1.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-198 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.036 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-198 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.108 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-198 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.585 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-198 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.5446 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-199 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0998 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-199 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1497 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-199 | 材料 | 乙供 | C13010315 | 精制六角带帽螺栓 M(18~22)×100以下 | 套 | 5 | 1.991 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-199 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1991 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-200 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1116 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-200 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1674 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-200 | 材料 | 乙供 | C18030601 | 乙丙橡胶带 0.5×20×5000 | 卷 | 0.2 | 1.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-200 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.23 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT13-200 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0068 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0305 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-1 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0305 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-1 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.0068 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-1 | 材料 | 乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 1.293 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-1 | 材料 | 乙供 | C06090101 | 钢管卡子 DN15 | 个 | 1.442 | 0.687 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-1 | 材料 | 乙供 | C15010300 | 镀锌管接头 DN15 | 个 | 0.165 | 1.286 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0041 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1706 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0337 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-2 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0337 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-2 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.007 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-2 | 材料 | 乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 1.679 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-2 | 材料 | 乙供 | C06090102 | 钢管卡子 DN20 | 个 | 1.236 | 0.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-2 | 材料 | 乙供 | C15010301 | 镀锌管接头 DN20 | 个 | 0.165 | 1.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.004 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2165 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0388 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-3 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0388 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-3 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.009 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-3 | 材料 | 乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 2.493 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-3 | 材料 | 乙供 | C06090103 | 钢管卡子 DN25 | 个 | 0.855 | 0.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-3 | 材料 | 乙供 | C15010302 | 镀锌管接头 DN25 | 个 | 0.165 | 2.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-3 | 机械 | 乙供 | J08-01-116 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径 φ500以内 | 台班 | 0.001 | 61.905 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.005 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3059 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0413 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-4 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0413 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-4 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.009 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-4 | 材料 | 乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 3.224 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-4 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.855 | 1.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-4 | 材料 | 乙供 | C15010303 | 镀锌管接头 DN32 | 个 | 0.165 | 3.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-4 | 机械 | 乙供 | J08-01-116 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径 φ500以内 | 台班 | 0.001 | 61.905 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.005 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3956 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0504 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-5 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0504 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-5 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.028 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-5 | 材料 | 乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 3.955 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-5 | 材料 | 乙供 | C06090105 | 钢管卡子 DN40 | 个 | 0.68 | 1.191 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-5 | 材料 | 乙供 | C15010304 | 镀锌管接头 DN40 | 个 | 0.165 | 4.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-5 | 机械 | 乙供 | J08-01-116 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径 φ500以内 | 台班 | 0.001 | 61.905 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.006 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4799 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0536 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-6 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0536 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-6 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.028 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-6 | 材料 | 乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 5.026 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-6 | 材料 | 乙供 | C06090106 | 钢管卡子 DN50 | 个 | 0.68 | 1.34 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-6 | 材料 | 乙供 | C15010305 | 镀锌管接头 DN50 | 个 | 0.165 | 6.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-6 | 机械 | 乙供 | J08-01-116 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径 φ500以内 | 台班 | 0.001 | 61.905 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.006 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6078 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.08 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-7 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.08 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-7 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.043 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-7 | 材料 | 乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 6.839 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-7 | 材料 | 乙供 | C06090107 | 钢管卡子 DN70 | 个 | 0.515 | 1.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-7 | 材料 | 乙供 | C15010306 | 镀锌管接头 DN65 | 个 | 0.155 | 7.814 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-7 | 机械 | 乙供 | J08-01-116 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径 φ500以内 | 台班 | 0.003 | 61.905 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.007 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8161 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1119 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-8 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1119 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-8 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.043 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-8 | 材料 | 乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 8.59 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-8 | 材料 | 乙供 | C06090108 | 钢管卡子 DN80 | 个 | 0.515 | 1.895 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-8 | 材料 | 乙供 | C15010307 | 镀锌管接头 DN80 | 个 | 0.155 | 11.014 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-8 | 机械 | 乙供 | J08-01-116 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径 φ500以内 | 台班 | 0.003 | 61.905 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.007 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.027 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0183 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-9 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0183 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-9 | 材料 | 乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 1.326 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-9 | 材料 | 乙供 | C15010300 | 镀锌管接头 DN15 | 个 | 0.165 | 1.286 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0041 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1539 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0192 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-10 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0192 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-10 | 材料 | 乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 1.679 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-10 | 材料 | 乙供 | C15010301 | 镀锌管接头 DN20 | 个 | 0.165 | 1.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.004 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1954 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0233 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-11 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0233 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-11 | 材料 | 乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 2.493 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-11 | 材料 | 乙供 | C15010302 | 镀锌管接头 DN25 | 个 | 0.165 | 2.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-116 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径 φ500以内 | 台班 | 0.001 | 61.905 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.005 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.29 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0249 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-12 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0249 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-12 | 材料 | 乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 3.224 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-12 | 材料 | 乙供 | C15010303 | 镀锌管接头 DN32 | 个 | 0.165 | 3.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-12 | 机械 | 乙供 | J08-01-116 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径 φ500以内 | 台班 | 0.001 | 61.905 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.005 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3761 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.04 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-13 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.04 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-13 | 材料 | 乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 3.955 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-13 | 材料 | 乙供 | C15010304 | 镀锌管接头 DN40 | 个 | 0.165 | 4.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-116 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径 φ500以内 | 台班 | 0.001 | 61.905 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.006 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4611 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0425 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-14 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0425 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-14 | 材料 | 乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 5.026 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-14 | 材料 | 乙供 | C15010305 | 镀锌管接头 DN50 | 个 | 0.165 | 6.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-14 | 机械 | 乙供 | J08-01-116 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径 φ500以内 | 台班 | 0.001 | 61.905 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.006 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.587 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0617 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-15 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0617 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-15 | 材料 | 乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 6.839 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-15 | 材料 | 乙供 | C15010306 | 镀锌管接头 DN65 | 个 | 0.155 | 7.814 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-15 | 机械 | 乙供 | J08-01-116 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径 φ500以内 | 台班 | 0.003 | 61.905 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.007 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7959 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.092 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-16 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.092 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-16 | 材料 | 乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 8.59 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-16 | 材料 | 乙供 | C15010307 | 镀锌管接头 DN80 | 个 | 0.155 | 11.014 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-16 | 机械 | 乙供 | J08-01-116 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径 φ500以内 | 台班 | 0.003 | 61.905 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.007 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0034 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0208 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-17 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0208 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-17 | 材料 | 乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 1.326 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-17 | 材料 | 乙供 | C06090101 | 钢管卡子 DN15 | 个 | 1.442 | 0.687 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-17 | 材料 | 乙供 | C15010300 | 镀锌管接头 DN15 | 个 | 0.165 | 1.286 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.004 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1737 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0246 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-18 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0246 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-18 | 材料 | 乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 1.679 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-18 | 材料 | 乙供 | C06090102 | 钢管卡子 DN20 | 个 | 1.266 | 0.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-18 | 材料 | 乙供 | C15010301 | 镀锌管接头 DN20 | 个 | 0.165 | 1.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.004 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2164 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0284 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-19 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0284 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-19 | 材料 | 乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 2.493 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-19 | 材料 | 乙供 | C06090103 | 钢管卡子 DN25 | 个 | 0.855 | 0.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-19 | 材料 | 乙供 | C15010302 | 镀锌管接头 DN25 | 个 | 0.165 | 2.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-19 | 机械 | 乙供 | J08-01-116 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径 φ500以内 | 台班 | 0.001 | 61.905 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-19 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.005 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3051 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0331 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-20 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0331 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-20 | 材料 | 乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 3.224 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-20 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 0.855 | 1.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-20 | 材料 | 乙供 | C15010303 | 镀锌管接头 DN32 | 个 | 0.165 | 3.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-20 | 机械 | 乙供 | J08-01-116 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径 φ500以内 | 台班 | 0.001 | 61.905 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-20 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.005 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3947 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0463 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-21 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0463 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-21 | 材料 | 乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 3.955 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-21 | 材料 | 乙供 | C06090105 | 钢管卡子 DN40 | 个 | 0.68 | 1.191 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-21 | 材料 | 乙供 | C15010304 | 镀锌管接头 DN40 | 个 | 0.165 | 4.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-21 | 机械 | 乙供 | J08-01-116 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径 φ500以内 | 台班 | 0.001 | 61.905 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-21 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.006 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4773 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0491 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-22 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0491 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-22 | 材料 | 乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 5.026 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-22 | 材料 | 乙供 | C06090106 | 钢管卡子 DN50 | 个 | 0.68 | 1.34 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-22 | 材料 | 乙供 | C15010305 | 镀锌管接头 DN50 | 个 | 0.165 | 6.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-22 | 机械 | 乙供 | J08-01-116 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径 φ500以内 | 台班 | 0.001 | 61.905 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-22 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.006 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6052 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.074 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-23 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.074 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-23 | 材料 | 乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 6.839 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-23 | 材料 | 乙供 | C06090107 | 钢管卡子 DN70 | 个 | 0.515 | 1.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-23 | 材料 | 乙供 | C15010306 | 镀锌管接头 DN65 | 个 | 0.155 | 7.814 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-23 | 机械 | 乙供 | J08-01-116 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径 φ500以内 | 台班 | 0.003 | 61.905 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-23 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.007 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8121 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1055 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-24 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1055 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-24 | 材料 | 乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 8.59 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-24 | 材料 | 乙供 | C06090108 | 钢管卡子 DN80 | 个 | 0.515 | 1.895 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-24 | 材料 | 乙供 | C15010307 | 镀锌管接头 DN80 | 个 | 0.155 | 11.014 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-24 | 机械 | 乙供 | J08-01-116 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径 φ500以内 | 台班 | 0.003 | 61.905 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-24 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.007 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.023 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0227 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-25 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0227 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-25 | 材料 | 乙供 | C06090300 | 塑料管卡子 DN20 | 个 | 1.648 | 0.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-25 | 材料 | 乙供 | C18050101 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN20及以下 | m | 1.067 | 3.269 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-25 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.005 | 33.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0875 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0236 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-26 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0236 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-26 | 材料 | 乙供 | C06090300 | 塑料管卡子 DN20 | 个 | 1.648 | 0.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-26 | 材料 | 乙供 | C18050101 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN20及以下 | m | 1.067 | 3.269 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-26 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.005 | 33.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0875 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0239 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-27 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0239 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-27 | 材料 | 乙供 | C06090301 | 塑料管卡子 DN25 | 个 | 1.195 | 0.713 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-27 | 材料 | 乙供 | C18050102 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN25 | m | 1.064 | 4.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-27 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.008 | 33.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1171 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0252 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-28 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0252 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-28 | 材料 | 乙供 | C06090302 | 塑料管卡子 DN32 | 个 | 1.195 | 0.85 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-28 | 材料 | 乙供 | C18050103 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN32 | m | 1.064 | 7.818 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-28 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.008 | 33.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1867 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0271 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-29 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0271 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-29 | 材料 | 乙供 | C06090303 | 塑料管卡子 DN40 | 个 | 0.834 | 0.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-29 | 材料 | 乙供 | C18050104 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN40 | m | 1.074 | 11.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-29 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.008 | 33.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2655 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0287 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-30 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0287 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-30 | 材料 | 乙供 | C06090304 | 塑料管卡子 DN50 | 个 | 0.834 | 1.298 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-30 | 材料 | 乙供 | C18050105 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN50 | m | 1.074 | 16.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-30 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.008 | 33.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3734 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0385 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-31 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0385 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-31 | 材料 | 乙供 | C06090305 | 塑料管卡子 DN80 | 个 | 0.67 | 1.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-31 | 材料 | 乙供 | C18050107 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN70 | m | 1.16 | 24.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-31 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.008 | 33.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5816 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0444 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-32 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0444 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-32 | 材料 | 乙供 | C06090305 | 塑料管卡子 DN80 | 个 | 0.67 | 1.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-32 | 材料 | 乙供 | C18050108 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN80 | m | 1.192 | 28.391 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-32 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.008 | 33.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6961 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.012 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-33 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.012 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-33 | 材料 | 乙供 | C18050101 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN20及以下 | m | 1.061 | 3.269 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-33 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.005 | 33.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0694 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0129 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-34 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0129 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-34 | 材料 | 乙供 | C18050101 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN20及以下 | m | 1.061 | 3.269 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-34 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.005 | 33.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0694 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0179 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-35 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0179 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-35 | 材料 | 乙供 | C18050102 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN25 | m | 1.064 | 4.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-35 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.008 | 33.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0192 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-36 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0192 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-36 | 材料 | 乙供 | C18050103 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN32 | m | 1.064 | 7.818 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-36 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.008 | 33.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1664 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0236 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-37 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0236 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-37 | 材料 | 乙供 | C18050104 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN40 | m | 1.074 | 11.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-37 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.008 | 33.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2492 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0249 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-38 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0249 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-38 | 材料 | 乙供 | C18050105 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN50 | m | 1.074 | 16.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-38 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.008 | 33.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3518 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0309 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-39 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0309 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-39 | 材料 | 乙供 | C18050107 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN70 | m | 1.16 | 24.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-39 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.008 | 33.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5623 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0385 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-40 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0385 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-40 | 材料 | 乙供 | C18050108 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN80 | m | 1.192 | 28.391 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-40 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.008 | 33.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6768 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.041 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-41 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.041 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-41 | 材料 | 乙供 | C18050109 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN100 | m | 1.192 | 40.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-41 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.008 | 33.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9717 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.068 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-42 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.068 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-42 | 材料 | 乙供 | C16050212 | 金属软管 DN15 | m | 1.03 | 1.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0367 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0851 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-43 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0851 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-43 | 材料 | 乙供 | C16050213 | 金属软管 DN20 | m | 1.03 | 2.404 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0495 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0901 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-44 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0901 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-44 | 材料 | 乙供 | C16050214 | 金属软管 DN25 | m | 1.03 | 3.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0723 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0955 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-45 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0955 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-45 | 材料 | 乙供 | C16050215 | 金属软管 DN32 | m | 1.03 | 3.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0812 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1105 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-46 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1105 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-46 | 材料 | 乙供 | C16050216 | 金属软管 DN40 | m | 1.03 | 6.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1323 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.126 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-47 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.126 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-47 | 材料 | 乙供 | C16050217 | 金属软管 DN50 | m | 1.03 | 8.904 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1834 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0687 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-48 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0687 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-48 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.0194 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0066 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0897 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-49 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0897 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-49 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.0388 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0133 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1244 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-50 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1244 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-50 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.092 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0315 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0482 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-51 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0482 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-51 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.0136 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-51 | 材料 | 乙供 | C22030604 | 砂轮片 φ200 | 片 | 0.21 | 8.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0416 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.063 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-52 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.063 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-52 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.0272 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-52 | 材料 | 乙供 | C22030604 | 砂轮片 φ200 | 片 | 0.273 | 8.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0573 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0867 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-53 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0867 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-53 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.0644 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-53 | 材料 | 乙供 | C22030604 | 砂轮片 φ200 | 片 | 0.399 | 8.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0922 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0014 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-54 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0014 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-54 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 1.16 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0517 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0017 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-55 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0017 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-55 | 材料 | 乙供 | C16011103 | 铜芯绝缘导线 截面4mm² | m | 1.1 | 3.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0693 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.002 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-56 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.002 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-56 | 材料 | 乙供 | C16011104 | 铜芯绝缘导线 截面6mm² | m | 1.1 | 4.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0951 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0023 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-57 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0023 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-57 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 1.05 | 6.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1414 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.012 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-58 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.012 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-58 | 材料 | 乙供 | C16100121 | 暗装接线盒 | 个 | 1.02 | 1.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0375 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0129 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-59 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0129 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-59 | 材料 | 乙供 | C16100131 | 暗装开关盒 | 个 | 1.02 | 1.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0375 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0215 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-60 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0215 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-60 | 材料 | 乙供 | C16100101 | 明装接线盒 | 个 | 1.02 | 2.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0451 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0331 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-61 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0331 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-61 | 材料 | 乙供 | C16100111 | 明装防爆接线盒 | 个 | 1.02 | 2.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.048 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0052 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-62 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0052 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-62 | 材料 | 乙供 | C16020501 | 铜芯电缆 二芯4mm² | m | 1.01 | 6.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-62 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0002 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1378 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0058 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-63 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0058 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-63 | 材料 | 乙供 | C16020502 | 铜芯电缆 二芯6mm² | m | 1.01 | 12.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-63 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0002 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2512 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0064 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-64 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0064 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-64 | 材料 | 乙供 | C16020503 | 铜芯电缆 二芯10mm² | m | 1.01 | 16.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-64 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0002 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3418 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0069 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-65 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0069 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-65 | 材料 | 乙供 | C16020504 | 铜芯电缆 二芯16mm² | m | 1.01 | 26.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-65 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0002 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.527 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0052 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-66 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0052 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-66 | 材料 | 乙供 | C16020505 | 铜芯电缆 三芯4mm² | m | 1.01 | 11.16 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-66 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0002 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2254 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0058 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-67 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0058 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-67 | 材料 | 乙供 | C16020506 | 铜芯电缆 三芯6mm² | m | 1.01 | 18.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-67 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0002 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3655 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0064 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-68 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0064 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-68 | 材料 | 乙供 | C16020507 | 铜芯电缆 三芯10mm² | m | 1.01 | 26.348 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-68 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0002 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5322 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0069 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-69 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0069 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-69 | 材料 | 乙供 | C16020508 | 铜芯电缆 三芯16mm² | m | 1.01 | 37.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-69 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0002 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7636 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.006 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-70 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.006 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-70 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0025 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-70 | 材料 | 乙供 | C16020509 | 铜芯电缆 四芯4mm² | m | 1.01 | 15.288 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-70 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0002 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3091 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0066 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-71 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0066 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-71 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0025 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-71 | 材料 | 乙供 | C16020510 | 铜芯电缆 四芯6mm² | m | 1.01 | 23.483 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-71 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0002 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4746 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0073 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-72 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0073 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-72 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0025 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-72 | 材料 | 乙供 | C16020511 | 铜芯电缆 四芯10mm² | m | 1.01 | 33.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-72 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0002 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6689 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.008 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-73 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.008 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-73 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0025 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-73 | 材料 | 乙供 | C16020512 | 铜芯电缆 四芯16mm² | m | 1.01 | 50.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-73 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0002 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0218 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0048 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-74 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0048 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-74 | 材料 | 乙供 | C16020513 | 铜芯电缆 五芯4mm² | m | 1.01 | 17.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-74 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0002 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3616 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0063 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-75 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0063 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-75 | 材料 | 乙供 | C16020514 | 铜芯电缆 五芯6mm² | m | 1.01 | 27.727 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-75 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0002 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5601 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0069 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-76 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0069 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-76 | 材料 | 乙供 | C16020515 | 铜芯电缆 五芯10mm² | m | 1.01 | 40.89 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-76 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0002 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.826 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0069 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-77 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0069 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-77 | 材料 | 乙供 | C16020516 | 铜芯电缆 五芯16mm² | m | 1.01 | 62.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-77 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0002 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2671 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.058 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-78 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.058 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-78 | 材料 | 乙供 | C13024100 | 木螺丝 | kg | 0.01 | 5.667 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-78 | 材料 | 乙供 | C16060161 | 普通灯具半圆球吸顶灯 DN250 | 套 | 1.01 | 67.45 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3636 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0252 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-79 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0252 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-79 | 材料 | 乙供 | C13024100 | 木螺丝 | kg | 0.005 | 5.667 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-79 | 材料 | 乙供 | C16011601 | 电线 RVS-2×23/0.15 | m | 2.036 | 1.703 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-79 | 材料 | 乙供 | C16060165 | 普通灯具软线吊灯 | 套 | 1.01 | 14.399 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3608 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0541 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-80 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0541 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-80 | 材料 | 乙供 | C13024100 | 木螺丝 | kg | 0.008 | 5.667 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-80 | 材料 | 乙供 | C16011601 | 电线 RVS-2×23/0.15 | m | 1.527 | 1.703 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-80 | 材料 | 乙供 | C16060166 | 普通灯具吊链灯 | 套 | 1.01 | 24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5377 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0252 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-81 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0252 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-81 | 材料 | 乙供 | C13024100 | 木螺丝 | kg | 0.005 | 5.667 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-81 | 材料 | 乙供 | C16060167 | 普通灯具防水吊灯 | 套 | 1.01 | 43.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8878 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0541 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-82 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0541 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-82 | 材料 | 乙供 | C13024100 | 木螺丝 | kg | 0.021 | 5.667 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-82 | 材料 | 乙供 | C16060168 | 普通灯具一般壁灯 | 套 | 1.01 | 41.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8403 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0252 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-83 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0252 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-83 | 材料 | 乙供 | C13024100 | 木螺丝 | kg | 0.005 | 5.667 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-83 | 材料 | 乙供 | C16060169 | 普通灯具座灯头 | 套 | 1.01 | 8.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1707 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0583 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-84 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0583 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-84 | 材料 | 乙供 | C16060171 | 荧光灯具吸顶式单管 | 套 | 1.01 | 48.138 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9724 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-85 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0731 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-85 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0731 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-85 | 材料 | 乙供 | C16060172 | 荧光灯具吸顶式双管 | 套 | 1.01 | 63.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.276 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-86 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0816 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-86 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0816 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-86 | 材料 | 乙供 | C16060173 | 荧光灯具吸顶式三管 | 套 | 1.01 | 85.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7313 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-87 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0529 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-87 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0529 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-87 | 材料 | 乙供 | C16060174 | 荧光灯具嵌入式单管 | 套 | 1.01 | 76.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-87 | 材料 | 乙供 | C16090602 | 三回路瓷接头 | 个 | 1.03 | 1.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5769 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-88 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0851 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-88 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0851 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-88 | 材料 | 乙供 | C16060175 | 荧光灯具嵌入式双管 | 套 | 1.01 | 90.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-88 | 材料 | 乙供 | C16090602 | 三回路瓷接头 | 个 | 1.03 | 1.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8538 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-89 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1048 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-89 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1048 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-89 | 材料 | 乙供 | C16060176 | 荧光灯具嵌入式三管 | 套 | 1.01 | 113.925 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-89 | 材料 | 乙供 | C16090602 | 三回路瓷接头 | 个 | 1.03 | 1.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-89 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3332 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-90 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.126 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-90 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.126 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-90 | 材料 | 乙供 | C16060177 | 荧光灯具嵌入式四管 | 套 | 1.01 | 134.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-90 | 材料 | 乙供 | C16090602 | 三回路瓷接头 | 个 | 1.03 | 1.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-90 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7569 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-91 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0573 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-91 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0573 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-91 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.015 | 3.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-91 | 材料 | 乙供 | C16060188 | 诱导灯吸顶式 | 套 | 1.01 | 192.85 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-91 | 材料 | 乙供 | C16090602 | 三回路瓷接头 | 个 | 1.03 | 1.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.9934 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-92 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0672 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-92 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0672 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-92 | 材料 | 乙供 | C16011601 | 电线 RVS-2×23/0.15 | m | 0.509 | 1.703 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-92 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.015 | 3.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-92 | 材料 | 乙供 | C16060189 | 诱导灯吊杆式 | 套 | 1.01 | 230.088 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-92 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.731 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-93 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0573 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-93 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0573 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-93 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.015 | 3.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-93 | 材料 | 乙供 | C16060190 | 诱导灯墙壁式 | 套 | 1.01 | 185.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-93 | 材料 | 乙供 | C16090602 | 三回路瓷接头 | 个 | 1.03 | 1.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-93 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.8399 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-94 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0669 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-94 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0669 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-94 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.015 | 3.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-94 | 材料 | 乙供 | C16060191 | 诱导灯嵌入式 | 套 | 1.01 | 185.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-94 | 材料 | 乙供 | C16090602 | 三回路瓷接头 | 个 | 1.03 | 1.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-94 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.8399 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-95 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0212 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-95 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0212 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-95 | 材料 | 乙供 | C16080111 | 单控扳式暗开关单联 | 套 | 1.02 | 9.896 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2019 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-96 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0222 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-96 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0222 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-96 | 材料 | 乙供 | C16080112 | 单控扳式暗开关双联 | 套 | 1.02 | 10.995 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-96 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2243 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-97 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0232 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-97 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0232 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-97 | 材料 | 乙供 | C16080113 | 单控扳式暗开关三联 | 套 | 1.02 | 14.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-97 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2991 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-98 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0261 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-98 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0261 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-98 | 材料 | 乙供 | C16080114 | 单控扳式暗开关四联 | 套 | 1.02 | 22.353 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-98 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.456 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-99 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0224 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-99 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0224 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-99 | 材料 | 乙供 | C16080212 | 单相明插座 15A 2孔 | 个 | 1.02 | 13.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-99 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.282 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-100 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0296 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-100 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0296 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-100 | 材料 | 乙供 | C16080213 | 单相明插座 15A 5孔 | 个 | 1.02 | 17.281 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3525 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-101 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0207 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-101 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0207 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-101 | 材料 | 乙供 | C16080214 | 单相暗插座 15A 2孔 | 个 | 1.02 | 16.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.329 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0227 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-102 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0227 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-102 | 材料 | 乙供 | C16080215 | 单相暗插座 15A 3孔 | 个 | 1.02 | 18.433 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.376 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-103 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0275 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-103 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0275 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-103 | 材料 | 乙供 | C16080216 | 单相暗插座 15A 5孔 | 个 | 1.02 | 20.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-103 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4231 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-104 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0289 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-104 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0289 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-104 | 材料 | 乙供 | C16080222 | 三相明插座 15A 4孔及以下 | 个 | 1.02 | 34.862 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-104 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7112 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-105 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0315 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-105 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0315 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-105 | 材料 | 乙供 | C16080223 | 三相明插座 30A 4孔及以下 | 个 | 1.02 | 39.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-105 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8128 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-106 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1153 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-106 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1153 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-106 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.38 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-106 | 材料 | 乙供 | C16090601 | 双回路瓷接头 | 个 | 1.03 | 0.483 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-106 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0455 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-107 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1367 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-107 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1367 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-107 | 材料 | 乙供 | C16090601 | 双回路瓷接头 | 个 | 1.03 | 0.483 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-107 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0099 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-108 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1632 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-108 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1632 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-108 | 材料 | 乙供 | C16090601 | 双回路瓷接头 | 个 | 1.03 | 0.483 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-108 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0099 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-109 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0319 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-109 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0319 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-109 | 材料 | 乙供 | C25030121 | 门铃 | 台 | 1 | 24.638 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-109 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4928 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-110 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0245 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-110 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0245 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-110 | 材料 | 乙供 | C25030121 | 门铃 | 台 | 1 | 24.638 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-110 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4928 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-111 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9054 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-111 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.9054 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-111 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 1.5 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-111 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.3 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-111 | 材料 | 乙供 | C18050300 | 塑料软管 综合 | kg | 0.3 | 7.602 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-111 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.063 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-111 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.054 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-111 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.09 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-111 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2643 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3742 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3742 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-112 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.15 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-112 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2.03 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-112 | 材料 | 乙供 | C18050300 | 塑料软管 综合 | kg | 0.13 | 7.602 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-112 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0847 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-113 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5738 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-113 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5738 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-113 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.15 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-113 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2.03 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-113 | 材料 | 乙供 | C18050300 | 塑料软管 综合 | kg | 0.15 | 7.602 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-113 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0878 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1619 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1619 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-114 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.26 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-114 | 材料 | 乙供 | C02040203 | 镀锌钢管 DN32 | kg | 4.55 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-114 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.27 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-114 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5459 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-115 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1771 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-115 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1771 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-115 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.26 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-115 | 材料 | 乙供 | C02040203 | 镀锌钢管 DN32 | kg | 4.55 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-115 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.27 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-115 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5459 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-116 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1269 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-116 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1269 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-116 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 3.4322 | 5.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-116 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.26 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-116 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.18 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-116 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4214 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-117 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1395 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-117 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1395 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-117 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 3.4322 | 5.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-117 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.26 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-117 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.18 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-117 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4214 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-118 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1045 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-118 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1045 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-118 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.13 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-118 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.95 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-118 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.15 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-118 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4517 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-119 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1547 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-119 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1547 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-119 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.13 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-119 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.95 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-119 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.15 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-119 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4517 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-120 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6708 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-120 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6708 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-120 | 材料 | 乙供 | C16033102 | 铜板 25×80×8 | kg | 1.78 | 42.778 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-120 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5229 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-121 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9202 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-121 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.9202 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-121 | 材料 | 乙供 | C01030306 | 镀锌钢板 6以下 | kg | 1.178 | 5.741 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-121 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.15 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-121 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1353 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-122 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.096 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-122 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.096 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-122 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 3.7065 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-122 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.02 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-122 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.001 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-122 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.004 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-122 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4619 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-123 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0217 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-123 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0217 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-123 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 3.7065 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-123 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.015 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-123 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4596 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-124 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0431 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-124 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0431 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-124 | 材料 | 乙供 | C01020502 | 扁钢(6~8)×75mm以下 | kg | 0.071 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-124 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 3.7065 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-124 | 材料 | 乙供 | C02040114 | 焊接钢管 DN40 | kg | 0.1536 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-124 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.011 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-124 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4816 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-125 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0173 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-125 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0173 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-125 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 3.7065 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-125 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.004 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-125 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4596 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-126 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0069 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-126 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0069 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-126 | 材料 | 乙供 | C02040114 | 焊接钢管 DN40 | kg | 0.1536 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-126 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.01 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-126 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0147 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-127 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0368 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-127 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0368 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-127 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 0.459 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-127 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.01 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-127 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0569 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-128 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0511 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-128 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0511 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-128 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 1.256 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-128 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.13 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-128 | 材料 | 乙供 | C13010211 | 镀锌六角螺栓 M12×40 | 个 | 2.1 | 0.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-128 | 材料 | 乙供 | C16033111 | 镀锌接地线板 40×5×120 | 件 | 1.13 | 2.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-128 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.05 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-128 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-128 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.055 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-128 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3244 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-129 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0349 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-129 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0349 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-129 | 材料 | 乙供 | C01020901 | 镀锌圆钢 φ8以下 | kg | 0.049 | 5.593 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-129 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.03 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-129 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0055 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-130 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0356 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-130 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0356 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-130 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 0.459 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-130 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.078 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-130 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0569 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-131 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.2541 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-131 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 4.2541 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-131 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 218 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-131 | 材料 | 乙供 | C01020531 | 不锈钢扁钢 60以下 | kg | 105 | 21.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-131 | 材料 | 乙供 | C01021700 | 不锈钢型材 | kg | 965 | 20.971 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-131 | 材料 | 乙供 | C12020300 | 不锈钢气焊丝 综合 | kg | 7.89 | 35.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-131 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 5.269 | 0.398 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-131 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 22.12 | 12.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-131 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.401 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-131 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.2391 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-131 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 2.1052 | 104.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-131 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 487.4961 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-132 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.9152 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-132 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 3.9152 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-132 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 227 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-132 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 275 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-132 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 0.474 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-132 | 材料 | 乙供 | C02040204 | 镀锌钢管 DN40 | kg | 6.822 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-132 | 材料 | 乙供 | C02040205 | 镀锌钢管 DN50 | kg | 567 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-132 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.4112 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-132 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.2458 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-132 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.1052 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-132 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 119.4037 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-133 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.2738 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-133 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 4.2738 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-133 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 246.9344 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-133 | 材料 | 乙供 | C02040205 | 镀锌钢管 DN50 | kg | 188.147 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-133 | 材料 | 乙供 | C02040206 | 镀锌钢管 DN65 | kg | 608.5827 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-133 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.5012 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-133 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.2567 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-133 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.9279 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-133 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 121.023 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-134 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.5334 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-134 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 4.5334 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-134 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 209 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-134 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 953 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-134 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.16 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-134 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.36 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-134 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.196 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-134 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.9279 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-134 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 115.3532 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-135 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3943 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-135 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5915 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-135 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.0785 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-135 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 4.51 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-135 | 机械 | 乙供 | J03-01-008 | 履带式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.176 | 1707.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-135 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.05 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-135 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.28 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-135 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5999 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-136 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3982 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-136 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5974 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-136 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.9797 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-136 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 4.51 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-136 | 机械 | 乙供 | J03-01-008 | 履带式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.176 | 1707.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-136 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.05 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-136 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.28 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-136 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6879 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-137 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.395 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-137 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5912 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-137 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.0775 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-137 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 4.55 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-137 | 机械 | 乙供 | J03-01-008 | 履带式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.176 | 1707.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-137 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.05 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-137 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.06 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-137 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6051 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-138 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4028 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-138 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5972 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-138 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.0779 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-138 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 4.55 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-138 | 机械 | 乙供 | J03-01-008 | 履带式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.176 | 1707.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-138 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.05 | 486.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-138 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.06 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-138 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6051 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-139 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4249 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-139 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.4249 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-139 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 33.5 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-139 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 6 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-139 | 材料 | 乙供 | C13010222 | 镀锌带帽螺栓 M16×(65~100) | 套 | 12 | 1.486 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-139 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.27 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-139 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-139 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-139 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.1416 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-140 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7367 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-140 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.7367 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-140 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 33.5 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-140 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 6 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-140 | 材料 | 乙供 | C13010222 | 镀锌带帽螺栓 M16×(65~100) | 套 | 18 | 1.486 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-140 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.27 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-140 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-140 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-140 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.3199 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-141 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.0138 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-141 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 3.0138 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-141 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 33.5 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-141 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 6 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-141 | 材料 | 乙供 | C13010222 | 镀锌带帽螺栓 M16×(65~100) | 套 | 24 | 1.486 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-141 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.27 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-141 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-141 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.7 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-141 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.4983 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-142 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3915 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-142 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3915 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-142 | 材料 | 乙供 | C01020911 | 镀锌热轧圆盘条 φ10以下 | kg | 9.63 | 4.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-142 | 材料 | 乙供 | C01020913 | 镀锌扁钢抱箍 -40×4 | 副 | 2.01 | 8.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-142 | 材料 | 乙供 | C01030000 | 钢板 综合 | kg | 17.01 | 5.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-142 | 材料 | 乙供 | C13010222 | 镀锌带帽螺栓 M16×(65~100) | 套 | 4.1 | 1.486 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-142 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.31 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-142 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0779 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-143 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1348 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-143 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1348 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-143 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.09 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-144 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0036 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-144 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0054 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-144 | 材料 | 乙供 | C01020501 | 扁钢(3~5)×50mm以下 | kg | 1.0305 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-144 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 0.052 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-144 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.008 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-144 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1118 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-145 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0225 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-145 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0338 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-145 | 材料 | 乙供 | C01020501 | 扁钢(3~5)×50mm以下 | kg | 1.0305 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-145 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 0.052 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-145 | 材料 | 乙供 | C02040112 | 焊接钢管 DN25 | kg | 0.103 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-145 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0225 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-145 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1217 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-146 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0164 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-146 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0246 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-146 | 材料 | 乙供 | C01020911 | 镀锌热轧圆盘条 φ10以下 | kg | 0.1 | 4.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-146 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.063 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-146 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0093 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-147 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0289 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-147 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0289 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-147 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 0.136 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-147 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 1.657 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-147 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.013 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-147 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-148 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0261 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-148 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0261 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-148 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 1.785 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-148 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.013 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-148 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2213 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-149 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0233 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-149 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0233 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-149 | 材料 | 乙供 | C01020901 | 镀锌圆钢 φ8以下 | kg | 0.08 | 5.593 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-149 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 1.657 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-149 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.01 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-149 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1929 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-150 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0482 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-150 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0482 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-150 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 0.05 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-150 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 1.657 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-150 | 材料 | 乙供 | C01020912 | 镀锌扁钢支架 -40×3 | kg | 0.35 | 6.236 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-150 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.026 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-150 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2338 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-151 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.01 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-151 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.01 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-151 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 1.657 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-151 | 材料 | 乙供 | C01020911 | 镀锌热轧圆盘条 φ10以下 | kg | 0.1 | 4.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-151 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0175 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-151 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1933 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-152 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 3.7791 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-152 | 机械 | 乙供 | J14-08-222 | 高压开关真空度测试仪 | 台班 | 1 | 403.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-152 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 1 | 130.015 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-152 | 机械 | 乙供 | J14-08-240 | 电能表现场校验仪 PRS1.3 | 台班 | 1 | 160.955 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT14-152 | 机械 | 乙供 | J17-01-082 | 相位频率计 704 | 台班 | 2 | 33.781 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.031 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-1 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0463 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-1 | 材料 | 乙供 | C11070501 | 喷头 DN15 | 个 | 1.01 | 7.904 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-1 | 材料 | 乙供 | C15010302 | 镀锌管接头 DN25 | 个 | 1.01 | 2.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-1 | 材料 | 乙供 | C15010701 | 镀锌管堵 DN20以下 | 个 | 0.1 | 0.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2147 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0536 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-2 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0802 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-2 | 材料 | 乙供 | C11070501 | 喷头 DN15 | 个 | 1.01 | 7.904 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-2 | 材料 | 乙供 | C15010102 | 镀锌弯头 DN25 | 个 | 2.02 | 3.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-2 | 材料 | 乙供 | C15010302 | 镀锌管接头 DN25 | 个 | 1.01 | 2.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-2 | 材料 | 乙供 | C15010701 | 镀锌管堵 DN20以下 | 个 | 0.1 | 0.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3411 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.798 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-3 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.1969 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-3 | 材料 | 乙供 | C02040201 | 镀锌钢管 DN20以下 | kg | 19.573 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-3 | 材料 | 乙供 | C02040202 | 镀锌钢管 DN25 | kg | 10.08 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-3 | 材料 | 乙供 | C02040205 | 镀锌钢管 DN50 | kg | 10.248 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-3 | 材料 | 乙供 | C06040308 | 平焊法兰 PN1.6 DN65 | 片 | 2.2 | 32.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-3 | 材料 | 乙供 | C06070305 | 水流指示器 DN65 | 个 | 2.2 | 372.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-3 | 材料 | 乙供 | C15010101 | 镀锌弯头 DN20以下 | 个 | 6.06 | 1.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-3 | 材料 | 乙供 | C15010102 | 镀锌弯头 DN25 | 个 | 2.02 | 3.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-3 | 材料 | 乙供 | C15010105 | 镀锌弯头 DN50 | 个 | 2.02 | 5.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-3 | 材料 | 乙供 | C15010201 | 镀锌三通 DN20以下 | 个 | 1.01 | 2.316 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-3 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.431 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.137 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-3 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.174 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 22.9235 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0253 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-4 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.538 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-4 | 材料 | 乙供 | C02040201 | 镀锌钢管 DN20以下 | kg | 19.573 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-4 | 材料 | 乙供 | C02040202 | 镀锌钢管 DN25 | kg | 10.08 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-4 | 材料 | 乙供 | C02040205 | 镀锌钢管 DN50 | kg | 10.248 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-4 | 材料 | 乙供 | C06040309 | 平焊法兰 PN1.6 DN80 | 片 | 2.2 | 36.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-4 | 材料 | 乙供 | C06070306 | 水流指示器 DN80 | 个 | 2 | 405.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-4 | 材料 | 乙供 | C15010101 | 镀锌弯头 DN20以下 | 个 | 6.06 | 1.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-4 | 材料 | 乙供 | C15010102 | 镀锌弯头 DN25 | 个 | 2.02 | 3.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-4 | 材料 | 乙供 | C15010105 | 镀锌弯头 DN50 | 个 | 2.02 | 5.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-4 | 材料 | 乙供 | C15010201 | 镀锌三通 DN20以下 | 个 | 1.01 | 2.316 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-4 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.431 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.154 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-4 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.175 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 22.957 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3505 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-5 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.0259 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-5 | 材料 | 乙供 | C02040201 | 镀锌钢管 DN20以下 | kg | 19.573 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-5 | 材料 | 乙供 | C02040202 | 镀锌钢管 DN25 | kg | 10.08 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-5 | 材料 | 乙供 | C02040207 | 镀锌钢管 DN80 | kg | 17.514 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-5 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 2.2 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-5 | 材料 | 乙供 | C06070307 | 水流指示器 DN100 | 个 | 2 | 560 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-5 | 材料 | 乙供 | C15010101 | 镀锌弯头 DN20以下 | 个 | 6.06 | 1.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-5 | 材料 | 乙供 | C15010102 | 镀锌弯头 DN25 | 个 | 2.02 | 3.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-5 | 材料 | 乙供 | C15010107 | 镀锌弯头 DN80 | 个 | 2.02 | 14.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-5 | 材料 | 乙供 | C15010201 | 镀锌三通 DN20以下 | 个 | 1.01 | 2.316 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-5 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.451 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.188 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.187 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 30.8754 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2273 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-6 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3411 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-6 | 材料 | 乙供 | C05080302 | 球阀 Q11F-16 DN20 | 只 | 1.01 | 21.239 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-6 | 材料 | 乙供 | C15010101 | 镀锌弯头 DN20以下 | 个 | 5.05 | 1.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-6 | 材料 | 乙供 | C15010201 | 镀锌三通 DN20以下 | 个 | 2.02 | 2.316 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-6 | 材料 | 乙供 | C15010301 | 镀锌管接头 DN20 | 个 | 1.01 | 1.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-6 | 材料 | 乙供 | C15010501 | 镀锌活接头 DN20以下 | 个 | 1.01 | 4.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-6 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.166 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.066 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7984 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3469 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-7 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5203 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-7 | 材料 | 乙供 | C05080303 | 球阀 Q11F-16 DN25 | 只 | 1.01 | 30.755 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-7 | 材料 | 乙供 | C15010102 | 镀锌弯头 DN25 | 个 | 5.05 | 3.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-7 | 材料 | 乙供 | C15010202 | 镀锌三通 DN25 | 个 | 4.04 | 3.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-7 | 材料 | 乙供 | C15010302 | 镀锌管接头 DN25 | 个 | 1.01 | 2.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-7 | 材料 | 乙供 | C15010502 | 镀锌活接头 DN25 | 个 | 1.01 | 5.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-7 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.207 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.078 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3779 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4372 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-8 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6559 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-8 | 材料 | 乙供 | C05080304 | 球阀 Q11F-16 DN32 | 只 | 1.01 | 45.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-8 | 材料 | 乙供 | C15010103 | 镀锌弯头 DN32 | 个 | 8.08 | 3.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-8 | 材料 | 乙供 | C15010203 | 镀锌三通 DN32 | 个 | 5.05 | 5.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-8 | 材料 | 乙供 | C15010303 | 镀锌管接头 DN32 | 个 | 1.01 | 3.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-8 | 材料 | 乙供 | C15010503 | 镀锌活接头 DN32 | 个 | 1.01 | 9.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-8 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.353 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-8 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.084 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2862 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.649 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-9 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.9735 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-9 | 材料 | 乙供 | C05080305 | 球阀 Q11F-16 DN40 | 只 | 1.01 | 58.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-9 | 材料 | 乙供 | C15010102 | 镀锌弯头 DN25 | 个 | 1.01 | 3.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-9 | 材料 | 乙供 | C15010104 | 镀锌弯头 DN40 | 个 | 4.04 | 3.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-9 | 材料 | 乙供 | C15010202 | 镀锌三通 DN25 | 个 | 5.05 | 3.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-9 | 材料 | 乙供 | C15010204 | 镀锌三通 DN40 | 个 | 1.01 | 5.611 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-9 | 材料 | 乙供 | C15010304 | 镀锌管接头 DN40 | 个 | 1.01 | 4.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-9 | 材料 | 乙供 | C15010504 | 镀锌活接头 DN40 | 个 | 1.01 | 11.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-9 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.324 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-9 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.105 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3264 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7802 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-10 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.1702 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-10 | 材料 | 乙供 | C05080306 | 球阀 Q11F-16 DN50 | 只 | 1.01 | 66.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-10 | 材料 | 乙供 | C15010104 | 镀锌弯头 DN40 | 个 | 1.01 | 3.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-10 | 材料 | 乙供 | C15010105 | 镀锌弯头 DN50 | 个 | 4.04 | 5.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-10 | 材料 | 乙供 | C15010204 | 镀锌三通 DN40 | 个 | 7.07 | 5.611 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-10 | 材料 | 乙供 | C15010205 | 镀锌三通 DN50 | 个 | 1.01 | 9.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-10 | 材料 | 乙供 | C15010305 | 镀锌管接头 DN50 | 个 | 1.01 | 6.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-10 | 材料 | 乙供 | C15010505 | 镀锌活接头 DN50 | 个 | 1.01 | 14.486 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-10 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.492 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.119 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.2406 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1744 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-11 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2616 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-11 | 材料 | 乙供 | C06070304 | 水流指示器 DN50 | 个 | 1 | 354.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-11 | 材料 | 乙供 | C15010305 | 镀锌管接头 DN50 | 个 | 1.21 | 6.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-11 | 材料 | 乙供 | C15010505 | 镀锌活接头 DN50 | 个 | 1.01 | 14.486 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.053 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.014 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.534 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2178 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-12 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3266 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-12 | 材料 | 乙供 | C06070305 | 水流指示器 DN65 | 个 | 1 | 372.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-12 | 材料 | 乙供 | C15010306 | 镀锌管接头 DN65 | 个 | 1.21 | 7.814 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-12 | 材料 | 乙供 | C15010506 | 镀锌活接头 DN65 | 个 | 1.01 | 20.791 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-12 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.053 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-12 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.017 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.0509 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2842 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-13 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4261 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-13 | 材料 | 乙供 | C06070306 | 水流指示器 DN80 | 个 | 1 | 405.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-13 | 材料 | 乙供 | C15010307 | 镀锌管接头 DN80 | 个 | 1.21 | 11.014 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-13 | 材料 | 乙供 | C15010507 | 镀锌活接头 DN80 | 个 | 1.01 | 40.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.067 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-13 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.02 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.1811 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4979 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-14 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.7469 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-14 | 材料 | 乙供 | C06070307 | 水流指示器 DN100 | 个 | 1 | 560 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-14 | 材料 | 乙供 | C15010308 | 镀锌管接头 DN100 | 个 | 1.21 | 16.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-14 | 材料 | 乙供 | C15010508 | 镀锌活接头 DN100 | 个 | 1.01 | 51.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-14 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.096 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-14 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.025 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.6393 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1864 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-15 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2795 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-15 | 材料 | 乙供 | C06040307 | 平焊法兰 PN1.6 DN50 | 片 | 2.2 | 27.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-15 | 材料 | 乙供 | C06070304 | 水流指示器 DN50 | 个 | 1 | 354.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-15 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 1.446 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.113 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.007 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.535 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2431 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-16 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3646 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-16 | 材料 | 乙供 | C06040309 | 平焊法兰 PN1.6 DN80 | 片 | 2.2 | 36.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-16 | 材料 | 乙供 | C06070306 | 水流指示器 DN80 | 个 | 1 | 405.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-16 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 3.032 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.153 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.01 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.1676 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.292 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-17 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.438 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-17 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 2.2 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-17 | 材料 | 乙供 | C06070307 | 水流指示器 DN100 | 个 | 1 | 560 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-17 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 3.032 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.188 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-17 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.013 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.8041 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4117 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-18 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6175 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-18 | 材料 | 乙供 | C06040312 | 平焊法兰 PN1.6 DN150 | 片 | 2.2 | 76.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-18 | 材料 | 乙供 | C06070309 | 水流指示器 DN150 | 个 | 1 | 917.515 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-18 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 5.582 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.219 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-18 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.02 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 22.5422 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0863 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-19 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1294 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-19 | 材料 | 乙供 | C06040307 | 平焊法兰 PN1.6 DN50 | 片 | 2 | 27.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-19 | 材料 | 乙供 | C06071104 | 减压孔板 DN50 | 个 | 1 | 50.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-19 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.252 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-19 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.077 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-19 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.07 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3157 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0902 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-20 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1352 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-20 | 材料 | 乙供 | C06040308 | 平焊法兰 PN1.6 DN65 | 片 | 2 | 32.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-20 | 材料 | 乙供 | C06071105 | 减压孔板 DN65 | 个 | 1 | 59.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-20 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.252 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-20 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.097 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-20 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.09 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6791 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1037 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-21 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1557 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-21 | 材料 | 乙供 | C06040309 | 平焊法兰 PN1.6 DN80 | 片 | 2 | 36.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-21 | 材料 | 乙供 | C06071106 | 减压孔板 DN80 | 个 | 1 | 69.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-21 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.504 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-21 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.112 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-21 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.01 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.2489 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1236 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-22 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1854 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-22 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 2 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-22 | 材料 | 乙供 | C06071107 | 减压孔板 DN100 | 个 | 1 | 95.58 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-22 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.504 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-22 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.144 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-22 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.013 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.2571 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1411 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-23 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2117 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-23 | 材料 | 乙供 | C06040312 | 平焊法兰 PN1.6 DN150 | 片 | 2 | 76.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-23 | 材料 | 乙供 | C06071109 | 减压孔板 DN150 | 个 | 1 | 137 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-23 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.504 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-23 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.172 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-23 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.02 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.193 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2962 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-24 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4442 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-24 | 材料 | 乙供 | C02040201 | 镀锌钢管 DN20以下 | kg | 0.393 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-24 | 材料 | 乙供 | C05020203 | 截止阀 J11T-16 DN25 | 只 | 2.02 | 39.609 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-24 | 材料 | 乙供 | C06070101 | 压力表 1.6MPa | 只 | 1 | 18.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-24 | 材料 | 乙供 | C06071202 | 压力表气门 QZ-2M10/Φ6 | 只 | 1 | 19.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-24 | 材料 | 乙供 | C15010202 | 镀锌三通 DN25 | 个 | 1.01 | 3.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-24 | 材料 | 乙供 | C15010301 | 镀锌管接头 DN20 | 个 | 1.01 | 1.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-24 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.057 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-24 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.024 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4975 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3234 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-25 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.485 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-25 | 材料 | 乙供 | C02040201 | 镀锌钢管 DN20以下 | kg | 0.393 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-25 | 材料 | 乙供 | C05020204 | 截止阀 J11T-16 DN32 | 只 | 2.02 | 60.584 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-25 | 材料 | 乙供 | C06070101 | 压力表 1.6MPa | 只 | 1 | 18.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-25 | 材料 | 乙供 | C06071202 | 压力表气门 QZ-2M10/Φ6 | 只 | 1 | 19.218 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-25 | 材料 | 乙供 | C15010203 | 镀锌三通 DN32 | 个 | 1.01 | 5.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-25 | 材料 | 乙供 | C15010301 | 镀锌管接头 DN20 | 个 | 1.01 | 1.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-25 | 机械 | 乙供 | J08-01-095 | 管子切断机 管径 φ150 | 台班 | 0.089 | 35.556 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-25 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.024 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3802 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.011 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-26 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0167 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-26 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.71 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-26 | 材料 | 乙供 | C01030301 | 镀锌钢板 0.5以下 | kg | 1.099 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-26 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.186 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-26 | 材料 | 乙供 | C13011102 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 2.06 | 0.715 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-26 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.053 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2587 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1294 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-27 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.194 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-27 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.001 | 460.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-27 | 材料 | 乙供 | C11081102 | 地下式消火栓 浅型 | 套 | 1 | 944.297 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-27 | 材料 | 乙供 | C15010701 | 镀锌管堵 DN20以下 | 个 | 1.01 | 0.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.9122 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1294 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-28 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.194 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-28 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.001 | 460.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-28 | 材料 | 乙供 | C11081103 | 地下式消火栓 深 I型 | 套 | 1 | 1094.59 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-28 | 材料 | 乙供 | C15010701 | 镀锌管堵 DN20以下 | 个 | 1.01 | 0.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 21.918 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1294 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-29 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.194 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-29 | 材料 | 乙供 | C11081104 | 地下式消火栓 深 Ⅱ型 | 套 | 1 | 1134.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-29 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 1.712 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-29 | 材料 | 乙供 | C15010701 | 镀锌管堵 DN20以下 | 个 | 1.01 | 0.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 22.9509 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1844 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-30 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2764 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-30 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 1 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-30 | 材料 | 乙供 | C11081102 | 地下式消火栓 浅型 | 套 | 1 | 944.297 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-30 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 1.712 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-30 | 材料 | 乙供 | C15010701 | 镀锌管堵 DN20以下 | 个 | 1.01 | 0.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-30 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.071 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.135 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1844 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-31 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2764 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-31 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 1 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-31 | 材料 | 乙供 | C11081103 | 地下式消火栓 深 I型 | 套 | 1 | 1094.59 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-31 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 1.712 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-31 | 材料 | 乙供 | C15010701 | 镀锌管堵 DN20以下 | 个 | 1.01 | 0.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-31 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.071 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 23.1409 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1844 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-32 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2764 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-32 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 1 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-32 | 材料 | 乙供 | C11081104 | 地下式消火栓 深 Ⅱ型 | 套 | 1 | 1134.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-32 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 1.712 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-32 | 材料 | 乙供 | C15010701 | 镀锌管堵 DN20以下 | 个 | 1.01 | 0.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-32 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.071 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 23.9349 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1665 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-33 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2498 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-33 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.001 | 460.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-33 | 材料 | 乙供 | C11081005 | 地上式消火栓 浅 100型 | 套 | 1 | 897.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-33 | 材料 | 乙供 | C15010701 | 镀锌管堵 DN20以下 | 个 | 1.01 | 0.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.9812 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.196 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-34 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2941 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-34 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.001 | 460.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-34 | 材料 | 乙供 | C11081006 | 地上式消火栓 深 100型 | 套 | 1 | 1088.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-34 | 材料 | 乙供 | C15010701 | 镀锌管堵 DN20以下 | 个 | 1.01 | 0.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 21.7936 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2371 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-35 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3556 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-35 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.001 | 460.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-35 | 材料 | 乙供 | C11081007 | 地上式消火栓 浅 150型 | 套 | 1 | 1256.85 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-35 | 材料 | 乙供 | C15010701 | 镀锌管堵 DN20以下 | 个 | 1.01 | 0.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 25.1632 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2665 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-36 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3999 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-36 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.001 | 460.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-36 | 材料 | 乙供 | C11081008 | 地上式消火栓 深 150型 | 套 | 1 | 1497.391 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-36 | 材料 | 乙供 | C15010701 | 镀锌管堵 DN20以下 | 个 | 1.01 | 0.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 29.9741 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2214 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-37 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3321 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-37 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 1 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-37 | 材料 | 乙供 | C11081005 | 地上式消火栓 浅 100型 | 套 | 1 | 897.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-37 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 1.712 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-37 | 材料 | 乙供 | C15010701 | 镀锌管堵 DN20以下 | 个 | 1.01 | 0.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-37 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.071 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 19.2041 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2527 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-38 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3792 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-38 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 1 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-38 | 材料 | 乙供 | C11081006 | 地上式消火栓 深 100型 | 套 | 1 | 1088.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-38 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 1.712 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-38 | 材料 | 乙供 | C15010701 | 镀锌管堵 DN20以下 | 个 | 1.01 | 0.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-38 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.071 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 23.0165 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2941 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-39 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4411 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-39 | 材料 | 乙供 | C06040312 | 平焊法兰 PN1.6 DN150 | 片 | 1 | 76.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-39 | 材料 | 乙供 | C11081007 | 地上式消火栓 浅 150型 | 套 | 1 | 1256.85 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-39 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 2.596 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-39 | 材料 | 乙供 | C15010701 | 镀锌管堵 DN20以下 | 个 | 1.01 | 0.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-39 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.11 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 27.0673 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3234 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-40 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.485 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-40 | 材料 | 乙供 | C06040312 | 平焊法兰 PN1.6 DN150 | 片 | 1 | 76.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-40 | 材料 | 乙供 | C11081008 | 地上式消火栓 深 150型 | 套 | 1 | 1497.391 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-40 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 2.596 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-40 | 材料 | 乙供 | C15010701 | 镀锌管堵 DN20以下 | 个 | 1.01 | 0.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-40 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.11 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 31.8781 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1844 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-41 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2764 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-41 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.003 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-41 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.001 | 423.669 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-41 | 材料 | 乙供 | C11080902 | 消火栓单栓 DN65 | 套 | 1 | 543.514 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-41 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.013 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-41 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.009 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.998 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2352 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-42 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3528 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-42 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.003 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-42 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.001 | 423.669 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-42 | 材料 | 乙供 | C11080903 | 消火栓双栓 DN65 | 套 | 1 | 690.972 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-42 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.022 | 23.629 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-42 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.014 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.9472 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3469 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-43 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5203 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-43 | 材料 | 乙供 | C02040202 | 镀锌钢管 DN25 | kg | 1.008 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-43 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 1 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-43 | 材料 | 乙供 | C11081401 | 水泵接合器地下式 100 | 套 | 1.01 | 606.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-43 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 3.423 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-43 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.071 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-43 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.013 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.8407 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4216 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-44 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6324 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-44 | 材料 | 乙供 | C02040202 | 镀锌钢管 DN25 | kg | 1.008 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-44 | 材料 | 乙供 | C06040312 | 平焊法兰 PN1.6 DN150 | 片 | 1 | 76.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-44 | 材料 | 乙供 | C11081402 | 水泵接合器地下式 150 | 套 | 1.01 | 860.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-44 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 5.192 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-44 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.11 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-44 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.02 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 19.7808 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4096 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-45 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6144 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-45 | 材料 | 乙供 | C02040202 | 镀锌钢管 DN25 | kg | 0.504 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-45 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 1 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-45 | 材料 | 乙供 | C11081403 | 水泵接合器地上式 100 | 套 | 1.01 | 540.708 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-45 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 5.135 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-45 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.071 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-45 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.013 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.7079 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4764 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-46 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.7147 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-46 | 材料 | 乙供 | C02040202 | 镀锌钢管 DN25 | kg | 0.504 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-46 | 材料 | 乙供 | C06040312 | 平焊法兰 PN1.6 DN150 | 片 | 1 | 76.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-46 | 材料 | 乙供 | C11081404 | 水泵接合器地上式 150 | 套 | 1.01 | 827.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-46 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 7.787 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-46 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.11 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-46 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.02 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 19.434 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4683 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-47 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.7026 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-47 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 1 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-47 | 材料 | 乙供 | C11081405 | 水泵接合器墙壁式 100 | 套 | 1.01 | 614.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-47 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 5.135 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-47 | 材料 | 乙供 | C13011103 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 4.12 | 0.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-47 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.071 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-47 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.013 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.2233 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5881 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-48 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.8821 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-48 | 材料 | 乙供 | C06040312 | 平焊法兰 PN1.6 DN150 | 片 | 1 | 76.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-48 | 材料 | 乙供 | C11081406 | 水泵接合器墙壁式 150 | 套 | 1.01 | 845.265 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-48 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 7.787 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-48 | 材料 | 乙供 | C13011103 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 4.12 | 0.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-48 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.11 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-48 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.02 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 19.818 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5683 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-49 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.3523 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-49 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 2.5 | 2.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-49 | 材料 | 乙供 | C22030602 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.066 | 3.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-49 | 材料 | 乙供 | C22030605 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.057 | 12.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.17 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-49 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.07 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-49 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.071 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1379 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7643 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-50 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.6464 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-50 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 3 | 2.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-50 | 材料 | 乙供 | C22030602 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.066 | 3.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-50 | 材料 | 乙供 | C22030605 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.057 | 12.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.18 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-50 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.07 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-50 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.071 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1618 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9602 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-51 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.9404 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-51 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 3.5 | 2.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-51 | 材料 | 乙供 | C22030602 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.066 | 3.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-51 | 材料 | 乙供 | C22030605 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.057 | 12.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.19 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-51 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.07 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-51 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.071 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1857 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1563 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-52 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 3.2345 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-52 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 4 | 2.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-52 | 材料 | 乙供 | C22030602 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.066 | 3.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-52 | 材料 | 乙供 | C22030605 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.057 | 12.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-52 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-52 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.07 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-52 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.071 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2096 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0174 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-53 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0264 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-53 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 1.01 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-53 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.016 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-53 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.349 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-53 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0104 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-53 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.0025 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-53 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.0057 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1082 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.005 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-54 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0076 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-54 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 0.037 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-54 | 材料 | 乙供 | C02010106 | 无缝钢管10~20号 φ57以下 | kg | 0.003 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-54 | 材料 | 乙供 | C05010105 | 闸阀 Z15T-10K DN50 | 只 | 0.001 | 76.741 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-54 | 材料 | 乙供 | C06040307 | 平焊法兰 PN1.6 DN50 | 片 | 0.001 | 27.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-54 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.007 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-54 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.09 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-54 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0002 | 66.546 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-54 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.001 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0183 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0056 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-55 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0083 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-55 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 0.041 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-55 | 材料 | 乙供 | C02010106 | 无缝钢管10~20号 φ57以下 | kg | 0.003 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-55 | 材料 | 乙供 | C05010105 | 闸阀 Z15T-10K DN50 | 只 | 0.001 | 76.741 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-55 | 材料 | 乙供 | C06040307 | 平焊法兰 PN1.6 DN50 | 片 | 0.001 | 27.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-55 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.008 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-55 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.18 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-55 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0004 | 66.546 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-55 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.001 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0301 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0056 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-56 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0083 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-56 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 0.041 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-56 | 材料 | 乙供 | C02010106 | 无缝钢管10~20号 φ57以下 | kg | 0.003 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-56 | 材料 | 乙供 | C05010105 | 闸阀 Z15T-10K DN50 | 只 | 0.001 | 76.741 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-56 | 材料 | 乙供 | C06040307 | 平焊法兰 PN1.6 DN50 | 片 | 0.001 | 27.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-56 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.009 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-56 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.27 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-56 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0005 | 66.546 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-56 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.001 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0415 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0056 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-57 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0083 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-57 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 0.041 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-57 | 材料 | 乙供 | C02010106 | 无缝钢管10~20号 φ57以下 | kg | 0.003 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-57 | 材料 | 乙供 | C05010105 | 闸阀 Z15T-10K DN50 | 只 | 0.001 | 76.741 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-57 | 材料 | 乙供 | C06040307 | 平焊法兰 PN1.6 DN50 | 片 | 0.001 | 27.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-57 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.01 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-57 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.45 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-57 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0009 | 66.546 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-57 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.001 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0642 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0067 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-58 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0101 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-58 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 0.046 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-58 | 材料 | 乙供 | C02010106 | 无缝钢管10~20号 φ57以下 | kg | 0.003 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-58 | 材料 | 乙供 | C05010105 | 闸阀 Z15T-10K DN50 | 只 | 0.001 | 76.741 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-58 | 材料 | 乙供 | C06040307 | 平焊法兰 PN1.6 DN50 | 片 | 0.001 | 27.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-58 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.015 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-58 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 1.044 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-58 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0017 | 66.546 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-58 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.001 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1398 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0148 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-59 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0222 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-59 | 材料 | 乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 1.2799 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-59 | 材料 | 乙供 | C22030605 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.002 | 12.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1449 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0151 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-60 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0229 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-60 | 材料 | 乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 1.6605 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-60 | 材料 | 乙供 | C22030605 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.002 | 12.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1879 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.016 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-61 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0238 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-61 | 材料 | 乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 2.4733 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-61 | 材料 | 乙供 | C22030605 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.003 | 12.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2798 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0187 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-62 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.028 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-62 | 材料 | 乙供 | C02010106 | 无缝钢管10~20号 φ57以下 | kg | 3.1887 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-62 | 材料 | 乙供 | C22030605 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.003 | 12.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3606 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0198 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-63 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0298 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-63 | 材料 | 乙供 | C02010106 | 无缝钢管10~20号 φ57以下 | kg | 3.9183 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-63 | 材料 | 乙供 | C22030605 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.004 | 12.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4431 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0208 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-64 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0311 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-64 | 材料 | 乙供 | C02010106 | 无缝钢管10~20号 φ57以下 | kg | 4.7109 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-64 | 材料 | 乙供 | C22030605 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.004 | 12.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5326 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0266 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-65 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0398 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-65 | 材料 | 乙供 | C02010107 | 无缝钢管10~20号 φ89以下 | kg | 6.3838 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-65 | 材料 | 乙供 | C22030605 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.006 | 12.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7219 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.031 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-66 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0463 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-66 | 材料 | 乙供 | C02010107 | 无缝钢管10~20号 φ89以下 | kg | 7.5285 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8495 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1644 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-67 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2465 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-67 | 材料 | 乙供 | C02010108 | 无缝钢管10~20号 φ108以下 | kg | 9.2015 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-67 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2359 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0383 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.187 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-68 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2805 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-68 | 材料 | 乙供 | C02010109 | 无缝钢管10~20号 φ159以下 | kg | 28.5855 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-68 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2491 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.2256 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0217 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-69 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0326 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-69 | 材料 | 乙供 | C04010411 | 紫铜管 φ4~13 | kg | 0.2596 | 62.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-69 | 材料 | 乙供 | C06090201 | 镀锌管卡子 DN20以下 | 个 | 1.717 | 1.413 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-69 | 材料 | 乙供 | C13011102 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 1.717 | 0.715 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-69 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.0283 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3954 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0258 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-70 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0387 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-70 | 材料 | 乙供 | C04010412 | 紫铜管 φ13~30 | kg | 0.5397 | 62.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-70 | 材料 | 乙供 | C06090201 | 镀锌管卡子 DN20以下 | 个 | 1.717 | 1.413 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-70 | 材料 | 乙供 | C13011102 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 1.717 | 0.715 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-70 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.0283 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7432 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0316 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-71 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0474 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-71 | 材料 | 乙供 | C15020301 | 钢制管件 DN15 | 个 | 1.01 | 1.045 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-71 | 材料 | 乙供 | C22030605 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.01 | 12.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0236 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0323 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-72 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0485 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-72 | 材料 | 乙供 | C15020302 | 钢制管件 DN20 | 个 | 1.01 | 1.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-72 | 材料 | 乙供 | C22030605 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.012 | 12.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0357 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0359 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-73 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.054 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-73 | 材料 | 乙供 | C15020303 | 钢制管件 DN25 | 个 | 1.01 | 2.45 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-73 | 材料 | 乙供 | C22030605 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.016 | 12.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0535 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0443 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-74 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0665 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-74 | 材料 | 乙供 | C15020304 | 钢制管件 DN32 | 个 | 1.01 | 3.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-74 | 材料 | 乙供 | C22030605 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.018 | 12.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0822 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.051 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-75 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0767 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-75 | 材料 | 乙供 | C15020305 | 钢制管件 DN40 | 个 | 1.01 | 4.768 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-75 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.037 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-75 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.012 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-75 | 材料 | 乙供 | C19090801 | 厌氧胶 325号 200g | 瓶 | 0.089 | 50.047 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-75 | 材料 | 乙供 | C22030605 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.021 | 12.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1992 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0521 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-76 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0782 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-76 | 材料 | 乙供 | C15020306 | 钢制管件 DN50 | 个 | 1.01 | 7.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-76 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.047 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-76 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.015 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-76 | 材料 | 乙供 | C19090801 | 厌氧胶 325号 200g | 瓶 | 0.089 | 50.047 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-76 | 材料 | 乙供 | C22030605 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.026 | 12.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2609 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0605 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-77 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0906 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-77 | 材料 | 乙供 | C15020307 | 钢制管件 DN65 | 个 | 1.01 | 12.656 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-77 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.052 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-77 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.015 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-77 | 材料 | 乙供 | C19090801 | 厌氧胶 325号 200g | 瓶 | 0.116 | 50.047 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-77 | 材料 | 乙供 | C22030605 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.038 | 12.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3932 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0683 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-78 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1025 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-78 | 材料 | 乙供 | C15020308 | 钢制管件 DN80 | 个 | 1.01 | 17.895 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-78 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.065 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-78 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.02 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-78 | 材料 | 乙供 | C19090801 | 厌氧胶 325号 200g | 瓶 | 0.142 | 50.047 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-78 | 材料 | 乙供 | C22030605 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.045 | 12.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5299 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0253 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-79 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.038 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0427 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-80 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0641 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-80 | 材料 | 乙供 | C11070501 | 喷头 DN15 | 个 | 1.01 | 7.904 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-80 | 材料 | 乙供 | C15020301 | 钢制管件 DN15 | 个 | 1.01 | 1.045 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-80 | 材料 | 乙供 | C15020321 | 钢制丝堵 DN15 | 个 | 0.1 | 0.933 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-80 | 材料 | 乙供 | C22030605 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.01 | 12.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-80 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.0072 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1851 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0431 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-81 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0648 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-81 | 材料 | 乙供 | C11070502 | 喷头 DN20 | 个 | 1.01 | 12.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-81 | 材料 | 乙供 | C15020302 | 钢制管件 DN20 | 个 | 1.01 | 1.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-81 | 材料 | 乙供 | C15020322 | 钢制丝堵 DN20 | 个 | 0.1 | 1.125 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-81 | 材料 | 乙供 | C22030605 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.012 | 12.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-81 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.0072 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2846 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0506 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-82 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0758 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-82 | 材料 | 乙供 | C11070503 | 喷头 DN25 | 个 | 1.01 | 15.399 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-82 | 材料 | 乙供 | C15020303 | 钢制管件 DN25 | 个 | 1.01 | 2.45 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-82 | 材料 | 乙供 | C15020323 | 钢制丝堵 DN25 | 个 | 0.1 | 1.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-82 | 材料 | 乙供 | C22030605 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.016 | 12.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-82 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.0072 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3679 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0587 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-83 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0879 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-83 | 材料 | 乙供 | C11070504 | 喷头 DN32 | 个 | 1.01 | 18.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-83 | 材料 | 乙供 | C15020304 | 钢制管件 DN32 | 个 | 1.01 | 3.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-83 | 材料 | 乙供 | C15020324 | 钢制丝堵 DN32 | 个 | 0.1 | 2.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-83 | 材料 | 乙供 | C22030605 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.018 | 12.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-83 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.0072 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.465 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0847 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-84 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1269 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-84 | 材料 | 乙供 | C11070505 | 喷头 DN40 | 个 | 1.01 | 23.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-84 | 材料 | 乙供 | C15020305 | 钢制管件 DN40 | 个 | 1.01 | 4.768 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-84 | 材料 | 乙供 | C15020325 | 钢制丝堵 DN40 | 个 | 0.1 | 3.778 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-84 | 材料 | 乙供 | C22030605 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.021 | 12.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-84 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.0072 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5808 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-85 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0688 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-85 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1031 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-85 | 材料 | 乙供 | C05110212 | 选择阀 DN25 | 只 | 1 | 38.511 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-85 | 材料 | 乙供 | C15020313 | 钢制活接头 DN25 | 个 | 1.01 | 4.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-85 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.037 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8629 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-86 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0725 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-86 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1087 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-86 | 材料 | 乙供 | C05110213 | 选择阀 DN32 | 只 | 1 | 49.514 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-86 | 材料 | 乙供 | C15020314 | 钢制活接头 DN32 | 个 | 1.01 | 6.361 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-86 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.054 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1188 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-87 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1079 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-87 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1619 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-87 | 材料 | 乙供 | C05110214 | 选择阀 DN40 | 只 | 1 | 66.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-87 | 材料 | 乙供 | C15020315 | 钢制活接头 DN40 | 个 | 1.01 | 9.782 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-87 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.058 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.518 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-88 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1079 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-88 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1619 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-88 | 材料 | 乙供 | C05110215 | 选择阀 DN50 | 只 | 1 | 99.028 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-88 | 材料 | 乙供 | C15020316 | 钢制活接头 DN50 | 个 | 1.01 | 14.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-88 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.058 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2654 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-89 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1451 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-89 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2176 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-89 | 材料 | 乙供 | C05110216 | 选择阀 DN65 | 只 | 1 | 132.037 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-89 | 材料 | 乙供 | C15020317 | 钢制活接头 DN65 | 个 | 1.01 | 17.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-89 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.062 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-89 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.992 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-90 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1844 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-90 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2764 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-90 | 材料 | 乙供 | C05110217 | 选择阀 DN80 | 只 | 1 | 198.055 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-90 | 材料 | 乙供 | C15020318 | 钢制活接头 DN80 | 个 | 1.01 | 25.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-90 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.062 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-90 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.4796 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-91 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4862 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-91 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.7292 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-91 | 材料 | 乙供 | C05090210 | 减压阀 GA48Y-16C DN100 | 只 | 0.02 | 1224.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-91 | 材料 | 乙供 | C06070105 | 压力表 带弯带阀25MPa | 只 | 0.04 | 118.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-91 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.428 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-91 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 4.12 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-91 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 1 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-91 | 材料 | 乙供 | C19090801 | 厌氧胶 325号 200g | 瓶 | 0.16 | 50.047 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-91 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 1.5 | 2.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-91 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.067 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9922 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-92 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9862 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-92 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.4792 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-92 | 材料 | 乙供 | C05090210 | 减压阀 GA48Y-16C DN100 | 只 | 0.02 | 1224.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-92 | 材料 | 乙供 | C06070105 | 压力表 带弯带阀25MPa | 只 | 0.04 | 118.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-92 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.428 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-92 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 4.12 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-92 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 1 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-92 | 材料 | 乙供 | C19090801 | 厌氧胶 325号 200g | 瓶 | 0.24 | 50.047 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-92 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 6 | 2.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-92 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.067 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-92 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2874 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-93 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4174 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-93 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.1261 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-93 | 材料 | 乙供 | C05090210 | 减压阀 GA48Y-16C DN100 | 只 | 0.02 | 1224.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-93 | 材料 | 乙供 | C06070105 | 压力表 带弯带阀25MPa | 只 | 0.04 | 118.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-93 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.428 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-93 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 4.12 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-93 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 1 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-93 | 材料 | 乙供 | C19090801 | 厌氧胶 325号 200g | 瓶 | 0.24 | 50.047 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-93 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 9 | 2.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-93 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.067 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-93 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4308 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-94 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6329 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-94 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.4491 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-94 | 材料 | 乙供 | C05090210 | 减压阀 GA48Y-16C DN100 | 只 | 0.02 | 1224.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-94 | 材料 | 乙供 | C06070105 | 压力表 带弯带阀25MPa | 只 | 0.04 | 118.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-94 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.428 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-94 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 4.12 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-94 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 1 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-94 | 材料 | 乙供 | C19090801 | 厌氧胶 325号 200g | 瓶 | 0.24 | 50.047 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-94 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 12 | 2.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-94 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.067 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-94 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5742 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-95 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.517 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-95 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 3.7755 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-95 | 材料 | 乙供 | C05090210 | 减压阀 GA48Y-16C DN100 | 只 | 0.02 | 1224.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-95 | 材料 | 乙供 | C06070105 | 压力表 带弯带阀25MPa | 只 | 0.04 | 118.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-95 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.428 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-95 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 4.12 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-95 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 1 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-95 | 材料 | 乙供 | C19090801 | 厌氧胶 325号 200g | 瓶 | 0.4 | 50.047 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-95 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 18 | 2.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-95 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.067 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0212 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-96 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.0264 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-96 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 6.0397 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-96 | 材料 | 乙供 | C05090210 | 减压阀 GA48Y-16C DN100 | 只 | 0.02 | 1224.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-96 | 材料 | 乙供 | C06070105 | 压力表 带弯带阀25MPa | 只 | 0.04 | 118.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-96 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.428 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-96 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 4.12 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-96 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 1 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-96 | 材料 | 乙供 | C19090801 | 厌氧胶 325号 200g | 瓶 | 0.8 | 50.047 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-96 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 24 | 2.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-96 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.067 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-96 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7084 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-97 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3626 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-97 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5438 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-97 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.31 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-97 | 材料 | 乙供 | C13020200 | 镀锌半圆头螺栓 综合 | 套 | 0.136 | 0.636 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-97 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 1 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-97 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0564 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-98 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0295 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-98 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0443 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-98 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 0.2 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-98 | 材料 | 乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 0.014 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-98 | 材料 | 乙供 | C05020202 | 截止阀 J11T-16 DN20 | 只 | 0.02 | 31.469 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-98 | 材料 | 乙供 | C06070102 | 压力表 6MPa | 只 | 0.02 | 35.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-98 | 材料 | 乙供 | C06070401 | 温度计 100℃ | 只 | 0.02 | 21.239 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-98 | 材料 | 乙供 | C06071203 | 压力表补芯 M16 | 个 | 0.02 | 4.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-98 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.165 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-98 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.507 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-98 | 机械 | 乙供 | J09-01-035 | 试压泵 压力 60MPa | 台班 | 0.036 | 32.437 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-98 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.03 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-98 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1492 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-99 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0431 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-99 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0648 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-99 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 0.2 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-99 | 材料 | 乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 0.014 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-99 | 材料 | 乙供 | C05090210 | 减压阀 GA48Y-16C DN100 | 只 | 0.02 | 1224.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-99 | 材料 | 乙供 | C06070105 | 压力表 带弯带阀25MPa | 只 | 0.04 | 118.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-99 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.165 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-99 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.507 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-99 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.03 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-99 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6973 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-100 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7841 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-100 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.1761 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-100 | 材料 | 乙供 | C06050400 | 锥形堵块 | 只 | 1 | 28.253 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-100 | 材料 | 乙供 | C13040301 | 金属密封垫 | 个 | 1 | 6.139 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-100 | 材料 | 乙供 | C18060402 | 聚四氟乙烯垫 | 个 | 1 | 0.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-100 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 1.2 | 2.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-100 | 材料 | 乙供 | C22031801 | 电磁铁 | 块 | 1 | 30.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-100 | 材料 | 乙供 | C26080101 | 小膜片 | 片 | 1 | 3.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-100 | 材料 | 乙供 | C26080201 | 大膜片 | 片 | 1 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6128 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-101 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5683 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-101 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.3523 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-101 | 材料 | 乙供 | C06050400 | 锥形堵块 | 只 | 1 | 28.253 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-101 | 材料 | 乙供 | C13040301 | 金属密封垫 | 个 | 1 | 6.139 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-101 | 材料 | 乙供 | C18060402 | 聚四氟乙烯垫 | 个 | 1 | 0.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-101 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 6 | 2.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-101 | 材料 | 乙供 | C25020101 | 试验容器 40L | 个 | 0.05 | 5601.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-101 | 材料 | 乙供 | C26080101 | 小膜片 | 片 | 1 | 3.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-101 | 材料 | 乙供 | C26080201 | 大膜片 | 片 | 1 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.8262 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3523 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-102 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 3.5285 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-102 | 材料 | 乙供 | C06050400 | 锥形堵块 | 只 | 1 | 28.253 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-102 | 材料 | 乙供 | C13040301 | 金属密封垫 | 个 | 1 | 6.139 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-102 | 材料 | 乙供 | C18060402 | 聚四氟乙烯垫 | 个 | 1 | 0.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-102 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 9 | 2.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-102 | 材料 | 乙供 | C25020102 | 试验容器 70L | 个 | 0.05 | 7893.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-102 | 材料 | 乙供 | C26080101 | 小膜片 | 片 | 1 | 3.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-102 | 材料 | 乙供 | C26080201 | 大膜片 | 片 | 1 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.2616 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-103 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.1365 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-103 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 4.7047 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-103 | 材料 | 乙供 | C06050400 | 锥形堵块 | 只 | 1 | 28.253 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-103 | 材料 | 乙供 | C13040301 | 金属密封垫 | 个 | 1 | 6.139 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-103 | 材料 | 乙供 | C18060402 | 聚四氟乙烯垫 | 个 | 1 | 0.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-103 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 12 | 2.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-103 | 材料 | 乙供 | C25020103 | 试验容器 90L | 个 | 0.05 | 8572.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-103 | 材料 | 乙供 | C26080101 | 小膜片 | 片 | 1 | 3.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-103 | 材料 | 乙供 | C26080201 | 大膜片 | 片 | 1 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-103 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.0836 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-104 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.3126 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-104 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 6.4689 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-104 | 材料 | 乙供 | C06050400 | 锥形堵块 | 只 | 1 | 28.253 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-104 | 材料 | 乙供 | C13040301 | 金属密封垫 | 个 | 1 | 6.139 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-104 | 材料 | 乙供 | C18060402 | 聚四氟乙烯垫 | 个 | 1 | 0.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-104 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 18 | 2.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-104 | 材料 | 乙供 | C25020104 | 试验容器 155L | 个 | 0.05 | 11208.442 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-104 | 材料 | 乙供 | C26080101 | 小膜片 | 片 | 1 | 3.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-104 | 材料 | 乙供 | C26080201 | 大膜片 | 片 | 1 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-104 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.0064 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-105 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.2729 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-105 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 9.4095 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-105 | 材料 | 乙供 | C06050400 | 锥形堵块 | 只 | 1 | 28.253 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-105 | 材料 | 乙供 | C13040301 | 金属密封垫 | 个 | 1 | 6.139 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-105 | 材料 | 乙供 | C18060402 | 聚四氟乙烯垫 | 个 | 1 | 0.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-105 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 30 | 2.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-105 | 材料 | 乙供 | C25020105 | 试验容器 270L | 个 | 0.05 | 13518.928 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-105 | 材料 | 乙供 | C26080101 | 小膜片 | 片 | 1 | 3.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-105 | 材料 | 乙供 | C26080201 | 大膜片 | 片 | 1 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-105 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.8905 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-106 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4059 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-106 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6089 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-106 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 1 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-106 | 材料 | 乙供 | C06050000 | 低压堵板 综合 | kg | 0.361 | 3.881 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-106 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.221 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-106 | 材料 | 乙供 | C17030501 | 石棉橡胶板 低压 6以下 | kg | 0.34 | 7.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-106 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.15 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-106 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.05 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-106 | 材料 | 乙供 | C22030602 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.066 | 3.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-106 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.088 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-106 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1149 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-107 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4645 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-107 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6967 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-107 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 1 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-107 | 材料 | 乙供 | C06050000 | 低压堵板 综合 | kg | 0.361 | 3.881 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-107 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.221 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-107 | 材料 | 乙供 | C17030501 | 石棉橡胶板 低压 6以下 | kg | 0.34 | 7.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-107 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.15 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-107 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.05 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-107 | 材料 | 乙供 | C22030602 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.066 | 3.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-107 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.088 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-107 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1149 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-108 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0311 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-108 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.5467 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-108 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 1 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-108 | 材料 | 乙供 | C06050000 | 低压堵板 综合 | kg | 0.361 | 3.881 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-108 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 9.44 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-108 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.72 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-108 | 材料 | 乙供 | C17030501 | 石棉橡胶板 低压 6以下 | kg | 0.34 | 7.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-108 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.36 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-108 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.12 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-108 | 材料 | 乙供 | C22030602 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.066 | 3.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-108 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.09 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-108 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.338 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-108 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2336 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-109 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.874 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-109 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.8111 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-109 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 1 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-109 | 材料 | 乙供 | C06050000 | 低压堵板 综合 | kg | 0.361 | 3.881 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-109 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 14.16 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-109 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.16 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-109 | 材料 | 乙供 | C17030501 | 石棉橡胶板 低压 6以下 | kg | 0.34 | 7.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-109 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.42 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-109 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.14 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-109 | 材料 | 乙供 | C22030602 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.066 | 3.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-109 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.1 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-109 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.558 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-109 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6977 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-110 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6019 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-110 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.9028 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-110 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 1 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-110 | 材料 | 乙供 | C06050000 | 低压堵板 综合 | kg | 0.361 | 3.881 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-110 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.221 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-110 | 材料 | 乙供 | C17030501 | 石棉橡胶板 低压 6以下 | kg | 0.34 | 7.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-110 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.15 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-110 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.05 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-110 | 材料 | 乙供 | C22030602 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.066 | 3.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-110 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.088 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-110 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1149 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-111 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1231 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-111 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 3.1848 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-111 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 2 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-111 | 材料 | 乙供 | C06050000 | 低压堵板 综合 | kg | 0.361 | 3.881 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-111 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 11.8 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-111 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.472 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-111 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.157 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-111 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.04 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-111 | 材料 | 乙供 | C22030602 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.132 | 3.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-111 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.1 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-111 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.532 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-111 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.6908 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.6051 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 3.9077 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-112 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 2 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-112 | 材料 | 乙供 | C06050000 | 低压堵板 综合 | kg | 0.612 | 3.881 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-112 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 14.16 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-112 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.622 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-112 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.207 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-112 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.05 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-112 | 材料 | 乙供 | C22030602 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.194 | 3.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-112 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.1 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-112 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.658 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-112 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.3271 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-113 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.0677 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-113 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 4.6015 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-113 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 2 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-113 | 材料 | 乙供 | C06050000 | 低压堵板 综合 | kg | 0.612 | 3.881 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-113 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 20.64 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-113 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.682 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-113 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.227 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-113 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.07 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-113 | 材料 | 乙供 | C22030602 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.194 | 3.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-113 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.1 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-113 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.718 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-113 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.7027 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.6854 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 5.528 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-114 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 2 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-114 | 材料 | 乙供 | C06050000 | 低压堵板 综合 | kg | 0.875 | 3.881 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-114 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 23.88 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-114 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.705 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-114 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.568 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-114 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.1 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-114 | 材料 | 乙供 | C22030602 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.328 | 3.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-114 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.21 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-114 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.9 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-114 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.2529 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-115 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5471 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-115 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.8206 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-115 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 3 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-115 | 材料 | 乙供 | C06050000 | 低压堵板 综合 | kg | 0.361 | 3.881 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-115 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.348 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-115 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.116 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-115 | 材料 | 乙供 | C22030602 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.183 | 3.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-115 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.249 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-115 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0526 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-116 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6626 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-116 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.9938 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-116 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 3 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-116 | 材料 | 乙供 | C06050000 | 低压堵板 综合 | kg | 0.612 | 3.881 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-116 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.551 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-116 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.184 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-116 | 材料 | 乙供 | C22030602 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.275 | 3.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-116 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.274 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-116 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.1136 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-117 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8939 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-117 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.3409 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-117 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 3 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-117 | 材料 | 乙供 | C06050000 | 低压堵板 综合 | kg | 0.875 | 3.881 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-117 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.733 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-117 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.244 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-117 | 材料 | 乙供 | C22030602 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.425 | 3.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-117 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.394 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-117 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.1752 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-118 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2862 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-118 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4293 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-118 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 3 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-118 | 材料 | 乙供 | C06050000 | 低压堵板 综合 | kg | 0.253 | 3.881 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-118 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.161 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-118 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.54 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-118 | 材料 | 乙供 | C22030602 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.113 | 3.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-118 | 材料 | 乙供 | C22030605 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.018 | 12.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-118 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.182 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-118 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.1387 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-119 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3275 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-119 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4913 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-119 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 3 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-119 | 材料 | 乙供 | C06050000 | 低压堵板 综合 | kg | 0.297 | 3.881 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-119 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.179 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-119 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.06 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-119 | 材料 | 乙供 | C22030602 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.137 | 3.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-119 | 材料 | 乙供 | C22030605 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.026 | 12.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-119 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.216 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-119 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0217 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-120 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3489 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-120 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5234 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-120 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 3 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-120 | 材料 | 乙供 | C06050000 | 低压堵板 综合 | kg | 0.361 | 3.881 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-120 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.295 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-120 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.098 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-120 | 材料 | 乙供 | C22030602 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.183 | 3.136 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-120 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.249 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-120 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.249 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-120 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0432 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-121 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1116 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-121 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1674 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-121 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.32 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-121 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.05 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-121 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.017 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-121 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1526 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-122 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.053 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-122 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0796 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-122 | 材料 | 乙供 | C01030304 | 镀锌钢板 2.5以下 | kg | 0.1963 | 5.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-122 | 材料 | 乙供 | C08030101 | 胶合板三层 3mm | m² | 0.02 | 12.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-122 | 材料 | 乙供 | C13020200 | 镀锌半圆头螺栓 综合 | 套 | 3 | 0.636 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-122 | 材料 | 乙供 | C17040101 | 防火涂料 | kg | 0.05 | 13.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-122 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 0.1 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-122 | 材料 | 乙供 | C18080501 | 塑料胀管 Φ6~8 | 个 | 0.4 | 0.071 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-122 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0816 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-123 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.053 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-123 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0796 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-123 | 材料 | 乙供 | C01030304 | 镀锌钢板 2.5以下 | kg | 0.1975 | 5.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-123 | 材料 | 乙供 | C08030101 | 胶合板三层 3mm | m² | 0.02 | 12.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-123 | 材料 | 乙供 | C13020200 | 镀锌半圆头螺栓 综合 | 套 | 3 | 0.636 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-123 | 材料 | 乙供 | C17040101 | 防火涂料 | kg | 0.06 | 13.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-123 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 0.1 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-123 | 材料 | 乙供 | C18080501 | 塑料胀管 Φ6~8 | 个 | 0.4 | 0.071 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-123 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0844 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-124 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0531 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-124 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3546 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-124 | 材料 | 乙供 | C01030304 | 镀锌钢板 2.5以下 | kg | 0.3926 | 5.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-124 | 材料 | 乙供 | C02040201 | 镀锌钢管 DN20以下 | kg | 0.157 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-124 | 材料 | 乙供 | C13020200 | 镀锌半圆头螺栓 综合 | 套 | 3 | 0.636 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-124 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 0.1 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-124 | 材料 | 乙供 | C18080501 | 塑料胀管 Φ6~8 | 个 | 0.4 | 0.071 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-124 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1042 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-125 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1062 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-125 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1591 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-125 | 材料 | 乙供 | C01030304 | 镀锌钢板 2.5以下 | kg | 0.1963 | 5.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-125 | 材料 | 乙供 | C02040201 | 镀锌钢管 DN20以下 | kg | 0.0315 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-125 | 材料 | 乙供 | C08030101 | 胶合板三层 3mm | m² | 0.02 | 12.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-125 | 材料 | 乙供 | C13020200 | 镀锌半圆头螺栓 综合 | 套 | 3 | 0.636 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-125 | 材料 | 乙供 | C17040101 | 防火涂料 | kg | 0.05 | 13.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-125 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 0.1 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-125 | 材料 | 乙供 | C18080501 | 塑料胀管 Φ6~8 | 个 | 0.4 | 0.071 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-125 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0852 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-126 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.053 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-126 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0796 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-126 | 材料 | 乙供 | C01030304 | 镀锌钢板 2.5以下 | kg | 0.1963 | 5.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-126 | 材料 | 乙供 | C08030101 | 胶合板三层 3mm | m² | 0.02 | 12.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-126 | 材料 | 乙供 | C13020200 | 镀锌半圆头螺栓 综合 | 套 | 3 | 0.636 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-126 | 材料 | 乙供 | C17040101 | 防火涂料 | kg | 0.05 | 13.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-126 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 0.1 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-126 | 材料 | 乙供 | C18080501 | 塑料胀管 Φ6~8 | 个 | 0.4 | 0.071 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-126 | 材料 | 乙供 | C19110302 | 可燃气体(丙烷) | kg | 1 | 4.324 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-126 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1681 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-127 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0549 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-127 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0824 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-127 | 材料 | 乙供 | C01030304 | 镀锌钢板 2.5以下 | kg | 0.1963 | 5.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-127 | 材料 | 乙供 | C08030101 | 胶合板三层 3mm | m² | 0.02 | 12.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-127 | 材料 | 乙供 | C13020200 | 镀锌半圆头螺栓 综合 | 套 | 3 | 0.636 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-127 | 材料 | 乙供 | C17040101 | 防火涂料 | kg | 0.05 | 13.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-127 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0797 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-128 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0549 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-128 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0824 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-128 | 材料 | 乙供 | C01030304 | 镀锌钢板 2.5以下 | kg | 0.1963 | 5.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-128 | 材料 | 乙供 | C08030101 | 胶合板三层 3mm | m² | 0.02 | 12.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-128 | 材料 | 乙供 | C13020200 | 镀锌半圆头螺栓 综合 | 套 | 3.1 | 0.636 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-128 | 材料 | 乙供 | C17040101 | 防火涂料 | kg | 0.05 | 13.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-128 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.081 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-129 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3579 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-129 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5369 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-129 | 材料 | 乙供 | C01030304 | 镀锌钢板 2.5以下 | kg | 0.3926 | 5.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-129 | 材料 | 乙供 | C02040201 | 镀锌钢管 DN20以下 | kg | 0.157 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-129 | 材料 | 乙供 | C13020200 | 镀锌半圆头螺栓 综合 | 套 | 3 | 0.636 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-129 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1023 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-130 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1095 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-130 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1644 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-130 | 材料 | 乙供 | C01030301 | 镀锌钢板 0.5以下 | kg | 0.01 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-130 | 材料 | 乙供 | C01030304 | 镀锌钢板 2.5以下 | kg | 0.1963 | 5.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-130 | 材料 | 乙供 | C02040201 | 镀锌钢管 DN20以下 | kg | 0.314 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-130 | 材料 | 乙供 | C13020200 | 镀锌半圆头螺栓 综合 | 套 | 3 | 0.636 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-130 | 材料 | 乙供 | C17040101 | 防火涂料 | kg | 0.05 | 13.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-130 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1117 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-131 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0549 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-131 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0824 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-131 | 材料 | 乙供 | C01030304 | 镀锌钢板 2.5以下 | kg | 0.1963 | 5.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-131 | 材料 | 乙供 | C08030101 | 胶合板三层 3mm | m² | 0.02 | 12.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-131 | 材料 | 乙供 | C13020200 | 镀锌半圆头螺栓 综合 | 套 | 3 | 0.636 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-131 | 材料 | 乙供 | C17040101 | 防火涂料 | kg | 0.05 | 13.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-131 | 材料 | 乙供 | C19110302 | 可燃气体(丙烷) | kg | 1 | 4.324 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-131 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1662 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-132 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0165 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-132 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0248 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-132 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 1.838 | 0.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-132 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 0.6 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-132 | 材料 | 乙供 | C18080321 | 塑料线夹 DN15 | 个 | 1.575 | 0.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-132 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0132 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-133 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1661 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-133 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2491 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-133 | 材料 | 乙供 | C08030101 | 胶合板三层 3mm | m² | 0.01 | 12.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-133 | 材料 | 乙供 | C13010211 | 镀锌六角螺栓 M12×40 | 个 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-133 | 材料 | 乙供 | C17040101 | 防火涂料 | kg | 0.03 | 13.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-133 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 0.15 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-133 | 材料 | 乙供 | C18080501 | 塑料胀管 Φ6~8 | 个 | 0.8 | 0.071 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-133 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.08 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-133 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0621 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-134 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2209 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-134 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3314 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-134 | 材料 | 乙供 | C08030101 | 胶合板三层 3mm | m² | 0.01 | 12.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-134 | 材料 | 乙供 | C13010211 | 镀锌六角螺栓 M12×40 | 个 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-134 | 材料 | 乙供 | C17040101 | 防火涂料 | kg | 0.03 | 13.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-134 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 0.3 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-134 | 材料 | 乙供 | C18080501 | 塑料胀管 Φ6~8 | 个 | 0.8 | 0.071 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-134 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.15 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-134 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0785 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-135 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.157 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-135 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2356 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-135 | 材料 | 乙供 | C08030101 | 胶合板三层 3mm | m² | 0.01 | 12.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-135 | 材料 | 乙供 | C13010211 | 镀锌六角螺栓 M12×40 | 个 | 2 | 0.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-135 | 材料 | 乙供 | C17040101 | 防火涂料 | kg | 0.03 | 13.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-135 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 0.1 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-135 | 材料 | 乙供 | C18080501 | 塑料胀管 Φ6~8 | 个 | 0.8 | 0.071 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-135 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.03 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-135 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0512 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-136 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1582 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-136 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.7372 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-136 | 材料 | 乙供 | C13010312 | 精制六角带帽螺栓 M8×100以下 | 套 | 4.1 | 0.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-136 | 材料 | 乙供 | C13011102 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 4 | 0.715 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-136 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 1 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-136 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 1 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-136 | 材料 | 乙供 | C18080321 | 塑料线夹 DN15 | 个 | 8 | 0.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-136 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.25 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-136 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.13 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-136 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.045 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-136 | 机械 | 乙供 | J10-01-037 | 逆变直流焊机 电流 315A以内 | 台班 | 0.18 | 66.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-136 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.063 | 232.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-136 | 机械 | 乙供 | J14-03-026 | 直流稳压电源WYK-6005 | 台班 | 0.27 | 13.297 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-136 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2241 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-137 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2823 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-137 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.9234 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-137 | 材料 | 乙供 | C13010312 | 精制六角带帽螺栓 M8×100以下 | 套 | 4.1 | 0.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-137 | 材料 | 乙供 | C13011102 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 4 | 0.715 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-137 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 1 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-137 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 1.83 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-137 | 材料 | 乙供 | C18080321 | 塑料线夹 DN15 | 个 | 12 | 0.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-137 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.45 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-137 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.13 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-137 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.054 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-137 | 机械 | 乙供 | J10-01-037 | 逆变直流焊机 电流 315A以内 | 台班 | 0.18 | 66.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-137 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.063 | 232.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-137 | 机械 | 乙供 | J14-03-026 | 直流稳压电源WYK-6005 | 台班 | 0.54 | 13.297 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-137 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2866 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-138 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0348 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-138 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.5522 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-138 | 材料 | 乙供 | C13010312 | 精制六角带帽螺栓 M8×100以下 | 套 | 4.1 | 0.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-138 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 1 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-138 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 0.55 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-138 | 材料 | 乙供 | C18080321 | 塑料线夹 DN15 | 个 | 14 | 0.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-138 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.45 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-138 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.09 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-138 | 机械 | 乙供 | J10-01-037 | 逆变直流焊机 电流 315A以内 | 台班 | 0.36 | 66.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-138 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.063 | 232.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-138 | 机械 | 乙供 | J14-03-026 | 直流稳压电源WYK-6005 | 台班 | 1.125 | 13.297 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-138 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1731 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-139 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4961 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-139 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.244 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-139 | 材料 | 乙供 | C13010312 | 精制六角带帽螺栓 M8×100以下 | 套 | 4.1 | 0.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-139 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 1 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-139 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 0.95 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-139 | 材料 | 乙供 | C18080321 | 塑料线夹 DN15 | 个 | 22 | 0.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-139 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.62 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-139 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.09 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-139 | 机械 | 乙供 | J10-01-037 | 逆变直流焊机 电流 315A以内 | 台班 | 0.36 | 66.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-139 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.063 | 232.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-139 | 机械 | 乙供 | J14-03-026 | 直流稳压电源WYK-6005 | 台班 | 2.034 | 13.297 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-139 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.234 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-140 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.3643 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-140 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 5.0464 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-140 | 材料 | 乙供 | C13010312 | 精制六角带帽螺栓 M8×100以下 | 套 | 4.1 | 0.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-140 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 1 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-140 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 1.75 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-140 | 材料 | 乙供 | C18080321 | 塑料线夹 DN15 | 个 | 40 | 0.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-140 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.85 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-140 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.09 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-140 | 机械 | 乙供 | J10-01-037 | 逆变直流焊机 电流 315A以内 | 台班 | 0.36 | 66.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-140 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.063 | 232.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-140 | 机械 | 乙供 | J14-03-026 | 直流稳压电源WYK-6005 | 台班 | 3.663 | 13.297 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-140 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3384 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-141 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.0549 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-141 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 6.0821 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-141 | 材料 | 乙供 | C13010312 | 精制六角带帽螺栓 M8×100以下 | 套 | 8.2 | 0.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-141 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 1 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-141 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 3.25 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-141 | 材料 | 乙供 | C18080321 | 塑料线夹 DN15 | 个 | 80 | 0.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-141 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.82 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-141 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.09 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-141 | 机械 | 乙供 | J10-01-037 | 逆变直流焊机 电流 315A以内 | 台班 | 0.36 | 66.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-141 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.063 | 232.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-141 | 机械 | 乙供 | J14-03-026 | 直流稳压电源WYK-6005 | 台班 | 6.597 | 13.297 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-141 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6884 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-142 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.887 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-142 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.8304 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-142 | 材料 | 乙供 | C13010312 | 精制六角带帽螺栓 M8×100以下 | 套 | 4.1 | 0.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-142 | 材料 | 乙供 | C13011102 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 4 | 0.715 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-142 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 1 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-142 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 4.55 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-142 | 材料 | 乙供 | C18080321 | 塑料线夹 DN15 | 个 | 35 | 0.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-142 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.13 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-142 | 材料 | 乙供 | C19090701 | 玻璃胶 | kg | 0.155 | 10.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-142 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.09 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-142 | 机械 | 乙供 | J10-01-037 | 逆变直流焊机 电流 315A以内 | 台班 | 0.18 | 66.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-142 | 机械 | 乙供 | J14-03-026 | 直流稳压电源WYK-6005 | 台班 | 0.81 | 13.297 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-142 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5088 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-143 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.853 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-143 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 4.2796 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-143 | 材料 | 乙供 | C13010313 | 精制六角带帽螺栓 M10×100以下 | 套 | 4.1 | 0.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-143 | 材料 | 乙供 | C13011103 | 膨胀螺栓 M10 | 套 | 4 | 0.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-143 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 1 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-143 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 9.1 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-143 | 材料 | 乙供 | C18080321 | 塑料线夹 DN15 | 个 | 82 | 0.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-143 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 2.25 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-143 | 材料 | 乙供 | C19090701 | 玻璃胶 | kg | 0.248 | 10.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-143 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.09 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-143 | 机械 | 乙供 | J10-01-037 | 逆变直流焊机 电流 315A以内 | 台班 | 0.18 | 66.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-143 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.063 | 232.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-143 | 机械 | 乙供 | J14-03-026 | 直流稳压电源WYK-6005 | 台班 | 1.215 | 13.297 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-143 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9747 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-144 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9269 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-144 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.8902 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-144 | 材料 | 乙供 | C13011102 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 4.1 | 0.715 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-144 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 1 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-144 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 0.3 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-144 | 材料 | 乙供 | C18080321 | 塑料线夹 DN15 | 个 | 15 | 0.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-144 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.25 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-144 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.09 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-144 | 机械 | 乙供 | J10-01-037 | 逆变直流焊机 电流 315A以内 | 台班 | 0.36 | 66.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-144 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.063 | 232.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-144 | 机械 | 乙供 | J14-03-026 | 直流稳压电源WYK-6005 | 台班 | 0.81 | 13.297 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-144 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1625 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-145 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9117 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-145 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 4.3675 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-145 | 材料 | 乙供 | C13011102 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 4.1 | 0.715 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-145 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 1 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-145 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 0.5 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-145 | 材料 | 乙供 | C18080321 | 塑料线夹 DN15 | 个 | 16 | 0.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-145 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.45 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-145 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.09 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-145 | 机械 | 乙供 | J10-01-037 | 逆变直流焊机 电流 315A以内 | 台班 | 0.36 | 66.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-145 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.63 | 232.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-145 | 机械 | 乙供 | J14-03-026 | 直流稳压电源WYK-6005 | 台班 | 1.098 | 13.297 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-145 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2089 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-146 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.1014 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-146 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 4.6521 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-146 | 材料 | 乙供 | C13011102 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 4.1 | 0.715 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-146 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 1 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-146 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 0.9 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-146 | 材料 | 乙供 | C18080321 | 塑料线夹 DN15 | 个 | 24 | 0.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-146 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.86 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-146 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.09 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-146 | 机械 | 乙供 | J10-01-037 | 逆变直流焊机 电流 315A以内 | 台班 | 0.36 | 66.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-146 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.63 | 232.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-146 | 机械 | 乙供 | J14-03-026 | 直流稳压电源WYK-6005 | 台班 | 1.242 | 13.297 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-146 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3192 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-147 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2841 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-147 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 4.9261 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-147 | 材料 | 乙供 | C13011102 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 4.1 | 0.715 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-147 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 1 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-147 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 1.7 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-147 | 材料 | 乙供 | C18080321 | 塑料线夹 DN15 | 个 | 46 | 0.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-147 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.5 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-147 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.09 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-147 | 机械 | 乙供 | J10-01-037 | 逆变直流焊机 电流 315A以内 | 台班 | 0.36 | 66.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-147 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.63 | 232.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-147 | 机械 | 乙供 | J14-03-026 | 直流稳压电源WYK-6005 | 台班 | 2.034 | 13.297 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-147 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5183 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-148 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.3287 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-148 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 6.4931 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-148 | 材料 | 乙供 | C13010312 | 精制六角带帽螺栓 M8×100以下 | 套 | 4.1 | 0.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-148 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 1 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-148 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 0.63 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-148 | 材料 | 乙供 | C18080321 | 塑料线夹 DN15 | 个 | 15 | 0.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-148 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.52 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-148 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.09 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-148 | 机械 | 乙供 | J10-01-037 | 逆变直流焊机 电流 315A以内 | 台班 | 0.36 | 66.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-148 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.063 | 232.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-148 | 机械 | 乙供 | J14-03-026 | 直流稳压电源WYK-6005 | 台班 | 1.26 | 13.297 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-148 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1911 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-149 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.6659 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-149 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 8.4989 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-149 | 材料 | 乙供 | C13010312 | 精制六角带帽螺栓 M8×100以下 | 套 | 4.1 | 0.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-149 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 1 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-149 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 1.25 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-149 | 材料 | 乙供 | C18080321 | 塑料线夹 DN15 | 个 | 46 | 0.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-149 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.8 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-149 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.09 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-149 | 机械 | 乙供 | J10-01-037 | 逆变直流焊机 电流 315A以内 | 台班 | 0.36 | 66.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-149 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.063 | 232.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-149 | 机械 | 乙供 | J14-03-026 | 直流稳压电源WYK-6005 | 台班 | 2.277 | 13.297 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-149 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.337 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-150 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.612 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-150 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 9.918 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-150 | 材料 | 乙供 | C13010312 | 精制六角带帽螺栓 M8×100以下 | 套 | 4.1 | 0.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-150 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 1 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-150 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 2 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-150 | 材料 | 乙供 | C18080321 | 塑料线夹 DN15 | 个 | 82 | 0.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-150 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.92 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-150 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.09 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-150 | 机械 | 乙供 | J10-01-037 | 逆变直流焊机 电流 315A以内 | 台班 | 0.36 | 66.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-150 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.063 | 232.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-150 | 机械 | 乙供 | J14-03-026 | 直流稳压电源WYK-6005 | 台班 | 4.104 | 13.297 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-150 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4645 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-151 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.0157 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-151 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 13.5235 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-151 | 材料 | 乙供 | C13010313 | 精制六角带帽螺栓 M10×100以下 | 套 | 8.2 | 0.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-151 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 1 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-151 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 4 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-151 | 材料 | 乙供 | C18080321 | 塑料线夹 DN15 | 个 | 120 | 0.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-151 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 2.6 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-151 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.09 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-151 | 机械 | 乙供 | J10-01-037 | 逆变直流焊机 电流 315A以内 | 台班 | 0.36 | 66.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-151 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.063 | 232.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-151 | 机械 | 乙供 | J14-03-026 | 直流稳压电源WYK-6005 | 台班 | 7.38 | 13.297 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-151 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.996 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-152 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.125 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-152 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.6875 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-152 | 材料 | 乙供 | C13010312 | 精制六角带帽螺栓 M8×100以下 | 套 | 4.1 | 0.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-152 | 材料 | 乙供 | C13011102 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 4 | 0.715 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-152 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 1 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-152 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 0.9 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-152 | 材料 | 乙供 | C18080321 | 塑料线夹 DN15 | 个 | 21 | 0.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-152 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.62 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-152 | 材料 | 乙供 | C19090701 | 玻璃胶 | kg | 0.093 | 10.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-152 | 材料 | 乙供 | C22030302 | 冲击钻头 φ10 | 支 | 0.18 | 7.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-152 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.045 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-152 | 机械 | 乙供 | J10-01-037 | 逆变直流焊机 电流 315A以内 | 台班 | 0.18 | 66.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-152 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.063 | 232.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-152 | 机械 | 乙供 | J14-03-026 | 直流稳压电源WYK-6005 | 台班 | 0.27 | 13.297 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-152 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3339 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-153 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4193 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-153 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.1289 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-153 | 材料 | 乙供 | C13010312 | 精制六角带帽螺栓 M8×100以下 | 套 | 4.1 | 0.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-153 | 材料 | 乙供 | C13011102 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 4 | 0.715 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-153 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 1 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-153 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 0.2 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-153 | 材料 | 乙供 | C18080321 | 塑料线夹 DN15 | 个 | 7 | 0.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-153 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-153 | 材料 | 乙供 | C19090701 | 玻璃胶 | kg | 0.62 | 10.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-153 | 材料 | 乙供 | C22030302 | 冲击钻头 φ10 | 支 | 0.18 | 7.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-153 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.045 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-153 | 机械 | 乙供 | J10-01-037 | 逆变直流焊机 电流 315A以内 | 台班 | 0.18 | 66.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-153 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.063 | 232.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-153 | 机械 | 乙供 | J14-03-026 | 直流稳压电源WYK-6005 | 台班 | 0.27 | 13.297 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-153 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3086 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-154 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0784 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-154 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1176 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-154 | 材料 | 乙供 | C08030101 | 胶合板三层 3mm | m² | 0.01 | 12.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-154 | 材料 | 乙供 | C13024123 | 镀锌木螺丝 M4×25 | 个 | 0.4 | 0.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-154 | 材料 | 乙供 | C13024131 | 不锈钢螺丝 M5×12 | 个 | 3.2 | 0.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-154 | 材料 | 乙供 | C17040101 | 防火涂料 | kg | 0.05 | 13.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-154 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 0.13 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-154 | 材料 | 乙供 | C18080501 | 塑料胀管 Φ6~8 | 个 | 1.7 | 0.071 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-154 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.03 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-154 | 材料 | 乙供 | C22030101 | 钻头 φ3 | 支 | 0.02 | 2.404 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-154 | 材料 | 乙供 | C22030302 | 冲击钻头 φ10 | 支 | 0.06 | 7.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-154 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0474 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-155 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1114 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-155 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1671 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-155 | 材料 | 乙供 | C08030101 | 胶合板三层 3mm | m² | 0.01 | 12.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-155 | 材料 | 乙供 | C13024123 | 镀锌木螺丝 M4×25 | 个 | 3 | 0.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-155 | 材料 | 乙供 | C13024131 | 不锈钢螺丝 M5×12 | 个 | 1 | 0.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-155 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 1 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-155 | 材料 | 乙供 | C17040101 | 防火涂料 | kg | 0.03 | 13.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-155 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 0.05 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-155 | 材料 | 乙供 | C18080501 | 塑料胀管 Φ6~8 | 个 | 3 | 0.071 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-155 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.01 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-155 | 材料 | 乙供 | C22030302 | 冲击钻头 φ10 | 支 | 0.1 | 7.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-155 | 机械 | 乙供 | J14-08-059 | 精密声级计 | 台班 | 0.027 | 141.3 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-155 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0483 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-156 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0877 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-156 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0583 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-156 | 材料 | 乙供 | C08030101 | 胶合板三层 3mm | m² | 0.01 | 12.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-156 | 材料 | 乙供 | C13024123 | 镀锌木螺丝 M4×25 | 个 | 2.1 | 0.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-156 | 材料 | 乙供 | C13024131 | 不锈钢螺丝 M5×12 | 个 | 1.2 | 0.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-156 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 1 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-156 | 材料 | 乙供 | C17040101 | 防火涂料 | kg | 0.03 | 13.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-156 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 0.05 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-156 | 材料 | 乙供 | C18070105 | 塑料管接头 DN50 | 个 | 2.1 | 2.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-156 | 材料 | 乙供 | C18080501 | 塑料胀管 Φ6~8 | 个 | 2.1 | 0.071 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-156 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.01 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-156 | 材料 | 乙供 | C22030101 | 钻头 φ3 | 支 | 0.1 | 2.404 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-156 | 材料 | 乙供 | C22030302 | 冲击钻头 φ10 | 支 | 0.07 | 7.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-156 | 机械 | 乙供 | J14-08-059 | 精密声级计 | 台班 | 0.018 | 141.3 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-156 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1416 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-157 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8037 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-157 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.2056 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-157 | 材料 | 乙供 | C13024123 | 镀锌木螺丝 M4×25 | 个 | 4 | 0.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-157 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 0.33 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-157 | 材料 | 乙供 | C18080501 | 塑料胀管 Φ6~8 | 个 | 4 | 0.071 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-157 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.18 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-157 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.13 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-157 | 材料 | 乙供 | C22030301 | 冲击钻头 φ8 | 支 | 0.13 | 5.419 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-157 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1248 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-158 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9626 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-158 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.4439 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-158 | 材料 | 乙供 | C13024123 | 镀锌木螺丝 M4×25 | 个 | 4 | 0.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-158 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 0.48 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-158 | 材料 | 乙供 | C18080501 | 塑料胀管 Φ6~8 | 个 | 4 | 0.071 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-158 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.26 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-158 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.13 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-158 | 材料 | 乙供 | C22030301 | 冲击钻头 φ8 | 支 | 0.13 | 5.419 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-158 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1432 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-159 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0549 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-159 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0824 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-159 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 1.26 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-159 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1562 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-160 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0694 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-160 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1042 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-160 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 1.41 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-160 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1748 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-161 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0584 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-161 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0875 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-161 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 1.32 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-161 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1637 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-162 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0329 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-162 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 3.0494 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-162 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-162 | 材料 | 乙供 | C13010312 | 精制六角带帽螺栓 M8×100以下 | 套 | 4.1 | 0.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-162 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 1 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-162 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.09 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-162 | 机械 | 乙供 | J10-01-037 | 逆变直流焊机 电流 315A以内 | 台班 | 0.36 | 66.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-162 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.063 | 232.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-162 | 机械 | 乙供 | J14-03-026 | 直流稳压电源WYK-6005 | 台班 | 1.125 | 13.297 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-162 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2526 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-163 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0364 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-163 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0547 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-163 | 机械 | 乙供 | J14-08-059 | 精密声级计 | 台班 | 0.018 | 141.3 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-164 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0274 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-164 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0412 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-164 | 机械 | 乙供 | J14-08-059 | 精密声级计 | 台班 | 0.018 | 141.3 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-165 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4237 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-165 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6355 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-165 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 1.22 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-165 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1513 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-166 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3865 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-166 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.0797 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-166 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 8.16 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-166 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7842 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-167 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0717 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-167 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 3.1072 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-167 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 8.16 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-167 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 1.22 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-167 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9355 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-168 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4859 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-168 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 3.7289 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-168 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 8.16 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-168 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7842 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-169 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0201 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-169 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0301 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-169 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-169 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0479 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-170 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.011 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-170 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0167 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-170 | 材料 | 乙供 | C08030101 | 胶合板三层 3mm | m² | 0.01 | 12.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-170 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0025 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-171 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0912 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-171 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.137 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-171 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 0.81 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-171 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 0.31 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-171 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1163 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-172 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0101 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-172 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0151 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-172 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.007 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-172 | 材料 | 乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 1.2799 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-172 | 材料 | 乙供 | C15010300 | 镀锌管接头 DN15 | 个 | 0.1545 | 1.286 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-172 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0035 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-172 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1491 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-173 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0141 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-173 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.021 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-173 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.007 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-173 | 材料 | 乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 1.679 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-173 | 材料 | 乙供 | C15010301 | 镀锌管接头 DN20 | 个 | 0.165 | 1.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-173 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0035 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-173 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.196 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-174 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.017 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-174 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0255 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-174 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.009 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-174 | 材料 | 乙供 | C02010103 | 无缝钢管10~20号 φ28以下 | kg | 2.493 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-174 | 材料 | 乙供 | C15010302 | 镀锌管接头 DN25 | 个 | 0.165 | 2.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-174 | 机械 | 乙供 | J08-01-117 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径 φ500~1800 | 台班 | 0.0006 | 92.856 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-174 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0047 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-174 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2909 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-175 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0183 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-175 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0273 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-175 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.009 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-175 | 材料 | 乙供 | C02010106 | 无缝钢管10~20号 φ57以下 | kg | 3.224 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-175 | 材料 | 乙供 | C15010303 | 镀锌管接头 DN32 | 个 | 0.165 | 3.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-175 | 机械 | 乙供 | J08-01-117 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径 φ500~1800 | 台班 | 0.0006 | 92.856 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-175 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0047 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-175 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3769 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-176 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0293 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-176 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.044 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-176 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.028 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-176 | 材料 | 乙供 | C02010106 | 无缝钢管10~20号 φ57以下 | kg | 3.955 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-176 | 材料 | 乙供 | C15010304 | 镀锌管接头 DN40 | 个 | 0.165 | 4.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-176 | 机械 | 乙供 | J08-01-117 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径 φ500~1800 | 台班 | 0.0013 | 92.856 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-176 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0059 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-176 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4637 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-177 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0311 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-177 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0468 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-177 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.028 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-177 | 材料 | 乙供 | C02010106 | 无缝钢管10~20号 φ57以下 | kg | 5.026 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-177 | 材料 | 乙供 | C15010305 | 镀锌管接头 DN50 | 个 | 0.165 | 6.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-177 | 机械 | 乙供 | J08-01-117 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径 φ500~1800 | 台班 | 0.0013 | 92.856 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-177 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0059 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-177 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5896 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-178 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0011 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-178 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0017 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-178 | 材料 | 乙供 | C01021503 | 钢丝 φ1.6以下 | kg | 0.0009 | 5.377 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-178 | 材料 | 乙供 | C16011351 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-0.3mm² | m | 1.05 | 0.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-178 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0049 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-179 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0012 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-179 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0018 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-179 | 材料 | 乙供 | C01021503 | 钢丝 φ1.6以下 | kg | 0.0009 | 5.377 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-179 | 材料 | 乙供 | C16011352 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-0.5mm² | m | 1.05 | 0.426 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-179 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.009 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-180 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0012 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-180 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0018 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-180 | 材料 | 乙供 | C01021503 | 钢丝 φ1.6以下 | kg | 0.0009 | 5.377 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-180 | 材料 | 乙供 | C16011353 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-0.8mm² | m | 1.05 | 0.581 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-180 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0123 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-181 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0013 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-181 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0018 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-181 | 材料 | 乙供 | C01021503 | 钢丝 φ1.6以下 | kg | 0.0009 | 5.377 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-181 | 材料 | 乙供 | C16011301 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-1mm² | m | 1.05 | 0.846 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-181 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0179 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-182 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0013 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-182 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0019 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-182 | 材料 | 乙供 | C01021503 | 钢丝 φ1.6以下 | kg | 0.0009 | 5.377 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-182 | 材料 | 乙供 | C16011101 | 铜芯绝缘导线 截面1.5mm² | m | 1.05 | 1.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-182 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0224 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-183 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0013 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-183 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0019 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-183 | 材料 | 乙供 | C01021503 | 钢丝 φ1.6以下 | kg | 0.0009 | 5.377 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-183 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 1.05 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-183 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0469 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-184 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0014 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-184 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.002 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-184 | 材料 | 乙供 | C01021503 | 钢丝 φ1.6以下 | kg | 0.001 | 5.377 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-184 | 材料 | 乙供 | C16011103 | 铜芯绝缘导线 截面4mm² | m | 1.05 | 3.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-184 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0663 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-185 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0014 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-185 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0022 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-185 | 材料 | 乙供 | C01021503 | 钢丝 φ1.6以下 | kg | 0.001 | 5.377 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-185 | 材料 | 乙供 | C16011104 | 铜芯绝缘导线 截面6mm² | m | 1.05 | 4.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-185 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0908 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-186 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0076 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-186 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0113 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-186 | 材料 | 乙供 | C16020601 | 控制电缆 6芯以下4mm² | m | 1.05 | 17.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-186 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.362 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-187 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0084 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-187 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0127 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-187 | 材料 | 乙供 | C16020602 | 控制电缆 14芯以下4mm² | m | 1.05 | 39.318 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-187 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0001 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-187 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0001 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-187 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8257 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-188 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0088 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-188 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0132 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-188 | 材料 | 乙供 | C16020603 | 控制电缆 24芯以下2.5mm² | m | 1.05 | 48.138 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-188 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0001 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-188 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0001 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-188 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0109 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-189 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0164 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-189 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0245 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-189 | 材料 | 乙供 | C16020604 | 控制电缆 48芯以下2.5mm² | m | 1.05 | 96.326 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-189 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0005 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-189 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0005 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-189 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0228 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-190 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0151 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-190 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0228 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-190 | 材料 | 乙供 | C16011701 | 电话线 BV2×1.0 | m | 1.02 | 0.988 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-190 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0202 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-191 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0084 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-191 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0127 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-191 | 材料 | 乙供 | C16020401 | 50对双绞电缆 | m | 1.02 | 52.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-191 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0758 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-192 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.035 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-192 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0524 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-192 | 材料 | 乙供 | C16010102 | 裸铜线 25mm² | m | 0.0537 | 11.156 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-192 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.05 | 3.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-192 | 材料 | 乙供 | C25080101 | 钢制槽式桥架(镀锌) 200mm | m | 1.005 | 112.486 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-192 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0009 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-192 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3411 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-193 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0345 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-193 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0518 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-193 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.05 | 3.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-193 | 材料 | 乙供 | C25080102 | 玻璃钢槽式桥架 200mm | m | 1.005 | 51.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-193 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0009 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-193 | 机械 | 乙供 | J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 Φ250 | 台班 | 0.0009 | 38.875 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-193 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1027 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-194 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0243 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-194 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0364 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-194 | 材料 | 乙供 | C16010102 | 裸铜线 25mm² | m | 0.0537 | 11.156 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-194 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.05 | 3.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-194 | 材料 | 乙供 | C25080103 | 铝合金槽式桥架 200mm | m | 1.005 | 58.047 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-194 | 机械 | 乙供 | J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 Φ250 | 台班 | 0.0009 | 38.875 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-194 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2469 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-195 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0107 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-195 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0161 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-195 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 1.005 | 5.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-195 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0003 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-195 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0014 | 104.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-195 | 机械 | 乙供 | J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 Φ250 | 台班 | 0.0002 | 38.875 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-195 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.0009 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT15-195 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1156 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2503 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-1 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4647 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-1 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.089 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-1 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 2.064 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-1 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.293 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-1 | 材料 | 乙供 | C01030301 | 镀锌钢板 0.5以下 | kg | 4.472 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-1 | 机械 | 乙供 | J08-01-065 | 剪板机 厚度×宽度 6.3mm×2000mm | 台班 | 0.004 | 209.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-1 | 机械 | 乙供 | J08-01-080 | 卷板机 板厚×宽度 2mm×1600mm | 台班 | 0.004 | 207.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-1 | 机械 | 乙供 | J08-01-100 | 咬口机 板厚 1.5mm | 台班 | 0.004 | 20.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-1 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.05 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.016 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-1 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.006 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7745 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1542 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-2 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2863 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-2 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.16 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-2 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.356 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-2 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.19 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-2 | 材料 | 乙供 | C01030302 | 镀锌钢板 1.0以下 | kg | 6.703 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-2 | 机械 | 乙供 | J08-01-065 | 剪板机 厚度×宽度 6.3mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 209.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-2 | 机械 | 乙供 | J08-01-080 | 卷板机 板厚×宽度 2mm×1600mm | 台班 | 0.002 | 207.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-2 | 机械 | 乙供 | J08-01-100 | 咬口机 板厚 1.5mm | 台班 | 0.003 | 20.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-2 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.032 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.013 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-2 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.006 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1485 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1154 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-3 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2144 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-3 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.504 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-3 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.215 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-3 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.075 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-3 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.121 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-3 | 材料 | 乙供 | C01030302 | 镀锌钢板 1.0以下 | kg | 8.933 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-3 | 机械 | 乙供 | J08-01-065 | 剪板机 厚度×宽度 6.3mm×2000mm | 台班 | 0.001 | 209.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-3 | 机械 | 乙供 | J08-01-080 | 卷板机 板厚×宽度 2mm×1600mm | 台班 | 0.001 | 207.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-3 | 机械 | 乙供 | J08-01-100 | 咬口机 板厚 1.5mm | 台班 | 0.001 | 20.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-3 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.017 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.004 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-3 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.004 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4308 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1565 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-4 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2904 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-4 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 4.042 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-4 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.215 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-4 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.135 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-4 | 材料 | 乙供 | C01030301 | 镀锌钢板 0.5以下 | kg | 4.472 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-4 | 机械 | 乙供 | J08-01-065 | 剪板机 厚度×宽度 6.3mm×2000mm | 台班 | 0.004 | 209.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-4 | 机械 | 乙供 | J08-01-087 | 折方机 板厚×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.004 | 33.611 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-4 | 机械 | 乙供 | J08-01-100 | 咬口机 板厚 1.5mm | 台班 | 0.004 | 20.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.048 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-4 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.006 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9506 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1138 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-5 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2114 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-5 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.566 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-5 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.133 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-5 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.193 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-5 | 材料 | 乙供 | C01030302 | 镀锌钢板 1.0以下 | kg | 6.703 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-5 | 机械 | 乙供 | J08-01-065 | 剪板机 厚度×宽度 6.3mm×2000mm | 台班 | 0.004 | 209.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-5 | 机械 | 乙供 | J08-01-087 | 折方机 板厚×宽度 4mm×2000mm | 台班 | 0.004 | 33.611 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-5 | 机械 | 乙供 | J08-01-100 | 咬口机 板厚 1.5mm | 台班 | 0.004 | 20.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.022 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.004 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.165 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4547 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-6 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.8444 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-6 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.089 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-6 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 2.064 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-6 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.293 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-6 | 材料 | 乙供 | C01030104 | 薄钢板 2.5mm以下 | kg | 16.956 | 5.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-6 | 机械 | 乙供 | J08-01-065 | 剪板机 厚度×宽度 6.3mm×2000mm | 台班 | 0.006 | 209.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-6 | 机械 | 乙供 | J08-01-080 | 卷板机 板厚×宽度 2mm×1600mm | 台班 | 0.006 | 207.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-6 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.05 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.396 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.006 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9975 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2575 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-7 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4782 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-7 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.16 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-7 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.375 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-7 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.19 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-7 | 材料 | 乙供 | C01030104 | 薄钢板 2.5mm以下 | kg | 16.956 | 5.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-7 | 机械 | 乙供 | J08-01-065 | 剪板机 厚度×宽度 6.3mm×2000mm | 台班 | 0.004 | 209.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-7 | 机械 | 乙供 | J08-01-080 | 卷板机 板厚×宽度 2mm×1600mm | 台班 | 0.004 | 207.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-7 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.032 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.232 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.006 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1103 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1893 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-8 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3515 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-8 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.504 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-8 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.258 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-8 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.075 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-8 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.121 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-8 | 材料 | 乙供 | C01030104 | 薄钢板 2.5mm以下 | kg | 16.956 | 5.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-8 | 机械 | 乙供 | J08-01-065 | 剪板机 厚度×宽度 6.3mm×2000mm | 台班 | 0.002 | 209.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-8 | 机械 | 乙供 | J08-01-080 | 卷板机 板厚×宽度 2mm×1600mm | 台班 | 0.002 | 207.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-8 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.017 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.178 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-8 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.004 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.132 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2863 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-9 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5317 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-9 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 4.042 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-9 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.215 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-9 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.135 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-9 | 材料 | 乙供 | C01030104 | 薄钢板 2.5mm以下 | kg | 16.956 | 5.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-9 | 机械 | 乙供 | J08-01-065 | 剪板机 厚度×宽度 6.3mm×2000mm | 台班 | 0.007 | 209.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.366 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-9 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.006 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1736 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1884 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-10 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3497 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-10 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.566 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-10 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.133 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-10 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.193 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-10 | 材料 | 乙供 | C01030104 | 薄钢板 2.5mm以下 | kg | 16.956 | 5.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-10 | 机械 | 乙供 | J08-01-065 | 剪板机 厚度×宽度 6.3mm×2000mm | 台班 | 0.006 | 209.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.205 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.006 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1249 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.57 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-11 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.0587 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-11 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.217 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-11 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.405 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-11 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.293 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-11 | 材料 | 乙供 | C01030105 | 薄钢板 4mm以下 | kg | 25.434 | 5.042 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-065 | 剪板机 厚度×宽度 6.3mm×2000mm | 台班 | 0.01 | 209.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-080 | 卷板机 板厚×宽度 2mm×1600mm | 台班 | 0.01 | 207.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.05 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.407 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.006 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9427 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2943 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-12 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5463 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-12 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.388 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-12 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.356 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-12 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.19 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-12 | 材料 | 乙供 | C01030105 | 薄钢板 4mm以下 | kg | 25.434 | 5.042 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-12 | 机械 | 乙供 | J08-01-065 | 剪板机 厚度×宽度 6.3mm×2000mm | 台班 | 0.006 | 209.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-12 | 机械 | 乙供 | J08-01-080 | 卷板机 板厚×宽度 2mm×1600mm | 台班 | 0.006 | 207.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-12 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.032 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.227 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-12 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.006 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9445 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2221 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-13 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4122 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-13 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.96 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-13 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.258 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-13 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.075 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-13 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.096 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-13 | 材料 | 乙供 | C01030105 | 薄钢板 4mm以下 | kg | 25.434 | 5.042 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-065 | 剪板机 厚度×宽度 6.3mm×2000mm | 台班 | 0.004 | 209.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-080 | 卷板机 板厚×宽度 2mm×1600mm | 台班 | 0.004 | 207.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.018 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.173 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-13 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.004 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9877 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3351 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-14 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6221 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-14 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 4.286 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-14 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.215 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-14 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.135 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-14 | 材料 | 乙供 | C01030105 | 薄钢板 4mm以下 | kg | 25.434 | 5.042 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-14 | 机械 | 乙供 | J08-01-065 | 剪板机 厚度×宽度 6.3mm×2000mm | 台班 | 0.01 | 209.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.366 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-14 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.006 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0113 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2185 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-15 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4059 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-15 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 3.935 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-15 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.133 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-15 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.193 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-15 | 材料 | 乙供 | C01030105 | 薄钢板 4mm以下 | kg | 25.434 | 5.042 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-15 | 机械 | 乙供 | J08-01-065 | 剪板机 厚度×宽度 6.3mm×2000mm | 台班 | 0.007 | 209.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.204 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.006 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9746 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0061 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-16 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0112 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-16 | 材料 | 乙供 | C15030711 | 柔性软风管 DN150 | m | 1 | 8.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1756 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0061 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-17 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0112 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-17 | 材料 | 乙供 | C15030712 | 柔性软风管 DN250 | m | 1 | 16.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3349 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0081 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-18 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.015 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-18 | 材料 | 乙供 | C15030713 | 柔性软风管 DN500 | m | 1 | 41.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8373 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0122 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-19 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0226 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-19 | 材料 | 乙供 | C15030714 | 柔性软风管 DN710 | m | 1 | 59.895 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1979 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0061 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-20 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0112 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-20 | 材料 | 乙供 | C15030711 | 柔性软风管 DN150 | m | 1 | 8.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1756 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0081 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-21 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.015 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-21 | 材料 | 乙供 | C15030712 | 柔性软风管 DN250 | m | 1 | 16.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3349 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0122 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-22 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0226 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-22 | 材料 | 乙供 | C15030713 | 柔性软风管 DN500 | m | 1 | 41.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8373 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0162 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-23 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.03 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-23 | 材料 | 乙供 | C15030714 | 柔性软风管 DN710 | m | 1 | 59.895 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1979 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0061 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-24 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0112 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-24 | 材料 | 乙供 | C15030721 | 柔性软风管阀门 DN150 | 个 | 1 | 108.829 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1766 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0081 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-25 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.015 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-25 | 材料 | 乙供 | C15030722 | 柔性软风管阀门 DN250 | 个 | 1 | 217.659 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.3532 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0141 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-26 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0263 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-26 | 材料 | 乙供 | C15030723 | 柔性软风管阀门 DN500 | 个 | 1 | 435.315 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.7063 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0182 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-27 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0337 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-27 | 材料 | 乙供 | C15030724 | 柔性软风管阀门 DN710 | 个 | 1 | 733.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.6625 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2704 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-28 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5022 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-28 | 材料 | 乙供 | C01030302 | 镀锌钢板 1.0以下 | kg | 6.715 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7921 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3531 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-29 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6558 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-29 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 18.33 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-29 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 8.32 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-29 | 材料 | 乙供 | C22040441 | 帆布 | m² | 1.15 | 9.373 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-29 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.02 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8279 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0359 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-30 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0668 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-30 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.318 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-30 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.014 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-30 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.764 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-30 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.007 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1145 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1049 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-31 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1949 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-31 | 材料 | 乙供 | C01030104 | 薄钢板 2.5mm以下 | kg | 0.18 | 5.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-31 | 材料 | 乙供 | C15010305 | 镀锌管接头 DN50 | 个 | 1 | 6.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-31 | 材料 | 乙供 | C15010705 | 镀锌管堵 DN50 | 个 | 1 | 2.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-31 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.01 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1897 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0151 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-32 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0281 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-32 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.741 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-32 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.009 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-32 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.033 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-32 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.248 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-32 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 0.003 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-32 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0009 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1017 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0589 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-33 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1094 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-33 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.167 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-33 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.028 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-33 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.102 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-33 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.632 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-33 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 0.027 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-33 | 材料 | 乙供 | C02010107 | 无缝钢管10~20号 φ89以下 | kg | 0.134 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-33 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.015 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1137 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0339 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-34 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0629 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-34 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.191 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-34 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.018 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-34 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.115 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-34 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.615 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-34 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 0.023 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-34 | 材料 | 乙供 | C02010107 | 无缝钢管10~20号 φ89以下 | kg | 0.157 | 5.642 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-34 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.008 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1168 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0375 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-35 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0697 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-35 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.398 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-35 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.1 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-35 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.044 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-35 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.468 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-35 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.006 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-35 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.023 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.102 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0265 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-36 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.049 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-36 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.385 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-36 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.049 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-36 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.037 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-36 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.531 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-36 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.004 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-36 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.015 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1015 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.031 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-37 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0573 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-37 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.44 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-37 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.089 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-37 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.052 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-37 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.422 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-37 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.029 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0109 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-38 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0203 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-38 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.519 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-38 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.023 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-38 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.018 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-38 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.414 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-38 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.016 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0976 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0517 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-39 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.096 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-39 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.43 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-39 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.043 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-39 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.071 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-39 | 材料 | 乙供 | C01030104 | 薄钢板 2.5mm以下 | kg | 0.508 | 5.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-39 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.008 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-39 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.033 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1048 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0196 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-40 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0363 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-40 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.313 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-40 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.074 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-40 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.048 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-40 | 材料 | 乙供 | C01030104 | 薄钢板 2.5mm以下 | kg | 0.649 | 5.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-40 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.005 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-40 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.024 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1091 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0254 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-41 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0471 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-41 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.468 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-41 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.025 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-41 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.04 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-41 | 材料 | 乙供 | C01030104 | 薄钢板 2.5mm以下 | kg | 0.503 | 5.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-41 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.025 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1032 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.014 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-42 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0259 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-42 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.477 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-42 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.041 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-42 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.02 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-42 | 材料 | 乙供 | C01030104 | 薄钢板 2.5mm以下 | kg | 0.515 | 5.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-42 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.017 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1051 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.023 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-43 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0427 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-43 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.276 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-43 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.019 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-43 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.07 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-43 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.512 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-43 | 材料 | 乙供 | C04030400 | 铝板 综合 | kg | 0.06 | 19.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-43 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.004 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-43 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.018 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.113 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0144 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-44 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0267 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-44 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.363 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-44 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.009 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-44 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.073 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-44 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.391 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-44 | 材料 | 乙供 | C04030400 | 铝板 综合 | kg | 0.087 | 19.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-44 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.003 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-44 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.013 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1186 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0182 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-45 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0337 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-45 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.29 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-45 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.019 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-45 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.076 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-45 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.473 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-45 | 材料 | 乙供 | C04030400 | 铝板 综合 | kg | 0.056 | 19.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-45 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.022 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1092 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0122 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-46 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0226 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-46 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.415 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-46 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.007 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-46 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.088 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-46 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.365 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-46 | 材料 | 乙供 | C04030400 | 铝板 综合 | kg | 0.076 | 19.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-46 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.013 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1177 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0391 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-47 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0728 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-47 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.257 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-47 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.004 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-47 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.004 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-47 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.857 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-47 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.004 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-47 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.024 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1159 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0175 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-48 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0327 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-48 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.228 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-48 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.003 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-48 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.001 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-48 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.856 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-48 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.002 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-48 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.054 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1127 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0755 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-49 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1402 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-49 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.579 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-49 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.218 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-49 | 材料 | 乙供 | C01030104 | 薄钢板 2.5mm以下 | kg | 0.009 | 5.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-49 | 材料 | 乙供 | C02040111 | 焊接钢管 DN20以下 | kg | 0.05 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-49 | 机械 | 乙供 | J08-01-065 | 剪板机 厚度×宽度 6.3mm×2000mm | 台班 | 0.0003 | 209.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-49 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.008 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0853 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0254 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-50 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0471 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-50 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.114 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-50 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.077 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-50 | 材料 | 乙供 | C01030104 | 薄钢板 2.5mm以下 | kg | 0.713 | 5.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-50 | 材料 | 乙供 | C15030703 | 风管调节门附件钢珠 φ10 | 个 | 9.229 | 0.097 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-50 | 机械 | 乙供 | J08-01-065 | 剪板机 厚度×宽度 6.3mm×2000mm | 台班 | 0.001 | 209.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-50 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.001 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1104 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0168 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-51 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0311 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-51 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.039 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-51 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.034 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-51 | 材料 | 乙供 | C01030104 | 薄钢板 2.5mm以下 | kg | 0.94 | 5.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-51 | 材料 | 乙供 | C15030703 | 风管调节门附件钢珠 φ10 | 个 | 4.03 | 0.097 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-51 | 机械 | 乙供 | J08-01-065 | 剪板机 厚度×宽度 6.3mm×2000mm | 台班 | 0.0003 | 209.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.112 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.017 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-52 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0315 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-52 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.189 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-52 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.023 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-52 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-52 | 材料 | 乙供 | C01030104 | 薄钢板 2.5mm以下 | kg | 0.741 | 5.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-52 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 0.002 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-52 | 机械 | 乙供 | J08-01-065 | 剪板机 厚度×宽度 6.3mm×2000mm | 台班 | 0.001 | 209.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-52 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.002 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-52 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.005 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1071 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0099 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-53 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0184 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-53 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.201 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-53 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.037 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-53 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.081 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-53 | 材料 | 乙供 | C01030104 | 薄钢板 2.5mm以下 | kg | 0.679 | 5.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-53 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 0.002 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-53 | 机械 | 乙供 | J08-01-065 | 剪板机 厚度×宽度 6.3mm×2000mm | 台班 | 0.0003 | 209.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-53 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.003 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.101 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1955 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-54 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3632 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-54 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 1.06 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-54 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.138 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-54 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.02 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2799 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1287 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-55 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2391 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-55 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.546 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0823 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1749 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-56 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.325 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-56 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.773 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.112 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2196 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-57 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4077 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-57 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 1.281 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1856 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0004 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-58 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0007 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-58 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.002 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0003 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0005 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-59 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0011 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-59 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.003 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0004 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-60 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0007 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-60 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.003 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0005 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-61 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0011 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-61 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.003 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0004 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-62 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0007 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-62 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.001 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0001 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0004 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-63 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0007 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-63 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.0014 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0002 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0005 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-64 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0011 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-64 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.002 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0003 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0007 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-65 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0014 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-65 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.008 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0012 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0003 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-66 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0007 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-66 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.008 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0012 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1271 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-67 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2361 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-67 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.025 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-67 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.134 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-67 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0mm以下 | kg | 0.505 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-67 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.398 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-67 | 材料 | 乙供 | C01030104 | 薄钢板 2.5mm以下 | kg | 0.044 | 5.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-67 | 材料 | 乙供 | C02040111 | 焊接钢管 DN20以下 | kg | 0.035 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-67 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.008 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-67 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.153 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-67 | 材料 | 乙供 | C13030301 | 铝制蝶形螺母 M12 | 个 | 1.184 | 0.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-67 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.034 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1471 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1139 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-68 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1688 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-68 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.022 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-68 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.096 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-68 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0mm以下 | kg | 0.626 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-68 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.346 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-68 | 材料 | 乙供 | C01030104 | 薄钢板 2.5mm以下 | kg | 0.031 | 5.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-68 | 材料 | 乙供 | C02040111 | 焊接钢管 DN20以下 | kg | 0.021 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-68 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.007 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-68 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.093 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-68 | 材料 | 乙供 | C13030301 | 铝制蝶形螺母 M12 | 个 | 0.721 | 0.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-68 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.027 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1368 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1092 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-69 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2028 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-69 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 1.114 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-69 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.014 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0611 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-70 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1136 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-70 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 1.123 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-70 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.007 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1197 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0888 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-71 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1649 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-71 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 1.082 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-71 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.014 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1166 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0426 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-72 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0791 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-72 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 1.099 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-72 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.006 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.117 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0589 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-73 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1094 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-73 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.162 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-73 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.899 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-73 | 材料 | 乙供 | C01030104 | 薄钢板 2.5mm以下 | kg | 0.011 | 5.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-73 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.008 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-73 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.002 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1128 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.045 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-74 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0836 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-74 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.207 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-74 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.859 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-74 | 材料 | 乙供 | C01030104 | 薄钢板 2.5mm以下 | kg | 0.009 | 5.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-74 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.006 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-74 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.004 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1125 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.088 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-75 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1634 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-75 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.177 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-75 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.04 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-75 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0mm以下 | kg | 0.409 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-75 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.385 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-75 | 材料 | 乙供 | C01030104 | 薄钢板 2.5mm以下 | kg | 0.077 | 5.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-75 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.01 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-75 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.088 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-75 | 材料 | 乙供 | C15030703 | 风管调节门附件钢珠 φ10 | 个 | 0.426 | 0.097 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1289 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0718 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-76 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1335 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-76 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.138 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-76 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.023 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-76 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.894 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-76 | 材料 | 乙供 | C01030104 | 薄钢板 2.5mm以下 | kg | 0.044 | 5.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-76 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.007 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-76 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.051 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-76 | 材料 | 乙供 | C15030703 | 风管调节门附件钢珠 φ10 | 个 | 0.246 | 0.097 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1242 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0487 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-77 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0904 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-77 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 1.024 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-77 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.008 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-77 | 材料 | 乙供 | C13050801 | 镀锌铁铆钉 | kg | 0.012 | 7.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-77 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.003 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1107 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.029 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-78 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.054 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-78 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 1.066 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-78 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.004 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-78 | 材料 | 乙供 | C13050801 | 镀锌铁铆钉 | kg | 0.009 | 7.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-78 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.001 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1142 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.026 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-79 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0484 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-79 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.305 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-79 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0mm以下 | kg | 0.329 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-79 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.441 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-79 | 材料 | 乙供 | C11060101 | 门窗铰链 75mm | 个 | 0.097 | 4.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-79 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.004 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-79 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.085 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-79 | 材料 | 乙供 | C13050801 | 镀锌铁铆钉 | kg | 0.002 | 7.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-79 | 材料 | 乙供 | C14020701 | 钢板网 综合 | m² | 0.015 | 12.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-79 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.008 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1363 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0328 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-80 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0608 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-80 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.77 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-80 | 材料 | 乙供 | C13050801 | 镀锌铁铆钉 | kg | 0.01 | 7.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-80 | 材料 | 乙供 | C14020701 | 钢板网 综合 | m² | 0.04 | 12.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0925 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0343 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-81 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0637 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-81 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 1.29 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-81 | 材料 | 乙供 | C13050801 | 镀锌铁铆钉 | kg | 0.02 | 7.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-81 | 材料 | 乙供 | C14020701 | 钢板网 综合 | m² | 0.06 | 12.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1537 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0395 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-82 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0734 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-82 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 1.83 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-82 | 材料 | 乙供 | C13050801 | 镀锌铁铆钉 | kg | 0.02 | 7.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-82 | 材料 | 乙供 | C14020701 | 钢板网 综合 | m² | 0.1 | 12.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2204 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0395 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-83 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0734 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-83 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 2.61 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-83 | 材料 | 乙供 | C13050801 | 镀锌铁铆钉 | kg | 0.02 | 7.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-83 | 材料 | 乙供 | C14020701 | 钢板网 综合 | m² | 0.16 | 12.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3174 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0226 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-84 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.042 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-84 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.208 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-84 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.142 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-84 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.007 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-84 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0mm以下 | kg | 0.518 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-84 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.212 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-84 | 材料 | 乙供 | C01030104 | 薄钢板 2.5mm以下 | kg | 0.013 | 5.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-84 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.001 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-84 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.052 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-84 | 材料 | 乙供 | C13050801 | 镀锌铁铆钉 | kg | 0.003 | 7.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-84 | 材料 | 乙供 | C15030703 | 风管调节门附件钢珠 φ10 | 个 | 0.058 | 0.097 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-84 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.001 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-84 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.031 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1217 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-85 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0866 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-85 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1608 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-85 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.201 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-85 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.068 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-85 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 1.027 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-85 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.001 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-85 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.023 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-85 | 材料 | 乙供 | C13050801 | 镀锌铁铆钉 | kg | 0.001 | 7.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-85 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.009 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-85 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0001 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1395 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-86 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0637 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-86 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1184 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-86 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.197 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-86 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.066 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-86 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.029 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-86 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 1.021 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-86 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.001 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-86 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.019 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-86 | 材料 | 乙供 | C13050801 | 镀锌铁铆钉 | kg | 0.002 | 7.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-86 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.009 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-86 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0001 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1398 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-87 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0854 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-87 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1587 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-87 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.328 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-87 | 材料 | 乙供 | C01020600 | 方钢 综合 | kg | 0.065 | 4.973 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-87 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.111 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-87 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.744 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-87 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.001 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-87 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.059 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-87 | 材料 | 乙供 | C13050801 | 镀锌铁铆钉 | kg | 0.001 | 7.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-87 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0001 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1392 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-88 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.06 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-88 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1113 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-88 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.29 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-88 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.077 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-88 | 材料 | 乙供 | C01020600 | 方钢 综合 | kg | 0.02 | 4.973 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-88 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.034 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-88 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.86 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-88 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.001 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-88 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.07 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-88 | 材料 | 乙供 | C13050801 | 镀锌铁铆钉 | kg | 0.003 | 7.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-88 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0001 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1441 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-89 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0957 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-89 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1777 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-89 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.153 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-89 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.052 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-89 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.168 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-89 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.931 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-89 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.001 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-89 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.018 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-89 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.009 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-89 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0001 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-89 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1372 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-90 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0315 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-90 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0585 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-90 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.164 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-90 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0mm以下 | kg | 0.897 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-90 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.072 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-90 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.004 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-90 | 材料 | 乙供 | C14020701 | 钢板网 综合 | m² | 0.023 | 12.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-90 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.002 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-90 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0001 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-90 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1243 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-91 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0146 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-91 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.027 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-91 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.011 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-91 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0mm以下 | kg | 0.884 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-91 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.142 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-91 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.003 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-91 | 材料 | 乙供 | C14020701 | 钢板网 综合 | m² | 0.025 | 12.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-91 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.0013 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-91 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0001 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1159 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-92 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0426 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-92 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0791 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-92 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.175 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-92 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0mm以下 | kg | 0.673 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-92 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.223 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-92 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.004 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-92 | 材料 | 乙供 | C14020701 | 钢板网 综合 | m² | 0.019 | 12.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-92 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.002 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-92 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0001 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-92 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1167 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-93 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0212 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-93 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0394 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-93 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.123 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-93 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0mm以下 | kg | 0.719 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-93 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.228 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-93 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.003 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-93 | 材料 | 乙供 | C14020701 | 钢板网 综合 | m² | 0.021 | 12.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-93 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.001 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-93 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0001 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-93 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1174 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-94 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1408 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-94 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2616 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-94 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.422 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-94 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.013 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-94 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.631 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-94 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.01 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-94 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.111 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-95 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.097 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-95 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1803 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-95 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.336 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-95 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.006 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-95 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.745 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-95 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.005 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1135 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-96 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0434 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-96 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0806 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-96 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.809 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-96 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.144 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-96 | 材料 | 乙供 | C14020701 | 钢板网 综合 | m² | 0.264 | 12.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-96 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.02 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-96 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.168 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-97 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0184 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-97 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0341 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-97 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.728 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-97 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.097 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-97 | 材料 | 乙供 | C14020701 | 钢板网 综合 | m² | 0.354 | 12.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-97 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.01 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-97 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1749 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-98 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1309 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-98 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2432 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-98 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.005 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-98 | 材料 | 乙供 | C01030302 | 镀锌钢板 1.0以下 | kg | 0.606 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-98 | 材料 | 乙供 | C01030303 | 镀锌钢板 1.5以下 | kg | 0.424 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-98 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.014 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-98 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.04 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-98 | 材料 | 乙供 | C13050801 | 镀锌铁铆钉 | kg | 0.003 | 7.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-98 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1306 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-99 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0734 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-99 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1364 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-99 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.01 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-99 | 材料 | 乙供 | C01030302 | 镀锌钢板 1.0以下 | kg | 0.727 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-99 | 材料 | 乙供 | C01030303 | 镀锌钢板 1.5以下 | kg | 0.277 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-99 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.007 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-99 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.025 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-99 | 材料 | 乙供 | C13050801 | 镀锌铁铆钉 | kg | 0.002 | 7.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-99 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1245 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-100 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1066 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-100 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1979 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-100 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.036 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-100 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.002 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-100 | 材料 | 乙供 | C01030104 | 薄钢板 2.5mm以下 | kg | 0.007 | 5.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-100 | 材料 | 乙供 | C01030302 | 镀锌钢板 1.0以下 | kg | 0.414 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-100 | 材料 | 乙供 | C01030303 | 镀锌钢板 1.5以下 | kg | 0.648 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-100 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.014 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-100 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.028 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-100 | 材料 | 乙供 | C13050801 | 镀锌铁铆钉 | kg | 0.002 | 7.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1366 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-101 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.051 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-101 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0948 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-101 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.031 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-101 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.006 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-101 | 材料 | 乙供 | C01030104 | 薄钢板 2.5mm以下 | kg | 0.002 | 5.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-101 | 材料 | 乙供 | C01030302 | 镀锌钢板 1.0以下 | kg | 0.474 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-101 | 材料 | 乙供 | C01030303 | 镀锌钢板 1.5以下 | kg | 0.577 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-101 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.006 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-101 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.017 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-101 | 材料 | 乙供 | C13050801 | 镀锌铁铆钉 | kg | 0.002 | 7.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1317 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1021 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-102 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1896 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-102 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.036 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-102 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.0026 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-102 | 材料 | 乙供 | C01030302 | 镀锌钢板 1.0以下 | kg | 0.4351 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-102 | 材料 | 乙供 | C01030303 | 镀锌钢板 1.5以下 | kg | 0.6342 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-102 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.014 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-102 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.0233 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-102 | 材料 | 乙供 | C13050801 | 镀锌铁铆钉 | kg | 0.002 | 7.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1361 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-103 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0489 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-103 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0908 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-103 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.0394 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-103 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.0083 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-103 | 材料 | 乙供 | C01030302 | 镀锌钢板 1.0以下 | kg | 0.4687 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-103 | 材料 | 乙供 | C01030303 | 镀锌钢板 1.5以下 | kg | 0.5579 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-103 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.0056 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-103 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.0214 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-103 | 材料 | 乙供 | C13050801 | 镀锌铁铆钉 | kg | 0.0011 | 7.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-103 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1301 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-104 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4993 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-104 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.9272 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-104 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 17.52 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-104 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 4.66 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-104 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 25.86 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-104 | 材料 | 乙供 | C14020701 | 钢板网 综合 | m² | 1.41 | 12.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-104 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.54 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-104 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.2334 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-105 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3859 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-105 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.7166 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-105 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 8.16 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-105 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 3.49 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-105 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 21.51 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-105 | 材料 | 乙供 | C14020701 | 钢板网 综合 | m² | 1.41 | 12.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-105 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.33 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-105 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.7552 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-106 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3104 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-106 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5763 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-106 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 6.44 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-106 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 3.41 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-106 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 21 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-106 | 材料 | 乙供 | C14020701 | 钢板网 综合 | m² | 1.41 | 12.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-106 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.26 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-106 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.5279 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-107 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2847 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-107 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.3857 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-107 | 材料 | 乙供 | C01030302 | 镀锌钢板 1.0以下 | kg | 4.44 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-107 | 材料 | 乙供 | C01030304 | 镀锌钢板 2.5以下 | kg | 7.07 | 5.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-107 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3564 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-108 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.031 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-108 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0573 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-108 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.61 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-108 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.124 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-108 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0803 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-109 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0395 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-109 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0734 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-109 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.8 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-109 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.124 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-109 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0998 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-110 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.077 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-110 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1431 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-110 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 1.13 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-110 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.165 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-110 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1395 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-111 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0258 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-111 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.048 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-111 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.12 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-111 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.182 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-111 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0386 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0328 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0608 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-112 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.18 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-112 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.182 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-112 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0448 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-113 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0412 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-113 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0764 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-113 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.22 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-113 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.182 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-113 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0489 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0908 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1686 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-114 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.237 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-114 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0343 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-115 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1064 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-115 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1986 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-115 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.284 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-115 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0412 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-116 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0807 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-116 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1499 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-116 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.273 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-116 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0396 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-117 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1339 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-117 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2474 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-117 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.273 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-117 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0396 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-118 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0343 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-118 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0637 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-118 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.095 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-118 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0138 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-119 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0424 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-119 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0788 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-119 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.095 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-119 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0138 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-120 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0626 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-120 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1162 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-120 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.095 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-120 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0138 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-121 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0302 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-121 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0563 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-121 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.071 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-121 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0103 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-122 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0586 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-122 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1087 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-122 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.095 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-122 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0138 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-123 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0748 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-123 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1387 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-123 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.095 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-123 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0138 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-124 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0485 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-124 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.09 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-124 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.142 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-124 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0206 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-125 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0525 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-125 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0974 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-125 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.142 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-125 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0206 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-126 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0525 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-126 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0974 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-126 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.364 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-126 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0527 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-127 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0606 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-127 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1125 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-127 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.02 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-127 | 材料 | 乙供 | C13020200 | 镀锌半圆头螺栓 综合 | 套 | 0.078 | 0.636 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-127 | 材料 | 乙供 | C13050801 | 镀锌铁铆钉 | kg | 0.02 | 7.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-127 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-128 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0222 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-128 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0412 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-128 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.124 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-128 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.018 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-129 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0284 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-129 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0525 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-129 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.124 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-129 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.018 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-130 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0565 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-130 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1049 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-130 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.21 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-130 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.446 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-130 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0861 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-131 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.084 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-131 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1559 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-131 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.31 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-131 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.528 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-131 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1082 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-132 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1457 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-132 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2706 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-132 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.41 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-132 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.705 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-132 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1441 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-133 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1545 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-133 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2867 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-133 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.51 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-133 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.918 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-133 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1852 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-134 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0291 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-134 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0542 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-134 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.211 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-134 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.139 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-134 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.827 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-134 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.0013 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-134 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0019 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-134 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1218 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-135 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0118 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-135 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0222 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-135 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.143 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-135 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.088 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-135 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.02 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-135 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.961 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-135 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.0005 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-135 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0009 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-135 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.126 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-136 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.007 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-136 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0132 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-136 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.107 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-136 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.084 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-136 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.022 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-136 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 1.015 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-136 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.0002 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-136 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0008 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-136 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1281 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-137 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0205 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-137 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0379 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-137 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.064 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-137 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.148 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-137 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.988 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-137 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.0013 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-137 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.004 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-137 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1256 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-138 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0128 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-138 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0236 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-138 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.054 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-138 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.106 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-138 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 1.058 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-138 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.0005 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-138 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.003 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-138 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1277 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-139 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0105 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-139 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0193 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-139 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.042 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-139 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.05 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-139 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 1.146 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-139 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.0002 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-139 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0008 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-139 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1301 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-140 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0148 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-140 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0272 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-140 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.073 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-140 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.26 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-140 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.757 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-140 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.0014 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-140 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0001 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-140 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1135 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-141 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.006 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-141 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.011 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-141 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.179 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-141 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.071 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-141 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.01 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-141 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.847 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-141 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.0004 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-141 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0001 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-141 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1148 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-142 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0059 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-142 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0107 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-142 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.166 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-142 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.078 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-142 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.018 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-142 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.846 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-142 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0001 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-142 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1149 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-143 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0278 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-143 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0519 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-143 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.2112 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-143 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.1223 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-143 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.876 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-143 | 材料 | 乙供 | C02040111 | 焊接钢管 DN20以下 | kg | 0.012 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-143 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.003 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-143 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0004 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-143 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1264 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-144 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.014 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-144 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0257 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-144 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.1812 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-144 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.0713 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-144 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.06 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-144 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.931 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-144 | 材料 | 乙供 | C02040111 | 焊接钢管 DN20以下 | kg | 0.003 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-144 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.0011 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-144 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0004 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-144 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1289 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-145 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0086 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-145 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.016 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-145 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.432 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-145 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.608 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-145 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.001 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-145 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.101 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-146 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1776 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-146 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3298 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-146 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 1.78 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-146 | 材料 | 乙供 | C01030302 | 镀锌钢板 1.0以下 | kg | 8.364 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-146 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1686 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-147 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0118 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-147 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0219 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-147 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 1.04 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-147 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.004 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-147 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0999 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-148 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0056 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-148 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0103 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-148 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.791 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-148 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.248 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-148 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.0012 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-148 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0024 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-148 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1012 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-149 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.218 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-149 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4048 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-149 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 5.24 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-149 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.87 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-149 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.27 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-149 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 1.683 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-149 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.17 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-149 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8649 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-150 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2805 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-150 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5209 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-150 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 6.95 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-150 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.96 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-150 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.48 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-150 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 1.91 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-150 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.21 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-150 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0935 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-151 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1457 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-151 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2706 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-151 | 材料 | 乙供 | C03030301 | 铸铁垫板 | kg | 3.9 | 4.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-151 | 材料 | 乙供 | C09030111 | 碎石混凝土 C15-20 | m³ | 0.01 | 389.381 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-151 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3907 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-152 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5798 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-152 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.0767 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-152 | 材料 | 乙供 | C03030301 | 铸铁垫板 | kg | 3.9 | 4.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-152 | 材料 | 乙供 | C09030111 | 碎石混凝土 C15-20 | m³ | 0.03 | 389.381 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-152 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5464 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-153 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2779 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-153 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.373 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-153 | 材料 | 乙供 | C03030301 | 铸铁垫板 | kg | 5.2 | 4.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-153 | 材料 | 乙供 | C09030111 | 碎石混凝土 C15-20 | m³ | 0.03 | 389.381 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-153 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6507 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-154 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.6742 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-154 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 4.9664 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-154 | 材料 | 乙供 | C03030301 | 铸铁垫板 | kg | 21.6 | 4.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-154 | 材料 | 乙供 | C09030111 | 碎石混凝土 C15-20 | m³ | 0.03 | 389.381 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-154 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9659 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-155 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2574 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-155 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4779 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-155 | 材料 | 乙供 | C09030111 | 碎石混凝土 C15-20 | m³ | 0.01 | 389.381 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-155 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0779 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-156 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3721 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-156 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6911 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-156 | 材料 | 乙供 | C09030111 | 碎石混凝土 C15-20 | m³ | 0.01 | 389.381 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-156 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0779 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-157 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2144 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-157 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.2553 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-157 | 材料 | 乙供 | C09030111 | 碎石混凝土 C15-20 | m³ | 0.03 | 389.381 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-157 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2336 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-158 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1749 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-158 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.325 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-158 | 材料 | 乙供 | C03030301 | 铸铁垫板 | kg | 3.9 | 4.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-158 | 材料 | 乙供 | C09030111 | 碎石混凝土 C15-20 | m³ | 0.01 | 389.381 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-158 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3907 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-159 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2126 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-159 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.395 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-159 | 材料 | 乙供 | C03030301 | 铸铁垫板 | kg | 3.9 | 4.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-159 | 材料 | 乙供 | C09030111 | 碎石混凝土 C15-20 | m³ | 0.02 | 389.381 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-159 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4685 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-160 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2676 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-160 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.497 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-160 | 材料 | 乙供 | C03030301 | 铸铁垫板 | kg | 3.9 | 4.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-160 | 材料 | 乙供 | C09030111 | 碎石混凝土 C15-20 | m³ | 0.03 | 389.381 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-160 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5464 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-161 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3328 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-161 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 4.3322 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-162 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1139 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-162 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.5991 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-163 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5427 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-163 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.2663 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-164 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3788 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-164 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.7256 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-165 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1852 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-165 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3441 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-165 | 材料 | 乙供 | C13010102 | 精制蝶形六角螺栓 | kg | 0.54 | 8.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-165 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.087 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-166 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.8851 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-166 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 5.3579 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-167 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.3328 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-167 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 6.1895 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-168 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.6636 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-168 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 12.3754 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-169 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1731 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-169 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3215 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-169 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 17.72 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-169 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 1.24 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-169 | 材料 | 乙供 | C01030102 | 薄钢板 1.5mm以下 | kg | 0.79 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-169 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.25 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-169 | 材料 | 乙供 | C13030111 | 精制六角螺母 M6~10 | 个 | 4 | 0.104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-169 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.1 | 15.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-169 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.1307 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-169 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-169 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9704 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-170 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2126 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-170 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.395 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-170 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.1 | 15.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-170 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.1307 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-170 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.033 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-171 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0035 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-171 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0064 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-172 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0833 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-172 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.0117 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-172 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0mm以下 | kg | 0.039 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-172 | 材料 | 乙供 | C01030811 | 不锈钢板 8以下 | kg | 16.956 | 17.784 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-172 | 材料 | 乙供 | C12011800 | 不锈钢电焊条 综合 | kg | 0.823 | 31.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-172 | 机械 | 乙供 | J08-01-065 | 剪板机 厚度×宽度 6.3mm×2000mm | 台班 | 0.149 | 209.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-172 | 机械 | 乙供 | J08-01-080 | 卷板机 板厚×宽度 2mm×1600mm | 台班 | 0.149 | 207.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-172 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.683 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-172 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.5519 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-173 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8014 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-173 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.4882 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-173 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0mm以下 | kg | 0.039 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-173 | 材料 | 乙供 | C01030811 | 不锈钢板 8以下 | kg | 16.956 | 17.784 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-173 | 材料 | 乙供 | C12011800 | 不锈钢电焊条 综合 | kg | 0.673 | 31.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-173 | 机械 | 乙供 | J08-01-065 | 剪板机 厚度×宽度 6.3mm×2000mm | 台班 | 0.096 | 209.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-173 | 机械 | 乙供 | J08-01-080 | 卷板机 板厚×宽度 2mm×1600mm | 台班 | 0.096 | 207.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-173 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.562 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-173 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.4577 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-174 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.577 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-174 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.0714 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-174 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0mm以下 | kg | 0.039 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-174 | 材料 | 乙供 | C01030811 | 不锈钢板 8以下 | kg | 16.956 | 17.784 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-174 | 材料 | 乙供 | C12011800 | 不锈钢电焊条 综合 | kg | 0.612 | 31.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-174 | 机械 | 乙供 | J08-01-065 | 剪板机 厚度×宽度 6.3mm×2000mm | 台班 | 0.068 | 209.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-174 | 机械 | 乙供 | J08-01-080 | 卷板机 板厚×宽度 2mm×1600mm | 台班 | 0.068 | 207.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-174 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.484 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-174 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.4194 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-175 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4947 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-175 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.9186 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-175 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0mm以下 | kg | 0.059 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-175 | 材料 | 乙供 | C01030811 | 不锈钢板 8以下 | kg | 25.434 | 17.784 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-175 | 材料 | 乙供 | C12011800 | 不锈钢电焊条 综合 | kg | 1.102 | 31.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-175 | 机械 | 乙供 | J08-01-065 | 剪板机 厚度×宽度 6.3mm×2000mm | 台班 | 0.055 | 209.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-175 | 机械 | 乙供 | J08-01-080 | 卷板机 板厚×宽度 2mm×1600mm | 台班 | 0.055 | 207.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-175 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.504 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-175 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.7446 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-176 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3929 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-176 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.7296 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-176 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0mm以下 | kg | 0.059 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-176 | 材料 | 乙供 | C01030811 | 不锈钢板 8以下 | kg | 25.434 | 17.784 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-176 | 材料 | 乙供 | C12011800 | 不锈钢电焊条 综合 | kg | 1.025 | 31.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-176 | 机械 | 乙供 | J08-01-065 | 剪板机 厚度×宽度 6.3mm×2000mm | 台班 | 0.03 | 209.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-176 | 机械 | 乙供 | J08-01-080 | 卷板机 板厚×宽度 2mm×1600mm | 台班 | 0.03 | 207.219 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-176 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.308 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-176 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.6963 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-177 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2088 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-177 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.388 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-177 | 材料 | 乙供 | C01030811 | 不锈钢板 8以下 | kg | 0.821 | 17.784 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-177 | 材料 | 乙供 | C12011800 | 不锈钢电焊条 综合 | kg | 0.014 | 31.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-177 | 材料 | 乙供 | C14020201 | 不锈钢丝网 φ1×10×10 | m² | 0.222 | 56.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-177 | 机械 | 乙供 | J08-01-065 | 剪板机 厚度×宽度 6.3mm×2000mm | 台班 | 0.014 | 209.403 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-177 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.014 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-177 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5536 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-178 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0468 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-178 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0869 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-178 | 材料 | 乙供 | C01030811 | 不锈钢板 8以下 | kg | 2.35 | 17.784 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-178 | 材料 | 乙供 | C12011800 | 不锈钢电焊条 综合 | kg | 0.063 | 31.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-178 | 材料 | 乙供 | C12021800 | 不锈钢氩弧焊丝 综合 | kg | 0.027 | 37.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-178 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.033 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-178 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.063 | 12.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-178 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.041 | 104.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-178 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.032 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-178 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9166 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-179 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0171 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-179 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0319 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-179 | 材料 | 乙供 | C01030811 | 不锈钢板 8以下 | kg | 2.438 | 17.784 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-179 | 材料 | 乙供 | C12011800 | 不锈钢电焊条 综合 | kg | 0.031 | 31.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-179 | 材料 | 乙供 | C12021800 | 不锈钢氩弧焊丝 综合 | kg | 0.018 | 37.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-179 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.023 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-179 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.033 | 12.451 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-179 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.016 | 104.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-179 | 机械 | 乙供 | J10-01-018 | 等离子切割机 电流 400A | 台班 | 0.01 | 237.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-179 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.012 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-179 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.912 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-180 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0135 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-180 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0251 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-180 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.63 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-180 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.205 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-180 | 材料 | 乙供 | C01020531 | 不锈钢扁钢 60以下 | kg | 0.205 | 21.26 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-180 | 材料 | 乙供 | C12011800 | 不锈钢电焊条 综合 | kg | 0.004 | 31.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-180 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.008 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-180 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.06 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-180 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.021 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-180 | 机械 | 乙供 | J10-01-040 | 逆变多功能焊机 D7-500 | 台班 | 0.003 | 155.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-180 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1832 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-181 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1626 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-181 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.302 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-181 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.862 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-181 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.413 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-181 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.293 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-181 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.017 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-181 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.4252 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-181 | 材料 | 乙供 | C18090201 | 玻璃钢风管 1.5~4mm | m² | 1.032 | 44.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-181 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.029 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-181 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0104 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-181 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.05 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-181 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0064 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-181 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.148 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-182 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0848 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-182 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1577 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-182 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 1.264 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-182 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.142 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-182 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.19 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-182 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.014 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-182 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.3588 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-182 | 材料 | 乙供 | C18090201 | 玻璃钢风管 1.5~4mm | m² | 1.032 | 44.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-182 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.039 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-182 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0139 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-182 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.013 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-182 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0052 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-182 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1412 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-183 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0634 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-183 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1178 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-183 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 1.402 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-183 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.086 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-183 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.075 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-183 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.121 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-183 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.006 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-183 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.4271 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-183 | 材料 | 乙供 | C18090201 | 玻璃钢风管 1.5~4mm | m² | 1.032 | 44.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-183 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.041 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-183 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0148 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-183 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.007 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-183 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.002 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-183 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1587 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-184 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.105 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-184 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1949 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-184 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 1.617 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-184 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.086 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-184 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.135 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-184 | 材料 | 乙供 | C18090201 | 玻璃钢风管 1.5~4mm | m² | 1.032 | 44.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-184 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.02 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-184 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1037 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-185 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0627 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-185 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1163 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-185 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 1.426 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-185 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.053 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-185 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.193 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-185 | 材料 | 乙供 | C18090201 | 玻璃钢风管 1.5~4mm | m² | 1.032 | 44.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-185 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.009 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-185 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0874 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-186 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2113 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-186 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3924 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-186 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.862 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-186 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.413 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-186 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.293 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-186 | 材料 | 乙供 | C18090202 | 玻璃钢风管 4以上 | m² | 1.032 | 66.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-186 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.05 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-186 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0064 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-186 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5332 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-187 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1106 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-187 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2051 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-187 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 1.264 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-187 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.142 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-187 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.19 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-187 | 材料 | 乙供 | C18090202 | 玻璃钢风管 4以上 | m² | 1.032 | 66.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-187 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.013 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-187 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0052 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-187 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5344 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-188 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0825 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-188 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1532 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-188 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 1.635 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-188 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.086 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-188 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.075 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-188 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.121 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-188 | 材料 | 乙供 | C18090202 | 玻璃钢风管 4以上 | m² | 1.032 | 66.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-188 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.007 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-188 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.002 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-188 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5649 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-189 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1047 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-189 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1944 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-189 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 1.804 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-189 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.371 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-189 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.012 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-189 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 0.49 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-189 | 材料 | 乙供 | C18090202 | 玻璃钢风管 4以上 | m² | 1.032 | 66.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-189 | 机械 | 乙供 | J08-01-104 | 法兰卷圆机 L40x4 | 台班 | 0.002 | 35.491 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-189 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.001 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-189 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6389 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-190 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2536 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-190 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 1.617 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-190 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.086 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-190 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.135 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-190 | 材料 | 乙供 | C18090202 | 玻璃钢风管 4以上 | m² | 1.032 | 66.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-190 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.02 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-190 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5575 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-191 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0815 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-191 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1513 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-191 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 1.426 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-191 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.053 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-191 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.193 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-191 | 材料 | 乙供 | C18090202 | 玻璃钢风管 4以上 | m² | 1.032 | 66.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-191 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.009 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-191 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5412 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-192 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0086 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-192 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.016 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-192 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.0481 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-192 | 材料 | 乙供 | C18090102 | 玻璃钢管道部件 | 个 | 1 | 4.181 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-192 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0906 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-193 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0035 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-193 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0065 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-193 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.023 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-193 | 材料 | 乙供 | C18090102 | 玻璃钢管道部件 | 个 | 1 | 4.181 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-193 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.087 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-194 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.006 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-194 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0111 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-194 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.0323 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-194 | 材料 | 乙供 | C18090102 | 玻璃钢管道部件 | 个 | 1 | 4.181 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-194 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0883 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-195 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0037 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-195 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0069 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-195 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.0181 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-195 | 材料 | 乙供 | C18090102 | 玻璃钢管道部件 | 个 | 1 | 4.181 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-195 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0862 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-196 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0044 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-196 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.008 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-196 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.0407 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-196 | 材料 | 乙供 | C18090102 | 玻璃钢管道部件 | 个 | 1 | 4.181 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-196 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0895 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-197 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0018 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-197 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0033 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-197 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.0218 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-197 | 材料 | 乙供 | C18090102 | 玻璃钢管道部件 | 个 | 1 | 4.181 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-197 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0868 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-198 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0188 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-198 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.035 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-198 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.839 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-198 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.542 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-198 | 材料 | 乙供 | C01030303 | 镀锌钢板 1.5以下 | kg | 0.071 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-198 | 材料 | 乙供 | C08030601 | 复合型板材 | m² | 1.16 | 119.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-198 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.2 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-198 | 机械 | 乙供 | J08-01-062 | 开槽机 | 台班 | 0.013 | 268.082 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-198 | 机械 | 乙供 | J08-01-101 | 封口机 | 台班 | 0.015 | 42.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-198 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.006 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-198 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9098 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-199 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0177 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-199 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.033 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-199 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 1.187 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-199 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.612 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-199 | 材料 | 乙供 | C01030303 | 镀锌钢板 1.5以下 | kg | 0.071 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-199 | 材料 | 乙供 | C08030601 | 复合型板材 | m² | 1.16 | 119.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-199 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.15 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-199 | 机械 | 乙供 | J08-01-062 | 开槽机 | 台班 | 0.016 | 268.082 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-199 | 机械 | 乙供 | J08-01-101 | 封口机 | 台班 | 0.013 | 42.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-199 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.004 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-199 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9486 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-200 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0168 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-200 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0311 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-200 | 材料 | 乙供 | C01020303 | 等边角钢 边长63以下 | kg | 0.473 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-200 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.43 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-200 | 材料 | 乙供 | C01030303 | 镀锌钢板 1.5以下 | kg | 0.126 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-200 | 材料 | 乙供 | C08030601 | 复合型板材 | m² | 1.16 | 119.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-200 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.15 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-200 | 材料 | 乙供 | C13030111 | 精制六角螺母 M6~10 | 个 | 2.31 | 0.104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-200 | 机械 | 乙供 | J08-01-062 | 开槽机 | 台班 | 0.016 | 268.082 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-200 | 机械 | 乙供 | J08-01-101 | 封口机 | 台班 | 0.012 | 42.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-200 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.004 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-200 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8742 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-201 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.025 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-201 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0465 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-201 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.664 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-201 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.488 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-201 | 材料 | 乙供 | C08030601 | 复合型板材 | m² | 1.16 | 119.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-201 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.2 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-201 | 机械 | 乙供 | J08-01-062 | 开槽机 | 台班 | 0.018 | 268.082 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-201 | 机械 | 乙供 | J08-01-101 | 封口机 | 台班 | 0.028 | 42.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-201 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.006 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-201 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8837 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-202 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0155 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-202 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.029 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-202 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.477 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-202 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.275 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-202 | 材料 | 乙供 | C08030601 | 复合型板材 | m² | 1.16 | 119.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-202 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.2 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-202 | 机械 | 乙供 | J08-01-062 | 开槽机 | 台班 | 0.012 | 268.082 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-202 | 机械 | 乙供 | J08-01-101 | 封口机 | 台班 | 0.02 | 42.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-202 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.006 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-202 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8447 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-203 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.015 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-203 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0277 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-203 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.378 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-203 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.538 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-203 | 材料 | 乙供 | C08030601 | 复合型板材 | m² | 1.16 | 119.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-203 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.15 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-203 | 机械 | 乙供 | J08-01-062 | 开槽机 | 台班 | 0.013 | 268.082 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-203 | 机械 | 乙供 | J08-01-101 | 封口机 | 台班 | 0.013 | 42.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-203 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.004 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT16-203 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8579 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4391 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-1 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6587 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-1 | 材料 | 乙供 | C02040111 | 焊接钢管 DN20以下 | kg | 5.67 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-1 | 材料 | 乙供 | C02040113 | 焊接钢管 DN32 | kg | 2.86 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-1 | 材料 | 乙供 | C05020202 | 截止阀 J11T-16 DN20 | 只 | 3.03 | 31.469 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-1 | 材料 | 乙供 | C05020204 | 截止阀 J11T-16 DN32 | 只 | 1.01 | 60.584 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-1 | 材料 | 乙供 | C05040102 | 安全阀 A27W-10 DN20 | 只 | 1 | 30.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-1 | 材料 | 乙供 | C05090102 | 减压阀 Y13D-10 DN20以下 | 只 | 1 | 175.646 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-1 | 材料 | 乙供 | C06070107 | 弹簧压力表 1.6MPa | 只 | 2 | 39.988 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-1 | 材料 | 乙供 | C06071201 | 仪表加工件 | 套 | 2 | 11.483 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-1 | 材料 | 乙供 | C15010101 | 镀锌弯头 DN20以下 | 个 | 4.04 | 1.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-1 | 材料 | 乙供 | C15010201 | 镀锌三通 DN20以下 | 个 | 4.04 | 2.316 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-1 | 材料 | 乙供 | C15010203 | 镀锌三通 DN32 | 个 | 3.03 | 5.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-1 | 材料 | 乙供 | C15010302 | 镀锌管接头 DN25 | 个 | 6.06 | 2.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-1 | 材料 | 乙供 | C15010305 | 镀锌管接头 DN50 | 个 | 3.03 | 6.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-1 | 材料 | 乙供 | C15010505 | 镀锌活接头 DN50 | 个 | 1.01 | 14.486 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.7248 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5606 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-2 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.8409 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-2 | 材料 | 乙供 | C02040111 | 焊接钢管 DN20以下 | kg | 1.15 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-2 | 材料 | 乙供 | C02040112 | 焊接钢管 DN25 | kg | 6.54 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-2 | 材料 | 乙供 | C02040114 | 焊接钢管 DN40 | kg | 3.48 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-2 | 材料 | 乙供 | C05020203 | 截止阀 J11T-16 DN25 | 只 | 3.03 | 39.609 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-2 | 材料 | 乙供 | C05020205 | 截止阀 J11T-16 DN40 | 只 | 1.01 | 73.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-2 | 材料 | 乙供 | C05040103 | 安全阀 A27W-10 DN25 | 只 | 1 | 48.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-2 | 材料 | 乙供 | C05090103 | 减压阀 Y13D-10 DN25 | 只 | 1 | 339.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-2 | 材料 | 乙供 | C06070107 | 弹簧压力表 1.6MPa | 只 | 2 | 39.988 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-2 | 材料 | 乙供 | C06071201 | 仪表加工件 | 套 | 2 | 11.483 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-2 | 材料 | 乙供 | C15010101 | 镀锌弯头 DN20以下 | 个 | 2.02 | 1.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-2 | 材料 | 乙供 | C15010102 | 镀锌弯头 DN25 | 个 | 2.02 | 3.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-2 | 材料 | 乙供 | C15010201 | 镀锌三通 DN20以下 | 个 | 1.01 | 2.316 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-2 | 材料 | 乙供 | C15010203 | 镀锌三通 DN32 | 个 | 3.03 | 5.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-2 | 材料 | 乙供 | C15010205 | 镀锌三通 DN50 | 个 | 3.03 | 9.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-2 | 材料 | 乙供 | C15010302 | 镀锌管接头 DN25 | 个 | 7.07 | 2.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-2 | 材料 | 乙供 | C15010305 | 镀锌管接头 DN50 | 个 | 3.03 | 6.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-2 | 材料 | 乙供 | C15010505 | 镀锌活接头 DN50 | 个 | 1.01 | 14.486 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.9244 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7763 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-3 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.1645 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-3 | 材料 | 乙供 | C02040111 | 焊接钢管 DN20以下 | kg | 1.15 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-3 | 材料 | 乙供 | C02040112 | 焊接钢管 DN25 | kg | 5.23 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-3 | 材料 | 乙供 | C02040113 | 焊接钢管 DN32 | kg | 1.7 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-3 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 4.37 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-3 | 材料 | 乙供 | C05020203 | 截止阀 J11T-16 DN25 | 只 | 2.02 | 39.609 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-3 | 材料 | 乙供 | C05020204 | 截止阀 J11T-16 DN32 | 只 | 1.01 | 60.584 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-3 | 材料 | 乙供 | C05020206 | 截止阀 J11T-16 DN50 | 只 | 1.01 | 119.539 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-3 | 材料 | 乙供 | C05040104 | 安全阀 A27W-10 DN32 | 只 | 1 | 57.895 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-3 | 材料 | 乙供 | C05090104 | 减压阀 Y13D-10 DN32 | 只 | 1 | 344.363 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-3 | 材料 | 乙供 | C06070107 | 弹簧压力表 1.6MPa | 只 | 2 | 39.988 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-3 | 材料 | 乙供 | C06071201 | 仪表加工件 | 套 | 2 | 11.483 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-3 | 材料 | 乙供 | C15010101 | 镀锌弯头 DN20以下 | 个 | 2.02 | 1.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-3 | 材料 | 乙供 | C15010102 | 镀锌弯头 DN25 | 个 | 2.02 | 3.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-3 | 材料 | 乙供 | C15010201 | 镀锌三通 DN20以下 | 个 | 1.01 | 2.316 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-3 | 材料 | 乙供 | C15010203 | 镀锌三通 DN32 | 个 | 3.03 | 5.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-3 | 材料 | 乙供 | C15010205 | 镀锌三通 DN50 | 个 | 3.03 | 9.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-3 | 材料 | 乙供 | C15010305 | 镀锌管接头 DN50 | 个 | 5.05 | 6.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-3 | 材料 | 乙供 | C15010505 | 镀锌活接头 DN50 | 个 | 1.01 | 14.486 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.5439 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8782 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-4 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.3173 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-4 | 材料 | 乙供 | C02040111 | 焊接钢管 DN20以下 | kg | 1.15 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-4 | 材料 | 乙供 | C02040112 | 焊接钢管 DN25 | kg | 0.58 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-4 | 材料 | 乙供 | C02040113 | 焊接钢管 DN32 | kg | 7.16 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-4 | 材料 | 乙供 | C02040114 | 焊接钢管 DN40 | kg | 2.06 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-4 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 5.51 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-4 | 材料 | 乙供 | C05020203 | 截止阀 J11T-16 DN25 | 只 | 1.01 | 39.609 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-4 | 材料 | 乙供 | C05020204 | 截止阀 J11T-16 DN32 | 只 | 1.01 | 60.584 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-4 | 材料 | 乙供 | C05020205 | 截止阀 J11T-16 DN40 | 只 | 1.01 | 73.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-4 | 材料 | 乙供 | C05040105 | 安全阀 A27W-10 DN40 | 只 | 1 | 76.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-4 | 材料 | 乙供 | C05090105 | 减压阀 Y13D-10 DN40 | 只 | 1 | 357.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-4 | 材料 | 乙供 | C06040108 | 螺纹法兰 PN1.6 DN65 | 副 | 2 | 32.941 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-4 | 材料 | 乙供 | C06070107 | 弹簧压力表 1.6MPa | 只 | 2 | 39.988 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-4 | 材料 | 乙供 | C06071201 | 仪表加工件 | 套 | 2 | 11.483 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-4 | 材料 | 乙供 | C15010101 | 镀锌弯头 DN20以下 | 个 | 2.02 | 1.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-4 | 材料 | 乙供 | C15010105 | 镀锌弯头 DN50 | 个 | 2.02 | 5.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-4 | 材料 | 乙供 | C15010201 | 镀锌三通 DN20以下 | 个 | 1.01 | 2.316 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-4 | 材料 | 乙供 | C15010203 | 镀锌三通 DN32 | 个 | 3.03 | 5.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-4 | 材料 | 乙供 | C15010205 | 镀锌三通 DN50 | 个 | 3.03 | 9.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-4 | 材料 | 乙供 | C15010305 | 镀锌管接头 DN50 | 个 | 5.05 | 6.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-4 | 材料 | 乙供 | C15010307 | 镀锌管接头 DN80 | 个 | 3.03 | 11.014 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-4 | 材料 | 乙供 | C15010505 | 镀锌活接头 DN50 | 个 | 1.01 | 14.486 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 19.9256 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0978 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-5 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.6467 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-5 | 材料 | 乙供 | C02040111 | 焊接钢管 DN20以下 | kg | 1.29 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-5 | 材料 | 乙供 | C02040112 | 焊接钢管 DN25 | kg | 0.58 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-5 | 材料 | 乙供 | C02040114 | 焊接钢管 DN40 | kg | 8.7 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-5 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 2.77 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-5 | 材料 | 乙供 | C02040118 | 焊接钢管 DN100 | kg | 8.14 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-5 | 材料 | 乙供 | C05020203 | 截止阀 J11T-16 DN25 | 只 | 1.01 | 39.609 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-5 | 材料 | 乙供 | C05020205 | 截止阀 J11T-16 DN40 | 只 | 1.01 | 73.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-5 | 材料 | 乙供 | C05020206 | 截止阀 J11T-16 DN50 | 只 | 1.01 | 119.539 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-5 | 材料 | 乙供 | C05020308 | 截止阀 J41T-16 DN80 | 只 | 1 | 317.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-5 | 材料 | 乙供 | C05040106 | 安全阀 A27W-10 DN50 | 只 | 1 | 107.581 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-5 | 材料 | 乙供 | C05090106 | 减压阀 Y13D-10 DN50 | 只 | 1 | 427.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-5 | 材料 | 乙供 | C06040109 | 螺纹法兰 PN1.6 DN80 | 副 | 2 | 36.253 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-5 | 材料 | 乙供 | C06070107 | 弹簧压力表 1.6MPa | 只 | 2 | 39.988 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-5 | 材料 | 乙供 | C06071201 | 仪表加工件 | 套 | 2 | 11.483 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-5 | 材料 | 乙供 | C15010101 | 镀锌弯头 DN20以下 | 个 | 2.02 | 1.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-5 | 材料 | 乙供 | C15010104 | 镀锌弯头 DN40 | 个 | 2.02 | 3.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-5 | 材料 | 乙供 | C15010105 | 镀锌弯头 DN50 | 个 | 2.02 | 5.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-5 | 材料 | 乙供 | C15010201 | 镀锌三通 DN20以下 | 个 | 1.01 | 2.316 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-5 | 材料 | 乙供 | C15010205 | 镀锌三通 DN50 | 个 | 3.03 | 9.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-5 | 材料 | 乙供 | C15010207 | 镀锌三通 DN80 | 个 | 3.03 | 17.145 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-5 | 材料 | 乙供 | C15010305 | 镀锌管接头 DN50 | 个 | 4.04 | 6.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-5 | 材料 | 乙供 | C15010307 | 镀锌管接头 DN80 | 个 | 3.03 | 11.014 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-5 | 材料 | 乙供 | C15010505 | 镀锌活接头 DN50 | 个 | 1.01 | 14.486 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 30.8516 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2541 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-6 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3812 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-6 | 材料 | 乙供 | C02040114 | 焊接钢管 DN40 | kg | 2.46 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-6 | 材料 | 乙供 | C02040201 | 镀锌钢管 DN20以下 | kg | 5.65 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-6 | 材料 | 乙供 | C05020202 | 截止阀 J11T-16 DN20 | 只 | 3 | 31.469 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-6 | 材料 | 乙供 | C05020305 | 截止阀 J41T-16 DN40 | 只 | 1 | 88.313 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-6 | 材料 | 乙供 | C05040102 | 安全阀 A27W-10 DN20 | 只 | 1 | 30.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-6 | 材料 | 乙供 | C05090114 | 减压阀 Y43H-10 DN20 | 只 | 1 | 221.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-6 | 材料 | 乙供 | C06040303 | 平焊法兰 PN1.6 DN20以下 | 片 | 8 | 8.777 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-6 | 材料 | 乙供 | C06040306 | 平焊法兰 PN1.6 DN40 | 片 | 2 | 20.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-6 | 材料 | 乙供 | C06071201 | 仪表加工件 | 套 | 2 | 11.483 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-6 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.66 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-6 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.19 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-6 | 材料 | 乙供 | C15010302 | 镀锌管接头 DN25 | 个 | 3.03 | 2.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3365 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.2748 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3881 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-7 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5821 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-7 | 材料 | 乙供 | C02040112 | 焊接钢管 DN25 | kg | 6.75 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-7 | 材料 | 乙供 | C02040114 | 焊接钢管 DN40 | kg | 3.07 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-7 | 材料 | 乙供 | C05020303 | 截止阀 J41T-16 DN25 | 只 | 3 | 58.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-7 | 材料 | 乙供 | C05020305 | 截止阀 J41T-16 DN40 | 只 | 1 | 88.313 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-7 | 材料 | 乙供 | C05040103 | 安全阀 A27W-10 DN25 | 只 | 1 | 48.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-7 | 材料 | 乙供 | C05090107 | 减压阀 Y43H-10 DN25 | 只 | 1 | 308 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-7 | 材料 | 乙供 | C06040304 | 平焊法兰 PN1.6 DN25 | 片 | 8 | 11.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-7 | 材料 | 乙供 | C06040306 | 平焊法兰 PN1.6 DN40 | 片 | 2 | 20.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-7 | 材料 | 乙供 | C06071201 | 仪表加工件 | 套 | 2 | 11.483 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-7 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.66 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-7 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.19 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-7 | 材料 | 乙供 | C15010302 | 镀锌管接头 DN25 | 个 | 3.03 | 2.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.48 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.5405 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4999 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-8 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.75 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-8 | 材料 | 乙供 | C02040112 | 焊接钢管 DN25 | kg | 5.52 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-8 | 材料 | 乙供 | C02040113 | 焊接钢管 DN32 | kg | 1.5 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-8 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 4 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-8 | 材料 | 乙供 | C05020303 | 截止阀 J41T-16 DN25 | 只 | 2 | 58.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-8 | 材料 | 乙供 | C05020304 | 截止阀 J41T-16 DN32 | 只 | 1 | 73.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-8 | 材料 | 乙供 | C05020306 | 截止阀 J41T-16 DN50 | 只 | 1 | 140.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-8 | 材料 | 乙供 | C05040104 | 安全阀 A27W-10 DN32 | 只 | 1 | 57.895 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-8 | 材料 | 乙供 | C05090108 | 减压阀 Y43H-10 DN32 | 只 | 1 | 352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-8 | 材料 | 乙供 | C06040304 | 平焊法兰 PN1.6 DN25 | 片 | 4 | 11.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-8 | 材料 | 乙供 | C06040305 | 平焊法兰 PN1.6 DN32 | 片 | 4 | 16.324 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-8 | 材料 | 乙供 | C06040307 | 平焊法兰 PN1.6 DN50 | 片 | 2 | 27.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-8 | 材料 | 乙供 | C06071201 | 仪表加工件 | 套 | 2 | 11.483 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-8 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.78 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-8 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-8 | 材料 | 乙供 | C15010302 | 镀锌管接头 DN25 | 个 | 2.02 | 2.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-8 | 材料 | 乙供 | C15010505 | 镀锌活接头 DN50 | 个 | 1.01 | 14.486 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-8 | 机械 | 乙供 | J08-01-074 | 弯管机 WC27~108 | 台班 | 0.04 | 81.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.76 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 21.085 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6918 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-9 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.0378 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-9 | 材料 | 乙供 | C02040112 | 焊接钢管 DN25 | kg | 0.58 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-9 | 材料 | 乙供 | C02040113 | 焊接钢管 DN32 | kg | 7.54 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-9 | 材料 | 乙供 | C02040114 | 焊接钢管 DN40 | kg | 1.97 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-9 | 材料 | 乙供 | C02040201 | 镀锌钢管 DN20以下 | kg | 6.788 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-9 | 材料 | 乙供 | C05020303 | 截止阀 J41T-16 DN25 | 只 | 1 | 58.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-9 | 材料 | 乙供 | C05020304 | 截止阀 J41T-16 DN32 | 只 | 1 | 73.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-9 | 材料 | 乙供 | C05020305 | 截止阀 J41T-16 DN40 | 只 | 1 | 88.313 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-9 | 材料 | 乙供 | C05020307 | 截止阀 J41T-16 DN65 | 只 | 1 | 206.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-9 | 材料 | 乙供 | C05040105 | 安全阀 A27W-10 DN40 | 只 | 1 | 76.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-9 | 材料 | 乙供 | C05090109 | 减压阀 Y43H-10 DN40 | 只 | 1 | 399.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-9 | 材料 | 乙供 | C06040304 | 平焊法兰 PN1.6 DN25 | 片 | 4 | 11.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-9 | 材料 | 乙供 | C06040305 | 平焊法兰 PN1.6 DN32 | 片 | 4 | 16.324 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-9 | 材料 | 乙供 | C06040306 | 平焊法兰 PN1.6 DN40 | 片 | 4 | 20.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-9 | 材料 | 乙供 | C06040308 | 平焊法兰 PN1.6 DN65 | 片 | 2 | 32.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-9 | 材料 | 乙供 | C06071201 | 仪表加工件 | 套 | 2 | 11.483 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-9 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.2 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-9 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6.83 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-9 | 材料 | 乙供 | C15010302 | 镀锌管接头 DN25 | 个 | 2.02 | 2.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-9 | 材料 | 乙供 | C15010505 | 镀锌活接头 DN50 | 个 | 1.01 | 14.486 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-9 | 机械 | 乙供 | J08-01-074 | 弯管机 WC27~108 | 台班 | 0.06 | 81.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.76 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 27.0243 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9584 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-10 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.4377 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-10 | 材料 | 乙供 | C02040112 | 焊接钢管 DN25 | kg | 0.58 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-10 | 材料 | 乙供 | C02040114 | 焊接钢管 DN40 | kg | 9.61 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-10 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 2.83 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-10 | 材料 | 乙供 | C02040201 | 镀锌钢管 DN20以下 | kg | 13.46 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-10 | 材料 | 乙供 | C05020203 | 截止阀 J11T-16 DN25 | 只 | 1.01 | 39.609 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-10 | 材料 | 乙供 | C05020205 | 截止阀 J11T-16 DN40 | 只 | 1.01 | 73.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-10 | 材料 | 乙供 | C05020303 | 截止阀 J41T-16 DN25 | 只 | 1 | 58.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-10 | 材料 | 乙供 | C05020305 | 截止阀 J41T-16 DN40 | 只 | 1 | 88.313 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-10 | 材料 | 乙供 | C05020306 | 截止阀 J41T-16 DN50 | 只 | 1 | 140.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-10 | 材料 | 乙供 | C05020308 | 截止阀 J41T-16 DN80 | 只 | 1 | 317.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-10 | 材料 | 乙供 | C05040106 | 安全阀 A27W-10 DN50 | 只 | 1 | 107.581 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-10 | 材料 | 乙供 | C05090110 | 减压阀 Y43H-10 DN50 | 只 | 1 | 475.391 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-10 | 材料 | 乙供 | C06040304 | 平焊法兰 PN1.6 DN25 | 片 | 2 | 11.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-10 | 材料 | 乙供 | C06040306 | 平焊法兰 PN1.6 DN40 | 片 | 2 | 20.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-10 | 材料 | 乙供 | C06040308 | 平焊法兰 PN1.6 DN65 | 片 | 4 | 32.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-10 | 材料 | 乙供 | C06040309 | 平焊法兰 PN1.6 DN80 | 片 | 2 | 36.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-10 | 材料 | 乙供 | C06070107 | 弹簧压力表 1.6MPa | 只 | 2 | 39.988 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-10 | 材料 | 乙供 | C06071201 | 仪表加工件 | 套 | 2 | 11.483 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-10 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.47 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-10 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 9.13 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-10 | 材料 | 乙供 | C15010302 | 镀锌管接头 DN25 | 个 | 2.02 | 2.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-10 | 材料 | 乙供 | C15010305 | 镀锌管接头 DN50 | 个 | 1.01 | 6.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-10 | 机械 | 乙供 | J08-01-074 | 弯管机 WC27~108 | 台班 | 0.06 | 81.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.29 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 38.0345 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3056 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-11 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.9583 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-11 | 材料 | 乙供 | C02040112 | 焊接钢管 DN25 | kg | 0.58 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-11 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 13.55 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-11 | 材料 | 乙供 | C02040118 | 焊接钢管 DN100 | kg | 10.21 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-11 | 材料 | 乙供 | C02040201 | 镀锌钢管 DN20以下 | kg | 3.591 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-11 | 材料 | 乙供 | C05020303 | 截止阀 J41T-16 DN25 | 只 | 1 | 58.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-11 | 材料 | 乙供 | C05020306 | 截止阀 J41T-16 DN50 | 只 | 1 | 140.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-11 | 材料 | 乙供 | C05020307 | 截止阀 J41T-16 DN65 | 只 | 1 | 206.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-11 | 材料 | 乙供 | C05020309 | 截止阀 J41T-16 DN100 | 只 | 1 | 441.686 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-11 | 材料 | 乙供 | C05040107 | 安全阀 A27W-10 DN65 | 只 | 1 | 161.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-11 | 材料 | 乙供 | C05090111 | 减压阀 Y43H-10 DN65 | 只 | 1 | 501.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-11 | 材料 | 乙供 | C06040304 | 平焊法兰 PN1.6 DN25 | 片 | 2 | 11.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-11 | 材料 | 乙供 | C06040308 | 平焊法兰 PN1.6 DN65 | 片 | 4 | 32.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-11 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 2 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-11 | 材料 | 乙供 | C06040312 | 平焊法兰 PN1.6 DN150 | 片 | 2 | 76.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-11 | 材料 | 乙供 | C06071201 | 仪表加工件 | 套 | 2 | 11.483 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-11 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.14 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-11 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 9.13 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-11 | 材料 | 乙供 | C15010302 | 镀锌管接头 DN25 | 个 | 2.02 | 2.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-11 | 材料 | 乙供 | C15010307 | 镀锌管接头 DN80 | 个 | 1.01 | 11.014 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-074 | 弯管机 WC27~108 | 台班 | 0.06 | 81.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.7 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 43.4565 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7505 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-12 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.6256 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-12 | 材料 | 乙供 | C02040113 | 焊接钢管 DN32 | kg | 0.75 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-12 | 材料 | 乙供 | C02040120 | 焊接钢管 DN150 | kg | 14.41 | 4.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-12 | 材料 | 乙供 | C02040201 | 镀锌钢管 DN20以下 | kg | 29.294 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-12 | 材料 | 乙供 | C05020303 | 截止阀 J41T-16 DN25 | 只 | 1 | 58.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-12 | 材料 | 乙供 | C05020307 | 截止阀 J41T-16 DN65 | 只 | 1 | 206.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-12 | 材料 | 乙供 | C05020308 | 截止阀 J41T-16 DN80 | 只 | 1 | 317.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-12 | 材料 | 乙供 | C05020310 | 截止阀 J41T-16 DN125 | 只 | 1 | 640.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-12 | 材料 | 乙供 | C05040108 | 安全阀 A27W-10 DN80 | 只 | 1 | 225.597 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-12 | 材料 | 乙供 | C05090112 | 减压阀 Y43H-10 DN80 | 只 | 1 | 704 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-12 | 材料 | 乙供 | C06010107 | 压制弯头 PN2.5 DN125 | 只 | 2 | 55.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-12 | 材料 | 乙供 | C06040304 | 平焊法兰 PN1.6 DN25 | 片 | 2 | 11.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-12 | 材料 | 乙供 | C06040307 | 平焊法兰 PN1.6 DN50 | 片 | 2 | 27.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-12 | 材料 | 乙供 | C06040308 | 平焊法兰 PN1.6 DN65 | 片 | 2 | 32.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-12 | 材料 | 乙供 | C06040309 | 平焊法兰 PN1.6 DN80 | 片 | 4 | 36.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-12 | 材料 | 乙供 | C06070107 | 弹簧压力表 1.6MPa | 只 | 2 | 39.988 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-12 | 材料 | 乙供 | C06071201 | 仪表加工件 | 套 | 2 | 11.483 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-12 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.86 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-12 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 11.42 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-12 | 材料 | 乙供 | C15010302 | 镀锌管接头 DN25 | 个 | 2.02 | 2.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-12 | 材料 | 乙供 | C15010307 | 镀锌管接头 DN80 | 个 | 1.01 | 11.014 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-12 | 机械 | 乙供 | J08-01-074 | 弯管机 WC27~108 | 台班 | 0.06 | 81.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.42 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 60.1723 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3818 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-13 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 3.5728 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-13 | 材料 | 乙供 | C02040113 | 焊接钢管 DN32 | kg | 0.75 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-13 | 材料 | 乙供 | C02040118 | 焊接钢管 DN100 | kg | 3.29 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-13 | 材料 | 乙供 | C02040120 | 焊接钢管 DN150 | kg | 16.87 | 4.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-13 | 材料 | 乙供 | C02040201 | 镀锌钢管 DN20以下 | kg | 49.059 | 5.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-13 | 材料 | 乙供 | C05020303 | 截止阀 J41T-16 DN25 | 只 | 1 | 58.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-13 | 材料 | 乙供 | C05020308 | 截止阀 J41T-16 DN80 | 只 | 1 | 317.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-13 | 材料 | 乙供 | C05020309 | 截止阀 J41T-16 DN100 | 只 | 1 | 441.686 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-13 | 材料 | 乙供 | C05020411 | 截止阀 J41W-16 DN150 | 只 | 1 | 938.578 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-13 | 材料 | 乙供 | C05040108 | 安全阀 A27W-10 DN80 | 只 | 1 | 225.597 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-13 | 材料 | 乙供 | C05090113 | 减压阀 Y43H-10 DN100 | 只 | 1 | 793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-13 | 材料 | 乙供 | C06040304 | 平焊法兰 PN1.6 DN25 | 片 | 2 | 11.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-13 | 材料 | 乙供 | C06040309 | 平焊法兰 PN1.6 DN80 | 片 | 2 | 36.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-13 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 4 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-13 | 材料 | 乙供 | C06040312 | 平焊法兰 PN1.6 DN150 | 片 | 2 | 76.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-13 | 材料 | 乙供 | C06070107 | 弹簧压力表 1.6MPa | 只 | 2 | 39.988 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-13 | 材料 | 乙供 | C06071201 | 仪表加工件 | 套 | 2 | 11.483 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-13 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.42 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-13 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 17.42 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-13 | 材料 | 乙供 | C15010302 | 镀锌管接头 DN25 | 个 | 2.02 | 2.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-13 | 材料 | 乙供 | C15010307 | 镀锌管接头 DN80 | 个 | 2 | 11.014 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-13 | 材料 | 乙供 | C15010309 | 镀锌管接头 DN125 | 个 | 1 | 17.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-074 | 弯管机 WC27~108 | 台班 | 0.06 | 81.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.93 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 77.8447 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1471 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-14 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2207 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-14 | 材料 | 乙供 | C02040111 | 焊接钢管 DN20以下 | kg | 3.97 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-14 | 材料 | 乙供 | C05020202 | 截止阀 J11T-16 DN20 | 只 | 3.03 | 31.469 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-14 | 材料 | 乙供 | C05070101 | 旋塞阀 X13T-10 DN15 | 只 | 2.02 | 43.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-14 | 材料 | 乙供 | C05100102 | 疏水阀 CS19H-10 DN20以下 | 只 | 1 | 37.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-14 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.1 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-14 | 材料 | 乙供 | C15010101 | 镀锌弯头 DN20以下 | 个 | 2.02 | 1.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-14 | 材料 | 乙供 | C15010201 | 镀锌三通 DN20以下 | 个 | 4.04 | 2.316 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-14 | 材料 | 乙供 | C15010301 | 镀锌管接头 DN20 | 个 | 1.01 | 1.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-14 | 材料 | 乙供 | C15010502 | 镀锌活接头 DN25 | 个 | 2.02 | 5.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.3125 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.202 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-15 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.303 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-15 | 材料 | 乙供 | C02040111 | 焊接钢管 DN20以下 | kg | 3.24 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-15 | 材料 | 乙供 | C02040112 | 焊接钢管 DN25 | kg | 2.79 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-15 | 材料 | 乙供 | C05020202 | 截止阀 J11T-16 DN20 | 只 | 1.01 | 31.469 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-15 | 材料 | 乙供 | C05020203 | 截止阀 J11T-16 DN25 | 只 | 2.02 | 39.609 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-15 | 材料 | 乙供 | C05070101 | 旋塞阀 X13T-10 DN15 | 只 | 2.02 | 43.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-15 | 材料 | 乙供 | C05100103 | 疏水阀 CS19H-10 DN25 | 只 | 1 | 54.867 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-15 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.12 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-15 | 材料 | 乙供 | C15010101 | 镀锌弯头 DN20以下 | 个 | 2.02 | 1.482 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-15 | 材料 | 乙供 | C15010202 | 镀锌三通 DN25 | 个 | 4.04 | 3.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-15 | 材料 | 乙供 | C15010205 | 镀锌三通 DN50 | 个 | 4 | 9.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-15 | 材料 | 乙供 | C15010302 | 镀锌管接头 DN25 | 个 | 1.01 | 2.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-15 | 材料 | 乙供 | C15010502 | 镀锌活接头 DN25 | 个 | 2.02 | 5.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.0422 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2508 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-16 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3763 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-16 | 材料 | 乙供 | C02040111 | 焊接钢管 DN20以下 | kg | 0.43 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-16 | 材料 | 乙供 | C02040112 | 焊接钢管 DN25 | kg | 4.45 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-16 | 材料 | 乙供 | C02040113 | 焊接钢管 DN32 | kg | 3.95 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-16 | 材料 | 乙供 | C05020203 | 截止阀 J11T-16 DN25 | 只 | 1.01 | 39.609 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-16 | 材料 | 乙供 | C05020204 | 截止阀 J11T-16 DN32 | 只 | 2.02 | 60.584 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-16 | 材料 | 乙供 | C05070101 | 旋塞阀 X13T-10 DN15 | 只 | 2.02 | 43.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-16 | 材料 | 乙供 | C05100104 | 疏水阀 CS19H-10 DN32 | 只 | 1 | 63.391 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-16 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.13 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-16 | 材料 | 乙供 | C15010102 | 镀锌弯头 DN25 | 个 | 2.02 | 3.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-16 | 材料 | 乙供 | C15010203 | 镀锌三通 DN32 | 个 | 4.04 | 5.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-16 | 材料 | 乙供 | C15010303 | 镀锌管接头 DN32 | 个 | 1.01 | 3.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-16 | 材料 | 乙供 | C15010502 | 镀锌活接头 DN25 | 个 | 1.01 | 5.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-16 | 材料 | 乙供 | C15010505 | 镀锌活接头 DN50 | 个 | 1.01 | 14.486 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.1835 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2962 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-17 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4442 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-17 | 材料 | 乙供 | C02040111 | 焊接钢管 DN20以下 | kg | 0.43 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-17 | 材料 | 乙供 | C02040113 | 焊接钢管 DN32 | kg | 6.45 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-17 | 材料 | 乙供 | C02040114 | 焊接钢管 DN40 | kg | 5.45 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-17 | 材料 | 乙供 | C05020204 | 截止阀 J11T-16 DN32 | 只 | 1.01 | 60.584 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-17 | 材料 | 乙供 | C05020205 | 截止阀 J11T-16 DN40 | 只 | 2.02 | 73.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-17 | 材料 | 乙供 | C05070101 | 旋塞阀 X13T-10 DN15 | 只 | 2.02 | 43.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-17 | 材料 | 乙供 | C05100105 | 疏水阀 CS19H-10 DN40 | 只 | 1 | 71.915 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-17 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.16 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-17 | 材料 | 乙供 | C15010103 | 镀锌弯头 DN32 | 个 | 2.02 | 3.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-17 | 材料 | 乙供 | C15010204 | 镀锌三通 DN40 | 个 | 4.04 | 5.611 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-17 | 材料 | 乙供 | C15010304 | 镀锌管接头 DN40 | 个 | 1.01 | 4.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-17 | 材料 | 乙供 | C15010505 | 镀锌活接头 DN50 | 个 | 2.02 | 14.486 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.9092 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4704 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-18 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.7057 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-18 | 材料 | 乙供 | C02040111 | 焊接钢管 DN20以下 | kg | 0.43 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-18 | 材料 | 乙供 | C02040114 | 焊接钢管 DN40 | kg | 9.62 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-18 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 9.24 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-18 | 材料 | 乙供 | C05020205 | 截止阀 J11T-16 DN40 | 只 | 1.01 | 73.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-18 | 材料 | 乙供 | C05020206 | 截止阀 J11T-16 DN50 | 只 | 2.02 | 119.539 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-18 | 材料 | 乙供 | C05070101 | 旋塞阀 X13T-10 DN15 | 只 | 2.02 | 43.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-18 | 材料 | 乙供 | C05100106 | 疏水阀 CS19H-10 DN50 | 只 | 1 | 92.462 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-18 | 材料 | 乙供 | C15010104 | 镀锌弯头 DN40 | 个 | 2.02 | 3.718 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-18 | 材料 | 乙供 | C15010204 | 镀锌三通 DN40 | 个 | 4.04 | 5.611 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-18 | 材料 | 乙供 | C15010205 | 镀锌三通 DN50 | 个 | 3 | 9.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-18 | 材料 | 乙供 | C15010305 | 镀锌管接头 DN50 | 个 | 1.01 | 6.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-18 | 材料 | 乙供 | C15010505 | 镀锌活接头 DN50 | 个 | 2.02 | 14.486 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.6577 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1534 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-19 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2302 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-19 | 材料 | 乙供 | C02040111 | 焊接钢管 DN20以下 | kg | 3.34 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-19 | 材料 | 乙供 | C02040113 | 焊接钢管 DN32 | kg | 1.13 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-19 | 材料 | 乙供 | C05020202 | 截止阀 J11T-16 DN20 | 只 | 3.03 | 31.469 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-19 | 材料 | 乙供 | C05070101 | 旋塞阀 X13T-10 DN15 | 只 | 2.02 | 43.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-19 | 材料 | 乙供 | C05100202 | 疏水阀 CS43H-10 DN20 | 只 | 1 | 80.015 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-19 | 材料 | 乙供 | C06040303 | 平焊法兰 PN1.6 DN20以下 | 片 | 2 | 8.777 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-19 | 材料 | 乙供 | C15010501 | 镀锌活接头 DN20以下 | 个 | 1.01 | 4.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-19 | 机械 | 乙供 | J08-01-077 | 液压弯管机 管径 φ108 | 台班 | 0.04 | 319.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.1532 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.155 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-20 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2325 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-20 | 材料 | 乙供 | C02040111 | 焊接钢管 DN20以下 | kg | 3.5 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-20 | 材料 | 乙供 | C02040113 | 焊接钢管 DN32 | kg | 2.79 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-20 | 材料 | 乙供 | C05020202 | 截止阀 J11T-16 DN20 | 只 | 1.01 | 31.469 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-20 | 材料 | 乙供 | C05020203 | 截止阀 J11T-16 DN25 | 只 | 2.02 | 39.609 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-20 | 材料 | 乙供 | C05070101 | 旋塞阀 X13T-10 DN15 | 只 | 2.02 | 43.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-20 | 材料 | 乙供 | C05100203 | 疏水阀 CS43H-10 DN25 | 只 | 1 | 112.911 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-20 | 材料 | 乙供 | C06040304 | 平焊法兰 PN1.6 DN25 | 片 | 2 | 11.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-20 | 材料 | 乙供 | C15010502 | 镀锌活接头 DN25 | 个 | 1.01 | 5.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-20 | 机械 | 乙供 | J08-01-077 | 液压弯管机 管径 φ108 | 台班 | 0.04 | 319.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.4456 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.155 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-21 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2325 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-21 | 材料 | 乙供 | C02040111 | 焊接钢管 DN20以下 | kg | 0.43 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-21 | 材料 | 乙供 | C02040113 | 焊接钢管 DN32 | kg | 4.45 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-21 | 材料 | 乙供 | C02040114 | 焊接钢管 DN40 | kg | 3.95 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-21 | 材料 | 乙供 | C05020203 | 截止阀 J11T-16 DN25 | 只 | 1.01 | 39.609 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-21 | 材料 | 乙供 | C05020204 | 截止阀 J11T-16 DN32 | 只 | 2.02 | 60.584 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-21 | 材料 | 乙供 | C05070101 | 旋塞阀 X13T-10 DN15 | 只 | 2.02 | 43.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-21 | 材料 | 乙供 | C05100204 | 疏水阀 CS43H-10 DN32 | 只 | 1 | 153.808 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-21 | 材料 | 乙供 | C06040305 | 平焊法兰 PN1.6 DN32 | 片 | 2 | 16.324 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-21 | 材料 | 乙供 | C15010502 | 镀锌活接头 DN25 | 个 | 1.01 | 5.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-21 | 机械 | 乙供 | J08-01-077 | 液压弯管机 管径 φ108 | 台班 | 0.04 | 319.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.7024 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2117 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-22 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3176 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-22 | 材料 | 乙供 | C02040111 | 焊接钢管 DN20以下 | kg | 0.43 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-22 | 材料 | 乙供 | C02040114 | 焊接钢管 DN40 | kg | 6.45 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-22 | 材料 | 乙供 | C05020204 | 截止阀 J11T-16 DN32 | 只 | 1.01 | 60.584 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-22 | 材料 | 乙供 | C05020205 | 截止阀 J11T-16 DN40 | 只 | 2.02 | 73.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-22 | 材料 | 乙供 | C05070101 | 旋塞阀 X13T-10 DN15 | 只 | 2.02 | 43.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-22 | 材料 | 乙供 | C05100205 | 疏水阀 CS43H-10 DN40 | 只 | 1 | 184.034 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-22 | 材料 | 乙供 | C06040306 | 平焊法兰 PN1.6 DN40 | 片 | 2 | 20.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-22 | 材料 | 乙供 | C15010502 | 镀锌活接头 DN25 | 个 | 1.25 | 5.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-22 | 材料 | 乙供 | C15010505 | 镀锌活接头 DN50 | 个 | 1.01 | 14.486 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-22 | 机械 | 乙供 | J08-01-077 | 液压弯管机 管径 φ108 | 台班 | 0.04 | 319.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.5839 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.292 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-23 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.438 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-23 | 材料 | 乙供 | C02040111 | 焊接钢管 DN20以下 | kg | 0.43 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-23 | 材料 | 乙供 | C02040114 | 焊接钢管 DN40 | kg | 9.62 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-23 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 9.24 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-23 | 材料 | 乙供 | C05020205 | 截止阀 J11T-16 DN40 | 只 | 1.01 | 73.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-23 | 材料 | 乙供 | C05020406 | 截止阀 J41W-16 DN50 | 只 | 2 | 198.856 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-23 | 材料 | 乙供 | C05070101 | 旋塞阀 X13T-10 DN15 | 只 | 2.02 | 43.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-23 | 材料 | 乙供 | C05100206 | 疏水阀 CS43H-10 DN50 | 只 | 1 | 230.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-23 | 材料 | 乙供 | C06040307 | 平焊法兰 PN1.6 DN50 | 片 | 6 | 27.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-23 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.37 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-23 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.6 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-23 | 材料 | 乙供 | C15010505 | 镀锌活接头 DN50 | 个 | 1.01 | 14.486 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-23 | 机械 | 乙供 | J08-01-077 | 液压弯管机 管径 φ108 | 台班 | 0.06 | 319.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-23 | 机械 | 乙供 | J10-01-039 | 逆变直流焊机 电流 630A以内 | 台班 | 0.1 | 114.47 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 22.0598 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3684 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-24 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5528 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-24 | 材料 | 乙供 | C02040111 | 焊接钢管 DN20以下 | kg | 0.6 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-24 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 14.78 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-24 | 材料 | 乙供 | C02040116 | 焊接钢管 DN65 | kg | 12.28 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-24 | 材料 | 乙供 | C05020307 | 截止阀 J41T-16 DN65 | 只 | 2 | 206.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-24 | 材料 | 乙供 | C05020406 | 截止阀 J41W-16 DN50 | 只 | 1 | 198.856 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-24 | 材料 | 乙供 | C05070101 | 旋塞阀 X13T-10 DN15 | 只 | 2.02 | 43.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-24 | 材料 | 乙供 | C05100207 | 疏水阀 CS43H-10 DN65 | 只 | 1 | 460.533 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-24 | 材料 | 乙供 | C06040307 | 平焊法兰 PN1.6 DN50 | 片 | 2 | 27.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-24 | 材料 | 乙供 | C06040308 | 平焊法兰 PN1.6 DN65 | 片 | 6 | 32.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-24 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.75 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-24 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.659 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-24 | 机械 | 乙供 | J08-01-077 | 液压弯管机 管径 φ108 | 台班 | 0.08 | 319.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-24 | 机械 | 乙供 | J10-01-039 | 逆变直流焊机 电流 630A以内 | 台班 | 0.16 | 114.47 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 31.3543 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.441 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-25 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6614 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-25 | 材料 | 乙供 | C02040111 | 焊接钢管 DN20以下 | kg | 0.6 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-25 | 材料 | 乙供 | C02040116 | 焊接钢管 DN65 | kg | 17.26 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-25 | 材料 | 乙供 | C02040117 | 焊接钢管 DN80 | kg | 22.37 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-25 | 材料 | 乙供 | C05020307 | 截止阀 J41T-16 DN65 | 只 | 1 | 206.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-25 | 材料 | 乙供 | C05020408 | 截止阀 J41W-16 DN80 | 只 | 2 | 396.145 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-25 | 材料 | 乙供 | C05070101 | 旋塞阀 X13T-10 DN15 | 只 | 2.02 | 43.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-25 | 材料 | 乙供 | C05100208 | 疏水阀 CS43H-10 DN80 | 只 | 1 | 552.105 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-25 | 材料 | 乙供 | C06040308 | 平焊法兰 PN1.6 DN65 | 片 | 2 | 32.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-25 | 材料 | 乙供 | C06040309 | 平焊法兰 PN1.6 DN80 | 片 | 6 | 36.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-25 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.09 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-25 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 10.73 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-25 | 机械 | 乙供 | J08-01-077 | 液压弯管机 管径 φ108 | 台班 | 0.09 | 319.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-25 | 机械 | 乙供 | J10-01-039 | 逆变直流焊机 电流 630A以内 | 台班 | 0.19 | 114.47 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 44.1073 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6116 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-26 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.9174 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-26 | 材料 | 乙供 | C02040111 | 焊接钢管 DN20以下 | kg | 0.6 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-26 | 材料 | 乙供 | C02040117 | 焊接钢管 DN80 | kg | 27.47 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-26 | 材料 | 乙供 | C02040118 | 焊接钢管 DN100 | kg | 33.6 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-26 | 材料 | 乙供 | C05020408 | 截止阀 J41W-16 DN80 | 只 | 1 | 396.145 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-26 | 材料 | 乙供 | C05020409 | 截止阀 J41W-16 DN100 | 只 | 2 | 543.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-26 | 材料 | 乙供 | C05070101 | 旋塞阀 X13T-10 DN15 | 只 | 2.02 | 43.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-26 | 材料 | 乙供 | C05100209 | 疏水阀 CS43H-10 DN100 | 只 | 1 | 644.567 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-26 | 材料 | 乙供 | C06040309 | 平焊法兰 PN1.6 DN80 | 片 | 2 | 36.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-26 | 材料 | 乙供 | C06040310 | 平焊法兰 PN1.6 DN100 | 片 | 6 | 49.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-26 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.23 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-26 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 9.36 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-26 | 机械 | 乙供 | J08-01-077 | 液压弯管机 管径 φ108 | 台班 | 0.11 | 319.852 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-26 | 机械 | 乙供 | J10-01-039 | 逆变直流焊机 电流 630A以内 | 台班 | 0.23 | 114.47 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 59.163 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4391 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-27 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6587 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-27 | 材料 | 乙供 | C02040112 | 焊接钢管 DN25 | kg | 7.26 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-27 | 材料 | 乙供 | C05020206 | 截止阀 J11T-16 DN50 | 只 | 3 | 119.539 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-27 | 材料 | 乙供 | C05030104 | 止回阀 H11T-16 DN50 | 只 | 1 | 71.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-27 | 材料 | 乙供 | C15010102 | 镀锌弯头 DN25 | 个 | 2 | 3.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-27 | 材料 | 乙供 | C15010505 | 镀锌活接头 DN50 | 个 | 1 | 14.486 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-27 | 材料 | 乙供 | C15010605 | 镀锌大小头 DN50 | 个 | 1 | 6.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.8314 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7252 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-28 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.088 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-28 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 11.52 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-28 | 材料 | 乙供 | C05020206 | 截止阀 J11T-16 DN50 | 只 | 1 | 119.539 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-28 | 材料 | 乙供 | C05030104 | 止回阀 H11T-16 DN50 | 只 | 1 | 71.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-28 | 材料 | 乙供 | C15010105 | 镀锌弯头 DN50 | 个 | 2 | 5.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-28 | 材料 | 乙供 | C15010505 | 镀锌活接头 DN50 | 个 | 1 | 14.486 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-28 | 材料 | 乙供 | C15010605 | 镀锌大小头 DN50 | 个 | 1 | 6.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.5485 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0761 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-29 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.6142 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-29 | 材料 | 乙供 | C02040112 | 焊接钢管 DN25 | kg | 9.68 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-29 | 材料 | 乙供 | C05020206 | 截止阀 J11T-16 DN50 | 只 | 9 | 119.539 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-29 | 材料 | 乙供 | C05030104 | 止回阀 H11T-16 DN50 | 只 | 1 | 71.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-29 | 材料 | 乙供 | C15010102 | 镀锌弯头 DN25 | 个 | 8 | 3.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-29 | 材料 | 乙供 | C15010505 | 镀锌活接头 DN50 | 个 | 3 | 14.486 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-29 | 材料 | 乙供 | C15010605 | 镀锌大小头 DN50 | 个 | 2 | 6.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 25.4844 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7782 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-30 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.6671 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-30 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 19.2 | 4.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-30 | 材料 | 乙供 | C05020206 | 截止阀 J11T-16 DN50 | 只 | 9 | 119.539 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-30 | 材料 | 乙供 | C05030104 | 止回阀 H11T-16 DN50 | 只 | 1 | 71.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-30 | 材料 | 乙供 | C15010105 | 镀锌弯头 DN50 | 个 | 8 | 5.382 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-30 | 材料 | 乙供 | C15010505 | 镀锌活接头 DN50 | 个 | 3 | 14.486 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-30 | 材料 | 乙供 | C15010605 | 镀锌大小头 DN50 | 个 | 2 | 6.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 26.7578 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0374 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-31 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0561 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-31 | 材料 | 乙供 | C15030301 | 铸铁散热器 | 片 | 1.01 | 33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-31 | 材料 | 乙供 | C15030501 | 水暖汽包部件托钩 | 个 | 1.026 | 1.387 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-31 | 材料 | 乙供 | C15030502 | 水暖汽包部件丝堵 DN32 | 个 | 0.602 | 1.533 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-31 | 材料 | 乙供 | C15030503 | 水暖汽包部件对丝 DN32 | 个 | 1.485 | 2.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-31 | 材料 | 乙供 | C15030504 | 水暖汽包部件补芯 DN32 | 个 | 0.602 | 2.733 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8253 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0445 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-32 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0668 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-32 | 材料 | 乙供 | C03030501 | 铸铁汽包法兰 | 个 | 1.67 | 12.956 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-32 | 材料 | 乙供 | C15030301 | 铸铁散热器 | 片 | 1.01 | 33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-32 | 材料 | 乙供 | C15030501 | 水暖汽包部件托钩 | 个 | 1.65 | 1.387 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1451 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0118 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-33 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0176 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-33 | 材料 | 乙供 | C15030301 | 铸铁散热器 | 片 | 1.01 | 33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-33 | 材料 | 乙供 | C15030501 | 水暖汽包部件托钩 | 个 | 0.28 | 1.387 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-33 | 材料 | 乙供 | C15030502 | 水暖汽包部件丝堵 DN32 | 个 | 0.15 | 1.533 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-33 | 材料 | 乙供 | C15030503 | 水暖汽包部件对丝 DN32 | 个 | 1.85 | 2.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-33 | 材料 | 乙供 | C15030504 | 水暖汽包部件补芯 DN32 | 个 | 0.15 | 2.733 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7854 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0079 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-34 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0118 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-34 | 材料 | 乙供 | C03030501 | 铸铁汽包法兰 | 个 | 0.17 | 12.956 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-34 | 材料 | 乙供 | C15030301 | 铸铁散热器 | 片 | 1.01 | 33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-34 | 材料 | 乙供 | C15030502 | 水暖汽包部件丝堵 DN32 | 个 | 0.17 | 1.533 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-34 | 材料 | 乙供 | C15030503 | 水暖汽包部件对丝 DN32 | 个 | 1.89 | 2.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-34 | 材料 | 乙供 | C15030504 | 水暖汽包部件补芯 DN32 | 个 | 0.17 | 2.733 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8255 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0609 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-35 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0912 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-35 | 材料 | 乙供 | C15030202 | 钢制闭式散热器 H(500~600)×2000mm | 片 | 1 | 114.609 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2922 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0452 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-36 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0678 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-36 | 材料 | 乙供 | C15030201 | 钢制柱式散热器 300~1000mm | 片 | 10 | 25.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.1464 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.006 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-37 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.009 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-37 | 材料 | 乙供 | C15030201 | 钢制柱式散热器 300~1000mm | 片 | 1 | 25.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5146 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0192 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-38 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 3.0287 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-38 | 材料 | 乙供 | C06040309 | 平焊法兰 PN1.6 DN80 | 片 | 2 | 36.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-38 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.101 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-38 | 材料 | 乙供 | C15030101 | 板式散热器 BR06型/30 | 组 | 1 | 226.972 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-38 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.46 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.1818 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2347 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-39 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 3.3521 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-39 | 材料 | 乙供 | C06040309 | 平焊法兰 PN1.6 DN80 | 片 | 2 | 36.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-39 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.101 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-39 | 材料 | 乙供 | C15030102 | 板式散热器 BR06型/50 | 组 | 1 | 270.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-39 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.46 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.0621 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.8032 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-40 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 4.2048 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-40 | 材料 | 乙供 | C06040312 | 平焊法兰 PN1.6 DN150 | 片 | 2 | 76.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-40 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.144 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-40 | 材料 | 乙供 | C15030103 | 板式散热器 BR06型/100 | 组 | 1 | 447.428 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.2 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-40 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.07 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-40 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.56 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.1966 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.4502 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-41 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 5.1751 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-41 | 材料 | 乙供 | C06040312 | 平焊法兰 PN1.6 DN150 | 片 | 2 | 76.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-41 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.144 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-41 | 材料 | 乙供 | C15030104 | 板式散热器 BR06型/200 | 组 | 1 | 895.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.26 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.1 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-41 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.56 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 21.1649 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0576 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-42 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0865 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-42 | 材料 | 乙供 | C15030411 | 装饰散热器面积 1.0~1.2m² | 组 | 1 | 1097.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-42 | 材料 | 乙供 | C15030503 | 水暖汽包部件对丝 DN32 | 个 | 2.06 | 2.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-42 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.6 | 8.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 22.1508 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0509 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-43 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0764 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-43 | 材料 | 乙供 | C15030412 | 金属复合散热器半周长 3000mm以内 | 组 | 1 | 1240.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-43 | 材料 | 乙供 | C15030503 | 水暖汽包部件对丝 DN32 | 个 | 0.206 | 2.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-43 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.06 | 8.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 24.8399 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0694 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-44 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1042 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-44 | 材料 | 乙供 | C15030413 | 金属复合散热器半周长 2000mm以内 | 组 | 1 | 863.268 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-44 | 材料 | 乙供 | C15030503 | 水暖汽包部件对丝 DN32 | 个 | 0.206 | 2.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-44 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.06 | 8.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.2863 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3333 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-45 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4999 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-45 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.35 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-45 | 材料 | 乙供 | C15010305 | 镀锌管接头 DN50 | 个 | 2 | 6.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2935 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3528 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-46 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5293 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-46 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.35 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-46 | 材料 | 乙供 | C15010305 | 镀锌管接头 DN50 | 个 | 2 | 6.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2935 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4704 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-47 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.7057 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-47 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.35 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-47 | 材料 | 乙供 | C15010305 | 镀锌管接头 DN50 | 个 | 2 | 6.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2935 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6076 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-48 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.9116 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-48 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0mm以下 | kg | 0.36 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-48 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.85 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1661 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6448 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-49 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.9673 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-49 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0mm以下 | kg | 0.4 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-49 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.85 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1703 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7057 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-50 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.0585 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-50 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0mm以下 | kg | 0.44 | 5.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-50 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.85 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1746 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0053 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-51 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.008 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-51 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 1.05 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-51 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.006 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1022 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0041 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-52 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0063 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-52 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 1.05 | 4.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-52 | 机械 | 乙供 | J08-01-081 | 卷板机 板厚×宽度 20mm×2000mm | 台班 | 0.003 | 244.089 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-52 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.006 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1022 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1568 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-53 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2352 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-53 | 材料 | 乙供 | C05110161 | 螺纹浮球阀 | 只 | 1 | 22.557 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-53 | 材料 | 乙供 | C15010303 | 镀锌管接头 DN32 | 个 | 2.02 | 3.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-53 | 材料 | 乙供 | C15010305 | 镀锌管接头 DN50 | 个 | 1.01 | 6.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.723 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8449 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-54 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.2675 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-54 | 材料 | 乙供 | C15010303 | 镀锌管接头 DN32 | 个 | 2.02 | 3.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-54 | 材料 | 乙供 | C15010305 | 镀锌管接头 DN50 | 个 | 3.03 | 6.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.515 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9958 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-55 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.4937 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-55 | 材料 | 乙供 | C15010303 | 镀锌管接头 DN32 | 个 | 1.01 | 3.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-55 | 材料 | 乙供 | C15010305 | 镀锌管接头 DN50 | 个 | 1.01 | 6.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-55 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-55 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.1 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT17-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1967 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0067 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-1 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.01 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0007 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-2 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0011 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0001 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0087 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-3 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0129 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-3 | 材料 | 乙供 | C22030604 | 砂轮片 φ200 | 片 | 0.005 | 8.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0009 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0053 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-4 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.008 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-4 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.039 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-4 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.131 | 10.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0343 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0051 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-5 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0079 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-5 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.035 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-5 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.112 | 10.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0296 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0056 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-6 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0083 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-6 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.072 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-6 | 材料 | 乙供 | C19080301 | 银粉 | kg | 0.009 | 33.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-6 | 材料 | 乙供 | C20040201 | 酚醛清漆 | kg | 0.036 | 12.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0297 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0053 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-7 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.008 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-7 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.067 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-7 | 材料 | 乙供 | C19080301 | 银粉 | kg | 0.008 | 33.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-7 | 材料 | 乙供 | C20040201 | 酚醛清漆 | kg | 0.033 | 12.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0273 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0056 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-8 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0083 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-8 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.001 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-8 | 材料 | 乙供 | C20030301 | 酚醛调和漆 | kg | 0.125 | 11.85 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0298 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0053 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-9 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.008 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-9 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.001 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-9 | 材料 | 乙供 | C20030301 | 酚醛调和漆 | kg | 0.108 | 11.85 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0258 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0051 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-10 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0077 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-10 | 材料 | 乙供 | C20030501 | 厚漆 | kg | 0.082 | 11.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-10 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.041 | 11.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0282 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.005 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-11 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0074 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-11 | 材料 | 乙供 | C20030501 | 厚漆 | kg | 0.075 | 11.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-11 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.036 | 11.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0254 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0051 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-12 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0077 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-12 | 材料 | 乙供 | C20010202 | 酚醛耐酸漆 | kg | 0.073 | 14.031 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0205 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.005 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-13 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0074 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-13 | 材料 | 乙供 | C20010202 | 酚醛耐酸漆 | kg | 0.065 | 14.031 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0182 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0051 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-14 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0077 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-14 | 材料 | 乙供 | C19060501 | 动力苯 | kg | 0.046 | 3.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-14 | 材料 | 乙供 | C20070301 | 煤焦油沥青漆 | kg | 0.288 | 7.611 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0471 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.005 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-15 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0074 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-15 | 材料 | 乙供 | C19060501 | 动力苯 | kg | 0.041 | 3.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-15 | 材料 | 乙供 | C20070301 | 煤焦油沥青漆 | kg | 0.247 | 7.611 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0405 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0064 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-16 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0096 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-16 | 材料 | 乙供 | C20070901 | 环氧富锌漆 | kg | 0.276 | 23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.127 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.006 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-17 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0092 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-17 | 材料 | 乙供 | C20070901 | 环氧富锌漆 | kg | 0.221 | 23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1017 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0005 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-18 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0007 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-18 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.0092 | 10.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0001 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0018 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0004 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-19 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0006 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-19 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.008 | 10.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0001 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0016 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0005 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-20 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0007 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-20 | 材料 | 乙供 | C19080301 | 银粉 | kg | 0.001 | 33.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-20 | 材料 | 乙供 | C20040201 | 酚醛清漆 | kg | 0.003 | 12.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0001 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0014 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0004 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-21 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0006 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-21 | 材料 | 乙供 | C19080301 | 银粉 | kg | 0.0009 | 33.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-21 | 材料 | 乙供 | C20040201 | 酚醛清漆 | kg | 0.002 | 12.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0001 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0011 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0005 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-22 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0007 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-22 | 材料 | 乙供 | C20030301 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0088 | 11.85 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-22 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0001 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0021 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0004 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-23 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0006 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-23 | 材料 | 乙供 | C20030301 | 酚醛调和漆 | kg | 0.0077 | 11.85 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-23 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0001 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0018 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0004 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-24 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0006 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-24 | 材料 | 乙供 | C20030501 | 厚漆 | kg | 0.0058 | 11.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-24 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.003 | 11.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-24 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0001 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0003 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-25 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0005 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-25 | 材料 | 乙供 | C20030501 | 厚漆 | kg | 0.0053 | 11.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-25 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.0026 | 11.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0001 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0018 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0004 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-26 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0006 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-26 | 材料 | 乙供 | C20010202 | 酚醛耐酸漆 | kg | 0.0056 | 14.031 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-26 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0001 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0016 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0003 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-27 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0005 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-27 | 材料 | 乙供 | C20010202 | 酚醛耐酸漆 | kg | 0.0049 | 14.031 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0001 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0014 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0004 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-28 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0006 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-28 | 材料 | 乙供 | C19060501 | 动力苯 | kg | 0.0033 | 3.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-28 | 材料 | 乙供 | C20070301 | 煤焦油沥青漆 | kg | 0.0201 | 7.611 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0001 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0033 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0005 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-29 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0005 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-29 | 材料 | 乙供 | C19060501 | 动力苯 | kg | 0.0029 | 3.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-29 | 材料 | 乙供 | C20070301 | 煤焦油沥青漆 | kg | 0.0172 | 7.611 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0001 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0028 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0006 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-30 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0009 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-30 | 材料 | 乙供 | C20070901 | 环氧富锌漆 | kg | 0.0115 | 23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0001 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0053 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0005 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-31 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0008 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-31 | 材料 | 乙供 | C20070901 | 环氧富锌漆 | kg | 0.0097 | 23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0001 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0045 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0065 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-32 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0097 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-32 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.105 | 10.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.021 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0065 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-33 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0097 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-33 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.092 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0195 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0067 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-34 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0101 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-34 | 材料 | 乙供 | C19080301 | 银粉 | kg | 0.009 | 33.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-34 | 材料 | 乙供 | C20040201 | 酚醛清漆 | kg | 0.045 | 12.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0172 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0065 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-35 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0097 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-35 | 材料 | 乙供 | C19080301 | 银粉 | kg | 0.008 | 33.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-35 | 材料 | 乙供 | C20040201 | 酚醛清漆 | kg | 0.0397 | 12.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0152 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.007 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-36 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0107 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-36 | 材料 | 乙供 | C20070301 | 煤焦油沥青漆 | kg | 0.288 | 7.611 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0438 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0069 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-37 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0104 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-37 | 材料 | 乙供 | C20070301 | 煤焦油沥青漆 | kg | 0.231 | 7.611 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0352 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.008 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-38 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0121 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-38 | 材料 | 乙供 | C20070901 | 环氧富锌漆 | kg | 0.3 | 23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.138 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0077 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-39 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0116 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-39 | 材料 | 乙供 | C20070901 | 环氧富锌漆 | kg | 0.258 | 23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1187 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1979 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-40 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.7968 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-40 | 材料 | 乙供 | C10070701 | 硬质瓦块 | m³ | 1.12 | 262.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-40 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.12 | 184.658 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.8744 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6076 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-41 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.9116 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-41 | 材料 | 乙供 | C10070701 | 硬质瓦块 | m³ | 1.09 | 262.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-41 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.12 | 184.658 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.717 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9079 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-42 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.362 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-42 | 材料 | 乙供 | C17020203 | 矿棉毡 | kg | 123.6 | 2.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-42 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.108 | 184.658 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.4074 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4566 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-43 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.685 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-43 | 材料 | 乙供 | C17020203 | 矿棉毡 | kg | 123.6 | 2.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-43 | 机械 | 乙供 | J05-01-001 | 电动单筒快速卷扬机 10kN | 台班 | 0.108 | 184.658 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.4074 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1685 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-44 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.7528 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-44 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 62.5 | 15.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-44 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.4 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-44 | 机械 | 乙供 | J15-01-022 | 喷涂机 | 台班 | 0.4 | 36.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 19.355 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8663 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-45 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.2994 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-45 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 62.5 | 15.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-45 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.4 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-45 | 机械 | 乙供 | J15-01-022 | 喷涂机 | 台班 | 0.4 | 36.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 19.355 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0091 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-46 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0139 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-46 | 材料 | 乙供 | C17020611 | 中碱玻璃丝布宽 1000mm | m² | 1.4 | 3.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0868 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0243 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-47 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0363 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-47 | 材料 | 乙供 | C14020102 | 镀锌铁丝网丝径 φ2.5以下 | m² | 1.2 | 7.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1737 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0276 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-48 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0415 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-48 | 材料 | 乙供 | C04030505 | 铝箔 0.08mm×30mm | kg | 0.319 | 31.301 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1997 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0509 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-49 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0764 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-49 | 材料 | 乙供 | C01030301 | 镀锌钢板 0.5以下 | kg | 4.04 | 5.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PT18-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4766 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7554 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0532 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-1 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 2.25 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-1 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.63 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-1 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.653 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-1 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.45 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-1 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0135 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-1 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.135 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-1 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.27 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-1 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4455 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.168 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.021 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.126 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.189 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.1294 | 125.076 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0882 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-1 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.1294 | 66.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-1 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.0882 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-1 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2587 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-1 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 0.126 | 53.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6472 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9925 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5007 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-2 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 2.25 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-2 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.63 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-2 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.6532 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-2 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.45 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-2 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0225 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-2 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.18 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-2 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.405 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-2 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.54 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.215 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0294 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.126 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.2079 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.1294 | 125.076 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.147 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-2 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.1294 | 66.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-2 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.0882 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-2 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2587 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-2 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 0.1386 | 53.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7057 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9332 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.8264 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-3 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 2.35 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-3 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.63 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-3 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.6532 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-3 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.45 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-3 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0225 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-3 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.27 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-3 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.585 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-3 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.81 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2572 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0336 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.126 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.231 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.2142 | 125.076 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.147 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-3 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.2142 | 66.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-3 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.0882 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-3 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.4283 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-3 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 0.1596 | 53.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8315 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3903 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.9619 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-4 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 2.7 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-4 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.63 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-4 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.6532 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-4 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.125 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-4 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0225 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-4 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.54 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-4 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.72 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-4 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.1205 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3016 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0399 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.126 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-4 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.273 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-4 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.3142 | 125.076 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-4 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.231 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-4 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.3142 | 66.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-4 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.0882 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-4 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.6283 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-4 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 0.1932 | 53.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0698 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.6034 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-5 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 10.6323 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-5 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.6 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-5 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.63 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-5 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.6532 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-5 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.125 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-5 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0225 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-5 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.675 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-5 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.99 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-5 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.35 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3797 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0525 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.126 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-5 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.315 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-5 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.3885 | 125.076 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-5 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.231 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-5 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.3885 | 66.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.0882 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-5 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.777 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-5 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 0.231 | 53.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2936 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7457 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.198 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-6 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.6 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-6 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.63 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-6 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.3063 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-6 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.9 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-6 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.045 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-6 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.27 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-6 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.27 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-6 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.7497 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0336 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.021 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.126 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-6 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.189 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-6 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.1294 | 125.076 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-6 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0882 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-6 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.1294 | 66.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-6 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.1294 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-6 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2587 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-6 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 0.1386 | 53.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0383 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1592 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8179 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-7 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.6 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-7 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.63 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-7 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.3063 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-7 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.9 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-7 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.045 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-7 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.45 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-7 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.45 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-7 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.7497 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.042 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0252 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.126 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-7 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.2079 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-7 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.1294 | 125.076 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-7 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.147 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-7 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.1294 | 66.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-7 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.1294 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-7 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2587 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-7 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 0.1386 | 53.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0866 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9561 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.9784 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-8 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 5.4 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-8 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.63 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-8 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.3063 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-8 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.8 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-8 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.045 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-8 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.9 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-8 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.9 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-8 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.9 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.168 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0462 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.126 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-8 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.231 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-8 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.3142 | 125.076 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-8 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.147 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-8 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.3142 | 66.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-8 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.1294 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-8 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.6283 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-8 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 0.1596 | 53.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5418 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1838 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-9 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.8015 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-9 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 5.85 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-9 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.84 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-9 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.3063 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-9 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.385 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-9 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.045 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-9 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.35 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-9 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.9 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-9 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.9 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.189 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0525 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.168 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-9 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.273 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-9 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.3142 | 125.076 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-9 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.231 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-9 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.3142 | 66.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-9 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.1294 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-9 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.6283 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-9 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 0.1932 | 53.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7029 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.6963 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-10 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 9.945 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-10 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 6.3 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-10 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.84 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-10 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.3063 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-10 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.7 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-10 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.045 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-10 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.35 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-10 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.35 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-10 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.0503 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.21 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0735 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.168 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-10 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.315 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-10 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.3885 | 125.076 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-10 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.231 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-10 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.3885 | 66.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.1294 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-10 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.777 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-10 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 0.231 | 53.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9216 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4817 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-11 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.5525 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-11 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.036 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-11 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.288 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0314 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-039 | 油罐车 5000L | 台班 | 0.05 | 514.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.4396 | 166.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-049 | 真空滤油机 3000L/h以内 | 台班 | 0.05 | 665.858 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0354 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0182 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-12 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1811 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-12 | 材料 | 乙供 | C19060801 | 溴百里香草酚蓝(BTB)指示剂 | 瓶 | 0.09 | 24.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-12 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 1.8 | 2.659 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-12 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 0.03 | 148.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-12 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 0.056 | 373.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD1-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1395 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4708 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.036 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-1 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.62 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-1 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.42 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-1 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.898 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-1 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.8 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-1 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.072 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-1 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.315 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-1 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.135 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-1 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.135 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0756 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0756 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.084 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.504 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-1 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.378 | 66.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-1 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.255 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-1 | 机械 | 乙供 | J20-01-040 | 断路器动特性综合测试仪 HDBS—50 | 台班 | 0.3612 | 84.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.956 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5179 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.5462 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-2 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.8 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-2 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.42 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-2 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.898 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-2 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.8 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-2 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.09 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-2 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.36 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-2 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.162 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-2 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.162 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.084 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.084 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.084 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.5494 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-2 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.4124 | 66.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-2 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.255 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-040 | 断路器动特性综合测试仪 HDBS—50 | 台班 | 0.3923 | 84.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9956 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4983 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.3986 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-3 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.603 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-3 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.42 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-3 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.5616 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-3 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.063 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-3 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.225 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-3 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.09 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-3 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.09 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0756 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0756 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.084 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-3 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.378 | 66.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-3 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 0.209 | 190.095 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-3 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 0.25 | 43.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-3 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.504 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-3 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 0.1425 | 849.555 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-3 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.168 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-040 | 断路器动特性综合测试仪 HDBS—50 | 台班 | 0.3612 | 84.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2667 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5481 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7405 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-4 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.603 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-4 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.42 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-4 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.5616 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-4 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.063 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-4 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.27 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-4 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.108 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-4 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.108 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.084 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.084 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.084 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-4 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.4124 | 66.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-4 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 0.209 | 190.095 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-4 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 0.25 | 43.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-4 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.5494 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-4 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 0.1425 | 849.555 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-4 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.225 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-040 | 断路器动特性综合测试仪 HDBS—50 | 台班 | 0.3923 | 84.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2778 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3034 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-5 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.6754 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-5 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.9 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-5 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.05 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-5 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.7779 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-5 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.045 | 7.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-5 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.045 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-5 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.18 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-5 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.09 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.02 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.21 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.158 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6809 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3539 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.2431 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-6 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.9 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-6 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.05 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-6 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.7779 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-6 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.045 | 7.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-6 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.045 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-6 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.18 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-6 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.09 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.025 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.21 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-6 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.158 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6809 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3286 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.8393 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-7 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.45 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-7 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.184 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-7 | 材料 | 乙供 | C13010224 | 镀锌带帽螺栓 M16×(160~200) | 套 | 3.9528 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-7 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0486 | 7.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-7 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0162 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-7 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1134 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-7 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.0972 | 10.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-7 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 0.0972 | 13.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.1 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4368 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-7 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.255 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-7 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.255 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.54 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3626 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.4917 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-8 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.45 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-8 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.352 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-8 | 材料 | 乙供 | C13010224 | 镀锌带帽螺栓 M16×(160~200) | 套 | 3.9528 | 2.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-8 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0486 | 7.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-8 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0162 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-8 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1134 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-8 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.0972 | 10.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-8 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 0.0972 | 13.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.125 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4704 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-8 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.28 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-8 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.28 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.56 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1487 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-9 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.4169 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-9 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.45 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-9 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.2735 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-9 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.369 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-9 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.18 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-9 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.09 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-9 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.09 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.015 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0547 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-9 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1482 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-9 | 机械 | 乙供 | J14-01-008 | 标准电抗器(试验用) | 台班 | 0.905 | 67.557 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-9 | 机械 | 乙供 | J14-01-011 | 升压器 输入0~220V,输出0~76kV | 台班 | 0.2263 | 103.207 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-9 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.1482 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-9 | 机械 | 乙供 | J14-01-027 | 标准电压互感器 电压等级 20kV及以下 多量程 | 台班 | 0.4525 | 95.298 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-9 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.1482 | 58.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-9 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.1482 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-9 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.125 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1868 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1319 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-10 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2486 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-10 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 1.8 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-10 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.441 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-10 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0122 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-10 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.081 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-10 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.09 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-10 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.09 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.01 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0882 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-10 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1441 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-10 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.1441 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-10 | 机械 | 乙供 | J14-01-026 | 标准电流互感器 电压等级 110kV | 台班 | 0.1357 | 58.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-10 | 机械 | 乙供 | J14-01-036 | 电流负载箱 | 台班 | 0.1357 | 40.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-10 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.1441 | 58.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 0.1357 | 389.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.1441 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-10 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.125 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3202 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1466 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-11 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3067 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-11 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 1.8 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-11 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.441 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-11 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0122 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-11 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.081 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-11 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.09 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-11 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.09 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.018 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0882 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-11 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1482 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-11 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.1482 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-11 | 机械 | 乙供 | J14-01-026 | 标准电流互感器 电压等级 110kV | 台班 | 0.1357 | 58.325 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-11 | 机械 | 乙供 | J14-01-036 | 电流负载箱 | 台班 | 0.1357 | 40.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-11 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.1482 | 58.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 0.1357 | 389.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.1482 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-11 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.125 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3202 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-12 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1568 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-12 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.01 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-12 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.144 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-12 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.144 | 58.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1743 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-13 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.4758 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-13 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 φ6 | kg | 0.1837 | 56.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-13 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.0097 | 62.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-13 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.5832 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-13 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.227 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-13 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.1602 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-13 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0486 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-13 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0486 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.02 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0454 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-13 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.1696 | 66.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-13 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.3392 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4953 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0438 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-14 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1209 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-14 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.5832 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-14 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.227 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-14 | 材料 | 乙供 | C13010314 | 精制六角带帽螺栓 M12×100以下 | 套 | 5.346 | 0.747 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-14 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0243 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-14 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0486 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.01 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0454 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-14 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.0848 | 66.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-14 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.1696 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.17 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0658 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-15 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.257 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-15 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.45 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-15 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.425 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-15 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.8 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-15 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.54 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-15 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.45 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0609 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-065 | 叉式起重机 起重量 3t | 台班 | 0.0609 | 526.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.16 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.085 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-15 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.294 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-15 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.168 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-15 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.168 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-040 | 断路器动特性综合测试仪 HDBS—50 | 台班 | 0.168 | 84.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5284 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.625 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-16 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.452 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-16 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.45 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-16 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.336 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-16 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.1232 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-16 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.27 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-16 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.225 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0504 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-065 | 叉式起重机 起重量 3t | 台班 | 0.0504 | 526.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.084 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0672 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-16 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.252 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-16 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.168 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-16 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.168 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3354 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.685 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-17 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.523 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-17 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.45 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-17 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.336 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-17 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.1232 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-17 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.27 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-17 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.225 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0504 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-065 | 叉式起重机 起重量 3t | 台班 | 0.0504 | 526.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.084 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0672 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-17 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.252 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-17 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.168 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-17 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.168 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3354 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.685 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-18 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7604 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-18 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.45 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-18 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.336 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-18 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.1232 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-18 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.27 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-18 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.225 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0588 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-065 | 叉式起重机 起重量 3t | 台班 | 0.0588 | 526.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1176 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0672 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-18 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.3142 | 58.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-18 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.168 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-18 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.168 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3354 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8503 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-19 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.2013 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-19 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 10.44 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-19 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.84 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-19 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.41 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-19 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.144 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-19 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.576 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-19 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.432 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-19 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.432 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.336 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-065 | 叉式起重机 起重量 3t | 台班 | 0.125 | 526.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.336 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-19 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.168 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-19 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.672 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-19 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 0.24 | 43.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-19 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.168 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-19 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.156 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.315 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-20 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 8.5203 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-20 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 13.05 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-20 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.84 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-20 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.508 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-20 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.18 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-20 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.72 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-20 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.54 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-20 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.54 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.336 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-065 | 叉式起重机 起重量 3t | 台班 | 0.25 | 526.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.42 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-20 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.168 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-20 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.1172 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-20 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 0.24 | 43.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-20 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.168 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-20 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.375 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6717 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.525 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-21 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 9.9397 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-21 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 13.05 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-21 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.84 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-21 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.508 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-21 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.18 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-21 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.72 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-21 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.54 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-21 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.54 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.42 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-065 | 叉式起重机 起重量 3t | 台班 | 0.35 | 526.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.42 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-21 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.168 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-21 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.16 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-21 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 0.24 | 43.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-21 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.168 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-21 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.4375 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6717 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6704 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-22 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 10.9585 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-22 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 13.05 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-22 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.84 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-22 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.508 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-22 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.18 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-22 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.72 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-22 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.54 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-22 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.54 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-22 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.42 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-22 | 机械 | 乙供 | J03-01-065 | 叉式起重机 起重量 3t | 台班 | 0.45 | 526.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.42 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-22 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.168 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-22 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.176 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-22 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 0.24 | 43.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-22 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.168 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-22 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.588 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6717 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.916 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-23 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.1955 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-23 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 5 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-23 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.84 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-23 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.006 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-23 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 0.25 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-23 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.18 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-23 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.45 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-23 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.21 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.336 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-23 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.168 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-23 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.18 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-23 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 0.24 | 43.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-23 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.168 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-23 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3418 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-24 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 8.2508 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-24 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 7.2 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-24 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.84 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-24 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.006 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-24 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 0.25 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-24 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.18 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-24 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.45 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.44 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-24 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.336 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-24 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.336 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-24 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.168 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-24 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.21 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-24 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.1458 | 58.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-24 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 0.24 | 43.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-24 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.168 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-24 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.375 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.6207 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-25 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 9.4796 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-25 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 7.2 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-25 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.84 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-25 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.006 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-25 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 0.25 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-25 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.18 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-25 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.45 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.44 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.45 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.42 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-25 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.168 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-25 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.25 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-25 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.1458 | 58.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-25 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 0.24 | 43.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-25 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.168 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-25 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.4375 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.0182 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-26 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 10.4218 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-26 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 8 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-26 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.05 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-26 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.006 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-26 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 0.25 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-26 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.18 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-26 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.5 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.55 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-26 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.462 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.42 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-26 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.21 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-26 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.3 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-26 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.1458 | 58.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-26 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 0.24 | 43.845 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-26 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.168 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-26 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.588 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3418 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-27 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.6055 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-27 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 7.2 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-27 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.84 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-27 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.006 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-27 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.18 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-27 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.45 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-27 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.45 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-27 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.45 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.21 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.21 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-27 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.168 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-27 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.42 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-27 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.42 | 125.076 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-27 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.42 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-27 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.42 | 58.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-27 | 机械 | 乙供 | J14-01-041 | 变压器损耗测试仪 | 台班 | 0.42 | 200.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-27 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.42 | 66.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-27 | 机械 | 乙供 | J14-08-219 | 大电流发生器 2000A | 台班 | 0.42 | 52.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-27 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.42 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-27 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.42 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2611 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-28 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.8367 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-28 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 7.2 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-28 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.84 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-28 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.006 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-28 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.18 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-28 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.45 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-28 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.45 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-28 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.45 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.336 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.336 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-28 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.168 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-28 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.588 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-28 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.588 | 125.076 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-28 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.588 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-28 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.588 | 58.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-28 | 机械 | 乙供 | J14-01-041 | 变压器损耗测试仪 | 台班 | 0.588 | 200.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-28 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.588 | 66.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-28 | 机械 | 乙供 | J14-08-219 | 大电流发生器 2000A | 台班 | 0.588 | 52.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-28 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.588 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-28 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.588 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5329 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-29 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 8.7106 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-29 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 7.2 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-29 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.84 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-29 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.006 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-29 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.18 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-29 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.45 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-29 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.45 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-29 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.45 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.42 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.42 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-29 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.168 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-29 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.714 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-29 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.714 | 125.076 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-29 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.7141 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-29 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.714 | 58.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-29 | 机械 | 乙供 | J14-01-041 | 变压器损耗测试仪 | 台班 | 0.714 | 200.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-29 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.714 | 66.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-29 | 机械 | 乙供 | J14-08-219 | 大电流发生器 2000A | 台班 | 0.714 | 52.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-29 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.714 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-29 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.714 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9106 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-30 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 9.8991 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-30 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 7.2 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-30 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.84 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-30 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.006 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-30 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.18 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-30 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.45 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-30 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.45 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-30 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.45 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.462 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.462 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-30 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.168 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-30 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.798 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-30 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.798 | 125.076 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-30 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.7981 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-30 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.798 | 58.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-30 | 机械 | 乙供 | J14-01-041 | 变压器损耗测试仪 | 台班 | 0.798 | 200.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-30 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.798 | 66.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-30 | 机械 | 乙供 | J14-08-219 | 大电流发生器 2000A | 台班 | 0.798 | 52.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-30 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.798 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-30 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.798 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.6315 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-31 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 11.4565 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-31 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 9.45 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-31 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.84 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-31 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.006 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-31 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.18 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-31 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.45 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-31 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.45 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-31 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.45 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.504 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.504 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-31 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.168 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-31 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.966 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-31 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.966 | 125.076 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-31 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.966 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-31 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.966 | 58.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-31 | 机械 | 乙供 | J14-01-041 | 变压器损耗测试仪 | 台班 | 0.966 | 200.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-31 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.966 | 66.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-31 | 机械 | 乙供 | J14-08-219 | 大电流发生器 2000A | 台班 | 0.966 | 52.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-31 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.966 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-31 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.966 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8483 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.5343 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-32 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 13.0099 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-32 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 12.6 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-32 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.05 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-32 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.006 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-32 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.225 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-32 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.45 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-32 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.45 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-32 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.45 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.42 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.42 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-32 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.21 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-32 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.1046 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-32 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.1046 | 125.076 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-32 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.1046 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-32 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 1.1046 | 58.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-32 | 机械 | 乙供 | J14-01-041 | 变压器损耗测试仪 | 台班 | 1.1046 | 200.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-32 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.1046 | 66.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-32 | 机械 | 乙供 | J14-08-219 | 大电流发生器 2000A | 台班 | 1.1046 | 52.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-32 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.1046 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-32 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 1.1046 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2219 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.6677 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-33 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 15.674 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-33 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 13.8 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-33 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.05 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-33 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.006 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-33 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.28 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-33 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.5 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-33 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.45 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-33 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.45 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.42 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-33 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.42 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-33 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.21 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-33 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.1046 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-33 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.1046 | 125.076 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-33 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.1046 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-33 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 1.1046 | 58.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-33 | 机械 | 乙供 | J14-01-041 | 变压器损耗测试仪 | 台班 | 1.1046 | 200.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-33 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.1046 | 66.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-33 | 机械 | 乙供 | J14-08-219 | 大电流发生器 2000A | 台班 | 1.1046 | 52.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-33 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.1046 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-33 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 1.1046 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.368 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.8567 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-34 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 13.3138 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-34 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 13.95 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-34 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.05 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-34 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.006 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-34 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.225 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-34 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.45 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-34 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.45 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-34 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.45 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.42 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.42 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-34 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.21 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-34 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.008 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-34 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.008 | 125.076 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-34 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.008 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-34 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 1.008 | 58.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-34 | 机械 | 乙供 | J14-01-041 | 变压器损耗测试仪 | 台班 | 1.008 | 200.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-34 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.008 | 66.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-34 | 机械 | 乙供 | J14-08-219 | 大电流发生器 2000A | 台班 | 1.008 | 52.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-34 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.008 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-34 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 1.008 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3674 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.5179 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-35 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 15.2502 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-35 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 13.95 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-35 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.05 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-35 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.006 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-35 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.225 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-35 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.45 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-35 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.45 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-35 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.45 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.504 | 993.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-35 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.504 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-35 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.21 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-35 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.26 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-35 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.26 | 125.076 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-35 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.26 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-35 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 1.26 | 58.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-35 | 机械 | 乙供 | J14-01-041 | 变压器损耗测试仪 | 台班 | 1.26 | 200.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-35 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.26 | 66.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-35 | 机械 | 乙供 | J14-08-219 | 大电流发生器 2000A | 台班 | 1.26 | 52.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-35 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.26 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-35 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 1.26 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3674 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1616 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-36 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.0057 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-36 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.45 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-36 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.42 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-36 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.1232 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-36 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.27 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-36 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.225 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-36 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.45 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-36 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.45 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0672 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-36 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1176 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-36 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.084 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-36 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.4124 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-36 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.4124 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-36 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.4124 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-36 | 机械 | 乙供 | J20-01-040 | 断路器动特性综合测试仪 HDBS—50 | 台班 | 0.4124 | 84.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5593 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.441 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-37 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.4334 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-37 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.45 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-37 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.42 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-37 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.1232 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-37 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.27 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-37 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.225 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-37 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.45 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-37 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.45 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0672 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1176 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-37 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.084 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-37 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.42 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-37 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.4158 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-37 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.4124 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-37 | 机械 | 乙供 | J20-01-040 | 断路器动特性综合测试仪 HDBS—50 | 台班 | 0.4158 | 84.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5593 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1057 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-38 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.6853 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-38 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.45 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-38 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.336 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-38 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.1232 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-38 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.27 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-38 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.225 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-38 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.45 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-38 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.45 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0504 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-38 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.084 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-38 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0672 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-38 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.294 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-38 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.294 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-38 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.294 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-38 | 机械 | 乙供 | J20-01-040 | 断路器动特性综合测试仪 HDBS—50 | 台班 | 0.294 | 84.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5502 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7818 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-39 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7604 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-39 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.45 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-39 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.42 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-39 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.1232 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-39 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.27 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-39 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.225 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-39 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.45 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-39 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.45 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0588 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-39 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1176 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-39 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.084 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-39 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.294 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-39 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.3142 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-39 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.3142 | 58.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-39 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.3142 | 66.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-39 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.2117 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-39 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3142 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5593 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8889 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-40 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0991 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-40 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.45 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-40 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.42 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-40 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.1232 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-40 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.18 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-40 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.09 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-40 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.45 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-40 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.45 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0504 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-40 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1176 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-40 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.084 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-40 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.42 | 313.836 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-40 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.42 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-40 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.294 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5288 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4956 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-41 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1172 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-41 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.45 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-41 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.336 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-41 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.1232 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-41 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.18 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-41 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.09 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-41 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.45 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-41 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.45 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0504 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1176 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-41 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0672 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-41 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.252 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-41 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.252 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-41 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.168 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5197 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5923 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-42 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.6005 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-42 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.27 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-42 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.3695 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-42 | 材料 | 乙供 | C13010313 | 精制六角带帽螺栓 M10×100以下 | 套 | 5.49 | 0.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-42 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.045 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0605 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.056 | 841.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-42 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0739 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-42 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.05 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-42 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.05 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1397 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5923 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-43 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7199 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-43 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.27 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-43 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.3695 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-43 | 材料 | 乙供 | C13010313 | 精制六角带帽螺栓 M10×100以下 | 套 | 5.49 | 0.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-43 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.045 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0605 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-43 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.056 | 841.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-43 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0739 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-43 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.05 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-43 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.05 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1397 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6358 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-44 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0186 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-44 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.27 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-44 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.3695 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-44 | 材料 | 乙供 | C13010313 | 精制六角带帽螺栓 M10×100以下 | 套 | 5.49 | 0.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-44 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.045 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-44 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0605 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-44 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.056 | 841.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-44 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0739 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-44 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.05 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-44 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.05 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1397 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4948 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-45 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.2124 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-45 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.27 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-45 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.3695 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-45 | 材料 | 乙供 | C13010313 | 精制六角带帽螺栓 M10×100以下 | 套 | 5.49 | 0.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-45 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.045 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-45 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0605 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-45 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.056 | 841.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-45 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0739 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-45 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.05 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-45 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.05 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1397 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7636 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-46 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7405 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-46 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.27 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-46 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.3695 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-46 | 材料 | 乙供 | C13010313 | 精制六角带帽螺栓 M10×100以下 | 套 | 5.49 | 0.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-46 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.045 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-46 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0605 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-46 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.056 | 841.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-46 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0739 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-46 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.05 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-46 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.05 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-46 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 0.0879 | 30.025 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1397 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6662 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-47 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8009 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-47 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.27 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-47 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.462 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-47 | 材料 | 乙供 | C13010313 | 精制六角带帽螺栓 M10×100以下 | 套 | 5.49 | 0.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-47 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.045 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0605 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-47 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.056 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-47 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0924 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-47 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.05 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-47 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 0.0879 | 30.025 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.15 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2458 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-48 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.6983 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-48 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.27 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-48 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.462 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-48 | 材料 | 乙供 | C13010313 | 精制六角带帽螺栓 M10×100以下 | 套 | 5.49 | 0.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-48 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.045 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-48 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0605 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-48 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0454 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-48 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0924 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-48 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.05 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1497 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0815 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-49 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2199 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-49 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.135 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-49 | 材料 | 乙供 | C13010313 | 精制六角带帽螺栓 M10×100以下 | 套 | 1.89 | 0.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-49 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0168 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.035 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1213 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-50 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3383 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-50 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.135 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-50 | 材料 | 乙供 | C13010313 | 精制六角带帽螺栓 M10×100以下 | 套 | 1.89 | 0.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-50 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0168 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.035 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1563 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-51 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.4337 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-51 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.135 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-51 | 材料 | 乙供 | C13010313 | 精制六角带帽螺栓 M10×100以下 | 套 | 1.89 | 0.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-51 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.021 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.035 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2273 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-52 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.5392 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-52 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.18 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-52 | 材料 | 乙供 | C13010313 | 精制六角带帽螺栓 M10×100以下 | 套 | 2.25 | 0.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-52 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0235 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0437 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2273 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-53 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.6473 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-53 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.216 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-53 | 材料 | 乙供 | C13010313 | 精制六角带帽螺栓 M10×100以下 | 套 | 2.52 | 0.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-53 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0252 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD2-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0505 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0489 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0322 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-1 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.02 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-1 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.02 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-1 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.0189 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0033 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0244 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0697 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-2 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.075 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-2 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.3182 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-2 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.02 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-2 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.003 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-2 | 材料 | 乙供 | C22030304 | 冲击钻头 φ16 | 支 | 0.04 | 11.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.015 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-2 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.05 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-2 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.01 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.067 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0315 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0892 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-3 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.075 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-3 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.6365 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-3 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.02 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-3 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.003 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-3 | 材料 | 乙供 | C22030304 | 冲击钻头 φ16 | 支 | 0.08 | 11.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.015 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-3 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.1 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-3 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.01 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.124 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.049 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0967 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-4 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.5 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-4 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.15 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-4 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.6396 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-4 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.01 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-4 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-4 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.04 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-4 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.04 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.03 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-4 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.05 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1938 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4061 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-5 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2693 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-5 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.75 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-5 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.6281 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-5 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.15 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-5 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-5 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.15 | 11.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.15 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.1 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3224 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.084 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2693 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-6 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.75 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-6 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.6281 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-6 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.15 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-6 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-6 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.15 | 11.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.15 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.1 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3224 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4621 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2348 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-7 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.75 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-7 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.6281 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-7 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.15 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-7 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-7 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.15 | 11.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.15 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.1 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3224 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3222 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.5038 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-8 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.9 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-8 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.6128 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-8 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.5 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-8 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.175 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-8 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-8 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-8 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.2 | 11.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.18 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-045 | 磁轮气割机 CGD-325 | 台班 | 0.05 | 360.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-8 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.1 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4751 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2802 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-9 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.518 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-9 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.87 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-9 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-9 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-9 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-9 | 材料 | 乙供 | C22030605 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.2 | 12.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3 | 98.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-9 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.59 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5247 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2802 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-10 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.5525 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-10 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.8704 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-10 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-10 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-10 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-10 | 材料 | 乙供 | C22030605 | 砂轮片 φ400 | 片 | 0.2 | 12.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.45 | 98.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.67 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5248 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0231 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-11 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0933 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-11 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.4455 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-11 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0042 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-11 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.01 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.0854 | 187.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.0168 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0688 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.061 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-12 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.125 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-12 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.4455 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-12 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.007 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-12 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.01 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-12 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.126 | 187.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-12 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.0182 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0695 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0769 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-13 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1553 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-13 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.4455 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-13 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0084 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-13 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.01 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.1344 | 187.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-13 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.0196 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0699 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.084 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-14 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1713 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-14 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.4455 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-14 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0098 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-14 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.01 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-14 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.1442 | 187.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-14 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.0238 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0702 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1379 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-15 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2203 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-15 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.4892 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-15 | 材料 | 乙供 | C16039140 | 矩形母线间隔垫JG型 综合 | 件 | 1.1312 | 7.802 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-15 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0154 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-15 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.01 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-15 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.2688 | 187.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.0392 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2547 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1455 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-16 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2376 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-16 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.4892 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-16 | 材料 | 乙供 | C16039140 | 矩形母线间隔垫JG型 综合 | 件 | 1.1312 | 7.802 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-16 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0196 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-16 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.01 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-16 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.2884 | 187.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.0476 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2558 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.168 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-17 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3558 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-17 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.7934 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-17 | 材料 | 乙供 | C16039140 | 矩形母线间隔垫JG型 综合 | 件 | 2.2624 | 7.802 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-17 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0238 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-17 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.01 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-17 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.4032 | 187.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-17 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.0588 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4792 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1911 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-18 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.4849 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-18 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.7934 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-18 | 材料 | 乙供 | C16039140 | 矩形母线间隔垫JG型 综合 | 件 | 2.2624 | 7.802 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-18 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0266 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-18 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.01 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-18 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.4326 | 187.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-18 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.0714 | 58.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4799 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0981 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-19 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2087 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-19 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.279 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-19 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.02 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1979 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1198 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-20 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2549 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-20 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.279 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-20 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.04 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.203 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1394 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-21 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.305 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-21 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.279 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-21 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.06 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.208 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1471 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-22 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2899 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-22 | 材料 | 乙供 | C13010222 | 镀锌带帽螺栓 M16×(65~100) | 套 | 8.2 | 1.486 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-22 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.02 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-22 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.2 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2601 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0295 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-23 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0538 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-23 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.24 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0136 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0379 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-24 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0765 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-24 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.45 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0255 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5777 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-25 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0005 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-25 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.5035 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-25 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0027 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-25 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.03 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-25 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.01 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-25 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.043 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0594 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0594 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-25 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3007 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1709 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.084 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-26 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2535 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-26 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.425 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-26 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0054 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-26 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.06 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-26 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.02 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-26 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.086 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-26 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.085 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0632 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1092 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-27 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3076 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-27 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.425 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-27 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0054 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-27 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.06 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-27 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.03 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-27 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.104 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-27 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.085 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0667 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1555 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-28 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.4572 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-28 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.425 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-28 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0054 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-28 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.06 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-28 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.03 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-28 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.104 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-28 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.085 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0667 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2227 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-29 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.6257 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-29 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.425 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-29 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0054 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-29 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.06 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-29 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.04 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-29 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.104 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-29 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.085 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0693 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1561 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-30 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.4386 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-30 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.01 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-30 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.2 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0139 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1954 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-31 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.5478 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-31 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.01 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-31 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.2 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD3-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0139 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8928 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.261 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-1 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.28 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-1 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.248 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-1 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.07 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.093 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.056 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2382 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8928 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.7942 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-2 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.28 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-2 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.248 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-2 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.056 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2382 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0357 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.3834 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-3 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.2 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-3 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.6 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-3 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.248 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.037 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.037 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.12 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2746 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8255 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.9 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-4 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.2 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-4 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.25 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-4 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.248 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.037 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.037 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.05 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-4 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.1 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-4 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.05 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2369 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7625 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-5 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.6108 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-5 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.2 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-5 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.48 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-5 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.248 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-5 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.056 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.056 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.096 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.05 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2916 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.05 | 431.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.014 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0156 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-6 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.035 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-6 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.035 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-6 | 材料 | 乙供 | C19050101 | 碳酸氢钠(苏打) | kg | 1.5 | 2.515 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.01 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0863 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0279 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0298 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-7 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.035 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-7 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.035 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-7 | 材料 | 乙供 | C19050101 | 碳酸氢钠(苏打) | kg | 1.5 | 2.515 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.01 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0863 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.042 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.064 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-8 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.035 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-8 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.035 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-8 | 材料 | 乙供 | C19050101 | 碳酸氢钠(苏打) | kg | 1.5 | 2.515 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.01 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0863 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0455 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-9 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1036 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-9 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.035 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-9 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.035 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-9 | 材料 | 乙供 | C19050101 | 碳酸氢钠(苏打) | kg | 1.5 | 2.515 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.01 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0863 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-10 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.1237 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-10 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 70 | 0.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-10 | 机械 | 乙供 | J14-05-006 | 蓄电池放电仪 电压 48~380V | 台班 | 0.1259 | 247.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-10 | 机械 | 乙供 | J14-05-009 | 蓄电池内阻测试仪 | 台班 | 0.258 | 195.904 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1942 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-11 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.7719 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-11 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 120 | 0.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-11 | 机械 | 乙供 | J14-05-006 | 蓄电池放电仪 电压 48~380V | 台班 | 0.1259 | 247.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-11 | 机械 | 乙供 | J14-05-009 | 蓄电池内阻测试仪 | 台班 | 0.258 | 195.904 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0472 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-12 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.066 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-12 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.81 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-12 | 机械 | 乙供 | J14-05-018 | 微机型高压断路器模拟装置(断路器模拟试验仪) | 台班 | 0.189 | 167.961 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-12 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.189 | 431.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0407 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-13 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.583 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-13 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.945 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-13 | 机械 | 乙供 | J14-05-018 | 微机型高压断路器模拟装置(断路器模拟试验仪) | 台班 | 0.189 | 167.961 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-13 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.189 | 431.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0475 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-14 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8037 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-14 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.81 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-14 | 机械 | 乙供 | J14-05-018 | 微机型高压断路器模拟装置(断路器模拟试验仪) | 台班 | 0.189 | 167.961 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-14 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.189 | 431.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0407 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-15 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.688 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-15 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.8 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-15 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.12 | 431.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD4-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0402 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0676 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1523 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-1 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.2 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-065 | 叉式起重机 起重量 3t | 台班 | 0.0073 | 526.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0073 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-1 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.0172 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0101 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0986 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2064 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-2 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.2 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-065 | 叉式起重机 起重量 3t | 台班 | 0.0083 | 526.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0083 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-2 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.0172 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0101 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0862 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1725 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-3 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.2 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0086 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0073 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-3 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.0172 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0101 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1109 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2156 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-4 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.2 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0117 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0083 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-4 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.0172 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0101 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1408 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-5 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.264 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-5 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.2 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0052 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0069 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0069 | 1139.025 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.0172 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0101 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.176 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3344 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-6 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.2 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0076 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0076 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0086 | 1139.025 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-6 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.0172 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0101 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6574 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.2929 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-7 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 4 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-7 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.132 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0408 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-7 | 机械 | 乙供 | J14-03-002 | 交流耐压仪 设备耐压用 35kV及以下 | 台班 | 0.12 | 80.183 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-7 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.109 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1199 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5718 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.2037 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-8 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.677 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-8 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.132 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0408 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3946 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-8 | 机械 | 乙供 | J14-03-002 | 交流耐压仪 设备耐压用 35kV及以下 | 台班 | 0.12 | 80.183 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-8 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.109 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1066 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0959 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-9 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1864 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-9 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 4 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-9 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.045 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.085 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-9 | 机械 | 乙供 | J14-03-002 | 交流耐压仪 设备耐压用 35kV及以下 | 台班 | 0.125 | 80.183 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-9 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.1 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0978 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0853 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-10 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1505 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-10 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.675 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-10 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.045 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.085 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.135 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-10 | 机械 | 乙供 | J14-03-002 | 交流耐压仪 设备耐压用 35kV及以下 | 台班 | 0.125 | 80.183 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.1 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0843 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1674 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-11 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3315 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-11 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.1 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.06 | 431.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.06 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD5-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.3017 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 11.8132 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-1 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 36.9975 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-1 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.8 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-1 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 4.4 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-1 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 17.7 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-1 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 14 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-1 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 6 | 11.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-1 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 20 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-1 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 1.1 | 327.285 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 7.3995 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.3759 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.2012 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 9.6692 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-2 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 34.4975 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-2 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.4428 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-2 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-2 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 3 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-2 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-2 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.8995 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.8798 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.2699 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 19.9643 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-3 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 62.5258 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-3 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 8.112 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-3 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 7.436 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-3 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 29.913 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-3 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 23.66 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-3 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 10.14 | 11.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-3 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 34 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-3 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 1.859 | 327.285 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 12.5052 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 24.3007 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.9154 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 11.313 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-4 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 40.3621 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-4 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.1981 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-4 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.17 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-4 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 3.51 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-4 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.34 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-4 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 12 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 3.3924 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.8874 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0699 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-5 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1685 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-5 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.5 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-5 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6.894 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-5 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.362 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.035 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0691 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-6 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-6 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-6 | 机械 | 乙供 | J11-01-015 | 电动空气压缩机 排气量 0.6m³/min | 台班 | 0.12 | 41.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2685 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0279 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0276 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-7 | 材料 | 乙供 | C13010313 | 精制六角带帽螺栓 M10×100以下 | 套 | 4.1 | 0.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0443 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.014 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD6-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0138 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1401 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1485 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-1 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.29 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-1 | 材料 | 乙供 | C18030101 | 橡胶密封圈 DN6 | 个 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0717 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0699 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1485 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-2 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.29 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-2 | 材料 | 乙供 | C18030101 | 橡胶密封圈 DN6 | 个 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0717 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0699 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0794 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-3 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.42 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-3 | 材料 | 乙供 | C18030101 | 橡胶密封圈 DN6 | 个 | 2 | 0.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0913 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0699 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1485 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-4 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.42 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0633 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0699 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-5 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1485 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-5 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.29 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0437 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0699 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2071 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-6 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.29 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0437 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0699 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1382 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-7 | 材料 | 乙供 | C13010313 | 精制六角带帽螺栓 M10×100以下 | 套 | 4.1 | 0.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0443 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.119 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1657 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-8 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.3064 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0462 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.035 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-9 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0345 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-9 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.002 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-9 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.01 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0009 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0336 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-10 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0497 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1436 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-11 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1105 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-11 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.1532 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-11 | 材料 | 乙供 | C18050303 | 塑料软管 Φ6 | m | 0.8 | 0.573 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0323 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0911 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-12 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0553 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-12 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.153 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0231 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1003 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-13 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1003 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-13 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.3 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0452 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0203 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-14 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0179 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-14 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-14 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 1.6 | 0.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-14 | 材料 | 乙供 | C18050301 | 塑料软管 Φ3 | m | 0.04 | 0.106 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-14 | 材料 | 乙供 | C18050304 | 塑料软管 Φ8 | m | 0.002 | 0.808 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-14 | 材料 | 乙供 | C26100523 | 黑胶带 20mm×20m | 卷 | 0.02 | 3.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0523 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0279 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-15 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0259 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-15 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-15 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 1.6 | 0.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-15 | 材料 | 乙供 | C18050301 | 塑料软管 Φ3 | m | 0.04 | 0.106 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-15 | 材料 | 乙供 | C18050304 | 塑料软管 Φ8 | m | 0.002 | 0.808 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-15 | 材料 | 乙供 | C26100523 | 黑胶带 20mm×20m | 卷 | 0.02 | 3.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0523 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.056 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-16 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0259 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-16 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-16 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 1.6 | 0.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-16 | 材料 | 乙供 | C18050301 | 塑料软管 Φ3 | m | 0.04 | 0.106 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-16 | 材料 | 乙供 | C18050304 | 塑料软管 Φ8 | m | 0.002 | 0.808 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-16 | 材料 | 乙供 | C26100523 | 黑胶带 20mm×20m | 卷 | 0.02 | 3.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0523 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0699 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-17 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0259 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-17 | 材料 | 乙供 | C16038102 | 铜接线端子 10mm² | 个 | 2 | 1.927 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-17 | 材料 | 乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 1.6 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-17 | 材料 | 乙供 | C18050301 | 塑料软管 Φ3 | m | 0.04 | 0.106 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-17 | 材料 | 乙供 | C18050304 | 塑料软管 Φ8 | m | 0.003 | 0.808 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-17 | 材料 | 乙供 | C26100523 | 黑胶带 20mm×20m | 卷 | 0.02 | 3.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0829 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0225 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-18 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0331 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-18 | 材料 | 乙供 | C13020200 | 镀锌半圆头螺栓 综合 | 套 | 4.1 | 0.636 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-18 | 材料 | 乙供 | C17030401 | 石棉纸 | kg | 0.1 | 6.614 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-18 | 材料 | 乙供 | C26100510 | 镀锌半圆头螺钉 | kg | 1 | 6.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD7-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1902 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0329 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.038 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.001 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2415 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1712 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-2 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.363 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-2 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.282 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-2 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.071 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-2 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.042 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-2 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.028 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-2 | 机械 | 乙供 | J15-01-082 | 冲击钻 | 台班 | 0.125 | 68.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0881 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0371 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0207 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-3 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.009 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-3 | 材料 | 乙供 | C06090103 | 钢管卡子 DN25 | 个 | 0.855 | 0.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-3 | 材料 | 乙供 | C13030214 | 镀锌锁紧螺母 3×25 | 个 | 0.155 | 0.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-3 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.007 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-3 | 材料 | 乙供 | C15010302 | 镀锌管接头 DN25 | 个 | 0.165 | 2.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-3 | 材料 | 乙供 | C18070502 | 塑料护口 25 | 个 | 0.155 | 0.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-3 | 材料 | 乙供 | C18080501 | 塑料胀管 Φ6~8 | 个 | 1.743 | 0.071 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-3 | 机械 | 乙供 | J08-01-116 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径 φ500以内 | 台班 | 0.001 | 61.905 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0292 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0477 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0311 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-4 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.028 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-4 | 材料 | 乙供 | C06090106 | 钢管卡子 DN50 | 个 | 0.68 | 1.34 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-4 | 材料 | 乙供 | C13011101 | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 0.6732 | 0.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-4 | 材料 | 乙供 | C13030217 | 镀锌锁紧螺母 3×50 | 个 | 0.155 | 0.928 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-4 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.007 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-4 | 材料 | 乙供 | C15010305 | 镀锌管接头 DN50 | 个 | 0.165 | 6.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-4 | 材料 | 乙供 | C18070505 | 塑料护口 50 | 个 | 0.155 | 0.232 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-4 | 材料 | 乙供 | C18080501 | 塑料胀管 Φ6~8 | 个 | 0.693 | 0.071 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-4 | 机械 | 乙供 | J08-01-116 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径 φ500以内 | 台班 | 0.0012 | 61.905 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0526 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0932 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-5 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0677 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-5 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.0431 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-5 | 材料 | 乙供 | C06090108 | 钢管卡子 DN80 | 个 | 0.515 | 1.895 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-5 | 材料 | 乙供 | C13011101 | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 1.02 | 0.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-5 | 材料 | 乙供 | C13030219 | 镀锌锁紧螺母 3×80 | 个 | 0.155 | 1.148 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-5 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.007 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-5 | 材料 | 乙供 | C15010307 | 镀锌管接头 DN80 | 个 | 0.155 | 11.014 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-5 | 材料 | 乙供 | C18070507 | 塑料护口 80 | 个 | 0.155 | 0.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-5 | 机械 | 乙供 | J08-01-116 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径 φ500以内 | 台班 | 0.0031 | 61.905 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.074 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0211 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.016 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-6 | 材料 | 乙供 | C06090304 | 塑料管卡子 DN50 | 个 | 1.1948 | 1.298 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-6 | 材料 | 乙供 | C13011101 | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 1.32 | 0.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-6 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0025 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-6 | 材料 | 乙供 | C18070102 | 塑料管接头 DN25 | 个 | 0.165 | 0.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-6 | 材料 | 乙供 | C18080501 | 塑料胀管 Φ6~8 | 个 | 2.436 | 0.071 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.05 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0266 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.016 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-7 | 材料 | 乙供 | C06090304 | 塑料管卡子 DN50 | 个 | 1.2 | 1.298 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-7 | 材料 | 乙供 | C13011101 | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 1.32 | 0.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-7 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0025 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-7 | 材料 | 乙供 | C18070105 | 塑料管接头 DN50 | 个 | 0.165 | 2.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-7 | 材料 | 乙供 | C18080501 | 塑料胀管 Φ6~8 | 个 | 1.701 | 0.071 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0542 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0477 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0311 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-8 | 材料 | 乙供 | C06090305 | 塑料管卡子 DN80 | 个 | 1.2 | 1.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-8 | 材料 | 乙供 | C13011101 | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 1.32 | 0.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-8 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0025 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-8 | 材料 | 乙供 | C18070107 | 塑料管接头 DN80 | 个 | 0.165 | 7.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0713 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.049 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-9 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0427 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-9 | 材料 | 乙供 | C16050302 | 金属软管接头 DN25~40 | 个 | 1 | 1.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-9 | 材料 | 乙供 | C16050502 | 金属软管卡子 32 | 个 | 2 | 0.836 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0547 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0769 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-10 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0605 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-10 | 材料 | 乙供 | C16050303 | 金属软管接头 DN40~65 | 个 | 1 | 1.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-10 | 材料 | 乙供 | C16050504 | 金属软管卡子 50 | 个 | 2 | 1.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0796 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3071 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-11 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0195 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-11 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0726 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-11 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1552 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-11 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6589 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-11 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.137 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-11 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.137 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-11 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.3125 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-11 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.0943 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-11 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.4 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0522 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0904 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8039 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.68 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-12 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.25 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-12 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.083 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-12 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.215 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-12 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6789 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-12 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.887 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-12 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.5 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-12 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.388 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-12 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.3975 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-12 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.56 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.195 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2398 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.369 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-12 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0661 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.512 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-13 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.2809 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-13 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.094 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-13 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.271 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-13 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.699 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-13 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.961 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-13 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.63 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-13 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.418 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-13 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.5155 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-13 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.64 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.219 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.283 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.58 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-13 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.154 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.22 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-14 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2789 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-14 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6579 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-14 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.989 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-14 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.301 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-14 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2725 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-14 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.0112 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-14 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.4 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0571 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0751 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-14 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6663 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.868 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-15 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.667 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-15 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6707 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-15 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.4297 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-15 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.4635 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-15 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.389 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-15 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.2875 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-15 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.65 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0942 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1928 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-15 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8717 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.812 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-16 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 8.8736 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-16 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.68 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-16 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5586 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-16 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.552 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-16 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.4 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-16 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.3755 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-16 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.75 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1395 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2577 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-16 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9369 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-17 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.423 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-17 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2595 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-17 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.625 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-17 | 材料 | 乙供 | C16050105 | 电缆卡子 60 | 个 | 1 | 1.223 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-17 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.818 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-17 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.425 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-17 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.191 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-17 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1455 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-17 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.576 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-17 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0485 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-17 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.318 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-17 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.385 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0582 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7632 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1354 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-18 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.6166 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-18 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2965 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-18 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.112 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-18 | 材料 | 乙供 | C16050106 | 电缆卡子 80 | 个 | 1 | 3.021 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-18 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.125 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-18 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.455 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-18 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.245 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-18 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.194 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-18 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.72 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-18 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0776 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-18 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.482 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-18 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.676 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1017 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0485 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.188 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-19 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.8564 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-19 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.365 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-19 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.2644 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-19 | 材料 | 乙供 | C16050107 | 电缆卡子 100 | 个 | 1 | 3.946 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-19 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.81 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-19 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.475 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-19 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.372 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-19 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.291 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-19 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.124 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-19 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-19 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.873 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-19 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.97 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1243 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4261 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2093 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-20 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.9531 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-20 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2565 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-20 | 材料 | 乙供 | C16050106 | 电缆卡子 80 | 个 | 1 | 3.021 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-20 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.99 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-20 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.375 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-20 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.375 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-20 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-20 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.67 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-20 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.776 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-20 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.582 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-20 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.291 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0678 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9506 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3224 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-21 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.4698 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-21 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.365 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-21 | 材料 | 乙供 | C16050107 | 电缆卡子 100 | 个 | 1 | 3.946 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-21 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.05 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-21 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.405 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-21 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.405 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-21 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.3 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-21 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.842 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-21 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.97 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-21 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.873 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-21 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.291 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1051 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1969 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.91 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-22 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.425 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-22 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.67 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-22 | 材料 | 乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 16.17 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-22 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-22 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.008 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-22 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.045 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3055 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.12 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-23 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.625 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-23 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.67 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-23 | 材料 | 乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 16.17 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-23 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-23 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.017 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-23 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.045 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3055 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.23 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-24 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.725 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-24 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.67 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-24 | 材料 | 乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 16.17 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-24 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-24 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-24 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.07 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-24 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.045 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3055 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.34 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-25 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.825 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-25 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.67 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-25 | 材料 | 乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 16.17 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-25 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-25 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.07 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.05 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-25 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.045 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.353 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.18 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-26 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.964 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-26 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.67 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-26 | 材料 | 乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 32.34 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-26 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-26 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.18 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.12 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-26 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.045 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5525 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.88 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-27 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.801 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-27 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.67 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-27 | 材料 | 乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 48.51 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-27 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-27 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.22 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.2 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-27 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.045 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5955 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.035 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-28 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0705 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-28 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 0.5 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-28 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.22 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-28 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.0825 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-28 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.055 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-28 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2615 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0452 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.042 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-29 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0821 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-29 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 0.5 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-29 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.22 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-29 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1045 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-29 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.06 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-29 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2615 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0466 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0525 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-30 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0961 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-30 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 0.5 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-30 | 材料 | 乙供 | C16050103 | 电缆卡子 40 | 个 | 1.03 | 0.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-30 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.22 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-30 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.25 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-30 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.05 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-30 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.3 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-30 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2615 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0869 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0734 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-31 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1105 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-31 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 0.5 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-31 | 材料 | 乙供 | C16050103 | 电缆卡子 40 | 个 | 1.03 | 0.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-31 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.22 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-31 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-31 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.055 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-31 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.35 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-31 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2615 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0975 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1506 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-32 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1726 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-32 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 0.5 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-32 | 材料 | 乙供 | C16050105 | 电缆卡子 60 | 个 | 1.03 | 1.223 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-32 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.22 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-32 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-32 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.075 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-32 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.4 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-32 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2615 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1199 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.21 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-33 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3005 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-33 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 0.5 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-33 | 材料 | 乙供 | C16050106 | 电缆卡子 80 | 个 | 1.03 | 3.021 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-33 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.22 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-33 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.25 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-33 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-33 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.5 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-33 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2615 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1964 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.035 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-34 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0829 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-34 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 0.5 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-34 | 材料 | 乙供 | C16050101 | 电缆卡子 20 | 个 | 1.03 | 0.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-34 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 5 | 0.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-34 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-34 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 0.1 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-34 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.06 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-34 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.01 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1272 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.063 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-35 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1415 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-35 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 0.5 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-35 | 材料 | 乙供 | C16050101 | 电缆卡子 20 | 个 | 1.03 | 0.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-35 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 5 | 0.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-35 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.2 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-35 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 0.1 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-35 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.15 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-35 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.01 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1458 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0769 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-36 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1726 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-36 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 0.5 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-36 | 材料 | 乙供 | C16050103 | 电缆卡子 40 | 个 | 1.03 | 0.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-36 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 7.5 | 0.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-36 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.3 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-36 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 0.2 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-36 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.24 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-36 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.01 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1776 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0876 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-37 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1968 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-37 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 0.5 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-37 | 材料 | 乙供 | C16050103 | 电缆卡子 40 | 个 | 1.03 | 0.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-37 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 7.5 | 0.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-37 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.4 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-37 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 0.2 | 0.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-37 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-37 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.02 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1963 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4159 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-38 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2286 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-38 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0531 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0175 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-39 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0076 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-39 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0002 | 2124.575 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-39 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.002 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0087 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1008 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-40 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0656 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-40 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.35 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0198 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0094 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-41 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.005 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1569 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-42 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0864 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.471 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-43 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8609 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.389 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-44 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.479 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-44 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.25 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-44 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.9 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-44 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.32 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-44 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-44 | 机械 | 乙供 | J14-03-002 | 交流耐压仪 设备耐压用 35kV及以下 | 台班 | 0.4 | 80.183 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-44 | 机械 | 乙供 | J23-02-004 | 高压核相仪 | 台班 | 0.4 | 53.686 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD8-44 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0896 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0739 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-1 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.5 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0035 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0539 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1016 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0947 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-2 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.5 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0035 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0539 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0514 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0587 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-3 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.5 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.003 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0539 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0721 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0856 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-4 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.5 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.003 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0539 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0448 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-5 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0794 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-5 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.5 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0539 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0699 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1063 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-6 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.5 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0539 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0699 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0691 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0057 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0076 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-8 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.003 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3501 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-9 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3454 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-9 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 4.2 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-9 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.81 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-9 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.03 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-045 | 磁轮气割机 CGD-325 | 台班 | 0.1 | 360.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8483 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0211 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-10 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0414 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-10 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.055 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-10 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.032 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.011 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0108 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.049 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-11 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1036 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-11 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.05 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-11 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0157 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-11 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.002 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-11 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.03 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.01 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0127 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.063 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-12 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1313 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-12 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.05 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-12 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0157 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-12 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.002 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-12 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.05 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.01 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0158 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0525 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-13 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.116 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-13 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.05 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-13 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.002 | 29.533 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-13 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.025 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.01 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.056 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-14 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1229 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-14 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.05 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-14 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.022 | 29.533 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-14 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.025 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.01 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0198 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0502 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-15 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1154 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-15 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.075 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-15 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.002 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.015 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0082 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0627 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-16 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1229 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-16 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.095 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-16 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0025 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.019 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0104 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0295 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-17 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0193 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-17 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.05 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-17 | 材料 | 乙供 | C13010222 | 镀锌带帽螺栓 M16×(65~100) | 套 | 1.02 | 1.486 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.01 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0357 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.057 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-18 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2219 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-18 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0451 | 5.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-18 | 材料 | 乙供 | C29010102 | 热熔焊接模具 | 个 | 0.424 | 54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-18 | 材料 | 乙供 | C29010105 | 熔粉 | kg | 0.2332 | 283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-034 | 热熔焊接机 SH-13 | 台班 | 0.0509 | 13.791 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7832 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0455 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-19 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0691 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-19 | 机械 | 乙供 | J14-05-051 | 接地电阻测试仪 | 台班 | 0.3 | 286.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.112 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-20 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0057 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD9-20 | 机械 | 乙供 | J14-05-051 | 接地电阻测试仪 | 台班 | 0.55 | 286.525 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8962 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.1217 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-1 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.352 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-1 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.44 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-1 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.24 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-1 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.032 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-1 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.48 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-1 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.384 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-1 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.64 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-1 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.032 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8232 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0592 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.064 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.288 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.192 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-1 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.096 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-1 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.352 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2547 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.1914 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-2 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.416 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-2 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.92 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-2 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.04 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-2 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.048 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-2 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.48 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-2 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.64 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-2 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.96 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-2 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.048 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1484 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.064 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.068 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.384 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.256 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-2 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.128 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-2 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.448 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6178 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.9893 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-3 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.48 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-3 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.24 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-3 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.52 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-3 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.064 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-3 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.64 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-3 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.704 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-3 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.28 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-3 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.064 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3765 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.08 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.08 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.448 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.288 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-3 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.192 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-3 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.512 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1651 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.0058 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-4 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.4224 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-4 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.872 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-4 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.688 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-4 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0384 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-4 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.576 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-4 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.4608 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-4 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.768 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-4 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.0384 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0034 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.077 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.077 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3744 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-4 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.2496 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-4 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.1248 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-4 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.4576 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3444 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-5 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.2434 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-5 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.4992 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-5 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.496 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-5 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.648 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-5 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0576 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-5 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.576 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-5 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.768 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-5 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.152 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-5 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.0576 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3988 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0832 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0832 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4992 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-5 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.3328 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-5 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.1664 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.5824 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7926 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.9506 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-6 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.576 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-6 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.912 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-6 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.224 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-6 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0768 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-6 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.768 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-6 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.8448 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-6 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.536 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-6 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.0768 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6759 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.104 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.104 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5824 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-6 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.3744 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-6 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.2496 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.6656 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2184 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.4098 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-7 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.6912 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-7 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.4944 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-7 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.0688 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-7 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0922 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-7 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.9216 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-7 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.0138 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-7 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.6808 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-7 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.084 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9667 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1248 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1248 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6989 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-7 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.4493 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-7 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.2737 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.7987 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7561 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.8048 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-8 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.784 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-8 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.84 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-8 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.92 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-8 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.12 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-8 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.056 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-8 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.176 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-8 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.8816 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-8 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.0977 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.247 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.152 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.152 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.768 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-8 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.528 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-8 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.305 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-8 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.8 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7926 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-9 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.1274 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-9 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.599 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-9 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.9952 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-9 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.3776 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-9 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0691 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-9 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.6912 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-9 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.9216 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-9 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.3824 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-9 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.0691 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6786 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0998 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0998 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.599 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-9 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.3994 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-9 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.1997 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-9 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.6989 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.151 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-10 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.1883 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-10 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.6912 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-10 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.4944 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-10 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.0688 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-10 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0922 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-10 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.9216 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-10 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.0138 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-10 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.8432 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-10 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.0922 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0111 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1248 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1248 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6989 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-10 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.4493 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-10 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.2995 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-10 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.7987 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7561 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-11 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.7442 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-11 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.784 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-11 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.84 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-11 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.92 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-11 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.12 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-11 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.056 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-11 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.176 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-11 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.0168 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-11 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.103 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2838 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.152 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.152 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.768 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-11 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.528 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-11 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.3267 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-11 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.8 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.3163 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-12 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.2664 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-12 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.896 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-12 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.92 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-12 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6.56 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-12 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.144 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-12 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.144 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-12 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.248 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-12 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.2024 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-12 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.1138 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4785 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.184 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.184 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.784 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-12 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.576 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-12 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.35 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-12 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.8 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.8765 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-13 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.8825 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-13 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.056 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-13 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.92 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-13 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.12 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-13 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.168 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-13 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.248 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-13 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.376 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-13 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.368 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-13 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.1278 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6657 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.256 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.256 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.784 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-13 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.624 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-13 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.376 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-13 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.8 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.4535 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-14 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 8.6036 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-14 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.216 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-14 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 4 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-14 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.52 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-14 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.216 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-14 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.296 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-14 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.448 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-14 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.496 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-14 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.1378 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8178 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.368 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.368 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.8 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-14 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.688 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-14 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.4 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-14 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.8 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.717 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-15 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.9449 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-15 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.32 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-15 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.44 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-15 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.92 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-15 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.032 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-15 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.448 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-15 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.352 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-15 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.576 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-15 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.032 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7458 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0544 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0544 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.288 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-15 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.16 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-15 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.096 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-15 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.352 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0755 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-16 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.0058 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-16 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.4 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-16 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.76 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-16 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.2 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-16 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.048 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-16 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.512 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-16 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.608 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-16 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.8 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-16 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.048 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.064 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.064 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.352 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-16 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.224 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-16 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.128 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-16 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.448 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.434 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-17 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.0666 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-17 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.576 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-17 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.04 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-17 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.16 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-17 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.064 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-17 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.768 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-17 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.8 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-17 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.28 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-17 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.064 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5973 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.112 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.112 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.608 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-17 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.416 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-17 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.256 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.64 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8821 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-18 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.3042 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-18 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.704 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-18 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.44 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-18 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.12 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-18 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.096 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-18 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.928 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-18 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.024 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-18 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.92 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-18 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.096 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0389 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1216 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1216 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.688 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-18 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.448 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-18 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.304 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-18 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.8 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7561 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-19 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.9154 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-19 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.784 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-19 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.84 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-19 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.92 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-19 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.12 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-19 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.056 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-19 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.176 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-19 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.4 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-19 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.128 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3896 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.152 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.152 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-19 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.768 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-19 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.528 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-19 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.328 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-19 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.8 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.3163 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-20 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.479 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-20 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.896 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-20 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.92 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-20 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6.56 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-20 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.144 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-20 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.144 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-20 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.248 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-20 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.88 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-20 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.16 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6659 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.184 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.184 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-20 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.784 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-20 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.576 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-20 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.368 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-20 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.8 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.8765 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-21 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.0122 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-21 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.056 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-21 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.92 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-21 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.12 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-21 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.168 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-21 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.248 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-21 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.376 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-21 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 3.36 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-21 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.192 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9395 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.256 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.256 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-21 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.784 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-21 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.624 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-21 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.408 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-21 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.8 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.4535 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-22 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.7747 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-22 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.216 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-22 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 4 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-22 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.52 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-22 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.216 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-22 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.296 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-22 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.448 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-22 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 3.84 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-22 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.224 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.1887 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-22 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.368 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.368 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-22 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.8 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-22 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.688 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-22 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.448 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-22 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.8 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4481 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-23 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.8841 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-23 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.32 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-23 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.96 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-23 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.8 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-23 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.032 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-23 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.16 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-23 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.24 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-23 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.384 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-23 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.032 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4342 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-23 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.064 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.064 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-23 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.192 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-23 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.096 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-23 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.064 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.3163 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-24 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.1336 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-24 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.848 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-24 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.84 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-24 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6.88 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-24 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.192 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-24 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.216 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-24 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.296 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-24 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.4 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-24 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.128 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.5941 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-24 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.256 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-24 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.256 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-24 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.768 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-24 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.688 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-24 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.328 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-24 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.992 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.8765 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-25 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.8989 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-25 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.944 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-25 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.84 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-25 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.84 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-25 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.224 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-25 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.488 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-25 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.376 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-25 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.88 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-25 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.16 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9224 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.336 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.336 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-25 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.768 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-25 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.768 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-25 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.368 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-25 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 1.152 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.4367 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-26 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.4238 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-26 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.992 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-26 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.92 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-26 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 8.48 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-26 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.304 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-26 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.632 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-26 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.536 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-26 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 3.36 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-26 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.192 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.2278 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-26 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.464 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.464 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-26 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.784 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-26 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.8 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-26 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.408 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-26 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 1.248 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.9969 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-27 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.9654 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-27 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.312 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-27 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.92 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-27 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 9.44 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-27 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.336 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-27 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.728 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-27 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.808 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-27 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 3.84 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-27 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.224 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.6112 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.544 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.544 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-27 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.784 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-27 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.864 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-27 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.448 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-27 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 1.296 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.557 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-28 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 8.4544 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-28 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.488 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-28 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 4 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-28 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 10.56 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-28 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.464 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-28 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.904 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-28 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.936 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-28 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 4.32 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-28 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.256 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.0102 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.624 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.624 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-28 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.8 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-28 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.976 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-28 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.48 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-28 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 1.456 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2801 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-29 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.663 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-29 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.16 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-29 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.4 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-29 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9984 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-29 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.008 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-29 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.16 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-29 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.192 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-29 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.208 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-29 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.008 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3194 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0296 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0296 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-29 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.08 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-29 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.08 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-29 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.16 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3922 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-30 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.7183 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-30 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.24 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-30 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.48 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-30 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.12 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-30 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.008 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-30 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.24 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-30 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.208 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-30 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.224 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-30 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.016 | 8.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3686 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.04 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.04 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-30 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.096 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-30 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.104 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-30 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.24 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3586 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-31 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.7072 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-31 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.64 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-31 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.64 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-31 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.128 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-31 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.1664 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-31 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.32 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-31 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.28 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.327 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-31 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.128 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-31 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.0768 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-31 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.0512 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5378 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-32 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.9724 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-32 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.768 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-32 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.7987 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-32 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.128 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-32 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.192 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-32 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3584 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-32 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.28 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3803 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-32 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1536 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-32 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.0768 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-32 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.0512 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8066 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-33 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.2377 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-33 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.96 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-33 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.024 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-33 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1536 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-33 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2304 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-33 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.384 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-33 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.536 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4582 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-33 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.192 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-33 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.1024 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-33 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.0768 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5378 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-34 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.8841 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-34 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.3072 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-34 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.64 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-34 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.64 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-34 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.2304 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-34 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.1664 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-34 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2304 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-34 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.512 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.322 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-065 | 叉式起重机 起重量 3t | 台班 | 0.0256 | 526.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-34 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.128 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-34 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.0768 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-34 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.0512 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.717 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-35 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0608 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-35 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.384 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-35 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.28 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-35 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.024 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-35 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.24 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-35 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2304 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-35 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.384 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-35 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.28 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5326 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-065 | 叉式起重机 起重量 3t | 台班 | 0.0384 | 526.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-35 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.256 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-35 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.0768 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-35 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.0512 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8962 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-36 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.2377 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-36 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.512 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-36 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.92 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-36 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.28 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-36 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.256 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-36 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2816 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-36 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.64 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-36 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.792 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7474 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-065 | 叉式起重机 起重量 3t | 台班 | 0.064 | 526.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-36 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.384 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-36 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.1024 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-36 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.0768 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.361 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-37 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 19.3385 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-37 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.2 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-37 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-37 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.672 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-37 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.8 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-37 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.6 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-37 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.2 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.562 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-37 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 2.4 | 217.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.9211 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-38 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 20.9961 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-38 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.2 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-38 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-38 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.384 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-38 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.8 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-38 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.6 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-38 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.6 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9262 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.4 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-38 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-38 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 3.2 | 217.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.361 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-39 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 13.2607 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-39 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-39 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.6 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-39 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.8 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-39 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.6 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-39 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.2 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0519 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.16 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-39 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.16 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-39 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 2 | 217.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.336 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-40 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.442 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-40 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.04 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-40 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.4 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-40 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.8 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-40 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3402 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.04 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-40 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.04 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-40 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.008 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2406 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-41 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.6303 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-41 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.2 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-41 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-41 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.6 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-41 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.6 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1946 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.24 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.24 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-41 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.24 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 2.8 | 217.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.4813 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-42 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 15.4708 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-42 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 2.4 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-42 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.2 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-42 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.6 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-42 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.4 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-42 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.6 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5652 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.24 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-42 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.24 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 1.6 | 217.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7843 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-43 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.105 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-43 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.4 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-43 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.4 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-43 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.48 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-43 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.24 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2689 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.04 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-43 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.08 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.8008 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-44 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.7354 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-44 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.2 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-44 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.4 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-44 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.6 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-44 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.6 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.255 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-44 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-44 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.24 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-44 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.24 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 3.2 | 217.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4481 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-45 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.8841 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-45 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.8 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-45 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.28 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-45 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.4 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-45 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.16 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2201 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-45 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0336 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-45 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.056 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-45 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.336 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-45 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 0.336 | 275.067 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-45 | 机械 | 乙供 | J14-03-002 | 交流耐压仪 设备耐压用 35kV及以下 | 台班 | 0.224 | 80.183 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4481 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-46 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.9724 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-46 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.8 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-46 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.336 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-46 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.44 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-46 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.16 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2322 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-46 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0336 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-46 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0672 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-46 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.448 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-46 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 0.448 | 275.067 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-46 | 机械 | 乙供 | J14-03-002 | 交流耐压仪 设备耐压用 35kV及以下 | 台班 | 0.336 | 80.183 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5825 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-47 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.105 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-47 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.96 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-47 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.56 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-47 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.56 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-47 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.16 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2918 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.056 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-47 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.112 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-47 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.56 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-47 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 0.56 | 275.067 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-47 | 机械 | 乙供 | J14-03-002 | 交流耐压仪 设备耐压用 35kV及以下 | 台班 | 0.448 | 80.183 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6722 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-48 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.3261 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-48 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.04 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-48 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.56 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-48 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.8 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-48 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.24 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.358 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-48 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.056 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-48 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.112 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-48 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.56 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-48 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 0.56 | 275.067 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-48 | 机械 | 乙供 | J14-03-002 | 交流耐压仪 设备耐压用 35kV及以下 | 台班 | 0.448 | 80.183 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8962 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-49 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.9891 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-49 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.36 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-49 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.12 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-49 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.2 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-49 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.556 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.084 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-49 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.224 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-49 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.672 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-49 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 0.672 | 275.067 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-49 | 机械 | 乙供 | J14-03-002 | 交流耐压仪 设备耐压用 35kV及以下 | 台班 | 0.56 | 80.183 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.336 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-50 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.4973 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-50 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.096 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-50 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 24 | 0.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4147 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.024 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-50 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.008 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-50 | 机械 | 乙供 | J14-01-036 | 电流负载箱 | 台班 | 0.24 | 40.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-50 | 机械 | 乙供 | J14-05-006 | 蓄电池放电仪 电压 48~380V | 台班 | 0.16 | 247.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-50 | 机械 | 乙供 | J14-05-009 | 蓄电池内阻测试仪 | 台班 | 0.24 | 195.904 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4481 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-51 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.4973 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-51 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.096 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-51 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 40 | 0.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6877 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.024 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-51 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.008 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-51 | 机械 | 乙供 | J14-01-036 | 电流负载箱 | 台班 | 0.24 | 40.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-51 | 机械 | 乙供 | J14-05-006 | 蓄电池放电仪 电压 48~380V | 台班 | 0.24 | 247.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-51 | 机械 | 乙供 | J14-05-009 | 蓄电池内阻测试仪 | 台班 | 0.32 | 195.904 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5602 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-52 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.4973 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-52 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.096 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-52 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 56 | 0.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9606 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-52 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.024 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-52 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.024 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-52 | 机械 | 乙供 | J14-01-036 | 电流负载箱 | 台班 | 0.32 | 40.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-52 | 机械 | 乙供 | J14-05-006 | 蓄电池放电仪 电压 48~380V | 台班 | 0.28 | 247.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-52 | 机械 | 乙供 | J14-05-009 | 蓄电池内阻测试仪 | 台班 | 0.4 | 195.904 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-53 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 27.6177 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-53 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 2 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-53 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 10 | 54.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-54 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 10.0314 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-54 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.5 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-54 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 2 | 54.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-55 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.5235 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-55 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.3 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-55 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 2 | 54.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-56 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.2696 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-56 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.2 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD10-56 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 2 | 54.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2289 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.2322 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.626 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-037 | 变送器校验装置 | 台班 | 0.1819 | 394.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-1 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.626 | 431.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-1 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.626 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-1 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.626 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-1 | 机械 | 乙供 | J17-01-081 | 轻型试验变压器 TSB | 台班 | 0.626 | 103.063 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-1 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.626 | 12.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-1 | 机械 | 乙供 | J23-02-004 | 高压核相仪 | 台班 | 0.626 | 53.686 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-1 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 0.626 | 53.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9662 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.6202 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.9905 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-037 | 变送器校验装置 | 台班 | 0.2731 | 394.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-2 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.9905 | 431.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-2 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.9905 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-2 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.9905 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-2 | 机械 | 乙供 | J17-01-081 | 轻型试验变压器 TSB | 台班 | 0.9905 | 103.063 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-2 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.9905 | 12.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-2 | 机械 | 乙供 | J23-02-004 | 高压核相仪 | 台班 | 0.9905 | 53.686 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-2 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 0.9905 | 53.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3095 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8855 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-3 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.0625 | 431.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-3 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.0625 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-3 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.0625 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-3 | 机械 | 乙供 | J17-01-081 | 轻型试验变压器 TSB | 台班 | 0.3 | 103.063 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-3 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.0625 | 12.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-3 | 机械 | 乙供 | J23-02-004 | 高压核相仪 | 台班 | 0.3 | 53.686 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-3 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 0.3 | 53.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4552 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.6037 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-4 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.125 | 431.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-4 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.125 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-4 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.125 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-4 | 机械 | 乙供 | J17-01-081 | 轻型试验变压器 TSB | 台班 | 0.45 | 103.063 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-4 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.125 | 12.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-4 | 机械 | 乙供 | J23-02-004 | 高压核相仪 | 台班 | 0.45 | 53.686 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-4 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 0.45 | 53.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-5 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.808 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.04 | 431.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.04 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-5 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.04 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-5 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.04 | 12.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2276 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8406 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-6 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.2 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-6 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.1 | 431.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.1 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-6 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.1 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-6 | 机械 | 乙供 | J17-01-081 | 轻型试验变压器 TSB | 台班 | 0.2 | 103.063 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-6 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.2 | 12.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-6 | 机械 | 乙供 | J23-02-004 | 高压核相仪 | 台班 | 0.2 | 53.686 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-6 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 0.2 | 53.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0911 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.3468 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-7 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.104 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-7 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.0486 | 431.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.0486 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-7 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.0437 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-7 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.0534 | 12.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.7627 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-8 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 0.4 | 53.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-8 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.4 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-8 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.4 | 431.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-8 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.4 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-8 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.4 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-8 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.4 | 12.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-9 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.9118 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-9 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.1875 | 431.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-9 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.1875 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-9 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.5 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-9 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.5 | 12.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-10 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.7627 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.45 | 431.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.45 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-10 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.7 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-10 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.45 | 12.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-10 | 机械 | 乙供 | J25-01-042 | 三相精密测试电源 | 台班 | 0.205 | 624.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-11 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.808 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-11 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 0.208 | 53.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-11 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.117 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.117 | 431.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.117 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-11 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.117 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-11 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.117 | 12.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-12 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0774 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-12 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 0.2795 | 53.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-12 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.1365 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-12 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.1365 | 431.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-12 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.1365 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-12 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.1365 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-12 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.1365 | 12.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-13 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.5264 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-13 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 0.4615 | 53.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-13 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.2275 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-13 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.2275 | 431.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-13 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.2275 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-13 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.2275 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-13 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.2275 | 12.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-14 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.518 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-14 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 0.594 | 53.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-14 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.75 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-14 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.5 | 431.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-14 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.5625 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-14 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.0938 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-14 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.0938 | 12.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-15 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 10.7743 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 3.692 | 217.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.78 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-15 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.39 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-15 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.39 | 12.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-16 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.1828 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-16 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.39 | 313.836 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-16 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.468 | 308.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.275 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-16 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.17 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-16 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.106 | 12.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-17 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.7464 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.312 | 313.836 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.3744 | 308.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-17 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.82 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-17 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.936 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-17 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.6848 | 12.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-18 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.5915 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-18 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.2925 | 313.836 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-18 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.2925 | 308.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-18 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.52 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-18 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.975 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PD11-18 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.625 | 12.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2667 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5917 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0536 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9393 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4808 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0424 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4371 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2407 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.032 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1058 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5222 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0619 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1543 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2602 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0232 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.97 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.197 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0192 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.124 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0285 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-7 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0005 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-7 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0391 | 251.253 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0178 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0165 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0321 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-8 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0234 | 251.253 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0918 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0223 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-9 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0445 | 251.253 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0208 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0264 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-10 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.02 | 251.253 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1064 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0402 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-11 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.039 | 251.253 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0211 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0436 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-12 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.031 | 251.253 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0679 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0254 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-13 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.584 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-13 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0413 | 251.253 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0233 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1732 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0254 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-14 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0194 | 251.253 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0512 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0107 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-15 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0336 | 251.253 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0098 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0231 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-16 | 机械 | 乙供 | J01-01-029 | 轮胎式拖拉机 功率 10kW | 台班 | 0.0194 | 251.253 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.104 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0258 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-17 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.1622 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-17 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0004 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-17 | 材料 | 乙供 | C22010701 | 运输保护钢支架 | kg | 0.8016 | 4.865 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0458 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0319 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0451 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1141 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0043 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0027 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0903 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0727 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-19 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.1574 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-19 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0006 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-19 | 材料 | 乙供 | C22010701 | 运输保护钢支架 | kg | 0.8076 | 4.865 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0707 | 1115.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0362 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0502 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1206 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0054 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0054 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1012 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0279 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-21 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0002 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0219 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0248 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0377 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0028 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0024 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1005 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0197 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-23 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.2442 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0438 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0519 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0344 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0067 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-24 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0023 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0969 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0228 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-25 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0007 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0568 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0677 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0231 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0063 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0023 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.088 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0219 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0446 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0465 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0062 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0023 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0803 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.02 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0218 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0216 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0039 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.002 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5259 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1302 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-31 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.0153 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-31 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0002 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-31 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0765 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0088 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0042 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-32 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0041 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.399 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0988 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-33 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.0711 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-33 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.001 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-33 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0785 | 236.412 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.043 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0034 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-34 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0047 | 236.412 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.361 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0804 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-35 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.001 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-35 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0769 | 236.412 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0061 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-36 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0067 | 236.412 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7344 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1822 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-37 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.0864 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-37 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0005 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-37 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.1101 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0287 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0042 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-38 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0046 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3081 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0766 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-39 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0896 | 236.412 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0065 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-40 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0066 | 236.412 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1644 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0378 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-41 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0896 | 236.412 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0025 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX1-42 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.0053 | 236.412 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0462 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.128 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-1 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0192 | 10.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-1 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 4 | 2.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0041 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2344 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0796 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2198 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-2 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.023 | 10.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-2 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 7.2 | 2.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0072 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4195 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0678 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1872 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-3 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.024 | 10.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-3 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 5.3 | 2.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0048 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3103 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0971 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2707 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-4 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0288 | 10.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-4 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 8 | 2.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0071 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4668 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0978 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.273 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-5 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.024 | 10.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-5 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 10 | 2.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0072 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.581 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.14 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3903 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-6 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.0288 | 10.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-6 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 12 | 2.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0114 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6971 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0802 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2219 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-7 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.025 | 10.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-7 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 7.8 | 2.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0078 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4545 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1494 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.008 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0046 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1793 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0126 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0057 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2084 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0135 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0069 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1869 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0125 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0061 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2243 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0131 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0075 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2698 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0241 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0086 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3265 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0293 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0083 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3811 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0354 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0095 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4508 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.043 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.012 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4776 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0527 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-17 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0165 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0119 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.656 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0113 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-18 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0291 | 133.106 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0239 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0025 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-19 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0004 | 910.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-19 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0062 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0004 | 832.236 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0032 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0239 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0028 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-20 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0004 | 910.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-20 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0069 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0004 | 832.236 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0036 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0319 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0035 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-21 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0006 | 910.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-21 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0095 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0004 | 832.236 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0041 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0241 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0026 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-22 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0165 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-22 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0005 | 910.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-22 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0077 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-020 | 平板拖车组 10t | 台班 | 0.0004 | 832.236 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0037 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.656 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4252 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1808 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-23 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.085 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-23 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0699 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-23 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0017 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0187 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0393 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4443 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1881 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-24 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1051 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-24 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0928 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-24 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0022 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0227 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0486 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7114 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3024 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-25 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.14 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-25 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.117 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-25 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0028 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0313 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0648 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9916 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4216 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-26 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1907 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-26 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.163 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-26 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0039 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0437 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0882 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4425 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6132 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-27 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.269 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-27 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.2371 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-27 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0056 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0635 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1244 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.164 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1289 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-28 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.8437 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-28 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.1749 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-28 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 0.4706 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-28 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1324 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0043 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-28 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0217 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1253 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2208 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1734 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-29 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.2343 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-29 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.2559 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-29 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 0.6884 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-29 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1936 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0049 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-29 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0247 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1833 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2681 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2106 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-30 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.3905 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-30 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.2883 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-30 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 0.7755 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-30 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2181 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0067 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-30 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0334 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2065 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3153 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2479 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-31 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.5624 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-31 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.3239 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-31 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 0.8714 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-31 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2451 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0083 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-31 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0418 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2321 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4523 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3556 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-32 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.9799 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-32 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.4104 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-32 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.1042 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-32 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3106 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0138 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-32 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0695 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2941 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1041 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0425 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-33 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.02 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0036 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-33 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0111 | 279.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1249 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0509 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-34 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0333 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0063 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-34 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0193 | 279.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1388 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0566 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-35 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0473 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0091 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-35 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.028 | 279.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1785 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0727 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-36 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0716 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0137 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-36 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0424 | 279.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1785 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0727 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-37 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0973 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0194 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-37 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0601 | 279.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3244 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0163 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-38 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.6526 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0065 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0857 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3302 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0192 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-39 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.6526 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0086 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0857 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5332 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0283 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-40 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.6526 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0133 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0857 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.53 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2538 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-41 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1062 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-41 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0458 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-41 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0215 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0049 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0491 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5472 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2961 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-42 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1514 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-42 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0745 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-42 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.028 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0078 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.07 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9154 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4404 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-43 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.175 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-43 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0768 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-43 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0288 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0081 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.081 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3153 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6326 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-44 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1966 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-44 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.1104 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-44 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0414 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0116 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0909 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9213 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9242 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-45 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2785 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-45 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.1612 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-45 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0605 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0169 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1288 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4466 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1317 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-46 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 0.0028 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-46 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.5233 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-46 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.2944 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-46 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 0.8495 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-46 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1324 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-46 | 机械 | 乙供 | J02-01-026 | 液压钻机 XU-100 | 台班 | 0.0141 | 272.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0018 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-46 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0095 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1746 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6012 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1773 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-47 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 0.0041 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-47 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.2287 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-47 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.4307 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-47 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.2428 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-47 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1936 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-47 | 机械 | 乙供 | J02-01-026 | 液压钻机 XU-100 | 台班 | 0.016 | 272.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0021 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-47 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0108 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2554 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7302 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2152 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-48 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 0.0046 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-48 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.5107 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-48 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.4852 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-48 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.4001 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-48 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2181 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-48 | 机械 | 乙供 | J02-01-026 | 液压钻机 XU-100 | 台班 | 0.0217 | 272.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0028 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-48 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0146 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2877 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8591 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2532 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-49 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 0.0052 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-49 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.8211 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-49 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.5452 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-49 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.5732 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-49 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2451 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-49 | 机械 | 乙供 | J02-01-026 | 液压钻机 XU-100 | 台班 | 0.0271 | 272.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0035 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-49 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0183 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3233 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2323 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3631 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-50 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 0.0066 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-50 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.5748 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-50 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.6909 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-50 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.9936 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-50 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3106 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-50 | 机械 | 乙供 | J02-01-026 | 液压钻机 XU-100 | 台班 | 0.0451 | 272.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0059 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-50 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0304 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4097 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1648 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.009 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0045 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2137 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.011 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0052 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4383 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0232 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0059 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3454 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0209 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0046 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6146 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.067 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-55 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.085 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-55 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0113 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-55 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0068 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6215 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-56 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0685 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-56 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1235 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-56 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0164 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-56 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0098 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0015 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0399 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1146 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-57 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.14 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-57 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.019 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-57 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0114 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0018 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1952 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-58 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1317 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-58 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1573 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-58 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0218 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-58 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0131 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0021 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.746 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1924 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-59 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2228 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-59 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0319 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-59 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0191 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.003 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.213 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-60 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1457 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-60 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.1952 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-60 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.4611 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-60 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.0588 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-60 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1301 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0005 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-60 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0048 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1442 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2867 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1961 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-61 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.2856 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-61 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.6746 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-61 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.549 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-61 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1903 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0005 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-61 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0055 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2109 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3479 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-62 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2382 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-62 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.3218 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-62 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.76 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-62 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.745 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-62 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2144 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0006 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-62 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0074 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2377 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4094 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2802 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-63 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.3615 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-63 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.8539 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-63 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 1.9607 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-63 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2409 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0008 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-63 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0093 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.267 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5873 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-64 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4019 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-64 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.458 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-64 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 1.082 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-64 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 2.4846 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-64 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3053 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0014 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-64 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0155 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3384 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1067 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-65 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0053 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1499 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-66 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0075 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0026 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1929 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-67 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0097 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0034 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5517 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-68 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0609 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-68 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1062 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-68 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0099 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-68 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.006 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0008 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6494 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-69 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0621 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-69 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1514 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-69 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0143 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-69 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0085 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0013 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9229 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-70 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1021 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-70 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.175 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-70 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0166 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-70 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.01 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0014 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.072 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-71 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1184 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-71 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1966 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-71 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0191 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-71 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0114 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0017 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.566 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-72 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.173 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-72 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2785 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-72 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0278 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-72 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0167 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0024 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1783 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-73 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1164 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-73 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.1952 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-73 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.3893 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-73 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管 火雷管 | 个 | 0.8944 | 1.235 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-73 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1305 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0012 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-73 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0056 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1381 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2394 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-74 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1567 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-74 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.2856 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-74 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.5694 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-74 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管 火雷管 | 个 | 1.3084 | 1.235 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-74 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.1909 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0014 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-74 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0063 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.202 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2908 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-75 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1903 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-75 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.3218 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-75 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.6416 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-75 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管 火雷管 | 个 | 1.474 | 1.235 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-75 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2151 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0016 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-75 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0086 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2276 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3409 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-76 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2238 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-76 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.3615 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-76 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.7208 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-76 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管 火雷管 | 个 | 1.6562 | 1.235 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-76 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.2417 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0021 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-76 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0108 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2558 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.49 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-77 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3211 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-77 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.458 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-77 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.9134 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-77 | 材料 | 乙供 | C19100302 | 雷管 火雷管 | 个 | 2.0987 | 1.235 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-77 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.3063 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0037 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-77 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.018 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3241 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0959 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-78 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.06 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-78 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0342 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0056 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-78 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0145 | 279.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0959 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-79 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.06 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-79 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0494 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0082 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-79 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0294 | 279.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0959 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-80 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.06 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-80 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0571 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0106 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-80 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0384 | 279.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0959 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-81 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.06 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-81 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0672 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0125 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-81 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0452 | 279.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0911 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-82 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.057 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-82 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0907 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0168 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-82 | 机械 | 乙供 | J21-01-001 | 液压锤 HM960 | 台班 | 0.0609 | 279.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0457 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0009 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1072 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-84 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0278 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX2-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0021 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0313 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0562 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0022 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0501 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0893 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0032 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0597 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1067 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0048 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0061 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1171 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2089 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0058 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0071 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1996 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3563 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0067 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.008 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0277 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0485 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0018 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0656 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1173 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0027 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0179 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.032 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0023 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0024 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0325 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0568 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0024 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0025 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0663 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1181 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0036 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0067 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1904 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2887 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0211 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0031 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3671 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5565 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0353 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0044 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.125 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.5432 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-13 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.769 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-001 | 钢筋调直机 直径 Φ14 | 台班 | 0.3915 | 38.713 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-004 | 钢筋切断机 直径 Φ50 | 台班 | 0.882 | 61.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 0.783 | 27.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-003 | 交流弧焊机 容量 32kVA | 台班 | 0.2292 | 99.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1908 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3474 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.047 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-14 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.3064 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-14 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.9107 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-14 | 机械 | 乙供 | J08-01-001 | 钢筋调直机 直径 Φ14 | 台班 | 0.5231 | 38.713 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-14 | 机械 | 乙供 | J08-01-004 | 钢筋切断机 直径 Φ50 | 台班 | 0.6403 | 61.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-14 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 0.5231 | 27.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-003 | 交流弧焊机 容量 32kVA | 台班 | 0.4845 | 99.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2405 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7122 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4258 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-15 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.0512 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-15 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.1436 | 198.765 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1757 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1775 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-16 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.9354 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1866 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-003 | 交流弧焊机 容量 32kVA | 台班 | 0.1668 | 99.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.093 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1345 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-17 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.168 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-17 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0152 | 133.106 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0046 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1887 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1643 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-18 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.168 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-18 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0156 | 133.106 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0069 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3459 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3243 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-19 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 2.5 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-19 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.0349 | 198.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-19 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0349 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0073 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.038 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2479 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.312 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-20 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0727 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0076 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4738 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6835 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-21 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 2.5 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-21 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.0982 | 198.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-21 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0517 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0091 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.038 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0347 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6893 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-22 | 材料 | 乙供 | C08020401 | 硬木 一等 | m³ | 0.0086 | 1586.028 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-22 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3827 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-22 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1054 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-22 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 7.1162 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-22 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.62 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-22 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0166 | 209.757 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-22 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0154 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0411 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6027 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8622 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5744 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-23 | 材料 | 乙供 | C08020401 | 硬木 一等 | m³ | 0.0078 | 1586.028 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-23 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3827 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-23 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0979 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-23 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 6.3424 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-23 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.5636 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-23 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0157 | 209.757 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-23 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0145 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0387 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.447 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7577 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5049 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-24 | 材料 | 乙供 | C08020401 | 硬木 一等 | m³ | 0.0068 | 1586.028 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-24 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3827 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-24 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0938 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-24 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 5.6878 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-24 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.5054 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-24 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0148 | 209.757 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-24 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0137 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0378 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2972 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.734 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4893 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-25 | 材料 | 乙供 | C08020401 | 硬木 一等 | m³ | 0.0043 | 1586.028 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-25 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.386 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-25 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0857 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-25 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 4.9204 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-25 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.4372 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-25 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0139 | 209.757 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-25 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0128 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.036 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0797 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6801 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4537 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-26 | 材料 | 乙供 | C08020401 | 硬木 一等 | m³ | 0.0036 | 1586.028 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-26 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.386 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-26 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0854 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-26 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 4.8527 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-26 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.4312 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-26 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0135 | 209.757 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-26 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0124 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0351 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0453 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5829 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4906 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-27 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3827 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-27 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1054 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-27 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 6.3711 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-27 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.5662 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-27 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0181 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0111 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2056 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5204 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4381 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-28 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3827 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-28 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0979 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-28 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 5.7397 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-28 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.5101 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-28 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0162 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0104 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0914 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4378 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3717 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-29 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3827 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-29 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0938 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-29 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 5.1474 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-29 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.4574 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-29 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0152 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0099 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9845 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3573 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3171 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-30 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.386 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-30 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0857 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-30 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 4.4528 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-30 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.3957 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-30 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0143 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0094 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8594 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3212 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3006 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-31 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.386 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-31 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0854 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-31 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 4.3917 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-31 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.3903 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-31 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0143 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0091 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8484 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4605 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.2132 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-32 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 1.9513 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1495 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4862 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.137 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.0091 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-33 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.973 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-33 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 4.7159 | 134.959 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-33 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 1.9 | 1.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-33 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.692 | 1143.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.6888 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.8214 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4102 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.8992 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7111 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.0861 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-34 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.32 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-34 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 6.0796 | 134.959 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-34 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 2.6 | 1.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-34 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.7265 | 1143.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-005 | 履带式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.7232 | 927.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.037 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4307 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.6414 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4606 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1598 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-35 | 材料 | 乙供 | C18020301 | 高压橡胶水管 DN20 | m | 0.2137 | 6.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-35 | 材料 | 乙供 | C22030207 | 合金钻头 φ80 | 支 | 0.0396 | 100.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-35 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.0304 | 1744.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-35 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0353 | 119.346 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-35 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0761 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0299 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1064 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4522 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1568 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-36 | 材料 | 乙供 | C18020301 | 高压橡胶水管 DN20 | m | 0.1929 | 6.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-36 | 材料 | 乙供 | C22030207 | 合金钻头 φ80 | 支 | 0.0381 | 100.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-36 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.029 | 1744.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-36 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0337 | 119.346 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-36 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0732 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0279 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4162 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1449 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-37 | 材料 | 乙供 | C18020301 | 高压橡胶水管 DN20 | m | 0.1599 | 6.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-37 | 材料 | 乙供 | C22030207 | 合金钻头 φ80 | 支 | 0.0293 | 100.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-37 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.0291 | 1744.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-37 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0338 | 119.346 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-37 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.072 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0264 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.079 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.502 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1737 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-38 | 材料 | 乙供 | C18020301 | 高压橡胶水管 DN20 | m | 0.1952 | 6.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-38 | 材料 | 乙供 | C30010106 | 合金钻头 φ100 | 支 | 0.0334 | 143.186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-38 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.0365 | 1744.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-38 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0424 | 119.346 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-38 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0951 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0352 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.12 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5008 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1723 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-39 | 材料 | 乙供 | C18020301 | 高压橡胶水管 DN20 | m | 0.1786 | 6.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-39 | 材料 | 乙供 | C30010106 | 合金钻头 φ100 | 支 | 0.0334 | 143.186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-39 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.0346 | 1744.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-39 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0402 | 119.346 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-39 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0937 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0325 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.118 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4893 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1702 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-40 | 材料 | 乙供 | C18020301 | 高压橡胶水管 DN20 | m | 0.1286 | 6.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-40 | 材料 | 乙供 | C30010106 | 合金钻头 φ100 | 支 | 0.0334 | 143.186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-40 | 机械 | 乙供 | J02-01-025 | 锚杆钻孔机 | 台班 | 0.034 | 1744.535 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-40 | 机械 | 乙供 | J09-01-037 | 液压注浆泵 HYB50-50-Ⅰ型 | 台班 | 0.0395 | 119.346 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-40 | 机械 | 乙供 | J11-01-018 | 电动空气压缩机 排气量 3m³/min | 台班 | 0.0797 | 136.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0319 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1117 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6943 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0016 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-41 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.4401 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-41 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.8228 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-41 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.0783 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.1093 | 822.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0511 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.519 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9716 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4017 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-42 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.0125 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-42 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 1.142 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-42 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1047 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.164 | 822.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0704 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7242 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8897 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.2834 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-43 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.3284 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-43 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.5015 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-43 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1168 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0793 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-43 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.1895 | 857.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4439 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0008 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4436 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-44 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.4938 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-44 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.563 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-44 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1299 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0889 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-44 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.2165 | 857.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4991 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1121 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.6039 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-45 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.6592 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-45 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.6245 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-45 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.143 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0985 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-45 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.2436 | 857.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5542 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2231 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.7642 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-46 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.8246 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-46 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.686 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-46 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1561 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1081 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-46 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.2707 | 929.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6094 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6678 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9628 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-47 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 0.8323 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-47 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.317 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-47 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.0776 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.1422 | 822.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0505 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2785 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9345 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.3486 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-48 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.163 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-48 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.44 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-48 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1038 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.2513 | 822.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0677 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3888 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0679 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.5414 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-49 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.3284 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-49 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.5015 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-49 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1168 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0763 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-49 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.3058 | 857.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4439 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1441 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.6517 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-50 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.4938 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-50 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.563 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-50 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1299 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0848 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-50 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.3604 | 857.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4991 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3982 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.019 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-51 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.6427 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-51 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.5621 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-51 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1144 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0747 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-51 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.3319 | 857.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5411 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.538 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.2211 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-52 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.8063 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-52 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.6174 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-52 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1249 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0816 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-52 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.3755 | 929.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5949 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5865 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.2895 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-53 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.3615 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-53 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.8228 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-53 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.0846 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-53 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1586 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.3003 | 822.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0714 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7799 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1905 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.1607 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-54 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 3.3064 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-54 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 1.142 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-54 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.1047 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-54 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1968 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.3718 | 822.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1112 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0906 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9973 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.8817 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-55 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.184 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-55 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.5015 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-55 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.1184 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-55 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.2138 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1298 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-55 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.4035 | 857.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6862 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2392 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-56 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.2307 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-56 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.457 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-56 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.563 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-56 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.1287 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-56 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.2327 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1495 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-56 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.4389 | 857.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7718 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4813 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.5798 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-57 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.7301 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-57 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.6245 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-57 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.1391 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-57 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.2516 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1692 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-57 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.4742 | 857.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8575 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7232 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-58 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.9288 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-58 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 3.0031 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-58 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.686 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-58 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.1621 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-58 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.2705 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1889 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-58 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.5096 | 929.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9431 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.525 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.2011 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-59 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.3648 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-59 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.317 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-59 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.0799 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-59 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1571 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.2836 | 822.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0861 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4293 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1056 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-60 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.0398 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-60 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.9109 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-60 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.44 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-60 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.125 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-60 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1949 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-037 | 机动钻机 孔径 Φ800/1300 | 台班 | 0.4437 | 822.964 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1101 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6006 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.396 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.4592 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-61 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.184 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-61 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.5015 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-61 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.1536 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-61 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.2138 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1221 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-61 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.5237 | 857.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6862 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.6862 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-62 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.8785 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-62 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.457 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-62 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.563 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-62 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.1771 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-62 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.2327 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1341 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-62 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.6037 | 857.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7718 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9766 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.2979 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-63 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 2.7301 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-63 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.6245 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-63 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.2006 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-63 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.2516 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1461 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-63 | 机械 | 乙供 | J23-01-006 | 机动钻机 孔径 Φ1300/1800 | 台班 | 0.6837 | 857.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8575 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2669 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-64 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.7172 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-64 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 3.0031 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-64 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.686 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-64 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.2429 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-64 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.2705 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1582 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-64 | 机械 | 乙供 | J23-01-007 | 机动钻机 孔径 Φ1800/2400 | 台班 | 0.7637 | 929.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9431 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7187 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-65 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.0988 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-65 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.0918 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-65 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.4755 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-65 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.879 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-65 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1555 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.07 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3734 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3256 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-66 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.8394 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-66 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.5287 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-66 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.66 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-66 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 1.1738 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-66 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.193 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.109 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5221 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5965 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-67 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.1699 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-67 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.3104 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-67 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.5015 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-67 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 1.5024 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-67 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.2117 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1285 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4388 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.911 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-68 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.5538 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-68 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.4742 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-68 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.563 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-68 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 1.6657 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-68 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.2304 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.148 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4935 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2256 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-69 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.9378 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-69 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.638 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-69 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.6245 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-69 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 1.829 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-69 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.2491 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1675 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5482 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.5402 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-70 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.3217 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-70 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.8019 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-70 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.686 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-70 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 2.0756 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-70 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.2678 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.187 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6029 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9826 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-71 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.4214 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-71 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 0.8189 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-71 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.317 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-71 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 0.9641 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-71 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.1555 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0852 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2747 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7373 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-72 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.3439 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-72 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.1465 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-72 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.44 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-72 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 1.4511 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-72 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.193 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.109 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3841 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.1146 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-73 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.8052 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-73 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.3104 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-73 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.5015 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-73 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 1.7351 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-73 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.2117 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1209 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4388 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.4919 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-74 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.2664 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-74 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.4742 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-74 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.563 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-74 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 1.9849 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-74 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.2304 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1328 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4935 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.8693 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-75 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.7277 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-75 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.3651 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-75 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.6245 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-75 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 2.2346 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-75 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.2491 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1447 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4709 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.2466 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-76 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.1889 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-76 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 黏土 | m³ | 1.5016 | 14.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-76 | 材料 | 乙供 | C22010623 | 钢护筒加工件 | kg | 0.686 | 6.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-76 | 机械 | 乙供 | J02-01-022 | 冲击成孔机 | 台班 | 2.6092 | 515.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-76 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.2678 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1566 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5179 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9717 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-77 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6221 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-77 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1537 | 193.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-77 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0292 | 209.757 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-77 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.025 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-77 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.028 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0174 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.886 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-78 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5668 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-78 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1462 | 193.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-78 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0266 | 209.757 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-78 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0233 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-78 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.0255 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0167 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6947 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-79 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4419 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-79 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1509 | 193.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-79 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0245 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-79 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.0275 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0171 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6328 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-80 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4021 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-80 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1435 | 193.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-80 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0229 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-80 | 机械 | 乙供 | J09-01-016 | 污水泵 出口直径 φ70 | 台班 | 0.0251 | 89.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0164 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3155 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-81 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0798 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0099 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9117 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-82 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2301 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0182 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4204 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-83 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6075 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-83 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.3634 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-83 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 1.6361 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-83 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0062 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-83 | 机械 | 乙供 | J02-01-001 | 履带式柴油打桩机 锤重 2.5t | 台班 | 0.1327 | 960.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-83 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.091 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0764 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.277 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3349 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-84 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4831 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-84 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.3534 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-84 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 1.4961 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-84 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0059 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-84 | 机械 | 乙供 | J02-01-001 | 履带式柴油打桩机 锤重 2.5t | 台班 | 0.1062 | 960.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-84 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0871 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0663 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2637 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-85 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2504 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-85 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3622 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-85 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.3433 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-85 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 1.2017 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-85 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0046 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-85 | 机械 | 乙供 | J02-01-002 | 履带式柴油打桩机 锤重 3.5t | 台班 | 0.08 | 1201.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-85 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0826 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0643 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.215 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-86 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1382 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-86 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.6417 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-86 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0055 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-86 | 机械 | 乙供 | J02-01-002 | 履带式柴油打桩机 锤重 3.5t | 台班 | 0.1918 | 1201.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1026 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1813 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-87 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2272 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-87 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4167 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-87 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 4.86 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-87 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.648 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-87 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 2.16 | 6.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-87 | 机械 | 乙供 | J02-01-002 | 履带式柴油打桩机 锤重 3.5t | 台班 | 0.1623 | 1201.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-87 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1675 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-87 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.4926 | 90.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0025 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8195 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-88 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5056 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-88 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9321 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-88 | 材料 | 乙供 | C19091201 | 硫磺胶泥 | m³ | 0.022 | 5289.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-88 | 机械 | 乙供 | J02-01-002 | 履带式柴油打桩机 锤重 3.5t | 台班 | 0.069 | 1201.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-88 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0712 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3272 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-89 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.635 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-89 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.168 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-89 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.2032 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-89 | 材料 | 乙供 | C22031001 | 石料切割锯片 φ150 | 片 | 0.1008 | 39.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0151 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-89 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.165 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-90 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9762 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-90 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.8036 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-90 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 12.96 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-90 | 材料 | 乙供 | C22031001 | 石料切割锯片 φ150 | 片 | 0.0432 | 39.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0075 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-90 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3783 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-91 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1528 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-91 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.2834 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-91 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.059 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-91 | 材料 | 乙供 | C22010421 | 专用钢模板 | kg | 4.8734 | 5.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-91 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.0354 | 5.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-91 | 材料 | 乙供 | C22010443 | 内模定型加固圈 | kg | 0.0118 | 5.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-91 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.5782 | 198.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-91 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0364 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0331 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.5258 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-92 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2945 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-92 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8918 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-92 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.056 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-92 | 材料 | 乙供 | C22010421 | 专用钢模板 | kg | 4.6256 | 5.907 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-92 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.0336 | 5.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-92 | 材料 | 乙供 | C22010443 | 内模定型加固圈 | kg | 0.0112 | 5.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-92 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.016 | 198.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-92 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0144 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.016 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-92 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3973 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-93 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.784 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-93 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7779 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-93 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1613 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.066 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-94 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2338 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-94 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0991 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0093 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-95 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5244 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-95 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2232 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0168 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-96 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2408 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-96 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1021 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0096 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-97 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4894 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-97 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.208 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0168 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-98 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3054 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-98 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1299 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0103 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-99 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5217 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-99 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2214 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0186 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-100 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4349 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-100 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.61 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-100 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.9557 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-100 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.0162 | 198.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-100 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0162 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0534 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7279 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-101 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3847 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-101 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5888 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-101 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 0.9557 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-101 | 机械 | 乙供 | J06-01-021 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 250L | 台班 | 0.0139 | 198.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-101 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0139 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0459 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7279 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2019 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-102 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.6516 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-102 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.9984 | 10.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-102 | 材料 | 乙供 | C22010431 | 复合木模板 | m² | 2.2734 | 38.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0725 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9461 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-103 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0228 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-103 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0404 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.004 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-104 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0129 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-104 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0156 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-104 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.185 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0025 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-104 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0295 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-105 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0409 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-105 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0486 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-105 | 材料 | 乙供 | C10080101 | 石油沥青 10号 | kg | 2.5 | 3.757 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-105 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0759 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-105 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 2.4668 | 1.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-105 | 材料 | 乙供 | C22040821 | 木柴 | kg | 10 | 0.593 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0035 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-105 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4121 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-106 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0123 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-106 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0148 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0031 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-107 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0235 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-107 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0281 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-107 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.6123 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0024 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-107 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0975 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-108 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0283 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-108 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0336 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-108 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.7348 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0029 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-108 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1171 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-109 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0338 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-109 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.04 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-109 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.9185 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0036 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-109 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1463 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-110 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0404 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-110 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0481 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-110 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 1.1021 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0044 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-110 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1756 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-111 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0706 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-111 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0843 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-111 | 材料 | 乙供 | C17020611 | 中碱玻璃丝布宽 1000mm | m² | 4.6885 | 3.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-111 | 材料 | 乙供 | C20070201 | 环氧沥青漆 | kg | 1.7901 | 12.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0072 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-111 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7379 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0849 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-112 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1012 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-112 | 材料 | 乙供 | C17020611 | 中碱玻璃丝布宽 1000mm | m² | 5.5375 | 3.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-112 | 材料 | 乙供 | C20070201 | 环氧沥青漆 | kg | 2.1143 | 12.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0087 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-112 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8716 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-113 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1063 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-113 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1266 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-113 | 材料 | 乙供 | C17020611 | 中碱玻璃丝布宽 1000mm | m² | 7.1825 | 3.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-113 | 材料 | 乙供 | C20070201 | 环氧沥青漆 | kg | 2.7424 | 12.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0108 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-113 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1305 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1277 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-114 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1517 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-114 | 材料 | 乙供 | C17020611 | 中碱玻璃丝布宽 1000mm | m² | 9.3009 | 3.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-114 | 材料 | 乙供 | C20070201 | 环氧沥青漆 | kg | 3.5513 | 12.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0132 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX3-114 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4639 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8202 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1363 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-1 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.003 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0779 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0797 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0401 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0164 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0989 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8583 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1915 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-2 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.003 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0931 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0932 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0488 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0188 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0989 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0878 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2488 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-3 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.003 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0971 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0991 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0532 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0205 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0989 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2193 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3197 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-4 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.003 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1016 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1087 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0619 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0243 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0989 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0525 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6844 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-5 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.7648 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-5 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.5626 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-5 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.5215 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-5 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1951 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-5 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0034 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-5 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.2873 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1034 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1434 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1866 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0359 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0226 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4552 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8052 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0384 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-6 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.7648 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-6 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.5626 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-6 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.5215 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-6 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1951 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-6 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0034 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-6 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.2873 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1565 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1864 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2439 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0449 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.026 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4552 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5542 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4471 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-7 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.7648 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-7 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.5626 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-7 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.5215 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-7 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1951 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-7 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.005 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-7 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.2873 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1721 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2237 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2892 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0516 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0286 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5079 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.0822 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.7664 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-8 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.7648 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-8 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.5626 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-8 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.5215 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-8 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1951 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-8 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0058 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-8 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.2873 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2609 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3355 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3434 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0723 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0314 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5343 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4249 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0935 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-9 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0037 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.143 | 1115.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2457 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0149 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.122 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5352 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.3124 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-10 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0037 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.1716 | 1115.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2869 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0166 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.122 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0567 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0374 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-11 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0028 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0944 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-044 | 打洞立杆机 功率 92kW | 台班 | 0.0486 | 819.232 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0923 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0584 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0387 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-12 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0028 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0944 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-12 | 机械 | 乙供 | J15-01-044 | 打洞立杆机 功率 92kW | 台班 | 0.0656 | 819.232 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0923 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0595 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0393 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-13 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0028 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0944 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-13 | 机械 | 乙供 | J15-01-044 | 打洞立杆机 功率 92kW | 台班 | 0.0796 | 819.232 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0923 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0612 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0406 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-14 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0028 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0944 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-14 | 机械 | 乙供 | J15-01-044 | 打洞立杆机 功率 92kW | 台班 | 0.0925 | 819.232 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0923 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0595 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0393 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-15 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0028 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.099 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-044 | 打洞立杆机 功率 92kW | 台班 | 0.0516 | 819.232 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0923 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0643 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0427 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-16 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0028 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.099 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-044 | 打洞立杆机 功率 92kW | 台班 | 0.0703 | 819.232 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0923 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0656 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0435 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-17 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0028 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.099 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-17 | 机械 | 乙供 | J15-01-044 | 打洞立杆机 功率 92kW | 台班 | 0.0857 | 819.232 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0923 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0675 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0446 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-18 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0028 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.099 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-18 | 机械 | 乙供 | J15-01-044 | 打洞立杆机 功率 92kW | 台班 | 0.1002 | 819.232 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0923 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9331 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1587 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-19 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0021 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.283 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0872 | 187.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0247 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0692 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9997 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.172 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-20 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0023 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.292 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0921 | 187.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0269 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0758 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0996 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1983 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-21 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0025 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.3281 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0949 | 187.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0287 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0824 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4986 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.2408 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-22 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.755 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-22 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0141 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-22 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2882 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3135 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0189 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5474 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7739 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.8485 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-23 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.755 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-23 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0151 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-23 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3743 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4072 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0215 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5804 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3526 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.1043 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-24 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.8389 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-24 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0159 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-24 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3307 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-24 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.3738 | 841.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0235 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6159 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2975 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.2105 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-25 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.9228 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-25 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0184 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.4788 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0396 | 1115.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.4199 | 841.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0245 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7075 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1074 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.5689 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-26 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.9396 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-26 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0168 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-26 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4288 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.419 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0245 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6566 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7672 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.993 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-27 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.9396 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-27 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0188 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.6538 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.631 | 841.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0301 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7225 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.7396 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 8.3903 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-28 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.1275 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-28 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0225 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.7638 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.1506 | 1115.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.6332 | 841.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0368 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8651 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.0239 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 9.3058 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-29 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.4094 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-29 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0281 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.8604 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.2592 | 1115.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.7133 | 841.477 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0402 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0805 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.264 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.9448 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-30 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2475 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-30 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2812 | 10.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-30 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0058 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1746 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0945 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0291 | 285.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0385 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2787 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1482 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.6077 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-31 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2043 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-31 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2549 | 10.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-31 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0048 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1439 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0911 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0295 | 285.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0376 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2354 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9571 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.1631 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-32 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2106 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-32 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.2454 | 10.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-32 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0052 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1524 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0967 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0304 | 285.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0348 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2472 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6987 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.6619 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-33 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.178 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-33 | 材料 | 乙供 | C20020101 | 普通磁漆 | kg | 0.228 | 10.745 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-33 | 材料 | 乙供 | C22010202 | 枕木 | m³ | 0.0045 | 1648.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-33 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1268 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0777 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-062 | 手扶机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0232 | 285.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0295 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2168 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0764 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1329 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-34 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.4659 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-34 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0186 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.004 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0559 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1104 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2114 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-35 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.6899 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-35 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0279 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0047 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0829 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0461 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0798 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-36 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0233 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0055 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0029 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0302 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.076 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-37 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.3943 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-37 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0186 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0047 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0481 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0421 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0856 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-38 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.7097 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-38 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0428 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0048 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.089 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0464 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1053 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-39 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.4928 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-39 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0186 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0049 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0588 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0846 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1906 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-40 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.6899 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-40 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0428 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0051 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0868 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0607 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1364 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-41 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.4928 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-41 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0186 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0051 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0588 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0892 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2242 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-42 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.6899 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-42 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0428 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0053 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0868 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0296 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0716 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-43 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0233 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0048 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0029 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0369 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.083 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-44 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 1.8624 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-44 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0212 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-44 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0211 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0047 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0556 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0557 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.126 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-45 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 1.8624 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-45 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0313 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-45 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0211 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0048 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0583 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.063 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1396 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-46 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 1.8624 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-46 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0313 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-46 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0211 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0051 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0583 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0505 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1153 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-47 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 3.7248 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-47 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0212 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-47 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0421 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0048 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1055 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0703 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.159 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-48 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 3.7248 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-48 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0313 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-48 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0421 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0049 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1082 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0752 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.174 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-49 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 3.7248 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-49 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0313 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-49 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0421 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0051 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1082 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0907 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2081 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-50 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 3.7248 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-50 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0367 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-50 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0421 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0052 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1096 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0435 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.098 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-51 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 1.8624 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-51 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0275 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-51 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0211 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0055 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0573 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0667 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1497 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-52 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 1.8624 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-52 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0414 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-52 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0211 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0057 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0609 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0743 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.166 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-53 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 1.8624 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-53 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0414 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-53 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0211 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0058 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0609 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0598 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1329 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-54 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 3.7248 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-54 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0275 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-54 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0421 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0057 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1072 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0833 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1849 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-55 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 3.7248 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-55 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0414 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-55 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0421 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0059 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1108 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0896 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-56 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2029 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-56 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 3.7248 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-56 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0414 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-56 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0421 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.006 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1108 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1074 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2429 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-57 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 3.7248 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-57 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0477 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-57 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0421 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0062 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1125 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0066 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-58 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0184 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-58 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0094 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0203 | 187.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0027 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0012 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0061 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0164 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-59 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0094 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0102 | 187.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0014 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0012 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0043 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-60 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0076 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-60 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0047 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0036 | 187.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0006 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0006 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0043 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0091 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-61 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0047 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0037 | 187.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0006 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0006 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0046 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-62 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0102 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-62 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.005 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0045 | 187.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0007 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0006 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0508 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1501 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-63 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2142 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-63 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0466 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0117 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0362 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0615 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-64 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1854 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-64 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2142 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-64 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0652 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0117 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0413 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0733 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-65 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2208 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-65 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2142 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-65 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0745 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0118 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0438 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1141 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-66 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3365 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-66 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2142 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-66 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0466 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0111 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0362 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1518 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-67 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4473 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-67 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2142 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-67 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0652 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0111 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0413 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1671 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-68 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4939 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-68 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2142 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-68 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0745 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0113 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0438 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0133 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-69 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0852 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0095 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2633 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-70 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.1478 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-70 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.0605 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-70 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.64 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-70 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1995 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-70 | 机械 | 乙供 | J08-01-073 | 型钢剪断机 剪断宽度 500mm | 台班 | 0.3013 | 270.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-70 | 机械 | 乙供 | J08-01-094 | 管子切断机 管径 φ60 | 台班 | 0.5382 | 17.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0372 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.119 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0529 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-71 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0607 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0023 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.079 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-72 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0654 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0095 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7467 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-73 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6242 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-73 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.06 | 29.533 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-73 | 材料 | 乙供 | C29010102 | 热熔焊接模具 | 个 | 0.04 | 54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0233 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-73 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.1588 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0786 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.01 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-74 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0012 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-74 | 材料 | 乙供 | C12020100 | 碳钢气焊丝 综合 | kg | 0.0007 | 8.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-74 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.0063 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-74 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0022 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0003 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0013 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0742 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-75 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0666 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-75 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.0021 | 29.533 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-75 | 材料 | 乙供 | C29010102 | 热熔焊接模具 | 个 | 0.045 | 54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0498 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0159 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-76 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1471 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0148 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-76 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.125 | 232.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0269 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-77 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0774 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-77 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0097 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-77 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.097 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0057 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0122 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1525 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-78 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0138 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-78 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.0699 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-78 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0215 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0039 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0118 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0058 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-79 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0056 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0072 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0397 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-80 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0871 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-80 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.328 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0427 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2546 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0084 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-81 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0482 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-81 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0189 | 22.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0108 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0085 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0432 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-82 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0307 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-82 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0838 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-82 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 0.0326 | 0.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.003 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0096 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.051 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-83 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0387 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-83 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.7003 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-83 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0091 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0114 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.187 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0113 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-84 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0172 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-84 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0091 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0044 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0011 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-85 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0518 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-85 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2912 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-85 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0318 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-85 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0194 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-85 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0144 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-85 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0066 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0397 | 187.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.0182 | 98.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0255 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0116 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-86 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0791 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-86 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.036 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-86 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0884 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0108 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-87 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1215 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-87 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0225 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-87 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.037 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0857 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-88 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9659 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-88 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9758 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-88 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 12.06 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-88 | 材料 | 乙供 | C20060802 | 聚氨酯漆稀释剂 | kg | 0.684 | 10.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-88 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.566 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1723 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.4173 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-89 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2315 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-89 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.2441 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-89 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 13.5 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-89 | 材料 | 乙供 | C20060802 | 聚氨酯漆稀释剂 | kg | 0.765 | 10.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-89 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.823 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1969 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX4-89 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.8485 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1384 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3264 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-1 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0381 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-1 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.0913 | 7.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-1 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0065 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-1 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.016 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-1 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.3176 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-1 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0244 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-1 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0059 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-1 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.1124 | 9.789 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-1 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.0496 | 1.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0098 | 187.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0193 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0171 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0552 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1663 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3915 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-2 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0406 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-2 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.0913 | 7.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-2 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0069 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-2 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0195 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-2 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.3244 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-2 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0259 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-2 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0062 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-2 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.1252 | 9.789 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-2 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.0557 | 1.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0111 | 187.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0236 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0195 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0592 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1775 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4182 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-3 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0422 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-3 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.0913 | 7.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-3 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0071 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-3 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0231 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-3 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.3815 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-3 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0259 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-3 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0068 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-3 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.1187 | 9.789 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-3 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.0593 | 1.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0119 | 187.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0262 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0218 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0607 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0483 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1379 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-4 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 9.0212 | 0.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-4 | 材料 | 乙供 | C16037100 | 导线补修管JX-35 | 个 | 0.0417 | 4.37 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-4 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0033 | 22.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-4 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0048 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-4 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0021 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-4 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0057 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-4 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0899 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-4 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0214 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-4 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0057 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0061 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0097 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1231 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0996 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.285 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-5 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 11.2766 | 0.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-5 | 材料 | 乙供 | C16037101 | 导线补修管JX-95 | 个 | 0.0417 | 6.301 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-5 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0066 | 22.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-5 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0048 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-5 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0057 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-5 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0057 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-5 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1123 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-5 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0312 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-5 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0067 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0078 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0146 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1559 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1572 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.45 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-6 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 12.0277 | 0.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-6 | 材料 | 乙供 | C16037103 | 导线补修管JX-150 | 个 | 0.0417 | 11.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-6 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0069 | 22.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-6 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0048 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-6 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0091 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-6 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0057 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-6 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1687 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-6 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0316 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-6 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0079 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0096 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0175 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1721 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2228 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6375 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-7 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 13.531 | 0.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-7 | 材料 | 乙供 | C16037105 | 导线补修管JX-240 | 个 | 0.0417 | 18.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-7 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0088 | 22.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-7 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0057 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-7 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0112 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-7 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0057 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-7 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2249 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-7 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0326 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-7 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0091 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0131 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0194 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1997 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.312 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8925 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-8 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 16.9144 | 0.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-8 | 材料 | 乙供 | C16037106 | 导线补修管JX-300 | 个 | 0.0417 | 23.027 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-8 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0108 | 22.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-8 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0067 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-8 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0134 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-8 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0057 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-8 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2812 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-8 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0341 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-8 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0102 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0166 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0213 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2487 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0538 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1537 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-9 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 11.2929 | 0.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-9 | 材料 | 乙供 | C16037100 | 导线补修管JX-35 | 个 | 0.0417 | 4.37 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-9 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0041 | 22.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-9 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.006 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-9 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0028 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-9 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.007 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-9 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1408 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-9 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0216 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-9 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.007 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0061 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0097 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1539 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1141 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3262 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-10 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 14.1166 | 0.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-10 | 材料 | 乙供 | C16037101 | 导线补修管JX-95 | 个 | 0.0417 | 6.301 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-10 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0082 | 22.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-10 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.006 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-10 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.007 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-10 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.007 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-10 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.169 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-10 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0315 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-10 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0084 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0078 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0146 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1944 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1722 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4922 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-11 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 15.057 | 0.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-11 | 材料 | 乙供 | C16037103 | 导线补修管JX-150 | 个 | 0.0417 | 11.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-11 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0088 | 22.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-11 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.006 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-11 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0113 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-11 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.007 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-11 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2391 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-11 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0321 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-11 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0098 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0096 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0175 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2136 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2515 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7194 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-12 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 16.9386 | 0.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-12 | 材料 | 乙供 | C16037105 | 导线补修管JX-240 | 个 | 0.0417 | 18.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-12 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0094 | 22.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-12 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0071 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-12 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0141 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-12 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.007 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-12 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.3097 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-12 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0335 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-12 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0113 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0131 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0194 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.246 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.352 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.007 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-13 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 21.1739 | 0.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-13 | 材料 | 乙供 | C16037106 | 导线补修管JX-300 | 个 | 0.0417 | 23.027 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-13 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.0099 | 22.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-13 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0083 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-13 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0154 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-13 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.007 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-13 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.3801 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-13 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0341 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-13 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0128 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0166 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0213 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3051 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0542 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1552 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-14 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.107 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-14 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.776 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-14 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0033 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-14 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0019 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-14 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0049 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-14 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0776 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-14 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0039 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0061 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0097 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2357 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1086 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3107 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-15 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.1338 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-15 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.552 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-15 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0033 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-15 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0019 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-15 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0049 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-15 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.097 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-15 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0039 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0078 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0146 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3764 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.164 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4687 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-16 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.1428 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-16 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.94 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-16 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0042 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-16 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0029 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-16 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0049 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-16 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1455 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-16 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0049 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0096 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0175 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4433 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2395 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6852 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-17 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.1606 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-17 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.328 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-17 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0042 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-17 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0039 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-17 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0049 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-17 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.194 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-17 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0049 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0131 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0194 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5199 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3353 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9592 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-18 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.2156 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-18 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.91 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-18 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0049 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-18 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0049 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-18 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0049 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-18 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2425 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-18 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0058 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0175 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0213 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6662 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2419 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1316 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-19 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.1558 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-19 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8536 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-19 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0412 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-19 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0194 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-19 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0485 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-19 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-19 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0156 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0061 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0097 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3511 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4779 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2562 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-20 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.1791 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-20 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.7072 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-20 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0412 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-20 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0485 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-20 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0485 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-20 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.164 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-20 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0156 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0078 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0146 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5108 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.775 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4107 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-21 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.1946 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-21 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.134 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-21 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0412 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-21 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0776 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-21 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0485 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-21 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.649 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-21 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0196 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0096 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0175 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6095 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0308 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5485 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-22 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.2351 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-22 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.5609 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-22 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0495 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-22 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1067 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-22 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0485 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-22 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.134 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-22 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0196 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0131 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0194 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7377 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.424 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8907 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-23 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.4672 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-23 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8536 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-23 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0061 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0097 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6741 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6415 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4112 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-24 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.5841 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-24 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.7072 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-24 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.164 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0078 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0146 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9322 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6883 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.5552 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-25 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.6271 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-25 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.134 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-25 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.649 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0096 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0175 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.054 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8485 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.9262 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-26 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.7054 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-26 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.5609 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-26 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.134 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0131 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0194 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2157 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4519 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9184 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-27 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.4672 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-27 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8536 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-27 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0066 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0105 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6741 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6691 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4386 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-28 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.5841 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-28 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.7072 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-28 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.164 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0085 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0158 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9322 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7156 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.5823 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-29 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.6271 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-29 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.134 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-29 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.649 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0104 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0189 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.054 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8759 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.9533 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-30 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.7054 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-30 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.5609 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-30 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.134 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0142 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0211 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2157 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1691 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4839 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-31 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8812 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-31 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0048 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-31 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0881 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-31 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0056 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0061 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0097 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1288 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3386 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9682 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-32 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.7624 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-32 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0052 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-32 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1102 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-32 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0056 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0087 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0146 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2542 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5108 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4613 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-33 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.2031 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-33 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0056 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-33 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1653 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-33 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0056 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0131 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0213 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3182 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.309 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8839 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-34 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.3218 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-34 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0056 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-34 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1322 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-34 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0088 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0087 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0146 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1929 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6185 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.7701 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-35 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.2031 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-35 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.006 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-35 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1762 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-35 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0088 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0131 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0194 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3189 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9334 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.6704 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-36 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.7538 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-36 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0066 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-36 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2203 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-36 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0088 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0166 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0243 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3982 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1241 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8886 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-37 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.7008 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-37 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.9693 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-37 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0061 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0102 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9543 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2487 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.778 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-38 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.8762 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-38 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.9386 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-38 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.164 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0078 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0153 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2947 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3754 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.6834 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-39 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.9407 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-39 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.4234 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-39 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.5714 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0096 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0184 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.447 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1957 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.2789 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-40 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.8059 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-40 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.454 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-40 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.114 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0092 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0166 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1454 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3915 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.641 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-41 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.8866 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-41 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.4234 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-41 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.3368 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.011 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0194 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3797 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5909 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.8637 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-42 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.9752 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-42 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.0292 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-42 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.671 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0131 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0194 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5744 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0648 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1854 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-43 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 7.7823 | 0.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-43 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0033 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-43 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0019 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-43 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0049 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-43 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.097 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-43 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0049 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0061 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0097 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1019 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0921 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2637 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-44 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 8.1713 | 0.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-44 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0033 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-44 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0024 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-44 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0049 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-44 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1164 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-44 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0049 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.007 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0116 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1073 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1319 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3768 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-45 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 8.5797 | 0.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-45 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0042 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-45 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0027 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-45 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0049 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-45 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1358 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-45 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0058 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0078 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0146 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1133 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1712 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4897 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-46 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 9.0094 | 0.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-46 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0042 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-46 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0029 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-46 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0049 | 13.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-46 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1552 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-46 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0058 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0087 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0175 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1191 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2424 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5903 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-47 | 材料 | 乙供 | C16050108 | 电缆卡子 120 | 个 | 3.8994 | 4.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-47 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂钩 | 个 | 149.1521 | 0.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-47 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.485 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.007 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0116 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-47 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7828 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2681 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.653 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-48 | 材料 | 乙供 | C16050108 | 电缆卡子 120 | 个 | 3.8994 | 4.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-48 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂钩 | 个 | 149.1521 | 0.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-48 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.485 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0087 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0165 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-48 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7828 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2934 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7141 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-49 | 材料 | 乙供 | C16050108 | 电缆卡子 120 | 个 | 3.8994 | 4.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-49 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂钩 | 个 | 149.1521 | 0.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-49 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.485 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0104 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0223 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-49 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7828 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.333 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8509 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-50 | 材料 | 乙供 | C16050108 | 电缆卡子 120 | 个 | 3.8994 | 4.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-50 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂钩 | 个 | 149.1521 | 0.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-50 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.97 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0082 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0146 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-50 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.807 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5076 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.3345 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-51 | 材料 | 乙供 | C16050108 | 电缆卡子 120 | 个 | 3.8994 | 4.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-51 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂钩 | 个 | 149.1521 | 0.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-51 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.97 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0104 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0233 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-51 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.807 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7362 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.8429 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-52 | 材料 | 乙供 | C16050108 | 电缆卡子 120 | 个 | 3.8994 | 4.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-52 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂钩 | 个 | 149.1521 | 0.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-52 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.97 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0131 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0291 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-52 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.807 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0097 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.5277 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-53 | 材料 | 乙供 | C16050108 | 电缆卡子 120 | 个 | 3.8994 | 4.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-53 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂钩 | 个 | 149.1521 | 0.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-53 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.97 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0158 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0349 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-53 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.807 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4633 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.6634 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-54 | 材料 | 乙供 | C16050108 | 电缆卡子 120 | 个 | 3.8994 | 4.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-54 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂钩 | 个 | 149.1521 | 0.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-54 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.97 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 0.0219 | 85.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0485 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-54 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.807 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0197 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0284 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-55 | 材料 | 乙供 | C06090301 | 塑料管卡子 DN25 | 个 | 1.067 | 0.713 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-55 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 1.067 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-55 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0044 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-55 | 材料 | 乙供 | C19090101 | 粘结剂 通用 | kg | 0.001 | 11.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-55 | 材料 | 乙供 | C22030301 | 冲击钻头 φ8 | 支 | 0.0155 | 5.419 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-55 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0097 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0016 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0409 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.021 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-56 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0308 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-56 | 材料 | 乙供 | C06090303 | 塑料管卡子 DN40 | 个 | 1.067 | 0.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-56 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 1.067 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-56 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0044 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-56 | 材料 | 乙供 | C19090101 | 粘结剂 通用 | kg | 0.0019 | 11.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-56 | 材料 | 乙供 | C22030303 | 冲击钻头 φ12 | 支 | 0.0107 | 8.097 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-56 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0097 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0016 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0468 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0239 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0353 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-57 | 材料 | 乙供 | C06090305 | 塑料管卡子 DN80 | 个 | 1.067 | 1.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-57 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 2.134 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-57 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0044 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-57 | 材料 | 乙供 | C19090101 | 粘结剂 通用 | kg | 0.0019 | 11.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-57 | 材料 | 乙供 | C22030303 | 冲击钻头 φ12 | 支 | 0.0039 | 8.097 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-57 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0097 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0016 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0785 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0256 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-58 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.037 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-58 | 材料 | 乙供 | C06090306 | 塑料管卡子 DN100 | 个 | 1.067 | 1.722 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-58 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 2.134 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-58 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0044 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-58 | 材料 | 乙供 | C19090101 | 粘结剂 通用 | kg | 0.0019 | 11.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-58 | 材料 | 乙供 | C22030303 | 冲击钻头 φ12 | 支 | 0.0039 | 8.097 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-58 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0097 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0016 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0846 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0245 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0353 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-59 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 1.721 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-59 | 材料 | 乙供 | C22030301 | 冲击钻头 φ8 | 支 | 0.0162 | 5.419 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-59 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0097 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-59 | 材料 | 乙供 | C26100545 | 塑料线槽配件 | kg | 0.5432 | 4.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0016 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0882 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0233 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-60 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0402 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-60 | 材料 | 乙供 | C16050402 | 金属软管锁紧螺母 32 | 个 | 1.1737 | 0.489 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-60 | 材料 | 乙供 | C16050502 | 金属软管卡子 32 | 个 | 0.939 | 0.836 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-60 | 材料 | 乙供 | C22030301 | 冲击钻头 φ8 | 支 | 0.0245 | 5.419 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-60 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0107 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-60 | 材料 | 乙供 | C26100510 | 镀锌半圆头螺钉 | kg | 0.0534 | 6.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0016 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0368 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0271 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0561 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-61 | 材料 | 乙供 | C16050404 | 金属软管锁紧螺母 50 | 个 | 1.115 | 0.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-61 | 材料 | 乙供 | C16050504 | 金属软管卡子 50 | 个 | 0.939 | 1.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-61 | 材料 | 乙供 | C22030301 | 冲击钻头 φ8 | 支 | 0.0245 | 5.419 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-61 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0107 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-61 | 材料 | 乙供 | C26100510 | 镀锌半圆头螺钉 | kg | 0.0534 | 6.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0016 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0455 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1706 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-62 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2822 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-62 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-62 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.6926 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-62 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.5194 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-62 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3056 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0028 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3483 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1706 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2885 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-63 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-63 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.7792 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-63 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.5194 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-63 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4074 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0028 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3652 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1706 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-64 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3136 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-64 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-64 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.8657 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-64 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.6061 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-64 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4074 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0028 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3874 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1706 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-65 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3386 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-65 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-65 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.9523 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-65 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.6061 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-65 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4074 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0028 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3917 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2275 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-66 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3888 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-66 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-66 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.0389 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-66 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.6926 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-66 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.5093 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0034 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4264 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2275 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-67 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4703 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-67 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-67 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.1255 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-67 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.6926 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-67 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.5093 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0034 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4307 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4615 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-68 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.784 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-68 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-68 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.212 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-68 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.7792 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-68 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.6111 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0038 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4654 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5752 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-69 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.947 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-69 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-69 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.3852 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-69 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.8657 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-69 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.713 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0048 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5044 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5752 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-70 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0661 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-70 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-70 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.4718 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-70 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.8657 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-70 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.713 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0048 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5087 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6902 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-71 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.226 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-71 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-71 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.6189 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-71 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.9426 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-71 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.7485 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0058 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5363 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.842 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-72 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4344 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-72 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-72 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.7808 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-72 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.0475 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-72 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.8626 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0071 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.58 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0357 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-73 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.6926 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-73 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2037 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-73 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.9589 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-73 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.1523 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-73 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.8626 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0084 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6106 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1706 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-74 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3386 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-74 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.1019 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-74 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.0389 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-74 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.6061 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-74 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3056 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0031 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2991 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2275 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-75 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.395 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-75 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.1019 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-75 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.1255 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-75 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.6061 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-75 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3056 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0031 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3034 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.174 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-76 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3454 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-76 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 35.8129 | 0.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-76 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 6.1212 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-76 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3056 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0029 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1617 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6876 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-77 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.3346 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-77 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 7.6868 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-77 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 11.4829 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-77 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 2.6788 | 4.867 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1164 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2956 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0284 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-78 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.0877 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-78 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 8.5845 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-78 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 12.8234 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-78 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 3.1331 | 4.867 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.097 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.5774 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8221 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-79 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.4703 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-79 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 6.8676 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-79 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 10.2591 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-79 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 2.5065 | 4.867 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0776 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.062 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8099 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-80 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.4499 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-80 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 9.6868 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-80 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 16.4475 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-80 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 2.8142 | 4.867 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.227 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0438 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.6107 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-81 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.0723 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-81 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 10.1365 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-81 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 21.1532 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-81 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 3.88 | 4.867 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1746 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.6861 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2379 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-82 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.506 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-82 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 10.1365 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-82 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 19.8308 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-82 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 3.9576 | 4.867 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1362 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.5562 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7503 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-83 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.6631 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-83 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 11.9417 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-83 | 材料 | 乙供 | C16120101 | 蚕丝绝缘绳 | kg | 6.615 | 179.826 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-83 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 18.2202 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-83 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 2.8198 | 4.867 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2273 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 27.2663 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8243 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-84 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.2998 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0827 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-84 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 1.0434 | 160.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-85 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2272 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-85 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.2887 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2015 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-85 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 2.0909 | 160.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-86 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7698 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-86 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.7349 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3777 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX5-86 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 2.6468 | 160.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.9391 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.7296 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.1661 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9668 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.88 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.485 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.2 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.455 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.2248 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2481 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3987 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.3299 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0856 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.1616 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.5688 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3011 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1255 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5086 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0986 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 8.9167 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.7296 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.1661 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9668 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.88 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.582 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.2 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.455 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.3372 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2962 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4077 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.3299 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0856 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.1616 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.5688 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3011 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1255 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5609 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3693 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 10.0767 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.7296 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.1661 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9668 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.88 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.776 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.2 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.455 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.562 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3055 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4167 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.3299 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0856 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.1616 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.5688 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3011 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1255 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6655 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5487 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 10.7672 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.7296 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.1661 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9668 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.85 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.97 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.2 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.455 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.582 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3534 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4258 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.3299 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0856 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.1616 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.5688 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3011 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1255 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8278 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6149 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 12.0422 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.7296 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.1661 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9668 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.85 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.164 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.2 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.455 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.7868 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3609 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4349 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.3299 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0856 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.1616 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.5688 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3011 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1255 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9277 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9456 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 12.354 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.7296 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.1661 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9668 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.82 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.358 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.2 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.455 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.8992 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4559 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4394 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.3299 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0856 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.1616 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.5688 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3011 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1255 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1118 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2761 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 13.714 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.7296 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.1661 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9668 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.82 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.6296 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.2 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.455 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 1.2589 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4606 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.444 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.3299 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0856 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.1616 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.5688 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3011 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1255 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2688 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7651 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.0079 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.8115 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.2611 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9958 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.88 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0999 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.485 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.2 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4987 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.2248 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2302 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4067 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.187 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0873 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0641 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4796 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2559 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.128 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5343 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0985 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.7907 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.8115 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.2611 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9958 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.88 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0999 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.5995 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.2 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4987 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.3372 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2531 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4159 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.187 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0873 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0641 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4796 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2559 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.128 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5913 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.401 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.8581 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.8115 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.2611 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9958 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.88 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0999 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.7993 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.2 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4987 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.562 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2573 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.425 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.187 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0873 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0641 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4796 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2559 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.128 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6974 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6075 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.4712 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.8115 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.2611 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9958 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.9955 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0999 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.9991 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.2 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4987 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.582 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3004 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4343 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.187 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0873 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0641 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4796 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2559 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.128 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8771 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7262 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.8152 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.8115 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.2611 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9958 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.9955 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0999 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.1989 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.2 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4987 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.7868 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3068 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4436 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.187 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0873 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0641 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4796 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2559 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.128 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9785 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0804 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 8.8336 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.8115 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.2611 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9958 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.9946 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0999 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.3987 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.2 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4987 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.8992 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3875 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4482 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.187 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0873 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0641 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4796 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2559 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.128 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1674 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4272 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 9.8245 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.8115 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.2611 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9958 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 5.9946 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0999 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.3987 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.2 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4987 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 1.2589 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3915 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4529 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.187 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0873 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0641 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4796 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2559 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.128 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2523 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7105 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.9996 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 1.164 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.2901 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.4656 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.3201 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.0485 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0194 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.291 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.15 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0491 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.097 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0155 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0234 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1925 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0899 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4937 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2634 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1318 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5433 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8747 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.4876 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 1.746 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.94 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.6984 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.485 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.0679 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0243 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4074 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.15 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0491 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.1455 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0252 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0296 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1925 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0899 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4937 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2634 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1318 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7792 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3713 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 9.761 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.5304 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.115 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.1122 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.6951 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.18 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0899 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.133 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.891 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.18 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.3488 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3709 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3057 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0815 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1683 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0786 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0577 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4316 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2303 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1152 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6588 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.6348 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 10.8455 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.8115 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.4611 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.2358 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.9946 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0999 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.2589 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.99 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.2 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4987 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4121 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3397 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0906 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.187 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.0873 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0641 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4796 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2559 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.128 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8431 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.8983 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 11.9301 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.0927 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.8072 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.3594 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.2941 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.22 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1099 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.3848 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.089 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.22 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.6486 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4533 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3737 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0996 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.2057 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.096 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0705 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.5276 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2815 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1408 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0275 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.1618 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 13.0146 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.3738 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 4.1533 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.483 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.5935 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.24 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1199 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.5107 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.188 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.24 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.7984 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4945 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4076 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1087 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.2244 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.1048 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0769 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.5755 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3071 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1536 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2118 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.4252 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 14.0992 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.655 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 4.4994 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.6065 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.893 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.26 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1299 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.6366 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.287 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.26 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.9483 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.5357 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4416 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1178 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.2431 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.1135 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0833 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.6235 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3327 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1664 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3961 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.6887 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 15.1837 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.9361 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 4.8455 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.7301 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 4.1924 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.28 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1399 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.7625 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.386 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.28 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.0982 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.5769 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4756 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1268 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.2618 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.1222 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.0897 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.6714 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3583 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.1792 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.5804 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1669 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4774 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-23 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.7686 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-23 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.7121 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-23 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.066 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-23 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0485 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-23 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.194 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-23 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-23 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.097 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0272 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7524 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2705 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.8013 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-24 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.7686 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-24 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.91 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-24 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.066 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-24 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0485 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-24 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.388 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-24 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-24 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.097 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0456 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-24 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.2053 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-24 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.1642 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.2053 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8337 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2705 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.7356 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-25 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.9901 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-25 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.0441 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-25 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.0713 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-25 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1048 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-25 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.5238 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-25 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0476 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-25 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.1048 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1998 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2173 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-25 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.3911 | 43.307 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-25 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.2347 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.2934 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-040 | 断路器动特性综合测试仪 HDBS—50 | 台班 | 0.2803 | 84.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.788 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4276 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.8955 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-26 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 2.9901 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-26 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.0596 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-26 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.0713 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-26 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1048 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-26 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.419 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-26 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0476 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-26 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.1048 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1887 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-26 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.0581 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-26 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 0.6053 | 30.025 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.6053 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7626 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2458 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.2428 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-27 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.2131 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-27 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.0527 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-27 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.068 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-27 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.05 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-27 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.194 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-27 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-27 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.097 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0122 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-27 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.3872 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-27 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.2323 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8557 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.081 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4711 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-28 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.5986 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-28 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.0376 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-28 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.05 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-28 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1455 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-28 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.485 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-28 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.097 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0063 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-28 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.1761 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-28 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.0621 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3705 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2727 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.8094 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-29 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.8994 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-29 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9668 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-29 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.066 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-29 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0485 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-29 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.485 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-29 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-29 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.097 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1666 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3146 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-29 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.0327 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-29 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.163 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-29 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.3261 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8428 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2584 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7394 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-30 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.5917 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-30 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.066 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-30 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-30 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.388 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-30 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-30 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.097 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0187 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.34 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1693 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.2387 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-31 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 3.88 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-31 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.8994 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-31 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.4911 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-31 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.066 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-31 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0485 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-31 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.194 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-31 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-31 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.097 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0224 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-31 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.582 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-31 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.1397 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4765 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3878 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.0156 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 0.1921 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.8994 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9811 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.066 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.388 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.097 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2709 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2851 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.4074 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.0407 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.1019 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 0.2852 | 30.025 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.4074 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8554 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.325 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.288 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-33 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 2.453 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-33 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.8994 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-33 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9807 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-33 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.066 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-33 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0582 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-33 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.097 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-33 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-33 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.097 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0925 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1467 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-33 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.0419 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-33 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 0.2933 | 30.025 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-33 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.419 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0485 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3693 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.9703 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 0.1921 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 材料 | 乙供 | C01020903 | 镀锌圆钢 φ16 | kg | 3.8994 | 5.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9811 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.066 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.388 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.097 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2839 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1494 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 机械 | 乙供 | J14-03-015 | 直流高压发生器 120kV以上 | 台班 | 0.3201 | 173.096 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.1601 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.1601 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.3201 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8554 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3048 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0434 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-35 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 3.88 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-35 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.0366 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-35 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0582 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-35 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.097 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-35 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-35 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.097 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0166 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-35 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.2087 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-35 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.2087 | 58.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-35 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.1043 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-35 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.0916 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-35 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.2087 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6116 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2903 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.0434 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-36 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 3.88 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-36 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.0366 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-36 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0582 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-36 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.097 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-36 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-36 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.097 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0166 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-36 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.203 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-36 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.203 | 58.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-36 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.1015 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-36 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.0892 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-36 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.203 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6116 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.249 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.4505 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-37 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 3.88 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-37 | 材料 | 乙供 | C16100331 | 铜绑线 2mm | kg | 0.0366 | 56.456 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-37 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0582 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-37 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.097 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-37 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-37 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.097 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0151 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-37 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.7285 | 33.087 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-37 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.8643 | 58.735 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-37 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4322 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-37 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3662 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-37 | 机械 | 乙供 | J20-01-039 | YDQ充气式试验变压器 | 台班 | 0.8643 | 41.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6116 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0113 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0323 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0014 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0068 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0195 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-39 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0097 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0049 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0012 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0061 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.5475 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-40 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.954 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-40 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 1.908 | 0.319 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-40 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.4005 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0527 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1665 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3149 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.8121 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0531 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-41 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.0466 | 431.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-41 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.1164 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-41 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.1048 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-41 | 机械 | 乙供 | J17-01-081 | 轻型试验变压器 TSB | 台班 | 0.3763 | 103.063 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-41 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.128 | 12.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-41 | 机械 | 乙供 | J23-02-004 | 高压核相仪 | 台班 | 0.3961 | 53.686 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-41 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 0.0396 | 53.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.508 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0331 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-42 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.0123 | 431.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-42 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.0306 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-42 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.0275 | 15.697 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-42 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.0336 | 12.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0219 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0119 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-43 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.024 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-43 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0306 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-43 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0036 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-43 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0335 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0159 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0447 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0245 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-44 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.0336 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-44 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0357 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-44 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.006 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-44 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0389 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0977 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0531 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-45 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.0384 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-45 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0408 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-45 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0084 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-45 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.0864 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0284 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1143 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0619 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-46 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.06 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-46 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0469 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-46 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.012 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-46 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.108 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0373 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1943 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1058 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-47 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.9 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-47 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0563 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-47 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.018 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-47 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.162 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0012 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PX6-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.206 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1574 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-1 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.002 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0007 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2021 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-2 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0008 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0008 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2182 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-3 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0005 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.217 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-4 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0019 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2438 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-5 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0009 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2902 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-6 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0005 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0012 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3218 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-7 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0018 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0015 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.345 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-8 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0008 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0018 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3956 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-9 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0005 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0023 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5776 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-10 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0213 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-10 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.149 | 133.106 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0031 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9141 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0052 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3956 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-12 | 材料 | 乙供 | C01021600 | 工具钢 综合 | kg | 0.066 | 5.156 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-12 | 材料 | 乙供 | C19100201 | 硝铵炸药 2号 | kg | 0.2786 | 6.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-12 | 材料 | 乙供 | C19100301 | 雷管 电雷管 | 个 | 0.64 | 0.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-12 | 材料 | 乙供 | C19100401 | 导火索 | m | 1.3206 | 0.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0016 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0631 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4226 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0034 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6317 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0042 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8053 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0045 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0183 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0049 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0526 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0105 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0871 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0128 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1639 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0864 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1421 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0335 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1564 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0373 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0943 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-26 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0314 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0006 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1591 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-27 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.253 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-27 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-27 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.08 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0014 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0917 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2601 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-28 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.677 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-28 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.823 | 83.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-28 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.089 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0019 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4821 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2282 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-29 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 1.2245 | 83.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-29 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0872 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0019 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0416 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1933 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-30 | 材料 | 乙供 | C10060202 | 灰土 3:7 | m³ | 1.188 | 75.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-30 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0925 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0015 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0038 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-31 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0002 | 910.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-31 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0018 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0039 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-32 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0011 | 910.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-32 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0022 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.0107 | 653.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0039 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-33 | 机械 | 乙供 | J01-01-023 | 轮胎式装载机 斗容量 2m³ | 台班 | 0.002 | 872.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-33 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.0107 | 653.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.0028 | 653.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1264 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-35 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.03 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-35 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0093 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-35 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.0438 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-35 | 机械 | 乙供 | J01-01-068 | 液压锻钎机 功率 11kW | 台班 | 0.0017 | 99.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-35 | 机械 | 乙供 | J01-01-069 | 磨钎机 | 台班 | 0.0066 | 402.313 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-35 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0205 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0139 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1803 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-36 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.05 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-36 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0119 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-36 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.0765 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-36 | 机械 | 乙供 | J01-01-068 | 液压锻钎机 功率 11kW | 台班 | 0.0024 | 99.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-36 | 机械 | 乙供 | J01-01-069 | 磨钎机 | 台班 | 0.0096 | 402.313 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-36 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0376 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0231 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1811 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-37 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.06 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-37 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0181 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-37 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.0932 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-37 | 机械 | 乙供 | J01-01-068 | 液压锻钎机 功率 11kW | 台班 | 0.0031 | 99.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-37 | 机械 | 乙供 | J01-01-069 | 磨钎机 | 台班 | 0.0107 | 402.313 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-37 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0532 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0278 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2053 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-38 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.07 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-38 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0257 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-38 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.1244 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-38 | 机械 | 乙供 | J01-01-068 | 液压锻钎机 功率 11kW | 台班 | 0.0036 | 99.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-38 | 机械 | 乙供 | J01-01-069 | 磨钎机 | 台班 | 0.014 | 402.313 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-38 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0611 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0324 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2932 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-39 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.11 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-39 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0366 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-39 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.167 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-39 | 机械 | 乙供 | J01-01-068 | 液压锻钎机 功率 11kW | 台班 | 0.0053 | 99.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-39 | 机械 | 乙供 | J01-01-069 | 磨钎机 | 台班 | 0.0204 | 402.313 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-39 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0817 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0509 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8123 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-40 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.0397 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-40 | 材料 | 乙供 | C18020401 | 高压橡胶空气管 DN20 | m | 0.005 | 20.634 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-40 | 材料 | 乙供 | C22030201 | 合金钻头 | 支 | 0.0248 | 23.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-40 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 1.8481 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-40 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.288 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.003 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0172 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0127 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-41 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0046 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0201 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-42 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.001 | 910.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-42 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0074 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.0142 | 653.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-43 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.0028 | 653.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1623 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-44 | 材料 | 乙供 | C01021600 | 工具钢 综合 | kg | 0.066 | 5.156 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-44 | 材料 | 乙供 | C18020301 | 高压橡胶水管 DN20 | m | 0.0113 | 6.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-44 | 材料 | 乙供 | C18020401 | 高压橡胶空气管 DN20 | m | 0.0059 | 20.634 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-44 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.0372 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-44 | 机械 | 乙供 | J01-01-054 | 气腿式风动凿岩机 | 台班 | 0.0169 | 12.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-44 | 机械 | 乙供 | J01-01-068 | 液压锻钎机 功率 11kW | 台班 | 0.0006 | 99.041 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-44 | 机械 | 乙供 | J01-01-069 | 磨钎机 | 台班 | 0.0024 | 402.313 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0008 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0153 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0052 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-45 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0126 | 1116.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0046 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-46 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0042 | 1064.554 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-46 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0047 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-46 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.0175 | 653.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0067 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-47 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0046 | 1064.554 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-47 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0046 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-47 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.0226 | 653.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-48 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.0043 | 653.335 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0467 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-49 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0113 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-49 | 材料 | 乙供 | C01020200 | 槽钢 综合 | kg | 0.2006 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-49 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.0257 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-49 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0046 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0006 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0706 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-50 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2743 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-50 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 4.81 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-50 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-50 | 材料 | 乙供 | C22010601 | 钢板桩 | kg | 1040 | 6.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-50 | 机械 | 乙供 | J02-01-009 | 轨道式柴油打桩机 锤重 2.5t | 台班 | 0.14 | 1127.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.081 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.01 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 138.9064 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7196 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-51 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2009 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-51 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 4.81 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-51 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-51 | 材料 | 乙供 | C22010601 | 钢板桩 | kg | 1040 | 6.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-51 | 机械 | 乙供 | J02-01-009 | 轨道式柴油打桩机 锤重 2.5t | 台班 | 0.11 | 1127.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.058 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.008 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 138.9064 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4941 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-52 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1614 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-52 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 4.81 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-52 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-52 | 材料 | 乙供 | C22010601 | 钢板桩 | kg | 1040 | 6.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-52 | 机械 | 乙供 | J02-01-009 | 轨道式柴油打桩机 锤重 2.5t | 台班 | 0.1 | 1127.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-52 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.055 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.005 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 138.9064 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.761 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-53 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.203 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-53 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.005 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-53 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.15 | 1143.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-53 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.058 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-53 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.095 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1988 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5087 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-54 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1511 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-54 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.005 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-54 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.1 | 1143.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-54 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.058 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-54 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.095 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1988 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4289 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-55 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1165 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-55 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.005 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-55 | 机械 | 乙供 | J02-01-013 | 振动沉拔桩机 激振力 400kN | 台班 | 0.09 | 1143.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-55 | 机械 | 乙供 | J03-01-004 | 履带式起重机 起重量 15t | 台班 | 0.058 | 819.673 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-55 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.095 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1988 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.66 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-56 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.121 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-56 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 86 | 4.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-56 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 3.1 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-56 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.04 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-56 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.99 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-56 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.23 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-56 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.77 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-56 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.32 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-56 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.03 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-56 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.23 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-56 | 机械 | 乙供 | J09-01-043 | 高压油泵 压力 80MPa | 台班 | 0.0638 | 195.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-56 | 机械 | 乙供 | J10-01-003 | 交流弧焊机 容量 32kVA | 台班 | 0.11 | 99.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-56 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 0.204 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.4477 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0696 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0005 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.117 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0009 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.166 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0012 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1813 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0013 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0149 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-61 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0037 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-61 | 材料 | 乙供 | C09050202 | 混凝土保护板 300×250×30 | 块 | 3.367 | 3.275 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-61 | 材料 | 乙供 | C09050605 | 混凝土标桩 | 块 | 0.04 | 11.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-61 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.0971 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-61 | 材料 | 乙供 | C18081501 | 地埋警示带 | m | 1.02 | 0.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3919 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0038 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-62 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0016 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-62 | 材料 | 乙供 | C09050202 | 混凝土保护板 300×250×30 | 块 | 3.367 | 3.275 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-62 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.036 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0005 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2796 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1592 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-63 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.009 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-63 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-63 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0392 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0303 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2331 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-64 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0141 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-64 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-64 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0653 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.055 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2859 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-65 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0172 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-65 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-65 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0749 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.06 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0617 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-66 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0038 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-66 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-66 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0203 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0177 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0934 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-67 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0638 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-67 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-67 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0508 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0531 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1032 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-68 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0068 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-68 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0009 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2043 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-69 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0103 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-69 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0013 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0275 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-70 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0012 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-70 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-70 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.01 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0131 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1109 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-71 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0054 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-71 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-71 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.015 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0131 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.118 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-72 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0015 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-72 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-72 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0189 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0165 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6146 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-73 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0301 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-73 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.15 | 0.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-73 | 机械 | 乙供 | J11-01-020 | 电动空气压缩机 排气量 10m³/min | 台班 | 0.0353 | 425.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.048 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0781 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-74 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0973 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-74 | 材料 | 乙供 | C10060201 | 灰土 2:8 | m³ | 1.03 | 54.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-74 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0034 | 1116.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-74 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0062 | 560.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.005 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1291 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1223 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-75 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0789 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-75 | 材料 | 乙供 | C10061201 | 粉煤灰 | m³ | 1.03 | 84.754 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-75 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2005 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-75 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0051 | 1116.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-75 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0068 | 560.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.005 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.771 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3819 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-76 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0965 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-76 | 材料 | 乙供 | C10020401 | 块石 | m³ | 1.458 | 85.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-76 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0028 | 1116.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-76 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0026 | 560.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.01 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4829 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1813 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-77 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0464 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-77 | 材料 | 乙供 | C10020104 | 碎石 50 | m³ | 1.3195 | 69.675 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-77 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0034 | 1116.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-77 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0047 | 560.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.008 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8387 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1685 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-78 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0516 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-78 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.224 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-78 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0034 | 1116.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-78 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0052 | 560.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.007 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0066 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.005 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-79 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0454 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-79 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.085 | 423.669 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-79 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0019 | 1116.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-79 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0052 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-79 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0032 | 560.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-79 | 机械 | 乙供 | J01-01-044 | 钢轮内燃压路机 工作质量 15t | 台班 | 0.0056 | 658.111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-79 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0037 | 209.757 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7202 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0035 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-80 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0267 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-80 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0825 | 423.669 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-80 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 1.03 | 83.366 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-80 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3395 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-80 | 材料 | 乙供 | C22040451 | 土工布 400g | m² | 1.75 | 6.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-80 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0014 | 560.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-80 | 机械 | 乙供 | J01-01-044 | 钢轮内燃压路机 工作质量 15t | 台班 | 0.004 | 658.111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-80 | 机械 | 乙供 | J01-01-047 | 机械式振动压路机 工作质量 15t | 台班 | 0.0333 | 1092.966 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-80 | 机械 | 乙供 | J01-01-080 | 沥青混凝土自动找平摊铺机 装载质量 8t | 台班 | 0.0014 | 710.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-80 | 机械 | 乙供 | J04-01-041 | 洒水车 4000L | 台班 | 0.0066 | 544.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-80 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.0073 | 209.757 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6913 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0732 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-81 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.018 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-81 | 材料 | 乙供 | C10021001 | 二灰结石 | t | 2.2065 | 107.969 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-81 | 机械 | 乙供 | J01-01-042 | 钢轮内燃压路机 工作质量 8t | 台班 | 0.002 | 421.387 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-81 | 机械 | 乙供 | J01-01-043 | 钢轮内燃压路机 工作质量 12t | 台班 | 0.0095 | 560.277 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-81 | 机械 | 乙供 | J01-01-080 | 沥青混凝土自动找平摊铺机 装载质量 8t | 台班 | 0.0068 | 710.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.003 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.7647 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6693 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-82 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1845 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-82 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.3667 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-82 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0027 | 2124.575 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-82 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.02 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-82 | 机械 | 乙供 | J01-01-023 | 轮胎式装载机 斗容量 2m³ | 台班 | 0.0753 | 872.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-82 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.104 | 19.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.02 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.6809 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2862 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-83 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0876 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-83 | 材料 | 乙供 | C09030902 | 沥青混凝土 中粒式 | m³ | 1.04 | 664.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-83 | 机械 | 乙供 | J01-01-044 | 钢轮内燃压路机 工作质量 15t | 台班 | 0.0271 | 658.111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.01 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.831 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0612 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-84 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.048 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-84 | 材料 | 乙供 | C09030902 | 沥青混凝土 中粒式 | m³ | 1.04 | 664.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-84 | 机械 | 乙供 | J01-01-044 | 钢轮内燃压路机 工作质量 15t | 台班 | 0.031 | 658.111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-84 | 机械 | 乙供 | J01-01-080 | 沥青混凝土自动找平摊铺机 装载质量 8t | 台班 | 0.0111 | 710.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.005 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.831 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-85 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2651 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-85 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0812 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-85 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.321 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-85 | 材料 | 乙供 | C10020104 | 碎石 50 | m³ | 0.972 | 69.675 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-85 | 机械 | 乙供 | J01-01-003 | 履带式推土机 功率 105kW | 台班 | 0.0068 | 1116.621 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-85 | 机械 | 乙供 | J01-01-044 | 钢轮内燃压路机 工作质量 15t | 台班 | 0.025 | 658.111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.01 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8807 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-86 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0571 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-86 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0231 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-86 | 材料 | 乙供 | C09050501 | 混凝土预制块 250×250×55 | 块 | 16.5 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-86 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.0461 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-86 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.03 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-86 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.08 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6634 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-87 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0678 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-87 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0458 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-87 | 材料 | 乙供 | C09020301 | 水泥砂浆 1:1 | m³ | 0.0073 | 431.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-87 | 材料 | 乙供 | C09020305 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 0.0216 | 322.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-87 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.001 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-87 | 材料 | 乙供 | C10030202 | 石材 30 | m² | 1.02 | 208.251 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-87 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.03 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-87 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.08 | 29.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.003 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.465 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-88 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.029 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-88 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0223 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-88 | 材料 | 乙供 | C10080102 | 石油沥青 30号 | kg | 2.06 | 4.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-88 | 材料 | 乙供 | C22040511 | 麻丝 | kg | 0.5459 | 6.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-88 | 材料 | 乙供 | C22040821 | 木柴 | kg | 0.5535 | 0.593 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0005 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2473 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-89 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.005 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-89 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0013 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-89 | 机械 | 乙供 | J01-01-081 | 混凝土路面刻槽机 | 台班 | 0.0055 | 121.363 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-90 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0162 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-90 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0043 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-90 | 机械 | 乙供 | J01-01-082 | 混凝土切缝机 功率 7.5kW | 台班 | 0.0125 | 36.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-90 | 机械 | 乙供 | J11-01-015 | 电动空气压缩机 排气量 0.6m³/min | 台班 | 0.001 | 41.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-91 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0757 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-91 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0191 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-91 | 材料 | 乙供 | C09020112 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 0.003 | 276.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-91 | 材料 | 乙供 | C09031631 | 现浇混凝土 C10-40 现场搅拌 | m³ | 0.0403 | 275.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-91 | 材料 | 乙供 | C09050209 | 混凝土侧石 | m | 1.03 | 10.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-91 | 机械 | 乙供 | J15-01-009 | 岩石切割机 能力 3kW | 台班 | 0.002 | 82.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4513 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-92 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.033 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-92 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0077 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-92 | 材料 | 乙供 | C09020112 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 0.0044 | 276.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-92 | 材料 | 乙供 | C09031631 | 现浇混凝土 C10-40 现场搅拌 | m³ | 0.0685 | 275.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-92 | 材料 | 乙供 | C09050210 | 混凝土平石 | m | 1.03 | 10.32 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-92 | 机械 | 乙供 | J15-01-009 | 岩石切割机 能力 3kW | 台班 | 0.002 | 82.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-92 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6145 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-93 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2283 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-93 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3598 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-93 | 材料 | 乙供 | C09020114 | 水泥砂浆 M5 | m³ | 0.228 | 229.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-93 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.54 | 409.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-93 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.11 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0104 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-93 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.4776 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-94 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0243 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-94 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0161 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-94 | 材料 | 乙供 | C09020305 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 0.0202 | 322.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-94 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.001 | 526.376 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0007 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-94 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1409 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-95 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0517 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-95 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0354 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-95 | 材料 | 乙供 | C09020304 | 水泥砂浆 1:2.5 | m³ | 0.007 | 341.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-95 | 材料 | 乙供 | C09020305 | 水泥砂浆 1:3 | m³ | 0.0162 | 322.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0014 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1525 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-96 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0246 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-96 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0193 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-96 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.0204 | 386.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-96 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.038 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0007 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-96 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1623 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-97 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0392 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-97 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0288 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-97 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.0204 | 386.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-97 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.038 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0009 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-97 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1623 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-98 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.069 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-98 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0452 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-98 | 材料 | 乙供 | C10080321 | 玻纤胎改性沥青卷材(页岩片) 4mm | m² | 1.242 | 24.503 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-98 | 材料 | 乙供 | C19090501 | 改性沥青粘结剂 | kg | 0.506 | 3.095 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-98 | 材料 | 乙供 | C19091005 | 改性沥青嵌缝油膏 | kg | 0.122 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-98 | 材料 | 乙供 | C19091101 | 改性沥青乳胶 | kg | 0.3 | 1.733 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-98 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.267 | 5.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0016 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-98 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6921 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-99 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5879 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-99 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3589 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-99 | 材料 | 乙供 | C09031632 | 现浇混凝土 C15-40 现场搅拌 | m³ | 1.004 | 287.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-99 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.1383 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-99 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.49 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-99 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.02 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-99 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.065 | 19.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-99 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.025 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.014 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-99 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.5061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-100 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5116 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-100 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2333 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-100 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 341.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-100 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.2142 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-100 | 材料 | 乙供 | C13011603 | 对拉螺栓 M16 | kg | 0.46 | 6.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-100 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 1.304 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-100 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.315 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-100 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 3.96 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-100 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.004 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-100 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.007 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-100 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.077 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.6012 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-101 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3848 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-101 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1643 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-101 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 341.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-101 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 2.564 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-101 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 1.0863 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-101 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.007 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-101 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.006 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-101 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.078 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-101 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.015 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.2853 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9934 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-102 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5679 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-102 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 341.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-102 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 2.587 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-102 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1.5431 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-102 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 3.046 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-102 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 7.169 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-102 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.015 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-102 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.022 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-102 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.0565 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-102 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.02 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.6933 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-103 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2125 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-103 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6269 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-103 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 341.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-103 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.4653 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-103 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 2.387 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-103 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 11.095 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-103 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.01 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-103 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.026 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-103 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.115 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-103 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.015 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-103 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.71 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-104 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2643 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-104 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.5336 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-104 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 341.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-104 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.321 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-104 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.42 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-104 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.21 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-104 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 8.863 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-104 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.009 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-104 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.021 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-104 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-104 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.003 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-104 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.2286 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-105 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0993 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-105 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6076 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-105 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 341.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-105 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.2351 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-105 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 3.304 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-105 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.215 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-105 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 5.355 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-105 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0861 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-105 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.014 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-105 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-105 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.0914 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-105 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.4069 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-106 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2243 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-106 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.358 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-106 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 341.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-106 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.7349 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-106 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 2.892 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-106 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.18 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-106 | 材料 | 乙供 | C22010102 | 支撑钢管及扣件 | kg | 8.084 | 4.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-106 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0563 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-106 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.08 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-106 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-106 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.051 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-106 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.6481 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-107 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9272 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-107 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.7685 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-107 | 材料 | 乙供 | C09031612 | 现浇混凝土 C20-20 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 315.93 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-107 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.3221 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-107 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 4.289 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-107 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 1.1081 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-107 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.2416 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-107 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.052 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-107 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.113 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-107 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.417 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-107 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.5215 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6965 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3759 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 材料 | 乙供 | C09020303 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 0.001 | 364.62 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 材料 | 乙供 | C09031635 | 现浇混凝土 C30-40 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 341.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.799 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.427 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.066 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 3.08 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.155 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 2.896 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.018 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 材料 | 乙供 | C22050102 | 砖地模 | m² | 5.902 | 52.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.008 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 机械 | 乙供 | J03-01-055 | 门式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.004 | 639.421 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.01 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.125 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.002 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-108 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.4274 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-109 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6319 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-109 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2651 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-109 | 材料 | 乙供 | C09031602 | 现浇混凝土 C25-10 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 365.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-109 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.4019 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-109 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.06 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-109 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 6.738 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-109 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.765 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-109 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 0.0874 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-109 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.004 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-109 | 材料 | 乙供 | C22050102 | 砖地模 | m² | 0.117 | 52.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-109 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.008 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-109 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.011 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-109 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.113 | 19.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-109 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.01 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-109 | 机械 | 乙供 | J10-01-024 | 点焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.368 | 106.947 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-109 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.0743 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.4688 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 4.7952 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 材料 | 乙供 | C01020302 | 等边角钢 边长50以下 | kg | 369 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 材料 | 乙供 | C09031602 | 现浇混凝土 C25-10 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 365.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 8.672 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 7.299 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.37 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.69 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.29 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.9 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.787 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 材料 | 乙供 | C22050102 | 砖地模 | m² | 0.117 | 52.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.011 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.113 | 19.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.16 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 机械 | 乙供 | J10-01-024 | 点焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.316 | 106.947 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-110 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 44.7183 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1916 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.2769 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 5 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 材料 | 乙供 | C09031602 | 现浇混凝土 C25-10 现场搅拌 | m³ | 1.009 | 365.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 材料 | 乙供 | C09041201 | 隔离剂 | kg | 0.3871 | 2.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.31 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 1.987 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 4.8175 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.803 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.195 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 材料 | 乙供 | C22050102 | 砖地模 | m² | 0.638 | 52.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.079 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.04 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.113 | 19.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.156 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 机械 | 乙供 | J10-01-024 | 点焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.187 | 106.947 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-111 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.6215 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0865 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3096 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-112 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.213 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-112 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.073 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-112 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.316 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-112 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.087 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-112 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.24 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-112 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.123 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-112 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.0418 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-112 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0065 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-112 | 机械 | 乙供 | J03-01-001 | 履带式电动起重机 起重量 40t | 台班 | 0.043 | 1172.662 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-112 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.008 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-112 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.469 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-112 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4822 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-113 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2017 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-113 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1582 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-113 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.2835 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-113 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0013 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-113 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.036 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-113 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.105 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-113 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.01 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-113 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.01 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-113 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3396 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5804 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1451 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-114 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2.643 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-114 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.01 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-114 | 材料 | 乙供 | C09031602 | 现浇混凝土 C25-10 现场搅拌 | m³ | 0.06 | 365.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-114 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.531 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-114 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.205 | 0.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.072 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-114 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0095 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-114 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.091 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-114 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.138 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-114 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.015 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-114 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.273 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-114 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6099 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-115 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9506 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-115 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2376 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-115 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.315 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-115 | 材料 | 乙供 | C07010501 | 预埋铁件 综合 | kg | 0.0839 | 5.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-115 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.015 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-115 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.078 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-115 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.386 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-115 | 材料 | 乙供 | C28010015 | 装配式预制混凝土电缆沟 | m³ | 1.005 | 2482.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-115 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.1335 | 1251.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-115 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.008 | 2831.548 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-115 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.015 | 29.487 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-115 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.165 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.052 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-115 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 51.1409 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-116 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1915 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-116 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2125 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-116 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.252 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-116 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.001 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-116 | 材料 | 乙供 | C09031603 | 现浇混凝土 C30-10 现场搅拌 | m³ | 0.042 | 357.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-116 | 材料 | 乙供 | C09050112 | 预制钢筋混凝土地沟盖板 | m³ | 1.01 | 1216.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-116 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.105 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-116 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.01 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-116 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.01 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.018 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-116 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 24.9534 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-117 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-117 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2167 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-117 | 材料 | 乙供 | C09020112 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 0.073 | 276.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-117 | 材料 | 乙供 | C09050113 | 预制混凝土电缆排管 | m³ | 1.005 | 1276 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-117 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.025 | 1251.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-117 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 26.0512 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.013 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-118 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.975 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-118 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.7967 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-118 | 材料 | 乙供 | C09020112 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 0.073 | 276.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-118 | 材料 | 乙供 | C09050114 | 预制混凝土电缆井 | m³ | 1.005 | 1418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-118 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.1023 | 1251.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-118 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 28.9054 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.062 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-119 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.96 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-119 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.9667 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-119 | 材料 | 乙供 | C09020112 | 水泥砂浆 M10 | m³ | 0.074 | 276.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-119 | 材料 | 乙供 | C09050115 | 预制混凝土设备基础 | m³ | 1.005 | 1418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-119 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.0583 | 1251.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-119 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 28.9109 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.082 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-120 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1171 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-120 | 材料 | 乙供 | C01020216 | 槽钢 16号以下 | kg | 0.1598 | 4.88 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-120 | 材料 | 乙供 | C01040101 | 钢丝绳 φ8以下 | kg | 0.1125 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-120 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0008 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-120 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0575 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-120 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1224 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-120 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0633 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-121 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0182 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-122 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7896 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-122 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 4.182 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-122 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1097.928 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-122 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 9.4723 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-122 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0231 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-122 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.5325 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-122 | 机械 | 乙供 | J05-01-003 | 电动单筒快速卷扬机 50kN | 台班 | 0.3513 | 255.571 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-122 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 φ40 | 台班 | 0.0988 | 44.048 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-122 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 0.505 | 27.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-122 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.314 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-122 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 103.6702 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-123 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2121 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-123 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 2.824 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-123 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 1108.692 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-123 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.0344 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-123 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.2066 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-123 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.1292 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-123 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0231 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-123 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.5325 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-123 | 机械 | 乙供 | J08-01-003 | 钢筋切断机 直径 φ40 | 台班 | 0.0988 | 44.048 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-123 | 机械 | 乙供 | J08-01-006 | 钢筋弯曲机 直径 φ40 | 台班 | 0.505 | 27.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-123 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.314 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-123 | 机械 | 乙供 | J10-01-010 | 对焊机 容量 150kVA | 台班 | 0.1208 | 133.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-123 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 104.0096 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-124 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.0465 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-124 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 6.0758 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-124 | 材料 | 乙供 | C01020701 | 铁件 钢筋 | kg | 220 | 4.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-124 | 材料 | 乙供 | C01020702 | 铁件 型钢 | kg | 880 | 4.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-124 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 32.8 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-124 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 6.39 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-124 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.78 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-124 | 机械 | 乙供 | J08-01-058 | 摇臂钻床 钻孔直径 φ50 | 台班 | 0.05 | 29.781 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-124 | 机械 | 乙供 | J08-01-072 | 剪板机 厚度×宽度 40mm×3100mm | 台班 | 0.002 | 619.293 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-124 | 机械 | 乙供 | J08-01-073 | 型钢剪断机 剪断宽度 500mm | 台班 | 0.011 | 270.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-124 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 5.871 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-124 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.01 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-124 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 108.9342 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-125 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.1772 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-125 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.7725 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-125 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 14.4 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-125 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.162 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-125 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.036 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-125 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.68 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-125 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0115 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-126 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1632 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-126 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2448 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-126 | 材料 | 乙供 | C03030401 | 铸铁井盖(连座) | 套 | 1 | 199.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-126 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.005 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-126 | 材料 | 乙供 | C09031601 | 现浇混凝土 C20-10 现场搅拌 | m³ | 0.061 | 339.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-126 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.126 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0005 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-126 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.6271 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-127 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5828 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-127 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.297 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-127 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.015 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-127 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.244 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-127 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 0.421 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-127 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.005 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-127 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.145 | 5.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-127 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 1.415 | 1.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-127 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.006 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-127 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.069 | 206.962 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-127 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.138 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-127 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.138 | 19.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-127 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.7915 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-128 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6608 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-128 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3205 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-128 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.015 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-128 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.235 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-128 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 0.532 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-128 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.005 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-128 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.196 | 5.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-128 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 1.416 | 1.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-128 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0068 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-128 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.069 | 206.962 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-128 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.138 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-128 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.138 | 19.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-128 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.808 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-129 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7237 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-129 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3607 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-129 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.015 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-129 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.309 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-129 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 0.964 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-129 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.006 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-129 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.355 | 5.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-129 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 1.422 | 1.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-129 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0072 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-129 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.069 | 206.962 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-129 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.138 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-129 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.138 | 19.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-129 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.9154 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-130 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9226 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-130 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4013 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-130 | 材料 | 乙供 | C09031634 | 现浇混凝土 C25-40 现场搅拌 | m³ | 1.015 | 319.51 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-130 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 0.3646 | 6.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-130 | 材料 | 乙供 | C22010401 | 通用钢模板 | kg | 1.396 | 5.594 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-130 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.0066 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-130 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.514 | 5.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-130 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 1.428 | 1.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-130 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0075 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-130 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.069 | 206.962 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-130 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.138 | 13.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-130 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.138 | 19.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-130 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.0073 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-131 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.034 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-131 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0251 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-131 | 材料 | 乙供 | C13011102 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 1.188 | 0.715 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-131 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0023 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-131 | 材料 | 乙供 | C18050112 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN200 | m | 1.05 | 144.687 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-131 | 材料 | 乙供 | C19090101 | 粘结剂 通用 | kg | 0.0113 | 11.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-131 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.0072 | 5.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-131 | 材料 | 乙供 | C22030304 | 冲击钻头 φ16 | 支 | 0.009 | 11.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-131 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0225 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-131 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0015 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-131 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0018 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-131 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0617 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0328 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.1594 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 材料 | 乙供 | C16039201 | 回扩器 DN250 | 只 | 0.012 | 160.114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 材料 | 乙供 | C16039209 | 回扩器 DN350 | 只 | 0.012 | 205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.012 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0021 | 320.651 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0051 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0112 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0346 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0277 | 165.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 机械 | 乙供 | J09-01-001 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ50 | 台班 | 0.0277 | 35.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 机械 | 乙供 | J09-01-021 | 泥浆泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0277 | 233.031 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 机械 | 乙供 | J12-01-009 | 水平定向钻机 小型 | 台班 | 0.0156 | 2018.007 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0277 | 1216.637 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0136 | 273.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.82 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-132 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.046 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0521 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2516 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.012 | 218.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 材料 | 乙供 | C16039209 | 回扩器 DN350 | 只 | 0.012 | 205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.012 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0029 | 320.651 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0078 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0215 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0625 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0363 | 165.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 机械 | 乙供 | J09-01-001 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ50 | 台班 | 0.0363 | 35.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 机械 | 乙供 | J09-01-021 | 泥浆泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0363 | 233.031 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 机械 | 乙供 | J12-01-009 | 水平定向钻机 小型 | 台班 | 0.016 | 2018.007 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0363 | 1216.637 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.84 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0169 | 273.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-133 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.046 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0719 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3563 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.012 | 218.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 材料 | 乙供 | C16039209 | 回扩器 DN350 | 只 | 0.012 | 205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.012 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0053 | 320.651 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0123 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0353 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0786 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0396 | 165.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 机械 | 乙供 | J09-01-001 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ50 | 台班 | 0.0396 | 35.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 机械 | 乙供 | J09-01-021 | 泥浆泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0396 | 233.031 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 机械 | 乙供 | J12-01-009 | 水平定向钻机 小型 | 台班 | 0.021 | 2018.007 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0396 | 1216.637 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0201 | 273.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.86 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-134 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.046 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0729 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.412 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.0136 | 218.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 材料 | 乙供 | C16039204 | 回扩器 DN550 | 只 | 0.0136 | 266.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0087 | 320.651 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0145 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0415 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.084 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0426 | 165.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0426 | 66.546 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0426 | 1216.637 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 机械 | 乙供 | J24-01-004 | 水平定向钻机 中型 | 台班 | 0.0429 | 2499.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0426 | 575.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0333 | 273.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.046 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0037 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-135 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 6.3795 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0855 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4828 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.0136 | 218.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 材料 | 乙供 | C33010110 | 回扩器 DN700 | 只 | 0.0136 | 3975.309 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0165 | 320.651 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0182 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0521 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1092 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0438 | 165.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0438 | 66.546 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0438 | 1216.637 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 机械 | 乙供 | J24-01-004 | 水平定向钻机 中型 | 台班 | 0.0441 | 2499.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0438 | 575.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0426 | 273.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.046 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0624 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-136 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 6.9229 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1233 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.6964 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.0136 | 218.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 材料 | 乙供 | C16039204 | 回扩器 DN550 | 只 | 0.0136 | 266.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 材料 | 乙供 | C33010110 | 回扩器 DN700 | 只 | 0.0169 | 3975.309 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0165 | 320.651 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0219 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0629 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1248 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0642 | 165.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0642 | 66.546 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0642 | 1216.637 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 机械 | 乙供 | J24-01-004 | 水平定向钻机 中型 | 台班 | 0.0645 | 2499.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0642 | 575.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0519 | 273.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.046 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3974 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-137 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 9.5479 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1359 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.7677 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.0136 | 218.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 材料 | 乙供 | C33010110 | 回扩器 DN700 | 只 | 0.0136 | 3975.309 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 材料 | 乙供 | C33010111 | 回扩器 DN800 | 只 | 0.0169 | 4374.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0241 | 320.651 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0225 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0644 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1215 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0651 | 165.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0651 | 66.546 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0651 | 1216.637 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 机械 | 乙供 | J24-01-004 | 水平定向钻机 中型 | 台班 | 0.0657 | 2499.4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0651 | 575.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0766 | 273.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.046 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.5899 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-138 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 9.8797 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1607 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.908 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.0136 | 218.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 材料 | 乙供 | C33010110 | 回扩器 DN700 | 只 | 0.0136 | 3975.309 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 材料 | 乙供 | C33010111 | 回扩器 DN800 | 只 | 0.0169 | 4374.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 材料 | 乙供 | C33010112 | 回扩器 DN900 | 只 | 0.0169 | 10541.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0241 | 320.651 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0232 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0657 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1322 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0666 | 165.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0666 | 66.546 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0666 | 1216.637 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 机械 | 乙供 | J24-01-005 | 水平定向钻机 大型 | 台班 | 0.0672 | 3441.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0666 | 575.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0831 | 273.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.046 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.1528 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-139 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 11.6329 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1879 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.0614 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.0136 | 218.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 材料 | 乙供 | C16039204 | 回扩器 DN550 | 只 | 0.0136 | 266.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 材料 | 乙供 | C33010111 | 回扩器 DN800 | 只 | 0.0169 | 4374.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 材料 | 乙供 | C33010112 | 回扩器 DN900 | 只 | 0.0169 | 10541.311 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 材料 | 乙供 | C33010113 | 回扩器 DN1000 | 只 | 0.0169 | 13266.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0318 | 320.651 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0269 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0756 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1533 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0738 | 165.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0738 | 66.546 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0738 | 1216.637 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 机械 | 乙供 | J24-01-005 | 水平定向钻机 大型 | 台班 | 0.0744 | 3441.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0738 | 575.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.0999 | 273.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.046 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.6776 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-140 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 13.0256 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2006 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.1332 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.0136 | 218.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 材料 | 乙供 | C16039204 | 回扩器 DN550 | 只 | 0.0136 | 266.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 材料 | 乙供 | C33010111 | 回扩器 DN800 | 只 | 0.0169 | 4374.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 材料 | 乙供 | C33010113 | 回扩器 DN1000 | 只 | 0.0169 | 13266.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 材料 | 乙供 | C33010114 | 回扩器 DN1100 | 只 | 0.0238 | 15426.309 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0318 | 320.651 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0292 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0817 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1656 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0858 | 165.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0858 | 66.546 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0858 | 1216.637 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 机械 | 乙供 | J24-01-005 | 水平定向钻机 大型 | 台班 | 0.0864 | 3441.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0858 | 575.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.1167 | 273.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.046 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.4576 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-141 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 14.9265 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.207 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.1563 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.0136 | 218.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 材料 | 乙供 | C16039204 | 回扩器 DN550 | 只 | 0.0136 | 266.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 材料 | 乙供 | C33010111 | 回扩器 DN800 | 只 | 0.0169 | 4374.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 材料 | 乙供 | C33010113 | 回扩器 DN1000 | 只 | 0.0169 | 13266.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 材料 | 乙供 | C33010114 | 回扩器 DN1100 | 只 | 0.0238 | 15426.309 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 材料 | 乙供 | C33010115 | 回扩器 DN1200 | 只 | 0.0238 | 20600 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0318 | 320.651 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0318 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0879 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1794 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0942 | 165.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0942 | 66.546 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0942 | 1216.637 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 机械 | 乙供 | J24-01-005 | 水平定向钻机 大型 | 台班 | 0.0948 | 3441.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0942 | 575.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.1338 | 273.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.046 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 24.2632 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-142 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 16.3746 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2113 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.1938 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.0136 | 218.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 材料 | 乙供 | C16039204 | 回扩器 DN550 | 只 | 0.0136 | 266.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 材料 | 乙供 | C33010111 | 回扩器 DN800 | 只 | 0.0169 | 4374.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 材料 | 乙供 | C33010113 | 回扩器 DN1000 | 只 | 0.0169 | 13266.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 材料 | 乙供 | C33010115 | 回扩器 DN1200 | 只 | 0.0238 | 20600 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 材料 | 乙供 | C33010116 | 回扩器 DN1300 | 只 | 0.0238 | 25700 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0395 | 320.651 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0346 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0954 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.195 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.0999 | 165.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.0999 | 66.546 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.0999 | 1216.637 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 机械 | 乙供 | J24-01-005 | 水平定向钻机 大型 | 台班 | 0.1007 | 3441.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.0999 | 575.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.1503 | 273.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.046 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 29.2028 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-143 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 17.5083 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2163 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 1.2077 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 材料 | 乙供 | C16039203 | 回扩器 DN450 | 只 | 0.0136 | 218.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 材料 | 乙供 | C16039204 | 回扩器 DN550 | 只 | 0.0136 | 266.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 材料 | 乙供 | C33010111 | 回扩器 DN800 | 只 | 0.0169 | 4374.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 材料 | 乙供 | C33010113 | 回扩器 DN1000 | 只 | 0.0169 | 13266.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 材料 | 乙供 | C33010115 | 回扩器 DN1200 | 只 | 0.0238 | 20600 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 材料 | 乙供 | C33010116 | 回扩器 DN1300 | 只 | 0.0238 | 25700 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 材料 | 乙供 | C33010117 | 回扩器 DN1400 | 只 | 0.0238 | 30852.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 材料 | 乙供 | C33010118 | 导向钻头 | 只 | 0.0136 | 3000 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 材料 | 乙供 | C33010119 | 清孔器 500mm | 只 | 0.0395 | 320.651 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 机械 | 乙供 | J01-01-034 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 0.6m³ | 台班 | 0.0362 | 748.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.1029 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.203 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 机械 | 乙供 | J06-01-028 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 400L | 台班 | 0.104 | 165.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 机械 | 乙供 | J09-01-002 | 电动单级离心清水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.104 | 66.546 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 机械 | 乙供 | J15-02-001 | 泥浆制作循环设备 | 台班 | 0.104 | 1216.637 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 机械 | 乙供 | J24-01-005 | 水平定向钻机 大型 | 台班 | 0.1042 | 3441.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 机械 | 乙供 | J24-01-006 | 泥浆泵 出口直径 Φ200 | 台班 | 0.104 | 575.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 机械 | 乙供 | J24-01-007 | SH系列塑料管道热熔对接机 SHY-250 | 台班 | 0.1509 | 273.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 机械 | 乙供 | J24-01-009 | 导向仪 | 台班 | 0.0234 | 155.046 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 43.8887 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL1-144 | 机械 | 乙供 | J99-01-099 | 其他机械费 | 元 | 18.1649 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9119 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.594 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-1 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.7495 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-1 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0378 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-1 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1279 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-1 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.5989 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.4778 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-1 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1855 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-1 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.1997 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-1 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.4768 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-1 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.32 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0333 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0494 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-1 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5827 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.007 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.7573 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-2 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.0958 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-2 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0488 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-2 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1489 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-2 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6297 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6392 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-2 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2159 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-2 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2172 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-2 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.025 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-2 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.35 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.041 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0599 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-2 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.813 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2005 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.0305 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-3 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.308 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-3 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0635 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-3 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.161 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-3 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6439 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.81 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-3 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.271 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-3 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2325 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-3 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.336 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-3 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.35 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0474 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0853 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-3 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9658 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6833 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.8873 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.787 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0739 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.197 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6949 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5842 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.482 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.3778 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.4125 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.55 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0822 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1339 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0822 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.117 | 193.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.263 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1698 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.7203 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.917 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0794 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.229 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.735 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.8697 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.3842 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.5575 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.68 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1184 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1818 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1184 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.4079 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4029 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.759 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.6408 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.04 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.097 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.283 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6799 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.9586 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.3998 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 2.0655 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.75 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1549 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2104 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1549 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.5423 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5785 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7843 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.2914 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-7 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.8375 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-7 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0498 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-7 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1479 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-7 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.5989 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-7 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6278 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-7 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1855 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-7 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2197 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-7 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.6268 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-7 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.33 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0291 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0391 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-7 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6724 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.906 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4293 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-8 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.9264 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-8 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0568 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-8 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1589 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-8 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6217 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-8 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7492 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-8 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.194 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-8 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2372 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-8 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.695 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-8 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.35 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0428 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.073 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-8 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7396 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1068 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.8544 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-9 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.058 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-9 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.065 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-9 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.165 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-9 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-9 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.82 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-9 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.291 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-9 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2425 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-9 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.766 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-9 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.43 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0488 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0843 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-9 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8207 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2972 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.1452 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.397 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.069 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.187 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6649 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.3342 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.3778 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.0103 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.53 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1393 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1599 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1393 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1865 | 193.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0678 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.657 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.7725 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.467 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0722 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.204 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6707 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.407 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.3842 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.0935 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.68 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1697 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.174 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1697 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.3239 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1413 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1137 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.5783 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.564 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.081 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.223 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6799 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5386 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.3983 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.1035 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.75 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2033 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2326 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2033 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.5403 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.205 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9505 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.686 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-13 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 2.87 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-13 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.7495 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-13 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0398 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-13 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1279 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-13 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.5965 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-13 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.4778 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-13 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1855 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-13 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.1997 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-13 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.4768 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-13 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.32 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0252 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0347 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-13 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8527 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.055 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.8558 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-14 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 2.91 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-14 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.8464 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-14 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0498 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-14 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1489 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-14 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6097 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-14 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6392 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-14 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.194 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-14 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2372 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-14 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.575 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-14 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.35 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.041 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0593 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-14 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9454 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3905 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.2878 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-15 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 2.91 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-15 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.058 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-15 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0665 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-15 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1656 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-15 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-15 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.82 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-15 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.291 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-15 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2425 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-15 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.766 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-15 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.4 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0507 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0557 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-15 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0893 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8146 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.088 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.104 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.597 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0739 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.182 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6649 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.3342 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.3778 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.2025 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.53 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1123 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1585 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1123 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.3364 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4354 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.418 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.1223 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.104 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.917 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0794 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.229 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6707 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.8697 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.3842 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.6875 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.68 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1518 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2004 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1518 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.1765 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7084 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.1093 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.4232 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.104 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.04 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.097 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.283 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6799 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.9586 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.3998 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 2.0655 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.75 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.18 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2194 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.18 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.2211 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8687 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8948 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.5414 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-19 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.5745 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-19 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5508 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-19 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1605 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-19 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.1907 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-19 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.5508 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-19 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.32 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0447 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0622 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-19 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4396 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9933 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.7734 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-20 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6486 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-20 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8992 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-20 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2898 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-20 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2592 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-20 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.925 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-20 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.36 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0526 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0698 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-20 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6198 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0799 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.7848 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-21 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6579 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-21 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.989 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-21 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.301 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-21 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2725 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-21 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.0112 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-21 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.4 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0542 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0713 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-21 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6648 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9658 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.4038 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-22 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6649 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-22 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.3342 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-22 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3778 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-22 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.388 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-22 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.1025 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-22 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.53 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-22 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0865 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1803 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-22 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7865 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.6801 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.7772 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-23 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6707 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-23 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.4297 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-23 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4635 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-23 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.389 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-23 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.2875 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-23 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.65 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-23 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0895 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1832 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-23 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8694 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.3672 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.5698 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-24 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6799 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-24 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5586 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-24 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.552 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-24 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.3998 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-24 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.3755 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-24 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.75 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-24 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1325 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-24 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2448 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-24 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9341 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0913 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.9181 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-25 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.8536 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-25 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0652 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-25 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1552 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-25 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-25 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.898 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-25 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.224 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-25 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2425 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-25 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.982 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-25 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.32 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0477 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0827 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-25 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8295 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2092 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.0805 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-26 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.067 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-26 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0736 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-26 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1746 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-26 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6598 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-26 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.13 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-26 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.321 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-26 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2425 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-26 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.196 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-26 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.38 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-26 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0477 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0859 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-26 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9709 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6833 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.8873 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.6005 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.079 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.211 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6691 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.647 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.389 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.369 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.5725 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.5 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1387 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1606 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1316 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2353 | 193.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2687 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1698 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.7203 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.9206 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.087 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.232 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6798 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.887 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.493 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.388 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.6975 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.58 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1748 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2071 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1748 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.2841 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4134 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4371 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.165 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.0273 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.095 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.263 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.683 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.954 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.5802 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.388 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.8015 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.65 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.209 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2214 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2071 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.4551 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4915 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.759 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.6408 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.204 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.096 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.281 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6999 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.971 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6109 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.392 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.9555 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.75 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.228 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2328 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.228 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.5412 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5811 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9699 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.0034 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.4608 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1064 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.3092 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7699 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.188 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6984 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.4556 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 2.2026 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.93 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2571 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.276 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2571 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.6453 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7845 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0278 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.7668 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-32 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.1836 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-32 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0682 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-32 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1552 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-32 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-32 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.9987 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-32 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.278 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-32 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2925 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-32 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 0.922 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-32 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.34 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0496 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0789 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-32 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8963 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.184 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.9993 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-33 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.267 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-33 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0726 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-33 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1746 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-33 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6589 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-33 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.137 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-33 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.311 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-33 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.3125 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-33 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.0943 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-33 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.399 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0496 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-33 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0859 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-33 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9925 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5028 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.5643 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.6855 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0798 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1997 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6691 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.637 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.399 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.368 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.2925 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.5 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1517 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.16 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1424 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2751 | 193.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2146 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9858 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.3663 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.7906 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.083 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.215 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6789 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.887 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.433 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.388 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.3975 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.56 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1853 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2278 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1853 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.3506 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3128 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4898 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.0433 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.9073 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.091 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.247 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.685 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.924 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4802 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.397 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.4715 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.64 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2033 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2461 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2033 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.4551 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3835 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5333 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.2381 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.094 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.094 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.271 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6999 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.961 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.5809 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.418 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.5155 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.75 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2081 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2689 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2083 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.5507 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.463 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9191 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.9801 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.2821 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1164 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.3092 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7799 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.1828 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6284 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.4356 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.806 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.93 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2305 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.276 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2352 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.6168 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6728 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2885 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.2522 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-39 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 2.91 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-39 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.8536 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-39 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0528 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-39 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1522 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-39 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6499 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-39 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.679 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-39 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.194 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-39 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2425 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-39 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.615 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-39 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.32 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0502 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-39 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0541 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-39 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2011 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4144 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.3069 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-40 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 2.91 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-40 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.067 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-40 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0676 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-40 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1746 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-40 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6598 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-40 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.87 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-40 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.291 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-40 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2425 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-40 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.99 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-40 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.38 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0513 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-40 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0567 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-40 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3814 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.363 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.7967 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.104 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.6005 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.079 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.191 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6691 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.357 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.389 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.368 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 2.518 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.5 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.113 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1592 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.113 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.3373 | 193.053 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7338 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9418 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.0856 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.104 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.9206 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.087 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.232 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6798 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.887 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.493 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.388 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 2.79 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.58 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1521 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2064 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1521 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.1769 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9559 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.6231 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.9868 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.104 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.134 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.095 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.267 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.687 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.954 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.5902 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.398 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 3.31 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.65 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1717 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2115 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1717 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.1946 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1491 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.8147 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.4821 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.104 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.154 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.099 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.291 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6999 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.971 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6109 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.418 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 4.12 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.75 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1808 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2212 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1808 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.2214 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.374 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.5518 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.9589 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.5558 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.2582 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1174 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.3492 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7864 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.3473 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.7042 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.4695 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 4.78 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 材料 | 乙供 | C22010313 | 清洁布250×250 | 块 | 0.93 | 8.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2033 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.243 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2033 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-119 | 电缆输送机 JSD-1 | 台班 | 0.2366 | 147.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7298 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.179 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.0651 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-46 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6599 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-46 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.989 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-46 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6499 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-46 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2685 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-46 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.0775 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-46 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0504 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-46 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0859 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-46 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6277 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3227 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.2789 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-47 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6698 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-47 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.12 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-47 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6598 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-47 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.2975 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-47 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.132 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0535 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-47 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0916 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-47 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6675 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3572 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.0484 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-48 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6711 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-48 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.557 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-48 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6691 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-48 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.368 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-48 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.3125 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-48 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0931 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-48 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1893 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-48 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7864 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2491 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.667 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-49 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6798 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-49 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.887 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-49 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6798 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-49 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.388 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-49 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.5975 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1017 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-49 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1997 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-49 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9056 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.9676 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.711 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-50 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.687 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-50 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.954 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-50 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.687 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-50 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.398 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-50 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.6715 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1606 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-50 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2269 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-50 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9362 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.1614 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 8.8736 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-51 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.6959 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-51 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.971 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-51 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.695 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-51 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.418 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-51 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.7455 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1663 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-51 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2316 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-51 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9623 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.6794 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 9.8035 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-52 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7599 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-52 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.228 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-52 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.7799 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-52 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.4556 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-52 | 材料 | 乙供 | C19020406 | 真空油脂 | kg | 1.9026 | 11.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-52 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2104 | 877.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-52 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2627 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-52 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.045 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL2-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0616 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0517 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2354 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-1 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0685 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.985 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-1 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.388 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-1 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.097 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-1 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.391 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-1 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0591 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-1 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.495 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0283 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3772 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1013 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4612 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-2 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.088 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.164 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-2 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-2 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1455 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-2 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.679 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-2 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0485 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-2 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.776 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0396 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5221 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1604 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7255 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-3 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.104 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.67 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-3 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.97 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-3 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.194 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-3 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.863 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-3 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0676 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-3 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.97 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0622 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6955 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.195 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8879 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-4 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2015 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.934 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-4 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.064 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-4 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.291 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-4 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.97 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-4 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-4 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.064 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0848 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8649 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.036 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1641 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-5 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0671 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-5 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.201 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-5 | 材料 | 乙供 | C16050103 | 电缆卡子 40 | 个 | 0.3991 | 0.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.315 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-5 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.295 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-5 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1354 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-5 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.097 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-5 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0102 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-5 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0201 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-5 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0245 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-5 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.201 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0237 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2413 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0751 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3419 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-6 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0895 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-6 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.314 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-6 | 材料 | 乙供 | C16050105 | 电缆卡子 60 | 个 | 0.3991 | 1.223 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.335 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-6 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.335 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-6 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.171 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-6 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1255 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-6 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0187 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-6 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0203 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-6 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0326 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-6 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.231 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0339 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1183 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5384 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-7 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0963 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-7 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.421 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-7 | 材料 | 乙供 | C16050106 | 电缆卡子 80 | 个 | 0.3991 | 3.021 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-7 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.402 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-7 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.402 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-7 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.215 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-7 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.174 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-7 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0238 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-7 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0576 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-7 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0408 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-7 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.291 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0565 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3829 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8054 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-8 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.1 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-8 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.511 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-8 | 材料 | 乙供 | C16050107 | 电缆卡子 100 | 个 | 0.3991 | 3.946 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-8 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.501 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-8 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.401 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-8 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.312 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-8 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.191 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-8 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0263 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-8 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.077 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-8 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0061 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-8 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.321 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1017 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4318 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2435 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.1099 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-9 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.097 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-9 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.99 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-9 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.485 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-9 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.388 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-9 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.097 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-9 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.82 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-9 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.044 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-9 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.585 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-9 | 材料 | 乙供 | C26100548 | 镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm² | kg | 0.35 | 71.956 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0622 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0954 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3396 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.5471 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-10 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.16 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-10 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.411 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-10 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.485 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-10 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.682 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-10 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1455 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-10 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.16 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-10 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.06 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-10 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.776 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-10 | 材料 | 乙供 | C26100548 | 镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm² | kg | 0.45 | 71.956 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0994 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.466 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4376 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.9937 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-11 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.24 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-11 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.12 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-11 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.485 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-11 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.97 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-11 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.194 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-11 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.4 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-11 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.096 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-11 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.261 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-11 | 材料 | 乙供 | C26100548 | 镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm² | kg | 0.69 | 71.956 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.139 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1133 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5607 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.5542 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-12 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.42 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-12 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.91 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-12 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.485 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-12 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.455 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-12 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.291 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-12 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.74 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-12 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.14 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-12 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.455 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-12 | 材料 | 乙供 | C26100548 | 镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm² | kg | 0.81 | 71.956 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1639 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8233 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5758 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.6234 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-13 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.55 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-13 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.952 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-13 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.5093 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-13 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.5578 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-13 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.3056 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-13 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 2.25 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-13 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.25 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-13 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.5278 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-13 | 材料 | 乙供 | C26100548 | 镀锡裸铜软绞线 TJRX 16mm² | kg | 0.97 | 71.956 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1921 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.4616 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1909 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8699 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-14 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.241 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-14 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9234 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-14 | 材料 | 乙供 | C16050103 | 电缆卡子 40 | 个 | 0.9991 | 0.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-14 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.48 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-14 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.485 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-14 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.194 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-14 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-14 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.48 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-14 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0291 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-14 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.281 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-14 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.281 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0588 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.71 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2588 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.1788 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-15 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2795 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-15 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9234 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-15 | 材料 | 乙供 | C16050105 | 电缆卡子 60 | 个 | 0.9991 | 1.223 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-15 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.35 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-15 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.485 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-15 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.291 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-15 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.35 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-15 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.76 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-15 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0485 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-15 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.388 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-15 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.485 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0961 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9857 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3279 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4938 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-16 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4065 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-16 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.092 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-16 | 材料 | 乙供 | C16050106 | 电缆卡子 80 | 个 | 0.9991 | 3.021 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-16 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.899 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-16 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.485 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-16 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.485 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-16 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.45 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-16 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.95 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-16 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0776 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-16 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.582 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-16 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.776 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.139 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3487 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4079 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.8581 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-17 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.455 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-17 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.0832 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-17 | 材料 | 乙供 | C16050107 | 电缆卡子 100 | 个 | 0.9991 | 3.946 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-17 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.91 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-17 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.485 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-17 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.582 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-17 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.55 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-17 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.16 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-17 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-17 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.776 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-17 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.97 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8034 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5049 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.3002 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-18 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.5626 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-18 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.8805 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-18 | 材料 | 乙供 | C16050107 | 电缆卡子 100 | 个 | 1.159 | 3.946 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-18 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.3756 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-18 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.5626 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-18 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6751 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-18 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2813 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-18 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.3502 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-18 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1125 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-18 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.9002 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-18 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.1252 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2875 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1722 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.081 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3689 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-19 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.121 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-19 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.3234 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-19 | 材料 | 乙供 | C16050103 | 电缆卡子 40 | 个 | 0.9991 | 0.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-19 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.282 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-19 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.285 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-19 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.154 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-19 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.097 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-19 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.342 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-19 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0231 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-19 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.271 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-19 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.231 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0339 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.408 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1044 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4758 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-20 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2595 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-20 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.7334 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-20 | 材料 | 乙供 | C16050105 | 电缆卡子 60 | 个 | 0.9991 | 1.223 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-20 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.818 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-20 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.425 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-20 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.191 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-20 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1455 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-20 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.576 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-20 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0485 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-20 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.318 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-20 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.385 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0678 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7795 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1354 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.6166 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-21 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2965 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-21 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.112 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-21 | 材料 | 乙供 | C16050106 | 电缆卡子 80 | 个 | 0.9991 | 3.021 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-21 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.125 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-21 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.455 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-21 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.245 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-21 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.194 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-21 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.72 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-21 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0776 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-21 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.482 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-21 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.676 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1017 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0485 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.188 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8564 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-22 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.365 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-22 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.2644 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-22 | 材料 | 乙供 | C16050107 | 电缆卡子 100 | 个 | 0.9991 | 3.946 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-22 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.81 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-22 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.475 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-22 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.372 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-22 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.291 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-22 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.124 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-22 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.097 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-22 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.873 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-22 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.97 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1243 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4261 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2444 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.1134 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-23 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4726 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-23 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.8103 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-23 | 材料 | 乙供 | C16050107 | 电缆卡子 100 | 个 | 1.159 | 3.946 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-23 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.3756 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-23 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.5626 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-23 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6751 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-23 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.3376 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-23 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.3502 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-23 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1125 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-23 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.0127 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-23 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.1252 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1338 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8099 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2093 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9531 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-24 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2565 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-24 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.5135 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-24 | 材料 | 乙供 | C16050106 | 电缆卡子 80 | 个 | 0.9991 | 3.021 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-24 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.99 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-24 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.375 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-24 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.375 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-24 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.194 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-24 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.67 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-24 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0776 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-24 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.582 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-24 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.291 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0678 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8501 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3224 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.4689 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-25 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.365 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-25 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.0744 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-25 | 材料 | 乙供 | C16050107 | 电缆卡子 100 | 个 | 0.9991 | 3.946 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-25 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.05 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-25 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.405 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-25 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.405 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-25 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.291 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-25 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.842 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-25 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.97 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-25 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.873 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-25 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.291 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1051 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL3-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3583 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0515 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.12 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-1 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.025 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0035 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0108 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0362 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1015 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-2 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.05 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0125 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0035 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0054 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0508 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.11 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-3 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.025 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0035 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0108 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.398 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8986 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-4 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.06 | 29.533 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-034 | 热熔焊接机 SH-13 | 台班 | 0.123 | 13.791 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0251 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-4 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.1588 | 179.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-4 | 材料 | 乙供 | C29010102 | 热熔焊接模具 | 个 | 0.04 | 54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0786 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0403 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0575 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-5 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.02 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-5 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0157 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-5 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.002 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-5 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.045 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.01 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0118 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0309 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.058 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-6 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.018 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-6 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0025 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-6 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.045 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.019 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0093 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0612 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0975 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-7 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.02 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-7 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0157 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-7 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.002 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-7 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.045 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.01 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0118 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0609 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0902 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-8 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.018 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-8 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0025 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-8 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.045 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.019 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0093 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0447 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.098 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-9 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.022 | 29.533 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-9 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.005 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.01 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0133 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0772 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.081 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-10 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.0021 | 29.533 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-10 | 材料 | 乙供 | C29010102 | 热熔焊接模具 | 个 | 0.02 | 54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-034 | 热熔焊接机 SH-13 | 台班 | 0.063 | 13.791 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0228 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1458 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0571 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-11 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.0699 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-11 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0226 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0039 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0121 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0055 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0074 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-12 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.003 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0069 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0004 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3399 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3353 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-13 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 4.2 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-13 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.81 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-13 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.03 | 6.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-045 | 磁轮气割机 CGD-325 | 台班 | 0.1 | 360.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0069 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8483 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0204 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0999 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0394 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-14 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.125 | 232.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.014 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0236 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-15 | 材料 | 乙供 | C06090106 | 钢管卡子 DN50 | 个 | 0.4 | 1.34 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-15 | 材料 | 乙供 | C12012100 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 0.04 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-15 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.016 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-15 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0701 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-15 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.0701 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-15 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.02 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-15 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.1001 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.016 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.003 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0539 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0147 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0263 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-16 | 材料 | 乙供 | C06090109 | 钢管卡子 DN100 | 个 | 0.4 | 2.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-16 | 材料 | 乙供 | C12012100 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 0.0501 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-16 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.018 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-16 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0901 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-16 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.0801 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-16 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.023 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-16 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.1201 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.017 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.003 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0005 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0684 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0268 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0284 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-17 | 材料 | 乙供 | C06090111 | 钢管卡子 DN150 | 个 | 0.4 | 2.548 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-17 | 材料 | 乙供 | C12012100 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 0.0601 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-17 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.02 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-17 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1101 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-17 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.0901 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-17 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.027 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-17 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.1602 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.019 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.002 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0847 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0392 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0322 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-18 | 材料 | 乙供 | C06090112 | 钢管卡子 DN200 | 个 | 0.4 | 3.577 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-18 | 材料 | 乙供 | C12012100 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 0.0701 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-18 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.022 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-18 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1301 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-18 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.1001 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-18 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.03 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-18 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.2002 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.021 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.002 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1049 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0616 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0364 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-19 | 材料 | 乙供 | C06090114 | 钢管卡子 DN300 | 个 | 0.4 | 4.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-19 | 材料 | 乙供 | C12012100 | 低碳钢焊条 综合 | kg | 0.0801 | 7.33 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-19 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.024 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-19 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.1502 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-19 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.1101 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-19 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.033 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-19 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.2402 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-19 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.024 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-19 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.002 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.003 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1265 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0038 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0065 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-20 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.002 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-20 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.02 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-20 | 机械 | 乙供 | J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 Φ250 | 台班 | 0.002 | 38.875 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0038 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0048 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0081 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-21 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.002 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-21 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.02 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0005 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-21 | 机械 | 乙供 | J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 Φ250 | 台班 | 0.002 | 38.875 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0038 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0072 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0123 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-22 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.003 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-22 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.02 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-22 | 机械 | 乙供 | J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 Φ250 | 台班 | 0.002 | 38.875 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0054 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0082 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0139 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-23 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.004 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-23 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.02 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-23 | 机械 | 乙供 | J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 Φ250 | 台班 | 0.002 | 38.875 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0071 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0106 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0182 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-24 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.006 | 81.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-24 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.02 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.003 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-24 | 机械 | 乙供 | J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 Φ250 | 台班 | 0.002 | 38.875 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0104 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1984 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3114 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-25 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.29 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-25 | 机械 | 乙供 | J08-01-117 | 钢材电动煨弯机 弯曲直径 φ500~1800 | 台班 | 0.026 | 92.856 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-25 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.006 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0025 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0462 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1215 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.214 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0025 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-26 | 机械 | 乙供 | J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 Φ250 | 台班 | 0.005 | 38.875 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0876 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1601 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-27 | 材料 | 乙供 | C01030000 | 钢板 综合 | kg | 3.928 | 5.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-27 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.0415 | 386.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-27 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.1261 | 6.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-27 | 材料 | 乙供 | C13010314 | 精制六角带帽螺栓 M12×100以下 | 套 | 3.85 | 0.747 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-27 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.1066 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-27 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.065 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-27 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.388 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-27 | 材料 | 乙供 | C26100521 | 油麻绳 | kg | 0.375 | 9.511 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9535 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1078 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2111 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-28 | 材料 | 乙供 | C01030000 | 钢板 综合 | kg | 5.712 | 5.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-28 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.0415 | 386.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-28 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.2134 | 6.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-28 | 材料 | 乙供 | C13010314 | 精制六角带帽螺栓 M12×100以下 | 套 | 3.85 | 0.747 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-28 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.135 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-28 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.085 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-28 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.581 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-28 | 材料 | 乙供 | C26100521 | 油麻绳 | kg | 0.472 | 9.511 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0003 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2032 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1247 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.216 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-29 | 材料 | 乙供 | C01030000 | 钢板 综合 | kg | 6.712 | 5.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-29 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.0415 | 386.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-29 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.2619 | 6.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-29 | 材料 | 乙供 | C13010314 | 精制六角带帽螺栓 M12×100以下 | 套 | 3.85 | 0.747 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-29 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.203 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-29 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.125 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-29 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.615 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-29 | 材料 | 乙供 | C26100521 | 油麻绳 | kg | 0.609 | 9.511 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0005 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3591 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1459 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2497 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-30 | 材料 | 乙供 | C01030000 | 钢板 综合 | kg | 8.012 | 5.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-30 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.0415 | 386.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-30 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.3298 | 6.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-30 | 材料 | 乙供 | C13010314 | 精制六角带帽螺栓 M12×100以下 | 套 | 3.85 | 0.747 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-30 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.252 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-30 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.145 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-30 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.96 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-30 | 材料 | 乙供 | C26100521 | 油麻绳 | kg | 0.716 | 9.511 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0075 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.585 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.156 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2594 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-31 | 材料 | 乙供 | C01030000 | 钢板 综合 | kg | 10.016 | 5.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-31 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.0415 | 386.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-31 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.4014 | 6.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-31 | 材料 | 乙供 | C13010314 | 精制六角带帽螺栓 M12×100以下 | 套 | 3.85 | 0.747 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-31 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.28 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-31 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.175 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-31 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 1.013 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-31 | 材料 | 乙供 | C26100521 | 油麻绳 | kg | 0.783 | 9.511 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8296 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2949 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5035 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-32 | 材料 | 乙供 | C01030000 | 钢板 综合 | kg | 12.161 | 5.083 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-32 | 材料 | 乙供 | C09020601 | 防水砂浆 | m³ | 0.0415 | 386.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-32 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.5041 | 6.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-32 | 材料 | 乙供 | C13010314 | 精制六角带帽螺栓 M12×100以下 | 套 | 3.85 | 0.747 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-32 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.338 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-32 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.22 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-32 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 1.151 | 7.965 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-32 | 材料 | 乙供 | C26100521 | 油麻绳 | kg | 0.987 | 9.511 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1388 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 24.7212 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.666 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-33 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.15 | 2124.575 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-33 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 6 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.0299 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5792 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0643 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-34 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0531 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1522 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0856 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-35 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.01 | 2124.575 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-35 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.25 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4523 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0242 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0033 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0131 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0013 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2052 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0218 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.002 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0306 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0185 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.1295 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 7.1295 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-40 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 13.3 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-40 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 4.18 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-40 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 16.815 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-40 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 13.3 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-40 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 5.7 | 11.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-40 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 19 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-40 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 47.5 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-40 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0291 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-40 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.4656 | 327.285 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-40 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.1502 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.3824 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.3192 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 4.3192 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-41 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 17.1 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-41 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 45.8451 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-41 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.95 | 2.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-41 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.85 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-41 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.9 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-41 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 9.5 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0243 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-41 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.7645 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.1695 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0319 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0469 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0102 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0139 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0122 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0166 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.001 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0154 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0369 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-45 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.012 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-45 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.2063 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-45 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.1665 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-45 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0225 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-45 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.009 | 10.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-45 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.375 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-45 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0083 | 81.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-45 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.0143 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-45 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.0788 | 5.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-45 | 材料 | 乙供 | C26100550 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm² | m | 0.1689 | 4.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-45 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0018 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-45 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.002 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-45 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.001 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4343 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.032 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0672 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-46 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.016 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-46 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.275 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-46 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.222 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-46 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.03 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-46 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.012 | 10.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-46 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 4.5 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-46 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.011 | 81.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-46 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.019 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-46 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.105 | 5.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-46 | 材料 | 乙供 | C26100550 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm² | m | 0.2252 | 4.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-46 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0018 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-46 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.002 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-46 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.001 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5789 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0468 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0983 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-47 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.02 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-47 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.37 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-47 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.299 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-47 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.04 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-47 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.015 | 10.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-47 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 6.053 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-47 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.015 | 81.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-47 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.026 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-47 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.105 | 5.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-47 | 材料 | 乙供 | C26100550 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm² | m | 0.2202 | 4.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-47 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0018 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-47 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.006 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-47 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.001 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7673 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0746 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1584 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-48 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.051 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-48 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.488 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-48 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.394 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-48 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.053 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-48 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.025 | 10.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-48 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 7.983 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-48 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.019 | 81.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-48 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.034 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-48 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.105 | 5.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-48 | 材料 | 乙供 | C26100550 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm² | m | 0.1702 | 4.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-48 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0018 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-48 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.014 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-48 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.001 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9996 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0231 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0428 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-49 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0075 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-49 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.2723 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-49 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.2115 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-49 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.0533 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-49 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.009 | 10.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-49 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 2.8125 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-49 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0068 | 81.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-49 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.021 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-49 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.0788 | 5.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-49 | 材料 | 乙供 | C26100550 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm² | m | 0.1689 | 4.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-49 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0018 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-49 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.003 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-49 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.001 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3896 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0383 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.074 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-50 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.01 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-50 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.363 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-50 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.282 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-50 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.071 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-50 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.012 | 10.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-50 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.75 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-50 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.009 | 81.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-50 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.028 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-50 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.105 | 5.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-50 | 材料 | 乙供 | C26100550 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm² | m | 0.2252 | 4.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-50 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0018 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-50 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.003 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-50 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.001 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5193 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0552 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1078 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-51 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.017 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-51 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.472 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-51 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.367 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-51 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.092 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-51 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.015 | 10.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-51 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 4.875 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-51 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.012 | 81.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-51 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.036 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-51 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.105 | 5.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-51 | 材料 | 乙供 | C26100550 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm² | m | 0.2202 | 4.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-51 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0018 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-51 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.005 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-51 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.001 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6658 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0751 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1589 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-52 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.033 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-52 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.59 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-52 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.458 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-52 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.115 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-52 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.025 | 10.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-52 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 6.094 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-52 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.015 | 81.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-52 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.046 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-52 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.105 | 5.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-52 | 材料 | 乙供 | C26100550 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm² | m | 0.1702 | 4.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-52 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0018 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-52 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.011 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-52 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.002 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8225 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0185 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0387 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-53 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0263 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-53 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.4778 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-53 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.306 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-53 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.15 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-53 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.009 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-53 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 2.8125 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-53 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0068 | 81.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-53 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-53 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.07 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-53 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.001 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.405 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.035 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0691 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-54 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.035 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-54 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.637 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-54 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.408 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-54 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-54 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.012 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-54 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.75 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-54 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.009 | 81.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-54 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-54 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.07 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-54 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.001 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5399 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0737 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1563 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-55 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.035 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-55 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.637 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-55 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.408 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-55 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-55 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.015 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-55 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.75 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-55 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.009 | 81.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-55 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-55 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.07 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-55 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.001 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5407 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0902 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-56 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1913 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-56 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.035 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-56 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.637 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-56 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.408 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-56 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-56 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.025 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-56 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.75 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-56 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.009 | 81.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-56 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-56 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.07 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-56 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.002 | 100.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5433 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0129 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0275 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0263 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.4778 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.306 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.15 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.0075 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.026 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 2.8125 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0068 | 81.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.015 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.015 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.0788 | 5.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 材料 | 乙供 | C26100550 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm² | m | 0.1689 | 4.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.07 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4437 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0201 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.042 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.032 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.637 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.408 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.01 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.032 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.65 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.009 | 81.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.02 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.02 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.1051 | 5.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 材料 | 乙供 | C26100550 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm² | m | 0.1882 | 4.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.07 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.58 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0436 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0918 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.035 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.637 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.408 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.01 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.035 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.75 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.009 | 81.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.026 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.02 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.1051 | 5.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 材料 | 乙供 | C26100550 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm² | m | 0.2002 | 4.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.07 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5913 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0583 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1309 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.038 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.637 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.408 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.2 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.01 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.045 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.95 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.009 | 81.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.032 | 17.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 材料 | 乙供 | C26100519 | 红丹防锈漆 | kg | 0.02 | 11.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 材料 | 乙供 | C26100549 | 铜接地端子带螺栓 DT-6mm² | 个 | 0.1051 | 5.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 材料 | 乙供 | C26100550 | 铜芯塑料绝缘软电线 BVR-6mm² | m | 0.2252 | 4.649 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.001 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.07 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.62 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6709 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4474 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-61 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.291 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-61 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1455 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-61 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.623 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-61 | 材料 | 乙供 | C13040211 | 弹簧垫圈 2~10mm | 个 | 5.9364 | 0.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-61 | 材料 | 乙供 | C16010203 | 裸铜绞线 TJ16mm² | kg | 0.0485 | 57.919 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-61 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 0.194 | 13.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-61 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0582 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-61 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1213 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.401 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7893 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-62 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5261 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-62 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.291 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-62 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1455 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-62 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.623 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-62 | 材料 | 乙供 | C13040211 | 弹簧垫圈 2~10mm | 个 | 5.9364 | 0.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-62 | 材料 | 乙供 | C16010203 | 裸铜绞线 TJ16mm² | kg | 0.0485 | 57.919 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-62 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 0.194 | 13.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-62 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0582 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-62 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1213 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.401 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8978 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.5999 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-63 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.291 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-63 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1455 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-63 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.623 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-63 | 材料 | 乙供 | C13040211 | 弹簧垫圈 2~10mm | 个 | 5.9364 | 0.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-63 | 材料 | 乙供 | C16010203 | 裸铜绞线 TJ16mm² | kg | 0.0485 | 57.919 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-63 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 0.194 | 13.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-63 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0582 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-63 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1213 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.401 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3714 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-64 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2785 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-64 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.19 | 5.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-64 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.07 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-64 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.623 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-64 | 材料 | 乙供 | C13020200 | 镀锌半圆头螺栓 综合 | 套 | 0.0346 | 0.636 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-64 | 材料 | 乙供 | C13040111 | 平垫圈 | 个 | 7.9152 | 0.033 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-64 | 材料 | 乙供 | C13040211 | 弹簧垫圈 2~10mm | 个 | 5.9364 | 0.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-64 | 材料 | 乙供 | C16010203 | 裸铜绞线 TJ16mm² | kg | 0.0291 | 57.919 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-64 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 0.0812 | 13.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-64 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0388 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL4-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3357 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4125 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-1 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.085 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.156 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.883 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-2 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.25 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-2 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.9 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.85 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-2 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.08 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-2 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.38 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-2 | 机械 | 乙供 | J23-02-004 | 高压核相仪 | 台班 | 0.5 | 53.686 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3238 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.389 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.479 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-3 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.25 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-3 | 材料 | 乙供 | C04020401 | 铜带 200mm×0.2mm | m | 15 | 25.019 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-3 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.9 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-3 | 机械 | 乙供 | J14-03-002 | 交流耐压仪 设备耐压用 35kV及以下 | 台班 | 0.83 | 80.183 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-3 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.8 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-3 | 机械 | 乙供 | J23-02-004 | 高压核相仪 | 台班 | 0.5 | 53.686 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.8295 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1556 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.992 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-4 | 机械 | 乙供 | J14-03-002 | 交流耐压仪 设备耐压用 35kV及以下 | 台班 | 0.32 | 80.183 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-4 | 机械 | 乙供 | J23-02-004 | 高压核相仪 | 台班 | 0.2 | 53.686 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4431 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.586 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-5 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.25 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-5 | 材料 | 乙供 | C04020401 | 铜带 200mm×0.2mm | m | 15 | 25.019 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-5 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.9 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.8 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-5 | 机械 | 乙供 | J23-02-001 | 脉冲定位仪 | 台班 | 0.5 | 27.417 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-5 | 机械 | 乙供 | J23-02-002 | 振荡波试验设备 | 台班 | 0.45 | 5125.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL5-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.8295 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.611 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.8331 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-1 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.4653 | 8.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-1 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.1396 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-1 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0465 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-1 | 材料 | 乙供 | C27010104 | 吊带 25t | m | 1.8612 | 382.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-1 | 材料 | 乙供 | C27010113 | U型挂环 U-50 | 件 | 0.0186 | 111.119 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.1116 | 2831.548 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-003 | 交流弧焊机 容量 32kVA | 台班 | 0.335 | 99.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-1 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0849 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-1 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0849 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.3691 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4441 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.6662 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-2 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.9306 | 8.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-2 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.2792 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-2 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0931 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-2 | 材料 | 乙供 | C27010105 | 吊带 50t | m | 1.8612 | 976.122 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-2 | 材料 | 乙供 | C27010113 | U型挂环 U-50 | 件 | 0.0744 | 111.119 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-049 | 汽车式起重机 起重量 150t | 台班 | 0.1679 | 8989.612 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-003 | 交流弧焊机 容量 32kVA | 台班 | 0.6701 | 99.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.1143 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.1143 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 36.7167 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.9717 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.6662 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-3 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 1.8612 | 8.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-3 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3629 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-3 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.121 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-3 | 材料 | 乙供 | C27010106 | 吊带 100t | m | 1.8612 | 2440.303 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-3 | 材料 | 乙供 | C27010114 | U型挂环 U-70 | 件 | 0.121 | 157.613 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-015 | 履带式起重机 起重量 250t | 台班 | 0.2234 | 8525.933 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-003 | 交流弧焊机 容量 32kVA | 台班 | 0.871 | 99.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.2296 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.2296 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 91.6173 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.4993 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.6662 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-4 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 2.7918 | 8.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-4 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.4467 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-4 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1489 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-4 | 材料 | 乙供 | C27010107 | 吊带 150t | m | 1.8612 | 3904.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-4 | 材料 | 乙供 | C27010115 | U型挂环 U-100 | 件 | 0.1675 | 240.385 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-020 | 履带式起重机 起重量 500t | 台班 | 0.2971 | 16947.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-003 | 交流弧焊机 容量 32kVA | 台班 | 1.072 | 99.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.2971 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.2971 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 146.7258 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.7765 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.6662 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-5 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 3.7224 | 8.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-5 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.8375 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-5 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.2792 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-5 | 材料 | 乙供 | C27010108 | 吊带 200t | m | 1.8612 | 4880.607 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-5 | 材料 | 乙供 | C27010115 | U型挂环 U-100 | 件 | 0.5956 | 240.385 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-022 | 履带式起重机 起重量 750t | 台班 | 0.3529 | 26922.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-003 | 交流弧焊机 容量 32kVA | 台班 | 2.0101 | 99.859 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.3529 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.3529 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 185.3549 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4653 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.9396 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-6 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.9213 | 8.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-6 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.2764 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-6 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0922 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-6 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 0.2027 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-6 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 0.2027 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-6 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.1842 | 1378.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.6634 | 152.213 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.0766 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.0766 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0766 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.3599 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2872 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.2527 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-7 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.9213 | 8.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-7 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.2764 | 4.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-7 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0922 | 13.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-7 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 0.2027 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-7 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 0.2027 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-7 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.1842 | 1378.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.8844 | 152.213 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.104 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.104 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.104 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.3599 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.8131 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 11.7579 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 2.7818 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 2.7818 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0909 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.2724 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.948 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL6-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.948 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2416 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.4833 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-1 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.159 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-1 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.159 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3987 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.7974 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 2.024 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.072 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 8.349 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 材料 | 乙供 | C27010109 | 海军锚 150kg(含锚链50kg) | 套 | 0.169 | 1212.117 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.3886 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.1943 | 160.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.1943 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.1943 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-016 | 侧扫仪 | 台班 | 0.1943 | 123.429 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-017 | 测深仪 | 台班 | 0.1943 | 61.715 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-018 | 磁力仪 | 台班 | 0.1943 | 59.031 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-019 | 多波束 | 台班 | 0.1943 | 334.514 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-020 | 流速仪 | 台班 | 0.1943 | 59.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-021 | 浅地层剖面仪 | 台班 | 0.1943 | 66.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.805 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.126 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.8526 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.1164 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.1164 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.1164 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.1164 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 11.1076 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 16.5095 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.741 | 8.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 8.5215 | 9.789 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 8.2029 | 94.326 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 89.1719 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.2149 | 1378.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 4.2978 | 19.614 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 1.482 | 26.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.2134 | 152.213 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 1.1098 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.2276 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.2988 | 160.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.2988 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.2418 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.6402 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.313 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.313 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.313 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.313 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.2418 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.313 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 39.344 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.2043 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 24.2381 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.741 | 8.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 14.079 | 9.789 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 13.5158 | 94.326 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 148.6742 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.2297 | 1378.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 7.0395 | 19.614 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 1.6302 | 26.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.2134 | 152.213 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 2.0986 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.2561 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.3273 | 160.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.3273 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.2703 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.7114 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.3415 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.3415 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.3415 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.3415 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.2703 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.3415 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 61.146 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 11.1076 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 19.14 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.6669 | 8.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 8.5215 | 9.789 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 8.2029 | 94.326 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 89.1719 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.1037 | 1378.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 4.2978 | 19.614 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 1.3338 | 26.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.1921 | 152.213 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 1.1098 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.2276 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.2276 | 160.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.2276 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.2418 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.4837 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.185 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.2418 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.2418 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.2418 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.2418 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.2418 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 36.188 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.2043 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 28.6767 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.6669 | 8.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 14.079 | 9.789 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 13.5158 | 94.326 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 148.6742 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.1186 | 1378.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 7.0395 | 19.614 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 1.4672 | 26.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.1921 | 152.213 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 2.0986 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.2561 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.2561 | 160.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.2561 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.2703 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.5407 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.2063 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.2703 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.2703 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.2703 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.2703 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.2703 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 57.985 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.8631 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 21.3334 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.5335 | 8.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 8.3363 | 9.789 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 8.0176 | 94.326 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 87.2157 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.0741 | 1378.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 4.1941 | 19.614 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 1.067 | 26.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.1565 | 152.213 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 1.0812 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.185 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.185 | 160.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.185 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.1921 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.3841 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.121 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.1921 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.1921 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.1921 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.1921 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.1921 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 34.4818 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.2043 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 33.1079 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.5335 | 8.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 14.079 | 9.789 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 13.5158 | 94.326 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 148.6742 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.0741 | 1378.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 7.0395 | 19.614 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 1.1708 | 26.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.1565 | 152.213 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 4.1259 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.2063 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.2063 | 160.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.2063 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.2134 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.4339 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.1352 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.2134 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.2134 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.2134 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.2134 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.2134 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 56.5793 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.989 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 21.5409 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.3705 | 8.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 8.4252 | 9.789 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 8.1065 | 94.326 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 88.1938 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.0667 | 1378.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 4.2459 | 19.614 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.7484 | 26.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.1068 | 152.213 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 1.0955 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.1779 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.1779 | 160.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.1779 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.185 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.2916 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.064 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.185 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.185 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.185 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.185 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.185 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 34.4374 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.2043 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 33.1079 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.3705 | 8.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 14.079 | 9.789 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 材料 | 乙供 | C27010102 | 密封橡胶胎 浮漂 | 个 | 13.5158 | 94.326 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 148.6742 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 材料 | 乙供 | C27010110 | 海底电缆网套 | 个 | 0.0741 | 1378.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 材料 | 乙供 | C27010118 | 尼龙绳 Φ16 | kg | 7.0395 | 19.614 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 材料 | 乙供 | C33010120 | 滑轮架 | 个 | 0.8225 | 26.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.1068 | 152.213 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 1.8282 | 201.931 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.1992 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.1992 | 160.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.1992 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.2063 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.3273 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0711 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.2063 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.2063 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.2063 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.2063 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.2063 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 56.3678 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0157 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.6099 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-12 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 1.84 | 11.449 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-12 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 23 | 8.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-12 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 7.9672 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-12 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 9.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-12 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 11.9232 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-12 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 9.2 | 5.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-12 | 材料 | 乙供 | C22040471 | 聚四氟乙烯生料带 | 卷 | 7.3416 | 3.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-12 | 材料 | 乙供 | C27010111 | 切割刀片 电缆头处理 | 套 | 0.1196 | 276.289 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-018 | 等离子切割机 电流 400A | 台班 | 0.2208 | 237.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.6998 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7493 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.486 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 2.0879 | 0.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 3.0754 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 4.2228 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0423 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.1264 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0136 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.007 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.1268 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.007 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.0845 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.1268 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.1268 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.1127 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.0915 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2264 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7753 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.5112 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 2.1347 | 0.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 3.1398 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 4.2989 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0423 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.1264 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0136 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.007 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.1761 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.007 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.1268 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.1832 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.1832 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.162 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.1338 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2502 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.3733 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.715 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 5.2198 | 0.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 7.6886 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 10.5572 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.1057 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.316 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0338 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0176 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.317 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0176 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.2113 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.317 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.317 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.2817 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.2289 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.066 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.4383 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.778 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 5.3369 | 0.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 7.8494 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 10.7471 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.1057 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.316 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0338 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0176 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.4402 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0176 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.317 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.4578 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.4578 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.4049 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.3346 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.1254 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.3525 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.8537 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 4.2108 | 0.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 6.1989 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 8.495 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.5576 | 472.461 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 1.115 | 449.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0775 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0281 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.2043 | 297.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0211 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.1549 | 10505.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.2253 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.007 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.1549 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.2465 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.2465 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.169 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.2183 | 1335.138 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.169 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.7722 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.5066 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.9931 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 4.2108 | 0.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 6.1989 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 8.495 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 1.115 | 472.461 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 2.2301 | 449.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0775 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0281 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.2183 | 297.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0211 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.1832 | 10505.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.2606 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.007 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.1832 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.2817 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.2817 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.1902 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.2465 | 1335.138 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.1902 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 33.074 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.6826 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.1325 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 4.2108 | 0.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 6.1989 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 8.495 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 1.6726 | 472.461 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 3.3452 | 449.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0845 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0352 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.2253 | 297.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0211 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.2113 | 10505.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.3028 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.007 | 1948.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.2324 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.324 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.324 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.2183 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.3028 | 1335.138 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.2253 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 48.3778 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.4112 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.9051 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 4.2916 | 0.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 6.3162 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 8.6637 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.5576 | 472.461 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 1.115 | 449.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0775 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0281 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.2113 | 297.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0211 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.2394 | 10505.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.3098 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.007 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.2394 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.317 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.317 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.2535 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.2888 | 1335.138 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.2535 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.8202 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.4405 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.9344 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 4.1301 | 0.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 6.0741 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 8.3263 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 1.0711 | 472.461 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 2.1494 | 449.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0775 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0352 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.2183 | 297.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0211 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.2747 | 10505.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.3591 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.007 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.2747 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.3661 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.3661 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.2888 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.338 | 1335.138 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.2888 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 31.8837 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.6092 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.0664 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 4.1301 | 0.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 6.0741 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 8.3263 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 1.6139 | 472.461 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 3.2205 | 449.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0845 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0352 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.2324 | 297.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0211 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-004 | 埋设犁 埋设深度 2.5m | 台班 | 0.3098 | 10505.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.4085 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.007 | 1948.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.3098 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.4155 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.4155 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.324 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.3874 | 1335.138 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.324 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 46.6516 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.3965 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.8903 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 4.2768 | 0.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 6.2869 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 8.6197 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.5576 | 472.461 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 1.115 | 449.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0775 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0281 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.2113 | 297.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0211 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.1761 | 13723.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.2394 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.007 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.1761 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.2888 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.2888 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.1832 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.2324 | 1335.138 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.1832 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.8079 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.5653 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.037 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 4.2768 | 0.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 6.2869 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 8.6197 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 1.115 | 472.461 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 2.2301 | 449.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0775 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0352 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.2183 | 297.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0211 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.2043 | 13723.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.2817 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.007 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.2043 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.338 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.338 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.2113 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.2606 | 1335.138 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.2113 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 33.1098 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.734 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.1764 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 4.2768 | 0.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 6.2869 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 8.6197 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 1.6726 | 472.461 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 3.3452 | 449.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0845 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0352 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.2324 | 297.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0211 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.2324 | 13723.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.317 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.007 | 1948.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.2958 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.3874 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.3874 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.2324 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.3451 | 1335.138 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.2465 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 48.4135 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.4479 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.949 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 4.3575 | 0.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 6.4042 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 8.7884 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.5576 | 472.461 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 1.115 | 449.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0775 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0281 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.2113 | 297.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0211 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.2606 | 13723.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.331 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.007 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.2606 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.3874 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.3874 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.2747 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.3098 | 1335.138 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.2747 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.8559 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2205 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.7363 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 3.8587 | 0.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 5.6779 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 7.7907 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 0.9904 | 472.461 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 1.9807 | 449.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0775 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0352 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.2183 | 297.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0211 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.3028 | 13723.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.3803 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.007 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.3028 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.4436 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.4436 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.3098 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.3591 | 1335.138 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.3098 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 29.4463 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.3745 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.8757 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 3.8587 | 0.242 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 5.6779 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 7.7907 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 材料 | 乙供 | C27010112 | 高压橡胶水管 DN150 | m | 1.4892 | 472.461 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 材料 | 乙供 | C27010119 | 导缆笼 | 个 | 2.9711 | 449.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-069 | 电缆输送机 JSD-5 | 台班 | 0.0845 | 286.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0352 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.2324 | 297.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-003 | 电测显示系统 | 台班 | 0.0211 | 1001.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-005 | 埋设犁 埋设深度 3.5m | 台班 | 0.3451 | 13723.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.4366 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.007 | 1948.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-009 | 护航警戒船 721kW | 台班 | 0.3451 | 10866.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-010 | 海底电缆驳船 1000t | 艘班 | 0.5141 | 7623.901 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-011 | 拖轮 1228kW | 艘班 | 0.5141 | 18309.617 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-012 | 电动液压卷扬机 10t | 台班 | 0.3591 | 181.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-014 | 机动艇 功率 123kW | 台班 | 0.4155 | 1335.138 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 机械 | 乙供 | J20-01-015 | 海底电缆转盘 1000t | 台班 | 0.3591 | 7548.271 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL7-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 43.0722 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2862 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.3037 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-1 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2597 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-1 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.8242 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-1 | 材料 | 乙供 | C16050103 | 电缆卡子 40 | 个 | 0.8918 | 0.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5195 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-1 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.4329 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-1 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1732 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-1 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.0865 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-1 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.5195 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-1 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.026 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-1 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2597 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-1 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.2597 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3128 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-1 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0858 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6994 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4364 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.9883 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-2 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.303 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-2 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.8242 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-2 | 材料 | 乙供 | C16050105 | 电缆卡子 60 | 个 | 0.8918 | 1.223 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.2122 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-2 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.4329 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-2 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2597 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-2 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1299 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-2 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.6926 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-2 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0433 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-2 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.3464 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-2 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.4329 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3447 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-2 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0941 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9182 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5053 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.302 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-3 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3897 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-3 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.2425 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-3 | 材料 | 乙供 | C16050106 | 电缆卡子 80 | 个 | 0.8918 | 3.021 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.1645 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-3 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.4329 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-3 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4329 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-3 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1732 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-3 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 0.8659 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-3 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0693 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-3 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.5195 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-3 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.6926 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3775 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-3 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.1037 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3242 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6672 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 3.0392 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-4 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4329 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-4 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.2164 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-4 | 材料 | 乙供 | C16050107 | 电缆卡子 100 | 个 | 0.8918 | 3.946 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.5975 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-4 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.4329 | 9.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-4 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.5195 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-4 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2164 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-4 | 材料 | 乙供 | C19010102 | 汽油 | kg | 1.039 | 10.29 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-4 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0865 | 12.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-4 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.6926 | 5.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-4 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.8659 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4145 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-4 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.1141 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6714 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0734 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 5.5614 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-5 | 材料 | 乙供 | C10080311 | 沥青玻璃布油毡 | m² | 6.0984 | 4.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-5 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 23.87 | 1.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-5 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 0.924 | 296.005 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-5 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.462 | 52.507 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-5 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 0.924 | 57.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.54 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-5 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.231 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-5 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 2.541 | 9.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.6712 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.2218 | 209.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 0.887 | 233.388 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 1.1088 | 295.768 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.037 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.1213 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0758 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 8.6202 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-6 | 材料 | 乙供 | C10080311 | 沥青玻璃布油毡 | m² | 6.0984 | 4.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-6 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 23.87 | 1.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-6 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 0.924 | 296.005 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-6 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.616 | 52.507 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-6 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 1.0626 | 57.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.7325 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-6 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.335 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-6 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 2.541 | 9.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.9757 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.2772 | 209.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 1.0201 | 233.388 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 1.2973 | 295.768 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.037 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.4779 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0809 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 10.2886 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-7 | 材料 | 乙供 | C10080311 | 沥青玻璃布油毡 | m² | 6.6528 | 4.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-7 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 30.8 | 1.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-7 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 1.155 | 296.005 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-7 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.77 | 52.507 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-7 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 1.2012 | 57.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-7 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.925 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-7 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4389 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-7 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 2.541 | 9.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.2197 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.3326 | 209.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 1.1532 | 233.388 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 1.4858 | 295.768 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.037 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.4922 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0859 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 11.957 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-8 | 材料 | 乙供 | C10080311 | 沥青玻璃布油毡 | m² | 7.3458 | 4.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-8 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 40.04 | 1.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-8 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 1.7325 | 296.005 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-8 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 1.078 | 52.507 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-8 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 1.4784 | 57.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-8 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.31 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-8 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6468 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-8 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 3.003 | 9.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.8296 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-8 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.4435 | 209.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-8 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 1.4193 | 233.388 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-8 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 1.8628 | 295.768 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-8 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.037 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.0977 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.119 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 15.5875 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-9 | 材料 | 乙供 | C10080311 | 沥青玻璃布油毡 | m² | 7.9596 | 4.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-9 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 52.822 | 1.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-9 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 2.2638 | 296.005 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-9 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 1.3583 | 52.507 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-9 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 1.7205 | 57.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-9 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.6411 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-9 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8527 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-9 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 3.2448 | 9.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.3906 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-9 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.5434 | 209.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-9 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 1.6517 | 233.388 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-9 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 2.1949 | 295.768 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-9 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0362 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.4255 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0025 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.3316 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-10 | 材料 | 乙供 | C10080311 | 沥青玻璃布油毡 | m² | 0.1693 | 4.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-10 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 1.1239 | 1.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-10 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 0.0481 | 296.005 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-10 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.0289 | 52.507 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-10 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 0.0366 | 57.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-10 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.0563 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-10 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0181 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-10 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 0.0691 | 9.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0509 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-10 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.0116 | 209.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-10 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 0.0351 | 233.388 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-10 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 0.0468 | 295.768 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0008 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL8-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4342 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7728 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.7728 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-1 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.45 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-1 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 1.35 | 84.493 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-1 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 0.9 | 14.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.2592 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0477 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0732 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.1463 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-2 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 1.586 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-2 | 材料 | 乙供 | C07040201 | 浮筒 D300 | 只 | 0.001 | 130 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-2 | 材料 | 乙供 | C09031401 | 钢筋混凝土 150号 | m³ | 0.0949 | 776.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-2 | 材料 | 乙供 | C12010300 | 电焊条 J557 综合 | kg | 0.2851 | 8.982 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-2 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 1.0247 | 84.493 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-2 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 0.4455 | 14.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-2 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2228 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-2 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0267 | 16.372 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-2 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 0.507 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-2 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 0.5373 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.2737 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-005 | 交流弧焊机 容量 50kVA | 台班 | 0.2052 | 152.213 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.3573 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0359 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2393 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-3 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 0.1823 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0145 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-3 | 机械 | 乙供 | J09-01-032 | 潜水泵 出口直径 Φ150 | 台班 | 0.0193 | 70.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-3 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0193 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0193 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0193 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-3 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0193 | 1948.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0337 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0366 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2442 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-4 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 0.186 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0147 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-4 | 机械 | 乙供 | J09-01-032 | 潜水泵 出口直径 Φ150 | 台班 | 0.0197 | 70.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-4 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0197 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0197 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0197 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0197 | 1948.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0344 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0359 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2393 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-5 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 0.1823 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0145 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-5 | 机械 | 乙供 | J09-01-032 | 潜水泵 出口直径 Φ150 | 台班 | 0.0193 | 70.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0193 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0193 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0193 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0337 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0366 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.2442 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-6 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 0.186 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0147 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-6 | 机械 | 乙供 | J09-01-032 | 潜水泵 出口直径 Φ150 | 台班 | 0.0197 | 70.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0197 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0197 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0197 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0344 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3215 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0189 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-7 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 0.1632 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-7 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 14.4 | 1.769 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-7 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 0.816 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0864 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-7 | 机械 | 乙供 | J09-01-032 | 潜水泵 出口直径 Φ150 | 台班 | 0.0092 | 70.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0092 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0092 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0092 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0092 | 1948.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-033 | 起重船 20t | 艘班 | 0.0092 | 3953.014 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6648 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.706 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0416 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-8 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 0.359 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-8 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 31.68 | 1.769 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-8 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 1.7952 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1901 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-8 | 机械 | 乙供 | J09-01-032 | 潜水泵 出口直径 Φ150 | 台班 | 0.0203 | 70.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-8 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0203 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0203 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0203 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0203 | 1948.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-8 | 机械 | 乙供 | J20-01-033 | 起重船 20t | 艘班 | 0.0203 | 3953.014 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4626 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.706 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0416 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-9 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 Φ8 | kg | 0.359 | 9.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-9 | 材料 | 乙供 | C27010103 | 钢丝绳 φ15以上 | kg | 1.7952 | 7.672 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-9 | 机械 | 乙供 | J09-01-032 | 潜水泵 出口直径 Φ150 | 台班 | 0.0203 | 70.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0203 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-006 | 起锚艇 功率 522kW | 艘班 | 0.0203 | 6951.841 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0203 | 1948.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-032 | 辅助工作船 10t | 台班 | 0.0203 | 2709.521 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-033 | 起重船 20t | 艘班 | 0.0203 | 3953.014 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-9 | 机械 | 乙供 | J20-01-034 | 运输船 500t | 台班 | 0.2534 | 4147.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3418 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1294 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.1294 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-10 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.43 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-10 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 0.43 | 1.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-10 | 材料 | 乙供 | C27010101 | 防腐编织袋 | 只 | 0.86 | 1.769 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.7872 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0944 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0747 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0374 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-11 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.3085 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-11 | 材料 | 乙供 | C18010101 | 橡胶板 3mm以下 | kg | 1.82 | 7.775 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-11 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.82 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-11 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.455 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-11 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.73 | 7.846 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-11 | 材料 | 乙供 | C27010111 | 切割刀片 电缆头处理 | 套 | 0.0455 | 276.289 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0508 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-018 | 等离子切割机 电流 400A | 台班 | 0.0524 | 237.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2731 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1047 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.0522 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-12 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 0.3085 | 6.566 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-12 | 材料 | 乙供 | C18010101 | 橡胶板 3mm以下 | kg | 1.82 | 7.775 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-12 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.82 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-12 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.637 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-12 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 2.73 | 7.846 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-12 | 材料 | 乙供 | C27010111 | 切割刀片 电缆头处理 | 套 | 0.0455 | 276.289 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0716 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-018 | 等离子切割机 电流 400A | 台班 | 0.0699 | 237.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.278 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1156 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-13 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0261 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0043 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-13 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.0043 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0451 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-13 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0378 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0231 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-14 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0131 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-14 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0117 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.003 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-14 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.003 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0451 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-14 | 机械 | 乙供 | J20-01-007 | 潜水组 | 台班 | 0.0378 | 702.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8245 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-15 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3224 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.0451 | 1115.894 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0451 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-002 | 高压水泵 9级 150m³/h | 台班 | 0.0451 | 297.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-008 | 潜水组(重型) | 台班 | 0.0378 | 1948.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-15 | 机械 | 乙供 | J20-01-023 | 海底电缆驳船 3000t | 艘班 | 0.0453 | 12899.07 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0305 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-16 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0173 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-064 | 挖泥船 120m³/h | 台班 | 0.0223 | 3419.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-16 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0451 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0305 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-17 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0173 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-17 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0219 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0219 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-17 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 0.0451 | 184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3149 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-18 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0071 | 111 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-18 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0046 | 1272.187 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL9-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0046 | 443.248 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0465 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.185 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-1 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.0816 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1212 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.2541 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-2 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.19 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-2 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.684 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-2 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 0.38 | 10.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.5196 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-2 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.1426 | 66.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-2 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.0816 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-2 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.3485 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3283 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0114 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 6.4454 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-3 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.25 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-3 | 材料 | 乙供 | C04020401 | 铜带 200mm×0.2mm | m | 15 | 25.019 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-3 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.9 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 2.496 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 2.688 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-3 | 机械 | 乙供 | J14-03-002 | 交流耐压仪 设备耐压用 35kV及以下 | 台班 | 2.0717 | 80.183 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-3 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.9968 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-3 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 2.304 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-3 | 机械 | 乙供 | J23-02-004 | 高压核相仪 | 台班 | 1.248 | 53.686 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.8295 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1556 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 0.992 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.384 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.384 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-4 | 机械 | 乙供 | J14-03-002 | 交流耐压仪 设备耐压用 35kV及以下 | 台班 | 0.3187 | 80.183 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-4 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.3072 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-4 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.384 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-4 | 机械 | 乙供 | J23-02-004 | 高压核相仪 | 台班 | 0.192 | 53.686 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4431 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 2.586 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-5 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.25 | 55.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-5 | 材料 | 乙供 | C04020401 | 铜带 200mm×0.2mm | m | 15 | 25.019 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-5 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.9 | 2.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.96 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.96 | 541.743 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.768 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-053 | 机动船舶 15t | 台班 | 0.48 | 396.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-5 | 机械 | 乙供 | J23-02-001 | 脉冲定位仪 | 台班 | 0.48 | 27.417 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-5 | 机械 | 乙供 | J23-02-002 | 振荡波试验设备 | 台班 | 0.432 | 5125.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PL10-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.8295 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 36.9 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-1 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.1 | 33.659 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-1 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.283 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-1 | 材料 | 乙供 | C16011104 | 铜芯绝缘导线 截面6mm² | m | 3 | 4.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-1 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 4 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-1 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.5 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-1 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-1 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.1 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-1 | 机械 | 乙供 | J14-05-045 | 可变光衰耗器 | 台班 | 0.8 | 61.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-1 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 0.8 | 40.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-1 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.8 | 36.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-1 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 3.3 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-1 | 机械 | 乙供 | J14-05-071 | SDH综合测试仪 | 台班 | 0.867 | 1535.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-1 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 5.1 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6743 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 35.8 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-2 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.1 | 33.659 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-2 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.283 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-2 | 材料 | 乙供 | C16011104 | 铜芯绝缘导线 截面6mm² | m | 3 | 4.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-2 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 4 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-2 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.5 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-2 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-2 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.1 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-2 | 机械 | 乙供 | J14-05-045 | 可变光衰耗器 | 台班 | 0.6 | 61.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-2 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 0.6 | 40.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-2 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.6 | 36.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-2 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 3.25 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-2 | 机械 | 乙供 | J14-05-071 | SDH综合测试仪 | 台班 | 0.816 | 1535.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-2 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.794 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6743 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 32.9 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-3 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.1 | 33.659 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-3 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.283 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-3 | 材料 | 乙供 | C16011104 | 铜芯绝缘导线 截面6mm² | m | 3 | 4.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-3 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 4 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-3 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.5 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-3 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-3 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.1 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-3 | 机械 | 乙供 | J14-05-045 | 可变光衰耗器 | 台班 | 0.36 | 61.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-3 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 0.36 | 40.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-3 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.36 | 36.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-3 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 3.22 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-3 | 机械 | 乙供 | J14-05-071 | SDH综合测试仪 | 台班 | 0.61 | 1535.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-3 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.59 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6743 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 34.7 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-4 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.1 | 33.659 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-4 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.283 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-4 | 材料 | 乙供 | C16011104 | 铜芯绝缘导线 截面6mm² | m | 3 | 4.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-4 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 4 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-4 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.5 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-4 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-4 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.1 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-4 | 机械 | 乙供 | J14-05-045 | 可变光衰耗器 | 台班 | 0.5 | 61.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-4 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 0.5 | 40.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-4 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.5 | 36.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-4 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 3.2 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-4 | 机械 | 乙供 | J14-05-071 | SDH综合测试仪 | 台班 | 0.612 | 1535.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-4 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.59 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6743 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-5 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 33.5 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-5 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.1 | 33.659 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-5 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.283 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-5 | 材料 | 乙供 | C16011104 | 铜芯绝缘导线 截面6mm² | m | 3 | 4.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-5 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 4 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-5 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.5 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-5 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-5 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.1 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-045 | 可变光衰耗器 | 台班 | 0.4 | 61.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 0.4 | 40.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.4 | 36.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 3.15 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-071 | SDH综合测试仪 | 台班 | 0.561 | 1535.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.59 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6743 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 31.3 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-6 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.1 | 33.659 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-6 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.283 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-6 | 材料 | 乙供 | C16011104 | 铜芯绝缘导线 截面6mm² | m | 3 | 4.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-6 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 4 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-6 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.5 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-6 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-6 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.1 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-045 | 可变光衰耗器 | 台班 | 0.315 | 61.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 0.315 | 40.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.315 | 36.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 3.12 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-071 | SDH综合测试仪 | 台班 | 0.41 | 1535.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.59 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6743 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.29 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.59 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-7 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.25 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-045 | 可变光衰耗器 | 台班 | 0.44 | 61.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 0.44 | 40.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.44 | 36.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.033 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-071 | SDH综合测试仪 | 台班 | 0.22 | 1535.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.02 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0942 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.2458 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-8 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.01 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-8 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.02 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-8 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.02 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-8 | 机械 | 乙供 | J14-05-045 | 可变光衰耗器 | 台班 | 0.7 | 61.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-8 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 0.5 | 40.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-8 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.5 | 36.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-8 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.04 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-8 | 机械 | 乙供 | J14-05-071 | SDH综合测试仪 | 台班 | 0.051 | 1535.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-8 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.326 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-9 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.8362 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-9 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.01 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-9 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.02 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-9 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.02 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-9 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.326 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-10 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8528 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-10 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.5 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-10 | 机械 | 乙供 | J14-05-045 | 可变光衰耗器 | 台班 | 0.1 | 61.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-10 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 0.4 | 40.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-10 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.4 | 36.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-10 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.8 | 209.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1883 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-11 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.819 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-11 | 机械 | 乙供 | J14-05-045 | 可变光衰耗器 | 台班 | 0.4 | 61.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-11 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 0.4 | 40.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-11 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.4 | 36.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-11 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.8 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-11 | 机械 | 乙供 | J14-05-071 | SDH综合测试仪 | 台班 | 0.36 | 1535.701 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.5 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-12 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.35 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-12 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.283 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-12 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 1 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-12 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-12 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.3 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-12 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 1 | 36.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-12 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.5 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2482 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-13 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.53 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-13 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.01 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-13 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.02 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-13 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.02 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-13 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.5 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.11 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-14 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.49 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-14 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.283 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-14 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-14 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-14 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.5 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-14 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 1 | 36.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-14 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.5 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4127 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.17 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-15 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.4 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-15 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.3 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-15 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.02 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-15 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.02 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-15 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.8 | 36.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.4 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1172 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-16 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 15.863 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-16 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.283 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-16 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.5 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-16 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 2.1 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.1 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.231 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-17 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.45 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 3 | 36.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-17 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 5 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-18 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.22 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-18 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.494 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-18 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-18 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.1 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-18 | 机械 | 乙供 | J14-05-045 | 可变光衰耗器 | 台班 | 0.1 | 61.527 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-18 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 0.1 | 40.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-18 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.1 | 36.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-18 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.1 | 209.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.207 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-19 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.42 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-19 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.28 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-19 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-19 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-19 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.5 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.05 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-19 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.6 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-19 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.7 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4123 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.11 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-20 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.88 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-20 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.02 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-20 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.2 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-20 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.01 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-20 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.1 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-20 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.2 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-20 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.2 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0919 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.65 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-21 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.63 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-21 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.283 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-21 | 材料 | 乙供 | C13011201 | 地脚螺栓 综合 | kg | 0.399 | 6.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-21 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 3.5 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-21 | 材料 | 乙供 | C16038103 | 铜接线端子 16mm² | 个 | 3.5 | 2.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9217 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.85 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-22 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.4 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-22 | 材料 | 乙供 | C18050801 | 热塑管 | m | 0.5 | 7.22 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-22 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.5 | 6.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1402 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.55 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-23 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.97 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-23 | 材料 | 乙供 | C18050801 | 热塑管 | m | 0.4 | 7.22 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-23 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.4 | 6.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1121 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.44 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-24 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.78 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-24 | 材料 | 乙供 | C18050801 | 热塑管 | m | 0.3 | 7.22 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-24 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.3 | 6.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0841 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-25 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 9.2 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-25 | 材料 | 乙供 | C18050801 | 热塑管 | m | 4 | 7.22 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-25 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 4 | 6.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1213 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-26 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 12.9 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-26 | 材料 | 乙供 | C18050801 | 热塑管 | m | 4 | 7.22 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-26 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 5.6 | 6.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3388 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-27 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.59 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-27 | 机械 | 乙供 | J14-05-008 | 蓄电池特性容量监测仪 | 台班 | 0.8 | 73.416 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-28 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.25 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-28 | 机械 | 乙供 | J14-05-006 | 蓄电池放电仪 电压 48~380V | 台班 | 0.1 | 247.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-28 | 机械 | 乙供 | J14-05-008 | 蓄电池特性容量监测仪 | 台班 | 0.8 | 73.416 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.52 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-29 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.51 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-29 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.1 | 33.659 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-29 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.283 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-29 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 3 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-29 | 材料 | 乙供 | C16038103 | 铜接线端子 16mm² | 个 | 2 | 2.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-29 | 材料 | 乙供 | C18050801 | 热塑管 | m | 1 | 7.22 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-29 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-29 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9606 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-30 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.37 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-30 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.2 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-31 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.86 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-31 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 1.2 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-31 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 1.2 | 191.097 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-31 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-32 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.67 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-32 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.5 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-33 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.42 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-33 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.1 | 33.659 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-33 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.283 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-33 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-33 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-33 | 材料 | 乙供 | C18050801 | 热塑管 | m | 0.4 | 7.22 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3495 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-34 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.14 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-34 | 材料 | 乙供 | C16011104 | 铜芯绝缘导线 截面6mm² | m | 2 | 4.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-34 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 6 | 0.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-34 | 材料 | 乙供 | C16100651 | 线号套管 | m | 0.1 | 0.95 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1855 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-35 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.3 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-35 | 材料 | 乙供 | C18050801 | 热塑管 | m | 0.5 | 7.22 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-35 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.5 | 6.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-35 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.6 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-35 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 0.6 | 191.097 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1402 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-36 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.93 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-36 | 材料 | 乙供 | C18050801 | 热塑管 | m | 0.5 | 7.22 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-36 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.5 | 6.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-36 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.6 | 184.506 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-36 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 0.6 | 191.097 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1402 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.35 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-37 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-37 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.12 | 33.659 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-37 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.283 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-37 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 3 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-37 | 材料 | 乙供 | C16038103 | 铜接线端子 16mm² | 个 | 2 | 2.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-37 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.0456 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-37 | 材料 | 乙供 | C18050801 | 热塑管 | m | 0.48 | 7.22 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-37 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.24 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-37 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.2 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8982 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.25 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-38 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.4 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-38 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.1 | 33.659 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-38 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.283 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-38 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 3 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-38 | 材料 | 乙供 | C16038103 | 铜接线端子 16mm² | 个 | 2 | 2.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-38 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.038 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-38 | 材料 | 乙供 | C18050801 | 热塑管 | m | 0.4 | 7.22 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-38 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-38 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8638 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.23 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-39 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.97 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-39 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.18 | 33.659 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-39 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.283 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-39 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 3 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-39 | 材料 | 乙供 | C16038103 | 铜接线端子 16mm² | 个 | 2 | 2.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-39 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.0342 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-39 | 材料 | 乙供 | C18050801 | 热塑管 | m | 0.9 | 7.22 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-39 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.45 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-39 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0072 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.23 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-40 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.22 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-40 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.2 | 33.659 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-40 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.283 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-40 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 3 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-40 | 材料 | 乙供 | C16038103 | 铜接线端子 16mm² | 个 | 2 | 2.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-40 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.038 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-40 | 材料 | 乙供 | C18050801 | 热塑管 | m | 1 | 7.22 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-40 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-40 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0423 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.55 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-41 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.2 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-41 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.283 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-41 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-41 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-41 | 材料 | 乙供 | C18050801 | 热塑管 | m | 1 | 7.22 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-41 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 1 | 6.796 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-41 | 机械 | 乙供 | J14-05-008 | 蓄电池特性容量监测仪 | 台班 | 1.2 | 73.416 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-41 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5047 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-42 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.99 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-42 | 材料 | 乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 50 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-42 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.75 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-42 | 材料 | 乙供 | C18050801 | 热塑管 | m | 3.5 | 7.22 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9209 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-43 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.96 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-43 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.4064 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-43 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.294 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-43 | 材料 | 乙供 | C16050103 | 电缆卡子 40 | 个 | 25 | 0.809 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-43 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 5 | 4.862 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-43 | 材料 | 乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 20 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-43 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.196 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2158 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-44 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.82 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-44 | 材料 | 乙供 | C13050701 | 钢卡钉 2号 | 盒 | 0.5 | 5.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-44 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 90 | 0.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-44 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.65 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-44 | 材料 | 乙供 | C16120111 | 网线连线水晶头 | 个 | 10 | 0.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-44 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.12 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-44 | 材料 | 乙供 | C18081001 | 尼龙卡扣(100支) | 袋 | 0.1 | 17.611 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.668 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-45 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.48 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-45 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.4 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-45 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-45 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-45 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-45 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1082 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-46 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.1 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-46 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.4 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-46 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-46 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-46 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-46 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1082 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-47 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.47 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-47 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.4 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-47 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-47 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-47 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-47 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1082 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-48 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.12 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-48 | 材料 | 乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 3 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-48 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.04 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-48 | 材料 | 乙供 | C18050308 | 塑料软管 Φ16 | m | 2 | 1.59 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-48 | 材料 | 乙供 | C18081001 | 尼龙卡扣(100支) | 袋 | 0.1 | 17.611 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1219 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-49 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.128 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-49 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.0022 | 33.659 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-49 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.02 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-49 | 材料 | 乙供 | C18050801 | 热塑管 | m | 0.015 | 7.22 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-49 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.005 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0116 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.012 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-50 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.019 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.013 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-51 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.035 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.018 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-52 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.052 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.16 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-53 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.2 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-53 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.1 | 33.659 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-53 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.283 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-53 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 3 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-53 | 材料 | 乙供 | C16038103 | 铜接线端子 16mm² | 个 | 2 | 2.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-53 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-53 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.5 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8638 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-54 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-54 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.015 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-54 | 材料 | 乙供 | C13024131 | 不锈钢螺丝 M5×12 | 个 | 4 | 0.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-54 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.05 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-54 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.05 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0262 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-55 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.16 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-55 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.1 | 33.659 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-55 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.283 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-55 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 3 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-55 | 材料 | 乙供 | C16038103 | 铜接线端子 16mm² | 个 | 2 | 2.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-55 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-55 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.5 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8638 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-56 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.12 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-56 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.015 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-56 | 材料 | 乙供 | C13024131 | 不锈钢螺丝 M5×12 | 个 | 4 | 0.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-56 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 2.2 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-56 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-56 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.05 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-56 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.05 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1723 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.95 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-57 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.22 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-57 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.1 | 33.659 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-57 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.283 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-57 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 3 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-57 | 材料 | 乙供 | C16038103 | 铜接线端子 16mm² | 个 | 4 | 2.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-57 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-57 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.5 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9811 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-58 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.12 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-58 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.015 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-58 | 材料 | 乙供 | C13024131 | 不锈钢螺丝 M5×12 | 个 | 4 | 0.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-58 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 0.4 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-58 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-58 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.05 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-58 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.05 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.092 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-59 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.064 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-59 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.05 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-59 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.05 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-59 | 机械 | 乙供 | J15-01-089 | 电缆标牌机 | 台班 | 0.03 | 79.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0105 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.98 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-60 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.99 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-60 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.1 | 33.659 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-60 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.283 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-60 | 材料 | 乙供 | C13011201 | 地脚螺栓 综合 | kg | 0.45 | 6.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-60 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 3 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-60 | 材料 | 乙供 | C16038103 | 铜接线端子 16mm² | 个 | 2 | 2.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-60 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.1 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-60 | 材料 | 乙供 | C18050801 | 热塑管 | m | 0.22 | 7.22 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-60 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-60 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.5 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9932 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.45 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-61 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.45 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-61 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.1 | 33.659 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-61 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0265 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-61 | 材料 | 乙供 | C13011201 | 地脚螺栓 综合 | kg | 0.45 | 6.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-61 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 5.4 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-61 | 材料 | 乙供 | C16038103 | 铜接线端子 16mm² | 个 | 4 | 2.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-61 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.1 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-61 | 材料 | 乙供 | C18050801 | 热塑管 | m | 0.22 | 7.22 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3928 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.245 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-62 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.245 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-62 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 5.5 | 4.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-62 | 材料 | 乙供 | C13011201 | 地脚螺栓 综合 | kg | 0.283 | 6.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5662 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-63 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.25 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-63 | 材料 | 乙供 | C13024131 | 不锈钢螺丝 M5×12 | 个 | 4 | 0.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-63 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 0.75 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-63 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-63 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.038 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-63 | 材料 | 乙供 | C18050801 | 热塑管 | m | 0.1 | 7.22 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1236 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.07 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-64 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.18 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-64 | 材料 | 乙供 | C13011201 | 地脚螺栓 综合 | kg | 0.283 | 6.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-64 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.05 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-64 | 材料 | 乙供 | C18050801 | 热塑管 | m | 0.1 | 7.22 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.071 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.06 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-65 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.131 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-65 | 材料 | 乙供 | C13011201 | 地脚螺栓 综合 | kg | 0.283 | 6.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-65 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.038 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-65 | 材料 | 乙供 | C18050801 | 热塑管 | m | 0.1 | 7.22 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0664 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-66 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.95 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-66 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.283 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-66 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-66 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-66 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.5 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-66 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.3 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4127 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-67 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.122 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-67 | 材料 | 乙供 | C13011111 | 管卡带膨胀螺栓 | 套 | 3 | 2.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-67 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.1 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-67 | 机械 | 乙供 | J14-08-268 | 高精度温湿度表 | 台班 | 0.04 | 33.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-67 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.1 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1787 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.12 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-68 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.58 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-68 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.1 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-68 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.5 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-68 | 机械 | 乙供 | J14-05-021 | 专用显示器 | 台班 | 0.5 | 71.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-68 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.6 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2034 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-69 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.25 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-69 | 机械 | 乙供 | J14-05-019 | 变电站视频及环境监控测试分析系统 | 台班 | 0.85 | 817.231 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-69 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-69 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 8 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-70 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.02 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-70 | 机械 | 乙供 | J14-05-019 | 变电站视频及环境监控测试分析系统 | 台班 | 0.25 | 817.231 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-70 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-70 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 3 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.22 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-71 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.57 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-71 | 材料 | 乙供 | C13011101 | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 4 | 0.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-71 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.9 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0392 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.22 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-72 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.98 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-72 | 材料 | 乙供 | C13011101 | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 4 | 0.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-72 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.4 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0392 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.22 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-73 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.415 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-73 | 材料 | 乙供 | C13011101 | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 4 | 0.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-73 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.2 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0392 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.22 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-74 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.248 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-74 | 材料 | 乙供 | C13011101 | 膨胀螺栓 M6 | 套 | 4 | 0.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-74 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.1 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0392 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-75 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.414 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-75 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.5 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.18 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-76 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.63 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-76 | 材料 | 乙供 | C13030111 | 精制六角螺母 M6~10 | 个 | 4 | 0.104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-76 | 材料 | 乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 5 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-76 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-76 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 0.11 | 54.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1443 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.18 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-77 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.53 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-77 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-77 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-77 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-77 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.5 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-77 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 2.2 | 54.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.198 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-78 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.24 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-78 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-78 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-78 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.5 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3701 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.58 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-79 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.77 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-79 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-79 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-79 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.25 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-79 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.05 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-79 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.05 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2861 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.58 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-80 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.66 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-80 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.25 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-80 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.05 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-80 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.05 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1044 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-81 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.09 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-81 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.01 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-81 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.6 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0038 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-82 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.22 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-82 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.01 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-82 | 材料 | 乙供 | C22040923 | 激光打印机墨粉 180g | 瓶 | 0.1 | 39.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-82 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.4 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0834 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-83 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.445 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-83 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.018 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-83 | 机械 | 乙供 | J14-05-041 | 二次防雷测试仪(机柜内小避雷器测试) | 台班 | 0.15 | 45.151 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0068 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-84 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.17 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-84 | 材料 | 乙供 | C16100621 | 警示牌 | 个 | 10 | 2.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-84 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-84 | 机械 | 乙供 | J14-05-053 | 数据分析仪(数据测试仪) | 台班 | 0.7 | 98.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-84 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.6 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5222 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-85 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.38 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-85 | 材料 | 乙供 | C16100621 | 警示牌 | 个 | 10 | 2.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-85 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-85 | 机械 | 乙供 | J14-05-053 | 数据分析仪(数据测试仪) | 台班 | 1.2 | 98.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-85 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.75 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5222 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-86 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.69 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-86 | 材料 | 乙供 | C16100621 | 警示牌 | 个 | 10 | 2.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-86 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-86 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 1.5 | 36.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-86 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5222 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-87 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.75 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-87 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.05 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-87 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 10 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-87 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 30 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-87 | 材料 | 乙供 | C16100621 | 警示牌 | 个 | 1 | 2.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-87 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-87 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-87 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-87 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.12 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-87 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.15 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2 | 187.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6325 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-88 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.15 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-88 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-88 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 10 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-88 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 30 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-88 | 材料 | 乙供 | C16100621 | 警示牌 | 个 | 1 | 2.57 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-88 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-88 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-88 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-88 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.12 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-88 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.15 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2 | 187.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6325 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-89 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-89 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.34 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-89 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.005 | 1987.898 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-89 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.603 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-89 | 材料 | 乙供 | C18020101 | 普通橡胶管 DN50 | m | 0.352 | 12.599 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-89 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.36 | 9.789 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-89 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | 个 | 0.712 | 1.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-89 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.29 | 755.714 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-89 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.15 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.35 | 187.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-89 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.45 | 1387.959 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-89 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.45 | 999.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-89 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6707 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-90 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.2 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-90 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 13.45 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-90 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 13.5 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-90 | 材料 | 乙供 | C19021103 | 黄蜡 | kg | 0.5 | 4.028 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-90 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-90 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 3 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-90 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.15 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-90 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-90 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1295 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-91 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.2 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-91 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 16.26 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-91 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 13.5 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-91 | 材料 | 乙供 | C19021103 | 黄蜡 | kg | 0.5 | 4.028 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-91 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-91 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 3 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-91 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.15 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-91 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1295 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-92 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.8 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-92 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 9.8 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-92 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 13.5 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-92 | 材料 | 乙供 | C19021103 | 黄蜡 | kg | 0.5 | 4.028 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-92 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-92 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 3 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-92 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.15 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-92 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-92 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1295 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-93 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.8 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-93 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 13.6 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-93 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 13.5 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-93 | 材料 | 乙供 | C19021103 | 黄蜡 | kg | 0.5 | 4.028 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-93 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-93 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 3 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-93 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.15 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-93 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-93 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1295 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-94 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.3 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-94 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.2 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-94 | 材料 | 乙供 | C06090302 | 塑料管卡子 DN32 | 个 | 100 | 0.85 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-94 | 材料 | 乙供 | C13011102 | 膨胀螺栓 M8 | 套 | 20 | 0.715 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-94 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.5 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-94 | 材料 | 乙供 | C18080501 | 塑料胀管 Φ6~8 | 个 | 100 | 0.071 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-94 | 材料 | 乙供 | C19090101 | 粘结剂 通用 | kg | 4 | 11.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-94 | 材料 | 乙供 | C22030301 | 冲击钻头 φ8 | 支 | 5 | 5.419 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-94 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 8 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-94 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.0516 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-95 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.4 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-95 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.1 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-95 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-95 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-95 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-95 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.15 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.26 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-96 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.4 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-96 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.7 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-96 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.2 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-96 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.2 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-96 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.36 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-96 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.15 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.12 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-96 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.312 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-97 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.08 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-97 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.192 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-97 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 0.5 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-97 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-97 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-97 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1 | 0.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-97 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-97 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.205 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-98 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.48 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-98 | 材料 | 乙供 | C22030303 | 冲击钻头 φ12 | 支 | 1.2 | 8.097 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-98 | 机械 | 乙供 | J08-01-064 | 加工电钻 | 台班 | 0.08 | 93.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-98 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1943 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-99 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.35 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-99 | 材料 | 乙供 | C22030303 | 冲击钻头 φ12 | 支 | 1 | 8.097 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-99 | 机械 | 乙供 | J08-01-064 | 加工电钻 | 台班 | 0.08 | 93.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-99 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1619 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-100 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.06 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-100 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.228 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-100 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 5 | 1.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-100 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-100 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2617 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-101 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.18 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-101 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.63 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-101 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 3.9 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-101 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.175 | 650.115 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-101 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.175 | 468.559 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-101 | 机械 | 乙供 | J15-01-044 | 打洞立杆机 功率 92kW | 台班 | 0.18 | 819.232 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4265 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-102 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.9 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-102 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 15 | 1.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-102 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.4 | 52.507 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-102 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 1 | 57.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-102 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-102 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-102 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 1 | 4.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-102 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 0.2 | 9.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-102 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 0.5 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-102 | 机械 | 乙供 | J11-01-013 | 汽油发电机组 10kW | 台班 | 0.9 | 232.417 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-102 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 1 | 233.388 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-102 | 机械 | 乙供 | J14-05-062 | 光纤电话 | 台班 | 0.8 | 33.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-102 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 0.8 | 295.768 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7267 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-103 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.7 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-103 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 29 | 1.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-103 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.8 | 52.507 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-103 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 1.3 | 57.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-103 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.5 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-103 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.38 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-103 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 1.5 | 4.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-103 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 0.3 | 9.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-103 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 0.75 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-103 | 机械 | 乙供 | J11-01-013 | 汽油发电机组 10kW | 台班 | 1.2 | 232.417 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-103 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 1.25 | 233.388 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-103 | 机械 | 乙供 | J14-05-062 | 光纤电话 | 台班 | 1.3 | 33.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-103 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 0.95 | 295.768 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-103 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.2323 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-104 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.6 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-104 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 42 | 1.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-104 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 1.2 | 52.507 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-104 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 1.6 | 57.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-104 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-104 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.56 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-104 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 2 | 4.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-104 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 0.5 | 9.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-104 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 1 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-104 | 机械 | 乙供 | J11-01-013 | 汽油发电机组 10kW | 台班 | 1.5 | 232.417 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.6 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-104 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 1.5 | 233.388 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-104 | 机械 | 乙供 | J14-05-062 | 光纤电话 | 台班 | 1.6 | 33.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-104 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 1.1 | 295.768 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-104 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.7228 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-105 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.4 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-105 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 60 | 1.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-105 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 1.6 | 52.507 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-105 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 1.9 | 57.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-105 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.5 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-105 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.74 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-105 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 2.5 | 4.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-105 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 0.8 | 9.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-105 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 1.25 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-105 | 机械 | 乙供 | J11-01-013 | 汽油发电机组 10kW | 台班 | 1.7 | 232.417 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-105 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 1.75 | 233.388 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-105 | 机械 | 乙供 | J14-05-062 | 光纤电话 | 台班 | 1.9 | 33.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-105 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 1.25 | 295.768 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-105 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.4068 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-106 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.215 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-106 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 3 | 1.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-106 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.07 | 52.507 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-106 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 0.05 | 57.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-106 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-106 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.03 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-106 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.08 | 4.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-106 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 0.02 | 9.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-106 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 0.04 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-106 | 机械 | 乙供 | J11-01-013 | 汽油发电机组 10kW | 台班 | 0.03 | 232.417 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.01 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-106 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 0.03 | 233.388 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-106 | 机械 | 乙供 | J14-05-062 | 光纤电话 | 台班 | 0.04 | 33.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-106 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 0.02 | 295.768 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-106 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2797 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-107 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.6337 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-107 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 3 | 1.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-107 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.02 | 52.507 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-107 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 0.01 | 57.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-107 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-107 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.05 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-107 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.05 | 4.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-107 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 0.05 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-107 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.5 | 36.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-107 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 0.28 | 233.388 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-107 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2375 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-108 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.7755 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-108 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 5 | 1.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-108 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.04 | 52.507 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-108 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 0.015 | 57.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-108 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-108 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-108 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.1 | 4.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-108 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 0.1 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-108 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.6 | 36.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-108 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 0.36 | 233.388 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-108 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3778 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-109 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.993 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-109 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 10 | 1.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-109 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.08 | 52.507 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-109 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 0.045 | 57.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-109 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-109 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-109 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.2 | 4.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-109 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 0.2 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-109 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.7 | 36.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-109 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 0.44 | 233.388 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-109 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.702 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-110 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.2862 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-110 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 16 | 1.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-110 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.12 | 52.507 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-110 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 0.075 | 57.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-110 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-110 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-110 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.3 | 4.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-110 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 0.3 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-110 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.8 | 36.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-110 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 0.52 | 233.388 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-110 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.061 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-111 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.109 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-111 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 28 | 1.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-111 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.24 | 52.507 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-111 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 0.145 | 57.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-111 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-111 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-111 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.5 | 4.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-111 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 0.5 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-111 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 1 | 36.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-111 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 0.7 | 233.388 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-111 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8324 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-112 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.112 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-112 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 2.1 | 1.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-112 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.02 | 52.507 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-112 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 0.01 | 57.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-112 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.02 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-112 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.02 | 4.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-112 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 0.02 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-112 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.1 | 36.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-112 | 机械 | 乙供 | J14-05-061 | 光纤熔接仪 | 台班 | 0.04 | 233.388 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-112 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1175 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-113 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.067 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-113 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.01 | 52.507 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-113 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 0.01 | 57.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-113 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.01 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-113 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.01 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-113 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.01 | 4.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-113 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 0.01 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-113 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0294 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-114 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.09 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-114 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 0.1 | 296.005 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-114 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.2 | 52.507 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-114 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 0.2 | 57.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-114 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-114 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-114 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 1 | 4.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-114 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 0.5 | 9.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-114 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 0.25 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-114 | 机械 | 乙供 | J11-01-013 | 汽油发电机组 10kW | 台班 | 0.26 | 232.417 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-114 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 0.6 | 295.768 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-114 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4689 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-115 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.52 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-115 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 0.15 | 296.005 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-115 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.23 | 52.507 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-115 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 0.4 | 57.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-115 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.25 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-115 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-115 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 1.2 | 4.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-115 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 0.68 | 9.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-115 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 0.475 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-115 | 机械 | 乙供 | J11-01-013 | 汽油发电机组 10kW | 台班 | 0.46 | 232.417 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-115 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 0.7 | 295.768 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-115 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2185 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-116 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.92 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-116 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 0.2 | 296.005 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-116 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.26 | 52.507 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-116 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 0.6 | 57.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-116 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-116 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-116 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 1.4 | 4.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-116 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 0.86 | 9.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-116 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 0.7 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-116 | 机械 | 乙供 | J11-01-013 | 汽油发电机组 10kW | 台班 | 0.7 | 232.417 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.6 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-116 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 0.8 | 295.768 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-116 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9682 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-117 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.32 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-117 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 0.25 | 296.005 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-117 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.29 | 52.507 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-117 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 0.8 | 57.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-117 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.75 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-117 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-117 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 1.6 | 4.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-117 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 1.04 | 9.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-117 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 0.95 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-117 | 机械 | 乙供 | J11-01-013 | 汽油发电机组 10kW | 台班 | 0.9 | 232.417 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-117 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 0.9 | 295.768 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-117 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.7286 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-118 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.037 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-118 | 材料 | 乙供 | C16050751 | 光纤测量用匹配油 | 瓶 | 0.01 | 296.005 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-118 | 材料 | 乙供 | C16050761 | 光纤用除油剂 | 瓶 | 0.02 | 52.507 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-118 | 材料 | 乙供 | C16050771 | 光纤用切管刀片 | 片 | 0.015 | 57.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-118 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-118 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.01 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-118 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.1 | 4.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-118 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 0.03 | 9.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-118 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 0.025 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-118 | 机械 | 乙供 | J11-01-013 | 汽油发电机组 10kW | 台班 | 0.028 | 232.417 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.02 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-118 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 0.02 | 295.768 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-118 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1372 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-119 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.71 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-119 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-119 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 1 | 4.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-119 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.2 | 209.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-119 | 机械 | 乙供 | J14-05-059 | 光纤色散测试仪 | 台班 | 0.1 | 1522.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-119 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 0.35 | 295.768 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-119 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0894 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-120 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 9.21 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-120 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.19 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-120 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 1.9 | 4.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-120 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.3 | 209.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-120 | 机械 | 乙供 | J14-05-059 | 光纤色散测试仪 | 台班 | 0.14 | 1522.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-120 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 0.57 | 295.768 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-120 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1699 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-121 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 11.2 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-121 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.28 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-121 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 2.8 | 4.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-121 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.4 | 209.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-121 | 机械 | 乙供 | J14-05-059 | 光纤色散测试仪 | 台班 | 0.17 | 1522.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-121 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 0.8 | 295.768 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-121 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2504 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-122 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 13.2 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-122 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.39 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-122 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 3.9 | 4.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-122 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.5 | 209.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-122 | 机械 | 乙供 | J14-05-059 | 光纤色散测试仪 | 台班 | 0.2 | 1522.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-122 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 1.03 | 295.768 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-122 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3488 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-123 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.39 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-123 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.015 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-123 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.15 | 4.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-123 | 机械 | 乙供 | J14-05-057 | 光频谱分析仪 | 台班 | 0.005 | 209.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-123 | 机械 | 乙供 | J14-05-059 | 光纤色散测试仪 | 台班 | 0.005 | 1522.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-123 | 机械 | 乙供 | J14-05-064 | 光时域反射仪 | 台班 | 0.02 | 295.768 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-123 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0134 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-124 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.55 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-124 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-124 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.3 | 4.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-124 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.6 | 36.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-124 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0325 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-125 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.6 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-125 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.11 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-125 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.4 | 4.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-125 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.7 | 36.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-125 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0415 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-126 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.72 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-126 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.14 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-126 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.6 | 4.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-126 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.8 | 36.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-126 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0602 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-127 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.85 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-127 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.16 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-127 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.8 | 4.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-127 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.9 | 36.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-127 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0781 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-128 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.19 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-128 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.22 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-128 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 1.4 | 4.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-128 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 1 | 36.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-128 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1317 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-129 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.05 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-129 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.01 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-129 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.1 | 4.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-129 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.07 | 36.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-129 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0089 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-130 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.21 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-130 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.77 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-130 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.2 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-130 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 2.033 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-130 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 6.3 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-130 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 1.9 | 4.867 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-130 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 0.6 | 2.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.17 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-130 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2377 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-131 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.21 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-131 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.55 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-131 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.3 | 7.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-131 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 综合 | kg | 1.29 | 5.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-131 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 15.5 | 5.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-131 | 材料 | 乙供 | C22010301 | 安全网 | m² | 0.81 | 4.867 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-131 | 材料 | 乙供 | C22040801 | 木桩 | 个 | 1.1 | 2.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-131 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.15 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-131 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1313 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-132 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.25 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-132 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.66 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-132 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.02 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ1-132 | 机械 | 乙供 | J15-01-051 | 机动船舶 5t | 台班 | 0.16 | 160.196 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.04 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-1 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 2 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-1 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.38 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-1 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 3 | 0.319 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-1 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-1 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-1 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-1 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.5 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-1 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.23 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5387 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.65 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-2 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 2 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-2 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.38 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-2 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 3 | 0.319 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-2 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-2 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-2 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-2 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.5 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-2 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.28 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5387 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.77 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-3 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 2 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-3 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.38 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-3 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 3 | 0.319 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-3 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-3 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-3 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-3 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.5 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-3 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.33 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5387 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.13 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-4 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 2 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-4 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.38 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-4 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 3 | 0.319 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-4 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-4 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-4 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-4 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.5 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-4 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.38 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5387 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-5 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.99 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-5 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 2 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-5 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.38 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-5 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 3 | 0.319 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-5 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-5 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-5 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-5 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.5 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.43 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5387 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.18 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-6 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 2 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-6 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.38 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-6 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-6 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-6 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.15 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-6 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.5 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5638 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.25 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-7 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 0.9 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-7 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.5 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-7 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 1 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-7 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 1 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-7 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.15 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-7 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.5 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3562 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.29 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-8 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 2 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-8 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.5 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-8 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-8 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-8 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.15 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-8 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.5 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5819 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.47 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-9 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.4 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-9 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 2 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-9 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.5 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-9 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 2 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-9 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-9 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.15 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-9 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.5 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5373 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-10 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 15.5 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-10 | 材料 | 乙供 | C13024131 | 不锈钢螺丝 M5×12 | 个 | 4 | 0.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-10 | 机械 | 乙供 | J08-01-064 | 加工电钻 | 台班 | 0.2 | 93.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-10 | 机械 | 乙供 | J14-05-053 | 数据分析仪(数据测试仪) | 台班 | 0.25 | 98.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-10 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.5 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.2 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.8 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-10 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 1 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0135 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-11 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 17.5 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-11 | 材料 | 乙供 | C13024131 | 不锈钢螺丝 M5×12 | 个 | 4 | 0.169 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-064 | 加工电钻 | 台班 | 0.2 | 93.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-11 | 机械 | 乙供 | J14-05-053 | 数据分析仪(数据测试仪) | 台班 | 0.25 | 98.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-11 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.5 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.2 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.1 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-11 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 1.2 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0135 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-12 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.05 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-12 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.28 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-12 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.88 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-12 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.1 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-13 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.45 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-13 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.38 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-13 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.88 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-13 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.1 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-14 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.75 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-14 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.12 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-14 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2 | 0.319 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-14 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 2 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-14 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 1 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-14 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 2 | 2.513 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-14 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.05 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-14 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.1 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-14 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.45 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-14 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.5 | 431.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-14 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.125 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-14 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 1.26 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2634 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-15 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.6 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-15 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.45 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-15 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1 | 431.176 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-15 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 1.26 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-16 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.07 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-16 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.283 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-16 | 材料 | 乙供 | C13011201 | 地脚螺栓 综合 | kg | 0.283 | 6.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-16 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-16 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-16 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.3 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-16 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.1 | 308.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-16 | 机械 | 乙供 | J14-05-072 | 漂移测试仪 | 台班 | 1 | 704.251 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-16 | 机械 | 乙供 | J14-05-083 | 时钟测试仪 | 台班 | 2 | 148.516 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3751 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.81 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-17 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.32 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-17 | 材料 | 乙供 | C01020500 | 扁钢 综合 | kg | 2 | 5.113 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-17 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.3 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-17 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.283 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-17 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 3 | 0.319 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-17 | 材料 | 乙供 | C13011201 | 地脚螺栓 综合 | kg | 0.283 | 6.66 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-17 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 2 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-17 | 材料 | 乙供 | C16038103 | 铜接线端子 16mm² | 个 | 2 | 2.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-17 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.5 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.375 | 67.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8696 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-18 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.27 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-18 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.5 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-18 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.5 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-19 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.96 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-19 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-19 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-19 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.5 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-19 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.1 | 1004.791 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-19 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.3 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3701 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-20 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.52 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-20 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.45 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-20 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.09 | 1004.791 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-20 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.1 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1695 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-21 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.22 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-21 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-21 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-21 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.5 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-21 | 机械 | 乙供 | J14-05-035 | 网络设备安全防护测试仪 | 台班 | 0.37 | 765.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-21 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 0.5 | 239.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-21 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.5 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3701 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-22 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.72 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-22 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-22 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-22 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.5 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-22 | 机械 | 乙供 | J14-05-035 | 网络设备安全防护测试仪 | 台班 | 0.37 | 765.261 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-22 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 0.5 | 239.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-22 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.6 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-22 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.5 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3701 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-23 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.24 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-23 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.2 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-24 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.64 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-24 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-24 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-24 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.5 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-24 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 5.9 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-24 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.5 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3701 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.18 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-25 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.25 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-25 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.085 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-25 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-25 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-25 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.15 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-25 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.03 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-25 | 机械 | 乙供 | J14-05-052 | 误码测试仪(2M) | 台班 | 1.3 | 63.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2549 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-26 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.74 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-26 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-26 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-26 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.25 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-26 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-26 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.5 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.284 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-27 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-27 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-27 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-27 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.5 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-27 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-27 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.7 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3782 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-28 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.76 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-28 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.5 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1883 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.28 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-29 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.79 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-29 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-29 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-29 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.5 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-29 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.35 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-29 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 0.6 | 54.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3701 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.28 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-30 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.59 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-30 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-30 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-30 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.5 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-30 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-30 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.25 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-30 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 0.6 | 54.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3782 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-31 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 40.79 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-31 | 机械 | 乙供 | J14-05-052 | 误码测试仪(2M) | 台班 | 5 | 63.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-31 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 12 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-31 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 30 | 54.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-32 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.19 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-32 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.1 | 33.659 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-32 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.3 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-32 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-32 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-32 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.5 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-32 | 材料 | 乙供 | C19021102 | 白蜡 | kg | 0.1 | 4.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-32 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-32 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.1 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-32 | 机械 | 乙供 | J14-05-053 | 数据分析仪(数据测试仪) | 台班 | 0.53 | 98.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-32 | 机械 | 乙供 | J14-05-070 | PCM通道测试仪 | 台班 | 0.53 | 140.511 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-32 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5443 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.11 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-33 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.73 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-33 | 机械 | 乙供 | J14-05-070 | PCM通道测试仪 | 台班 | 0.2 | 140.511 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-34 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.94 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-34 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 3 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-34 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-34 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-34 | 材料 | 乙供 | C16038103 | 铜接线端子 16mm² | 个 | 2 | 2.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-34 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.1 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-34 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-34 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.2 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-34 | 机械 | 乙供 | J14-05-025 | 磁盘管理测试系统 | 台班 | 1.05 | 213.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-34 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.2 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9105 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-35 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.09 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-35 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 3 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-35 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-35 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-35 | 材料 | 乙供 | C16038103 | 铜接线端子 16mm² | 个 | 2 | 2.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-35 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.1 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-35 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2 | 4.081 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-35 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.6 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-35 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.4 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9615 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-36 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.39 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-36 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 3 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-36 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-36 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-36 | 材料 | 乙供 | C16038103 | 铜接线端子 16mm² | 个 | 2 | 2.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-36 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.1 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-36 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.4 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8686 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-37 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.9 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-37 | 机械 | 乙供 | J14-05-052 | 误码测试仪(2M) | 台班 | 0.3 | 63.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-37 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.39 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-38 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.15 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-38 | 机械 | 乙供 | J14-05-052 | 误码测试仪(2M) | 台班 | 0.33 | 63.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-38 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.42 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-39 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.61 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-39 | 机械 | 乙供 | J14-05-052 | 误码测试仪(2M) | 台班 | 0.46 | 63.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-39 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.55 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-40 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.24 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-40 | 机械 | 乙供 | J14-05-052 | 误码测试仪(2M) | 台班 | 0.65 | 63.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-40 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.76 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-41 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.13 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-41 | 机械 | 乙供 | J14-05-052 | 误码测试仪(2M) | 台班 | 0.9 | 63.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-41 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.03 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-42 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.86 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-42 | 机械 | 乙供 | J14-05-052 | 误码测试仪(2M) | 台班 | 0.7 | 63.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-42 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.83 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-43 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.11 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-43 | 机械 | 乙供 | J14-05-052 | 误码测试仪(2M) | 台班 | 0.8 | 63.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-43 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.93 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-44 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.74 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-44 | 机械 | 乙供 | J14-05-052 | 误码测试仪(2M) | 台班 | 0.9 | 63.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-44 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.04 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-45 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.37 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-45 | 机械 | 乙供 | J14-05-052 | 误码测试仪(2M) | 台班 | 1 | 63.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-45 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.15 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-46 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-46 | 机械 | 乙供 | J14-05-052 | 误码测试仪(2M) | 台班 | 1.1 | 63.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ2-46 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.25 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0989 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.071 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-1 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.25 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-1 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 4 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-1 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 0.57 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-1 | 材料 | 乙供 | C16038103 | 铜接线端子 16mm² | 个 | 2 | 2.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-1 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3688 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2544 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0908 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-2 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.25 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-2 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 4 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-2 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 0.57 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-2 | 材料 | 乙供 | C16038103 | 铜接线端子 16mm² | 个 | 2 | 2.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-2 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3688 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.311 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2174 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-3 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.25 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-3 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 4 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-3 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 0.57 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-3 | 材料 | 乙供 | C16038103 | 铜接线端子 16mm² | 个 | 2 | 2.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-3 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3688 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3675 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.255 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-4 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.25 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-4 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 4 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-4 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 0.57 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-4 | 材料 | 乙供 | C16038103 | 铜接线端子 16mm² | 个 | 2 | 2.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-4 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3688 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1979 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-5 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1459 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-5 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.35 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-5 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 2.1 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-5 | 材料 | 乙供 | C16038103 | 铜接线端子 16mm² | 个 | 2 | 2.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-5 | 材料 | 乙供 | C16110502 | 镀锌抱箍U形 | 套 | 1 | 12.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-5 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8186 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3958 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2738 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-6 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.35 | 7.537 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-6 | 材料 | 乙供 | C16010303 | 软铜绞线 16mm² | m | 2.1 | 8.866 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-6 | 材料 | 乙供 | C16038103 | 铜接线端子 16mm² | 个 | 2 | 2.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-6 | 材料 | 乙供 | C16110502 | 镀锌抱箍U形 | 套 | 2 | 12.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-6 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0684 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0512 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0717 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-7 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 5 | 0.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-7 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 1 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-7 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-7 | 机械 | 乙供 | J14-02-003-1 | 现场测试仪 PLT301A | 台班 | 0.1 | 12.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.095 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.031 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0982 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1188 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-8 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 10 | 0.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-8 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 2 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-8 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-8 | 机械 | 乙供 | J14-02-003-1 | 现场测试仪 PLT301A | 台班 | 0.1 | 12.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-8 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.095 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0498 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.069 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-9 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1009 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-9 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 5 | 0.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-9 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 1 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-9 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-9 | 机械 | 乙供 | J14-02-003-1 | 现场测试仪 PLT301A | 台班 | 0.1 | 12.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-9 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.095 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.031 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1319 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-10 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1689 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-10 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 10 | 0.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-10 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 2 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-10 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-10 | 机械 | 乙供 | J14-02-003-1 | 现场测试仪 PLT301A | 台班 | 0.1 | 12.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-10 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.095 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0498 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2003 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-11 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.8394 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-11 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 10 | 0.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-11 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 2 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-11 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-11 | 机械 | 乙供 | J14-02-003-1 | 现场测试仪 PLT301A | 台班 | 0.2 | 12.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-11 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.2 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0498 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3298 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-12 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.8575 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-12 | 材料 | 乙供 | C13010311 | 精制六角带帽螺栓 M8×(14~75) | 套 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-12 | 材料 | 乙供 | C16011104 | 铜芯绝缘导线 截面6mm² | m | 2 | 4.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-12 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-12 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 6 | 0.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-12 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-12 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 0.1 | 53.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-12 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.1 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-12 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.5 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-12 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 0.18 | 54.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2705 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3063 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-13 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.7963 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-13 | 材料 | 乙供 | C13010311 | 精制六角带帽螺栓 M8×(14~75) | 套 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-13 | 材料 | 乙供 | C16011104 | 铜芯绝缘导线 截面6mm² | m | 2 | 4.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-13 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-13 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 6 | 0.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-13 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-13 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.1 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-13 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.1 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-13 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 0.18 | 54.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2705 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1359 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-14 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.4668 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-14 | 材料 | 乙供 | C13020200 | 镀锌半圆头螺栓 综合 | 套 | 4 | 0.636 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-14 | 材料 | 乙供 | C13026121 | 自攻螺丝 4×16 | 个 | 3 | 0.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-14 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 4 | 0.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-14 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-14 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 0.1 | 53.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-14 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.1 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-14 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.5 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-14 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 0.18 | 54.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0723 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1319 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-15 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.4688 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-15 | 材料 | 乙供 | C13020200 | 镀锌半圆头螺栓 综合 | 套 | 4 | 0.636 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-15 | 材料 | 乙供 | C13026121 | 自攻螺丝 4×16 | 个 | 3 | 0.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-15 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 4 | 0.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-15 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-15 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.1 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-15 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.1 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-15 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 0.18 | 54.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0723 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3063 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-16 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.1011 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-16 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.2 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-16 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 12 | 2.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-16 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 1 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-16 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3 | 7.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-16 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.5 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-16 | 机械 | 乙供 | J14-02-003 | 现场测试软件系统 | 台班 | 0.55 | 372.123 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-16 | 机械 | 乙供 | J14-02-003-1 | 现场测试仪 PLT301A | 台班 | 0.375 | 12.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-16 | 机械 | 乙供 | J14-02-004 | 计量自动化主站系统 | 台班 | 0.6 | 2042.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-16 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.25 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-16 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.375 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-16 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 1 | 54.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3766 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3957 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-17 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.7903 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-17 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.2 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-17 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-17 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.5 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-17 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.05 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-17 | 机械 | 乙供 | J14-02-003-1 | 现场测试仪 PLT301A | 台班 | 0.1563 | 12.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.05 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-17 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.1563 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-17 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 0.05 | 54.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.105 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1319 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-18 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2029 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-18 | 材料 | 乙供 | C13020200 | 镀锌半圆头螺栓 综合 | 套 | 4 | 0.636 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-18 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 5 | 0.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-18 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-18 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 0.1 | 53.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-18 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.45 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0721 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1979 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-19 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.6696 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-19 | 材料 | 乙供 | C13010311 | 精制六角带帽螺栓 M8×(14~75) | 套 | 4 | 0.333 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-19 | 材料 | 乙供 | C16011104 | 铜芯绝缘导线 截面6mm² | m | 1 | 4.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-19 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-19 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 6 | 0.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-19 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-19 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.1 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-19 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.1 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-19 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 0.18 | 54.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.184 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1012 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-20 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1012 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-20 | 材料 | 乙供 | C13026121 | 自攻螺丝 4×16 | 个 | 1 | 0.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-20 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-20 | 机械 | 乙供 | J14-02-003-1 | 现场测试仪 PLT301A | 台班 | 0.0188 | 12.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-20 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.0188 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-20 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.025 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0129 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1355 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-21 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1307 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-21 | 材料 | 乙供 | C13026121 | 自攻螺丝 4×16 | 个 | 1 | 0.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-21 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-21 | 机械 | 乙供 | J14-02-003-1 | 现场测试仪 PLT301A | 台班 | 0.0188 | 12.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-21 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.0313 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-21 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.05 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0129 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1178 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-22 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1071 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-22 | 材料 | 乙供 | C13026121 | 自攻螺丝 4×16 | 个 | 4 | 0.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-22 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-22 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.0313 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0148 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0884 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-23 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.7186 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-23 | 材料 | 乙供 | C06090300 | 塑料管卡子 DN20 | 个 | 6 | 0.538 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-23 | 材料 | 乙供 | C13026121 | 自攻螺丝 4×16 | 个 | 8 | 0.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-23 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 8 | 0.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-23 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-23 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.1875 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-23 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.1875 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-23 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.0625 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0963 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0295 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-24 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0477 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-24 | 机械 | 乙供 | J14-02-003-1 | 现场测试仪 PLT301A | 台班 | 0.0125 | 12.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-24 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.0125 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1885 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-25 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.4992 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-25 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.2 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-25 | 材料 | 乙供 | C16011104 | 铜芯绝缘导线 截面6mm² | m | 3 | 4.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-25 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-25 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-25 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.5 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-25 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.1 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-25 | 机械 | 乙供 | J14-02-003-1 | 现场测试仪 PLT301A | 台班 | 0.2 | 12.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-25 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.125 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-25 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.075 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-25 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 0.325 | 54.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4122 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1885 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-26 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.3629 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-26 | 材料 | 乙供 | C13010300 | 精制六角螺栓 综合 | kg | 0.2 | 7.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-26 | 材料 | 乙供 | C16011104 | 铜芯绝缘导线 截面6mm² | m | 3 | 4.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-26 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-26 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-26 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.5 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-26 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.1 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-26 | 机械 | 乙供 | J14-02-003-1 | 现场测试仪 PLT301A | 台班 | 0.125 | 12.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-26 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.125 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-26 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.075 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-26 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 0.25 | 54.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4122 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1602 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-27 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.2415 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-27 | 材料 | 乙供 | C16011104 | 铜芯绝缘导线 截面6mm² | m | 3 | 4.321 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-27 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-27 | 材料 | 乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 10 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-27 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-27 | 机械 | 乙供 | J14-02-003-1 | 现场测试仪 PLT301A | 台班 | 0.6 | 12.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-27 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.5 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-27 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 0.4 | 54.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.346 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2945 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-28 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.1757 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-28 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 4 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-28 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-28 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.5 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-28 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.0625 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-28 | 机械 | 乙供 | J14-02-003-1 | 现场测试仪 PLT301A | 台班 | 0.25 | 12.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-28 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.0625 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-28 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.375 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-28 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 0.375 | 54.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1624 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2355 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-29 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.9989 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-29 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 4 | 1.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-29 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-29 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.5 | 6.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-29 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.0625 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-29 | 机械 | 乙供 | J14-02-003-1 | 现场测试仪 PLT301A | 台班 | 0.1875 | 12.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-29 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.0625 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-29 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.25 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-29 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 0.375 | 54.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1624 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-30 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1508 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-30 | 机械 | 乙供 | J14-02-003-1 | 现场测试仪 PLT301A | 台班 | 1 | 12.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-30 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.5 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-30 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 0.45 | 54.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-31 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.4335 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-31 | 机械 | 乙供 | J14-02-003-1 | 现场测试仪 PLT301A | 台班 | 1 | 12.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-31 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.5 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-31 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 0.45 | 54.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-32 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 9.8945 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-32 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 2 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-32 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 6 | 54.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0828 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-33 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0658 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-33 | 材料 | 乙供 | C13026121 | 自攻螺丝 4×16 | 个 | 4 | 0.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0026 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0551 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-34 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0472 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0972 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-35 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0884 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-35 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.0125 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-35 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 0.0125 | 54.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6882 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 线路技术工 | 工日 | 1.395 | 127 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-36 | 材料 | 乙供 | C01020521 | 镀锌扁钢 综合 | kg | 3.88 | 6.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-36 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0291 | 5.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-36 | 材料 | 乙供 | C16100322 | 铝绑扎线 3.2mm以下 | m | 1.94 | 0.618 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-36 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.097 | 10.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-36 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.097 | 13.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-36 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.97 | 1.327 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0272 | 420.215 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-36 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.95 | 144.386 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-36 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.95 | 79.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-36 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.95 | 260.978 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5803 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0589 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-37 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0541 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-37 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.0188 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0707 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-38 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1493 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-38 | 材料 | 乙供 | C13026121 | 自攻螺丝 4×16 | 个 | 4 | 0.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-38 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.05 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0026 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0707 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-39 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1012 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-39 | 材料 | 乙供 | C13026121 | 自攻螺丝 4×16 | 个 | 4 | 0.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-39 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.025 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0026 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0472 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-40 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0422 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-40 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.0188 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.12 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-41 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.89 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-41 | 材料 | 乙供 | C13030111 | 精制六角螺母 M6~10 | 个 | 4 | 0.104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-41 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 1 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-41 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-41 | 材料 | 乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 10 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-41 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 5 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-41 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-41 | 机械 | 乙供 | J14-02-003-1 | 现场测试仪 PLT301A | 台班 | 0.6 | 12.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-41 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.5 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-41 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.5 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-41 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 0.1 | 54.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1885 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.12 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-42 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.6 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-42 | 材料 | 乙供 | C13030111 | 精制六角螺母 M6~10 | 个 | 4 | 0.104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-42 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 1 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-42 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-42 | 材料 | 乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 5 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-42 | 材料 | 乙供 | C16100601 | 电缆标识牌 | 个 | 2 | 0.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-42 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-42 | 机械 | 乙供 | J14-02-003-1 | 现场测试仪 PLT301A | 台班 | 0.4 | 12.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-42 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.3 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-42 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.3 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-42 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 0.1 | 54.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1459 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.11 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-43 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.57 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-43 | 材料 | 乙供 | C13030111 | 精制六角螺母 M6~10 | 个 | 4 | 0.104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-43 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-43 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-43 | 材料 | 乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 5 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-43 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-43 | 机械 | 乙供 | J14-02-002 | 无线信号测试装置 | 台班 | 0.42 | 84.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-43 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.5 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-43 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.3 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-43 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 0.2 | 54.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2156 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.11 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-44 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.57 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-44 | 材料 | 乙供 | C13030111 | 精制六角螺母 M6~10 | 个 | 4 | 0.104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-44 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 2.5 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-44 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-44 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-44 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 0.2 | 54.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.18 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.11 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-45 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.57 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-45 | 材料 | 乙供 | C13030111 | 精制六角螺母 M6~10 | 个 | 4 | 0.104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-45 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-45 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-45 | 材料 | 乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 5 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-45 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 6.134 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-45 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.5 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-45 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.3 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-45 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 0.2 | 54.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2156 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3 | 80 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-46 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.96 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-46 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.05 | 33.659 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-46 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 3 | 2.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-46 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 2 | 1.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-46 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.2 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-46 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.6 | 17.549 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2154 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-47 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.37 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-47 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.5 | 18.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-47 | 机械 | 乙供 | J14-05-020 | 图像质量分析仪 | 台班 | 0.11 | 815.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-47 | 机械 | 乙供 | J14-05-053 | 数据分析仪(数据测试仪) | 台班 | 0.6 | 98.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-47 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.6 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-47 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.2 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1883 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-48 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 19.55 | 121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-48 | 机械 | 乙供 | J14-05-052 | 误码测试仪(2M) | 台班 | 6 | 63.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-48 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 6.5 | 100.591 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-48 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 10 | 31.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
PZ3-48 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 10 | 54.815 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
Note on A1: 请参照“定额子目”页签输入定额编码
Note on B1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on C1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请输入名称
Note on F1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on G1: 请输入含量
Note on K1: 作者: 下拉选择：计价、不计价
Note on L1: 下拉选项：按实计算、百分比计算
Note on M1: 计算规则=百分比计算时 选项为“占人工费、占材料费、占机械费”

## 拆分材机明细
定额编码 | 主资源编码 | 类型 | 供货方 | 子资源编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价
PT1-38 | C10060202 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0268 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT1-38 | C10060202 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0067 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT1-38 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C10040101 | 生石灰 | kg | 243 | 0.259 | 0 | 0 | 计价
PT1-38 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C10060101 | 土 综合 | m³ | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 计价
PT1-38 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT1-38 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0015 | 910.02 | 0 | 0 | 计价
PT1-38 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J01-01-021 | 轮胎式装载机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.002 | 661.572 | 0 | 0 | 计价
PT1-38 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.009 | 653.335 | 0 | 0 | 计价
PT1-38 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J15-01-020 | 刨毛机 | 台班 | 0.0018 | 78.171 | 0 | 0 | 计价
PT2-1 | C09031601 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT2-1 | C09031601 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT2-1 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.397 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT2-1 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.5 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT2-1 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT2-1 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT2-1 | C09031601 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT2-1 | C09031601 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT2-1 | C22050101 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT2-1 | C22050101 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2472 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT2-1 | C22050101 | 材料 | 乙供 | C09020303 | 水泥砂浆 1:2 | m³ | 0.04 | 364.62 | 0 | 0 | 计价
PT2-1 | C22050101 | 材料 | 乙供 | C09021701 | 素水泥浆 | m³ | 0.002 | 526.376 | 0 | 0 | 计价
PT2-1 | C22050101 | 材料 | 乙供 | C09031632 | 现浇混凝土 C15-40 现场搅拌 | m³ | 0.15 | 287.97 | 0 | 0 | 计价
PT2-1 | C22050101 | 材料 | 乙供 | C10010401 | 粗砂 | m³ | 0.04 | 81.532 | 0 | 0 | 计价
PT2-1 | C22050101 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.18 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT2-1 | C22050101 | 材料 | 乙供 | C13050201 | 铁钉 | kg | 0.05 | 5.75 | 0 | 0 | 计价
PT2-1 | C22050101 | 材料 | 乙供 | C18040802 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | m² | 0.22 | 0.76 | 0 | 0 | 计价
PT2-1 | C22050101 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.15 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT2-1 | C22050101 | 材料 | 乙供 | C22010432 | 木模板 | m³ | 0.002 | 1640.75 | 0 | 0 | 计价
PT2-1 | C22050101 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.008 | 29.153 | 0 | 0 | 计价
PT2-1 | C22050101 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.01 | 13.883 | 0 | 0 | 计价
PT2-1 | C22050101 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.006 | 29.487 | 0 | 0 | 计价
PT2-2 | C09031601 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT2-2 | C09031601 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT2-2 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.397 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT2-2 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.5 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT2-2 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT2-2 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT2-2 | C09031601 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT2-2 | C09031601 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT2-3 | C09031601 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT2-3 | C09031601 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT2-3 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.397 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT2-3 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.5 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT2-3 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT2-3 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT2-3 | C09031601 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT2-3 | C09031601 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT2-22 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT2-22 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT2-22 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.322 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT2-22 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.52 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT2-22 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.9 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT2-22 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT2-22 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT2-22 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT2-23 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT2-23 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT2-23 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.322 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT2-23 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.52 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT2-23 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.9 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT2-23 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT2-23 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT2-23 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT2-24 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT2-24 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT2-24 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.322 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT2-24 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.52 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT2-24 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.9 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT2-24 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT2-24 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT2-24 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT2-25 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT2-25 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT2-25 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.322 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT2-25 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.52 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT2-25 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.9 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT2-25 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT2-25 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT2-25 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT2-26 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT2-26 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT2-26 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.322 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT2-26 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.52 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT2-26 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.9 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT2-26 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT2-26 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT2-26 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT2-27 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT2-27 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT2-27 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.322 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT2-27 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.52 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT2-27 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.9 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT2-27 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT2-27 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT2-27 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT2-30 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT2-30 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT2-30 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.322 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT2-30 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.52 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT2-30 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.9 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT2-30 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT2-30 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT2-30 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT2-31 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT2-31 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT2-31 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.322 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT2-31 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.52 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT2-31 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.9 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT2-31 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT2-31 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT2-31 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT2-41 | C09031612 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT2-41 | C09031612 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT2-41 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.343 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT2-41 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.54 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT2-41 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C10020102 | 碎石 20 | m³ | 0.87 | 87.122 | 0 | 0 | 计价
PT2-41 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT2-41 | C09031612 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT2-41 | C09031612 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT2-42 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT2-42 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT2-42 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.408 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT2-42 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.31 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT2-42 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT2-42 | C09020305 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT2-43 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT2-43 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT2-43 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.408 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT2-43 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.31 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT2-43 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT2-43 | C09020305 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT2-44 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT2-44 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT2-44 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.322 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT2-44 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.52 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT2-44 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.9 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT2-44 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT2-44 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT2-44 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT2-51 | C10060202 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0268 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT2-51 | C10060202 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0067 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT2-51 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C10040101 | 生石灰 | kg | 243 | 0.259 | 0 | 0 | 计价
PT2-51 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C10060101 | 土 综合 | m³ | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 计价
PT2-51 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT2-51 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0015 | 910.02 | 0 | 0 | 计价
PT2-51 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J01-01-021 | 轮胎式装载机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.002 | 661.572 | 0 | 0 | 计价
PT2-51 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.009 | 653.335 | 0 | 0 | 计价
PT2-51 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J15-01-020 | 刨毛机 | 台班 | 0.0018 | 78.171 | 0 | 0 | 计价
PT2-52 | C10060202 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0268 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT2-52 | C10060202 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0067 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT2-52 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C10040101 | 生石灰 | kg | 243 | 0.259 | 0 | 0 | 计价
PT2-52 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C10060101 | 土 综合 | m³ | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 计价
PT2-52 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT2-52 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0015 | 910.02 | 0 | 0 | 计价
PT2-52 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J01-01-021 | 轮胎式装载机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.002 | 661.572 | 0 | 0 | 计价
PT2-52 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.009 | 653.335 | 0 | 0 | 计价
PT2-52 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J15-01-020 | 刨毛机 | 台班 | 0.0018 | 78.171 | 0 | 0 | 计价
PT2-53 | C10060202 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0268 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT2-53 | C10060202 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0067 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT2-53 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C10040101 | 生石灰 | kg | 243 | 0.259 | 0 | 0 | 计价
PT2-53 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C10060101 | 土 综合 | m³ | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 计价
PT2-53 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT2-53 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0015 | 910.02 | 0 | 0 | 计价
PT2-53 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J01-01-021 | 轮胎式装载机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.002 | 661.572 | 0 | 0 | 计价
PT2-53 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.009 | 653.335 | 0 | 0 | 计价
PT2-53 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J15-01-020 | 刨毛机 | 台班 | 0.0018 | 78.171 | 0 | 0 | 计价
PT2-54 | C10060202 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0268 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT2-54 | C10060202 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0067 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT2-54 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C10040101 | 生石灰 | kg | 243 | 0.259 | 0 | 0 | 计价
PT2-54 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C10060101 | 土 综合 | m³ | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 计价
PT2-54 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT2-54 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0015 | 910.02 | 0 | 0 | 计价
PT2-54 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J01-01-021 | 轮胎式装载机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.002 | 661.572 | 0 | 0 | 计价
PT2-54 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.009 | 653.335 | 0 | 0 | 计价
PT2-54 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J15-01-020 | 刨毛机 | 台班 | 0.0018 | 78.171 | 0 | 0 | 计价
PT2-55 | C10060202 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0268 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT2-55 | C10060202 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0067 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT2-55 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C10040101 | 生石灰 | kg | 243 | 0.259 | 0 | 0 | 计价
PT2-55 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C10060101 | 土 综合 | m³ | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 计价
PT2-55 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT2-55 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0015 | 910.02 | 0 | 0 | 计价
PT2-55 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J01-01-021 | 轮胎式装载机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.002 | 661.572 | 0 | 0 | 计价
PT2-55 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.009 | 653.335 | 0 | 0 | 计价
PT2-55 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J15-01-020 | 刨毛机 | 台班 | 0.0018 | 78.171 | 0 | 0 | 计价
PT2-56 | C10060202 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0268 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT2-56 | C10060202 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0067 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT2-56 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C10040101 | 生石灰 | kg | 243 | 0.259 | 0 | 0 | 计价
PT2-56 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C10060101 | 土 综合 | m³ | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 计价
PT2-56 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT2-56 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0015 | 910.02 | 0 | 0 | 计价
PT2-56 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J01-01-021 | 轮胎式装载机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.002 | 661.572 | 0 | 0 | 计价
PT2-56 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.009 | 653.335 | 0 | 0 | 计价
PT2-56 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J15-01-020 | 刨毛机 | 台班 | 0.0018 | 78.171 | 0 | 0 | 计价
PT2-57 | C10060202 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0268 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT2-57 | C10060202 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0067 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT2-57 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C10040101 | 生石灰 | kg | 243 | 0.259 | 0 | 0 | 计价
PT2-57 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C10060101 | 土 综合 | m³ | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 计价
PT2-57 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT2-57 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0015 | 910.02 | 0 | 0 | 计价
PT2-57 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J01-01-021 | 轮胎式装载机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.002 | 661.572 | 0 | 0 | 计价
PT2-57 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.009 | 653.335 | 0 | 0 | 计价
PT2-57 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J15-01-020 | 刨毛机 | 台班 | 0.0018 | 78.171 | 0 | 0 | 计价
PT2-72 | C10060202 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0268 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT2-72 | C10060202 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0067 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT2-72 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C10040101 | 生石灰 | kg | 243 | 0.259 | 0 | 0 | 计价
PT2-72 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C10060101 | 土 综合 | m³ | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 计价
PT2-72 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT2-72 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0015 | 910.02 | 0 | 0 | 计价
PT2-72 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J01-01-021 | 轮胎式装载机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.002 | 661.572 | 0 | 0 | 计价
PT2-72 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.009 | 653.335 | 0 | 0 | 计价
PT2-72 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J15-01-020 | 刨毛机 | 台班 | 0.0018 | 78.171 | 0 | 0 | 计价
PT2-76 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT2-76 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT2-76 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.271 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT2-76 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.56 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT2-76 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.92 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT2-76 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT2-76 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT2-76 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT2-77 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT2-77 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT2-77 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.271 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT2-77 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.56 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT2-77 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.92 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT2-77 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT2-77 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT2-77 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT3-1 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT3-1 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT3-1 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT3-1 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT3-1 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT3-1 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT3-2 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT3-2 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT3-2 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT3-2 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT3-2 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT3-2 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT3-3 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT3-3 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT3-3 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT3-3 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT3-3 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT3-3 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT3-4 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT3-4 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT3-4 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT3-4 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT3-4 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT3-4 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT3-5 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT3-5 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT3-5 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT3-5 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT3-5 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT3-5 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT3-6 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT3-6 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT3-6 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT3-6 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT3-6 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT3-6 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT3-7 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT3-7 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT3-7 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT3-7 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT3-7 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT3-7 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT3-8 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT3-8 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT3-8 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT3-8 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT3-8 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT3-8 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT3-9 | C09031601 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT3-9 | C09031601 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT3-9 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.397 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT3-9 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.5 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT3-9 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT3-9 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT3-9 | C09031601 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT3-9 | C09031601 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT3-10 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT3-10 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT3-10 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT3-10 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT3-10 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT3-10 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT3-12 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT3-12 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT3-12 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT3-12 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT3-12 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT3-12 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT3-13 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT3-13 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT3-13 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.331 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT3-13 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT3-13 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT3-13 | C09020112 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT3-14 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT3-14 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT3-14 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.331 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT3-14 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT3-14 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT3-14 | C09020112 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT3-15 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT3-15 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT3-15 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.331 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT3-15 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT3-15 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT3-15 | C09020112 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT3-16 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT3-16 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT3-16 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.331 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT3-16 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT3-16 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT3-16 | C09020112 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT3-17 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT3-17 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT3-17 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.331 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT3-17 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT3-17 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT3-17 | C09020112 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT3-18 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT3-18 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT3-18 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT3-18 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT3-18 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT3-18 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT3-19 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT3-19 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT3-19 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT3-19 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT3-19 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT3-19 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT3-20 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT3-20 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT3-20 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT3-20 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT3-20 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT3-20 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT3-21 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT3-21 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT3-21 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT3-21 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT3-21 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT3-21 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT3-22 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT3-22 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT3-22 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT3-22 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT3-22 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT3-22 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT3-23 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT3-23 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT3-23 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.331 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT3-23 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT3-23 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT3-23 | C09020112 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT3-24 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT3-24 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT3-24 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.331 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT3-24 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT3-24 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT3-24 | C09020112 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT3-25 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT3-25 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT3-25 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT3-25 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT3-25 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT3-25 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT3-27 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT3-27 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT3-27 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT3-27 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT3-27 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT3-27 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT3-28 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT3-28 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT3-28 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT3-28 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT3-28 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT3-28 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT3-28 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT3-28 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT3-28 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT3-28 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT3-28 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT3-28 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT3-28 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT3-28 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT3-29 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT3-29 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT3-29 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT3-29 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT3-29 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT3-29 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT3-30 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT3-30 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT3-30 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT3-30 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT3-30 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT3-30 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT3-31 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT3-31 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT3-31 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.408 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT3-31 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.31 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT3-31 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT3-31 | C09020305 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT3-32 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT3-32 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT3-32 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.408 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT3-32 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.31 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT3-32 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT3-32 | C09020305 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT3-33 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT3-33 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT3-33 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT3-33 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT3-33 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT3-33 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT4-1 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-1 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-1 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.271 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-1 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.56 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-1 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.92 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-1 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-1 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-1 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-2 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-2 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-2 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.271 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-2 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.56 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-2 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.92 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-2 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-2 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-2 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-3 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-3 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-3 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-3 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-3 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-3 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-3 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-3 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-4 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-4 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-4 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-4 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-4 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-4 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-4 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-4 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-5 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-5 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-5 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-5 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-5 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-5 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-5 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-5 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-6 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-6 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-6 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-6 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-6 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-6 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-6 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-6 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-7 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-7 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-7 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-7 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-7 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-7 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-7 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-7 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-8 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-8 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-8 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-8 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-8 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-8 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-8 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-8 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-9 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-9 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-9 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-9 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-9 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-9 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-9 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-9 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-10 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-10 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-10 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-10 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-10 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-10 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-10 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-10 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-11 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-11 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-11 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-11 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-11 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-11 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-11 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-11 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-12 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-12 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-12 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-12 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-12 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-12 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-12 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-12 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-13 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-13 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-13 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-13 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-13 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-13 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-13 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-13 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-13 | C09031637 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-13 | C09031637 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-13 | C09031637 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.466 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-13 | C09031637 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.49 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-13 | C09031637 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.83 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-13 | C09031637 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-13 | C09031637 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-13 | C09031637 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-14 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-14 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-14 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-14 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-14 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-14 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-14 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-14 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-14 | C09031637 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-14 | C09031637 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-14 | C09031637 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.466 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-14 | C09031637 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.49 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-14 | C09031637 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.83 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-14 | C09031637 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-14 | C09031637 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-14 | C09031637 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-15 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-15 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-15 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-15 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-15 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-15 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-15 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-15 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-15 | C09031637 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-15 | C09031637 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-15 | C09031637 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.466 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-15 | C09031637 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.49 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-15 | C09031637 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.83 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-15 | C09031637 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-15 | C09031637 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-15 | C09031637 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-16 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-16 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-16 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-16 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-16 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-16 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-16 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-16 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-17 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-17 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-17 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-17 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-17 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-17 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-17 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-17 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-18 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-18 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-18 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-18 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-18 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-18 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-18 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-18 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-19 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-19 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-19 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-19 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-19 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-19 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-19 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-19 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-19 | C09031637 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-19 | C09031637 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-19 | C09031637 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.466 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-19 | C09031637 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.49 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-19 | C09031637 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.83 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-19 | C09031637 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-19 | C09031637 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-19 | C09031637 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-20 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-20 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-20 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-20 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-20 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-20 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-20 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-20 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-20 | C09031637 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-20 | C09031637 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-20 | C09031637 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.466 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-20 | C09031637 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.49 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-20 | C09031637 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.83 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-20 | C09031637 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-20 | C09031637 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-20 | C09031637 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-21 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-21 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-21 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-21 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-21 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-21 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-21 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-21 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-22 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-22 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-22 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-22 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-22 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-22 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-22 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-22 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-23 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-23 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-23 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-23 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-23 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-23 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-23 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-23 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-24 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-24 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-24 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-24 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-24 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-24 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-24 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-24 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-25 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-25 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-25 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-25 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-25 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-25 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-25 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-25 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-26 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-26 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-26 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-26 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-26 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-26 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-26 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-26 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-27 | C09031613 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-27 | C09031613 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-27 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.389 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-27 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.53 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-27 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C10020102 | 碎石 20 | m³ | 0.86 | 87.122 | 0 | 0 | 计价
PT4-27 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-27 | C09031613 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-27 | C09031613 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-28 | C09031613 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-28 | C09031613 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-28 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.389 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-28 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.53 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-28 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C10020102 | 碎石 20 | m³ | 0.86 | 87.122 | 0 | 0 | 计价
PT4-28 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-28 | C09031613 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-28 | C09031613 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-29 | C09031613 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-29 | C09031613 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-29 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.389 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-29 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.53 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-29 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C10020102 | 碎石 20 | m³ | 0.86 | 87.122 | 0 | 0 | 计价
PT4-29 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-29 | C09031613 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-29 | C09031613 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-30 | C09031613 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-30 | C09031613 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-30 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.389 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-30 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.53 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-30 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C10020102 | 碎石 20 | m³ | 0.86 | 87.122 | 0 | 0 | 计价
PT4-30 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-30 | C09031613 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-30 | C09031613 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-31 | C09031613 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-31 | C09031613 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-31 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.389 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-31 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.53 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-31 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C10020102 | 碎石 20 | m³ | 0.86 | 87.122 | 0 | 0 | 计价
PT4-31 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-31 | C09031613 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-31 | C09031613 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-32 | C09031613 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-32 | C09031613 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-32 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.389 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-32 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.53 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-32 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C10020102 | 碎石 20 | m³ | 0.86 | 87.122 | 0 | 0 | 计价
PT4-32 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-32 | C09031613 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-32 | C09031613 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-33 | C09031812 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-33 | C09031812 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-33 | C09031812 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.342 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-33 | C09031812 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.53 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-33 | C09031812 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.78 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-33 | C09031812 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-33 | C09031812 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-33 | C09031812 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-34 | C09031812 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-34 | C09031812 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-34 | C09031812 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.342 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-34 | C09031812 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.53 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-34 | C09031812 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.78 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-34 | C09031812 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-34 | C09031812 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-34 | C09031812 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-35 | C09031812 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-35 | C09031812 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-35 | C09031812 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.342 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-35 | C09031812 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.53 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-35 | C09031812 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.78 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-35 | C09031812 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-35 | C09031812 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-35 | C09031812 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-36 | C09031812 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-36 | C09031812 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-36 | C09031812 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.342 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-36 | C09031812 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.53 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-36 | C09031812 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.78 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-36 | C09031812 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-36 | C09031812 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-36 | C09031812 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-37 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-37 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-37 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-37 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-37 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-37 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-37 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-37 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-38 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-38 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-38 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-38 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-38 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-38 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-38 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-38 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-39 | C09031613 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-39 | C09031613 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-39 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.389 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-39 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.53 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-39 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C10020102 | 碎石 20 | m³ | 0.86 | 87.122 | 0 | 0 | 计价
PT4-39 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-39 | C09031613 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-39 | C09031613 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-40 | C09031613 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-40 | C09031613 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-40 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.389 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-40 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.53 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-40 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C10020102 | 碎石 20 | m³ | 0.86 | 87.122 | 0 | 0 | 计价
PT4-40 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-40 | C09031613 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-40 | C09031613 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-41 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-41 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-41 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-41 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-41 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-41 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-41 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-41 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-42 | C09031613 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-42 | C09031613 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-42 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.389 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-42 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.53 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-42 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C10020102 | 碎石 20 | m³ | 0.86 | 87.122 | 0 | 0 | 计价
PT4-42 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-42 | C09031613 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-42 | C09031613 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-43 | C09031613 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-43 | C09031613 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-43 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.389 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-43 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.53 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-43 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C10020102 | 碎石 20 | m³ | 0.86 | 87.122 | 0 | 0 | 计价
PT4-43 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-43 | C09031613 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-43 | C09031613 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-44 | C09031613 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-44 | C09031613 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-44 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.389 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-44 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.53 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-44 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C10020102 | 碎石 20 | m³ | 0.86 | 87.122 | 0 | 0 | 计价
PT4-44 | C09031613 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-44 | C09031613 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-44 | C09031613 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-45 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-45 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-45 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.322 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-45 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.52 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-45 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.9 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-45 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-45 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-45 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-46 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-46 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-46 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.322 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-46 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.52 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-46 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.9 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-46 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-46 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-46 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-47 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-47 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-47 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.322 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-47 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.52 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-47 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.9 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-47 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-47 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-47 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-48 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-48 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-48 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.322 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-48 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.52 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-48 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.9 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-48 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-48 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-48 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-49 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-49 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-49 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.322 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-49 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.52 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-49 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.9 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-49 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-49 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-49 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-50 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-50 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-50 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.322 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-50 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.52 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-50 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.9 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-50 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-50 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-50 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-51 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-51 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-51 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.322 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-51 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.52 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-51 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.9 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-51 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-51 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-51 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-52 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-52 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-52 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.322 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-52 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.52 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-52 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.9 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-52 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-52 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-52 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-53 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-53 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-53 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.322 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-53 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.52 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-53 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.9 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-53 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-53 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-53 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-54 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-54 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-54 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-54 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-54 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-54 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-54 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-54 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-55 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-55 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-55 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.271 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-55 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.56 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-55 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.92 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-55 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-55 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-55 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-56 | C09031612 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-56 | C09031612 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-56 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.343 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-56 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.54 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-56 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C10020102 | 碎石 20 | m³ | 0.87 | 87.122 | 0 | 0 | 计价
PT4-56 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-56 | C09031612 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-56 | C09031612 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-57 | C09031612 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-57 | C09031612 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-57 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.343 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-57 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.54 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-57 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C10020102 | 碎石 20 | m³ | 0.87 | 87.122 | 0 | 0 | 计价
PT4-57 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-57 | C09031612 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-57 | C09031612 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-58 | C09031612 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-58 | C09031612 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-58 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.343 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-58 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.54 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-58 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C10020102 | 碎石 20 | m³ | 0.87 | 87.122 | 0 | 0 | 计价
PT4-58 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-58 | C09031612 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-58 | C09031612 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-63 | C09031612 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-63 | C09031612 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-63 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.343 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-63 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.54 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-63 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C10020102 | 碎石 20 | m³ | 0.87 | 87.122 | 0 | 0 | 计价
PT4-63 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-63 | C09031612 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-63 | C09031612 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-66 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-66 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-66 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.557 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-66 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.05 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-66 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-66 | C09020303 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT4-66 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-66 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-66 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-66 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-66 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-66 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-66 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-66 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-66 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1923 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-66 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0824 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-66 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0003 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-66 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10010401 | 粗砂 | m³ | 0.074 | 81.532 | 0 | 0 | 计价
PT4-66 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.033 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-66 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.002 | 175 | 0 | 0 | 计价
PT4-66 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.045 | 409.05 | 0 | 0 | 计价
PT4-66 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.08 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-66 | C22050102 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.002 | 29.153 | 0 | 0 | 计价
PT4-67 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-67 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-67 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.557 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-67 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.05 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-67 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-67 | C09020303 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT4-67 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-67 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-67 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-67 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-67 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-67 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-67 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-67 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-67 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1923 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-67 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0824 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-67 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0003 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-67 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10010401 | 粗砂 | m³ | 0.074 | 81.532 | 0 | 0 | 计价
PT4-67 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.033 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-67 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.002 | 175 | 0 | 0 | 计价
PT4-67 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.045 | 409.05 | 0 | 0 | 计价
PT4-67 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.08 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-67 | C22050102 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.002 | 29.153 | 0 | 0 | 计价
PT4-68 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-68 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-68 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.557 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-68 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.05 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-68 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-68 | C09020303 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT4-68 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-68 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-68 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-68 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-68 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-68 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-68 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-68 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-69 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-69 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-69 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.557 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-69 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.05 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-69 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-69 | C09020303 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT4-69 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-69 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-69 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-69 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-69 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-69 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-69 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-69 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-69 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1923 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-69 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0824 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-69 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0003 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-69 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10010401 | 粗砂 | m³ | 0.074 | 81.532 | 0 | 0 | 计价
PT4-69 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.033 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-69 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.002 | 175 | 0 | 0 | 计价
PT4-69 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.045 | 409.05 | 0 | 0 | 计价
PT4-69 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.08 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-69 | C22050102 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.002 | 29.153 | 0 | 0 | 计价
PT4-70 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-70 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-70 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.557 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-70 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.05 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-70 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-70 | C09020303 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT4-70 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-70 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-70 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.465 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-70 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.47 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-70 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.85 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-70 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-70 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-70 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-70 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1923 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-70 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0824 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-70 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0003 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-70 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10010401 | 粗砂 | m³ | 0.074 | 81.532 | 0 | 0 | 计价
PT4-70 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.033 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-70 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.002 | 175 | 0 | 0 | 计价
PT4-70 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.045 | 409.05 | 0 | 0 | 计价
PT4-70 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.08 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-70 | C22050102 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.002 | 29.153 | 0 | 0 | 计价
PT4-71 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-71 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-71 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.465 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-71 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.47 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-71 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.85 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-71 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-71 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-71 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-71 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1923 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-71 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0824 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-71 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0003 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-71 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10010401 | 粗砂 | m³ | 0.074 | 81.532 | 0 | 0 | 计价
PT4-71 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.033 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-71 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.002 | 175 | 0 | 0 | 计价
PT4-71 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.045 | 409.05 | 0 | 0 | 计价
PT4-71 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.08 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-71 | C22050102 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.002 | 29.153 | 0 | 0 | 计价
PT4-72 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-72 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-72 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.465 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-72 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.47 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-72 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.85 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-72 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-72 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-72 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-72 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1923 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-72 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0824 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-72 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0003 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-72 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10010401 | 粗砂 | m³ | 0.074 | 81.532 | 0 | 0 | 计价
PT4-72 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.033 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-72 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.002 | 175 | 0 | 0 | 计价
PT4-72 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.045 | 409.05 | 0 | 0 | 计价
PT4-72 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.08 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-72 | C22050102 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.002 | 29.153 | 0 | 0 | 计价
PT4-73 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-73 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-73 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.465 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-73 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.47 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-73 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.85 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-73 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-73 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-73 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-73 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1923 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-73 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0824 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-73 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0003 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-73 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10010401 | 粗砂 | m³ | 0.074 | 81.532 | 0 | 0 | 计价
PT4-73 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.033 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT4-73 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.002 | 175 | 0 | 0 | 计价
PT4-73 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.045 | 409.05 | 0 | 0 | 计价
PT4-73 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.08 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-73 | C22050102 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.002 | 29.153 | 0 | 0 | 计价
PT4-96 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-96 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-96 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-96 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-96 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-96 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-96 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-96 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-97 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-97 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-97 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-97 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-97 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-97 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-97 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-97 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-98 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-98 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-98 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-98 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-98 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-98 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-98 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-98 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-99 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-99 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-99 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-99 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-99 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-99 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-99 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-99 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-100 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-100 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-100 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-100 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-100 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-100 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-100 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-100 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-101 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-101 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-101 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-101 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-101 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-101 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-101 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-101 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-102 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-102 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-102 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.465 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT4-102 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.47 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-102 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.85 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-102 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-102 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-102 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-103 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-103 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-103 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-103 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-103 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-103 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-103 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-103 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-104 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-104 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-104 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-104 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-104 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-104 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-104 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-104 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-105 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-105 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-105 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-105 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-105 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-105 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-105 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-105 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-106 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-106 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-106 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-106 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-106 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-106 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-106 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-106 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-107 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-107 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-107 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-107 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-107 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-107 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-107 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-107 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-108 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-108 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-108 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-108 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-108 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-108 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-108 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-108 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-109 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-109 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-109 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-109 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-109 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-109 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-109 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-109 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-110 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-110 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-110 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-110 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-110 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-110 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-110 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-110 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-111 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-111 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-111 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-111 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-111 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-111 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-111 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-111 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-112 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-112 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-112 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-112 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-112 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-112 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-112 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-112 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-113 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-113 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-113 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-113 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-113 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-113 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-113 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-113 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-114 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-114 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-114 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-114 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-114 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-114 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-114 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-114 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-115 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-115 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-115 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-115 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-115 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-115 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-115 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-115 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-116 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-116 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-116 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-116 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-116 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-116 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-116 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-116 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-117 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-117 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-117 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-117 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-117 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-117 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-117 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-117 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-118 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-118 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-118 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-118 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-118 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-118 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-118 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-118 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-119 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-119 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-119 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-119 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-119 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-119 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-119 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-119 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-120 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-120 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-120 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-120 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-120 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-120 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-120 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-120 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-121 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-121 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-121 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-121 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-121 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-121 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-121 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-121 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-122 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-122 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-122 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-122 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-122 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-122 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-122 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-122 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-124 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-124 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-124 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-124 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-124 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-124 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-124 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-124 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT4-125 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT4-125 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT4-125 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT4-125 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT4-125 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT4-125 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT4-125 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT4-125 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT6-5 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT6-5 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT6-5 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.408 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT6-5 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.31 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT6-5 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT6-5 | C09020305 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT6-12 | C09031611 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT6-12 | C09031611 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT6-12 | C09031611 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.311 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT6-12 | C09031611 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.56 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT6-12 | C09031611 | 材料 | 乙供 | C10020102 | 碎石 20 | m³ | 0.88 | 87.122 | 0 | 0 | 计价
PT6-12 | C09031611 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT6-12 | C09031611 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT6-12 | C09031611 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT6-13 | C09031611 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT6-13 | C09031611 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT6-13 | C09031611 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.311 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT6-13 | C09031611 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.56 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT6-13 | C09031611 | 材料 | 乙供 | C10020102 | 碎石 20 | m³ | 0.88 | 87.122 | 0 | 0 | 计价
PT6-13 | C09031611 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT6-13 | C09031611 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT6-13 | C09031611 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT7-1 | C11051601 | 材料 | 乙供 | C11060102 | 门窗铰链 100mm | 个 | 2 | 8.854 | 0 | 0 | 计价
PT7-1 | C11051601 | 材料 | 乙供 | C11060121 | 门锁单向 | 把 | 0.5 | 27.86 | 0 | 0 | 计价
PT7-1 | C11051601 | 材料 | 乙供 | C11060122 | 门锁双向 | 把 | 0.5 | 36.732 | 0 | 0 | 计价
PT7-1 | C11051601 | 材料 | 乙供 | C11060221 | 铁插销 100mm | 对 | 2 | 0.942 | 0 | 0 | 计价
PT7-1 | C11051601 | 材料 | 乙供 | C11060241 | 风钩 | 个 | 1.66 | 0.81 | 0 | 0 | 计价
PT7-1 | C11051601 | 材料 | 乙供 | C11060411 | 拉手 30mm以内 | 对 | 1 | 9.974 | 0 | 0 | 计价
PT7-1 | C11051601 | 材料 | 乙供 | C13024102 | 木螺丝 各种规格 | 个 | 34 | 0.028 | 0 | 0 | 计价
PT7-1 | C11051601 | 材料 | 乙供 | C13024131 | 不锈钢螺丝 M5×12 | 个 | 24 | 0.169 | 0 | 0 | 计价
PT7-2 | C11051602 | 材料 | 乙供 | C11060102 | 门窗铰链 100mm | 个 | 2 | 8.854 | 0 | 0 | 计价
PT7-2 | C11051602 | 材料 | 乙供 | C11060121 | 门锁单向 | 把 | 0.5 | 27.86 | 0 | 0 | 计价
PT7-2 | C11051602 | 材料 | 乙供 | C11060122 | 门锁双向 | 把 | 0.5 | 36.732 | 0 | 0 | 计价
PT7-2 | C11051602 | 材料 | 乙供 | C11060221 | 铁插销 100mm | 对 | 2 | 0.942 | 0 | 0 | 计价
PT7-2 | C11051602 | 材料 | 乙供 | C11060241 | 风钩 | 个 | 1.66 | 0.81 | 0 | 0 | 计价
PT7-2 | C11051602 | 材料 | 乙供 | C11060411 | 拉手 30mm以内 | 对 | 1 | 9.974 | 0 | 0 | 计价
PT7-2 | C11051602 | 材料 | 乙供 | C13024102 | 木螺丝 各种规格 | 个 | 34 | 0.028 | 0 | 0 | 计价
PT7-2 | C11051602 | 材料 | 乙供 | C13024131 | 不锈钢螺丝 M5×12 | 个 | 24 | 0.169 | 0 | 0 | 计价
PT7-3 | C11051603 | 材料 | 乙供 | C11060101 | 门窗铰链 75mm | 个 | 2 | 4.65 | 0 | 0 | 计价
PT7-3 | C11051603 | 材料 | 乙供 | C11060221 | 铁插销 100mm | 对 | 2 | 0.942 | 0 | 0 | 计价
PT7-3 | C11051603 | 材料 | 乙供 | C11060241 | 风钩 | 个 | 1.2 | 0.81 | 0 | 0 | 计价
PT7-3 | C11051603 | 材料 | 乙供 | C11060411 | 拉手 30mm以内 | 对 | 1 | 9.974 | 0 | 0 | 计价
PT7-3 | C11051603 | 材料 | 乙供 | C13024102 | 木螺丝 各种规格 | 个 | 20 | 0.028 | 0 | 0 | 计价
PT7-3 | C11051603 | 材料 | 乙供 | C13024131 | 不锈钢螺丝 M5×12 | 个 | 20 | 0.169 | 0 | 0 | 计价
PT7-9 | C09020204 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT7-9 | C09020204 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT7-9 | C09020204 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.205 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT7-9 | C09020204 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT7-9 | C09020204 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.182 | 175 | 0 | 0 | 计价
PT7-9 | C09020204 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT7-9 | C09020204 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT7-9 | C11051641 | 材料 | 乙供 | C11060101 | 门窗铰链 75mm | 个 | 4 | 4.65 | 0 | 0 | 计价
PT7-9 | C11051641 | 材料 | 乙供 | C11060221 | 铁插销 100mm | 对 | 1 | 0.942 | 0 | 0 | 计价
PT7-9 | C11051641 | 材料 | 乙供 | C11060241 | 风钩 | 个 | 2.1 | 0.81 | 0 | 0 | 计价
PT7-9 | C11051641 | 材料 | 乙供 | C11060411 | 拉手 30mm以内 | 对 | 1 | 9.974 | 0 | 0 | 计价
PT7-9 | C11051641 | 材料 | 乙供 | C13024102 | 木螺丝 各种规格 | 个 | 28 | 0.028 | 0 | 0 | 计价
PT7-9 | C11051641 | 材料 | 乙供 | C13024131 | 不锈钢螺丝 M5×12 | 个 | 16 | 0.169 | 0 | 0 | 计价
PT7-10 | C09020204 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT7-10 | C09020204 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT7-10 | C09020204 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.205 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT7-10 | C09020204 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT7-10 | C09020204 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.182 | 175 | 0 | 0 | 计价
PT7-10 | C09020204 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT7-10 | C09020204 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT7-10 | C11051642 | 材料 | 乙供 | C11060101 | 门窗铰链 75mm | 个 | 2 | 4.65 | 0 | 0 | 计价
PT7-10 | C11051642 | 材料 | 乙供 | C11060221 | 铁插销 100mm | 对 | 1 | 0.942 | 0 | 0 | 计价
PT7-10 | C11051642 | 材料 | 乙供 | C11060241 | 风钩 | 个 | 2.1 | 0.81 | 0 | 0 | 计价
PT7-10 | C11051642 | 材料 | 乙供 | C11060411 | 拉手 30mm以内 | 对 | 1 | 9.974 | 0 | 0 | 计价
PT7-10 | C11051642 | 材料 | 乙供 | C13024102 | 木螺丝 各种规格 | 个 | 18 | 0.028 | 0 | 0 | 计价
PT7-11 | C11051643 | 材料 | 乙供 | C11060101 | 门窗铰链 75mm | 个 | 4 | 4.65 | 0 | 0 | 计价
PT7-11 | C11051643 | 材料 | 乙供 | C11060221 | 铁插销 100mm | 对 | 1 | 0.942 | 0 | 0 | 计价
PT7-11 | C11051643 | 材料 | 乙供 | C11060241 | 风钩 | 个 | 2.1 | 0.81 | 0 | 0 | 计价
PT7-11 | C11051643 | 材料 | 乙供 | C11060411 | 拉手 30mm以内 | 对 | 1 | 9.974 | 0 | 0 | 计价
PT7-11 | C11051643 | 材料 | 乙供 | C13024102 | 木螺丝 各种规格 | 个 | 16 | 0.028 | 0 | 0 | 计价
PT7-11 | C11051643 | 材料 | 乙供 | C13024131 | 不锈钢螺丝 M5×12 | 个 | 16 | 0.169 | 0 | 0 | 计价
PT7-12 | C09020204 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT7-12 | C09020204 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT7-12 | C09020204 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.205 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT7-12 | C09020204 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT7-12 | C09020204 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.182 | 175 | 0 | 0 | 计价
PT7-12 | C09020204 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT7-12 | C09020204 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT7-13 | C09020204 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT7-13 | C09020204 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT7-13 | C09020204 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.205 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT7-13 | C09020204 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT7-13 | C09020204 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.182 | 175 | 0 | 0 | 计价
PT7-13 | C09020204 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT7-13 | C09020204 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT7-42 | C11051633 | 材料 | 乙供 | C07010502 | 加工铁件 综合 | kg | 3.12 | 6.566 | 0 | 0 | 计价
PT7-42 | C11051633 | 材料 | 乙供 | C11060122 | 门锁双向 | 把 | 1 | 36.732 | 0 | 0 | 计价
PT7-42 | C11051633 | 材料 | 乙供 | C11060232 | 铝插销 150mm | 对 | 2 | 2.239 | 0 | 0 | 计价
PT7-42 | C11051633 | 材料 | 乙供 | C11060411 | 拉手 30mm以内 | 对 | 1 | 9.974 | 0 | 0 | 计价
PT8-2 | C10060201 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0268 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT8-2 | C10060201 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0067 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT8-2 | C10060201 | 材料 | 乙供 | C10040101 | 生石灰 | kg | 162 | 0.259 | 0 | 0 | 计价
PT8-2 | C10060201 | 材料 | 乙供 | C10060101 | 土 综合 | m³ | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 计价
PT8-2 | C10060201 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT8-2 | C10060201 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0015 | 910.02 | 0 | 0 | 计价
PT8-2 | C10060201 | 机械 | 乙供 | J01-01-021 | 轮胎式装载机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.002 | 661.572 | 0 | 0 | 计价
PT8-2 | C10060201 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.009 | 653.335 | 0 | 0 | 计价
PT8-2 | C10060201 | 机械 | 乙供 | J15-01-020 | 刨毛机 | 台班 | 0.0018 | 78.171 | 0 | 0 | 计价
PT8-7 | C09020205 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT8-7 | C09020205 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT8-7 | C09020205 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.117 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT8-7 | C09020205 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT8-7 | C09020205 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.231 | 175 | 0 | 0 | 计价
PT8-7 | C09020205 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT8-7 | C09020205 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT8-9 | C09020205 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT8-9 | C09020205 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT8-9 | C09020205 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.117 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT8-9 | C09020205 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT8-9 | C09020205 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.231 | 175 | 0 | 0 | 计价
PT8-9 | C09020205 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT8-9 | C09020205 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT8-10 | C09031631 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT8-10 | C09031631 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT8-10 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.238 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT8-10 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.57 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT8-10 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.93 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT8-10 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT8-10 | C09031631 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT8-10 | C09031631 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT8-11 | C10061111 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1715 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT8-11 | C10061111 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0429 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT8-11 | C10061111 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.21 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT8-11 | C10061111 | 材料 | 乙供 | C10061101 | 炉渣 | m³ | 1.2 | 64.478 | 0 | 0 | 计价
PT8-11 | C10061111 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT8-11 | C10061111 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT8-11 | C10061111 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.065 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT8-36 | C09020801 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1822 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT8-36 | C09020801 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0456 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT8-36 | C09020801 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.02 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT8-36 | C09020801 | 材料 | 乙供 | C10050201 | 滑石粉 | kg | 530 | 0.708 | 0 | 0 | 计价
PT8-36 | C09020801 | 材料 | 乙供 | C10080102 | 石油沥青 30号 | kg | 275 | 4.051 | 0 | 0 | 计价
PT8-36 | C09020801 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT8-37 | C10080201 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1822 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT8-37 | C10080201 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0456 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT8-37 | C10080201 | 材料 | 乙供 | C10050201 | 滑石粉 | kg | 255 | 0.708 | 0 | 0 | 计价
PT8-37 | C10080201 | 材料 | 乙供 | C10080102 | 石油沥青 30号 | kg | 1058 | 4.051 | 0 | 0 | 计价
PT8-37 | C10080201 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT8-49 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT8-49 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT8-49 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.408 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT8-49 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.31 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT8-49 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT8-49 | C09020305 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT8-50 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT8-50 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT8-50 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.408 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT8-50 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.31 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT8-50 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT8-50 | C09020305 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT8-51 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT8-51 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT8-51 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.408 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT8-51 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.31 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT8-51 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT8-51 | C09020305 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT8-52 | C09031611 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT8-52 | C09031611 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT8-52 | C09031611 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.311 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT8-52 | C09031611 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.56 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT8-52 | C09031611 | 材料 | 乙供 | C10020102 | 碎石 20 | m³ | 0.88 | 87.122 | 0 | 0 | 计价
PT8-52 | C09031611 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT8-52 | C09031611 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT8-52 | C09031611 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT8-53 | C09031611 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT8-53 | C09031611 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT8-53 | C09031611 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.311 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT8-53 | C09031611 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.56 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT8-53 | C09031611 | 材料 | 乙供 | C10020102 | 碎石 20 | m³ | 0.88 | 87.122 | 0 | 0 | 计价
PT8-53 | C09031611 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT8-53 | C09031611 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT8-53 | C09031611 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT8-54 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT8-54 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT8-54 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.49 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT8-54 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT8-54 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT8-54 | C09020304 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT8-55 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT8-55 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT8-55 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.49 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT8-55 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT8-55 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT8-55 | C09020304 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT8-56 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT8-56 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT8-56 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.49 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT8-56 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT8-56 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT8-56 | C09020304 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT8-57 | C09020301 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT8-57 | C09020301 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT8-57 | C09020301 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.765 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT8-57 | C09020301 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.79 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT8-57 | C09020301 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT8-57 | C09020301 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT8-58 | C09020301 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT8-58 | C09020301 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT8-58 | C09020301 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.765 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT8-58 | C09020301 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.79 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT8-58 | C09020301 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT8-58 | C09020301 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT8-62 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT8-62 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT8-62 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.49 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT8-62 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT8-62 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT8-62 | C09020304 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT8-62 | C09031612 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT8-62 | C09031612 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT8-62 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.343 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT8-62 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.54 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT8-62 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C10020102 | 碎石 20 | m³ | 0.87 | 87.122 | 0 | 0 | 计价
PT8-62 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT8-62 | C09031612 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT8-62 | C09031612 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT8-63 | C09031612 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT8-63 | C09031612 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT8-63 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.343 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT8-63 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.54 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT8-63 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C10020102 | 碎石 20 | m³ | 0.87 | 87.122 | 0 | 0 | 计价
PT8-63 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT8-63 | C09031612 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT8-63 | C09031612 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT8-64 | C09020301 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT8-64 | C09020301 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT8-64 | C09020301 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.765 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT8-64 | C09020301 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.79 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT8-64 | C09020301 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT8-64 | C09020301 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT8-64 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT8-64 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT8-64 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.322 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT8-64 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.52 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT8-64 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.9 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT8-64 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT8-64 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT8-64 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT8-65 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT8-65 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT8-65 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.322 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT8-65 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.52 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT8-65 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.9 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT8-65 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT8-65 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT8-65 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT8-66 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT8-66 | C09031633 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT8-66 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.322 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT8-66 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.52 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT8-66 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.9 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT8-66 | C09031633 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT8-66 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT8-66 | C09031633 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT8-68 | C09040501 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1822 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT8-68 | C09040501 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0456 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT8-68 | C09040501 | 材料 | 乙供 | C10050401 | 石英粉 | kg | 175 | 0.5 | 0 | 0 | 计价
PT8-68 | C09040501 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1174 | 5.445 | 0 | 0 | 计价
PT8-68 | C09040501 | 材料 | 乙供 | C19060131 | 乙二胺 | kg | 82 | 19.053 | 0 | 0 | 计价
PT8-68 | C09040501 | 材料 | 乙供 | C20060202 | 环氧树脂 6101号 | kg | 1174 | 22.818 | 0 | 0 | 计价
PT8-68 | C09040501 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT8-70 | C09020301 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT8-70 | C09020301 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT8-70 | C09020301 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.765 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT8-70 | C09020301 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.79 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT8-70 | C09020301 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT8-70 | C09020301 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT8-71 | C09020301 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT8-71 | C09020301 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT8-71 | C09020301 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.765 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT8-71 | C09020301 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.79 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT8-71 | C09020301 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT8-71 | C09020301 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT8-72 | C09020301 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT8-72 | C09020301 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT8-72 | C09020301 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.765 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT8-72 | C09020301 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.79 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT8-72 | C09020301 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT8-72 | C09020301 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT8-73 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT8-73 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT8-73 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.49 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT8-73 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT8-73 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT8-73 | C09020304 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT8-74 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT8-74 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT8-74 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.49 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT8-74 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT8-74 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT8-74 | C09020304 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT8-75 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT8-75 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT8-75 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.49 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT8-75 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT8-75 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT8-75 | C09020304 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT9-2 | C17010402 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT9-2 | C17010402 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT9-2 | C17010402 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.149 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT9-2 | C17010402 | 材料 | 乙供 | C17010401 | 膨胀蛭石粉 | m³ | 1.28 | 89.203 | 0 | 0 | 计价
PT9-2 | C17010402 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT9-2 | C17010402 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT9-3 | C17020102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT9-3 | C17020102 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT9-3 | C17020102 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.143 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT9-3 | C17020102 | 材料 | 乙供 | C17020101 | 珍珠岩 | m³ | 1.23 | 100.49 | 0 | 0 | 计价
PT9-3 | C17020102 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT9-3 | C17020102 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT9-7 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT9-7 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT9-7 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.331 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT9-7 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT9-7 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT9-7 | C09020112 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT9-7 | C09020204 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT9-7 | C09020204 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT9-7 | C09020204 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.205 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT9-7 | C09020204 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT9-7 | C09020204 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.182 | 175 | 0 | 0 | 计价
PT9-7 | C09020204 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT9-7 | C09020204 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT9-9 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT9-9 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT9-9 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.557 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT9-9 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.05 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT9-9 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT9-9 | C09020303 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT9-10 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT9-10 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT9-10 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.557 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT9-10 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.05 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT9-10 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT9-10 | C09020303 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT9-11 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT9-11 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT9-11 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.557 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT9-11 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.05 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT9-11 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT9-11 | C09020303 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT9-12 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT9-12 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT9-12 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.557 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT9-12 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.05 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT9-12 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT9-12 | C09020303 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT9-13 | C10080201 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1822 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT9-13 | C10080201 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0456 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT9-13 | C10080201 | 材料 | 乙供 | C10050201 | 滑石粉 | kg | 255 | 0.708 | 0 | 0 | 计价
PT9-13 | C10080201 | 材料 | 乙供 | C10080102 | 石油沥青 30号 | kg | 1058 | 4.051 | 0 | 0 | 计价
PT9-13 | C10080201 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT9-14 | C10080201 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1822 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT9-14 | C10080201 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0456 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT9-14 | C10080201 | 材料 | 乙供 | C10050201 | 滑石粉 | kg | 255 | 0.708 | 0 | 0 | 计价
PT9-14 | C10080201 | 材料 | 乙供 | C10080102 | 石油沥青 30号 | kg | 1058 | 4.051 | 0 | 0 | 计价
PT9-14 | C10080201 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT9-32 | C09031601 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT9-32 | C09031601 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT9-32 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.397 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT9-32 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.5 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT9-32 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT9-32 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT9-32 | C09031601 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT9-32 | C09031601 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT9-33 | C09031601 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT9-33 | C09031601 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT9-33 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.397 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT9-33 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.5 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT9-33 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PT9-33 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT9-33 | C09031601 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT9-33 | C09031601 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT10-3 | C09020405 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-3 | C09020405 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-3 | C09020405 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.204 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-3 | C09020405 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-3 | C09020405 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.17 | 175 | 0 | 0 | 计价
PT10-3 | C09020405 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.6 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-3 | C09020405 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-4 | C09020404 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-4 | C09020404 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-4 | C09020404 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.278 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-4 | C09020404 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.03 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-4 | C09020404 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.24 | 175 | 0 | 0 | 计价
PT10-4 | C09020404 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.6 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-4 | C09020404 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-4 | C09020405 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-4 | C09020405 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-4 | C09020405 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.204 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-4 | C09020405 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-4 | C09020405 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.17 | 175 | 0 | 0 | 计价
PT10-4 | C09020405 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.6 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-4 | C09020405 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-5 | C09020404 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-5 | C09020404 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-5 | C09020404 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.278 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-5 | C09020404 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.03 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-5 | C09020404 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.24 | 175 | 0 | 0 | 计价
PT10-5 | C09020404 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.6 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-5 | C09020404 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-5 | C09020405 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-5 | C09020405 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-5 | C09020405 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.204 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-5 | C09020405 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-5 | C09020405 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.17 | 175 | 0 | 0 | 计价
PT10-5 | C09020405 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.6 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-5 | C09020405 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-6 | C09020404 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-6 | C09020404 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-6 | C09020404 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.278 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-6 | C09020404 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.03 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-6 | C09020404 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.24 | 175 | 0 | 0 | 计价
PT10-6 | C09020404 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.6 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-6 | C09020404 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-6 | C09020405 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-6 | C09020405 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-6 | C09020405 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.204 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-6 | C09020405 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-6 | C09020405 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.17 | 175 | 0 | 0 | 计价
PT10-6 | C09020405 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.6 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-6 | C09020405 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-7 | C09020404 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-7 | C09020404 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-7 | C09020404 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.278 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-7 | C09020404 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.03 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-7 | C09020404 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.24 | 175 | 0 | 0 | 计价
PT10-7 | C09020404 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.6 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-7 | C09020404 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-7 | C09020405 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-7 | C09020405 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-7 | C09020405 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.204 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-7 | C09020405 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-7 | C09020405 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.17 | 175 | 0 | 0 | 计价
PT10-7 | C09020405 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.6 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-7 | C09020405 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-8 | C09020404 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-8 | C09020404 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-8 | C09020404 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.278 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-8 | C09020404 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.03 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-8 | C09020404 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.24 | 175 | 0 | 0 | 计价
PT10-8 | C09020404 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.6 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-8 | C09020404 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-8 | C09020405 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-8 | C09020405 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-8 | C09020405 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.204 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-8 | C09020405 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-8 | C09020405 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.17 | 175 | 0 | 0 | 计价
PT10-8 | C09020405 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.6 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-8 | C09020405 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-9 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-9 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-9 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.49 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-9 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-9 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-9 | C09020304 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-9 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-9 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-9 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.408 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-9 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.31 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-9 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-9 | C09020305 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-10 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-10 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-10 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.49 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-10 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-10 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-10 | C09020304 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-10 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-10 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-10 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.408 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-10 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.31 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-10 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-10 | C09020305 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-11 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-11 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-11 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.49 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-11 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-11 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-11 | C09020304 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-11 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-11 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-11 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.408 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-11 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.31 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-11 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-11 | C09020305 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-12 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-12 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-12 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.49 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-12 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-12 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-12 | C09020304 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-12 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-12 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-12 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.408 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-12 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.31 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-12 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-12 | C09020305 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-13 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-13 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-13 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.49 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-13 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-13 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-13 | C09020304 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-13 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-13 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-13 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.408 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-13 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.31 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-13 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-13 | C09020305 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-14 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-14 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-14 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.49 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-14 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-14 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-14 | C09020304 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-14 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-14 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-14 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.408 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-14 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.31 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-14 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-14 | C09020305 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-23 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-23 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-23 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.408 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-23 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.31 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-23 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-23 | C09020305 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-23 | C09020401 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-23 | C09020401 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-23 | C09020401 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.51 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-23 | C09020401 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.95 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-23 | C09020401 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.08 | 175 | 0 | 0 | 计价
PT10-23 | C09020401 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.6 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-23 | C09020401 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-23 | C09022101 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-23 | C09022101 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-23 | C09022101 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 1.888 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-23 | C09022101 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.5 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-23 | C09022101 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-24 | C09020401 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-24 | C09020401 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-24 | C09020401 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.51 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-24 | C09020401 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.95 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-24 | C09020401 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.08 | 175 | 0 | 0 | 计价
PT10-24 | C09020401 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.6 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-24 | C09020401 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-24 | C09022101 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-24 | C09022101 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-24 | C09022101 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 1.888 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-24 | C09022101 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.5 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-24 | C09022101 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-25 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-25 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-25 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.408 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-25 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.31 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-25 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-25 | C09020305 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-25 | C09020401 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-25 | C09020401 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-25 | C09020401 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.51 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-25 | C09020401 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.95 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-25 | C09020401 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.08 | 175 | 0 | 0 | 计价
PT10-25 | C09020401 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.6 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-25 | C09020401 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-25 | C09022101 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-25 | C09022101 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-25 | C09022101 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 1.888 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-25 | C09022101 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.5 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-25 | C09022101 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-26 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-26 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-26 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.408 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-26 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.31 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-26 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-26 | C09020305 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-27 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-27 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-27 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.557 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-27 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.05 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-27 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-27 | C09020303 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-28 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-28 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-28 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.557 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-28 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.05 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-28 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-28 | C09020303 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-28 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-28 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-28 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.408 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-28 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.31 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-28 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-28 | C09020305 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-29 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-29 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-29 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.49 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-29 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-29 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-29 | C09020304 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-30 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-30 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-30 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.49 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-30 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-30 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-30 | C09020304 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-31 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-31 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-31 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.49 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-31 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-31 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-31 | C09020304 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-32 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-32 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-32 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.49 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-32 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-32 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-32 | C09020304 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-33 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-33 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-33 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.49 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-33 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-33 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-33 | C09020304 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-34 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-34 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-34 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.49 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-34 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-34 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-34 | C09020304 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-35 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-35 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-35 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.49 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-35 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-35 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-35 | C09020304 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-36 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-36 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-36 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.49 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-36 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-36 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-36 | C09020304 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-37 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-37 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-37 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.49 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-37 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-37 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-37 | C09020304 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-38 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-38 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-38 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.49 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-38 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-38 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-38 | C09020304 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-39 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-39 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-39 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.49 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-39 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-39 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-39 | C09020304 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-41 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-41 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-41 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.49 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-41 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-41 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-41 | C09020304 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-42 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-42 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-42 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.49 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-42 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-42 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-42 | C09020304 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT10-43 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT10-43 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT10-43 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.49 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT10-43 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT10-43 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT10-43 | C09020304 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT11-1 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-1 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-1 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT11-1 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-1 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT11-1 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-1 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT11-1 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT11-2 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-2 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-2 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT11-2 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-2 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT11-2 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-2 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT11-2 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT11-3 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-3 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-3 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT11-3 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-3 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT11-3 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-3 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT11-3 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT11-4 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-4 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-4 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT11-4 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-4 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT11-4 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-4 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT11-4 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT11-5 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-5 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-5 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT11-5 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-5 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT11-5 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-5 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT11-5 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT11-6 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-6 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-6 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT11-6 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-6 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT11-6 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-6 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT11-6 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT11-7 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-7 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-7 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT11-7 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-7 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT11-7 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-7 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT11-7 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT11-8 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-8 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-8 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT11-8 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-8 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT11-8 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-8 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT11-8 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT11-9 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-9 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-9 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PT11-9 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-9 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT11-9 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-9 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT11-9 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT11-10 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-10 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-10 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT11-10 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-10 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-10 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT11-10 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-10 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-10 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.557 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT11-10 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.05 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-10 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-10 | C09020303 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT11-11 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-11 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-11 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT11-11 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-11 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-11 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT11-11 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-11 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-11 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.557 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT11-11 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.05 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-11 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-11 | C09020303 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT11-12 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-12 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-12 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT11-12 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-12 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-12 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT11-12 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-12 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-12 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.557 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT11-12 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.05 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-12 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-12 | C09020303 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT11-13 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-13 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-13 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT11-13 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-13 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-13 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT11-13 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-13 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-13 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.557 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT11-13 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.05 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-13 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-13 | C09020303 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT11-14 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-14 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-14 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT11-14 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-14 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-14 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT11-14 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-14 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-14 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.557 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT11-14 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.05 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-14 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-14 | C09020303 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT11-15 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-15 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-15 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT11-15 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-15 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-15 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT11-15 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-15 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-15 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.557 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT11-15 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.05 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-15 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-15 | C09020303 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT11-16 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-16 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-16 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT11-16 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-16 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-16 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT11-16 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-16 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-16 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.557 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT11-16 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.05 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-16 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-16 | C09020303 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT11-17 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-17 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-17 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT11-17 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-17 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-17 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT11-17 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-17 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-17 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.557 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT11-17 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.05 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-17 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-17 | C09020303 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT11-22 | C10060201 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0268 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-22 | C10060201 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0067 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-22 | C10060201 | 材料 | 乙供 | C10040101 | 生石灰 | kg | 162 | 0.259 | 0 | 0 | 计价
PT11-22 | C10060201 | 材料 | 乙供 | C10060101 | 土 综合 | m³ | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 计价
PT11-22 | C10060201 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-22 | C10060201 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0015 | 910.02 | 0 | 0 | 计价
PT11-22 | C10060201 | 机械 | 乙供 | J01-01-021 | 轮胎式装载机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.002 | 661.572 | 0 | 0 | 计价
PT11-22 | C10060201 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.009 | 653.335 | 0 | 0 | 计价
PT11-22 | C10060201 | 机械 | 乙供 | J15-01-020 | 刨毛机 | 台班 | 0.0018 | 78.171 | 0 | 0 | 计价
PT11-30 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-30 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-30 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT11-30 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-30 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT11-30 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-30 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT11-30 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT11-35 | C09020301 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-35 | C09020301 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-35 | C09020301 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.765 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT11-35 | C09020301 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.79 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-35 | C09020301 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-35 | C09020301 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT11-35 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-35 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-35 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.408 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT11-35 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.31 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-35 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-35 | C09020305 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT11-36 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-36 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-36 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.49 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT11-36 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-36 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-36 | C09020304 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT11-39 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-39 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-39 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.49 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT11-39 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-39 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-39 | C09020304 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT11-40 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-40 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-40 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.331 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT11-40 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-40 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-40 | C09020112 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT11-40 | C09031631 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-40 | C09031631 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-40 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.238 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT11-40 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.57 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-40 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.93 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT11-40 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-40 | C09031631 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT11-40 | C09031631 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PT11-41 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-41 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-41 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.331 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT11-41 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-41 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-41 | C09020112 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PT11-41 | C09031631 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PT11-41 | C09031631 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PT11-41 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.238 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PT11-41 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.57 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PT11-41 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.93 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PT11-41 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PT11-41 | C09031631 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PT11-41 | C09031631 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-30 | C10060202 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0268 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-30 | C10060202 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0067 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-30 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C10040101 | 生石灰 | kg | 243 | 0.259 | 0 | 0 | 计价
PL1-30 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C10060101 | 土 综合 | m³ | 1.15 | 0 | 0 | 0 | 计价
PL1-30 | C10060202 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-30 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0015 | 910.02 | 0 | 0 | 计价
PL1-30 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J01-01-021 | 轮胎式装载机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.002 | 661.572 | 0 | 0 | 计价
PL1-30 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.009 | 653.335 | 0 | 0 | 计价
PL1-30 | C10060202 | 机械 | 乙供 | J15-01-020 | 刨毛机 | 台班 | 0.0018 | 78.171 | 0 | 0 | 计价
PL1-74 | C10060201 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0268 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-74 | C10060201 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0067 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-74 | C10060201 | 材料 | 乙供 | C10040101 | 生石灰 | kg | 162 | 0.259 | 0 | 0 | 计价
PL1-74 | C10060201 | 材料 | 乙供 | C10060101 | 土 综合 | m³ | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 计价
PL1-74 | C10060201 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-74 | C10060201 | 机械 | 乙供 | J01-01-001 | 履带式推土机 功率 75kW | 台班 | 0.0015 | 910.02 | 0 | 0 | 计价
PL1-74 | C10060201 | 机械 | 乙供 | J01-01-021 | 轮胎式装载机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.002 | 661.572 | 0 | 0 | 计价
PL1-74 | C10060201 | 机械 | 乙供 | J04-01-014 | 自卸汽车 8t | 台班 | 0.009 | 653.335 | 0 | 0 | 计价
PL1-74 | C10060201 | 机械 | 乙供 | J15-01-020 | 刨毛机 | 台班 | 0.0018 | 78.171 | 0 | 0 | 计价
PL1-82 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-82 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-82 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-82 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-82 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-82 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-82 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-82 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-87 | C09020301 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-87 | C09020301 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-87 | C09020301 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.765 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-87 | C09020301 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.79 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-87 | C09020301 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-87 | C09020301 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PL1-87 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-87 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-87 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.408 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-87 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.31 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-87 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-87 | C09020305 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PL1-91 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-91 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-91 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.331 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-91 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-91 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-91 | C09020112 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PL1-91 | C09031631 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-91 | C09031631 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-91 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.238 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-91 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.57 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-91 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.93 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-91 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-91 | C09031631 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-91 | C09031631 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-92 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-92 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-92 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.331 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-92 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-92 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-92 | C09020112 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PL1-92 | C09031631 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-92 | C09031631 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-92 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.238 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-92 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.57 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-92 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.93 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-92 | C09031631 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-92 | C09031631 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-92 | C09031631 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-93 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-93 | C09020114 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-93 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.22 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-93 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-93 | C09020114 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-93 | C09020114 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PL1-94 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-94 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-94 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.408 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-94 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.31 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-94 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-94 | C09020305 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PL1-95 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-95 | C09020304 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-95 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.49 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-95 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.12 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-95 | C09020304 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-95 | C09020304 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PL1-95 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-95 | C09020305 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-95 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.408 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-95 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.31 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-95 | C09020305 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-95 | C09020305 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PL1-99 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-99 | C09031632 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-99 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.271 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-99 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.56 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-99 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.92 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-99 | C09031632 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-99 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-99 | C09031632 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-100 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-100 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-100 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PL1-100 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-100 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-100 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-100 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-100 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-101 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-101 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-101 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PL1-101 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-101 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-101 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-101 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-101 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-102 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-102 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-102 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PL1-102 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-102 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-102 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-102 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-102 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-103 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-103 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-103 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PL1-103 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-103 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-103 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-103 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-103 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-104 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-104 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-104 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PL1-104 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-104 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-104 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-104 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-104 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-105 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-105 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-105 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PL1-105 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-105 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-105 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-105 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-105 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-106 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-106 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-106 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PL1-106 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-106 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-106 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-106 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-106 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-107 | C09031612 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-107 | C09031612 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-107 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.343 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-107 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.54 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-107 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C10020102 | 碎石 20 | m³ | 0.87 | 87.122 | 0 | 0 | 计价
PL1-107 | C09031612 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-107 | C09031612 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-107 | C09031612 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C09020303 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.557 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.05 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C09020303 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.3 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C09020303 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C09031635 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.386 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.86 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C09031635 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C09031635 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1923 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0824 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0003 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10010401 | 粗砂 | m³ | 0.074 | 81.532 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.033 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.002 | 175 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.045 | 409.05 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.08 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-108 | C22050102 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.002 | 29.153 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.465 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.47 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.85 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1923 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0824 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0003 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10010401 | 粗砂 | m³ | 0.074 | 81.532 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.033 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.002 | 175 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.045 | 409.05 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.08 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-109 | C22050102 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.002 | 29.153 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.465 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.47 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.85 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1923 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0824 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0003 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10010401 | 粗砂 | m³ | 0.074 | 81.532 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.033 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.002 | 175 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.045 | 409.05 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.08 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-110 | C22050102 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.002 | 29.153 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.465 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.47 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.85 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1923 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C22050102 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0824 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0003 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10010401 | 粗砂 | m³ | 0.074 | 81.532 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.033 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10040103 | 石灰膏 | m³ | 0.002 | 175 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C10070101 | 标准砖 240×115×53 | 千块 | 0.045 | 409.05 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C22050102 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.08 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-111 | C22050102 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.002 | 29.153 | 0 | 0 | 计价
PL1-112 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-112 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-112 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PL1-112 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-112 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PL1-112 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-112 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-112 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-113 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-113 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-113 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PL1-113 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-113 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PL1-113 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-113 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-113 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-114 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-114 | C09031602 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-114 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.465 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-114 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.47 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-114 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.85 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PL1-114 | C09031602 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-114 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-114 | C09031602 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-115 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-115 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-115 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PL1-115 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-115 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PL1-115 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-115 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-115 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-116 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-116 | C09031603 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-116 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C09010102 | 普通硅酸盐水泥 42.5 | t | 0.411 | 460.177 | 0 | 0 | 计价
PL1-116 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.46 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-116 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PL1-116 | C09031603 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-116 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-116 | C09031603 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-117 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-117 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-117 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.331 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-117 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-117 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-117 | C09020112 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PL1-118 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-118 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-118 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.331 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-118 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-118 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-118 | C09020112 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PL1-119 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1769 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-119 | C09020112 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0442 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-119 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.331 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-119 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 1.15 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-119 | C09020112 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-119 | C09020112 | 机械 | 乙供 | J06-01-027 | 灰浆搅拌机 拌筒容量 200L | 台班 | 0.137 | 157.886 | 0 | 0 | 计价
PL1-126 | C09031601 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-126 | C09031601 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-126 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.397 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-126 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.5 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-126 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C10020101 | 碎石 10 | m³ | 0.86 | 93.209 | 0 | 0 | 计价
PL1-126 | C09031601 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-126 | C09031601 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-126 | C09031601 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-127 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-127 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-127 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-127 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-127 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-127 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-127 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-127 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-128 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-128 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-128 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-128 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-128 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-128 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-128 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-128 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-129 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-129 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-129 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-129 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-129 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-129 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-129 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-129 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
PL1-130 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1449 | 80 | 0 | 0 | 计价
PL1-130 | C09031634 | 人工 | 乙供 | 9101107 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0621 | 111 | 0 | 0 | 计价
PL1-130 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.363 | 423.669 | 0 | 0 | 计价
PL1-130 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10010101 | 中砂 | m³ | 0.51 | 81.97 | 0 | 0 | 计价
PL1-130 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C10020103 | 碎石 40 | m³ | 0.88 | 83.366 | 0 | 0 | 计价
PL1-130 | C09031634 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.4 | 6.261 | 0 | 0 | 计价
PL1-130 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J04-01-032 | 机动翻斗车 1t | 台班 | 0.08 | 206.962 | 0 | 0 | 计价
PL1-130 | C09031634 | 机械 | 乙供 | J06-01-022 | 滚筒式混凝土搅拌机(电动式) 出料容量 400L | 台班 | 0.062 | 209.757 | 0 | 0 | 计价
Note on B1: 请参照“人材机子目”页签输入主资源编码
Note on C1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on D1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请参照“人材机子目”页签输入子资源编码
Note on F1: 请输入名称
Note on G1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on H1: 请输入含量
Note on L1: 作者: 下拉选择：计价、不计价

## 定额调整系数
编码 | 调整条件 | 调整类型 | 人工费系数 | 材料费系数 | 机械费系数 | 消耗量系数 | 人材机编码 | 替换为 | 替换来源库 | 关联定额
| 人工开挖土方定额按照干土编制，工程挖、运湿土时相应子目人工乘1.18系数。 | 累加计算 | 1.18 | [6 empty] | PT1-1~7
| 干土与湿土工程量应分别计算，采用降水措施后，人工挖、运土相应子目人工乘1.09系数。 | 累加计算 | 1.09 | [6 empty] | PT1-1~32
| 开挖有支撑设施条件下的土方时，支撑设施区域内的土方开挖人工按照相应定额人工乘1.43系数。 | 累加计算 | 1.43 | [6 empty] | PT1-1~23
| 人工开挖桩间土方时，桩间区域内的土方开挖人工按照相应定额人工乘1.5系数。 | 累加计算 | 1.5 | [6 empty] | PT1-1~23
| 满堂基础垫层底以下局部加深的槽坑，按槽坑相应规则计算工程量，相应子目人工、机械乘1.25系数。 | 累加计算 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |  | PT1-8~23
| 人工开挖沟槽、地坑深度按照6m以内考虑，工程挖土深度超过6m时，6m＜深度≤7m，按深度≤6m相应子目人工乘1.25系数；7m＜深度≤8m，按深度≤6m相应子目人工乘1.25²系数；以此类推。n为深度超出6m时，超出部分的进位取整数（超出不足1m时按照1m计）。 | 累加计算 | 1.25^n | [6 empty] | PT1-12,PT1-15,PT1-20,PT1-23
| 人工挖冻土厚度超过1m时，定额乘1.05系数。 | 累加计算 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  | PT1-25~26
| 推土机推土，土层厚度平均小于300mm时，推土机工程量乘1.25系数。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量*1.25 | J01-01-003 |  |  | PT1-58~60
| 推土机推、铲运机铲未经压实的积土时，按照相应定额乘0.73系数。 | 累加计算 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |  |  |  |  | PT1-58~62
| 推土机推土方,土壤为Ⅲ类土，定额中机械台班量乘以1.19 | 累加计算 |  |  | 1.19 |  |  |  |  | PT1-58~60
| 推土机推土方,土壤为Ⅳ类土，定额中机械台班量乘以1.4 | 累加计算 |  |  | 1.4 |  |  |  |  | PT1-58~60
| 铲运机铲土，土层厚度平均小于300mm时，铲运机工程量乘1.17系数。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量*1.17 | J01-01-013 |  |  | PT1-61~62
| 铲运机铲土方,土壤为Ⅲ类土，定额中机械台班量乘以1.19 | 累加计算 |  |  | 1.19 |  |  |  |  | PT1-61~62
| 铲运机铲土方,土壤为Ⅳ类土，定额中机械台班量乘以1.5 | 累加计算 |  |  | 1.5 |  |  |  |  | PT1-61~62
| 机械挖土土壤含水率在25％～40％时，定额人工、机械乘1.15系数。 | 累加计算 | 1.15 |  | 1.15 |  |  |  |  | PT1-63~66
| 挖掘机在垫板上进行作业时，人工、机械乘1.25系数。 | 累加计算 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |  | PT1-63~65,PT1-67~68,PT1-70~71
| 挖掘机挖土方,土壤为Ⅲ类土，定额中机械台班量乘以1.19 | 累加计算 |  |  | 1.19 |  |  |  |  | PT1-63~65,PT1-67~68,PT1-70~71
| 挖掘机挖土方,土壤为Ⅳ类土，定额中机械台班量乘以1.36 | 累加计算 |  |  | 1.36 |  |  |  |  | PT1-63~65,PT1-67~68,PT1-70~71
| 如实际为Ⅱ级土时，其相应的人工、机械乘1.35系数。 | 累加计算 | 1.35 |  | 1.35 |  |  |  |  | PT2-4~14,PT2-22~29,PT2-45~54,PT2-63~65
| 计算工程打试验桩费用时，相应定额的人工、机械乘2.0系数。 | 累加计算 | 2.0 |  | 2.0 |  |  |  |  | PT2-4~14,PT2-22~65
| 在打桩、打孔工程中，当桩间净距小于4倍桩径或桩边长时，相应定额中的人工、机械乘1.13系数。 | 累加计算 | 1.13 |  | 1.13 |  |  |  |  | PT2-4~14,PT2-22~65
| 设计要求打斜桩时，斜度≤1:6时，相应项目人工、机械乘1.25系数。 | 累加计算 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |  | PT2-4~14,PT2-22~65
| 设计要求打斜桩时，斜度＞l:6时，相应项目人工、机械乘1.43系数。 | 累加计算 | 1.43 |  | 1.43 |  |  |  |  | PT2-4~14,PT2-22~65
| 打桩工程以平地（坡度≤15°）打桩为准，坡度＞15°打桩时，按相应项目人工、机械乘1.15系数。 | 累加计算 | 1.15 |  | 1.15 |  |  |  |  | PT2-4~14,PT2-22~65
| 如在基坑内（基坑深度＞l.5m，基坑面积≤500m²）打桩或在地坪上打坑槽内（坑槽深度＞lm）桩时，按相应项目人工、机械乘1.11系数。 | 累加计算 | 1.11 |  | 1.11 |  |  |  |  | PT2-4~14,PT2-22~65
| 在桩间补桩或强夯后的地基打桩时，按照相应定额中的人工、机械乘1.15系数。 | 累加计算 | 1.15 |  | 1.15 |  |  |  |  | PT2-4~14,PT2-22~65
| 冲击钻孔灌注混凝土桩定额按照孔深20m以内考虑，如孔深超过20m时，每超过10m，按照20m以内定额人工数量、机械台班数量增加28％，超过部分不足10m时按照插入法计算。n为实际深度。 | 累加计算 | 1+(n-20)/10*28% |  | 1+(n-20)/10*28% |  |  |  |  | PT2-30~33
| 冲击钻孔施工穿过中、微风化岩石层时，穿过中、微风化岩石层部分的人工与机械乘1.3系数。 | 累加计算 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |  | PT2-30~33
| 人工挖孔桩定额，桩孔内垂直运输方式按照人工考虑。如挖孔深度超过12m时，深度在16m以内者，以深12m以内定额为基础人工乘1.27系数，并增加鼓风机（8m3／min）0.346台班。 | 累加计算 | 1.27 | [6 empty] | PT2-36,PT2-39
| 深度在20m以内者，以深12m以内定额为基础人工乘1.45系数，并增加鼓风机（8m3／min）0.454台班。 | 累加计算 | 1.45 | [6 empty] | PT2-36,PT2-39
| 若单位工程碎石桩工程量≤60m³时，其相应项目的人工、机械乘以系数1．25。 | 累加计算 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |  | PT2-45~50
| 水泥搅拌桩空搅部分按相应项目的人工、搅拌桩机台班乘以0.5系数。 | 累加计算 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | PT2-58~62
| 双轴水泥搅拌桩按照单轴水泥搅拌桩子目人工、机械乘以0.6系数。 | 累加计算 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |  | PT2-58
| 三轴水泥搅拌桩按二搅二喷施工工艺考虑，设计不同时，每增（减）一搅一喷按相应项目人工和机械费增（减）40%计算。n为n搅n喷，如一搅一喷则n为1。 | 累加计算 | 1+(n-2)*40% |  | 1+(n-2)*40% |  |  |  |  | PT2-59
| 三轴水泥搅拌桩设计要求全断面套打时，相应项目的人工、机械乘以1.5系数。 | 累加计算 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |  | PT2-59
| 凿未浇注桩芯部分的混凝土护壁时，按照凿混凝土桩头定额乘0.8系数计算。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | PT2-66~68
| 凿砂浆护壁、实心砖护壁时，按照凿混凝土桩头定额乘0.6系数计算。 | 累加计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | PT2-66~68
| 砌筑弧形基础、弧形墙时，相应砌石定额中的人工乘1.09系数。 | 累加计算 | 1.09 | [6 empty] | PT3-1~5
| 定额中各类砖、砌块的砌筑均按直形砌筑编制，如为圆弧形砌筑，按相应定额人工乘1.1系数。 | 累加计算 | 1.1 | [6 empty] | PT3-1~7,PT3-10,PT3-12~17
| 定额中各类砖、砌块的砌筑均按直形砌筑编制，如为圆弧形砌筑，砂浆用量乘1.03系数。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量*1.03 | C09020114 |  |  | PT3-1~7,PT3-10,PT3-12
| 定额中各类砖、砌块的砌筑均按直形砌筑编制，如为圆弧形砌筑，砂浆用量乘1.03系数。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量*1.03 | C09020112 |  |  | PT3-13~17
| 毛石护坡高度超过4m时，定额中的人工乘1.14系数。 | 累加计算 | 1.14 | [6 empty] | PT3-25~26
| 当设计要求为清水混凝土时，执行相应复合模板项目，材料、机械不变，基础技术工工日每立方米增加0.11工日。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量+0.11 | 9101107 |  |  | PT4-4,PT4-6,PT4-8,PT4-10,PT4-12
| 当设计要求为清水混凝土时，执行相应复合模板项目，材料、机械不变，矩形柱技术工工日每立方米增加0.41工日。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量+0.41 | 9101107 |  |  | PT4-14
| 当设计要求为清水混凝土时，执行相应复合模板项目，材料、机械不变，异形柱技术工工日每立方米增加0.63工日。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量+0.63 | 9101107 |  |  | PT4-16
| 当设计要求为清水混凝土时，执行相应复合模板项目，材料、机械不变，矩形梁技术工工日每立方米增加0.48工日。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量+0.48 | 9101107 |  |  | PT4-20
| 当设计要求为清水混凝土时，执行相应复合模板项目，材料、机械不变，异形梁技术工工日每立方米增加0.51工日。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量+0.51 | 9101107 |  |  | PT4-22
| 当设计要求为清水混凝土时，执行相应复合模板项目，材料、机械不变，悬臂梁技术工工日每立方米增加0.52工日。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量+0.52 | 9101107 |  |  | PT4-24
| 当设计要求为清水混凝土时，执行相应复合模板项目，材料、机械不变，板技术工工日每立方米增加0.39工日。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量+0.39 | 9101107 |  |  | PT4-28,PT4-30,PT4-32
| 当设计要求为清水混凝土时，执行相应复合模板项目，材料、机械不变，墙技术工工日每立方米增加0.25工日。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量+0.25 | 9101107 |  |  | PT4-36,PT4-38,PT4-40,PT4-43
| 当设计要求为清水混凝土时，执行相应复合模板项目，材料、机械不变，一般设备基础技术工工日每立方米增加0.14工日。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量+0.14 | 9101107 |  |  | PT4-46
| 当设计要求为清水混凝土时，执行相应复合模板项目，材料、机械不变，复杂设备基础技术工工日每立方米增加0.23工日。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量+0.23 | 9101107 |  |  | PT4-48
| 本定额中钢筋、钢筋笼及钢筋网制作按Ⅰ级钢考虑，Ⅱ级以上钢筋制作时，定额人工乘1.2系数。 | 累加计算 | 1.2 | [6 empty] | PT4-74~75
| 弧形钢筋（不分曲率大小）执行相应钢筋定额时，人工费与机械费乘1.6系数。 | 累加计算 | 1.6 |  | 1.6 |  |  |  |  | PT4-74~84
| 天棚吊顶面层在同一标高者为平面天棚，天棚吊顶面层不在同一标高者为跌级天棚。施工跌级天棚面层时，人工乘1.1系数。 | 累加计算 | 1.1 | [6 empty] | PT6-18~32
| 天棚吊顶不包括灯光槽制作与安装，包括天棚检查孔的制作与安装。吊顶面板需要开照明孔时，面层定额子目人工乘以1.05系数。 | 累加计算 | 1.05 | [6 empty] | PT6-18~32
| 卷材防水按照铺设一遍编制，当工程设计每增加一遍时，定额人工费增加80%。n为实际铺设遍数。 | 累加计算 | 1+0.8*(n-1) | [6 empty] | PT8-15~20
| 卷材防水按照铺设一遍编制，当工程设计每增加一遍时，卷材、粘结剂增加100%。n为实际铺设遍数。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量*n | C18010401;C19090101 |  |  | PT8-15~16
| 卷材防水按照铺设一遍编制，当工程设计每增加一遍时，卷材、粘结剂增加100%。n为实际铺设遍数。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量*n | C18010404;C19090201 |  |  | PT8-17~18
| 卷材防水按照铺设一遍编制，当工程设计每增加一遍时，卷材、粘结剂增加100%。n为实际铺设遍数。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量*n | C10080321;C19090501 |  |  | PT8-19~20
| 镶贴块料是按规格考虑的，如需现场倒角、磨边者，按照所需磨边长度每米增加技术工0.16工日。n为所需磨边长度。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量+0.16*n | 9101107 |  |  | PT8-70~75
| 块料楼地面需做分格、分色的，按相应定额人工乘1.1系数。 | 累加计算 | 1.1 | [6 empty] | PT8-70,PT8-73
| 圆弧形等不规则楼地面镶贴面层、饰面面层按相应定额人工乘1.15系数。 | 累加计算 | 1.15 | [6 empty] | PT8-70,PT8-73
| 弧形踢脚线、楼梯段踢脚线按相应定额人工、机械乘1.15系数。 | 累加计算 | 1.15 |  | 1.15 |  |  |  |  | PT8-72,PT8-75
| 铺设卷材屋面坡度超过15°时，人工乘1.23系数。 | 累加计算 | 1.23 | [6 empty] | PT9-13~18
| 三元乙丙橡胶冷贴、氯丁橡胶冷贴、橡胶卷材、改性沥青卷材定额按照铺设一遍编制，当工程设计每增加一遍时，定额人工费增加80％。n为实际铺设遍数。 | 累加计算 | 1+0.8*(n-1) | [6 empty] | PT9-15~18
| 三元乙丙橡胶冷贴、氯丁橡胶冷贴、橡胶卷材、改性沥青卷材定额按照铺设一遍编制，当工程设计每增加一遍时，卷材、粘结剂增加100％。n为实际铺设遍数。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量*n | C18010401;C19090101 |  |  | PT9-15
| 三元乙丙橡胶冷贴、氯丁橡胶冷贴、橡胶卷材、改性沥青卷材定额按照铺设一遍编制，当工程设计每增加一遍时，卷材、粘结剂增加100％。n为实际铺设遍数。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量*n | C18010403;C19090101 |  |  | PT9-16
| 三元乙丙橡胶冷贴、氯丁橡胶冷贴、橡胶卷材、改性沥青卷材定额按照铺设一遍编制，当工程设计每增加一遍时，卷材、粘结剂增加100％。n为实际铺设遍数。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量*n | C18010402;C19090101 |  |  | PT9-17
| 三元乙丙橡胶冷贴、氯丁橡胶冷贴、橡胶卷材、改性沥青卷材定额按照铺设一遍编制，当工程设计每增加一遍时，卷材、粘结剂增加100％。n为实际铺设遍数。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量*n | C10080321 |  |  | PT9-18
| 带密肋小梁及井字梁混凝土天棚抹灰时，每平方米增加0.05个工日。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量+0.05 | 9101106;9101107 |  |  | PT10-3,PT10-9
| 金属面防火涂料喷涂定额是按照耐火极限1h编制。工程设计与定额不同时可以调整，按照每增减耐火极限0.5h，定额相应增减0.5系数。n为实际设计耐火极限小时数。 | 累加计算 | n | n | n |  |  |  |  | PT10-81
| 金属面919防腐油漆是按照工厂刷油漆考虑，当采用施工现场刷油漆时，按照相应定额乘1.2系数。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | PT10-82
| 钢结构喷砂除锈定额按照Sa2.5清洁度标准编制。工程采用Sa2清洁度标准时，定额乘以0.85系数。 | 累加计算 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  | PT10-84
| 钢结构喷砂除锈定额按照Sa2.5清洁度标准编制。工程采用Sa3清洁度标准时，定额乘以1.15系数。 | 累加计算 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  | PT10-84
| 安装管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架时，按相应定额人工费乘1.3系数。 | 累加计算 | 1.3 | [6 empty] | PT13-1~95,PT13-100~106,PT13-123~153
| 执行定额时，主体结构为全框架的工程，人工费乘1.05系数。 | 累加计算 | 1.05 | [6 empty] | PT13-1~200
| 执行定额时，主体结构为内框架的工程，人工费乘1.03系数。 | 累加计算 | 1.03 | [6 empty] | PT13-1~200
| 执行定额时，主体结构为全框架的工程，人工乘1.05系数。 | 累加计算 | 1.05 | [6 empty] | PT15-1~58
| 主体结构为内框架的工程，人工乘1.03系数。 | 累加计算 | 1.03 | [6 empty] | PT15-1~58
| 安装组合卷盘式室内消火栓时，执行室内消火栓安装定额乘1.2系数。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | PT15-41~42
| 安装管道间、管廊内的管道、阀门、法兰、支架时，按相应定额人工乘1.3系数。 | 累加计算 | 1.3 | [6 empty] | PT15-53,PT15-59~70
| 无缝钢管、钢制管件、选择阀安装及系统组件试验定额适用于卤代烷1211和1301灭火系统工程。工程采用二氧化碳灭火系统时，执行卤代烷灭火系统相应定额乘以1.20系数。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | PT15-59~68,PT15-71~78,PT15-85~90,PT15-98~99
| 螺纹连接的不锈钢管、铜管及管件安装时，按照无缝钢管和钢制管件安装相应定额乘1.20系数。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | PT15-59~66,PT15-71~78
| 圆形风管按照平均直径、矩形风管按照平均周长执行相应定额，其人工乘2.5系数。 | 累加计算 | 2.5 | [6 empty] | PT16-1~15
| 工程制作空气幕送风管时，按照矩形风管平均周长执行相应风管定额，其人工乘3.0系数，其他不变。 | 累加计算 | 3.0 | [6 empty] | PT16-4~5,PT16-9~10,PT16-14~15
| 定额中风管按照电焊施工考虑，工程使用手工氩弧焊时，其相应定额人工乘1.238系数，材料乘1.163系数，机械乘1.673系数。 | 累加计算 | 1.238 | 1.163 | 1.673 |  |  |  |  | PT16-172~176
| 薄钢板风管仅外或内单面刷油漆时，相应定额乘1.2系数。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | PT18-4~17
| 薄钢板风管内外双面刷油漆时，相应定额乘1.1系数。 | 累加计算 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  | PT18-4~17
| 刷油漆定额按照安装地点就地刷（喷）油漆考虑，如安装前管道集中刷油漆，相应定额人工乘0.7系数（暖气片除外）。 | 累加计算 | 0.7 | [6 empty] | PT18-4~31
| 薄钢板部件刷油漆执行金属结构刷油漆定额乘1.15系数。 | 累加计算 | 1.15 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  | PT18-18~31
| 管道绝热定额按照现场先安装后绝热施工考虑，工程先绝热后安装时，相应定额人工费乘0.9系数。 | 累加计算 | 0.9 | [6 empty] | PT18-40~45
| 地埋式变压器安装执行同容量定额，其安装定额的人工和机械分别乘以系数1.1。 | 累加计算 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  | PD1-1~10
| 电炉变压器安装执行同容量定额，乘以系数1.6。 | 累加计算 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | PD1-1~10
| 整流变压器安装执行同容量定额，乘以系数1.2。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | PD1-1~10
| 干式变压器如果带有保护外罩时，其安装定额的人工和机械分别乘以系数1.1。 | 累加计算 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  | PD1-6~10
| 开口式电流互感器执行10kV电流互感器电流630A以下定额，乘以系数0.5。 | 累加计算 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | PD2-10
| 成套箱式变电站按箱内不含10kV开关柜考虑，若箱内含10kV开关柜，相应定额乘以系数1.5。 | 累加计算 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | PD2-27~35
| 开关柜的安装按单母线柜编制的，如果为双母线柜时，相应定额乘以系数1.1。 | 累加计算 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  | PD2-36~41
| 带形母线材质为铜，若为铝母线，相应定额乘以系数0.7。 | 累加计算 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | PD3-11~18
| 1kV以下封闭式插接母线槽在10m以上竖井内安装时，其安装定额的人工和机械定额分别乘以系数2.0。 | 累加计算 | 2.0 |  | 2.0 |  |  |  |  | PD3-26~29
| 1kV以下封闭式插接母线槽按密集型封闭母线槽考虑，若为高强度空气型封闭母线槽，其安装定额人工和机械乘以系数1.3。 | 累加计算 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |  | PD3-26~29
| 若为高强度空气型封闭母线槽，其安装定额人工和机械乘以系数2.6。 | 累加计算 | 2.6 |  | 2.6 |  |  |  |  | PD3-26~29
| 母线始端箱安装，按相应电流等级封闭母线槽分线箱定额乘以1.8。 | 累加计算 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  | PD3-30~31
| 保护装置调试按保护测控一体化装置考虑，单独配置保护装置，定额乘以系数0.7。 | 累加计算 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | PD4-12~13
| 保护装置调试按保护测控一体化装置考虑，单独配置测控装置，定额乘以系数0.4。 | 累加计算 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | PD4-12~13
| 地面光伏板适用于地形坡度不大于15°的场地作业，当坡度为15°～25°时，人工乘以系数1.1。 | 累加计算 | 1.1 | [6 empty] | PD5-1~2
| 地面光伏板适用于地形坡度不大于15°的场地作业，当坡度为25°～35°时，人工乘以系数1.25。 | 累加计算 | 1.25 | [6 empty] | PD5-1~2
| 光伏板水面安装时，执行地面安装定额乘以系数1.2。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | PD5-1~2
| 屋面光伏板安装按照平屋面考虑，当屋面坡度大于5°时，定额乘以系数1.1。 | 累加计算 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  | PD5-3~4
| 屋面为钢屋面结构时，其安装定额的人工、机械乘以系数1.15。 | 累加计算 | 1.15 |  | 1.15 |  |  |  |  | PD5-3~4
| 逆变器屏安装按照每面屏配置1台逆变器考虑，每增1台逆变器，定额系数增加0.4。n为每面屏配置的实际逆变器台数。 | 累加计算 | 1+0.4*(n-1) | 1+0.4*(n-1) | 1+0.4*(n-1) |  |  |  |  | PD5-7~8
| 站内10kV电缆及终端制作安装按三芯考虑，单芯电缆敷设及终端制作安装，相应定额乘以系数0.4。 | 累加计算 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | PD8-11~21
| 变压器容量大于2000kVA时，定额乘以系数1.1。 | 累加计算 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  | PD11-1~2
| 母线分段或备用间隔执行同电压等级的送配电设备系统调试定额乘以系数0.5。 | 累加计算 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | PD11-3~5
| 带有电抗器或电容器补偿的送配电设备系统，定额乘以系数1.2。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | PD11-3~5
| 配电站、箱式变压器整套启动调试按一期工程配置一台变压器考虑，每增加1台变压器，定额调整系数增加0.2。n为增加的变压器台数。 | 累加计算 | 1+0.2*n | 1+0.2*n | 1+0.2*n |  |  |  |  | PD11-16~17
| 配电站扩建1台主变压器，整套启动调试定额乘以系数0.5。 | 累加计算 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | PD11-16
| 配电站同时扩建2台主变压器，定额乘以系数0.7。 | 累加计算 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | PD11-16
| 配电站同时扩建3台主变压器，定额乘以系数0.9。 | 累加计算 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | PD11-16
| 配电站、开关站扩建10kV间隔时，每增加一个间隔，定额乘以系数0.2，系数相加不超过1。n为增加的间隔数。 | 累加计算 | min((0.2*n),1) | min((0.2*n),1) | min((0.2*n),1) |  |  |  |  | PD11-16,PD11-18
| 变压器容量在200kVA以下的配电站、箱式变压器，整套启动定额乘以系数0.3。 | 累加计算 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | PD11-16~17
| 箱式开关站整套启动调试执行开关站整套启动调试定额时，乘以系数0.4。 | 累加计算 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | PD11-18
| 在线路复测分坑中遇全方位塔（高低腿）基础时，按相应定额的人工乘以系数1.5。 | 累加计算 | 1.5 | [6 empty] | PX2-1~7
| 撑杆及拉线杆复测分坑按直线单杆定额乘以系数0.35。 | 累加计算 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  | PX2-1
| 人工挖湿土方，相应定额人工乘以系数1.18。 | 累加计算 | 1.18 | [6 empty] | PX2-8~18,PX2-38~40,PX2-51~54,PX2-65~67
PX2-001 | 当冻土厚度大于等于300mm，冻土层的挖方量，按Ⅲ类土方定额乘以系数2.5。 | 累加计算 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | PX2-11~13,PX2-20,PX2-39,PX2-52,PX2-66
| 机械挖湿土方，相应定额乘以系数1.12。 | 累加计算 | 1.12 | 1.12 | 1.12 |  |  |  |  | PX2-19~22
| 挖掘机在垫板上作业时，相应定额的人工和机械乘以系数1.25。 | 累加计算 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |  | PX2-19~22
PX2-002 | 杆塔坑挖方（或爆破）及回填定额的石方开挖深度按3m考虑，深度超过3m（不包括3m），定额乘以系数1.10，工程量包括3m以内部分。 | 累加计算 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  | PX2-23~37
| 定额按有筋基础考虑，无筋基础按相应定额乘以系数0.95。 | 累加计算 | 0.95 | 0.95 | 0.95 |  |  |  |  | PX3-22~31
| 定额按有模板基础考虑，无模板（含5m以内挖孔）基础按相应定额乘以系数0.9。 | 累加计算 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | PX3-22~31
| 当基础立柱、承台高出地面1.0m以上，需要搭设平台施工时，高出地面1.0m以上部分基础立柱、承台浇制按相应定额乘以系数1.2计算。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | PX3-22~31
| 杯口式现浇基础按相应定额乘以系数1.05，包含二次灌浆工作，砂浆按未计价材料计。 | 累加计算 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  | PX3-22~31
| 线路一次施工工程量按5根以上混凝土杆考虑，如5根以内，定额人工、机械乘以系数1.3。 | 累加计算 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |  | PX4-1~21
| 混凝土杆组立定额均按单杆考虑，双杆组立执行相应单杆定额乘以系数1.8。 | 累加计算 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  | PX4-1~21
| 混凝土杆组立定额均按单杆考虑，三联杆组立执行相应单杆定额乘以系数2.5。 | 累加计算 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | PX4-1~21
| 线路一次施工工程量按5根以上钢管杆考虑，如5根以内，定额人工、机械乘以系数1.3。 | 累加计算 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |  | PX4-22~29
| 10kV铁横担、复合绝缘横担安装计量单位“组”，是指按设计图示三相为一组，不区分横担长度、导线排列方式和横担是否有支撑。如同杆双回路共用横担时定额乘以系数1.2。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | PX4-34~36
| 定额按单杆横担设置，双杆横担安装，执行相应单杆横担定额乘以系数2.0。 | 累加计算 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  | PX4-34~57
| 三联杆横担安装，执行相应单杆横担定额乘以系数2.8。 | 累加计算 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |  |  |  |  | PX4-34~57
| 10kV线路复合绝缘横担安装，执行“10kV铁横担”相应定额乘以系数0.7。 | 累加计算 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | PX4-34~35
| 如瓷横担安装一相定额乘系数0.4。 | 累加计算 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | PX4-36,PX4-43
| 如瓷横担安装两相定额乘以系数0.7。 | 累加计算 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | PX4-36,PX4-43
| 10kV双瓷棒瓷横担安装，执行“10kV瓷横担”定额乘以系数1.5。 | 累加计算 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | PX4-36
| 沿墙（街码配线）支架安装，执行相应安装高度“接户线横担”定额人工、机械乘以系数0.6。 | 累加计算 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |  | PX4-44~57
| 钢绞线、集束导线的抱箍安装：沿墙安装执行相应安装高度“接户线横担”定额人工、机械乘以系数0.5。 | 累加计算 | 0.5 |  | 0.5 |  |  |  |  | PX4-44~57
| 悬垂绝缘子串定额按单联串考虑，遇双联串按定额乘以系数1.7。 | 累加计算 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | PX4-59
| 沿墙（街码配线）支架，其绝缘子安装执行“普通绝缘子”定额人工、机械乘以系数0.6。 | 累加计算 | 0.6 |  | 0.6 |  |  |  |  | PX4-60
| 垂直接地体长度按2.5m考虑，铜覆钢垂直接地体长度按3m考虑，如实际长度超过时，定额乘以系数1.25。 | 累加计算 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  | PX4-71~73
| 石墨、不锈钢水平接地体敷设执行“水平接地体敷设”定额乘以系数0.8。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | PX4-74
| 铝绞线、钢芯铝绞线、架空绝缘电缆架设定额按单回路考虑，当同杆塔架设二回路，同时架设时，人工、机械乘以1.75系数，材料乘以2系数。 | 累加计算 | 1.75 | 2 | 1.75 |  |  |  |  | PX5-4~18
| 铝绞线、钢芯铝绞线、架空绝缘电缆架设定额按单回路考虑，当同杆塔架设三回路，同时架设时，人工、机械乘以2.5系数，材料乘以3系数。 | 累加计算 | 2.5 | 3 | 2.5 |  |  |  |  | PX5-4~18
| 铝绞线、钢芯铝绞线、架空绝缘电缆架设定额按单回路考虑，当同杆塔架设四回路，同时架设时，人工、机械乘以3.1系数，材料乘以4系数。 | 累加计算 | 3.1 | 4 | 3.1 |  |  |  |  | PX5-4~18
| 铝绞线、钢芯铝绞线、架空绝缘电缆架设定额按单回路考虑，当同杆塔二次架设一回路，非同时架设时，人工、机械乘以1.1系数。 | 累加计算 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  | PX5-4~18
| 铝绞线、钢芯铝绞线、架空绝缘电缆架设定额按单回路考虑，当同杆塔二次架设二回路，非同时架设时，人工、机械乘以1.98系数，材料乘以2系数。 | 累加计算 | 1.98 | 2 | 1.98 |  |  |  |  | PX5-4~18
| 铝绞线、钢芯铝绞线、架空绝缘电缆架设定额按单回路考虑，当同杆塔二次架设三回路，非同时架设时，人工、机械乘以2.75系数，材料乘以3系数。 | 累加计算 | 2.75 | 3 | 2.75 |  |  |  |  | PX5-4~18
| 架空绝缘电缆架设定额不区分电压等级，按铝芯及不同截面设置子目，如铜芯，按相应定额人工、机械乘以系数1.1。 | 累加计算 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  | PX5-14~18
| 接户线架设定额按铝芯设置，如铜芯，定额人工、机械乘以系数1.1。 | 累加计算 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  | PX5-19~42
| 1kV架空电力电缆架设，定额按铜芯设置，如为铝芯，定额人工、机械乘以系数0.9。 | 累加计算 | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  |  | PX5-47~54
PX5-005 | 当被跨越电力线为双回路及以上时，定额乘以系数1.5。 | 累加计算 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | PX5-77,PX5-83
PX5-006 | 跨越可通行机动车的土路，在架线时确需搭设跨越架的，以“处”为计量单位，按“低压电力线、通信线路”相应定额乘以系数0.8。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | PX5-78
PX5-001 | 跨越一般公路与高速公路定额均指双向4车道及以内的公路，超出4车道时，定额乘超宽系数调整：双向6车道为1.2。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | PX5-80~81
PX5-002 | 跨越一般公路与高速公路定额均指双向4车道及以内的公路，超出4车道时，定额乘超宽系数调整：双向8车道为1.6。 | 累加计算 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | PX5-80~81
PX5-003 | 跨越普通铁路按上下行2道，超出2道时，定额乘超宽系数调整：上下行4道为1.2。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | PX5-82
PX5-004 | 跨越普通铁路按上下行2道，超出2道时，定额乘超宽系数调整：上下行8道为1.6。 | 累加计算 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | PX5-82
| 变压器成套供应时，变压器安装定额人工费乘以系数0.9。 | 累加计算 | 0.9 | [6 empty] | PX6-1~22
| 定额挖土方除淤泥､流砂外，均按干土编制。人工挖湿土时，相应定额人工乘系数1.18。 | 累加计算 | 1.18 | [6 empty] | PL1-1~9
| 如采用井点降水等措施降低地下水位施工时，人工挖、运土相应定额人工乘系数1.09，井点降水费用另计。 | 累加计算 | 1.09 | [6 empty] | PL1-1~25
| 开挖有支撑设施条件下的土方时，支撑设施区域内的土方开挖人工按照相应定额人工乘系数1.43。 | 累加计算 | 1.43 | [6 empty] | PL1-1~11
| 人工开挖沟槽深度超过6m时，6m＜深度≤7m，按深度≤6m相应定额人工乘以1.25系数；7m＜深度≤8m,按深度≤6m定额人工乘系数1.25²；以此类推。n为深度超出6m时，超出部分的进位取整数（超出不足1m时按照1m计）。 | 累加计算 | 1.25^n | [6 empty] | PL1-3,PL1-6,PL1-9
| 人工开挖冻土厚度超过1m时，定额乘系数1.05。 | 累加计算 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  | PL1-11
| 定额挖土方除淤泥､流砂外，均按干土编制。机械挖湿土时，相应定额人工、机械乘系数1.15。 | 累加计算 | 1.15 |  | 1.15 |  |  |  |  | PL1-31~32
| 挖掘机在垫板上作业时，相应定额的人工和机械乘系数1.25，铺设垫板所增加的材料另计｡ | 累加计算 | 1.25 |  | 1.25 |  |  |  |  | PL1-31~32,PL1-35~39,PL1-46~47
PL1-001 | 机械施工土方定额是按照Ⅰ、Ⅱ类土质编制的，如实际是Ⅲ类土时，挖掘机挖土方定额中机械台班量乘以1.19系数。 | 累加计算 |  |  | 1.19 |  |  |  |  | PL1-31~32
PL1-002 | 机械施工土方定额是按照Ⅰ、Ⅱ类土质编制的，如实际是Ⅳ类土时，挖掘机挖土方定额中机械台班量乘以1.36系数。 | 累加计算 |  |  | 1.36 |  |  |  |  | PL1-31~32
| 揭、盖电缆沟盖板定额是按一揭一盖为一次考虑；单揭或单盖时，定额乘系数0.6。 | 累加计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | PL1-57~60
| 钢筋混凝土路面开挖按混凝土路面定额乘系数1.18。 | 累加计算 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |  |  |  |  | PL1-63~65
| 钢筋工程量按设计重量以“t”为单位计算，连接、措施钢筋重量定额均已综合考虑，不再另行计算。钢筋设计含有搭接长度时，搭接用量计算在设计用量中，定额乘系数0.96。 | 累加计算 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |  |  |  |  | PL1-122~125
| 排管浇制按设计混凝土量以“m³”为计量单位，定额均按一次性浇制考虑，如采用二次浇制，相应定额人工、机械乘系数1.2。 | 累加计算 | 1.2 |  | 1.2 |  |  |  |  | PL1-127~130
| 本定额按Ⅰ、Ⅱ类土综合考虑。施工中遇Ⅲ类土、Ⅳ类土、极软岩，定额乘系数1.6。 | 累加计算 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | PL1-132~144
| 本定额按Ⅰ、Ⅱ类土综合考虑。施工中遇淤泥、流砂土质,定额乘系数1.7。 | 累加计算 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | PL1-132~144
| 本定额按Ⅰ、Ⅱ类土综合考虑。施工中遇岩石（除极软岩外）地质，定额乘系数5.2。 | 累加计算 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |  |  |  |  | PL1-132~144
| 电缆敷设按铜芯电缆考虑，如果实际采用铝芯，可参考同截面相应定额人工、机械乘系数0.9。 | 累加计算 | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  |  | PL2-1~52
| 1kV电力电缆敷设定额已综合考虑四芯、五芯电力电缆，五芯以上电力电缆每增加一芯相应定额增加15%。n为实际电缆芯数。 | 累加计算 | 1+(n-5)*15% | 1+(n-5)*15% | 1+(n-5)*15% |  |  |  |  | PL2-1~24
| 竖直通道电缆敷设时，执行隧道内电缆敷设定额，人工乘系数3.0。 | 累加计算 | 3.0 | [6 empty] | PL2-7~12,PL2-32~38
| 电缆沟如需敷设标识带，每米敷设增加普通工0.05工日，标识带按未计价材料计列。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量+0.05*100 | 9101106 |  |  | PL2-7~12,PL2-32~38
| 在已有运行电缆沟（管）道内敷设时，降效增加费可按人工费的10%计算。 | 累加计算 | 1.1 | [6 empty] | PL2-7~12,PL2-32~38
| 10kV电缆是按一根三芯统包考虑，对10kV单芯电缆，在套用定额时采用相同截面的定额乘系数2.0。 | 累加计算 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  | PL2-25~52
| 电缆头制作安装定额是按照铜芯电缆考虑的，如果实际采用铝芯电缆，可参考同截面相应定额人工、机械乘系数0.9。 | 累加计算 | 0.9 |  | 0.9 |  |  |  |  | PL3-1~25
| 10kV电缆是按一根三芯统包考虑，对10kV单芯电缆中间接头和终端，在套用定额时采用相同截面的定额乘系数2.0。 | 累加计算 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  | PL3-9~25
| 铜覆钢垂直接地体长度按3m考虑，其他垂直接地体按2.5m考虑，如实际长度超过时，定额乘系数1.25。 | 累加计算 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  | PL4-1~4
| 钢制桥架主结构设计厚度＞3mm时，执行相应安装定额的人工、机械乘系数1.20。 | 累加计算 | 1.20 |  | 1.20 |  |  |  |  | PL4-45~52
| 不锈钢桥架安装执行相应的钢制桥架定额乘系数1.10。 | 累加计算 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |  |  |  |  | PL4-45~52
| 在同一地点做两路及以上试验时,从第二回路起按60%计算。 | 累加计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | PL5-1~5
| 电力电缆试验中按线路长度1km以内考虑。绝缘摇测试验、直流耐压试验、局部放电试验定额电力电缆线路长度每增加1km（不足1km按1km计算），定额人工、机械费调增40%。n需输入实际线路长度向上取整值。 | 累加计算 | 1+(n-1)*40% |  | 1+(n-1)*40% |  |  |  |  | PL5-1~2,PL5-5
| 海底电缆登陆点坡度超过30°时，定额人工和机械乘系数1.3。 | 累加计算 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |  | PL7-4~11
| 海底电缆冲埋敷设时如采用动力定位（dynamically positioned，DP)系统，定额机械乘系数1.02。 | 累加计算 |  |  | 1.02 |  |  |  |  | PL7-17~28
| 海底电缆交流耐压试验在同一地点做两回路及以上试验时,从第二回路起按60%计算。 | 累加计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | PL10-3~5
| 接口单元盘子目包括网络管理系统相关调测，同一子框内扩容板卡第2块及以上，定额乘以系数0.4。 | 累加计算 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | PZ1-8~9
| 光分路器子目适用于外置光分路器安装调测，当光分路器为光网络单元内置时，只套用光网络单元子目，乘以系数1.1。 | 累加计算 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  | PZ1-14
| OPPC（光纤复合相线）光缆架设，使用时套用第四册 电缆线路工程相关子目。接续参照本章“中继光缆接续”相关定额子目，人工工日乘以系数1.5，测试参照本章“中继光缆测试”相关定额子目。 | 累加计算 | 1.5 | [6 empty] | PZ1-102~106
| OPLC（光纤复合低压电缆）光缆敷设可套用布放设备电缆子目；接续参照用户光缆接续相关子目，人工工日乘以系数1.3。 | 累加计算 | 1.3 | [6 empty] | PZ1-107~112
| 跨越公路定额指双向4车道及以内的公路，超出4车道时，定额乘超宽系数调整：双向6车道为1.2。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | PZ1-131
| 跨越公路定额指双向4车道及以内的公路，超出4车道时，定额乘超宽系数调整：双向8车道为1.6。 | 累加计算 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | PZ1-131
| 配电自动化主站系统本体调试子目适用于新建主站系统，包含信息接入量小于10万点，若信息接入量在10万点~50万点之间的，乘以系数1.2。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | PZ2-31
| 配电自动化主站系统本体调试子目适用于新建主站系统，包含信息接入量小于10万点，若信息接入量50万点以上的，乘以系数1.3。 | 累加计算 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | PZ2-31
| 终端安装调测中只考虑了目前实际使用的“三遥”（遥控、遥信、遥测）功能，若实际工作中增加遥调的内容时则相应定额乘以系数1.2。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | PZ2-37~41
| 非金属用户计量表箱可根据计量表位数套用相应的“用户计量表箱安装”子目，调整系数为0.85。 | 累加计算 | 0.85 | 0.85 | 0.85 |  |  |  |  | PZ3-1~6
| 项目改造户数以电能表为基数，改造户数超过1.5万户且电能表分布相对集中时，电能表、用户计量表箱、低压用户开关及配套线管的安装调测和拆除，调整系数为0.8。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | PZ3-1~11
| 数据集中器通信方案为双模（载波+无线）时，套用“抄表采集设备安装调测”子目“数据集中器（载波）”及“数据集中器（无线）”，调整系数为0.6。 | 累加计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | PZ3-12~13
| 新型智能终端为终端本体安装调测，可根据新业务功能扩展，包含集抄功能时，可根据采集方案，系统调试套用“系统联调”相应子目；包含多表集抄功能时，可根据采集方案，系统调试套用“系统联调”相应子目，调整系数为1.5。 | 累加计算 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | PZ3-32
Note on C1: 可填写：累加计算,累乘计算,人材机调整,人材机新增,人材机替换