## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 发电调试施工图清单库（2021）-主网18定额
发布时间 | 2021/05/04
适用范围 | 主网

## 清单目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 分系统调试（编码：SS）
0200000000 |  | 整套启动调试（编码：ST）
0300000000 |  | 特殊调试（编码：SU）
Note on A1: 请输入章节码，建议输入9位数字组合，例如“101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。父章节码必须存在

## 清单子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 工作内容 | 计算规则 | 项目特征 | 特征值
0100000000 | SS01 | 烟风系统调试 | 台 | 引风机系统、送风机系统、一次风机系统调试：①联锁保护及热工信号校验；②风机调节试运；③喘振保护值整定与试验；④配合热工进行设备级和系统级程控调试；⑤风机并列运行试验；⑥轴承振动、温度测量；⑦进行动力油压调整及动叶调节试验；⑧进行液力耦合器或变频器带负荷调试 | 按设计数量计算 | 锅炉蒸发量
密封风机系统、点火风机系统和扫描风机系统调试：①进行系统压力及风量的检查和调整；②配合热工进行设备级和系统级程控调试；③轴承振动、温度测量
暖风器系统调试：①疏水箱水位调整；②自动放水门调整；③暖风器出口风温调整；④加热蒸汽压力调整；⑤暖风器、疏水泵及系统调试
空气预热器系统调试：①空气预热器水冲洗装置调试；②空气预热器吹灰程控试验；③漏风自检系统调整；④空气预热器联锁试验；⑤空气预热器试运行
0100000000 | SS02 | 锅炉冷态通风试验 | 台 | 风门、烟气挡板开关方向及操作机构试验与定位 | 按设计数量计算 | 锅炉蒸发量
测速管设计及配合制作
测点选择及配合安装
风压计布置、安装，胶皮管连接
一、二、三次风固定测速管的标定
一次风速调平
烟气系统负压测定
风流量测量装置校核
0100000000 | SS03 | 输煤、制粉系统调试 | 台 | 卸煤系统调试：①配合卸煤机械出力试验；②配合输送设备空载及实载试验；③配合计量装置空载校验；④除铁器、木块分离器分离效果确认；⑤配合除尘装置调试；⑥煤样自动取样正确性确认；⑦卸煤输送系统联锁保护校验及配合程控投运试验 | 按设计数量计算 | 锅炉蒸发量
上煤系统调试：①配合进行原煤仓煤位测量正确性确认；②磁铁分离器吸铁试验；③配合除尘装置调试；④联锁保护校验；⑤系统联合试运；⑥配合程控投运试验
制粉系统有三种类型，其调试工作内容分别如下：（1）钢球磨储仓式制粉系统冷态调试：①测粉装置投运中正确性、锁气器投运时密封性能确认；②粗粉分离器细度调节挡板（折向门）位置开度检查与确认；③油系统保护、风门开关及联锁保护确认；④磨煤机油泵油压及联锁保护校验；⑤装球量与电流关系、磨煤机通风量试验；⑥配合热工进行电子秤校验；⑦灭火装置、粉仓测温装置、煤粉取样装置调试；⑧制粉系统冷态通风时各部位阻力确认；⑨各煤粉管内风速均匀性测试与调整；⑩输煤设备投运切换确认（2）双进双出钢球磨、中速磨直吹式制粉系统冷态调试：①弹簧加载或液压加载的调整与压力值的确认或装球量试验；②润滑油系统油压油量确认；③排石装置程控投运确认；④磨煤机入口风量测量元件流量系数校验标定；⑤磨煤机及润滑油系统联锁保护校验确认；⑥一次风管内风速均匀性测定与调整；⑦分离器折向门位置开度检查确认，回转式分离器转速核对；⑧磨煤机各部位密封风量合理性确认；⑨制粉系统各部分通风阻力确认；⑩配合热工进行给煤机转速及煤称量装置校验和投运（3）风扇磨直吹式制粉系统冷态调试：①冷态通风特性测量；②回粉锁气器调整；③分离器煤粉细度调节监控位置开度检查确认；④制粉系统及磨煤机联锁保护确认；⑤配合热工进行给煤机速度调整；⑥制粉系统通风阻力确认
0100000000 | SS04 | 灰、渣系统调试 | 台 | 除尘系统有电除尘和布袋式除尘三种方式：（1）电除尘器系统调试：①确认大梁与灰斗加热装置运行正常；②配合进行振打试验；③配合进行程控试验（2）布袋式除尘系统调试：①系统相关阀门的检查与验收；②喷吹装置与程控装置的检查与验收；③配合进行布袋预涂灰试验（3）湿式电除尘系统调试的工作内容：①冲洗水系统调试；②配合程控调试 | 按设计数量计算 | 锅炉蒸发量
吹灰系统调试：①配合吹灰蒸汽减压装置调试，安全阀校验与管道吹洗；②配合吹灰器行程与旋转试验；③吹灰时间整定；④配合吹灰器程控试验及进汽门、疏水门自动打开试验
除灰、除渣系统调试：①系统内各锁气器调试；②配合电除尘灰斗出灰门程控试验；③冲灰水母管压力调整
输灰、输渣和灰库系统调试：①输灰系统联动试验和参数整定；②输渣系统联动试验和参数整定；③灰库系统联动试验和参数整定；④配合输灰、输渣和灰库系统程控调试
0100000000 | SS05 | 燃油系统调试 | 台 | 卸油、储油系统调试：①配合卸油系统及油库加热装置调试；②配合卸油计量装置调试；③油管路冲洗及油库废水除油系统调试；④污油系统调试 | 按设计数量计算 | 锅炉蒸发量
燃油系统调试：①蒸汽加热系统压力与温度调整确认；②油管路冲洗；③油泵联锁试验与低油压报警试验；④油泵出口及油系统压力调整；⑤各电磁阀泄漏试验；⑥重油温度调整；⑦速断阀无介质动作试验；⑧油枪冷态雾化试验及出力测定
0100000000 | SS06 | 等离子（微油）点火装置调整 | 台 | 等离子点火装置调整：①冷却水系统调试；②压缩空气系统调试；③一、二次风系统冷态调试；④电气系统调试（包括冷态拉弧试验）；⑤图像火检系统的调试；⑥各项联锁保护的传动试验；⑦热态调整试验 | 按设计数量计算 | 锅炉蒸发量
微油点火装置调整：①各项联锁保护的传动试验；②阀门、挡板试验；③小型雾化试验；④热态调整
0100000000 | SS07 | 汽水系统调试 | 台 | 炉水循环泵系统调试：①炉水循环泵灌水与排气；②电动机温度报警与保护试验；③低流量及差压报警试验；④启动联锁试验；⑤高、低压冷却水系统冲洗；⑥排出阀开关试验 | 按设计数量计算 | 锅炉蒸发量
减温水系统调试：①过热器减温水管道蒸汽冲洗；②过热器减温水管道水冲洗；③再热器减温水管道水冲洗
疏水、放气、排污系统调试：①热工信号及联锁保护校验；②系统阀门状态确认和调整
炉前系统冲洗：①设计临时管道系统、检查安装质量；②阀门开关检查；③系统冲洗
锅炉工作压力试验：①参加工作压力试验，进行监督指导；②协助施工单位对承压部件及锅炉膨胀进行详细检查和记录
0100000000 | SS08 | 锅炉吹管 | 台 | 锅炉专业的工作内容：①临时系统设计，配合安装与质量检查；②消音器、集粒器、靶板架设计及配合安装；③冲管流量与动量计算；④冲管温度与压力控制点选择；⑤临冲门开关试验；⑥冲管前各系统投运；⑦热工信号及联锁保护校验；⑧点火系统试验与投运；⑨锅炉升温升压及配合膨胀检查；⑩吹管阶段值班及操作指导及监督噪声测量 | 按设计数量计算 | 锅炉蒸发量
汽轮机专业的工作内容：①投运凝结水、补给水系统，辅助蒸汽系统，循环水系统，开式、闭式冷却水、除氧给水等系统；②主蒸汽、再热蒸汽管道冲管；③小汽机高低压蒸汽管道冲管；④轴封蒸汽管道冲管；⑤部分辅助蒸汽管道冲管
化学专业的工作内容：①取样系统水冲洗，取样管位置校对；②热力系统、锅炉水冲洗及排污监督；③给水、炉水、蒸汽品质监督；④机组冲管加氧系统调试，包括系统检漏、阀门检查、阀门及管道除油
0100000000 | SS09 | 循环流化床锅炉分系统调试 | 台 | 流化床返料风机系统、流化床拨料增压风机系统调试：①联锁保护及热工信号校验；②配合热工进行设备级、系统级程控调试；③系统试运前条件检查；④风机试转及调整；⑤轴承振动、温度测量；⑥风管道压力及风量检查 | 按设计数量计算 | 锅炉蒸发量
流化床锅炉冷态通风试验：①毕托管校核与安装；②风压计安装、胶皮管连接；③燃烧器角度、位置校核试验；④各风机投运与总风压调整；⑤布风板阻力试验；⑥料层阻力试验；⑦料层流化试验，确定临界流化风量；⑧料层均布试验；⑨返料器的返料试验；⑩不同工况下燃料风、辅助风风门或燃烧器一、二次风门特性试验
流化床锅炉烘炉：①参与烘炉方案、措施制定；②烘炉前组织对锅炉系统进行全面检查和条件确认；③配合烘炉；④参与烘炉质量评定
流化床给煤系统冷态试验的工作内容：①联锁保护及热工信号校验；②阀门开关及联锁试验确认；③系统试运前条件检查；④给煤机试转及调整；⑤给煤机最低转速确定；⑥配合热工进行电子秤校验；⑦配合热工进行设备级、系统级程控调试
流化床床料添加系统、石灰石系统、煤泥系统和锅炉冷渣系统调试：①联锁保护及热工信号校验；②配合热工进行设备级、系统级程控调试；③系统试运前条件检查；④设备试转及调整
流化床床上、床下点火系统调试：①燃烧器联锁保护试验；②燃烧器冷态雾化试验及出力测定；③燃烧器冷态定位检查；④燃烧器火检及冷却风调整；⑤燃烧调整试验
0100000000 | SS10 | 脱硫工艺系统调试 | 台 | 工艺水系统调试：①泵的联锁调试；②泵组切换调试；③顺序控制调试；④泵组带水调试；⑤水箱补水自动控制调试；⑥工艺水泵、除雾器水泵出口压力调整；⑦检查和确认电动门、气动门、手动门、安全门等阀门的动作情况 | 按设计数量计算 | 锅炉蒸发量
烟气系统冷态调试：①烟气挡板门及其附属系统调试；②增压风机及附属系统调试；③烟气系统的保护、联锁、顺序控制、自动调试；④增压风机系统、挡板门附属系统设备切换试验，风机冷态出力、叶片调节性能及振动检测
二氧化硫吸收系统调试：①浆液循环泵带水试运调试；②氧化空气系统调试；③除雾器冲洗系统调试；④吸收塔搅拌器系统带水调试；⑤石膏浆液排出系统调试；⑥pH计、密度计调试；⑦吸收塔区域浆池系统调试；⑧事故浆液箱调试；⑨二氧化硫吸收系统的联锁、保护、切换、顺序控制调试
烟气换热器系统调试：①GGH系统主辅驱动电机调试；②密封风及低泄漏风系统调试；③高压冲洗水系统调试；④吹灰器系统调试；⑤GGH蒸汽吹扫、压缩空气吹扫相关设备调试；⑥GGH系统的联锁、保护、切换、顺序控制调试
石灰石粉储存及浆液制备系统的工作内容：①石灰石粉卸料机、储存系统调试；②石灰石浆液箱及附属设备调试；③石灰石浆液输送系统调试，浆液泵出口压力调整；④地坑系统调试；⑤浆液制备系统相关设备的保护、联锁、切换、顺序控制调试
石膏脱水系统的工作内容：①石膏脱水皮带机及其附属设备调试；②石膏输送及卸料系统调试；③地坑系统调试；④回用水系统调试，补水控制调试；⑤脱水系统联锁、保护、顺序控制及功能试验；⑥浆液缓冲箱系统调试
脱硫废水处理系统的工作内容：①废水旋流器调试；②废水泵调试；③废水加药系统调试；④污泥处理系统调试；⑤地坑系统调试；⑥废水系统相关设备的保护、联锁、顺序控制、自动调试
0100000000 | SS11 | 脱硝工艺系统调试 | 台 | 氨卸料与存储系统调试：①系统所有安全阀的整定检查；②卸料压缩机的试运；③配合水压试验及液氨罐充水试验；④系统管路残水吹扫；⑤配合系统气密性试验；⑥进行N2置换及卸氨试验 | 按设计数量计算 | 锅炉蒸发量
液氨蒸发系统调试：①系统阀门的调试及整定检查；②稀释风系统调试；③系统管路吹扫及注水试验；④配合系统气密性检查；⑤液氨蒸发及喷淋系统调试
SCR反应器系统调试：①SCR反应器检查及出口烟气分析仪的静态调试；②SCR反应系统的冷态通风试验；③挡板密封风系统调试；④吹灰系统调试；⑤脱硝废水池调试
0100000000 | SS12 | 蒸汽系统调试 | 台 | 辅助蒸汽系统调试：①热工信号及联锁保护校验；②辅助蒸汽系统管道蒸汽冲管；③辅助蒸汽系统及减温水管道冲洗；④配合辅助蒸汽系统安全门热态校验；⑤减温减压装置投运及调整；⑥系统投运及动态调整 | 按设计数量计算 | 机组容量
抽汽回热系统调试：①热工信号及联锁保护校验；②系统管道冲洗；③低压加热器自动疏水装置调整及投用；④高压加热器自动疏水装置调整及投用；⑤低压加热器危急疏水装置调整及投用；⑥高压加热器危急疏水装置调整及投用；⑦抽汽止回门控制系统调整；⑧系统投运
轴封蒸汽系统调试：①热工信号及联锁保护校验；②系统轴封蒸汽管道冲管；③系统减温水管道冲洗；④供汽减温减压装置调整；⑤轴封压力装置调整；⑥轴封汽冷却器（轴加）投运及轴凝风机试转与负压调整；⑦系统投运；⑧轴封汽加热装置调试
法兰、螺栓及汽缸加热系统调试：①系统管道冲洗及阀门调整；②配合安全门热态校验；③系统投、停及动态调整
0100000000 | SS13 | 给水系统调试 | 台 | 凝结水及补给水系统调试：①热工信号及联锁保护校验；②凝结水泵试转（变频改造后的凝结水泵须进行不同转速的试转）及再循环系统调整；③系统管道水冲洗及阀门调整；④凝结水输送泵试转及系统调整；⑤凝结水输送系统水冲洗及系统阀门调整；⑥凝结水补给水系统试运及凝结水箱自动补给水调节器投运调整；⑦系统投运及动态调整 | 按设计数量计算 | 机组容量
除氧给水系统调试：①热工信号及联锁保护校验；②系统水冲洗（给水管道、再循环管道）；③系统阀门调整；④配合除氧器安全门热态校验；⑤除氧器再循环泵试转及调整；⑥系统投、停及动态调整
前置泵系统调试：①热工信号及联锁保护校验；②前置泵试转及系统冲洗；③前置泵投运
电动给水泵调试：①热工信号及联锁保护校验；②电机带耦合器试转；③耦合器润滑油压、工作油压调整及油温调整；④泵密封水管道冲洗；⑤泵组带再循环试转；⑥减温水管道冲洗及高压给水管道冲洗；⑦泵组带负荷试转
汽动给水泵调试：①热工信号及联锁保护校验；②给水泵汽轮机进汽管道冲管；③给水泵汽轮机轴封汽调试及投运；④给水泵汽轮机单转及超速试验；⑤汽动给水泵组再循环试转；⑥高低压减温水管及高压给水管道冲洗；⑦泵密封水管道冲洗；⑧泵组振动测量及监视
0100000000 | SS14 | 发电机水、氢、油系统调试 | 台 | 发电机水冷系统调试：①热工信号及联锁保护校验；②冷却水泵试转及调整；③冷却水系统各管道冲洗及阀门调整；④冷却水水箱自动补水系统调整；⑤水箱充气系统调试；⑥水系统水处理装置的调试；⑦发电机水冷装置调试及系统投运调整 | 按设计数量计算 | 机组容量
发电机密封油系统调试：①热工信号及联锁保护校验；②密封油泵试转及系统调整；③密封油箱真空调整；④密封油管道冲洗；⑤密封油装置（油/氢差压调节）调整；⑥系统投运及动态调整
发电机氢冷却系统调试：①热工信号及联锁保护校验；②系统吹扫；③配合发电机氢系统严密性试验；④系统干燥器调整与投用；⑤氢气控制装置调整及投运；⑥发电机绝缘过热监测装置调整及投运；⑦发电机漏液检测装置调整及投运；⑧发电机漏氢检测装置调整及投运；⑨发电机充氢、排氢的投运及调整
0100000000 | SS15 | 真空系统调试 | 台 | 机械真空泵系统调试：①热工信号及联锁保护校验；②机械真空泵试转及调整；③气水分离箱水位自动调节装置调整；④真空系统管道冲洗及阀门调整；⑤配合凝汽器真空系统灌水检查；⑥真空泵试转及投运；⑦真空系统试抽真空及严密性检查；⑧真空系统投运及动态调整 | 按设计数量计算 | 机组容量
射水抽气器（或射汽抽气器）真空系统调试：①热工信号及联锁保护校验；②射水泵试转及系统调整（或射汽抽气器试运及系统调整）；③真空系统管道冲洗及阀门的调整；④配合凝汽器真空系统灌水检查；⑤真空系统试抽真空及严密性检查；⑥真空系统投运及动态调整
0100000000 | SS16 | 汽轮机油系统调试 | 台 | 调节、保安系统调试：①热工信号及联锁保护校验；②液压调节系统静态调试；③保安系统静态调试；④主汽门及调速汽门关闭时间测定；⑤配合电液调节控制系统静态调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
控制油系统调试：①热工信号及联锁保护校验；②控制油泵试转及调整；③控制油系统压力调整；④高压备用密封油泵试转及系统调整；⑤油处理装置调试；⑥系统蓄能器调整；⑦系统投运及联动调试
润滑油净化处理系统调试：①热工信号及联锁保护校验；②油输送泵试转及调试；③净化装置调试；④配合热控进行程控投运试验；⑤系统投运及动态调试
主机润滑油、顶轴油系统及盘车装置调试：①热工信号及联锁保护校验；②润滑油泵（交、直流）试转及调整；③顶轴油泵试转及调整；④顶轴油压分配及轴颈抬起高度调整；⑤排烟风机试转，油箱真空调整；⑥冷油器投用；⑦事故排油系统调试；⑧润滑油压、流量分配调整；⑨盘车装置自动及手动投运调试
0100000000 | SS17 | 高、低压旁路系统调试 | 台 | 旁路管道及减温水系统的冲洗 | 按设计数量计算 | 机组容量
控制油泵试转、控制油油站静态调试
控制油再生系统调整
热工信号及联锁保护校验
系统联动调试
系统投运及功能调整
0100000000 | SS18 | 汽动引风机驱动汽轮机调试 | 台 | 汽动引风机驱动汽轮机调节、保安、控制油系统的工作内容：①热工信号及联锁保护校验；②液压调节系统静态调试；③保安系统静态调试；④控制油系统调试；⑤汽门阀位核对；⑥配合电液调节控制系统静态调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
汽动引风机驱动汽轮机润滑油、顶轴油系统及盘车装置的工作内容：①热工信号及联锁保护校验；②润滑油泵试转及调整；③顶轴油泵试转及调整；④顶轴油压分配及轴颈抬起高度调整；⑤排烟风机试转，油箱真空调整；⑥冷油器投用；⑦事故排油系统调试；⑧润滑油压、流量分配调整；⑨盘车装置自动及手动投运调试
0100000000 | SS19 | 循环水系统调试 | 台 | 循环水系统调试：①热工信号及联锁保护校验；②循环水泵试运转及调整；③系统管道水冲洗及阀门调整；④水池自动补水系统调试（闭式）；⑤出口蝶阀及液压装置调整；⑥配合热控程控投运试验；⑦旋转滤网、清污机、冲洗水泵试转及调整投运；⑧冷却水泵试转及投运；⑨系统投运及动态调整 | 按设计数量计算 | 机组容量
胶球清洗系统调试：①热工信号及联锁保护校验；②胶球泵试转及调整；③胶球清洗装置投运及调整；④配合热控进行程控装置投运；⑤配合胶球清洗装置收球率试验及调整
0100000000 | SS20 | 冷却水系统调试 | 台 | 开式辅机冷却水系统调试：①热工信号及联锁保护校验；②开式水泵试转及调整；③系统管道冲洗及阀门调整；④旋转滤网试转及调整；⑤冷却器投运及调整；⑥冷却器胶球清洗装置投运及调整；⑦系统投运及动态调整 | 按设计数量计算 | 机组容量
闭式辅机冷却水系统调试：①热工信号及联锁保护校验；②闭式水泵试转及调整；③系统管道冲洗及阀门调整（母管及各辅机支管）；④水箱自动补水系统调试；⑤停机冷却水泵试转及系统调整；⑥热交换器投运及调整；⑦系统投运及动态调整
0100000000 | SS21 | 空冷系统调试 | 台 | 配合空冷系统气密性试验 | 按设计数量计算 | 机组容量
热工信号及联锁保护校验
空冷风机、相关转动机械试转及调整
其他辅助设备投运及调整
空冷系统冲洗及阀门调整
0100000000 | SS22 | 供热系统调试 | 台 | 热网供热减温减压装置投运及调整 | 按设计数量计算 | 机组容量
热网管道、蒸发站管道、加热站管道冲洗及阀门调整
热工信号及联锁保护校验
配合安全门热态检验
热网回水及处理系统投运及调整
系统投停及动态调整
0100000000 | SS23 | 发电机主变压器组调试 | 台 | 发电机、主变压器、断路器、隔离开关、接地开关及保护、测量、控制、调速、指挥信号等二次回路调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
主变压器测温、冷却系统、有载调压系统调试
通流升压试验
整组传动试验
机、电、炉横向保护试验
交接验收
0100000000 | SS24 | 发电机励磁系统调试 | 台 | 手动、自动励磁系统及相关二次回路调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
整组传动试验
交接验收
0100000000 | SS25 | 发电机同期系统调试 | 台 | 同期电压回路、同期系统的调频、调压等二次回路调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
同期系统与励磁系统、调速系统、ECS系统联调试验
交接验收
0100000000 | SS26 | 发电厂直流电源系统调试 | 台 | 直流屏、直流电源及二次回路调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
试运行
0100000000 | SS27 | 发电厂中央信号系统调试 | 台 | 二次回路调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
系统联调
自动打印系统的计算机软、硬件调试和打印显示回路调试
试运行
0100000000 | SS28 | 保安电源系统调试 | 台 | 保安电源二次回路调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
保安电源投运试验
0100000000 | SS29 | 发电厂事故照明系统调试 | 台 | 系统二次回路检查与切换试验 | 按设计数量计算 | 机组容量
试运行
0100000000 | SS30 | 电除尘系统调试 | 台 | 电除尘二次回路调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
空载升压试验
振打投运试验
0100000000 | SS31 | 发电机故障录波系统调试 | 台 | 电压、电流、信号二次回路调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
与故障信息子站联调
试运行
0100000000 | SS32 | 厂用电切换系统调试 | 套 | 二次回路查线 | 按设计数量计算 | 装置设置
通流升压试验
切换试验
试运行
0100000000 | SS33 | 零功率切机系统调试 | 台 | 二次回路调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
整组传动试验
交接验收
0100000000 | SS34 | 发电机同步相量测量（PMU）系统调试 | 台 | 二次回路调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
PMU系统集成及联调
与省调及网调通信联调
0100000000 | SS35 | 变频系统调试 | 套 | 输入端电能质量测试（谐波、不平衡度、电压波动和闪变） | 按设计数量计算 | 装置设置
输出端电能质量测试（谐波、不平衡度、电压波动和闪变）
功率元件红外测温试验
变频器内部控制器电气测量准确度校核
0100000000 | SS36 | 厂用辅机系统电气调试 | 台 | 二次回路调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
操作试验
配合电动机空载试运
0100000000 | SS37 | 发电厂微机监控系统调试 | 台 | 元件检查 | 按设计数量计算 | 机组容量
二次回路调试
遥信、遥控、遥测功能试验
网络设备试验
闭锁逻辑验证
AVQC功能设定、测试
UPS系统调试
GPS系统调试
后台计算机系统调试
同期系统调试
运动功能系统调试
0100000000 | SS38 | 发电厂时间同步系统调试 | 台 | 二次回路调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
主钟与从钟通信检查
时间同步系统对时精度检查
保护、测控等装置的对时检查
0100000000 | SS39 | 发电厂保护故障信息子（分）站系统调试 | 套 | 二次回路调试 | 按设计数量计算 | 装置设置
保护、录波器接入调试，与网络存储器接入调试，录波管理、定值管理、告警管理等功能调试
与保护故障信息主站、分站信息联调
0100000000 | SS40 | 脱硫系统电气调试 | 台 | 二次回路调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
操作试验
配合电动机空载试转
投运试验
0100000000 | SS41 | 脱硝系统电气调试 | 台 | 二次回路调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
操作试验
配合电动机空载试转
投运试验
0100000000 | SS42 | 升压站送配电设备系统调试 | 系统 | 断路器、隔离开关、接地开关、保护、监控等二次回路调试 | 按设计数量计算 | 电压等级
一次通流、二次升压试验
控制、保护整组传动试验
保护通道联调试验
与监控系统、继电保护及保障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验
0100000000 | SS43 | 升压站母线系统调试 | 段 | 母线系统二次回路调试 | 按设计数量计算 | 电压等级
保护、信号动作试验
绝缘监察装置试验
0100000000 | SS44 | 升压站直流电源系统调试 | 站 | 充电屏、馈线屏、直流电源二次回路调试 | 按设计数量计算 | 电压等级
充电装置有关参数整定、性能校验
试运行
0100000000 | SS45 | 升压站事故照明系统调试 | 站 | 系统二次回路检查与切换试验 | 按设计数量计算 | 电压等级
试运行
0100000000 | SS46 | 升压站不停电电源系统调试 | 系统 | 不停电电源二次回路调试 | 按设计数量计算 | UPS容量
切换功能试验
有关功能和性能测试
试运行
0100000000 | SS47 | 升压站故障录波系统调试 | 站 | 电压、电流、信号二次回路调试 | 按设计数量计算 | 电压等级
与故障信息子站联调
试运行
0100000000 | SS48 | 升压站微机监控系统调试 | 站 | 设备检查 | 按设计数量计算 | 电压等级
二次回路调试
遥信、遥控、遥测功能试验
间隔层和站级层网络设备调试及两者联调
全站系统和间隔层闭锁逻辑调试和验证
监控系统与继电保护系统、电量计费系统、直流系统、站用电系统、AVQC系统、UPS系统、GPS系统、后台计算机系统、同期系统的接口调试
监控系统与各级调度中心信息联调
0100000000 | SS49 | 升压站“五防”系统调试 | 站 | 二次回路调试 | 按设计数量计算 | 电压等级
电气闭锁、系统闭锁调试
回路检查
0100000000 | SS50 | 升压站远动分系统调试 | 站 | 系统管理功能核查 | 按设计数量计算 | 电压等级
系统数据库及远动信息表核查
系统实时性、系统标准符合性核查
外部网络通信核查
系统通信规约试验
系统与变电站接口联调
系统与上下级系统联调
系统与外部系统的数据交换调试
0100000000 | SS51 | 电网调度自动化系统调试 | 站 | 信息表核查，系统管理功能核查，系统数据库核查，SCADA、电网分析、系统Web、PUM功能核查，系统实时性、系统标准符合性核查，外部网络通信核查 | 按设计数量计算 | 电压等级
系统通信规约试验，系统与变电站联调
系统与外部的数据交换试验
0100000000 | SS52 | 二次系统安全防护分系统调试 | 站 | 各二次系统安全防护措施核查、各二次系统安全防护管理核查 | 按设计数量计算 | 电压等级
各二次系统网络结构试验、安全防护系统告警接入试验
0100000000 | SS53 | 信息安全测评分系统调试 | 站 | 信息安全测评系统物理安全、网络安全测评，操作系统测评，数据库测评，应用软件测评，信息安全管理测评 | 按设计数量计算 | 电压等级
物理安全、信息安全建议，信息安全风险评估
0100000000 | SS54 | 安全稳定分系统调试 | 站 | 电压、电流、信号二次回路调试 | 按设计数量计算 | 电压等级
控制、保护整组传动试验
安稳策略设置及定值整定
0100000000 | SS55 | 机组自控装置复原调试 | 台 | 预制电缆、电源电缆、组件就位检查 | 按设计数量计算 | 机组容量
接地电阻、绝缘电阻测试
电源部件测试，供电电压调整
电源冗余检查
机柜、运行员站、工程师站硬件及基本软件调试
中心处理单元冗余检查
输入、输出通道精度测试
0100000000 | SS56 | 四功能分散型控制系统调试 | 台 | 机组自动调节系统调试：①校正回路参数计算；②执行机构遥控手操试验；③调节回路跟踪，手/自动切换试验；④控制方式回路试验；⑤逻辑回路试验及报警功能检查；⑥与其他控制系统联调试验；⑦调节参数预设置；⑧配合机炉分系统调试，部分调节回路投运及维护 | 按设计数量计算 | 机组容量
机组数据采集系统的工作内容：①输入、输出信号回路测试；②画面检查与修正；③参数报警值设置；④报表打印功能调试
机组辅机顺序控制系统调试：①执行机构遥控手操联动试验；②逻辑保护回路试验及参数设置；③设备联动、互为备用试验；④设备级、功能组级顺序启停回路试验；⑤报警回路确认；⑥与其他控制系统联调试验；⑦配合机炉分部试运转；⑧分系统调试阶段部分顺控系统投运试验
锅炉炉膛安全监控系统调试：①执行机构遥控手操联动试验；②设备联动、互为备用试验；③公共部分逻辑保护回路试验及参数设置；④油层、煤层部分逻辑保护回路试验及参数设置；⑤角、层燃料启停回路试验；⑥火焰检测回路调试；⑦发火试验；⑧报警回路确认；⑨与其他控制系统联调试验；⑩配合锅炉分部试运转及锅炉点火时投运燃料控制，调整火焰检测信号的强度与频率，部分顺控系统投运调试
0100000000 | SS57 | 电气分散型控制系统调试 | 台 | I/O通道精度校验 | 按设计数量计算 | 机组容量
检测仪表及信号回路调试
执行机构遥控手操联动试验
自动调节回路试验及投运
逻辑保护、联锁回路试验及投运
报警功能检查
顺序控制功能的试验及投运
0100000000 | SS58 | 事故追忆、协调控制和AGC控制系统调试 | 台 | 机组事故追忆系统调试：①输入、输出信号回路测试；②事故追忆功能调试；③打印功能调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
机组协调控制系统调试：①与其他控制系统联调试验；②汽轮机跟踪方式回路试验；③锅炉跟踪方式回路试验；④机炉协调方式回路试验；⑤动、静态参数设置
机组AGC控制系统调试：①与其他控制系统联调试验；②机炉协调方式AGC加减负荷回路试验；③动、静态参数设置；④逻辑保护及方式切换试验
0100000000 | SS59 | 保护联锁及报警系统调试 | 台 | 锅炉保护联锁调试：①装置通电调试；②汽包高水位紧急放水保护回路试验；③汽包压力电磁排放阀保护回路试验；④主蒸汽压力电磁排放阀保护回路试验；⑤锅炉主要辅机跳闸保护回路试验；⑥再热器保护回路试验；⑦主燃料跳闸保护回路试验；⑧与其他系统联调试验 | 按设计数量计算 | 机组容量
汽轮机保护联锁调试：①装置通电调试；②防进水保护回路试验；③除氧器水位保护回路试验；④加热器水位保护回路试验；⑤汽轮机油泵保护回路试验；⑥汽轮机本体紧急跳闸保护回路试验；⑦抽汽止回门保护回路试验；⑧与其他系统联调试验
给水泵汽轮机保护联锁调试：①装置通电调试；②给水泵汽轮机油泵保护回路试验；③给水泵汽轮机本体紧急跳闸保护回路试验；④与其他系统联调试验
机组横向保护联锁调试：①装置通电调试；②炉跳机保护回路试验；③机跳炉保护回路试验；④电跳机保护回路试验；⑤与其他系统联调试验
热工信号逻辑报警系统调试：①信号接线查核；②装置通电调试；③报警系统联调
0100000000 | SS60 | 电液控制系统和旁路控制系统调试 | 台 | 汽机电液控制系统调试：①主、再热汽门、调门校验；②动、静态参数设置；③手动/自动/遥控切换及监控功能调试；④转速控制回路调试；⑤功率控制回路调试；⑥阀门管理回路调试；⑦运行员自动控制方式回路调试；⑧超速保护功能调试；⑨自启动控制方式回路调试；⑩与其他控制系统联调试验 | 按设计数量计算 | 机组容量
给水泵汽轮机微机电液控制系统调试：①主汽门、调门校验；②动、静态参数设置；③手动/自动/遥控切换及监控功能调试；④超速控制回路调试；⑤与其他控制系统联调试验；⑥配合给水泵汽轮机启动及超速试验
汽轮机旁路控制系统调试：①执行机构遥控手操试验；②手/自动切换试验；③温度、压力控制回路调试；④逻辑保护回路试验；⑤动、静态参数设置；⑥与其他控制系统联调试验
0100000000 | SS61 | 监视仪表系统调试 | 台 | BTG盘常规仪表调试：①仪表通电调试；②电缆及盘内配线查核；③测点检查；④测量系统调校、线路电阻、表计初始点及系统误差测试 | 按设计数量计算 | 机组容量
汽轮机监视仪表系统调试：①传感器检查；②电源及测量回路查核；③装置通电调试；④传感器与显示仪表联调；⑤报警、保护定值设置；⑥与其他系统联调
给水泵汽轮机监视仪表系统的工作内容：①传感器检查；②电源及测量回路查核；③装置通电调试；④传感器与显示仪表联调；⑤报警、保护定值设置；⑥与其他系统联调
机组主要辅机监视仪表系统调试：①传感器检查；②电源及测量回路查核；③装置通电调试；④传感器与显示仪表联调；⑤报警保护定值设置；⑥与其他系统联调
工业电视系统调试：①装置通电调试；②冷却装置调试；③摄像装置位置调整；④摄像机、显示器调试；⑤保护回路试验
分析仪表系统包括化水分析仪表、给水分析仪表、凝结水分析仪表、蒸汽品质分析仪表和烟气分析仪表，其调试工作内容：①取样管道、排放管路检查；②表计通电调校。③测量回路联调
0100000000 | SS62 | 显示系统调试 | 套 | 装置通电调试 | 按设计数量计算 | 屏幕规格
投影显示仪联调及投运
运行维护
0100000000 | SS63 | 节油点火控制系统调试 | 台 | 逻辑保护回路试验及投运 | 按设计数量计算 | 锅炉蒸发量
程序启停回路试验及投运
报警功能检查
配合锅炉分系统调试
0100000000 | SS64 | 空冷控制系统调试 | 台 | 自动调节回路试验及投运 | 按设计数量计算 | 机组容量
逻辑保护回路试验及投运
报警功能检查
配合汽轮机分部试运转和分系统调试
0100000000 | SS65 | 机组附属设备及外围程序控制系统调试 | 台 | 附属设备及外围程序控制系统调试：①测量回路检查；②执行机构遥控手操联调试验；③调节回路试验；④逻辑保护回路试验；⑤程控启停回路试验；⑥报警回路检查；⑦配合机炉化专业分系统调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
基地式及单回路调节系统调试：①空气管路冲洗；②信号与阀门开度特性调试；③自动/手动联动试验；④调节回路试验；⑤动、静参数设置；⑥分系统调试中，部分系统的闭环投运、修改调节器整定参数和定值扰动试验
0100000000 | SS66 | 脱硫控制系统调试 | 台 | 烟气脱硫自动控制装置复原调试、DCS及计算机数据采集监控装置复原调试、烟气脱硫系统辅机顺控装置复原调试、分散型微机控制装置复原调试（多功能系统）、可编程调节、控制器复原调试、PLC控制系统性能确认试验、其他调节、控制装置复原调试、烟气脱硫系统各种控制网络及控制系统间通信接口复原与调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
烟气脱硫系统自动调节系统、数据采集系统、事故追忆系统（包括SOE系统及各种数据记录系统）、辅机顺序控制系统、热工信号逻辑报警系统、主要辅机监视仪表系统、保护联锁、增压风机油站控制程控系统、电厂主机与脱硫岛信号交换系统调试
烟气脱硫系统自动调节系统、数据采集系统、辅机顺序控制系统、事故追忆系统调试
热工信号逻辑报警系统、分散控制系统、可编程调节、控制器、其他调节、控制装置、各种控制网络及控制系统间通信接口、增压风机监视仪表系统、主要辅机监视仪表系统、保护联锁、与主机DCS及工厂要求的信息网接口通信调试等
0100000000 | SS67 | 脱硝控制系统调试 | 台 | 自动调节回路试验及投运 | 按设计数量计算 | 机组容量
逻辑保护回路试验及投运
程序启停回路试验及投运
报警功能检查
配合分部试运转和分系统调试
0100000000 | SS68 | 补给水处理系统调试 | 台 | 净水处理系统包括机械搅拌澄清池、压力式混合器、重力式滤池和空气擦洗滤池（1）机械搅拌澄清池调试：①澄清池集水装置检验；②凝聚剂加药系统调整及药液配制；③取样管冲洗、刮泥机试验、叶轮转速与开度试验；④凝聚剂加入调整、造渣，沉降比、排泥周期测定调整；⑤出力试验，水质测试调整（2）压力式混合器调试：①凝聚剂加药系统调整及药液配制；②凝聚剂加入量调整；③排泥周期，取样管冲洗；④出力试验、水质测试调整（3）重力式滤池、空气擦洗滤池调试：①填层质量鉴定；②滤料反冲洗、冲洗强度调整；③运行周期试验；④出力试验、水质测试调整 | 按设计数量计算 | 机组容量
补给水处理系统包括过滤器、软化水系统、固定床一级除盐系统、真空式脱气器、生水加热器和固定床二级除盐系统（1）过滤器调试：①填层或活性炭质量鉴定；②冲洗强度、反洗周期试验；③水质测试调整，出力试验（2）软化水系统、固定床一级除盐系统调试：①塔体布水试验、填层处理；②离子交换树脂装载、预处理；③再生系统调整、流量调整、双倍再生及调整、水质测试调整，出力试验（3）真空式脱气器调试：①系统严密性试验；②三级蒸汽压力，汽量调整、真空抽吸试验；③脱气率试验，水位平衡试验；④冷却水量调整（4）生水加热器调试：①进水量调整；②蒸汽量调整（5）固定床二级除盐系统调试：①塔体布水试验、填层处理；②离子交换树脂装载、预处理；③系统流量调整，树脂分层调整及试验、双倍再生及再生系统调整；④再生剂浓度再生流量平衡调整试验、出力试验；⑤除盐系统、水箱冲洗
水处理系统加药试验：①水处理离子交换树脂、垫料、凝聚剂等材料、药品的性能检测；②各类小型试验方案制定；③处理工艺效果和小型试验的实施
0100000000 | SS69 | 废水处理系统调试 | 台 | 经常性废水处理系统调试：①酸碱液浓度配置、暴气装置调整、暴气率试验；②系统设备联动、循环处理、pH值调整、分析监督 | 按设计数量计算 | 机组容量
非经常性废水处理系统调试：①暴气装置调整、暴气率试验；②加药剂量系统调整；③系统设备联动、pH中和、氧化、凝聚系统调整；④澄清器系统调整，污泥系统调整，脱水机调整；⑤废水处理工艺的调整。
0100000000 | SS70 | 加药、取样系统调试 | 台 | 循环水及汽水加药系统调试：①系统检查；②水压，药液计量箱校验；③计量泵试转、计量泵压力、安全阀调整；④计量泵流量校验 | 按设计数量计算 | 机组容量
给水加氧系统调试：①系统检查，系统压力试验；②加氧计压试验，加氧量计量试验调整
制氯系统调试：①输出电流与电解电极电压试验；②输出电流与产氯量试验；③输出电流与加氯量试验
加氯系统调试：①系统严密性测试；②加氯机调整；③蒸发器调整；④加氯量试验；⑤加氯点试验；⑥中和系统调整；⑦漏氯报警试验
凝汽器铜管镀膜系统调试：①系统检查，设备试运，镀膜工艺确定；②镀膜设备投运
取样装置调试：①装置检查，取样点核对，冷却水调整；②取样系统减压阀、安全阀、高压阀调整；③冷却装置调整
制氢系统调试：①电解槽解体检查，系统设备的水、气压试验；②针形阀严密性试验；③安全门整定；④设备启动；⑤制氢系统置换；⑥出力试验；⑦氢气质量监督；⑧配合充氢
0100000000 | SS71 | 化学碱洗 | 台 | 化学专业的工作内容：①水冲洗及系统严密性试验，蒸汽加热升温试验；②碱液配置、循环碱洗，碱液浓度检测；③监视管系统调整监测 | 按设计数量计算 | 机组容量
锅炉专业的工作内容：①临时系统设计及配合管道安装；②配合施工进行系统严密性检查；③过热器冲通试验；④管道冲洗；⑤系统加热；⑥碱洗、漂洗、钝化等阶段值班及回路切换；⑦进行清洗质量检查
汽轮机专业的工作内容：①启动相关热力系统；②系统进水及水冲洗；③碱液排放；④系统循环加热；⑤碱洗、漂洗、钝化等阶段值班及系统切换；⑥凝汽器碱洗时水位控制
0100000000 | SS72 | 炉本体化学酸洗 | 台 | 化学专业的工作内容：①绘制化学清洗系统图及计算化学清洗水容积，清洗药品质量检查，配置酸洗液，水冲洗，系统加温试验，溢流调整试验，流量调整试验；②循环酸洗，化学分析监督，配置漂洗液与钝化液，循环漂洗与钝化；③监视管系统调整监测；④腐蚀指示片检查、计算；⑤清洗效果鉴定 | 按设计数量计算 | 机组容量
锅炉专业的工作内容：①临时系统设计及配合管道安装；②配合施工进行系统严密性检查；③过热器冲通试验；④管道冲洗；⑤系统加热；⑥酸洗、漂洗、钝化等阶段值班及回路切换；⑦进行清洗质量检查
汽轮机专业的工作内容：①启动相关热力系统；②系统进水及水冲洗；③系统循环加热；④酸洗、漂洗、钝化等阶段值班及系统切换
化学清洗小型、动态试验的工作内容：①化学清洗用药品等材料性能资料收集，化学清洗工艺相关热力系统设备腐蚀、结垢状况检查测试和确认；②各类小型试验和动态试验方案制定，制作腐蚀指示片和监视样管；③清洗剂及缓蚀剂选择、缓蚀试验、洗垢效率试验、化学清洗工艺模拟试验、废液处理工艺试验
0100000000 | SS73 | 凝结水精处理系统调试 | 台 | 再生设备系统检查、水冲洗 | 按设计数量计算 | 机组容量
树脂装载、树脂检查、处理和再生
精处理设备的投运
0100000000 | SS74 | EDI设备系统调试 | 台 | 系统水冲洗 | 按设计数量计算 | 机组容量
EDI系统启动调整
整流装置调整
加药系统调整
水质测试调整
出力试验
0100000000 | SS75 | 其他化学系统调试 | 台 | 发电机冷却水处理系统调试：①系统检查；②树脂处理、装载；③运行方式调整；④系统装置运行调整和检测 | 按设计数量计算 | 机组容量
酸碱系统调试：①系统检查，水压试验，酸碱计量箱体校验；②酸雾吸收器调整，酸碱输送泵投运，酸碱计量泵流量测试调整，压力调整；③喷射器工况调整
配合热力汽水系统调试：配合机炉热力系进水、水冲洗，水泵试转等工作
0100000000 | SS76 | 再生水处理系统调试 | 台 | 机械搅拌澄清池调试：①集水装置检验；②凝聚剂及助凝剂加药系统药液配制及调整；③取样系统冲洗、刮泥机试验、叶轮转速与开度试验；④混凝剂、助凝剂加药量调整、造渣，沉降比、排泥周期测定调整；⑤出力试验，水质测试调整 | 按设计数量计算 | 机组容量
曝气池调试：①系统水冲洗；②出力试验、水质测试调整
过滤器调试：①填料质量鉴定；②冲洗强度、反洗周期试验；③出力试验、水质测试调整
石灰石系统调试：①石灰石破碎机破碎细度测试调整；②石灰石粉输送系统试运
污泥处理系统调试：①污泥回流系统调整；②污泥系统调整、脱水机调整；③微生物培养；④出力试验、水质测试调整
0100000000 | SS77 | 反渗透、超滤系统调试 | 台 | 超滤设备系统调试：①系统检查、水冲洗；②超滤系统启动调整；③加药系统调整；④反洗系统调整；⑤化学清洗系统调整；⑥出力试验、水质测试调整 | 按设计数量计算 | 机组容量
反渗透设备系统调试：①系统检查、水冲洗；②反渗透系统启动调整；③加药系统调整；④化学清洗系统调整；⑤出力试验、水质测试调整
0100000000 | SS78 | 启动锅炉调试 | 台 | 冷态通风试验 | 按设计数量计算 | 机组容量
燃煤、燃油系统调试
配合上煤、除灰及炉排调试
配合烘煮炉及吹管
配合安全阀校验
整套启动的各项试验
带负荷8h运行
0100000000 | SS79 | 厂用、仪用空压机系统调试 | 台 | 配合储气罐安全阀校验与严密性 | 按设计数量计算 | 机组容量
配合过滤器前后滤网冲洗
干燥器自动切换与自动疏水调整
空压机高低压缸安全阀校验
空压机卸荷器调整
配合热工进行设备级和系统级程控调试
声光报警和联锁保护校验
备用压缩空气母管吹扫
冷却水温度调整
0100000000 | SS80 | 柴油发电机系统调试 | 台 | 热工信号及联锁保护校验 | 按设计数量计算 | 机组容量
冷却水、压缩空气、润滑油等等辅助系统的投运、调试
燃料油系统冲洗及调整
柴油发电机组整组启动及超速保护试验
柴油发电机带负荷试运行
0100000000 | SS81 | 海水淡化系统调试 | 台 | 电渗析系统调试：①水质、板框组装方式调整；②电流效率试验；③极限电流密度测定；④倒电极试验；⑤稀酸除垢试验；⑥水质测试调整 | 按设计数量计算 | 机组容量
反渗透系统调试：①精密过滤及活性炭系统；②保安过滤器调整；③系统水冲洗；④RO膜的填装；⑤控制参数调整；⑥污染指数调整；⑦阻垢剂等加药系统调整；⑧回收率试验；⑨水质测试调整、出力试验；⑩RO清洗系统试验
多级闪蒸装置调试：①控制参数调试；②汽耗、真空试验；③加药量试验；④水质监督；⑤出力试验
超滤系统调试：①滤料质量鉴定，滤料反冲洗、冲洗强度调整；②擦洗强度试验；③运行周期试验；④出力试验；⑤水质测试调整
0100000000 | SS82 | 燃机分系统调试 | 台 | 燃机进气排气系统调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
燃机入口可调导叶（IGV）调试
压气机防喘放气系统调试
燃机冷却与密封系统调试
压气机水洗系统调试
燃机气体消防系统调试
燃机罩壳通风系统调试
燃机燃料（气体燃料或液体燃料）系统调试
燃机点火系统调试
燃机调节、保安及控制油系统调试1）调节、保安系统调试2）控制油系统调试
燃机润滑油、顶轴油及盘车装置调试
SSS离合装置调试
燃机转子位移装置调试
0100000000 | SS83 | 余热锅炉分系统调试 | 台 | 压缩空气系统 | 按设计数量计算 | 机组容量
天然气调压站系统
烟气挡板系统
汽水系统调试：1）减温水系统调试2）疏水、放气、排污系统试验3）锅炉工作压力调试
给水系统
凝水再循环系统
化学清洗
锅炉吹管
脱硝系统调试：1）尿素卸料与尿素输送系统调试2）氨水制备系统调试3）氨水储存与输送系统调试4）反应器系统调试
0100000000 | SS84 | 燃机控制系统分系统调试 | 台 | 控制系统上电及复原 | 按设计数量计算 | 机组容量
输入、输出回路测试
保护联锁功能试验
报警信号
控制方式回路试验
执行机构遥控手操试验
与其他控制系统联调试验
设备级、功能级顺序启停回路试验
0100000000 | SS85 | 燃机电气变频启动分系统调试 | 台 | 燃机变频启动系统及相关二次回路调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
燃机变频器与励磁联调试验
整组传动试验
配合厂家进行定子、转子通流试验
交接验收
0200000000 | ST01 | 锅炉分系统投运 | 台 | 压缩空气系统，工业水、排污疏水系统，烟、风、制粉系统，暖风机系统，上煤、燃油系统，吹灰、除灰、除渣系统，给水、减温水系统，空气门，炉水循环泵系统，点火装置，灭火系统投运 | 按设计数量计算 | 锅炉蒸发量
各系统投运过程中运行调试，阀门切换，辅机及辅助设备投入时的监督指导
0200000000 | ST02 | 循环流化床锅炉整套启动调试 | 台 | 给煤系统调试：①给煤量调整；②给煤粒度调整；③给煤机出力试验；④给煤密封风调整；⑤给煤播煤风调整 | 按设计数量计算 | 机组容量
煤泥系统带负荷调试：①煤泥系统参数调整；②煤泥系统联动试验；③参烧煤泥燃烧调整试验
燃烧调整试验调试：①床温、床压、汽温、汽压、水位调整；②燃烧稳定性调整；③一、二次风量与过剩空气系数调整；④锅炉出口氧量测定；⑤最小减温水量试验；⑥给煤粒度及均匀性调整，配风方式试验；⑦返料风及松动风调整；⑧各种运行参数检查与调整
石灰石系统带负荷调试：①石灰石输送风机速度控制与调节；②石灰石破碎设备带负荷试转与调整；③石灰石输送皮带试转与调整；④协助化学进行投石灰石时脱硫环保试验；⑤进行Ca/S比调整试验；⑥石灰石系统投运后的监督、检查；⑦试验方案、措施制定
流化床启动方式试验调试：①冷态启动方式；②温态启动方式；③热态启动方式
锅炉停炉试验调试：①临时停炉；②正常停炉；③紧急停炉
h（或72h＋24h）连续试运行调试：①连续试运行值班；②分析及处理连续试运行中锅炉及辅机系统出现的异常状态；③现场巡检
0200000000 | ST03 | 热工信号及联锁保护校验 | 台 | 配合热工进行送、引风机、空气预热器、磨煤机、给煤机、排粉风机、一次风机、炉水泵、上煤系统、制粉系统等单机或单系统热工信号、事故按钮、联锁及保护校验 | 按设计数量计算 | 锅炉蒸发量
配合与确认FSSS及炉膛吹扫程序试验
纵向、横向联锁校验
MFT动作试验
0200000000 | ST04 | 点火及燃油系统试验 | 台 | 油系统循环 | 按设计数量计算 | 锅炉蒸发量
点火枪进退试验
点火枪发火试验及发火时间整定
配合进行点火程控试验
轻油枪点火及雾化试验
调风器检查与调试
配合火焰监视器投入与频率调整
油枪燃烧调整
0200000000 | ST05 | 安全阀校验及蒸汽严密性试验 | 台 | 排汽量核算 | 按设计数量计算 | 锅炉蒸发量
电磁三通阀试验
弹簧预压值核对
脉冲管与气源管吹扫
配合安全阀校验工作
配合控制安全阀校验
配合再热器安全阀校验
安全阀电气回路校验
配合蒸汽严密性试验
配合一、二次汽系统受热面膨胀与支吊架、弹簧检查
0200000000 | ST06 | 机组空负荷运行调试 | 台 | 锅炉点火升温升压 | 按设计数量计算 | 锅炉蒸发量
配合汽机冲转至3000r/min空负荷试验
配合电气空负荷试验、并网及带负荷试验
0200000000 | ST07 | 低负荷调试 | 台 | 锅炉燃烧、汽温、汽压调整 | 按设计数量计算 | 锅炉蒸发量
防炉膛爆炸、防锅炉灭火措施实施
油枪燃烧稳定调整
低负荷洗硅
配合低负荷汽水品质调整
升温与升压率控制与调整
配合热工电动门、调节门检查与整定
配合调节门漏流量测定
配合自动调节门流量特性试验
0200000000 | ST08 | 主要辅助设备及附属系统带负荷调整 | 台 | 一次风机、送风机、引风机、炉水循环泵等主要辅机的工作内容：①运行参数调整；②表计及保护装置投运 | 按设计数量计算 | 锅炉蒸发量
除灰、除渣、吹灰等主要附属系统的工作内容：①除灰、除渣系统参数调整；②除灰、除渣系统联动试验；③配合吹灰程控调试；④吹灰压力整定。⑤配合吹灰安全阀整定
疏水、排污系统的工作内容：①连排扩容器安全阀校验；②系统严密性检查；③排污冷却器调试；④连排扩容器水位调整；⑤阀门开关试验；⑥疏水箱及疏水泵调试。⑦配合热控进行定排程控试验
0200000000 | ST09 | 制粉系统热态调试 | 台 | 给煤量调整试验 | 按设计数量计算 | 锅炉蒸发量
煤粉细度调整
制粉系统风量、风速调整试验
运行方式与组合试验
0200000000 | ST10 | 燃烧调整 | 台 | 火焰中心与火焰颜色调整 | 按设计数量计算 | 锅炉蒸发量
汽温、汽压及水位调整
燃烧稳定性调整
一、二次风量与过剩空气系数调整
锅炉出口氧量测定
最小减温水量试验
煤粉细度与给粉均匀性调整
燃烧器运行方式及倾角摆动试验
配风方式试验
火焰监视器系统检查与调试及各种运行参数检查与调整、炉内温度测量与调整
0200000000 | ST11 | 机组带负荷试验 | 台 | 断油试验的工作内容：①保持设备与系统运行最佳工况；②保持负荷稳定；③落实防意外事故措施；④逐步停用油枪；⑤停用油枪后燃烧调整；⑥停用油枪后汽温、汽压调整；⑦初步确定不用油助燃的最低稳燃负荷数值 | 按设计数量计算 | 锅炉蒸发量
变负荷试验的工作内容：①配合热工进行锅炉及其辅助设备在变负荷试验中运行参数监督与调整；②配合热工进行闭环控制品质调整；③异常工况处理
0200000000 | ST12 | 机组甩负荷试验 | 台 | 配合汽轮机进行甩负荷试验前准备及甩负荷试验过程中的运行参数监督与调整 | 按设计数量计算 | 锅炉蒸发量
进行甩负荷时锅炉及辅机有关数据记录
甩负荷异常状况的处理
0200000000 | ST13 | 锅炉168h（或72h＋24h）满负荷连续试运行 | 台 | 连续试运行值班 | 按设计数量计算 | 锅炉蒸发量
分析及处理连续试运行中锅炉及辅机系统出现的异常状态
现场巡检
0200000000 | ST14 | 汽轮机分系统投运 | 台 | 开、闭式冷却水系统投运及调整 | 按设计数量计算 | 机组容量
凝结水及补给水系统投运及调整
循环水系统投运及调整
辅助蒸汽系统投运及调整
除氧给水系统、给水泵组系统投运及调整
润滑油、控制油系统投运及调整
发电机氢、油、水系统投运及调整
真空系统、轴封蒸汽系统投运及调整
法兰、螺栓、汽缸加热系统投运及调整
高低压旁路系统、管道疏放水系统投运及调整
0200000000 | ST15 | 主机冲转前检查（冷态启动） | 台 | 汽、水品质控制与确认 | 按设计数量计算 | 机组容量
主、再热蒸汽参数调整与确认
汽阀金属温度控制
转子偏心率控制
润滑油压力、温度调整与控制
控制油压力、温度调整与控制
凝汽器真空调整与控制
盘车投运
高中压主汽阀、调节汽阀关闭时间测定
打闸试验及联动检查、热工信号及联锁保护校核
0200000000 | ST16 | 主机冲转、并网及空负荷技术指标控制调整 | 台 | 冷态冲转调试，包括预暖、摩擦检查、升速、暖机、额定转速等内容 | 按设计数量计算 | 机组容量
主油泵特性试验
配合电气、锅炉试验
机组并网
空负荷技术指标控制调整（高、中压缸温差控制与调整，受热部件温度升降率控制调整，汽缸膨胀控制，冲转参数控制及转速升速率控制，临界转速振动及轴向位移控制，轴承振动、温度控制与调整，凝汽器真空控制与调整，润滑油、安全油、控制油压力和温度控制与调整，轴封汽压力温度控制与调整）
安全保护系统试验，润滑油泵自启动试验（低真空、低润滑油及其他跳闸信号），打闸试验，危机遮断器注油压出试验，主汽门严密性试验，调门严密性试验，高、中压汽门活动试验，抽汽止回门试验（打闸试验）
0200000000 | ST17 | 发电机充氢及冷却系统运行 | 台 | 发电机密封油系统投运及调整 | 按设计数量计算 | 机组容量
配合发电机充氢（包括二氧化碳置换、氢气置换等内容）
漏氢量、漏氢率统计计算
发电机冷却系统（氢、油、水）投运及调整
0200000000 | ST18 | 超速试验 | 台 | 机组低负荷暖轴及解列定速 | 按设计数量计算 | 机组容量
准备性试验：危机遮断器注油压出试验、主汽门严密性试验、调门严密性试验、打闸试验、润滑油泵自启动试验等
汽轮机防超速保护试验及调整
汽轮机超速保护试验（根据机组配置的超速保护装置进行：OPC超速保护、电超速保护、机械超速保护、后备电超速保护）
0200000000 | ST19 | 主机带负荷调整试验 | 台 | 汽轮机带负荷阶段试验：①汽轮机旁路试验；②负荷变动试验；③厂用电切换试验；④主机汽门全行程活动试验 | 按设计数量计算 | 机组容量
真空严密性试验：①有关运行方式调整；②真空严密性试验；③配合真空系统检漏
主机阀门运行检查：①手动阀运行检查；②电动阀运行检查；③调节阀运行检查；④安全阀运行检查；⑤止回阀运行检查
机组停运试验：①降负荷过程调试及记录；②主要辅助机械切换调整；③自动调节装置切换调整；④发电机解列及汽轮机打闸停机调整；⑤汽轮机惰走试验及曲线测量；⑥盘车自动投入及检查；⑦汽缸温降曲线测定及记录；⑧停机冷却装置投用调试
调节系统空负荷、带负荷特性试验：①调节系统空负荷试验；②调节系统带负荷试验
机组启动方式试验：①冷态启动调试；②温态启动调试；③热态启动调试；④中压缸启动调试
0200000000 | ST20 | 汽轮机辅助设备及附属系统带负荷调整试验 | 台 | 主机辅助设备包括低压加热器、高压加热器、凝汽器、除氧器、轴封汽冷却器，主机辅助设备带负荷调试：①运行参数调；②端差调整；③表记及保护装置投运；④低压加热器、高压加热器自动疏水装置投运及调整；⑤凝汽器冷却水进出口压力调整、冷却水进出口温度调整、就地水位计调整、远程水位计调整、真空值调整、自动补水系统调整；⑥除氧器出口水含氧量调整，就地水位计校验调整、远程表计校核调整，连续排气阀调整；⑦轴封汽冷却器真空调整、疏水投运及调整 | 按设计数量计算 | 机组容量
驱动用汽轮机及给水泵组调试：①驱动用汽轮机盘车自动投停及调整；②驱动用汽轮机带泵试转（包括汽缸温差监视与调整、泵组轴承温度测量及监视、泵组振动测试）
主机附属机械包括凝结水泵、电动给水泵组、给水泵汽轮机及给水泵组、循环水泵、其他泵和凝汽器胶球清洗装置，主机附属机械带负荷调整：①轴、轴承及泵壳振动测量及监视；②轴承温度测量及监视；③压力、流量、温度等表计投运及监视；④联锁保护及报警信号投运；⑤性能及出力测量及调整；⑥凝结水泵再循环系统投运及调整；⑦电动给水泵组润滑油压力温度测量及监视、工作油压力温度测量及监视、轴向位移测量及监视、再循环系统投运及调整、压力、温度、流量等测量表计投运；⑧给水泵汽轮机及给水泵组轴向位移测量及监视、进汽排汽系统运行监视、疏水系统投运及调整、润滑油控制油系统监视及调整、调节系统测量及监视、高低压汽源切换试验及投运监视、再循环系统投运及调整；⑨循环水泵动叶调节装置调整、出口蝶阀调整、工作性能及出力测量及调整；⑩凝汽器胶球清洗系统收球率测量及记录
主机热力系统调试：①真空系统严密性检查、各负荷段真空值监视及调整；②凝结水及疏水系统的低压加热器旁路投运及监视、凝结水滤网差压测量及监视、凝结水压力温度测量及监视、凝汽器水位自动调节投运及调整、疏水系统投运及调整、疏水系统保护投运及调整；③轴封系统供汽压力、温度调整，真空值监视及调整；④除氧给水和给水泵组系统的给水含氧量监视及调整、给水压力温度监视及调节、给水滤网差压测量及监视、高压加热器旁路投运及监视；⑤主、再热蒸汽及旁路汽温、汽压监视及调整；⑥抽汽系统参数测量及监视、联锁保护及信号投运及监视、疏水系统投运监视及调整、疏水系统保护投运及调整
0200000000 | ST21 | 轴承及转子振动测量 | 台 | 升速及降速时振动测量及分析 | 按设计数量计算 | 机组容量
轴系临界转速测量及分析
不同负荷工况下的振动测量及分析
0200000000 | ST22 | 机组甩负荷试验 | 台 | 甩负荷试验前准备工作 | 按设计数量计算 | 机组容量
甩负荷试验方案（措施）编写及审批交底
%甩负荷及机组恢复至正常工作
%甩负荷及机组恢复至正常工作
试验数据分析
0200000000 | ST23 | 带负荷热控自动投用试验 | 台 | 对以下热控自动投用试验时，进行运行方式调整（检查及调整操作）：设备级程控投用调整试验、协调控制负荷变动调整试验、汽轮机数字电调调整试验、给水泵汽轮机电调调整试验、汽轮机旁路控制系统调整试验、基地式及单回路调节系统调整试验、汽轮机保护联锁系统调整试验、凝结水精处理除盐处理系统调整试验、凝汽器循环水控制系统调整试验 | 按设计数量计算 | 机组容量
试验后机组恢复至正常状态及异常工况的处理
0200000000 | ST24 | 汽机168h（或72h＋24h）连续满负荷试运行 | 台 | 连续试运行值班 | 按设计数量计算 | 机组容量
分析及处理连续试运行中汽轮机及辅机系统出现的异常状态
现场巡检
0200000000 | ST25 | 发电机变压器组启动调 | 台 | 主变压器及高压厂用变压器系统充电试验：①倒送电前的准备、检查及试验工作；②主变压器、高压厂用变压器升压试验；③冲击合闸试验；④电压回路、保护及表计正确性试验；⑤厂用、备用电源一、二次核相、定相试验 | 按设计数量计算 | 机组容量
发电机启动调试：①启动前准备、检查及试验工作；②机组升速过程中试验；③励磁机特性试验；④发电机空载、短路特性试验，绕组匝间耐压试验；⑤灭磁常数、一次残压、相序和轴电压测量；⑥主变压器、高压厂用变压器短路试验；⑦零起升压试验；⑧电流、电压、保护、表计正确性试验
发电机同期系统定相并网试验：①试验前准备，同期系统检查及试验；②发电机相序与系统相序定相试验；③手动同期、自动准同期装置假同期试验；④自动准同期调频、调压及合闸脉冲正确性试验；⑤手动同期系统、自动同期系统并网试验
自动励磁调节系统投运调试：①调试前准备，系统检查及调试；②汽轮机升速过程中试验；③自动励磁调节器手动方式投运试验；④空载整定范围及空载扰动试验；⑤自动调节试验和频率特性、阶跃特性、手、自动切换试验
发电机变压器组测量系统带负荷试验：①测量表计、电能表正确性检查；②ERTU电量正确性检查；③试运维护及故障处理
发电机变压器组带负荷试验及试运行：①测量电流、电压回路相量；②保护正确性检查；③发电机各种负荷时轴电压测量；④试运维护及故障处理
励磁系统带负荷试验及试运行：①测量电流、电压回路相量；②各种负荷时调节器工况检查；③无功电流补偿回路正确性试验；④低励限制单元试验；⑤调差单元正确性试验；⑥整流柜均压、均流及元件温升检查；⑦试运维护及故障处理
厂用电源带负荷切换试验：①厂用电切换前准备及检查；②并网后将备用电源切换到工作电源；③带负荷进行厂用电源自动切换试验并录取有关参数和变化曲线
机组甩负荷、变负荷试验及MFT试验：①试验前准备工作；②测录甩负荷前后发电机、自动励磁调节器各运行参数值和变化曲线，超调量、稳定时间和振荡次数
0200000000 | ST26 | 厂用电源系统试运 | 台 | 受电前准备、检查及试验工作 | 按设计数量计算 | 机组容量、电压等级
受电时一、二次回路定相、核相
电流、电压测量
保护回路检查
母线及变压器冲击合闸试验和带负荷试验
试运行
0200000000 | ST26 | 厂用电源系统试运 | 段 | 受电前准备、检查及试验工作 | 按设计数量计算 | 机组容量、电压等级
受电时一、二次回路定相、核相
电流、电压测量
保护回路检查
母线及变压器冲击合闸试验和带负荷试验
试运行
0200000000 | ST27 | 发电厂监控系统调试 | 台 | 监控系统性能测试 | 按设计数量计算 | 机组容量
系统带负荷试验
各系统信号、接口联调
逻辑闭锁检查
系统稳定性试验
0200000000 | ST28 | 电气168h（或72h＋24h）满负荷连续试运行 | 台 | 继电保护及自动装置等带负荷复校 | 按设计数量计算 | 机组容量
异常运行工况处理
缺陷记录、检查及消除
0200000000 | ST29 | 升压站试运 | 站 | 受电前准备工作，启动方案编制 | 按设计数量计算 | 电压等级
受电时一、二次回路定相、核相
电流、电压测量
保护带负荷测试、合环或同期试验
主设备冲击合闸试验和受电后检查
试运行
0200000000 | ST30 | 升压站监控系统调试 | 站 | 监控系统性能测试 | 按设计数量计算 | 电压等级
各分系统信号、接口校验
逻辑闭锁功能校验
安全稳定试验
0200000000 | ST31 | 四功能分散型控制系统调试 | 台 | 机组自动调节系统调试：①静态参数调试；②确定调试步骤和整定参数；③必要时做对象动态特性的测试；④信号、调节、执行回路核查；⑤系统试投；⑥定值扰动，调整参数，考核品质 | 按设计数量计算 | 机组容量
计算机数据采集系统调试：①各项功能投运；②主要参数比较、核对；③趋势图、报表打印检查；④故障、缺陷消除
机组辅机顺序控制系统调试：①保护回路投运；②顺控子回路投运；③故障、缺陷消除
锅炉炉膛安全监控系统调试：①公共逻辑、油层、煤层逻辑保护回路投运；②油层、煤层火焰探头、频率与强度测试；③顺控回路投运。④运行考核、故障缺陷消除
0200000000 | ST32 | 电气分散型控制系统调试 | 台 | 对象动态特性测试 | 按设计数量计算 | 机组容量
确定调试步骤和整定参数
动态试验，整定参数，考验品质
系统投运
0200000000 | ST33 | 事故追忆、协调控制和AGC控制系统调试 | 台 | 机组事故追忆系统调试：①事故追忆各项功能投运；②机组事故核查 | 按设计数量计算 | 机组容量
机组协调控制系统调试：①汽机跟踪方式回路试投；②锅炉跟踪方式回路试投；③机炉协调方式回路试投；④负荷扰动，调整参数，考验品质
机组AGC控制系统调试：①机炉协调方式AGC加减负荷回路试投；②调节品质考核
0200000000 | ST34 | 保护联锁及报警系统调试 | 台 | 锅炉、汽轮机、给水泵汽轮机、机组横向保护联锁：①分项及联动试验；②运行考核，故障缺陷消除 | 按设计数量计算 | 机组容量
热工信号逻辑报警系统调试：运行维护
0200000000 | ST35 | 电液控制及旁路控制系统调试 | 台 | 汽轮机电液控制系统的工作内容：①转速控制、阀门管理逻辑、功率控制等功能考核；②参数整定；③与协调控制系统接口信号核查 | 按设计数量计算 | 机组容量
给水泵汽轮机电液控制系统的工作内容：①系统投运；②与给水调节系统接口信号核查；③运行考核、故障缺陷消除
汽轮机旁路控制系统的工作内容：①系统投运；②高压旁路汽温、汽压控制系统投运及调节器参数整定；③低压旁路汽温、汽压控制系统投运及调节器参数整定
0200000000 | ST36 | 监视仪表系统调试 | 台 | 机组主要辅机监视仪表、工业电视和BTG盘常规仪表、汽轮机监视仪表、给水泵汽轮分析仪表等的运行维护 | 按设计数量计算 | 机组容量
0200000000 | ST37 | 机组附属设备及外围程序控制系统调试 | 台 | 分项及联动试验 | 按设计数量计算 | 机组容量
未投运系统投运及修改整定参数
运行考核，故障缺陷消除
0200000000 | ST38 | 热控168h（或72h＋24h）满负荷连续试运行 | 台 | 连续试运行值班 | 按设计数量计算 | 机组容量
分析及处理连续试运行中热控系统出现的异常状态
现场巡检
0200000000 | ST39 | 凝结水精处理系统调试 | 台 | 过滤器调试：①过滤器冲洗、加料、试运；②除油清洗；③成爆膜试验；④擦洗周期试验；⑤运行周期试验；⑥除铁效率试验 | 按设计数量计算 | 机组容量
高速混床调试：①高速滤床检查；②树脂水、气输送试验、树脂输送管压力调整；③高速混床投运及失效树脂再生，再生工艺调整；④出力试验，水质检测。⑤配合热力系运行工况调整
0200000000 | ST40 | 汽水加药系统调试 | 台 | 系统检查 | 按设计数量计算 | 机组容量
药液配置及浓度调整（凝结水、给水、炉水加药系统和循环水加药系统）
根据水汽品质标准和机组工况调整各类加药量
0200000000 | ST41 | 整套启动化学调试 | 台 | 锅炉排污监督 | 按设计数量计算 | 机组容量
给水、炉水及蒸汽品质监督
疏水回收监督
除氧效果监督
洗硅阶段工况和水质控制、监督
机组停运保护（冲管及整套启动保护），保养措施制定、保养药液加注入热力系统试验和保养效果监督检查
0200000000 | ST42 | 化学热工信号联锁保护及程控校验投运 | 台 | 化学热工信号联锁保护校验：配合热工对净水系统、除盐系统、废水系统、反渗透系统、加药系统等的热工信号、水箱液位显示报警、泵联锁及保护等热控调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
配合化学程控校验投运：①配合热工对净水系统、除盐系统、废水系统、反渗透系统、凝结水精处理系统的程控校验；②工艺步骤修改和确定；③系统投入
化学测量表计校验投运：①配合进行热力系统中汽水相、各类导电质、pH值、硅、钠等表计的定值确定，标准液校正；②各类水处理系统在线仪表的定值，标准校正
0200000000 | ST43 | 化学净水、补给水及废液排放系统调试 | 台 | 化学净水、补给水系统调试：①净水，一、二级除盐水系统设备运行周期试验；②加药量、排泥周期、反冲洗强度调整；③再生工艺和酸碱耗量调整；④运行水质鉴定 | 按设计数量计算 | 机组容量
机组启动系统及化学废液排放系统调试：机组运行过程中机组排水、含油废水、除盐系统、精处理系统的化学废液处理
0200000000 | ST44 | 化学168h（或72h＋24h）满负荷连续试运行 | 台 | 连续试运行值班 | 按设计数量计算 | 机组容量
分析及处理连续试运行中化学和公用系统出现的异常状态
现场巡检
0200000000 | ST45 | 脱硫整套启动调试 | 台 | 启动前分系统检查及投运准备：①各相关系统的检查、确认与投入；②按相关方案启动脱硫装置；③热态运行下主要设备运行情况检查、检测；④工作备用设备的切换试验 | 按设计数量计算 | 锅炉蒸发量
SO2吸收系统带浆液试运调试：①石灰石粉及浆液品质检测；②循泵及氧化风系统热态试运及压力测试；③浆液pH计及密度仪准确性检验；④吸收塔系统相关设备的密闭性检查；⑤供浆系统出力检测及pH控制初步调整
烟气系统热态调试：①烟气挡板门及其附属系统调试；②热态下烟气换热器及其附属系统调试；③热态下增压风机及其附属系统调试；④热态下CEMS系统参数准确性检测；⑤热态下烟气系统连锁、保护、顺序控制、自动功能的检查和调试
石膏脱水及储运系统带负荷调试：①皮带机首次带料及真空度检验；②石膏旋流站热态调试及底流浓度测定；③石膏脱水皮带机热态调整；④石膏输送皮带机带负荷调试；⑤石膏品质检验
脱硫废水系统带负荷调试；①废水系统热态加药调整试验；②废水处理效果测试
%BMCR（锅炉最大连续蒸发量）、75%BMCR、100%BMCR工况下脱硫装置运行参数热态调整；①浆液制备系统浆液浓度及制浆量调整；②吸收塔系统石膏密度调整、除雾器冲洗水调整；③增压风机系统负压控制调整，系统冷却水量调节；④脱水系统脱水能力调整；⑤废水系统不同废水量调整；⑥不同负荷下系统水平衡调整；⑦废水及石膏化学分析检验
h（或72h+24h）连续试运行：①连续试运行值班；②分析及处理连续试运行中脱硫系统出现的异常状态；③现场巡检
0200000000 | ST46 | 脱硝整套启动调试 | 台 | SCR系统整套启动前检查：①系统设备及标识牌检查；②脱硝压缩空气、喷淋系统等辅助系统检查；③SCR反应器系统的检查；④喷氨系统检查 | 按设计数量计算 | 锅炉蒸发量
SCR系统的整套启动调试：①氨气制备调试；②SCR反应器投运启动准备；③SCR反应器投入及退出试验；④SCR系统首次喷氨试验；⑤喷氨格栅调试；⑥吹灰器热态调试；⑦NH3/NOX摩尔比变化试验；⑧负荷波动测试；⑨系统中各主要控制点的热态调整
h（或72h+24h）连续试运行：①连续试运行值班；②分析及处理连续试运行中脱硝系统出现的异常状态；③现场巡检
0200000000 | ST47 | 燃机整套启动调试 | 台 | 燃机分系统投运：①燃机进气排气系统投运及调整；②燃机燃料系统投运及调整；③燃机润滑油、顶轴油及盘车装置投运及调整；④燃机控制油系统投运及调整；⑤燃机罩壳通风系统投运及调整；⑥燃机气体消防系统投运及调整；⑦IGV投运及调整；⑧压气机防喘放气系统投入自动运行方式；⑨燃机冷却密封系统投运及调整；⑩燃机点火装置投入自动及机组旁路系统投运及调整 | 按设计数量计算 | 机组容量
汽机空负荷试运：①燃机冲转前检查(冷态启动)；②燃机冲转、并网及空负荷技术指标控制调整；③超速试验
燃机带负荷试运：①燃机带负荷调整；②燃机辅助设备带负荷调试；③燃机振动测量；④联合循环
燃机满负荷连续试运（72h+24h）：①连续试运值班；②分析及处理连续试运行中燃机及辅机系统出现的异常状态；③设备试运情况检查；④数据记录，统计燃机专业试运技术指标
0200000000 | ST48 | 余热锅炉整套启动调试 | 台 | 余热锅炉启动前准备：①余热锅炉辅机系统投运；②热工信号及连锁保护投入 | 按设计数量计算 | 机组容量
机组空负荷试运：①锅炉升温、升压；②锅炉燃烧、汽温、汽压调整；③热态冲洗，改善汽水品质至合格；④配合进行汽机冲转；⑤配合汽机进行相关试验；⑥配合电气进行相关试验；⑦配合并网发电
安全阀校验及蒸汽严密性试验：①安全阀排气量核算；②对空排汽电动阀连锁试验；③弹簧预压值核对；④安全阀整定；⑤锅炉蒸汽严密性试验；⑥配合一、二次系统受热面膨胀与支吊架、弹簧检查
带负荷试运：①给水泵、再循环泵等主要辅机热态调整；②疏水、排污系统热态调整；③脱硝系统热态调整；④变负荷试验；⑤机组甩负荷试验；⑥锅炉满负荷连续试运行考核
0300000000 | SU01 | 锅炉特殊调试 | 根据具体项目 确定 | 根据具体项目确定 | 按设计、结合工程实际要求计算 | 锅炉出力、机组容量、电压等级等
0300000000 | SU02 | 汽轮机特殊调试 | 根据具体项目 确定 | 根据具体项目确定 | 按设计、结合工程实际要求计算 | 锅炉出力、机组容量、电压等级等
0300000000 | SU03 | 电气特殊调试 | 根据具体项目 确定 | 根据具体项目确定 | 按设计、结合工程实际要求计算 | 锅炉出力、机组容量、电压等级等
0300000000 | SU04 | 热控特殊调试 | 根据具体项目 确定 | 根据具体项目确定 | 按设计、结合工程实际要求计算 | 锅炉出力、机组容量、电压等级等
0300000000 | SU05 | 性能试验 | 根据具体项目 确定 | 根据具体项目确定 | 按设计、结合工程实际要求计算 | 锅炉出力、机组容量、电压等级等
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“清单目录”页签进行输入

## 清单指引
清单编码 | 工作内容 | 预算定额编码 | 预算定额来源 | 概算定额编码 | 概算定额来源