## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 陆上电缆建筑施工图清单库（2021）-主网18定额
发布时间 | 2021/05/10
适用范围 | 主网

## 清单目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 土石方工程（编码：SA）
0200000000 |  | 砌体工程（编码：SB）
0300000000 |  | 混凝土工程（编码：SC）
0400000000 |  | 钢筋工程（编码：SD）
0500000000 |  | 电缆埋管工程（编码：SE）
0600000000 |  | 隧道工程（编码：SF）
0700000000 |  | 栈桥工程（编码：SG）
0800000000 |  | 工井工程（编码：SH）
0900000000 |  | 辅助工程（编码：SJ）
1000000000 |  | 措施项目（编码：SK）
Note on A1: 请输入章节码，建议输入9位数字组合，例如“101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。父章节码必须存在

## 清单子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 工作内容 | 计算规则 | 项目特征 | 特征值
0100000000 | SA01 | 土石方开挖及回填 | m³ | 开挖、排水、装拆挡土板 | 原地面线以下按构筑物最大水平投影面积乘以挖土深度（原地面平均标高至槽坑底标高），以体积计算 | 地质类别
|  |  |  | 坑底夯实、修整边坡、坑边堆土 |  | 开挖深度步距
|  |  |  | 土方回填夯实 |  | 挖方类别
工器（机）具移运
清理现场
0100000000 | SA02 | 开挖路面 | m² | 定位、测量、放线 | 按设计图示数量，以面积计算 | 路面类型
|  |  |  | 开挖、破除 |  | 路面厚度
|  |  |  | 工器（机）具移运 |  | 路面结构型式
|  |  |  | 清理现场 |  | 开挖方式
0100000000 | SA03 | 修复路面 | m² | 定位、测量、放线 | 按设计图示数量，以面积计算 | 路面材料
|  |  |  | 路面材料运输、搅拌、浇注、养护、铺设 |  | 路面厚度
|  |  |  | 工器（机）具移运 |  | 路面结构型式
清理现场
0200000000 | SB01 | 砖砌体 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | 墙体（断面尺寸）
|  |  |  | 砂浆制作、运输 |  | 砖品种、规格、强度等级
|  |  |  | 砌砖 |  | 砂浆强度等级配合比
|  |  |  | 抹灰 |  | 部位
|  |  |  | 勾缝 |  | 勾缝或抹灰要求
工器（机）具移运
清理现场
0300000000 | SC01 | 混凝土浇筑 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | 浇筑部位
|  |  |  | 模板制作、安拆 |  | 断面尺寸
|  |  |  | 混凝土制作、浇筑、振捣、养护 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 伸缩缝制作、安装 |  | 特殊要求
工器（机）具移运
清理现场
0300000000 | SC02 | 垫层 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | 垫层部位及类型
|  |  |  | 模板制作、安拆 |  | 垫层尺寸、厚度、材质
|  |  |  | 混凝土制作、浇筑、振捣、养护 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 工器（机）具移运 |  | 特殊要求
清理现场
0300000000 | SC03 | 预制混凝土构件 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | 构件部位及尺寸
|  |  |  | 模板制作、安拆 |  | 安装高度
|  |  |  | 混凝土制作、浇筑、振捣、养护 |  | 混凝土强度等级
|  |  |  | 构件制作、安装 |  | 砂浆强度等级
|  |  |  | 砂浆制作 |  | 铁构件规格、型号
|  |  |  | 接头灌缝、养护 |  | 特殊要求
工器（机）具移运
清理现场
0300000000 | SC04 | 防水 | m² | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以面积计算 | 防水部位
|  |  |  | 防水安装 |  | 防水方式
|  |  |  | 养护 |  | 防水材料及厚度
工器（机）具移运
清理现场
0400000000 | SD01 | 钢筋 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以质量计算 | 部位
|  |  |  | 准备、截断，焊接、制弯 |  | 材质、规格
钢筋安装
工器（机）具移运
清理现场
0400000000 | SD02 | 预埋铁件 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以质量计算 | 材质、规格、部位
|  |  |  | 铁件制作、成型加工 |  | 防腐形式及要求
整理、安装、绑扎、焊接、防腐
工器（机）具移运
清理现场
0400000000 | SD03 | 钢构件 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以质量计算 | 材质、规格、部位
|  |  |  | 焊接成型、组装、连接、防腐、构件安装 |  | 防腐形式及要求
工器（机）具移运
清理现场
0500000000 | SE01 | 排管敷设 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以单孔总长度计算。扣除附属构筑物（检查井）所占的长度 | 材质
|  |  |  | 管道安装 |  | 规格
接口附件安装
拉棒试通
防腐
工器（机）具移运
清理现场
0500000000 | SE02 | 水平导向钻进 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸（含弧长），以长度计算。扣除附属构筑物（检查井）所占的长度 | 型式
|  |  |  | 样沟、工作坑开挖 |  | 土质类别
|  |  |  | 设备安装、拆除 |  | 管材材质及规格
|  |  |  | 钻机定位、导向、扩孔、清孔 |  | 孔数
焊接管材、拉管、压密注浆、通管
管道检测及试验
工器（机）具移运
清理现场
0500000000 | SE03 | 顶电缆保护管 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以单孔总长度计算。扣除附属构筑物（检查井）所占的长度 | 型式
|  |  |  | 准备、测量定位、工井开挖 |  | 土质类别
|  |  |  | 钻机锚固、机具就位、扩孔 |  | 管材材质及规格
泥浆池挖填、造浆、钻孔、注浆、清孔
导管装拆、接管
工器（机）具移运
清理现场
0700000000 | SG01 | 混凝土栈桥 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | 混凝土强度
|  |  |  | 模板制作、安拆 |  | 特殊要求
|  |  |  | 混凝土制作、浇筑、振捣、养护 |  | 断面形式
工器（机）具移运
清理现场
0700000000 | SG02 | 钢结构栈桥 | t | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以质量计算 | 结构形式
|  |  |  | 栈桥架设、补漆 |  | 材质、规格
接地连接
工器（机）具移运
清理现场
0800000000 | SH01 | 砌筑检查井 | 座 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 检查井名称及尺寸
|  |  |  | 垫层铺筑 |  | 垫层类型、基础类型、盖板类型及厚度
|  |  |  | 模板制作、安拆 |  | 砌筑材料品种、规格、强度等级
|  |  |  | 混凝土制作、浇筑、振捣、养护 |  | 勾缝抹面要求
|  |  |  | 砌筑、勾缝、抹面 |  | 砂浆强度等级
|  |  |  | 爬梯制作、安装 |  | 混凝土强度等级及特殊要求
|  |  |  | 盖板、过梁制作安装 |  | 防渗、防水要求
防水、止水
工器（机）具移运
清理现场
0800000000 | SH02 | 混凝土检查井 | 座 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 检查井名称及尺寸
|  |  |  | 垫层铺筑 |  | 垫层类型、基础类型、盖板类型及厚度
|  |  |  | 模板制作、安拆 |  | 混凝土强度等级及特殊要求
|  |  |  | 混凝土制作、浇筑、振捣、养护 |  | 防渗、防水要求
爬梯制作、安装
盖板制作安装
防水、止水
工器（机）具移运
清理现场
0800000000 | SH03 | 沉井 | 座 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 检查井名称及尺寸
|  |  |  | 模板制作、安拆 |  | 土质类别
|  |  |  | 刃脚、框架、井壁混凝土浇筑 |  | 井筒尺寸、材质及井深
|  |  |  | 垫层凿除 |  | 井壁混凝土强度等级、厚度
|  |  |  | 挖土排水、填心、下沉 |  | 封底材质、规格、尺寸
|  |  |  | 触变泥浆制作、输送 |  | 隔墙、底板混凝土强度等级及特殊要求
|  |  |  | 底板、封底制作 |  | 防渗、防水要求
|  |  |  | 隔墙砌筑 |  | 封门材质、尺寸
钢封门安拆
防水、止水
工器（机）具移运
清理现场
0800000000 | SH04 | 集水井 | 座 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 材质
|  |  |  | 模板制作、安拆 |  | 形式
混凝土制作、浇筑、振捣、养护
井篦子安装
混凝土管安装
工器（机）具移运
清理现场
0800000000 | SH05 | 井筒 | m | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量，以井筒长度米计算 | 井筒规格、材质
|  |  |  | 砌筑、勾缝、抹面 |  | 砌筑材料品种、规格、强度等级
|  |  |  | 混凝土管安装 |  | 砌筑、勾缝、抹面要求
|  |  |  | 工器（机）具移运 |  | 砂浆强度等级、配合比
|  |  |  | 清理现场 |  | 踏步材质规格
防渗、防水要求
0800000000 | SH06 | 电力井盖 | 套 | 材料运输、装卸 | 按设计图示数量计算 | 材质
安装
工器（机）具移运
清理现场
0900000000 | SJ01 | 栏杆、栅栏、围栏、围墙 | m² | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以面积计算。面积＝中心线长度×高度。高度从原始地面标高算至顶标高 | 栏杆、栅栏、围栏、围墙材质、高度
|  |  |  | 挖土石方、回填 |  | 土石类别、挖土深度
|  |  |  | 基底夯实、铺设垫层、拌和、调制砂浆及灌浆 |  | 回填土（石）方级配、土质要求
|  |  |  | 模板制作、安拆 |  | 垫层材质、厚度、面积、强度等级
|  |  |  | 混凝土制作、浇筑、振捣、养护 |  | 基础材质、混凝土强度等级
|  |  |  | 栏栅制作、运输和安装 |  | 砌体、砂浆种类与强度等级
|  |  |  | 栏栅柱、基础砌筑或浇筑 |  | 压顶材质、混凝土强度等级
|  |  |  | 砌筑、勾缝、抹面 |  | 勾缝要求
|  |  |  | 基础（梁）、圈梁、门柱砌筑或浇筑 |  | 饰面材质、做法
压顶浇制或预制及安装；压顶抹灰
栏栅饰面施工
金属构件刷油漆
钢筋及预埋件制作安装
伸缩缝施工
门、锁安装
0900000000 | SJ02 | 回（换）填 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | 回（换）填材质要求
|  |  |  | 分层回填、夯实 |  | 密实度要求
|  |  |  | 工器（机）具移运 |  | 运距
清理现场
0900000000 | SJ03 | 余方外运及处置 | m³ | 材料运输、装卸 | 按挖方量清单项目工程量减利用回填方，以体积计算 | 余方品种
|  |  |  | 弃方处置 |  | 运距
工器（机）具移运
清理现场
1000000000 | SK01 | 轻型井点降水系统安拆 | 根 | 井点装配成型，打拔井点管、安拆设备与管道 | 井管根数根据施工组织设计确定，施工组织设计无规定时，按照1.4m/根计算 | 井点深度
井点连接抽水试验、场内运输
1000000000 | SK02 | 井点降水系统安拆 | 根 | 喷射井点： | 喷射井点：根数根据施工组织设计确定，施工组织设计无规定时，按照2.5m/根计算。大口径井点：1根为一套，井管根数根据施工组织设计确定 | 降水方式
|  |  |  | 井点装配成型，打拔井点管、安拆设备与管道 |  | 井点深度
井点连接抽水试验、场内运输大口径井点：
钻机钻孔、按拆井管
井底和井壁填碎石、洗井、安拆设备与管道、抽水试验、导入明沟
1000000000 | SK03 | 基坑明排水降水系统运行 | 套·天 | 挖排水沟、挖集水坑 | 计算套数时按照运行的排水泵台数计算，每台运行的排水泵计算一套 | 排水泵出口直径
安拆设备与管道、场内搬运
降排水设施运行维护
1000000000 | SK04 | 轻型井点降水系统运行 | 套·天 | 运行值班 | 按照70米长水平管网累计运行24h计算 | 运行时间
井管堵漏
系统运行维修
1000000000 | SK05 | 井点降水系统运行 | 套·天 | 运行值班 | 按照每根管井累计运行24h计算，每套是由一根管井与一台排水泵及排水管线构成 | 降水方式
|  |  |  | 井管堵漏 |  | 运行时间
系统运行维修
1000000000 | SK06 | 施工道路 | m² | 材料运输、装卸 | 按设计或施工组织设计图示尺寸，以面积计算 | 路床整形平均厚度
|  |  |  | 挖填土 |  | 基层材质及厚度
|  |  |  | 平整、碾压 |  | 面层材质及厚度
施工机械装拆与场外运输
工器（机）具移运
清理现场
1000000000 | SK07 | 施工围堰 | m³ | 材料运输、装卸 | 按设计图示尺寸，以体积计算 | 围堰形式
|  |  |  | 挖方或爆破、修整 |  | 围堰尺寸
填筑及拆除
抽水
工器（机）具移运
清理现场
1000000000 | SK08 | 脚手架 | m² | 清理现场、脚手架支搭、拆除，安全网安、拆，堆放、材料装卸、运输等 | 按需要搭设部位，以面积计算 | 脚手架形式等
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“清单目录”页签进行输入

## 清单指引
清单编码 | 工作内容 | 预算定额编码 | 预算定额来源 | 概算定额编码 | 概算定额来源
SA01 |  | YL1-1~23,YL1-34~38 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
SA02 |  | YL1-24~33 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
SB01 |  | YL1-39~46,YL1-75 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
SB01 |  | YX1-22,YX1-45~46,YX1-107~108,YX1-153~154 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
SC01 |  | YL1-39~46,YL1-75 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
SC01 |  | YX1-22,YX1-45~46,YX1-107~108,YX1-153~154 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
SC02 |  | YL1-39~41 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
SC03 |  | YL1-73~74 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
SC03 |  | YX1-6~11,YX1-69~80,YX1-119~130 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
SD01 |  | YL1-55 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
SD01 |  | YX1-17,YX1-39~40,YX1-97~98,YX1-143~144 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
SD02 |  | YL1-56 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
SD02 |  | YX1-17,YX1-39~40,YX1-97~98,YX1-143~144 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
SD03 |  | YX1-17,YX1-39~40,YX1-97~98,YX1-143~144 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
SE01 |  | YL1-54 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
SE02 |  | YL1-60~72 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
SE03 |  | YL1-57~59 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
SG01 |  | YL1-39~46,YL1-75 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
SG01 |  | YX1-22,YX1-45~46,YX1-107~108,YX1-153~154 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
SG02 |  | YX1-17,YX1-39~40,YX1-97~98,YX1-143~144 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
SH01 |  | YL1-39~46,YL1-75 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
SH01 |  | YX1-22,YX1-45~46,YX1-107~108,YX1-153~154 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）
SH02 |  | YL1-39~41,YL1-44~49,YL1-75 | 预算 第五册 电缆输电线路工程（2018年版）
SH02 |  | YX1-22,YX1-45~46,YX1-107~108,YX1-153~154 | 预算 第四册 架空输电线路工程（2018年版）