## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 技改预算 第五册 调试工程
发布时间 | 2020/08/26
适用范围 | 技改

## 定额目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 第1章 变电站设备调试
0101000000 | 0100000000 | 1.1 分系统调试
0101010000 | 0101000000 | 1.1.1 电力变压器系统
0101020000 | 0101000000 | 1.1.2 配电装置系统
0101030000 | 0101000000 | 1.1.3 母线系统
0101030100 | 0101030000 | 1.1.3.1 母线电压二次回路
0101030200 | 0101030000 | 1.1.3.2 母线保护
0101040000 | 0101000000 | 1.1.4 串联电容器补偿装置系统
0101050000 | 0101000000 | 1.1.5 备用自投系统
0101060000 | 0101000000 | 1.1.6 交、直流电源系统
0101070000 | 0101000000 | 1.1.7 监控系统
0101080000 | 0101000000 | 1.1.8 安全稳定系统
0101090000 | 0101000000 | 1.1.9 中央信号系统
0101100000 | 0101000000 | 1.1.10 远动系统
0101110000 | 0101000000 | 1.1.11 “五防”系统及回路
0101120000 | 0101000000 | 1.1.12 时间同步系统
0101130000 | 0101000000 | 1.1.13 相量测量（PMU）系统
0101140000 | 0101000000 | 1.1.14 事故照明系统
0101150000 | 0101000000 | 1.1.15 故障录波系统
0101160000 | 0101000000 | 1.1.16 站用电切换系统
0101170000 | 0101000000 | 1.1.17 无功控制系统
0101180000 | 0101000000 | 1.1.18 保护故障信息系统
0101180100 | 0101180000 | 1.1.18.1 保护故障信息主站
0101180200 | 0101180000 | 1.1.18.2 保护故障信息子（分）站接入主站
0101180300 | 0101180000 | 1.1.18.3 保护故障信息子（分）站系统
0101190000 | 0101000000 | 1.1.19 电网调度自动化系统
0101190100 | 0101190000 | 1.1.19.1 电网调度自动化主站系统
0101190200 | 0101190000 | 1.1.19.2 变电站接入电网调度自动化
0101200000 | 0101000000 | 1.1.20 变电站在线监测系统
0101210000 | 0101000000 | 1.1.21 电能集中采集系统
0101220000 | 0101000000 | 1.1.22 电能质量监测系统
0101230000 | 0101000000 | 1.1.23 二次系统安全防护系统
0101240000 | 0101000000 | 1.1.24 柴油发电机系统
0101250000 | 0101000000 | 1.1.25 变压器及电抗器喷淋系统
0101260000 | 0101000000 | 1.1.26 网络报文监视系统
0101270000 | 0101000000 | 1.1.27 智能辅助系统
0101280000 | 0101000000 | 1.1.28 交、直流电源一体化系统
0101290000 | 0101000000 | 1.1.29 信息一体化平台
0101300000 | 0101000000 | 1.1.30 变电站智能巡检系统
0101310000 | 0101000000 | 1.1.31 行波测距系统
0102000000 | 0100000000 | 1.2 启动调试
0102010000 | 0102000000 | 1.2.1 变压器试运
0102020000 | 0102000000 | 1.2.2 配电装置试运
0102030000 | 0102000000 | 1.2.3 母线试运
0103000000 | 0100000000 | 1.3 特殊调试
0103010000 | 0103000000 | 1.3.1 变压器试验
0103010100 | 0103010000 | 1.3.1.1 变压器绕组连同套管的交流耐压试验
0103010200 | 0103010000 | 1.3.1.2 变压器绕组连同套管的长时间感应耐压及局部放电试验
0103010300 | 0103010000 | 1.3.1.3 变压器绕组变形试验
0103020000 | 0103000000 | 1.3.2 断路器交流耐压试验
0103030000 | 0103000000 | 1.3.3 穿墙套管交流耐压试验
0103040000 | 0103000000 | 1.3.4 绝缘子探伤和交流耐压试验
0103050000 | 0103000000 | 1.3.5 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量
0103060000 | 0103000000 | 1.3.6 耦合电容器局部放电试验
0103070000 | 0103000000 | 1.3.7 电容器在额定电压下冲击合闸试验
0103080000 | 0103000000 | 1.3.8 互感器局部放电和交流耐压试验
0103080100 | 0103080000 | 1.3.8.1 互感器局部放电试验
0103080200 | 0103080000 | 1.3.8.2 互感器交流耐压试验
0103090000 | 0103000000 | 1.3.9 GIS（HGIS、PASS）试验
0103090100 | 0103090000 | 1.3.9.1 GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验
0103090200 | 0103090000 | 1.3.9.2 GIS（HGIS、PASS）局部放电检测
0103090300 | 0103090000 | 1.3.9.3 GIS（HGIS、PASS）断路器和隔离开关、 接地开关的行程曲线测试
0103100000 | 0103000000 | 1.3.10 变电站接地网阻抗和电气完整性测试
0103100100 | 0103100000 | 1.3.10.1 变电站接地网阻抗
0103100200 | 0103100000 | 1.3.10.2 电气完整性测试
0103110000 | 0103000000 | 1.3.11 绝缘油、气试验
0103110100 | 0103110000 | 1.3.11.1 绝缘油取样
0103110200 | 0103110000 | 1.3.11.2 六氟化硫气体试验
0103120000 | 0103000000 | 1.3.12 表计校验
0103120100 | 0103120000 | 1.3.12.1 电能表校验
0103120200 | 0103120000 | 1.3.12.2 SF₆密度、气体继电器校验
0103120300 | 0103120000 | 1.3.12.3 压力表、压力释放阀校验
0103120400 | 0103120000 | 1.3.12.4 相关温度计校验
0103130000 | 0103000000 | 1.3.13 互感器误差试验
0103130100 | 0103130000 | 1.3.13.1 电流互感器误差试验
0103130200 | 0103130000 | 1.3.13.2 电压互感器误差试验
0103140000 | 0103000000 | 1.3.14 电压互感器二次回路压降测试
0103150000 | 0103000000 | 1.3.15 互感器二次回路阻抗（负载）测试
0103160000 | 0103000000 | 1.3.16 计量终端、计量自动化系统
0103160100 | 0103160000 | 1.3.16.1 计量终端设备测试
0103160200 | 0103160000 | 1.3.16.2 计量自动化系统主站端测试
0103170000 | 0103000000 | 1.3.17 变压器中性点间隙工频放电电压试验
0200000000 |  | 第2章 换流站设备调试
0201000000 | 0200000000 | 2.1 分系统调试
0201010000 | 0201000000 | 2.1.1 交流滤波器分系统
0201020000 | 0201000000 | 2.1.2 换流变压器分系统
0201030000 | 0201000000 | 2.1.3 阀厅分系统
0201040000 | 0201000000 | 2.1.4 直流场分系统
0201050000 | 0201000000 | 2.1.5 直流控制（保护）系统
0201060000 | 0201000000 | 2.1.6 直流滤波器保护（单独配置时）
0201070000 | 0201000000 | 2.1.7 智能合闸分系统（单独配置时）
0201080000 | 0201000000 | 2.1.8 五防分系统试验（单独配置时）
0201090000 | 0201000000 | 2.1.9 直流场故障录波器分系统（单独配置时）
0201100000 | 0201000000 | 2.1.10 测量分系统
0201110000 | 0201000000 | 2.1.11 阀冷却分系统（包括内、外冷水）
0201120000 | 0201000000 | 2.1.12 时间同步系统
0201130000 | 0201000000 | 2.1.13 暖通分系统
0201140000 | 0201000000 | 2.1.14 火灾检测和保护分系统
0201150000 | 0201000000 | 2.1.15 换流变压器、平波电抗器喷淋分系统
0201160000 | 0201000000 | 2.1.16 接地极阻抗监测试验
0201170000 | 0201000000 | 2.1.17 换流变压器低电压升流试验
0201180000 | 0201000000 | 2.1.18 站用变压器低电压升流试验
0201190000 | 0201000000 | 2.1.19 换流阀的低压加压试验
0202000000 | 0200000000 | 2.2 站系统调试
0203000000 | 0200000000 | 2.3 端对端系统调试
0203010000 | 0203000000 | 2.3.1 单极低功率试验
0203020000 | 0203000000 | 2.3.2 单极大功率试验
0203030000 | 0203000000 | 2.3.3 双极低功率试验
0203040000 | 0203000000 | 2.3.4 双极大功率试验
0204000000 | 0200000000 | 2.4 特殊调试
0204010000 | 0204000000 | 2.4.1 换流变压器试验
0204010100 | 0204010000 | 2.4.1.1 绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电测
0204010200 | 0204010000 | 2.4.1.2 绕组连同套管的外施工频电压试验
0204010300 | 0204010000 | 2.4.1.3 绕组连同套管直流耐压试验
0204010400 | 0204010000 | 2.4.1.4 噪声测量
0204010500 | 0204010000 | 2.4.1.5 箱壳表面温度分布测量
0204010600 | 0204010000 | 2.4.1.6 变压器绕组频率响应特性测量
0204010700 | 0204010000 | 2.4.1.7 变压器及电抗器振动测量
0204020000 | 0204000000 | 2.4.2 直流避雷器试验
0204030000 | 0204000000 | 2.4.3 直流滤波器调谐试验
0204040000 | 0204000000 | 2.4.4 直流断路器装置动作特性试验
0204050000 | 0204000000 | 2.4.5 交流滤波器调谐试验
0204060000 | 0204000000 | 2.4.6 交流滤波器平衡调整试验
0204070000 | 0204000000 | 2.4.7 接地极址站直流接地极试验
0204080000 | 0204000000 | 2.4.8 直流断路器交流耐压试验
0204090000 | 0204000000 | 2.4.9 直流穿墙套管直流耐压试验
0204100000 | 0204000000 | 2.4.10 直流电流测量装置直流耐压试验
0204110000 | 0204000000 | 2.4.11 直流电压测量装置直流耐压试验
0204120000 | 0204000000 | 2.4.12 支柱绝缘子憎水试验
0204130000 | 0204000000 | 2.4.13 换流站接地网试验
0300000000 |  | 第3章 配电设备调试
0301000000 | 0300000000 | 3.1 分系统调试
0301010000 | 0301000000 | 3.1.1 电力变压器系统
0301020000 | 0301000000 | 3.1.2 配电装置系统
0301030000 | 0301000000 | 3.1.3 母线系统
0301040000 | 0301000000 | 3.1.4 直流电源系统
0301050000 | 0301000000 | 3.1.5 充、换电站系统
0301060000 | 0301000000 | 3.1.6 配网自动化系统
0301060100 | 0301060000 | 3.1.6.1 主（子）站与终端联调
0301060200 | 0301060000 | 3.1.6.2 主站与子站联调
0301070000 | 0301000000 | 3.1.7 杆上装置系统
0302000000 | 0300000000 | 3.2 启动调试
0302010000 | 0302000000 | 3.2.1 变压器试运
0302020000 | 0302000000 | 3.2.2 配电装置试运
0302030000 | 0302000000 | 3.2.3 母线试运
Note on A1: 请输入章节码，建议输入10位数字组合，例如“0101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。

## 定额子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 基价不含税 | 基价含税 | 人工费基价不含税 | 材料费基价不含税 | 机械费基价不含税 | 人工费基价含税 | 材料费基价含税 | 机械费基价含税 | 人工工日 | 定额类型 | 工作内容
0101010000 | JYS1-1 | 电力变压器系统 10kV | 系统 | 940.24 | 0 | 680.4 | 33.04 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 4.2 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电流互感器变比、极性核查。3.变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关的连锁试验及保护、信号等二次回路调试。4.变压器测温、冷却系统和有载调压系统调试。5.变压器整组传动试验。
0101010000 | JYS1-2 | 电力变压器系统 35kV | 系统 | 4088.62 | 0 | 2778.59 | 36.34 | 1273.69 | 0 | 0 | 0 | 17.1518 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电流互感器变比、极性核查。3.变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关的连锁试验及保护、信号等二次回路调试。4.变压器测温、冷却系统和有载调压系统调试。5.变压器整组传动试验。
0101010000 | JYS1-3 | 电力变压器系统 110kV | 系统 | 5612.53 | 0 | 3907.89 | 44.48 | 1660.16 | 0 | 0 | 0 | 24.1228 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电流互感器变比、极性核查。3.变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关的连锁试验及保护、信号等二次回路调试。4.变压器测温、冷却系统和有载调压系统调试。5.变压器整组传动试验。
0101010000 | JYS1-4 | 电力变压器系统 220kV | 系统 | 7955.3 | 0 | 5175.33 | 51.14 | 2728.83 | 0 | 0 | 0 | 31.9465 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电流互感器变比、极性核查。3.变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关的连锁试验及保护、信号等二次回路调试。4.变压器测温、冷却系统和有载调压系统调试。5.变压器整组传动试验。
0101010000 | JYS1-5 | 电力变压器系统 330kV | 系统 | 9630.33 | 0 | 6662.1 | 52.67 | 2915.56 | 0 | 0 | 0 | 41.1241 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电流互感器变比、极性核查。3.变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关的连锁试验及保护、信号等二次回路调试。4.变压器测温、冷却系统和有载调压系统调试。5.变压器整组传动试验。
0101010000 | JYS1-6 | 电力变压器系统 500kV | 系统 | 16541.91 | 0 | 10845.27 | 97.61 | 5599.03 | 0 | 0 | 0 | 66.9461 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电流互感器变比、极性核查。3.变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关的连锁试验及保护、信号等二次回路调试。4.变压器测温、冷却系统和有载调压系统调试。5.变压器整组传动试验。
0101010000 | JYS1-7 | 电力变压器系统 750kV | 系统 | 17801.25 | 0 | 11845.55 | 97.61 | 5858.09 | 0 | 0 | 0 | 73.1207 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电流互感器变比、极性核查。3.变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关的连锁试验及保护、信号等二次回路调试。4.变压器测温、冷却系统和有载调压系统调试。5.变压器整组传动试验。
0101010000 | JYS1-8 | 电力变压器系统 1000kV | 系统 | 20264.36 | 0 | 13161.71 | 107.37 | 6995.28 | 0 | 0 | 0 | 81.2451 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电流互感器变比、极性核查。3.变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关的连锁试验及保护、信号等二次回路调试。4.变压器测温、冷却系统和有载调压系统调试。5.变压器整组传动试验。
0101020000 | JYS1-9 | 配电装置系统 400V 配继电保护 | 间隔 | 215.36 | 0 | 120.06 | 4.16 | 91.14 | 0 | 0 | 0 | 0.7411 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电流和电压互感器变比、极性等接线核查。3.断路器、隔离开关、接地开关的连锁检查及保护、信号等二次回路调试。4.配电装置保护整组传动试验、线路两侧通道测试及保护对调等。5.与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验。
0101020000 | JYS1-10 | 配电装置系统 10kV 负荷开关 | 间隔 | 271.67 | 0 | 180.1 | 4.49 | 87.08 | 0 | 0 | 0 | 1.1117 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电流和电压互感器变比、极性等接线核查。3.断路器、隔离开关、接地开关的连锁检查及保护、信号等二次回路调试。4.配电装置保护整组传动试验、线路两侧通道测试及保护对调等。5.与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验。
0101020000 | JYS1-11 | 配电装置系统 10kV 断路器 | 间隔 | 580.98 | 0 | 349.06 | 4.96 | 226.96 | 0 | 0 | 0 | 2.1547 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电流和电压互感器变比、极性等接线核查。3.断路器、隔离开关、接地开关的连锁检查及保护、信号等二次回路调试。4.配电装置保护整组传动试验、线路两侧通道测试及保护对调等。5.与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验。
0101020000 | JYS1-12 | 配电装置系统 35kV | 间隔 | 1083.02 | 0 | 632.8 | 9.41 | 440.81 | 0 | 0 | 0 | 3.9062 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电流和电压互感器变比、极性等接线核查。3.断路器、隔离开关、接地开关的连锁检查及保护、信号等二次回路调试。4.配电装置保护整组传动试验、线路两侧通道测试及保护对调等。5.与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验。
0101020000 | JYS1-13 | 配电装置系统 110kV | 间隔 | 1673.77 | 0 | 1079 | 24.93 | 569.84 | 0 | 0 | 0 | 6.6605 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电流和电压互感器变比、极性等接线核查。3.断路器、隔离开关、接地开关的连锁检查及保护、信号等二次回路调试。4.配电装置保护整组传动试验、线路两侧通道测试及保护对调等。5.与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验。
0101020000 | JYS1-14 | 配电装置系统 220kV | 间隔 | 2519.6 | 0 | 1695.57 | 25.75 | 798.28 | 0 | 0 | 0 | 10.4665 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电流和电压互感器变比、极性等接线核查。3.断路器、隔离开关、接地开关的连锁检查及保护、信号等二次回路调试。4.配电装置保护整组传动试验、线路两侧通道测试及保护对调等。5.与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验。
0101020000 | JYS1-15 | 配电装置系统 330kV | 间隔 | 2949.86 | 0 | 1711.06 | 26.37 | 1212.43 | 0 | 0 | 0 | 10.5621 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电流和电压互感器变比、极性等接线核查。3.断路器、隔离开关、接地开关的连锁检查及保护、信号等二次回路调试。4.配电装置保护整组传动试验、线路两侧通道测试及保护对调等。5.与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验。
0101020000 | JYS1-16 | 配电装置系统 500kV | 间隔 | 3838.23 | 0 | 2197.82 | 29.12 | 1611.29 | 0 | 0 | 0 | 13.5668 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电流和电压互感器变比、极性等接线核查。3.断路器、隔离开关、接地开关的连锁检查及保护、信号等二次回路调试。4.配电装置保护整组传动试验、线路两侧通道测试及保护对调等。5.与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验。
0101020000 | JYS1-17 | 配电装置系统 750kV | 间隔 | 4433.78 | 0 | 2573.97 | 30.61 | 1829.2 | 0 | 0 | 0 | 15.8887 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电流和电压互感器变比、极性等接线核查。3.断路器、隔离开关、接地开关的连锁检查及保护、信号等二次回路调试。4.配电装置保护整组传动试验、线路两侧通道测试及保护对调等。5.与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验。
0101020000 | JYS1-18 | 配电装置系统 1000kV | 间隔 | 5563.58 | 0 | 3258.84 | 39.16 | 2265.58 | 0 | 0 | 0 | 20.1163 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电流和电压互感器变比、极性等接线核查。3.断路器、隔离开关、接地开关的连锁检查及保护、信号等二次回路调试。4.配电装置保护整组传动试验、线路两侧通道测试及保护对调等。5.与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验。
0101030100 | JYS1-19 | 母线电压二次回路 10kV | 段 | 644.33 | 0 | 324 | 8.77 | 311.56 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电压互感器变比、极性检查。3.二次回路调试。
0101030100 | JYS1-20 | 母线电压二次回路 35kV | 段 | 1113.26 | 0 | 648 | 11.57 | 453.69 | 0 | 0 | 0 | 4 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电压互感器变比、极性检查。3.二次回路调试。
0101030100 | JYS1-21 | 母线电压二次回路 110kV | 段 | 1888.41 | 0 | 972 | 11.57 | 904.84 | 0 | 0 | 0 | 6 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电压互感器变比、极性检查。3.二次回路调试。
0101030100 | JYS1-22 | 母线电压二次回路 220kV | 段 | 2505.14 | 0 | 1134 | 11.57 | 1359.57 | 0 | 0 | 0 | 7 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电压互感器变比、极性检查。3.二次回路调试。
0101030100 | JYS1-23 | 母线电压二次回路 330kV | 段 | 2965.3 | 0 | 1328.4 | 11.57 | 1625.33 | 0 | 0 | 0 | 8.2 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电压互感器变比、极性检查。3.二次回路调试。
0101030100 | JYS1-24 | 母线电压二次回路 500kV | 段 | 3427.37 | 0 | 1782 | 11.57 | 1633.8 | 0 | 0 | 0 | 11 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电压互感器变比、极性检查。3.二次回路调试。
0101030100 | JYS1-25 | 母线电压二次回路 750kV | 段 | 4123.96 | 0 | 2430 | 11.57 | 1682.39 | 0 | 0 | 0 | 15 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电压互感器变比、极性检查。3.二次回路调试。
0101030100 | JYS1-26 | 母线电压二次回路 1000kV | 段 | 5435.2 | 0 | 3402 | 12.72 | 2020.48 | 0 | 0 | 0 | 21 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电压互感器变比、极性检查。3.二次回路调试。
0101030200 | JYS1-27 | 母线保护 35kV | 套 | 1863.39 | 0 | 1296 | 6.94 | 560.45 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.二次回路调试。3.母线差动、失灵保护信号动作试验。4.整组传动试验。5.与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口的功能试验。
0101030200 | JYS1-28 | 母线保护 110kV | 套 | 4542.22 | 0 | 2916 | 8.67 | 1617.55 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.二次回路调试。3.母线差动、失灵保护信号动作试验。4.整组传动试验。5.与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口的功能试验。
0101030200 | JYS1-29 | 母线保护 220kV | 套 | 5467.62 | 0 | 3564 | 10.4 | 1893.22 | 0 | 0 | 0 | 22 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.二次回路调试。3.母线差动、失灵保护信号动作试验。4.整组传动试验。5.与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口的功能试验。
0101030200 | JYS1-30 | 母线保护 330kV | 套 | 6070.76 | 0 | 3888 | 13.87 | 2168.89 | 0 | 0 | 0 | 24 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.二次回路调试。3.母线差动、失灵保护信号动作试验。4.整组传动试验。5.与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口的功能试验。
0101030200 | JYS1-31 | 母线保护 500kV | 套 | 6683.01 | 0 | 4212 | 17.34 | 2453.67 | 0 | 0 | 0 | 26 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.二次回路调试。3.母线差动、失灵保护信号动作试验。4.整组传动试验。5.与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口的功能试验。
0101030200 | JYS1-32 | 母线保护 750kV | 套 | 7295.27 | 0 | 4536 | 20.81 | 2738.46 | 0 | 0 | 0 | 28 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.二次回路调试。3.母线差动、失灵保护信号动作试验。4.整组传动试验。5.与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口的功能试验。
0101030200 | JYS1-33 | 母线保护 1000kV | 套 | 7898.4 | 0 | 4860 | 24.28 | 3014.12 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.二次回路调试。3.母线差动、失灵保护信号动作试验。4.整组传动试验。5.与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口的功能试验。
0101040000 | JYS1-34 | 串补装置 220kV | 相 | 2389.94 | 0 | 1083.28 | 40.65 | 1266.01 | 0 | 0 | 0 | 6.6869 |  | 工作内容：1.旁路断路器的传动。2.旁路断路器投入试验。3.隔离开关的传动。4.接地开关的传动。5.线路联动串补试验。6.串补联跳线路试验。7.“五防”闭锁功能试验。
0101040000 | JYS1-35 | 串补装置 330kV | 相 | 2660.75 | 0 | 1354.09 | 40.65 | 1266.01 | 0 | 0 | 0 | 8.3586 |  | 工作内容：1.旁路断路器的传动。2.旁路断路器投入试验。3.隔离开关的传动。4.接地开关的传动。5.线路联动串补试验。6.串补联跳线路试验。7.“五防”闭锁功能试验。
0101040000 | JYS1-36 | 串补装置 500kV | 相 | 2931.55 | 0 | 1624.89 | 40.65 | 1266.01 | 0 | 0 | 0 | 10.0302 |  | 工作内容：1.旁路断路器的传动。2.旁路断路器投入试验。3.隔离开关的传动。4.接地开关的传动。5.线路联动串补试验。6.串补联跳线路试验。7.“五防”闭锁功能试验。
0101040000 | JYS1-37 | 串补装置 750kV | 相 | 3240.47 | 0 | 1895.71 | 49.28 | 1295.48 | 0 | 0 | 0 | 11.7019 |  | 工作内容：1.旁路断路器的传动。2.旁路断路器投入试验。3.隔离开关的传动。4.接地开关的传动。5.线路联动串补试验。6.串补联跳线路试验。7.“五防”闭锁功能试验。
0101040000 | JYS1-38 | 串补装置 1000kV | 相 | 3511.3 | 0 | 2166.54 | 49.28 | 1295.48 | 0 | 0 | 0 | 13.3737 |  | 工作内容：1.旁路断路器的传动。2.旁路断路器投入试验。3.隔离开关的传动。4.接地开关的传动。5.线路联动串补试验。6.串补联跳线路试验。7.“五防”闭锁功能试验。
0101050000 | JYS1-39 | 备用自投系统 400V | 系统 | 542.36 | 0 | 225.68 | 45.14 | 271.54 | 0 | 0 | 0 | 1.3931 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电流和电压互感器变比、极性核查。3.二次回路调试。4.备自投功能、保护、信号动作试验，整组传动试验。
0101050000 | JYS1-40 | 备用自投系统 10kV | 系统 | 1171.04 | 0 | 577.74 | 83.27 | 510.03 | 0 | 0 | 0 | 3.5663 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电流和电压互感器变比、极性核查。3.二次回路调试。4.备自投功能、保护、信号动作试验，整组传动试验。
0101050000 | JYS1-41 | 备用自投系统 35kV | 系统 | 1634.47 | 0 | 731.22 | 83.27 | 819.98 | 0 | 0 | 0 | 4.5137 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电流和电压互感器变比、极性核查。3.二次回路调试。4.备自投功能、保护、信号动作试验，整组传动试验。
0101050000 | JYS1-42 | 备用自投系统 110kV | 系统 | 2245.34 | 0 | 929.82 | 86.77 | 1228.75 | 0 | 0 | 0 | 5.7396 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电流和电压互感器变比、极性核查。3.二次回路调试。4.备自投功能、保护、信号动作试验，整组传动试验。
0101050000 | JYS1-43 | 备用自投系统 220kV | 系统 | 3278.87 | 0 | 1390.19 | 90.27 | 1798.41 | 0 | 0 | 0 | 8.5814 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电流和电压互感器变比、极性核查。3.二次回路调试。4.备自投功能、保护、信号动作试验，整组传动试验。
0101060000 | JYS1-44 | 变电站直流电源系统 35kV | 站 | 1637.7 | 0 | 1155.29 | 40.87 | 441.54 | 0 | 0 | 0 | 7.1314 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流充电屏、分电屏、馈电屏二次回路调试。3.信号试验。
0101060000 | JYS1-45 | 变电站直流电源系统 110kV | 站 | 2784.02 | 0 | 2149.76 | 56.59 | 577.67 | 0 | 0 | 0 | 13.2701 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流充电屏、分电屏、馈电屏二次回路调试。3.信号试验。
0101060000 | JYS1-46 | 变电站直流电源系统 220kV | 站 | 3446.61 | 0 | 2627.35 | 72.3 | 746.96 | 0 | 0 | 0 | 16.2182 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流充电屏、分电屏、馈电屏二次回路调试。3.信号试验。
0101060000 | JYS1-47 | 变电站直流电源系统 330kV | 站 | 3963.58 | 0 | 3021.43 | 83.15 | 859 | 0 | 0 | 0 | 18.6508 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流充电屏、分电屏、馈电屏二次回路调试。3.信号试验。
0101060000 | JYS1-48 | 变电站直流电源系统 500kV | 站 | 4477.92 | 0 | 3370.69 | 88.02 | 1019.21 | 0 | 0 | 0 | 20.8067 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流充电屏、分电屏、馈电屏二次回路调试。3.信号试验。
0101060000 | JYS1-49 | 变电站直流电源系统 750kV | 站 | 5471.36 | 0 | 4212.29 | 103.74 | 1155.33 | 0 | 0 | 0 | 26.0018 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流充电屏、分电屏、馈电屏二次回路调试。3.信号试验。
0101060000 | JYS1-50 | 变电站直流电源系统 1000kV | 站 | 5944.24 | 0 | 4448.67 | 119.46 | 1376.11 | 0 | 0 | 0 | 27.4609 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流充电屏、分电屏、馈电屏二次回路调试。3.信号试验。
0101060000 | JYS1-51 | 变电站交流电源系统 35kV以下 | 站 | 1032.38 | 0 | 839.52 | 45.41 | 147.45 | 0 | 0 | 0 | 5.1822 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.交流屏、馈电屏、二次回路调试。3.信号试验。4.绝缘电阻检查等。
0101060000 | JYS1-52 | 变电站交流电源系统 110kV | 站 | 1683.28 | 0 | 1399.23 | 62.87 | 221.18 | 0 | 0 | 0 | 8.6372 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.交流屏、馈电屏、二次回路调试。3.信号试验。4.绝缘电阻检查等。
0101060000 | JYS1-53 | 变电站交流电源系统 220kV | 站 | 2379.3 | 0 | 2004.05 | 80.34 | 294.91 | 0 | 0 | 0 | 12.3707 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.交流屏、馈电屏、二次回路调试。3.信号试验。4.绝缘电阻检查等。
0101060000 | JYS1-54 | 变电站交流电源系统 330kV | 站 | 3096.38 | 0 | 2482.49 | 97.8 | 516.09 | 0 | 0 | 0 | 15.324 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.交流屏、馈电屏、二次回路调试。3.信号试验。4.绝缘电阻检查等。
0101060000 | JYS1-55 | 变电站交流电源系统 500kV | 站 | 3458.38 | 0 | 2753.3 | 115.27 | 589.81 | 0 | 0 | 0 | 16.9957 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.交流屏、馈电屏、二次回路调试。3.信号试验。4.绝缘电阻检查等。
0101060000 | JYS1-56 | 变电站交流电源系统 750kV | 站 | 4535.63 | 0 | 3791.45 | 124 | 620.18 | 0 | 0 | 0 | 23.404 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.交流屏、馈电屏、二次回路调试。3.信号试验。4.绝缘电阻检查等。
0101060000 | JYS1-57 | 变电站交流电源系统 1000kV | 站 | 4888.9 | 0 | 4062.26 | 132.73 | 693.91 | 0 | 0 | 0 | 25.0757 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.交流屏、馈电屏、二次回路调试。3.信号试验。4.绝缘电阻检查等。
0101060000 | JYS1-58 | UPS不停电装置 3kVA以下 | 系统 | 817.84 | 0 | 740.65 | 24.5 | 52.69 | 0 | 0 | 0 | 4.5719 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.UPS屏二次回路调试。3.信号试验。4.绝缘电阻检查等。
0101060000 | JYS1-59 | UPS不停电装置 15kVA以下 | 系统 | 1028.44 | 0 | 918.07 | 24.5 | 85.87 | 0 | 0 | 0 | 5.6671 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.UPS屏二次回路调试。3.信号试验。4.绝缘电阻检查等。
0101060000 | JYS1-60 | UPS不停电装置 30kVA以下 | 系统 | 1273.17 | 0 | 1137.43 | 24.5 | 111.24 | 0 | 0 | 0 | 7.0212 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.UPS屏二次回路调试。3.信号试验。4.绝缘电阻检查等。
0101060000 | JYS1-61 | UPS不停电装置 60kVA以下 | 系统 | 1771.72 | 0 | 1608.64 | 30.37 | 132.71 | 0 | 0 | 0 | 9.9299 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.UPS屏二次回路调试。3.信号试验。4.绝缘电阻检查等。
0101060000 | JYS1-62 | UPS不停电装置 80kVA以下 | 系统 | 2694.17 | 0 | 2526.75 | 34.71 | 132.71 | 0 | 0 | 0 | 15.5972 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.UPS屏二次回路调试。3.信号试验。4.绝缘电阻检查等。
0101060000 | JYS1-63 | UPS不停电装置 80kVA以上 | 系统 | 4227.44 | 0 | 4054.15 | 40.58 | 132.71 | 0 | 0 | 0 | 25.0256 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.UPS屏二次回路调试。3.信号试验。4.绝缘电阻检查等。
0101070000 | JYS1-64 | 变电站监控系统 35kV | 站 | 4382.43 | 0 | 2605.64 | 20.06 | 1756.73 | 0 | 0 | 0 | 16.0842 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.二次回路调试。3.通电检查。4.信号及事件记录等检查。5.整组传动试验。6.监控系统主机功能调试。7.监控系统与继电保护系统、电量计费系统、直流系统、站用电系统及其他接口的调试，间隔层和站级层网络设备调试及两者联调。8.全站系统和间隔层、一次设备操作现场闭锁逻辑调试和验证。9.监控系统与各级调度中心信息的联调。
0101070000 | JYS1-65 | 变电站监控系统 110kV | 站 | 8748.53 | 0 | 5362.17 | 49.33 | 3337.03 | 0 | 0 | 0 | 33.0998 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.二次回路调试。3.通电检查。4.信号及事件记录等检查。5.整组传动试验。6.监控系统主机功能调试。7.监控系统与继电保护系统、电量计费系统、直流系统、站用电系统及其他接口的调试，间隔层和站级层网络设备调试及两者联调。8.全站系统和间隔层、一次设备操作现场闭锁逻辑调试和验证。9.监控系统与各级调度中心信息的联调。
0101070000 | JYS1-66 | 变电站监控系统 220kV | 站 | 13465.89 | 0 | 8913.11 | 66.32 | 4486.46 | 0 | 0 | 0 | 55.0192 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.二次回路调试。3.通电检查。4.信号及事件记录等检查。5.整组传动试验。6.监控系统主机功能调试。7.监控系统与继电保护系统、电量计费系统、直流系统、站用电系统及其他接口的调试，间隔层和站级层网络设备调试及两者联调。8.全站系统和间隔层、一次设备操作现场闭锁逻辑调试和验证。9.监控系统与各级调度中心信息的联调。
0101070000 | JYS1-67 | 变电站监控系统 330kV | 站 | 18750.73 | 0 | 10724.37 | 100.57 | 7925.79 | 0 | 0 | 0 | 66.1998 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.二次回路调试。3.通电检查。4.信号及事件记录等检查。5.整组传动试验。6.监控系统主机功能调试。7.监控系统与继电保护系统、电量计费系统、直流系统、站用电系统及其他接口的调试，间隔层和站级层网络设备调试及两者联调。8.全站系统和间隔层、一次设备操作现场闭锁逻辑调试和验证。9.监控系统与各级调度中心信息的联调。
0101070000 | JYS1-68 | 变电站监控系统 500kV | 站 | 20513.79 | 0 | 11796.81 | 108.53 | 8608.45 | 0 | 0 | 0 | 72.8198 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.二次回路调试。3.通电检查。4.信号及事件记录等检查。5.整组传动试验。6.监控系统主机功能调试。7.监控系统与继电保护系统、电量计费系统、直流系统、站用电系统及其他接口的调试，间隔层和站级层网络设备调试及两者联调。8.全站系统和间隔层、一次设备操作现场闭锁逻辑调试和验证。9.监控系统与各级调度中心信息的联调。
0101070000 | JYS1-69 | 变电站监控系统 750kV | 站 | 24552.95 | 0 | 12969.66 | 120.59 | 11462.7 | 0 | 0 | 0 | 80.0596 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.二次回路调试。3.通电检查。4.信号及事件记录等检查。5.整组传动试验。6.监控系统主机功能调试。7.监控系统与继电保护系统、电量计费系统、直流系统、站用电系统及其他接口的调试，间隔层和站级层网络设备调试及两者联调。8.全站系统和间隔层、一次设备操作现场闭锁逻辑调试和验证。9.监控系统与各级调度中心信息的联调。
0101070000 | JYS1-70 | 变电站监控系统 1000kV | 站 | 29748.53 | 0 | 17158.99 | 132.65 | 12456.89 | 0 | 0 | 0 | 105.9197 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.二次回路调试。3.通电检查。4.信号及事件记录等检查。5.整组传动试验。6.监控系统主机功能调试。7.监控系统与继电保护系统、电量计费系统、直流系统、站用电系统及其他接口的调试，间隔层和站级层网络设备调试及两者联调。8.全站系统和间隔层、一次设备操作现场闭锁逻辑调试和验证。9.监控系统与各级调度中心信息的联调。
0101080000 | JYS1-71 | 安全稳定系统 110kV | 套 | 3074.98 | 0 | 2332.64 | 11.24 | 731.1 | 0 | 0 | 0 | 14.399 |  | 工作内容：1.电压、电流、信号二次回路调试。2.控制、保护整组传动试验。3.安全稳定控制策略设置及定值整定。
0101080000 | JYS1-72 | 安全稳定系统 220kV | 套 | 4046.02 | 0 | 3069.25 | 14.79 | 961.98 | 0 | 0 | 0 | 18.946 |  | 工作内容：1.电压、电流、信号二次回路调试。2.控制、保护整组传动试验。3.安全稳定控制策略设置及定值整定。
0101080000 | JYS1-73 | 安全稳定系统 330kV | 套 | 4855.22 | 0 | 3683.1 | 17.75 | 1154.37 | 0 | 0 | 0 | 22.7352 |  | 工作内容：1.电压、电流、信号二次回路调试。2.控制、保护整组传动试验。3.安全稳定控制策略设置及定值整定。
0101080000 | JYS1-74 | 安全稳定系统 500kV | 套 | 6674.73 | 0 | 5063.37 | 24.4 | 1586.96 | 0 | 0 | 0 | 31.2554 |  | 工作内容：1.电压、电流、信号二次回路调试。2.控制、保护整组传动试验。3.安全稳定控制策略设置及定值整定。
0101080000 | JYS1-75 | 安全稳定系统 750kV | 套 | 8043.92 | 0 | 6102.01 | 29.4 | 1912.51 | 0 | 0 | 0 | 37.6667 |  | 工作内容：1.电压、电流、信号二次回路调试。2.控制、保护整组传动试验。3.安全稳定控制策略设置及定值整定。
0101080000 | JYS1-76 | 安全稳定系统 1000kV | 套 | 8707.42 | 0 | 6605.32 | 31.83 | 2070.27 | 0 | 0 | 0 | 40.7736 |  | 工作内容：1.电压、电流、信号二次回路调试。2.控制、保护整组传动试验。3.安全稳定控制策略设置及定值整定。
0101090000 | JYS1-77 | 中央信号系统 10kV | 站 | 1378.71 | 0 | 1155.48 | 45.41 | 177.82 | 0 | 0 | 0 | 7.1326 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.装置通电调试。3.二次回路调试。
0101090000 | JYS1-78 | 中央信号系统 35kV | 站 | 2145.76 | 0 | 1805.44 | 45.41 | 294.91 | 0 | 0 | 0 | 11.1447 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.装置通电调试。3.二次回路调试。
0101090000 | JYS1-79 | 中央信号系统 110kV | 站 | 3490.85 | 0 | 2708.17 | 45.41 | 737.27 | 0 | 0 | 0 | 16.7171 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.装置通电调试。3.二次回路调试。
0101090000 | JYS1-80 | 中央信号系统 220kV | 站 | 4349.13 | 0 | 3159.55 | 83.68 | 1105.9 | 0 | 0 | 0 | 19.5034 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.装置通电调试。3.二次回路调试。
0101090000 | JYS1-81 | 中央信号系统 330kV | 站 | 5169.11 | 0 | 3610.9 | 83.68 | 1474.53 | 0 | 0 | 0 | 22.2895 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.装置通电调试。3.二次回路调试。
0101090000 | JYS1-82 | 中央信号系统 500kV | 站 | 6387.56 | 0 | 4513.63 | 104.49 | 1769.44 | 0 | 0 | 0 | 27.8619 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.装置通电调试。3.二次回路调试。
0101090000 | JYS1-83 | 中央信号系统 750kV | 站 | 7600.81 | 0 | 5416.36 | 120.1 | 2064.35 | 0 | 0 | 0 | 33.4343 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.装置通电调试。3.二次回路调试。
0101090000 | JYS1-84 | 中央信号系统 1000kV | 站 | 9562.37 | 0 | 7221.8 | 128.77 | 2211.8 | 0 | 0 | 0 | 44.579 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.装置通电调试。3.二次回路调试。
0101100000 | JYS1-85 | 远动系统 110kV以下 | 站 | 2514.95 | 0 | 1805.44 | 2.26 | 707.25 | 0 | 0 | 0 | 11.1447 |  | 工作内容：1.系统管理功能核查。2.系统数据库及远动信息表核查。3.系统实时性、系统标准符合性核查。4.外部网络通信核查。5.系统通信规约试验。6.系统与变电站接口联调。7.系统与上下级系统联调。8.系统与外部系统的数据交换调试。
0101100000 | JYS1-86 | 远动系统 220kV | 站 | 3478.42 | 0 | 2708.17 | 2.26 | 767.99 | 0 | 0 | 0 | 16.7171 |  | 工作内容：1.系统管理功能核查。2.系统数据库及远动信息表核查。3.系统实时性、系统标准符合性核查。4.外部网络通信核查。5.系统通信规约试验。6.系统与变电站接口联调。7.系统与上下级系统联调。8.系统与外部系统的数据交换调试。
0101100000 | JYS1-87 | 远动系统 330kV | 站 | 4966.93 | 0 | 3610.9 | 2.26 | 1353.77 | 0 | 0 | 0 | 22.2895 |  | 工作内容：1.系统管理功能核查。2.系统数据库及远动信息表核查。3.系统实时性、系统标准符合性核查。4.外部网络通信核查。5.系统通信规约试验。6.系统与变电站接口联调。7.系统与上下级系统联调。8.系统与外部系统的数据交换调试。
0101100000 | JYS1-88 | 远动系统 500kV | 站 | 5930.39 | 0 | 4513.63 | 2.26 | 1414.5 | 0 | 0 | 0 | 27.8619 |  | 工作内容：1.系统管理功能核查。2.系统数据库及远动信息表核查。3.系统实时性、系统标准符合性核查。4.外部网络通信核查。5.系统通信规约试验。6.系统与变电站接口联调。7.系统与上下级系统联调。8.系统与外部系统的数据交换调试。
0101100000 | JYS1-89 | 远动系统 750kV | 站 | 6722.33 | 0 | 5244.83 | 2.26 | 1475.24 | 0 | 0 | 0 | 32.3755 |  | 工作内容：1.系统管理功能核查。2.系统数据库及远动信息表核查。3.系统实时性、系统标准符合性核查。4.外部网络通信核查。5.系统通信规约试验。6.系统与变电站接口联调。7.系统与上下级系统联调。8.系统与外部系统的数据交换调试。
0101100000 | JYS1-90 | 远动系统 1000kV | 站 | 7622.6 | 0 | 6084.36 | 2.26 | 1535.98 | 0 | 0 | 0 | 37.5578 |  | 工作内容：1.系统管理功能核查。2.系统数据库及远动信息表核查。3.系统实时性、系统标准符合性核查。4.外部网络通信核查。5.系统通信规约试验。6.系统与变电站接口联调。7.系统与上下级系统联调。8.系统与外部系统的数据交换调试。
0101110000 | JYS1-91 | “五防”系统及回路 10kV | 间隔 | 573.92 | 0 | 572.02 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.531 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.“五防”系统二次回路调试。3.“五防”系统通电检查。4.信号检查。5.逻辑功能检验。6.“五防”回路闭锁装置调试。7.电气闭锁逻辑功能调试。
0101110000 | JYS1-92 | “五防”系统及回路 35kV | 间隔 | 721.84 | 0 | 719.94 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.4441 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.“五防”系统二次回路调试。3.“五防”系统通电检查。4.信号检查。5.逻辑功能检验。6.“五防”回路闭锁装置调试。7.电气闭锁逻辑功能调试。
0101110000 | JYS1-93 | “五防”系统及回路 110kV | 间隔 | 919.08 | 0 | 917.18 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.6616 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.“五防”系统二次回路调试。3.“五防”系统通电检查。4.信号检查。5.逻辑功能检验。6.“五防”回路闭锁装置调试。7.电气闭锁逻辑功能调试。
0101110000 | JYS1-94 | “五防”系统及回路 220kV | 间隔 | 1246.45 | 0 | 1242.65 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.6707 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.“五防”系统二次回路调试。3.“五防”系统通电检查。4.信号检查。5.逻辑功能检验。6.“五防”回路闭锁装置调试。7.电气闭锁逻辑功能调试。
0101110000 | JYS1-95 | “五防”系统及回路 330kV | 间隔 | 1560.8 | 0 | 1555.85 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.604 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.“五防”系统二次回路调试。3.“五防”系统通电检查。4.信号检查。5.逻辑功能检验。6.“五防”回路闭锁装置调试。7.电气闭锁逻辑功能调试。
0101110000 | JYS1-96 | “五防”系统及回路 500kV | 间隔 | 1694.04 | 0 | 1686.45 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.4102 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.“五防”系统二次回路调试。3.“五防”系统通电检查。4.信号检查。5.逻辑功能检验。6.“五防”回路闭锁装置调试。7.电气闭锁逻辑功能调试。
0101110000 | JYS1-97 | “五防”系统及回路 750kV | 间隔 | 2110.14 | 0 | 2100.65 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.967 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.“五防”系统二次回路调试。3.“五防”系统通电检查。4.信号检查。5.逻辑功能检验。6.“五防”回路闭锁装置调试。7.电气闭锁逻辑功能调试。
0101110000 | JYS1-98 | “五防”系统及回路 1000kV | 间隔 | 2336.98 | 0 | 2327.49 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3672 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.“五防”系统二次回路调试。3.“五防”系统通电检查。4.信号检查。5.逻辑功能检验。6.“五防”回路闭锁装置调试。7.电气闭锁逻辑功能调试。
0101120000 | JYS1-99 | 时间同步系统 35kV | 站 | 1339.21 | 0 | 840.94 | 8.18 | 490.09 | 0 | 0 | 0 | 5.191 |  | 工作内容：1.元件检查。2.系统通电检查。3.GPS同步对时系统的对时和守时精度调试。4.接口试验。5.与保护装置、测控装置及其他设备的对时精度等调试。
0101120000 | JYS1-100 | 时间同步系统 110kV | 站 | 2014.69 | 0 | 1408.19 | 9.96 | 596.54 | 0 | 0 | 0 | 8.6925 |  | 工作内容：1.元件检查。2.系统通电检查。3.GPS同步对时系统的对时和守时精度调试。4.接口试验。5.与保护装置、测控装置及其他设备的对时精度等调试。
0101120000 | JYS1-101 | 时间同步系统 220kV | 站 | 2318.21 | 0 | 1593.45 | 11.9 | 712.86 | 0 | 0 | 0 | 9.8361 |  | 工作内容：1.元件检查。2.系统通电检查。3.GPS同步对时系统的对时和守时精度调试。4.接口试验。5.与保护装置、测控装置及其他设备的对时精度等调试。
0101120000 | JYS1-102 | 时间同步系统 330kV | 站 | 2515.14 | 0 | 1754.12 | 12.5 | 748.52 | 0 | 0 | 0 | 10.8279 |  | 工作内容：1.元件检查。2.系统通电检查。3.GPS同步对时系统的对时和守时精度调试。4.接口试验。5.与保护装置、测控装置及其他设备的对时精度等调试。
0101120000 | JYS1-103 | 时间同步系统 500kV | 站 | 2683.63 | 0 | 1822.97 | 14.14 | 846.52 | 0 | 0 | 0 | 11.2529 |  | 工作内容：1.元件检查。2.系统通电检查。3.GPS同步对时系统的对时和守时精度调试。4.接口试验。5.与保护装置、测控装置及其他设备的对时精度等调试。
0101120000 | JYS1-104 | 时间同步系统 750kV | 站 | 2953.16 | 0 | 2047.21 | 14.88 | 891.07 | 0 | 0 | 0 | 12.6371 |  | 工作内容：1.元件检查。2.系统通电检查。3.GPS同步对时系统的对时和守时精度调试。4.接口试验。5.与保护装置、测控装置及其他设备的对时精度等调试。
0101120000 | JYS1-105 | 时间同步系统 1000kV | 站 | 3270.64 | 0 | 2274.09 | 16.37 | 980.18 | 0 | 0 | 0 | 14.0376 |  | 工作内容：1.元件检查。2.系统通电检查。3.GPS同步对时系统的对时和守时精度调试。4.接口试验。5.与保护装置、测控装置及其他设备的对时精度等调试。
0101130000 | JYS1-106 | 相量测量（PMU）系统 220kV | 站 | 2174.55 | 0 | 1579.76 | 41.84 | 552.95 | 0 | 0 | 0 | 9.7516 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.装置通电调试。3.二次回路调试。
0101130000 | JYS1-107 | 相量测量（PMU）系统 330kV | 站 | 2584.55 | 0 | 1805.44 | 41.84 | 737.27 | 0 | 0 | 0 | 11.1447 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.装置通电调试。3.二次回路调试。
0101130000 | JYS1-108 | 相量测量（PMU）系统 500kV | 站 | 3193.79 | 0 | 2256.82 | 52.25 | 884.72 | 0 | 0 | 0 | 13.931 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.装置通电调试。3.二次回路调试。
0101130000 | JYS1-109 | 相量测量（PMU）系统 750kV | 站 | 3800.39 | 0 | 2708.17 | 60.05 | 1032.17 | 0 | 0 | 0 | 16.7171 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.装置通电调试。3.二次回路调试。
0101130000 | JYS1-110 | 相量测量（PMU）系统 1000kV | 站 | 4781.18 | 0 | 3610.9 | 64.38 | 1105.9 | 0 | 0 | 0 | 22.2895 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.装置通电调试。3.二次回路调试。
0101140000 | JYS1-111 | 事故照明系统 35kV | 站 | 304.32 | 0 | 259.2 | 8.61 | 36.51 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.事故照明切换装置试验。3.回路检查。4.切换试验。
0101140000 | JYS1-112 | 事故照明系统 110kV | 站 | 708.58 | 0 | 600.31 | 17.22 | 91.05 | 0 | 0 | 0 | 3.7056 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.事故照明切换装置试验。3.回路检查。4.切换试验。
0101140000 | JYS1-113 | 事故照明系统 220kV | 站 | 921.7 | 0 | 796.21 | 34.44 | 91.05 | 0 | 0 | 0 | 4.9149 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.事故照明切换装置试验。3.回路检查。4.切换试验。
0101140000 | JYS1-114 | 事故照明系统 330kV | 站 | 1120.16 | 0 | 903.62 | 34.44 | 182.1 | 0 | 0 | 0 | 5.5779 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.事故照明切换装置试验。3.回路检查。4.切换试验。
0101140000 | JYS1-115 | 事故照明系统 500kV | 站 | 1245.3 | 0 | 998.41 | 34.44 | 212.45 | 0 | 0 | 0 | 6.163 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.事故照明切换装置试验。3.回路检查。4.切换试验。
0101140000 | JYS1-116 | 事故照明系统 750kV | 站 | 1474.38 | 0 | 1162.69 | 68.89 | 242.8 | 0 | 0 | 0 | 7.1771 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.事故照明切换装置试验。3.回路检查。4.切换试验。
0101140000 | JYS1-117 | 事故照明系统 1000kV | 站 | 2314.9 | 0 | 1814.46 | 110.22 | 390.22 | 0 | 0 | 0 | 11.2004 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.事故照明切换装置试验。3.回路检查。4.切换试验。
0101150000 | JYS1-118 | 故障录波系统 | 套 | 2232.6 | 0 | 1251.19 | 11.98 | 969.43 | 0 | 0 | 0 | 7.7234 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.二次回路检查。3.信号试验。4.模拟量和开关量二次回路调试。5.定值整定。
0101160000 | JYS1-119 | 站用电切换系统 400V | 套 | 558.87 | 0 | 324.99 | 20.8 | 213.08 | 0 | 0 | 0 | 2.0061 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.二次回路检查。3.切换试验。
0101160000 | JYS1-120 | 站用电切换系统 3~10kV | 套 | 1735.63 | 0 | 1415.48 | 21.84 | 298.31 | 0 | 0 | 0 | 8.7375 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.二次回路检查。3.切换试验。
0101170000 | JYS1-121 | 无功控制系统 110kV以下 | 套 | 1739.53 | 0 | 1624.89 | 4.8 | 109.84 | 0 | 0 | 0 | 10.0302 |  | 工作内容：1.装置功能调试。2.二次回路调试。3.开环、闭环调节功能调试。4.策略核查及定值整定。
0101170000 | JYS1-122 | 无功控制系统 220kV | 套 | 2231.53 | 0 | 2116.89 | 4.8 | 109.84 | 0 | 0 | 0 | 13.0672 |  | 工作内容：1.装置功能调试。2.二次回路调试。3.开环、闭环调节功能调试。4.策略核查及定值整定。
0101170000 | JYS1-123 | 无功控制系统 330kV | 套 | 2787.52 | 0 | 2559.21 | 8.63 | 219.68 | 0 | 0 | 0 | 15.7976 |  | 工作内容：1.装置功能调试。2.二次回路调试。3.开环、闭环调节功能调试。4.策略核查及定值整定。
0101170000 | JYS1-124 | 无功控制系统 500kV | 套 | 3068.93 | 0 | 2729.83 | 9.59 | 329.51 | 0 | 0 | 0 | 16.8508 |  | 工作内容：1.装置功能调试。2.二次回路调试。3.开环、闭环调节功能调试。4.策略核查及定值整定。
0101170000 | JYS1-125 | 无功控制系统 750kV | 套 | 3503.47 | 0 | 2944.69 | 9.59 | 549.19 | 0 | 0 | 0 | 18.1771 |  | 工作内容：1.装置功能调试。2.二次回路调试。3.开环、闭环调节功能调试。4.策略核查及定值整定。
0101180100 | JYS1-126 | 保护故障信息主站系统 地调 接入110kV等级及以上站 | 主站 | 2964.3 | 0 | 1346.51 | 2.31 | 1615.48 | 0 | 0 | 0 | 8.3118 |  | 工作内容：1.主站配置（系统平台）核查。2.系统软件（系统管理）功能检查。3.外部网络通信检查。4.系统互联接口、安全性措施及系统性能等指标检查。
0101180100 | JYS1-127 | 保护故障信息主站系统 省调 接入220kV等级及以上站 | 主站 | 5326.46 | 0 | 1954.22 | 4.62 | 3367.62 | 0 | 0 | 0 | 12.0631 |  | 工作内容：1.主站配置（系统平台）核查。2.系统软件（系统管理）功能检查。3.外部网络通信检查。4.系统互联接口、安全性措施及系统性能等指标检查。
0101180200 | JYS1-128 | 保护故障信息子（分）站接入主站 主站（县、地、省调） 接入35kV等级站 | 站 | 685.43 | 0 | 374.14 | 1.81 | 309.48 | 0 | 0 | 0 | 2.3095 |  | 工作内容：1.主站配置（系统平台）核查。2.系统软件（系统管理）功能检查。3.外部网络通信检查。4.系统互联接口、安全性措施及系统性能等指标检查。
0101180200 | JYS1-129 | 保护故障信息子（分）站接入主站 主站（县、地、省调） 接入110kV等级站 | 站 | 927.8 | 0 | 534.47 | 1.81 | 391.52 | 0 | 0 | 0 | 3.2992 |  | 工作内容：1.主站配置（系统平台）核查。2.系统软件（系统管理）功能检查。3.外部网络通信检查。4.系统互联接口、安全性措施及系统性能等指标检查。
0101180200 | JYS1-130 | 保护故障信息子（分）站接入主站 主站（县、地、省调） 接入220kV等级站 | 站 | 1096.38 | 0 | 694.82 | 1.81 | 399.75 | 0 | 0 | 0 | 4.289 |  | 工作内容：1.主站配置（系统平台）核查。2.系统软件（系统管理）功能检查。3.外部网络通信检查。4.系统互联接口、安全性措施及系统性能等指标检查。
0101180200 | JYS1-131 | 保护故障信息子（分）站接入主站 主站（县、地、省调） 接入330kV等级站 | 站 | 1523.05 | 0 | 965.65 | 1.81 | 555.59 | 0 | 0 | 0 | 5.9608 |  | 工作内容：1.主站配置（系统平台）核查。2.系统软件（系统管理）功能检查。3.外部网络通信检查。4.系统互联接口、安全性措施及系统性能等指标检查。
0101180200 | JYS1-132 | 保护故障信息子（分）站接入主站 主站（县、地、省调） 接入500kV等级站 | 站 | 1866.22 | 0 | 1068.96 | 1.81 | 795.45 | 0 | 0 | 0 | 6.5985 |  | 工作内容：1.主站配置（系统平台）核查。2.系统软件（系统管理）功能检查。3.外部网络通信检查。4.系统互联接口、安全性措施及系统性能等指标检查。
0101180200 | JYS1-133 | 保护故障信息子（分）站接入主站 主站（县、地、省调） 接入750kV等级站 | 站 | 2195.92 | 0 | 1389.62 | 1.81 | 804.49 | 0 | 0 | 0 | 8.5779 |  | 工作内容：1.主站配置（系统平台）核查。2.系统软件（系统管理）功能检查。3.外部网络通信检查。4.系统互联接口、安全性措施及系统性能等指标检查。
0101180200 | JYS1-134 | 保护故障信息子（分）站接入主站 主站（县、地、省调） 接入1000kV等级站 | 站 | 2903.4 | 0 | 1603.43 | 1.81 | 1298.16 | 0 | 0 | 0 | 9.8977 |  | 工作内容：1.主站配置（系统平台）核查。2.系统软件（系统管理）功能检查。3.外部网络通信检查。4.系统互联接口、安全性措施及系统性能等指标检查。
0101180300 | JYS1-135 | 保护故障信息子（分）站系统 35kV | 套 | 625.61 | 0 | 541.63 | 3.52 | 80.46 | 0 | 0 | 0 | 3.3434 |  | 工作内容：1.二次回路调试。2.保护、录波器接入调试。3.网络存储器接入调试。4.录波管理、定值管理、告警管理等功能调试。5.与保护故障信息主站、分站联调。
0101180300 | JYS1-136 | 保护故障信息子（分）站系统 110kV | 套 | 715.88 | 0 | 631.9 | 3.52 | 80.46 | 0 | 0 | 0 | 3.9006 |  | 工作内容：1.二次回路调试。2.保护、录波器接入调试。3.网络存储器接入调试。4.录波管理、定值管理、告警管理等功能调试。5.与保护故障信息主站、分站联调。
0101180300 | JYS1-137 | 保护故障信息子（分）站系统 220kV | 套 | 905.39 | 0 | 740.24 | 4.23 | 160.92 | 0 | 0 | 0 | 4.5694 |  | 工作内容：1.二次回路调试。2.保护、录波器接入调试。3.网络存储器接入调试。4.录波管理、定值管理、告警管理等功能调试。5.与保护故障信息主站、分站联调。
0101180300 | JYS1-138 | 保护故障信息子（分）站系统 330kV | 套 | 1100.83 | 0 | 902.73 | 6.81 | 191.29 | 0 | 0 | 0 | 5.5724 |  | 工作内容：1.二次回路调试。2.保护、录波器接入调试。3.网络存储器接入调试。4.录波管理、定值管理、告警管理等功能调试。5.与保护故障信息主站、分站联调。
0101180300 | JYS1-139 | 保护故障信息子（分）站系统 500kV | 套 | 1355.06 | 0 | 1065.21 | 6.81 | 283.04 | 0 | 0 | 0 | 6.5754 |  | 工作内容：1.二次回路调试。2.保护、录波器接入调试。3.网络存储器接入调试。4.录波管理、定值管理、告警管理等功能调试。5.与保护故障信息主站、分站联调。
0101180300 | JYS1-140 | 保护故障信息子（分）站系统 750kV | 套 | 1777.34 | 0 | 1354.09 | 6.81 | 416.44 | 0 | 0 | 0 | 8.3586 |  | 工作内容：1.二次回路调试。2.保护、录波器接入调试。3.网络存储器接入调试。4.录波管理、定值管理、告警管理等功能调试。5.与保护故障信息主站、分站联调。
0101180300 | JYS1-141 | 保护故障信息子（分）站系统 1000kV | 套 | 2354.33 | 0 | 1805.44 | 7.5 | 541.39 | 0 | 0 | 0 | 11.1447 |  | 工作内容：1.二次回路调试。2.保护、录波器接入调试。3.网络存储器接入调试。4.录波管理、定值管理、告警管理等功能调试。5.与保护故障信息主站、分站联调。
0101190100 | JYS1-142 | 电网调度自动化主站系统 主站（县、地、省调） 接入变电站13个以下 | 主站 | 4907.25 | 0 | 2442.77 | 4.53 | 2459.95 | 0 | 0 | 0 | 15.0788 |  | 工作内容：1.信息表核查。2.系统管理功能核查。3.系统数据库核查。4.SCADA、系统Web、PMU功能核查。5.系统实时性、系统标准符合性核查。6.外部网络通信核查。7.系统通信规约试验。8.变电站主站与子站联调。9.系统与上下级系统联调。10.系统与其他外部系统的数据交换调试。
0101190100 | JYS1-143 | 电网调度自动化主站系统 主站（县、地、省调） 接入变电站13~25个 | 主站 | 6898.4 | 0 | 3713.8 | 4.53 | 3180.07 | 0 | 0 | 0 | 22.9247 |  | 工作内容：1.信息表核查。2.系统管理功能核查。3.系统数据库核查。4.SCADA、系统Web、PMU功能核查。5.系统实时性、系统标准符合性核查。6.外部网络通信核查。7.系统通信规约试验。8.变电站主站与子站联调。9.系统与上下级系统联调。10.系统与其他外部系统的数据交换调试。
0101190100 | JYS1-144 | 电网调度自动化主站系统 主站（县、地、省调） 接入变电站25~40个 | 主站 | 9754.05 | 0 | 5818.96 | 4.53 | 3930.56 | 0 | 0 | 0 | 35.9195 |  | 工作内容：1.信息表核查。2.系统管理功能核查。3.系统数据库核查。4.SCADA、系统Web、PMU功能核查。5.系统实时性、系统标准符合性核查。6.外部网络通信核查。7.系统通信规约试验。8.变电站主站与子站联调。9.系统与上下级系统联调。10.系统与其他外部系统的数据交换调试。
0101190100 | JYS1-145 | 电网调度自动化主站系统 主站（县、地、省调） 接入变电站40~50个 | 主站 | 11325.33 | 0 | 7268.76 | 4.53 | 4052.04 | 0 | 0 | 0 | 44.8689 |  | 工作内容：1.信息表核查。2.系统管理功能核查。3.系统数据库核查。4.SCADA、系统Web、PMU功能核查。5.系统实时性、系统标准符合性核查。6.外部网络通信核查。7.系统通信规约试验。8.变电站主站与子站联调。9.系统与上下级系统联调。10.系统与其他外部系统的数据交换调试。
0101190100 | JYS1-146 | 电网调度自动化主站系统 主站（县、地、省调） 接入变电站50个以上 | 主站 | 14884.37 | 0 | 9027.24 | 4.53 | 5852.6 | 0 | 0 | 0 | 55.7237 |  | 工作内容：1.信息表核查。2.系统管理功能核查。3.系统数据库核查。4.SCADA、系统Web、PMU功能核查。5.系统实时性、系统标准符合性核查。6.外部网络通信核查。7.系统通信规约试验。8.变电站主站与子站联调。9.系统与上下级系统联调。10.系统与其他外部系统的数据交换调试。
0101190200 | JYS1-147 | 变电站接入电网调度自动化 主站（县、地、省调） 接入35kV等级站 | 站 | 1713.64 | 0 | 935.34 | 4.53 | 773.77 | 0 | 0 | 0 | 5.7737 |  | 工作内容：1.信息表核查。2.系统管理功能核查。3.系统数据库核查。4.SCADA、系统Web、PMU功能核查。5.系统实时性、系统标准符合性核查。6.外部网络通信核查。7.系统通信规约试验。8.变电站主站与子站联调。9.系统与上下级系统联调。10.系统与其他外部系统的数据交换调试。
0101190200 | JYS1-148 | 变电站接入电网调度自动化 主站（县、地、省调） 接入110kV等级站 | 站 | 2319.52 | 0 | 1336.18 | 4.53 | 978.81 | 0 | 0 | 0 | 8.248 |  | 工作内容：1.信息表核查。2.系统管理功能核查。3.系统数据库核查。4.SCADA、系统Web、PMU功能核查。5.系统实时性、系统标准符合性核查。6.外部网络通信核查。7.系统通信规约试验。8.变电站主站与子站联调。9.系统与上下级系统联调。10.系统与其他外部系统的数据交换调试。
0101190200 | JYS1-149 | 变电站接入电网调度自动化 主站（县、地、省调） 接入220kV等级站 | 站 | 2740.95 | 0 | 1737.05 | 4.53 | 999.37 | 0 | 0 | 0 | 10.7225 |  | 工作内容：1.信息表核查。2.系统管理功能核查。3.系统数据库核查。4.SCADA、系统Web、PMU功能核查。5.系统实时性、系统标准符合性核查。6.外部网络通信核查。7.系统通信规约试验。8.变电站主站与子站联调。9.系统与上下级系统联调。10.系统与其他外部系统的数据交换调试。
0101190200 | JYS1-150 | 变电站接入电网调度自动化 主站（县、地、省调） 接入330kV等级站 | 站 | 3807.63 | 0 | 2414.11 | 4.53 | 1388.99 | 0 | 0 | 0 | 14.9019 |  | 工作内容：1.信息表核查。2.系统管理功能核查。3.系统数据库核查。4.SCADA、系统Web、PMU功能核查。5.系统实时性、系统标准符合性核查。6.外部网络通信核查。7.系统通信规约试验。8.变电站主站与子站联调。9.系统与上下级系统联调。10.系统与其他外部系统的数据交换调试。
0101190200 | JYS1-151 | 变电站接入电网调度自动化 主站（县、地、省调） 接入500kV等级站 | 站 | 4665.59 | 0 | 2672.38 | 4.53 | 1988.68 | 0 | 0 | 0 | 16.4962 |  | 工作内容：1.信息表核查。2.系统管理功能核查。3.系统数据库核查。4.SCADA、系统Web、PMU功能核查。5.系统实时性、系统标准符合性核查。6.外部网络通信核查。7.系统通信规约试验。8.变电站主站与子站联调。9.系统与上下级系统联调。10.系统与其他外部系统的数据交换调试。
0101190200 | JYS1-152 | 变电站接入电网调度自动化 主站（县、地、省调） 接入750kV等级站 | 站 | 5489.51 | 0 | 3474.09 | 4.53 | 2010.89 | 0 | 0 | 0 | 21.445 |  | 工作内容：1.信息表核查。2.系统管理功能核查。3.系统数据库核查。4.SCADA、系统Web、PMU功能核查。5.系统实时性、系统标准符合性核查。6.外部网络通信核查。7.系统通信规约试验。8.变电站主站与子站联调。9.系统与上下级系统联调。10.系统与其他外部系统的数据交换调试。
0101190200 | JYS1-153 | 变电站接入电网调度自动化 主站（县、地、省调） 接入1000kV等级站 | 站 | 7258.66 | 0 | 4008.56 | 4.53 | 3245.57 | 0 | 0 | 0 | 24.7442 |  | 工作内容：1.信息表核查。2.系统管理功能核查。3.系统数据库核查。4.SCADA、系统Web、PMU功能核查。5.系统实时性、系统标准符合性核查。6.外部网络通信核查。7.系统通信规约试验。8.变电站主站与子站联调。9.系统与上下级系统联调。10.系统与其他外部系统的数据交换调试。
0101200000 | JYS1-154 | 变压器/电抗器在线监测系统 | 站 | 3353.4 | 0 | 3207.6 | 0 | 145.8 | 0 | 0 | 0 | 19.8 |  | 工作内容：1.回路检查。2.与主站系统联调。
0101200000 | JYS1-155 | 断路器/GIS在线监测系统 | 站 | 2677.86 | 0 | 2575.8 | 0 | 102.06 | 0 | 0 | 0 | 15.9 |  | 工作内容：1.回路检查。2.与主站系统联调。
0101200000 | JYS1-156 | 电容型设备/避雷器在线监测系统 | 站 | 2854.44 | 0 | 2737.8 | 0 | 116.64 | 0 | 0 | 0 | 16.9 |  | 工作内容：1.回路检查。2.与主站系统联调。
0101210000 | JYS1-157 | 电能集中采集系统 | 系统 | 2736.24 | 0 | 2166.54 | 80.34 | 489.36 | 0 | 0 | 0 | 13.3737 |  | 工作内容：1.回路调试。2.电能表、电能采集器、数据集中器接入调试。3.网络存储器接入调试。4.数据管理功能调试。5.与主站信息联调。
0101220000 | JYS1-158 | 电能质量监测系统 110kV | 站 | 2911.84 | 0 | 722.18 | 10.99 | 2178.67 | 0 | 0 | 0 | 4.4579 |  | 工作内容：1.检验前准备工作。2.外部通信通道及回路检查。3.二次回路调试。4.远传信息试验。
0101220000 | JYS1-159 | 电能质量监测系统 220kV | 站 | 4097.06 | 0 | 953.29 | 14.51 | 3129.26 | 0 | 0 | 0 | 5.8845 |  | 工作内容：1.检验前准备工作。2.外部通信通道及回路检查。3.二次回路调试。4.远传信息试验。
0101220000 | JYS1-160 | 电能质量监测系统 330kV | 站 | 4535.75 | 0 | 985.06 | 14.73 | 3535.96 | 0 | 0 | 0 | 6.0806 |  | 工作内容：1.检验前准备工作。2.外部通信通道及回路检查。3.二次回路调试。4.远传信息试验。
0101220000 | JYS1-161 | 电能质量监测系统 500kV | 站 | 5601.04 | 0 | 1161.28 | 14.73 | 4425.03 | 0 | 0 | 0 | 7.1684 |  | 工作内容：1.检验前准备工作。2.外部通信通道及回路检查。3.二次回路调试。4.远传信息试验。
0101220000 | JYS1-162 | 电能质量监测系统 750kV | 站 | 6703.04 | 0 | 1333.15 | 15.61 | 5354.28 | 0 | 0 | 0 | 8.2293 |  | 工作内容：1.检验前准备工作。2.外部通信通道及回路检查。3.二次回路调试。4.远传信息试验。
0101220000 | JYS1-163 | 电能质量监测系统 1000kV | 站 | 7524.08 | 0 | 1370.68 | 16.05 | 6137.35 | 0 | 0 | 0 | 8.461 |  | 工作内容：1.检验前准备工作。2.外部通信通道及回路检查。3.二次回路调试。4.远传信息试验。
0101230000 | JYS1-164 | 二次系统安全防护系统 主站（省、地、县调） 接入35kV等级及以上站 | 系统 | 3951.15 | 0 | 2951.92 | 3.39 | 995.84 | 0 | 0 | 0 | 18.2217 |  | 工作内容：1.二次系统安全防护措施核查。2.二次系统安全防护管理核查。3.二次系统网络结构试验。4.安全防护系统告警接入试验。
0101230000 | JYS1-165 | 二次系统安全防护系统 主站（省、地、县调） 接入110kV等级及以上站 | 系统 | 5220.91 | 0 | 3723.75 | 3.39 | 1493.77 | 0 | 0 | 0 | 22.9861 |  | 工作内容：1.二次系统安全防护措施核查。2.二次系统安全防护管理核查。3.二次系统网络结构试验。4.安全防护系统告警接入试验。
0101230000 | JYS1-166 | 二次系统安全防护系统 主站（省、地、县调） 接入220kV等级及以上站 | 系统 | 6653.15 | 0 | 4658.07 | 3.39 | 1991.69 | 0 | 0 | 0 | 28.7535 |  | 工作内容：1.二次系统安全防护措施核查。2.二次系统安全防护管理核查。3.二次系统网络结构试验。4.安全防护系统告警接入试验。
0101230000 | JYS1-167 | 二次系统安全防护系统 主站（省、地、县调） 继电保护和故障录波信息管理系统 | 系统 | 2532.45 | 0 | 2031.14 | 3.39 | 497.92 | 0 | 0 | 0 | 12.5379 |  | 工作内容：1.二次系统安全防护措施核查。2.二次系统安全防护管理核查。3.二次系统网络结构试验。4.安全防护系统告警接入试验。
0101230000 | JYS1-168 | 二次系统安全防护系统 主站（省、地、县调） 配电自动化系统 | 系统 | 2058.52 | 0 | 1557.21 | 3.39 | 497.92 | 0 | 0 | 0 | 9.6124 |  | 工作内容：1.二次系统安全防护措施核查。2.二次系统安全防护管理核查。3.二次系统网络结构试验。4.安全防护系统告警接入试验。
0101230000 | JYS1-169 | 二次系统安全防护系统 主站（省、地、县调） 电能量计量系统 | 系统 | 2058.52 | 0 | 1557.21 | 3.39 | 497.92 | 0 | 0 | 0 | 9.6124 |  | 工作内容：1.二次系统安全防护措施核查。2.二次系统安全防护管理核查。3.二次系统网络结构试验。4.安全防护系统告警接入试验。
0101230000 | JYS1-170 | 二次系统安全防护系统 主站（省、地、县调） 大客户负荷管理系统 | 系统 | 1277.09 | 0 | 974.95 | 3.39 | 298.75 | 0 | 0 | 0 | 6.0182 |  | 工作内容：1.二次系统安全防护措施核查。2.二次系统安全防护管理核查。3.二次系统网络结构试验。4.安全防护系统告警接入试验。
0101230000 | JYS1-171 | 二次系统安全防护系统 变电站安全防护系统 110kV | 站 | 2722.52 | 0 | 2166.54 | 3.39 | 552.59 | 0 | 0 | 0 | 13.3737 |  | 工作内容：1.二次系统安全防护措施核查。2.二次系统安全防护管理核查。3.二次系统网络结构试验。4.安全防护系统告警接入试验。
0101230000 | JYS1-172 | 二次系统安全防护系统 变电站安全防护系统 220kV | 站 | 3321.47 | 0 | 2708.17 | 3.39 | 609.91 | 0 | 0 | 0 | 16.7171 |  | 工作内容：1.二次系统安全防护措施核查。2.二次系统安全防护管理核查。3.二次系统网络结构试验。4.安全防护系统告警接入试验。
0101230000 | JYS1-173 | 二次系统安全防护系统 变电站安全防护系统 330kV | 站 | 4728.15 | 0 | 3656.03 | 3.39 | 1068.73 | 0 | 0 | 0 | 22.5681 |  | 工作内容：1.二次系统安全防护措施核查。2.二次系统安全防护管理核查。3.二次系统网络结构试验。4.安全防护系统告警接入试验。
0101230000 | JYS1-174 | 二次系统安全防护系统 变电站安全防护系统 500kV | 站 | 5614.08 | 0 | 4062.26 | 3.39 | 1548.43 | 0 | 0 | 0 | 25.0757 |  | 工作内容：1.二次系统安全防护措施核查。2.二次系统安全防护管理核查。3.二次系统网络结构试验。4.安全防护系统告警接入试验。
0101230000 | JYS1-175 | 二次系统安全防护系统 变电站安全防护系统 750kV | 站 | 6088.03 | 0 | 4536.21 | 3.39 | 1548.43 | 0 | 0 | 0 | 28.0013 |  | 工作内容：1.二次系统安全防护措施核查。2.二次系统安全防护管理核查。3.二次系统网络结构试验。4.安全防护系统告警接入试验。
0101230000 | JYS1-176 | 二次系统安全防护系统 变电站安全防护系统 1000kV | 站 | 6309.33 | 0 | 4739.29 | 3.39 | 1566.65 | 0 | 0 | 0 | 29.2549 |  | 工作内容：1.二次系统安全防护措施核查。2.二次系统安全防护管理核查。3.二次系统网络结构试验。4.安全防护系统告警接入试验。
0101240000 | JYS1-177 | 柴油发电机系统 400V | 系统 | 2624.61 | 0 | 1805.44 | 0 | 819.17 | 0 | 0 | 0 | 11.1447 |  | 工作内容：1.柴油发电机控制功能试验。2.柴油发电机保护功能检查。3.报警信号回路检查。4.运行试验。
0101240000 | JYS1-178 | 柴油发电机系统 10kV | 系统 | 3412.02 | 0 | 2347.09 | 0 | 1064.93 | 0 | 0 | 0 | 14.4882 |  | 工作内容：1.柴油发电机控制功能试验。2.柴油发电机保护功能检查。3.报警信号回路检查。4.运行试验。
0101250000 | JYS1-179 | 变压器及电抗器喷淋系统 电压等级 220kV以下 | 套 | 544.83 | 0 | 541.63 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3434 |  | 工作内容：1.变压器及电抗器消防系统二次回路检查。2.喷淋系统调试。
0101250000 | JYS1-180 | 变压器及电抗器喷淋系统 电压等级 330kV | 套 | 682.98 | 0 | 677.03 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1792 |  | 工作内容：1.变压器及电抗器消防系统二次回路检查。2.喷淋系统调试。
0101250000 | JYS1-181 | 变压器及电抗器喷淋系统 电压等级 500kV | 套 | 818.86 | 0 | 812.45 | 6.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0151 |  | 工作内容：1.变压器及电抗器消防系统二次回路检查。2.喷淋系统调试。
0101250000 | JYS1-182 | 变压器及电抗器喷淋系统 电压等级 750kV | 套 | 910.96 | 0 | 902.73 | 8.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5724 |  | 工作内容：1.变压器及电抗器消防系统二次回路检查。2.喷淋系统调试。
0101250000 | JYS1-183 | 变压器及电抗器喷淋系统 电压等级 1000kV | 套 | 1091.97 | 0 | 1083.28 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.6869 |  | 工作内容：1.变压器及电抗器消防系统二次回路检查。2.喷淋系统调试。
0101260000 | JYS1-184 | 网络报文监视系统 35kV | 系统 | 2160.56 | 0 | 1555.2 | 12.74 | 592.62 | 0 | 0 | 0 | 9.6 |  | 工作内容：1.网络报文检查。2.相关规约检查。3.与后台系统信息联调。
0101260000 | JYS1-185 | 网络报文监视系统 110kV | 系统 | 3079.14 | 0 | 2253.19 | 12.74 | 813.21 | 0 | 0 | 0 | 13.9086 |  | 工作内容：1.网络报文检查。2.相关规约检查。3.与后台系统信息联调。
0101260000 | JYS1-186 | 网络报文监视系统 220kV | 系统 | 4049.07 | 0 | 2816.52 | 12.74 | 1219.81 | 0 | 0 | 0 | 17.3859 |  | 工作内容：1.网络报文检查。2.相关规约检查。3.与后台系统信息联调。
0101260000 | JYS1-187 | 网络报文监视系统 330kV | 系统 | 5018.96 | 0 | 3379.81 | 12.74 | 1626.41 | 0 | 0 | 0 | 20.863 |  | 工作内容：1.网络报文检查。2.相关规约检查。3.与后台系统信息联调。
0101260000 | JYS1-188 | 网络报文监视系统 500kV | 系统 | 5808.95 | 0 | 3755.34 | 20.6 | 2033.01 | 0 | 0 | 0 | 23.1811 |  | 工作内容：1.网络报文检查。2.相关规约检查。3.与后台系统信息联调。
0101260000 | JYS1-189 | 网络报文监视系统 750kV | 系统 | 7623.81 | 0 | 5163.59 | 20.6 | 2439.62 | 0 | 0 | 0 | 31.874 |  | 工作内容：1.网络报文检查。2.相关规约检查。3.与后台系统信息联调。
0101260000 | JYS1-190 | 网络报文监视系统 1000kV | 系统 | 8444.07 | 0 | 5731.58 | 22.66 | 2689.83 | 0 | 0 | 0 | 35.3801 |  | 工作内容：1.网络报文检查。2.相关规约检查。3.与后台系统信息联调。
0101270000 | JYS1-191 | 智能辅助系统 35kV | 站 | 4813.1 | 0 | 3402 | 31.41 | 1379.69 | 0 | 0 | 0 | 21 |  | 工作内容：1.信号、控制等功能调试。2.后台应用功能调试。3.图像监控及安全警卫、火灾报警及消防、环境监测等各子系统智能联动调试。4.与其他系统接口调试。5.与主站端联调。
0101270000 | JYS1-192 | 智能辅助系统 110kV | 站 | 6600.02 | 0 | 4766.4 | 31.41 | 1802.21 | 0 | 0 | 0 | 29.4222 |  | 工作内容：1.信号、控制等功能调试。2.后台应用功能调试。3.图像监控及安全警卫、火灾报警及消防、环境监测等各子系统智能联动调试。4.与其他系统接口调试。5.与主站端联调。
0101270000 | JYS1-193 | 智能辅助系统 220kV | 站 | 10019.02 | 0 | 7149.58 | 62.19 | 2807.25 | 0 | 0 | 0 | 44.1332 |  | 工作内容：1.信号、控制等功能调试。2.后台应用功能调试。3.图像监控及安全警卫、火灾报警及消防、环境监测等各子系统智能联动调试。4.与其他系统接口调试。5.与主站端联调。
0101270000 | JYS1-194 | 智能辅助系统 330kV | 站 | 10835.94 | 0 | 7776 | 93.29 | 2966.65 | 0 | 0 | 0 | 48 |  | 工作内容：1.信号、控制等功能调试。2.后台应用功能调试。3.图像监控及安全警卫、火灾报警及消防、环境监测等各子系统智能联动调试。4.与其他系统接口调试。5.与主站端联调。
0101270000 | JYS1-195 | 智能辅助系统 500kV | 站 | 12935.74 | 0 | 8936.97 | 186.58 | 3812.19 | 0 | 0 | 0 | 55.1665 |  | 工作内容：1.信号、控制等功能调试。2.后台应用功能调试。3.图像监控及安全警卫、火灾报警及消防、环境监测等各子系统智能联动调试。4.与其他系统接口调试。5.与主站端联调。
0101270000 | JYS1-196 | 智能辅助系统 750kV | 站 | 14688.93 | 0 | 9830.68 | 248.78 | 4609.47 | 0 | 0 | 0 | 60.6832 |  | 工作内容：1.信号、控制等功能调试。2.后台应用功能调试。3.图像监控及安全警卫、火灾报警及消防、环境监测等各子系统智能联动调试。4.与其他系统接口调试。5.与主站端联调。
0101270000 | JYS1-197 | 智能辅助系统 1000kV | 站 | 16149.81 | 0 | 10813.74 | 273.59 | 5062.48 | 0 | 0 | 0 | 66.7515 |  | 工作内容：1.信号、控制等功能调试。2.后台应用功能调试。3.图像监控及安全警卫、火灾报警及消防、环境监测等各子系统智能联动调试。4.与其他系统接口调试。5.与主站端联调。
0101280000 | JYS1-198 | 交、直流电源一体化系统 35kV | 站 | 2256.01 | 0 | 1490.4 | 94.23 | 671.38 | 0 | 0 | 0 | 9.2 |  | 工作内容：1.交流电源系统调试。2.直流系统调试。3.逆变电源系统调试。4.UPS系统调试。5.交、直流一体化信息采集系统调试。6.与其他系统联调。7.试运行。
0101280000 | JYS1-199 | 交、直流电源一体化系统 110kV | 站 | 3211.14 | 0 | 2256.82 | 157.06 | 797.26 | 0 | 0 | 0 | 13.931 |  | 工作内容：1.交流电源系统调试。2.直流系统调试。3.逆变电源系统调试。4.UPS系统调试。5.交、直流一体化信息采集系统调试。6.与其他系统联调。7.试运行。
0101280000 | JYS1-200 | 交、直流电源一体化系统 220kV | 站 | 3911.98 | 0 | 2527.62 | 188.47 | 1195.89 | 0 | 0 | 0 | 15.6026 |  | 工作内容：1.交流电源系统调试。2.直流系统调试。3.逆变电源系统调试。4.UPS系统调试。5.交、直流一体化信息采集系统调试。6.与其他系统联调。7.试运行。
0101280000 | JYS1-201 | 交、直流电源一体化系统 330kV | 站 | 4363.12 | 0 | 2708.17 | 219.88 | 1435.07 | 0 | 0 | 0 | 16.7171 |  | 工作内容：1.交流电源系统调试。2.直流系统调试。3.逆变电源系统调试。4.UPS系统调试。5.交、直流一体化信息采集系统调试。6.与其他系统联调。7.试运行。
0101280000 | JYS1-202 | 交、直流电源一体化系统 500kV | 站 | 5637.27 | 0 | 3791.45 | 251.29 | 1594.53 | 0 | 0 | 0 | 23.404 |  | 工作内容：1.交流电源系统调试。2.直流系统调试。3.逆变电源系统调试。4.UPS系统调试。5.交、直流一体化信息采集系统调试。6.与其他系统联调。7.试运行。
0101280000 | JYS1-203 | 交、直流电源一体化系统 750kV | 站 | 9046.29 | 0 | 6770.43 | 282.7 | 1993.16 | 0 | 0 | 0 | 41.7928 |  | 工作内容：1.交流电源系统调试。2.直流系统调试。3.逆变电源系统调试。4.UPS系统调试。5.交、直流一体化信息采集系统调试。6.与其他系统联调。7.试运行。
0101280000 | JYS1-204 | 交、直流电源一体化系统 1000kV | 站 | 10830.41 | 0 | 8124.51 | 314.11 | 2391.79 | 0 | 0 | 0 | 50.1513 |  | 工作内容：1.交流电源系统调试。2.直流系统调试。3.逆变电源系统调试。4.UPS系统调试。5.交、直流一体化信息采集系统调试。6.与其他系统联调。7.试运行。
0101290000 | JYS1-205 | 信息一体化平台 35kV | 站 | 5906.13 | 0 | 5184 | 0 | 722.13 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 工作内容：1.与智能辅助系统、状态监测系统、监控系统等子系统的联调。2.后台高级应用功能调试。3.与调度主站联调。
0101290000 | JYS1-206 | 信息一体化平台 110kV | 站 | 8152.89 | 0 | 7245.98 | 0 | 906.91 | 0 | 0 | 0 | 44.7283 |  | 工作内容：1.与智能辅助系统、状态监测系统、监控系统等子系统的联调。2.后台高级应用功能调试。3.与调度主站联调。
0101290000 | JYS1-207 | 信息一体化平台 220kV | 站 | 13814.88 | 0 | 12421.71 | 0 | 1393.17 | 0 | 0 | 0 | 76.6772 |  | 工作内容：1.与智能辅助系统、状态监测系统、监控系统等子系统的联调。2.后台高级应用功能调试。3.与调度主站联调。
0101290000 | JYS1-208 | 信息一体化平台 330kV | 站 | 16833.08 | 0 | 14491.95 | 0 | 2341.13 | 0 | 0 | 0 | 89.4565 |  | 工作内容：1.与智能辅助系统、状态监测系统、监控系统等子系统的联调。2.后台高级应用功能调试。3.与调度主站联调。
0101290000 | JYS1-209 | 信息一体化平台 500kV | 站 | 24432.01 | 0 | 20702.82 | 0 | 3729.19 | 0 | 0 | 0 | 127.7952 |  | 工作内容：1.与智能辅助系统、状态监测系统、监控系统等子系统的联调。2.后台高级应用功能调试。3.与调度主站联调。
0101290000 | JYS1-210 | 信息一体化平台 750kV | 站 | 30364.98 | 0 | 24843.38 | 0 | 5521.6 | 0 | 0 | 0 | 153.3542 |  | 工作内容：1.与智能辅助系统、状态监测系统、监控系统等子系统的联调。2.后台高级应用功能调试。3.与调度主站联调。
0101290000 | JYS1-211 | 信息一体化平台 1000kV | 站 | 34540.38 | 0 | 28983.95 | 0 | 5556.43 | 0 | 0 | 0 | 178.9133 |  | 工作内容：1.与智能辅助系统、状态监测系统、监控系统等子系统的联调。2.后台高级应用功能调试。3.与调度主站联调。
0101300000 | JYS1-212 | 变电站智能巡检系统 220kV以下 | 套 | 1587.97 | 0 | 753.41 | 39.24 | 795.32 | 0 | 0 | 0 | 4.6507 |  | 工作内容：1.外观结构检查。2.机器人运动、视频检测、红外测温、噪声检测等功能试验。3.监控后台功能调试。4.与远程集控后台联调。5.巡检作业试运行。
0101300000 | JYS1-213 | 变电站智能巡检系统 330kV | 套 | 2047.56 | 0 | 960.6 | 47.45 | 1039.51 | 0 | 0 | 0 | 5.9296 |  | 工作内容：1.外观结构检查。2.机器人运动、视频检测、红外测温、噪声检测等功能试验。3.监控后台功能调试。4.与远程集控后台联调。5.巡检作业试运行。
0101300000 | JYS1-214 | 变电站智能巡检系统 500kV | 套 | 2459.87 | 0 | 1174.44 | 55.66 | 1229.77 | 0 | 0 | 0 | 7.2496 |  | 工作内容：1.外观结构检查。2.机器人运动、视频检测、红外测温、噪声检测等功能试验。3.监控后台功能调试。4.与远程集控后台联调。5.巡检作业试运行。
0101300000 | JYS1-215 | 变电站智能巡检系统 750kV | 套 | 2894.58 | 0 | 1428.16 | 63.87 | 1402.55 | 0 | 0 | 0 | 8.8158 |  | 工作内容：1.外观结构检查。2.机器人运动、视频检测、红外测温、噪声检测等功能试验。3.监控后台功能调试。4.与远程集控后台联调。5.巡检作业试运行。
0101300000 | JYS1-216 | 变电站智能巡检系统 1000kV | 套 | 3580.23 | 0 | 1723.97 | 75.28 | 1780.98 | 0 | 0 | 0 | 10.6418 |  | 工作内容：1.外观结构检查。2.机器人运动、视频检测、红外测温、噪声检测等功能试验。3.监控后台功能调试。4.与远程集控后台联调。5.巡检作业试运行。
0101310000 | JYS1-217 | 行波测距系统 220kV以下 | 套 | 2295.02 | 0 | 1251.14 | 11.98 | 1031.9 | 0 | 0 | 0 | 7.7231 |  | 工作内容：1.二次回路调试。2.测距整定与功能试验。3.与测距主站联调。
0101310000 | JYS1-218 | 行波测距系统 500kV以下 | 套 | 3211.99 | 0 | 1750.56 | 16.77 | 1444.66 | 0 | 0 | 0 | 10.8059 |  | 工作内容：1.二次回路调试。2.测距整定与功能试验。3.与测距主站联调。
0101310000 | JYS1-219 | 行波测距系统 1000kV以下 | 套 | 4130.88 | 0 | 2251.91 | 21.56 | 1857.41 | 0 | 0 | 0 | 13.9007 |  | 工作内容：1.二次回路调试。2.测距整定与功能试验。3.与测距主站联调。
0102010000 | JYS1-220 | 变压器试运 10kV | 系统 | 1132.61 | 0 | 785.38 | 9.28 | 337.95 | 0 | 0 | 0 | 4.848 |  | 工作内容：1.受电前准备工作。2.受电时一、二次回路定相、核相，电流、电压测量。3.保护、信号回路检查。4.冲击合闸试验和受电后的其他试验。5.试运行。
0102010000 | JYS1-221 | 变压器试运 35kV | 系统 | 1777.24 | 0 | 1182.57 | 9.28 | 585.39 | 0 | 0 | 0 | 7.2998 |  | 工作内容：1.受电前准备工作。2.受电时一、二次回路定相、核相，电流、电压测量。3.保护、信号回路检查。4.冲击合闸试验和受电后的其他试验。5.试运行。
0102010000 | JYS1-222 | 变压器试运 110kV | 系统 | 2991.15 | 0 | 1895.71 | 13.57 | 1081.87 | 0 | 0 | 0 | 11.7019 |  | 工作内容：1.受电前准备工作。2.受电时一、二次回路定相、核相，电流、电压测量。3.保护、信号回路检查。4.冲击合闸试验和受电后的其他试验。5.试运行。
0102010000 | JYS1-223 | 变压器试运 220kV | 系统 | 4325.11 | 0 | 2518.58 | 17.85 | 1788.68 | 0 | 0 | 0 | 15.5468 |  | 工作内容：1.受电前准备工作。2.受电时一、二次回路定相、核相，电流、电压测量。3.保护、信号回路检查。4.冲击合闸试验和受电后的其他试验。5.试运行。
0102010000 | JYS1-224 | 变压器试运 330kV | 系统 | 7686.66 | 0 | 4621.96 | 21.42 | 3043.28 | 0 | 0 | 0 | 28.5306 |  | 工作内容：1.受电前准备工作。2.受电时一、二次回路定相、核相，电流、电压测量。3.保护、信号回路检查。4.冲击合闸试验和受电后的其他试验。5.试运行。
0102010000 | JYS1-225 | 变压器试运 500kV | 系统 | 9269.95 | 0 | 5461.49 | 28.56 | 3779.9 | 0 | 0 | 0 | 33.7129 |  | 工作内容：1.受电前准备工作。2.受电时一、二次回路定相、核相，电流、电压测量。3.保护、信号回路检查。4.冲击合闸试验和受电后的其他试验。5.试运行。
0102010000 | JYS1-226 | 变压器试运 750kV | 系统 | 11461.62 | 0 | 6887.79 | 42.84 | 4530.99 | 0 | 0 | 0 | 42.5172 |  | 工作内容：1.受电前准备工作。2.受电时一、二次回路定相、核相，电流、电压测量。3.保护、信号回路检查。4.冲击合闸试验和受电后的其他试验。5.试运行。
0102010000 | JYS1-227 | 变压器试运 1000kV | 系统 | 12805.85 | 0 | 7673.18 | 42.84 | 5089.83 | 0 | 0 | 0 | 47.3653 |  | 工作内容：1.受电前准备工作。2.受电时一、二次回路定相、核相，电流、电压测量。3.保护、信号回路检查。4.冲击合闸试验和受电后的其他试验。5.试运行。
0102020000 | JYS1-228 | 配电装置试运 高压间隔设备 10kV | 间隔 | 654.63 | 0 | 423.37 | 57.92 | 173.34 | 0 | 0 | 0 | 2.6134 |  | 工作内容：1.受电试验。2.受电时一、二次回路核相。3.电流、电压测量，保护、合环、同期回路检查。
0102020000 | JYS1-229 | 配电装置试运 高压间隔设备 35kV | 间隔 | 1046.66 | 0 | 650.87 | 57.92 | 337.87 | 0 | 0 | 0 | 4.0177 |  | 工作内容：1.受电试验。2.受电时一、二次回路核相。3.电流、电压测量，保护、合环、同期回路检查。
0102020000 | JYS1-230 | 配电装置试运 高压间隔设备 110kV | 间隔 | 1558.02 | 0 | 872.03 | 57.92 | 628.07 | 0 | 0 | 0 | 5.3829 |  | 工作内容：1.受电试验。2.受电时一、二次回路核相。3.电流、电压测量，保护、合环、同期回路检查。
0102020000 | JYS1-231 | 配电装置试运 高压间隔设备 220kV | 间隔 | 2254.3 | 0 | 1169.02 | 115.83 | 969.45 | 0 | 0 | 0 | 7.2162 |  | 工作内容：1.受电试验。2.受电时一、二次回路核相。3.电流、电压测量，保护、合环、同期回路检查。
0102020000 | JYS1-232 | 配电装置试运 高压间隔设备 330kV | 间隔 | 3003.35 | 0 | 1491.29 | 167.78 | 1344.28 | 0 | 0 | 0 | 9.2055 |  | 工作内容：1.受电试验。2.受电时一、二次回路核相。3.电流、电压测量，保护、合环、同期回路检查。
0102020000 | JYS1-233 | 配电装置试运 高压间隔设备 500kV | 间隔 | 3689.21 | 0 | 1750.38 | 219.73 | 1719.1 | 0 | 0 | 0 | 10.8048 |  | 工作内容：1.受电试验。2.受电时一、二次回路核相。3.电流、电压测量，保护、合环、同期回路检查。
0102020000 | JYS1-234 | 配电装置试运 高压间隔设备 750kV | 间隔 | 4444.38 | 0 | 1996.83 | 271.67 | 2175.88 | 0 | 0 | 0 | 12.3261 |  | 工作内容：1.受电试验。2.受电时一、二次回路核相。3.电流、电压测量，保护、合环、同期回路检查。
0102020000 | JYS1-235 | 配电装置试运 高压间隔设备 1000kV | 间隔 | 5116.48 | 0 | 2293.82 | 292.45 | 2530.21 | 0 | 0 | 0 | 14.1594 |  | 工作内容：1.受电试验。2.受电时一、二次回路核相。3.电流、电压测量，保护、合环、同期回路检查。
0102030000 | JYS1-236 | 母线试运 母线 10kV | 段 | 814.06 | 0 | 449.55 | 4.2 | 360.31 | 0 | 0 | 0 | 2.775 |  | 工作内容：1.核相。2.母线保护电流、电压、差流的检查。
0102030000 | JYS1-237 | 母线试运 母线 35kV | 段 | 1213.19 | 0 | 747.47 | 4.2 | 461.52 | 0 | 0 | 0 | 4.614 |  | 工作内容：1.核相。2.母线保护电流、电压、差流的检查。
0102030000 | JYS1-238 | 母线试运 母线 110kV | 段 | 1786.08 | 0 | 1012.84 | 6.3 | 766.94 | 0 | 0 | 0 | 6.2521 |  | 工作内容：1.核相。2.母线保护电流、电压、差流的检查。
0102030000 | JYS1-239 | 母线试运 母线 220kV | 段 | 2931.8 | 0 | 1489.51 | 8.4 | 1433.89 | 0 | 0 | 0 | 9.1945 |  | 工作内容：1.核相。2.母线保护电流、电压、差流的检查。
0102030000 | JYS1-240 | 母线试运 母线 330kV | 段 | 3558.36 | 0 | 1716.99 | 10.5 | 1830.87 | 0 | 0 | 0 | 10.5987 |  | 工作内容：1.核相。2.母线保护电流、电压、差流的检查。
0102030000 | JYS1-241 | 母线试运 母线 500kV | 段 | 4434.06 | 0 | 2280.3 | 10.5 | 2143.26 | 0 | 0 | 0 | 14.0759 |  | 工作内容：1.核相。2.母线保护电流、电压、差流的检查。
0102030000 | JYS1-242 | 母线试运 母线 750kV | 段 | 5133.5 | 0 | 2507.78 | 12.6 | 2613.12 | 0 | 0 | 0 | 15.4801 |  | 工作内容：1.核相。2.母线保护电流、电压、差流的检查。
0102030000 | JYS1-243 | 母线试运 母线 1000kV | 段 | 5802.22 | 0 | 2767.75 | 12.6 | 3021.87 | 0 | 0 | 0 | 17.0849 |  | 工作内容：1.核相。2.母线保护电流、电压、差流的检查。
0103010100 | JYS1-244 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 110kV | 台（三相） | 9138.84 | 0 | 1218.74 | 391.64 | 7528.46 | 0 | 0 | 0 | 7.5231 |  | 工作内容：1.仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.变压器绕组连同套管的交流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103010100 | JYS1-245 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 220kV | 台（三相） | 12211.7 | 0 | 1828.12 | 570.56 | 9813.02 | 0 | 0 | 0 | 11.2847 |  | 工作内容：1.仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.变压器绕组连同套管的交流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103010100 | JYS1-246 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 330kV | 台（三相） | 16464.14 | 0 | 2729.99 | 822.07 | 12912.08 | 0 | 0 | 0 | 16.8518 |  | 工作内容：1.仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.变压器绕组连同套管的交流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103010100 | JYS1-247 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 500kV | 台（单相） | 12655.97 | 0 | 2022 | 822.07 | 9811.9 | 0 | 0 | 0 | 12.4815 |  | 工作内容：1.仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.变压器绕组连同套管的交流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103010100 | JYS1-248 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 750kV | 台（单相） | 16088.78 | 0 | 2503.97 | 946.71 | 12638.1 | 0 | 0 | 0 | 15.4566 |  | 工作内容：1.仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.变压器绕组连同套管的交流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103010100 | JYS1-249 | 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 1000kV | 台（单相） | 26764.72 | 0 | 3839.04 | 946.71 | 21978.97 | 0 | 0 | 0 | 23.6978 |  | 工作内容：1.仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.变压器绕组连同套管的交流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103010200 | JYS1-250 | 变压器绕组连同套管的长时间感应耐压及局部放电试验 35kV | 台（三相） | 5405.24 | 0 | 1038.71 | 410.21 | 3956.32 | 0 | 0 | 0 | 6.4118 |  | 工作内容：1.仪器仪表检查、设备外观检查。2.绕组连同套管的长时间感应耐压及局部放电试验。3.记录、整理试验数据。
0103010200 | JYS1-251 | 变压器绕组连同套管的长时间感应耐压及局部放电试验 110kV | 台（三相） | 10730.31 | 0 | 1191.59 | 437.16 | 9101.56 | 0 | 0 | 0 | 7.3555 |  | 工作内容：1.仪器仪表检查、设备外观检查。2.绕组连同套管的长时间感应耐压及局部放电试验。3.记录、整理试验数据。
0103010200 | JYS1-252 | 变压器绕组连同套管的长时间感应耐压及局部放电试验 220kV | 台（三相） | 21751.51 | 0 | 1688.1 | 437.16 | 19626.25 | 0 | 0 | 0 | 10.4204 |  | 工作内容：1.仪器仪表检查、设备外观检查。2.绕组连同套管的长时间感应耐压及局部放电试验。3.记录、整理试验数据。
0103010200 | JYS1-253 | 变压器绕组连同套管的长时间感应耐压及局部放电试验 330kV | 台（三相） | 31235.28 | 0 | 2300.38 | 747.09 | 28187.81 | 0 | 0 | 0 | 14.1999 |  | 工作内容：1.仪器仪表检查、设备外观检查。2.绕组连同套管的长时间感应耐压及局部放电试验。3.记录、整理试验数据。
0103010200 | JYS1-254 | 变压器绕组连同套管的长时间感应耐压及局部放电试验 500kV | 台（单相） | 22961.53 | 0 | 2171.3 | 541.57 | 20248.66 | 0 | 0 | 0 | 13.4031 |  | 工作内容：1.仪器仪表检查、设备外观检查。2.绕组连同套管的长时间感应耐压及局部放电试验。3.记录、整理试验数据。
0103010200 | JYS1-255 | 变压器绕组连同套管的长时间感应耐压及局部放电试验 750kV | 台（单相） | 29596.07 | 0 | 2383.2 | 682.33 | 26530.54 | 0 | 0 | 0 | 14.7111 |  | 工作内容：1.仪器仪表检查、设备外观检查。2.绕组连同套管的长时间感应耐压及局部放电试验。3.记录、整理试验数据。
0103010200 | JYS1-256 | 变压器绕组连同套管的长时间感应耐压及局部放电试验 1000kV | 台（单相） | 42536.53 | 0 | 3791.45 | 1023.5 | 37721.58 | 0 | 0 | 0 | 23.404 |  | 工作内容：1.仪器仪表检查、设备外观检查。2.绕组连同套管的长时间感应耐压及局部放电试验。3.记录、整理试验数据。
0103010300 | JYS1-257 | 变压器绕组变形试验（频率响应特性） 110kV | 台（三相） | 2059.38 | 0 | 487.47 | 239.36 | 1332.55 | 0 | 0 | 0 | 3.0091 |  | 工作内容：1.调试前准备工作、仪器仪表检查、设备外观检查。2.变压器绕组变形试验。3.记录、整理试验数据。
0103010300 | JYS1-258 | 变压器绕组变形试验（频率响应特性） 220kV | 台（三相） | 3936.49 | 0 | 595.8 | 336 | 3004.69 | 0 | 0 | 0 | 3.6778 |  | 工作内容：1.调试前准备工作、仪器仪表检查、设备外观检查。2.变压器绕组变形试验。3.记录、整理试验数据。
0103010300 | JYS1-259 | 变压器绕组变形试验（频率响应特性） 330kV | 台（三相） | 5751.35 | 0 | 844.96 | 331.47 | 4574.92 | 0 | 0 | 0 | 5.2158 |  | 工作内容：1.调试前准备工作、仪器仪表检查、设备外观检查。2.变压器绕组变形试验。3.记录、整理试验数据。
0103010300 | JYS1-260 | 变压器绕组变形试验（频率响应特性） 500kV | 台（单相） | 4569.7 | 0 | 736.61 | 346.1 | 3486.99 | 0 | 0 | 0 | 4.547 |  | 工作内容：1.调试前准备工作、仪器仪表检查、设备外观检查。2.变压器绕组变形试验。3.记录、整理试验数据。
0103010300 | JYS1-261 | 变压器绕组变形试验（频率响应特性） 750kV | 台（单相） | 5048.48 | 0 | 779.95 | 474.6 | 3793.93 | 0 | 0 | 0 | 4.8145 |  | 工作内容：1.调试前准备工作、仪器仪表检查、设备外观检查。2.变压器绕组变形试验。3.记录、整理试验数据。
0103010300 | JYS1-262 | 变压器绕组变形试验（频率响应特性） 1000kV | 台（单相） | 5785.93 | 0 | 844.96 | 522.06 | 4418.91 | 0 | 0 | 0 | 5.2158 |  | 工作内容：1.调试前准备工作、仪器仪表检查、设备外观检查。2.变压器绕组变形试验。3.记录、整理试验数据。
0103010300 | JYS1-263 | 变压器绕组变形试验（低电压短路阻抗） 35kV | 台（三相） | 1637.08 | 0 | 553.98 | 148.46 | 934.64 | 0 | 0 | 0 | 3.4196 |  | 工作内容：1.调试前准备工作、仪器仪表检查、设备外观检查。2.变压器绕组变形试验。3.记录、整理试验数据。
0103010300 | JYS1-264 | 变压器绕组变形试验（低电压短路阻抗） 110kV | 台（三相） | 2347.31 | 0 | 830.96 | 207.85 | 1308.5 | 0 | 0 | 0 | 5.1294 |  | 工作内容：1.调试前准备工作、仪器仪表检查、设备外观检查。2.变压器绕组变形试验。3.记录、整理试验数据。
0103010300 | JYS1-265 | 变压器绕组变形试验（低电压短路阻抗） 220kV | 台（三相） | 3318.7 | 0 | 1107.95 | 341.47 | 1869.28 | 0 | 0 | 0 | 6.8392 |  | 工作内容：1.调试前准备工作、仪器仪表检查、设备外观检查。2.变压器绕组变形试验。3.记录、整理试验数据。
0103010300 | JYS1-266 | 变压器绕组变形试验（低电压短路阻抗） 330kV | 台（三相） | 4043.79 | 0 | 1384.94 | 415.71 | 2243.14 | 0 | 0 | 0 | 8.549 |  | 工作内容：1.调试前准备工作、仪器仪表检查、设备外观检查。2.变压器绕组变形试验。3.记录、整理试验数据。
0103010300 | JYS1-267 | 变压器绕组变形试验（低电压短路阻抗） 500kV | 台（单相） | 3513.05 | 0 | 1107.95 | 348.89 | 2056.21 | 0 | 0 | 0 | 6.8392 |  | 工作内容：1.调试前准备工作、仪器仪表检查、设备外观检查。2.变压器绕组变形试验。3.记录、整理试验数据。
0103010300 | JYS1-268 | 变压器绕组变形试验（低电压短路阻抗） 750kV | 台（单相） | 4754.37 | 0 | 1661.93 | 534.48 | 2557.96 | 0 | 0 | 0 | 10.2588 |  | 工作内容：1.调试前准备工作、仪器仪表检查、设备外观检查。2.变压器绕组变形试验。3.记录、整理试验数据。
0103010300 | JYS1-269 | 变压器绕组变形试验（低电压短路阻抗） 1000kV | 台（单相） | 5795.4 | 0 | 2077.41 | 668.11 | 3049.88 | 0 | 0 | 0 | 12.8235 |  | 工作内容：1.调试前准备工作、仪器仪表检查、设备外观检查。2.变压器绕组变形试验。3.记录、整理试验数据。
0103020000 | JYS1-270 | 断路器交流耐压试验 110kV | 台 | 7765.43 | 0 | 1218.77 | 89.72 | 6456.94 | 0 | 0 | 0 | 7.5233 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.断路器的交流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103020000 | JYS1-271 | 断路器交流耐压试验 220kV | 台 | 8977.34 | 0 | 1760.45 | 138.04 | 7078.85 | 0 | 0 | 0 | 10.867 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.断路器的交流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103020000 | JYS1-272 | 断路器交流耐压试验 330kV | 台 | 10129.87 | 0 | 1986.14 | 186.35 | 7957.38 | 0 | 0 | 0 | 12.2601 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.断路器的交流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103020000 | JYS1-273 | 断路器交流耐压试验 500kV | 台 | 11501.29 | 0 | 2121.55 | 234.67 | 9145.07 | 0 | 0 | 0 | 13.096 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.断路器的交流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103020000 | JYS1-274 | 断路器交流耐压试验 750kV | 台 | 14701.46 | 0 | 2527.82 | 282.99 | 11890.65 | 0 | 0 | 0 | 15.6038 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.断路器的交流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103020000 | JYS1-275 | 断路器交流耐压试验 1000kV | 台 | 17458.43 | 0 | 2888.95 | 282.99 | 14286.49 | 0 | 0 | 0 | 17.833 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.断路器的交流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103030000 | JYS1-276 | 穿墙套管交流耐压试验 110kV | 支 | 3768.91 | 0 | 382.77 | 70.32 | 3315.82 | 0 | 0 | 0 | 2.3628 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.穿墙套管的交流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103030000 | JYS1-277 | 穿墙套管交流耐压试验 220kV | 支 | 4481.7 | 0 | 722.26 | 112.49 | 3646.95 | 0 | 0 | 0 | 4.4584 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.穿墙套管的交流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103030000 | JYS1-278 | 穿墙套管交流耐压试验 330kV | 支 | 4970.34 | 0 | 866.6 | 154.66 | 3949.08 | 0 | 0 | 0 | 5.3494 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.穿墙套管的交流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103030000 | JYS1-279 | 穿墙套管交流耐压试验 500kV | 支 | 5619.53 | 0 | 1011.12 | 239 | 4369.41 | 0 | 0 | 0 | 6.2415 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.穿墙套管的交流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103030000 | JYS1-280 | 穿墙套管交流耐压试验 750kV | 支 | 6668.69 | 0 | 1227.7 | 239 | 5201.99 | 0 | 0 | 0 | 7.5784 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.穿墙套管的交流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103030000 | JYS1-281 | 穿墙套管交流耐压试验 1000kV | 支 | 7429.45 | 0 | 1444.46 | 262.9 | 5722.09 | 0 | 0 | 0 | 8.9164 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.穿墙套管的交流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103040000 | JYS1-282 | 绝缘子探伤和交流耐压试验 支柱绝缘子探伤 110kV | 柱 | 231.51 | 0 | 36.13 | 58.2 | 137.18 | 0 | 0 | 0 | 0.223 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.支柱绝缘子探伤。3.记录、整理试验数据。
0103040000 | JYS1-283 | 绝缘子探伤和交流耐压试验 支柱绝缘子探伤 220kV | 柱 | 324.04 | 0 | 50.53 | 81.48 | 192.03 | 0 | 0 | 0 | 0.3119 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.支柱绝缘子探伤。3.记录、整理试验数据。
0103040000 | JYS1-284 | 绝缘子探伤和交流耐压试验 支柱绝缘子探伤 330kV | 柱 | 418.66 | 0 | 65.76 | 105.92 | 246.98 | 0 | 0 | 0 | 0.4059 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.支柱绝缘子探伤。3.记录、整理试验数据。
0103040000 | JYS1-285 | 绝缘子探伤和交流耐压试验 支柱绝缘子探伤 500kV | 柱 | 552.26 | 0 | 85.42 | 137.68 | 329.16 | 0 | 0 | 0 | 0.5273 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.支柱绝缘子探伤。3.记录、整理试验数据。
0103040000 | JYS1-286 | 绝缘子探伤和交流耐压试验 支柱绝缘子探伤 750kV | 柱 | 716.45 | 0 | 111.07 | 179 | 426.38 | 0 | 0 | 0 | 0.6856 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.支柱绝缘子探伤。3.记录、整理试验数据。
0103040000 | JYS1-287 | 绝缘子探伤和交流耐压试验 支柱绝缘子探伤 1000kV | 柱 | 925.93 | 0 | 144.42 | 232.8 | 548.71 | 0 | 0 | 0 | 0.8915 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.支柱绝缘子探伤。3.记录、整理试验数据。
0103040000 | JYS1-288 | 绝缘子探伤和交流耐压试验 支柱绝缘子交流耐压 110kV | 柱 | 2115 | 0 | 775.56 | 173.1 | 1166.34 | 0 | 0 | 0 | 4.7874 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.支柱绝缘子交流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103040000 | JYS1-289 | 绝缘子探伤和交流耐压试验 支柱绝缘子交流耐压 220kV | 柱 | 2892.07 | 0 | 969.46 | 173.1 | 1749.51 | 0 | 0 | 0 | 5.9843 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.支柱绝缘子交流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103050000 | JYS1-290 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 35kV | 组 | 758.03 | 0 | 193.9 | 28.97 | 535.16 | 0 | 0 | 0 | 1.1969 |  | 工作内容：1.调试前准备工作、仪器仪表检查、设备外观检查。2.金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量。3.记录、整理试验数据。
0103050000 | JYS1-291 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 110kV | 组 | 1189.6 | 0 | 290.84 | 42.77 | 855.99 | 0 | 0 | 0 | 1.7953 |  | 工作内容：1.调试前准备工作、仪器仪表检查、设备外观检查。2.金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量。3.记录、整理试验数据。
0103050000 | JYS1-292 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 220kV | 组 | 1716.33 | 0 | 387.78 | 44.56 | 1283.99 | 0 | 0 | 0 | 2.3937 |  | 工作内容：1.调试前准备工作、仪器仪表检查、设备外观检查。2.金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量。3.记录、整理试验数据。
0103050000 | JYS1-293 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 330kV | 组 | 2038.43 | 0 | 484.74 | 55.7 | 1497.99 | 0 | 0 | 0 | 2.9922 |  | 工作内容：1.调试前准备工作、仪器仪表检查、设备外观检查。2.金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量。3.记录、整理试验数据。
0103050000 | JYS1-294 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 500kV | 组 | 2539.08 | 0 | 581.68 | 55.7 | 1901.7 | 0 | 0 | 0 | 3.5906 |  | 工作内容：1.调试前准备工作、仪器仪表检查、设备外观检查。2.金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量。3.记录、整理试验数据。
0103050000 | JYS1-295 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 750kV | 组 | 2933.35 | 0 | 727.09 | 66.84 | 2139.42 | 0 | 0 | 0 | 4.4882 |  | 工作内容：1.调试前准备工作、仪器仪表检查、设备外观检查。2.金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量。3.记录、整理试验数据。
0103050000 | JYS1-296 | 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 1000kV | 组 | 3413.43 | 0 | 969.46 | 66.84 | 2377.13 | 0 | 0 | 0 | 5.9843 |  | 工作内容：1.调试前准备工作、仪器仪表检查、设备外观检查。2.金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量。3.记录、整理试验数据。
0103050000 | JYS1-297 | GIS避雷器的持续电流测量 110kV | 组 | 873.32 | 0 | 553.98 | 15.59 | 303.75 | 0 | 0 | 0 | 3.4196 |  | 工作内容：1.调试前准备工作、仪器仪表检查、设备外观检查。2.金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量。3.记录、整理试验数据。
0103050000 | JYS1-298 | GIS避雷器的持续电流测量 220kV | 组 | 1139.1 | 0 | 664.77 | 18.71 | 455.62 | 0 | 0 | 0 | 4.1035 |  | 工作内容：1.调试前准备工作、仪器仪表检查、设备外观检查。2.金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量。3.记录、整理试验数据。
0103050000 | JYS1-299 | GIS避雷器的持续电流测量 330kV | 组 | 1525.05 | 0 | 886.37 | 31.18 | 607.5 | 0 | 0 | 0 | 5.4714 |  | 工作内容：1.调试前准备工作、仪器仪表检查、设备外观检查。2.金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量。3.记录、整理试验数据。
0103050000 | JYS1-300 | GIS避雷器的持续电流测量 500kV | 组 | 1902.96 | 0 | 1107.95 | 35.64 | 759.37 | 0 | 0 | 0 | 6.8392 |  | 工作内容：1.调试前准备工作、仪器仪表检查、设备外观检查。2.金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量。3.记录、整理试验数据。
0103050000 | JYS1-301 | GIS避雷器的持续电流测量 750kV | 组 | 2285.33 | 0 | 1329.53 | 44.55 | 911.25 | 0 | 0 | 0 | 8.207 |  | 工作内容：1.调试前准备工作、仪器仪表检查、设备外观检查。2.金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量。3.记录、整理试验数据。
0103050000 | JYS1-302 | GIS避雷器的持续电流测量 1000kV | 组 | 2930.38 | 0 | 1661.93 | 53.46 | 1214.99 | 0 | 0 | 0 | 10.2588 |  | 工作内容：1.调试前准备工作、仪器仪表检查、设备外观检查。2.金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量。3.记录、整理试验数据。
0103060000 | JYS1-303 | 耦合电容器局部放电试验 35kV | 台 | 1261.05 | 0 | 291.6 | 43.38 | 926.07 | 0 | 0 | 0 | 1.8 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查。2.耦合电容器的局部放电试验。3.记录、整理试验数据。
0103060000 | JYS1-304 | 耦合电容器局部放电试验 110kV | 台 | 1448.82 | 0 | 388.8 | 65.28 | 994.74 | 0 | 0 | 0 | 2.4 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查。2.耦合电容器的局部放电试验。3.记录、整理试验数据。
0103060000 | JYS1-305 | 耦合电容器局部放电试验 220kV | 台 | 3591.5 | 0 | 680.4 | 97.92 | 2813.18 | 0 | 0 | 0 | 4.2 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查。2.耦合电容器的局部放电试验。3.记录、整理试验数据。
0103060000 | JYS1-306 | 耦合电容器局部放电试验 330kV | 台 | 4775.97 | 0 | 874.8 | 130.56 | 3770.61 | 0 | 0 | 0 | 5.4 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查。2.耦合电容器的局部放电试验。3.记录、整理试验数据。
0103060000 | JYS1-307 | 耦合电容器局部放电试验 500kV | 台 | 6078.91 | 0 | 1166.4 | 183.27 | 4729.24 | 0 | 0 | 0 | 7.2 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查。2.耦合电容器的局部放电试验。3.记录、整理试验数据。
0103060000 | JYS1-308 | 耦合电容器局部放电试验 750kV | 台 | 7264.35 | 0 | 1393.2 | 183.27 | 5687.88 | 0 | 0 | 0 | 8.6 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查。2.耦合电容器的局部放电试验。3.记录、整理试验数据。
0103060000 | JYS1-309 | 耦合电容器局部放电试验 1000kV | 台 | 8320.18 | 0 | 1490.4 | 183.27 | 6646.51 | 0 | 0 | 0 | 9.2 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查。2.耦合电容器的局部放电试验。3.记录、整理试验数据。
0103070000 | JYS1-310 | 电容器在额定电压下冲击合闸试验 10kV | 组 | 5005.31 | 0 | 2166.72 | 369.74 | 2468.85 | 0 | 0 | 0 | 13.3748 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查。2.电容器在额定电压下冲击合闸试验。3.试验过程中电压、电流测量、记录。 注 交流滤波器组在额定电压下冲击合闸试验参照执行。
0103070000 | JYS1-311 | 电容器在额定电压下冲击合闸试验 35kV | 组 | 7718.85 | 0 | 3611.17 | 458.84 | 3648.84 | 0 | 0 | 0 | 22.2912 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查。2.电容器在额定电压下冲击合闸试验。3.试验过程中电压、电流测量、记录。 注 交流滤波器组在额定电压下冲击合闸试验参照执行。
0103070000 | JYS1-312 | 电容器在额定电压下冲击合闸试验 110kV及以上 | 组 | 10432.42 | 0 | 5055.65 | 547.93 | 4828.84 | 0 | 0 | 0 | 31.2077 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查。2.电容器在额定电压下冲击合闸试验。3.试验过程中电压、电流测量、记录。 注 交流滤波器组在额定电压下冲击合闸试验参照执行。
0103080100 | JYS1-313 | 互感器局部放电试验 35kV | 台 | 2024.91 | 0 | 823.82 | 171.2 | 1029.89 | 0 | 0 | 0 | 5.0853 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查。2.电流、电压互感器的局部放电试验。3.记录、整理试验数据。
0103080100 | JYS1-314 | 互感器局部放电试验 110kV | 台 | 3045.09 | 0 | 1135.12 | 291.26 | 1618.71 | 0 | 0 | 0 | 7.0069 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查。2.电流、电压互感器的局部放电试验。3.记录、整理试验数据。
0103080100 | JYS1-315 | 互感器局部放电试验 220kV | 台 | 3997.05 | 0 | 1154.67 | 314.78 | 2527.6 | 0 | 0 | 0 | 7.1276 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查。2.电流、电压互感器的局部放电试验。3.记录、整理试验数据。
0103080100 | JYS1-316 | 互感器局部放电试验 330kV | 台 | 5015.45 | 0 | 1257.2 | 448.03 | 3310.22 | 0 | 0 | 0 | 7.7605 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查。2.电流、电压互感器的局部放电试验。3.记录、整理试验数据。
0103080100 | JYS1-317 | 互感器局部放电试验 500kV | 台 | 6064.92 | 0 | 1530.3 | 472.54 | 4062.08 | 0 | 0 | 0 | 9.4463 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查。2.电流、电压互感器的局部放电试验。3.记录、整理试验数据。
0103080100 | JYS1-318 | 互感器局部放电试验 750kV | 台 | 8009.18 | 0 | 1625.04 | 495.33 | 5888.81 | 0 | 0 | 0 | 10.0311 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查。2.电流、电压互感器的局部放电试验。3.记录、整理试验数据。
0103080100 | JYS1-319 | 互感器局部放电试验 1000kV | 台 | 8662.55 | 0 | 1818.86 | 495.33 | 6348.36 | 0 | 0 | 0 | 11.2275 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查。2.电流、电压互感器的局部放电试验。3.记录、整理试验数据。
0103080200 | JYS1-320 | 互感器交流耐压试验 110kV | 台 | 2336.49 | 0 | 438.74 | 232.02 | 1665.73 | 0 | 0 | 0 | 2.7083 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.电流、电压互感器的耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103080200 | JYS1-321 | 互感器交流耐压试验 220kV | 台 | 3237.85 | 0 | 633.71 | 318.99 | 2285.15 | 0 | 0 | 0 | 3.9118 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.电流、电压互感器的耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103080200 | JYS1-322 | 互感器交流耐压试验 330kV | 台 | 4056.11 | 0 | 771.83 | 405.96 | 2878.32 | 0 | 0 | 0 | 4.7644 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.电流、电压互感器的耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103080200 | JYS1-323 | 互感器交流耐压试验 500kV | 台 | 4584.9 | 0 | 985.2 | 510.89 | 3088.81 | 0 | 0 | 0 | 6.0815 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.电流、电压互感器的耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103080200 | JYS1-324 | 互感器交流耐压试验 750kV | 台 | 5388.26 | 0 | 1162.04 | 601.04 | 3625.18 | 0 | 0 | 0 | 7.1731 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.电流、电压互感器的耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103080200 | JYS1-325 | 互感器交流耐压试验 1000kV | 台 | 6001.98 | 0 | 1372.56 | 661.14 | 3968.28 | 0 | 0 | 0 | 8.4726 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.电流、电压互感器的耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103090100 | JYS1-326 | GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 110kV | 间隔 | 8002.11 | 0 | 1534.03 | 240.22 | 6227.86 | 0 | 0 | 0 | 9.4693 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.GIS（HGIS、PASS）的交流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103090100 | JYS1-327 | GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 220kV | 间隔 | 8866.69 | 0 | 1741.76 | 286.86 | 6838.07 | 0 | 0 | 0 | 10.7516 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.GIS（HGIS、PASS）的交流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103090100 | JYS1-328 | GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 330kV | 间隔 | 9061.34 | 0 | 1967.73 | 403.62 | 6689.99 | 0 | 0 | 0 | 12.1465 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.GIS（HGIS、PASS）的交流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103090100 | JYS1-329 | GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 500kV | 间隔 | 11769.49 | 0 | 2549.09 | 523.29 | 8697.11 | 0 | 0 | 0 | 15.7351 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.GIS（HGIS、PASS）的交流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103090100 | JYS1-330 | GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 750kV | 间隔 | 13582.81 | 0 | 3197.52 | 642.96 | 9742.33 | 0 | 0 | 0 | 19.7378 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.GIS（HGIS、PASS）的交流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103090100 | JYS1-331 | GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 1000kV | 间隔 | 14961.14 | 0 | 3197.52 | 703.94 | 11059.68 | 0 | 0 | 0 | 19.7378 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.GIS（HGIS、PASS）的交流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103090100 | JYS1-332 | GIS（HGIS、PASS）同频同相交流耐压试验 220kV及以下 | 间隔 | 19616.86 | 0 | 3402 | 2111.66 | 14103.2 | 0 | 0 | 0 | 21 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.GIS（HGIS、PASS）的交流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103090100 | JYS1-333 | GIS（HGIS、PASS）同频同相交流耐压试验 500kV及以下 | 间隔 | 30586.47 | 0 | 4860 | 3192.37 | 22534.1 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查及表面清洁。2.GIS（HGIS、PASS）的交流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0103090200 | JYS1-334 | GIS（HGIS、PASS）局部放电检测 35kV | 间隔 | 1942.85 | 0 | 279.19 | 45.7 | 1617.96 | 0 | 0 | 0 | 1.7234 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查。2.GIS（HGIS、PASS）的局部放电带电检测。3.记录、整理试验数据。
0103090200 | JYS1-335 | GIS（HGIS、PASS）局部放电检测 110kV | 间隔 | 4161.68 | 0 | 559.56 | 105.97 | 3496.15 | 0 | 0 | 0 | 3.4541 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查。2.GIS（HGIS、PASS）的局部放电带电检测。3.记录、整理试验数据。
0103090200 | JYS1-336 | GIS（HGIS、PASS）局部放电检测 220kV | 间隔 | 5834.97 | 0 | 861.94 | 242.96 | 4730.07 | 0 | 0 | 0 | 5.3206 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查。2.GIS（HGIS、PASS）的局部放电带电检测。3.记录、整理试验数据。
0103090200 | JYS1-337 | GIS（HGIS、PASS）局部放电检测 330kV | 间隔 | 6665.01 | 0 | 1095.15 | 351.51 | 5218.35 | 0 | 0 | 0 | 6.7602 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查。2.GIS（HGIS、PASS）的局部放电带电检测。3.记录、整理试验数据。
0103090200 | JYS1-338 | GIS（HGIS、PASS）局部放电检测 500kV | 间隔 | 8305.87 | 0 | 1368.9 | 460.05 | 6476.92 | 0 | 0 | 0 | 8.45 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查。2.GIS（HGIS、PASS）的局部放电带电检测。3.记录、整理试验数据。
0103090200 | JYS1-339 | GIS（HGIS、PASS）局部放电检测 750kV | 间隔 | 9957.44 | 0 | 1571.72 | 230.55 | 8155.17 | 0 | 0 | 0 | 9.702 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查。2.GIS（HGIS、PASS）的局部放电带电检测。3.记录、整理试验数据。
0103090200 | JYS1-340 | GIS（HGIS、PASS）局部放电检测 1000kV | 间隔 | 11394.03 | 0 | 1774.52 | 625.45 | 8994.06 | 0 | 0 | 0 | 10.9538 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查。2.GIS（HGIS、PASS）的局部放电带电检测。3.记录、整理试验数据。
0103090300 | JYS1-341 | GIS（HGIS、PASS）断路器和隔离开关、 接地开关的行程曲线测试 35kV | 间隔 | 1332.62 | 0 | 553.98 | 89.1 | 689.54 | 0 | 0 | 0 | 3.4196 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查。2.GIS（HGIS、PASS）断路器和隔离开关、 接地开关的行程曲线测试。3.记录、整理试验数据。
0103090300 | JYS1-342 | GIS（HGIS、PASS）断路器和隔离开关、 接地开关的行程曲线测试 110kV | 间隔 | 1816.73 | 0 | 830.96 | 89.1 | 896.67 | 0 | 0 | 0 | 5.1294 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查。2.GIS（HGIS、PASS）断路器和隔离开关、 接地开关的行程曲线测试。3.记录、整理试验数据。
0103090300 | JYS1-343 | GIS（HGIS、PASS）断路器和隔离开关、 接地开关的行程曲线测试 220kV | 间隔 | 2300.85 | 0 | 1107.95 | 89.1 | 1103.8 | 0 | 0 | 0 | 6.8392 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查。2.GIS（HGIS、PASS）断路器和隔离开关、 接地开关的行程曲线测试。3.记录、整理试验数据。
0103090300 | JYS1-344 | GIS（HGIS、PASS）断路器和隔离开关、 接地开关的行程曲线测试 330kV | 间隔 | 2819.05 | 0 | 1384.94 | 89.1 | 1345.01 | 0 | 0 | 0 | 8.549 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查。2.GIS（HGIS、PASS）断路器和隔离开关、 接地开关的行程曲线测试。3.记录、整理试验数据。
0103090300 | JYS1-345 | GIS（HGIS、PASS）断路器和隔离开关、 接地开关的行程曲线测试 500kV | 间隔 | 3566.64 | 0 | 1661.93 | 111.37 | 1793.34 | 0 | 0 | 0 | 10.2588 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查。2.GIS（HGIS、PASS）断路器和隔离开关、 接地开关的行程曲线测试。3.记录、整理试验数据。
0103090300 | JYS1-346 | GIS（HGIS、PASS）断路器和隔离开关、 接地开关的行程曲线测试 750kV | 间隔 | 4430.46 | 0 | 2077.41 | 111.37 | 2241.68 | 0 | 0 | 0 | 12.8235 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查。2.GIS（HGIS、PASS）断路器和隔离开关、 接地开关的行程曲线测试。3.记录、整理试验数据。
0103090300 | JYS1-347 | GIS（HGIS、PASS）断路器和隔离开关、 接地开关的行程曲线测试 1000kV | 间隔 | 6553.96 | 0 | 2492.89 | 133.64 | 3927.43 | 0 | 0 | 0 | 15.3882 |  | 工作内容：1.调试前准备工作：仪器仪表检查、设备外观检查。2.GIS（HGIS、PASS）断路器和隔离开关、 接地开关的行程曲线测试。3.记录、整理试验数据。
0103100100 | JYS1-348 | 变电站接地网阻抗 交流法接地电阻、接触电势、跨步电压测试 35kV | 站 | 10311.26 | 0 | 600.31 | 2056.33 | 7654.62 | 0 | 0 | 0 | 3.7056 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.变电站接地网阻抗、接地电阻（交流法）、接触电势、跨步电压测试。3.记录、整理试验数据。
0103100100 | JYS1-349 | 变电站接地网阻抗 交流法接地电阻、接触电势、跨步电压测试 110kV | 站 | 26864.31 | 0 | 1579.76 | 5140.82 | 20143.73 | 0 | 0 | 0 | 9.7516 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.变电站接地网阻抗、接地电阻（交流法）、接触电势、跨步电压测试。3.记录、整理试验数据。
0103100100 | JYS1-350 | 变电站接地网阻抗 交流法接地电阻、接触电势、跨步电压测试 220kV | 站 | 38166.07 | 0 | 2518.58 | 8554.3 | 27093.19 | 0 | 0 | 0 | 15.5468 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.变电站接地网阻抗、接地电阻（交流法）、接触电势、跨步电压测试。3.记录、整理试验数据。
0103100100 | JYS1-351 | 变电站接地网阻抗 交流法接地电阻、接触电势、跨步电压测试 330kV | 站 | 51793.47 | 0 | 2681.1 | 9522.61 | 39589.76 | 0 | 0 | 0 | 16.55 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.变电站接地网阻抗、接地电阻（交流法）、接触电势、跨步电压测试。3.记录、整理试验数据。
0103100100 | JYS1-352 | 变电站接地网阻抗 交流法接地电阻、接触电势、跨步电压测试 500kV | 站 | 58848.47 | 0 | 3412.29 | 11399.06 | 44037.12 | 0 | 0 | 0 | 21.0635 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.变电站接地网阻抗、接地电阻（交流法）、接触电势、跨步电压测试。3.记录、整理试验数据。
0103100100 | JYS1-353 | 变电站接地网阻抗 交流法接地电阻、接触电势、跨步电压测试 750kV | 站 | 64117.86 | 0 | 4306.01 | 12693.54 | 47118.31 | 0 | 0 | 0 | 26.5803 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.变电站接地网阻抗、接地电阻（交流法）、接触电势、跨步电压测试。3.记录、整理试验数据。
0103100100 | JYS1-354 | 变电站接地网阻抗 交流法接地电阻、接触电势、跨步电压测试 1000kV | 站 | 84120.77 | 0 | 4955.95 | 14344.71 | 64820.11 | 0 | 0 | 0 | 30.5923 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.变电站接地网阻抗、接地电阻（交流法）、接触电势、跨步电压测试。3.记录、整理试验数据。
0103100100 | JYS1-355 | 独立避雷针接地阻抗测试 | 基 | 777.78 | 0 | 180.55 | 77.35 | 519.88 | 0 | 0 | 0 | 1.1145 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.变电站接地网阻抗、接地电阻（交流法）、接触电势、跨步电压测试。3.记录、整理试验数据。
0103100200 | JYS1-356 | 变电站接地网电气完整性测试 35kV | 站 | 1194.45 | 0 | 498.57 | 264.4 | 431.48 | 0 | 0 | 0 | 3.0776 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.变电站接地网电气完整性测试。3.记录、整理试验数据。
0103100200 | JYS1-357 | 变电站接地网电气完整性测试 110kV | 站 | 1990.76 | 0 | 830.96 | 440.67 | 719.13 | 0 | 0 | 0 | 5.1294 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.变电站接地网电气完整性测试。3.记录、整理试验数据。
0103100200 | JYS1-358 | 变电站接地网电气完整性测试 220kV | 站 | 3654.76 | 0 | 1384.94 | 680 | 1589.82 | 0 | 0 | 0 | 8.549 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.变电站接地网电气完整性测试。3.记录、整理试验数据。
0103100200 | JYS1-359 | 变电站接地网电气完整性测试 330kV | 站 | 5061.45 | 0 | 2077.41 | 864.29 | 2119.75 | 0 | 0 | 0 | 12.8235 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.变电站接地网电气完整性测试。3.记录、整理试验数据。
0103100200 | JYS1-360 | 变电站接地网电气完整性测试 500kV | 站 | 6468.15 | 0 | 2769.88 | 1048.58 | 2649.69 | 0 | 0 | 0 | 17.098 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.变电站接地网电气完整性测试。3.记录、整理试验数据。
0103100200 | JYS1-361 | 变电站接地网电气完整性测试 750kV | 站 | 7929.88 | 0 | 3462.35 | 1287.9 | 3179.63 | 0 | 0 | 0 | 21.3725 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.变电站接地网电气完整性测试。3.记录、整理试验数据。
0103100200 | JYS1-362 | 变电站接地网电气完整性测试 1000kV | 站 | 10101.14 | 0 | 4847.28 | 1544.29 | 3709.57 | 0 | 0 | 0 | 29.9215 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.变电站接地网电气完整性测试。3.记录、整理试验数据。
0103110100 | JYS1-363 | 变压器绝缘油试验 20000kVA及以下 | 台 | 8230.94 | 0 | 5369.83 | 829.35 | 2031.76 | 0 | 0 | 0 | 33.1471 |  | 工作内容：1.准备取样工器具。2.取样前准备工作。3.按照不同试验项目对油样的要求进行取样。4.仪器参数设定。5.启动测量包括绝缘油瓶取样、注射器取样、介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目。6.检查试验数据记录。
0103110100 | JYS1-364 | 变压器绝缘油试验 80000kVA | 台 | 12138.58 | 0 | 7789.74 | 1254.33 | 3094.51 | 0 | 0 | 0 | 48.0848 |  | 工作内容：1.准备取样工器具。2.取样前准备工作。3.按照不同试验项目对油样的要求进行取样。4.仪器参数设定。5.启动测量包括绝缘油瓶取样、注射器取样、介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目。6.检查试验数据记录。
0103110100 | JYS1-365 | 变压器绝缘油试验 240000kVA | 台 | 16512.21 | 0 | 10513.04 | 1718.33 | 4280.84 | 0 | 0 | 0 | 64.8953 |  | 工作内容：1.准备取样工器具。2.取样前准备工作。3.按照不同试验项目对油样的要求进行取样。4.仪器参数设定。5.启动测量包括绝缘油瓶取样、注射器取样、介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目。6.检查试验数据记录。
0103110100 | JYS1-366 | 变压器绝缘油试验 360000kVA | 台 | 19345.84 | 0 | 12391.28 | 1990.16 | 4964.4 | 0 | 0 | 0 | 76.4894 |  | 工作内容：1.准备取样工器具。2.取样前准备工作。3.按照不同试验项目对油样的要求进行取样。4.仪器参数设定。5.启动测量包括绝缘油瓶取样、注射器取样、介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目。6.检查试验数据记录。
0103110100 | JYS1-367 | 变压器绝缘油试验 750000kVA | 台 | 21951.72 | 0 | 14217.62 | 2221.14 | 5512.96 | 0 | 0 | 0 | 87.7631 |  | 工作内容：1.准备取样工器具。2.取样前准备工作。3.按照不同试验项目对油样的要求进行取样。4.仪器参数设定。5.启动测量包括绝缘油瓶取样、注射器取样、介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目。6.检查试验数据记录。
0103110100 | JYS1-368 | 变压器绝缘油试验 1000000kVA | 台 | 25222.5 | 0 | 16328.34 | 2562.64 | 6331.52 | 0 | 0 | 0 | 100.7922 |  | 工作内容：1.准备取样工器具。2.取样前准备工作。3.按照不同试验项目对油样的要求进行取样。4.仪器参数设定。5.启动测量包括绝缘油瓶取样、注射器取样、介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目。6.检查试验数据记录。
0103110100 | JYS1-369 | 互感器（断路器）绝缘油试验 | 台（单相） | 983.62 | 0 | 541.7 | 139.41 | 302.51 | 0 | 0 | 0 | 3.3438 |  | 工作内容：1.准备取样工器具。2.取样前准备工作。3.按照不同试验项目对油样的要求进行取样。4.仪器参数设定。5.启动测量包括绝缘油瓶取样、注射器取样、介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目。6.检查试验数据记录。
0103110200 | JYS1-370 | 六氟化硫气体试验 SF₆取样 | 样 | 70.67 | 0 | 45.13 | 0.45 | 25.09 | 0 | 0 | 0 | 0.2786 |  | 工作内容：1.取样前准备工作。2.按照不同试验项目对SF6的要求进行取样及试验等。
0103110200 | JYS1-371 | 六氟化硫气体试验 SF₆检漏 | 样 | 458.38 | 0 | 162.49 | 73.23 | 222.66 | 0 | 0 | 0 | 1.003 |  | 工作内容：1.取样前准备工作。2.按照不同试验项目对SF6的要求进行取样及试验等。
0103110200 | JYS1-372 | 六氟化硫气体试验 SF₆露点 | 样 | 380.18 | 0 | 162.49 | 73.23 | 144.46 | 0 | 0 | 0 | 1.003 |  | 工作内容：1.取样前准备工作。2.按照不同试验项目对SF6的要求进行取样及试验等。
0103110200 | JYS1-373 | 六氟化硫气体试验 SF₆成分（纯度） | 样 | 356.78 | 0 | 162.49 | 73.23 | 121.06 | 0 | 0 | 0 | 1.003 |  | 工作内容：1.取样前准备工作。2.按照不同试验项目对SF6的要求进行取样及试验等。
0103110200 | JYS1-374 | 六氟化硫气体试验 SF₆成分（组分） | 样 | 425.29 | 0 | 174.51 | 73.23 | 177.55 | 0 | 0 | 0 | 1.0772 |  | 工作内容：1.取样前准备工作。2.按照不同试验项目对SF6的要求进行取样及试验等。
0103110200 | JYS1-375 | 六氟化硫气体试验 SF₆全分析 | 气瓶 | 2572.73 | 0 | 631.52 | 35.27 | 1905.94 | 0 | 0 | 0 | 3.8983 |  | 工作内容：1.取样前准备工作。2.按照不同试验项目对SF6的要求进行取样及试验等。
0103120100 | JYS1-376 | 电能表校验 常规电能表误差校验 | 块 | 266.12 | 0 | 88.26 | 0 | 177.86 | 0 | 0 | 0 | 0.5448 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.检查并准备仪器。3.启动测量。
0103120100 | JYS1-377 | 电能表校验 关口电能表误差校验 | 块 | 2352.4 | 0 | 728.95 | 0 | 1623.45 | 0 | 0 | 0 | 4.4997 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.检查并准备仪器。3.启动测量。
0103120100 | JYS1-378 | 电能表校验 数字化常规电能表误差校验 | 块 | 1430.21 | 0 | 728.95 | 0 | 701.26 | 0 | 0 | 0 | 4.4997 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.检查并准备仪器。3.启动测量。
0103120100 | JYS1-379 | 电能表校验 数字化关口电能表误差校验 | 块 | 3817.87 | 0 | 1012.84 | 0 | 2805.03 | 0 | 0 | 0 | 6.2521 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.检查并准备仪器。3.启动测量。
0103120200 | JYS1-380 | SF₆密度继电器校验 | 只 | 307.16 | 0 | 214.86 | 1.89 | 90.41 | 0 | 0 | 0 | 1.3263 |  | 工作内容：1.查看送检样品。2.检查并准备仪器。3.开启试验仪器。4.连接试验接头。5.连接试验管道。6.启动仪器。7.进行检验。8.分析及判断等。
0103120200 | JYS1-381 | 气体继电器校验 | 只 | 1010.97 | 0 | 429.74 | 3.78 | 577.45 | 0 | 0 | 0 | 2.6527 |  | 工作内容：1.查看送检样品。2.检查并准备仪器。3.开启试验仪器。4.连接试验接头。5.连接试验管道。6.启动仪器。7.进行检验。8.分析及判断等。
0103120300 | JYS1-382 | 压力释放阀校验 | 只 | 615.02 | 0 | 437.4 | 2.27 | 175.35 | 0 | 0 | 0 | 2.7 |  | 工作内容：1.查看送检样品。2.检查并准备仪器。3.开启试验仪器。4.连接试验接头。5.连接试验管道。6.启动仪器。7.进行检验。8.分析及判断等。
0103120300 | JYS1-383 | 压力表校验 | 只 | 246.02 | 0 | 207.21 | 1.51 | 37.3 | 0 | 0 | 0 | 1.2791 |  | 工作内容：1.查看送检样品。2.检查并准备仪器。3.开启试验仪器。4.连接试验接头。5.连接试验管道。6.启动仪器。7.进行检验。8.分析及判断等。
0103120400 | JYS1-384 | 相关温度计校验 绕组温度计 | 只 | 639.38 | 0 | 299.26 | 0 | 340.12 | 0 | 0 | 0 | 1.8473 |  | 工作内容：1.查看送检样品。2.检查并准备仪器。3.开启试验仪器。4.连接试验接头。5.连接试验管道。6.启动仪器。7.进行检验。8.分析及判断等。
0103120400 | JYS1-385 | 相关温度计校验 压力式温度计 | 只 | 426.45 | 0 | 207.21 | 0 | 219.24 | 0 | 0 | 0 | 1.2791 |  | 工作内容：1.查看送检样品。2.检查并准备仪器。3.开启试验仪器。4.连接试验接头。5.连接试验管道。6.启动仪器。7.进行检验。8.分析及判断等。
0103120400 | JYS1-386 | 相关温度计校验 热电阻温度计 | 只 | 388.58 | 0 | 207.21 | 0 | 181.37 | 0 | 0 | 0 | 1.2791 |  | 工作内容：1.查看送检样品。2.检查并准备仪器。3.开启试验仪器。4.连接试验接头。5.连接试验管道。6.启动仪器。7.进行检验。8.分析及判断等。
0103120400 | JYS1-387 | 相关温度计校验 温度显示仪表 | 只 | 664.58 | 0 | 437.4 | 0 | 227.18 | 0 | 0 | 0 | 2.7 |  | 工作内容：1.查看送检样品。2.检查并准备仪器。3.开启试验仪器。4.连接试验接头。5.连接试验管道。6.启动仪器。7.进行检验。8.分析及判断等。
0103120400 | JYS1-388 | 相关温度计校验 传感器 | 只 | 307.4 | 0 | 207.21 | 0 | 100.19 | 0 | 0 | 0 | 1.2791 |  | 工作内容：1.查看送检样品。2.检查并准备仪器。3.开启试验仪器。4.连接试验接头。5.连接试验管道。6.启动仪器。7.进行检验。8.分析及判断等。
0103130100 | JYS1-389 | 电流互感器误差试验 10kV | 台 | 428.27 | 0 | 347.39 | 6.63 | 74.25 | 0 | 0 | 0 | 2.1444 |  | 工作内容：1.调试前准备工作，接线及检查接线。2.试验设备系统自调试。3.误差试验。
0103130100 | JYS1-390 | 电流互感器误差试验 35kV | 台 | 632.66 | 0 | 502.2 | 6.63 | 123.83 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |  | 工作内容：1.调试前准备工作，接线及检查接线。2.试验设备系统自调试。3.误差试验。
0103130100 | JYS1-391 | 电流互感器误差试验 110kV | 台 | 887.51 | 0 | 601.6 | 13.52 | 272.39 | 0 | 0 | 0 | 3.7136 |  | 工作内容：1.调试前准备工作，接线及检查接线。2.试验设备系统自调试。3.误差试验。
0103130100 | JYS1-392 | 电流互感器误差试验 220kV | 台 | 2186.28 | 0 | 670.68 | 15.73 | 1499.87 | 0 | 0 | 0 | 4.14 |  | 工作内容：1.调试前准备工作，接线及检查接线。2.试验设备系统自调试。3.误差试验。
0103130100 | JYS1-393 | 电流互感器误差试验 330kV | 台 | 2524.68 | 0 | 758.16 | 18.2 | 1748.32 | 0 | 0 | 0 | 4.68 |  | 工作内容：1.调试前准备工作，接线及检查接线。2.试验设备系统自调试。3.误差试验。
0103130100 | JYS1-394 | 电流互感器误差试验 500kV | 台 | 3556.16 | 0 | 918.54 | 29.73 | 2607.89 | 0 | 0 | 0 | 5.67 |  | 工作内容：1.调试前准备工作，接线及检查接线。2.试验设备系统自调试。3.误差试验。
0103130100 | JYS1-395 | 电流互感器误差试验 750kV | 台 | 4538.13 | 0 | 1049.76 | 29.73 | 3458.64 | 0 | 0 | 0 | 6.48 |  | 工作内容：1.调试前准备工作，接线及检查接线。2.试验设备系统自调试。3.误差试验。
0103130100 | JYS1-396 | 电流互感器误差试验 1000kV | 台 | 5949.27 | 0 | 1297.62 | 35.86 | 4615.79 | 0 | 0 | 0 | 8.01 |  | 工作内容：1.调试前准备工作，接线及检查接线。2.试验设备系统自调试。3.误差试验。
0103130100 | JYS1-397 | 电子式电流互感器误差试验 35kV | 台 | 1051.82 | 0 | 207.91 | 60.08 | 783.83 | 0 | 0 | 0 | 1.2834 |  | 工作内容：1.调试前准备工作，接线及检查接线。2.试验设备系统自调试。3.误差试验。
0103130100 | JYS1-398 | 电子式电流互感器误差试验 110kV | 台 | 2245.52 | 0 | 311.88 | 120.17 | 1813.47 | 0 | 0 | 0 | 1.9252 |  | 工作内容：1.调试前准备工作，接线及检查接线。2.试验设备系统自调试。3.误差试验。
0103130100 | JYS1-399 | 电子式电流互感器误差试验 220kV | 台 | 3525.33 | 0 | 389.84 | 210.29 | 2925.2 | 0 | 0 | 0 | 2.4064 |  | 工作内容：1.调试前准备工作，接线及检查接线。2.试验设备系统自调试。3.误差试验。
0103130100 | JYS1-400 | 电子式电流互感器误差试验 330kV | 台 | 4461.76 | 0 | 415.82 | 360.5 | 3685.44 | 0 | 0 | 0 | 2.5668 |  | 工作内容：1.调试前准备工作，接线及检查接线。2.试验设备系统自调试。3.误差试验。
0103130100 | JYS1-401 | 电子式电流互感器误差试验 500kV | 台 | 5364.64 | 0 | 467.79 | 450.62 | 4446.23 | 0 | 0 | 0 | 2.8876 |  | 工作内容：1.调试前准备工作，接线及检查接线。2.试验设备系统自调试。3.误差试验。
0103130200 | JYS1-402 | 电压互感器误差试验 10kV | 台 | 693.29 | 0 | 185.73 | 0.7 | 506.86 | 0 | 0 | 0 | 1.1465 |  | 工作内容：1.调试前准备工作，接线及检查接线。2.试验设备系统自调试。3.误差试验，整理数据。
0103130200 | JYS1-403 | 电压互感器误差试验 35kV | 台 | 826.18 | 0 | 244.22 | 0.7 | 581.26 | 0 | 0 | 0 | 1.5075 |  | 工作内容：1.调试前准备工作，接线及检查接线。2.试验设备系统自调试。3.误差试验，整理数据。
0103130200 | JYS1-404 | 电压互感器误差试验 110kV | 台 | 1419.77 | 0 | 443.02 | 0.7 | 976.05 | 0 | 0 | 0 | 2.7347 |  | 工作内容：1.调试前准备工作，接线及检查接线。2.试验设备系统自调试。3.误差试验，整理数据。
0103130200 | JYS1-405 | 电压互感器误差试验 220kV | 台 | 2796.42 | 0 | 1052.5 | 0.7 | 1743.22 | 0 | 0 | 0 | 6.4969 |  | 工作内容：1.调试前准备工作，接线及检查接线。2.试验设备系统自调试。3.误差试验，整理数据。
0103130200 | JYS1-406 | 电压互感器误差试验 330kV | 台 | 3762.4 | 0 | 1310.48 | 1.75 | 2450.17 | 0 | 0 | 0 | 8.0894 |  | 工作内容：1.调试前准备工作，接线及检查接线。2.试验设备系统自调试。3.误差试验，整理数据。
0103130200 | JYS1-407 | 电压互感器误差试验 500kV | 台 | 3861.8 | 0 | 1351.74 | 59.89 | 2450.17 | 0 | 0 | 0 | 8.3441 |  | 工作内容：1.调试前准备工作，接线及检查接线。2.试验设备系统自调试。3.误差试验，整理数据。
0103130200 | JYS1-408 | 电压互感器误差试验 750kV | 台 | 4857.65 | 0 | 1458.39 | 74.42 | 3324.84 | 0 | 0 | 0 | 9.0024 |  | 工作内容：1.调试前准备工作，接线及检查接线。2.试验设备系统自调试。3.误差试验，整理数据。
0103130200 | JYS1-409 | 电压互感器误差试验 1000kV | 台 | 6338.46 | 0 | 1609.71 | 74.42 | 4654.33 | 0 | 0 | 0 | 9.9365 |  | 工作内容：1.调试前准备工作，接线及检查接线。2.试验设备系统自调试。3.误差试验，整理数据。
0103130200 | JYS1-410 | 电子式电压互感器误差试验 35kV | 台 | 1105.92 | 0 | 183.45 | 13.29 | 909.18 | 0 | 0 | 0 | 1.1324 |  | 工作内容：1.调试前准备工作，接线及检查接线。2.试验设备系统自调试。3.误差试验，整理数据。
0103130200 | JYS1-411 | 电子式电压互感器误差试验 110kV | 台 | 2295.83 | 0 | 275.17 | 26.59 | 1994.07 | 0 | 0 | 0 | 1.6986 |  | 工作内容：1.调试前准备工作，接线及检查接线。2.试验设备系统自调试。3.误差试验，整理数据。
0103130200 | JYS1-412 | 电子式电压互感器误差试验 220kV | 台 | 3251.18 | 0 | 366.93 | 33.23 | 2851.02 | 0 | 0 | 0 | 2.265 |  | 工作内容：1.调试前准备工作，接线及检查接线。2.试验设备系统自调试。3.误差试验，整理数据。
0103130200 | JYS1-413 | 电子式电压互感器误差试验 330kV | 台 | 4206.3 | 0 | 458.67 | 39.88 | 3707.75 | 0 | 0 | 0 | 2.8313 |  | 工作内容：1.调试前准备工作，接线及检查接线。2.试验设备系统自调试。3.误差试验，整理数据。
0103130200 | JYS1-414 | 电子式电压互感器误差试验 500kV | 台 | 5506.41 | 0 | 550.33 | 66.46 | 4889.62 | 0 | 0 | 0 | 3.3971 |  | 工作内容：1.调试前准备工作，接线及检查接线。2.试验设备系统自调试。3.误差试验，整理数据。
0103140000 | JYS1-415 | 电压互感器二次回路压降测试 | 台 | 362.76 | 0 | 254.58 | 43.61 | 64.57 | 0 | 0 | 0 | 1.5715 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.接线及检查接线。3.试验设备系统自调试。4.压降测试，数据整理。
0103150000 | JYS1-416 | 互感器二次回路阻抗（负载）测试 | 台 | 51.52 | 0 | 36.39 | 0.1 | 15.03 | 0 | 0 | 0 | 0.2246 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.接线及检查接线。3.试验设备系统自调试。4.二次回路阻抗（负载）测试，数据整理。
0103160100 | JYS1-417 | 计量终端设备 负荷管理终端 | 套 | 6527.94 | 0 | 1742.37 | 0.71 | 4784.86 | 0 | 0 | 0 | 10.7554 |  | 工作内容：1.外观检查。2.数据通信通道的完备性检测。3.集抄系统无线通信信号稳定性测试。4.设备参数信息核对测试。5.用户密码管理测试。6.验证主站对终端、终端对电能表的校时。7.验证现场终端抄读数据与主站系统存储数据的一致性，验证现场终端回路异常、设备异常、通信异常等判断及告警功能，在线率、数据完整率、告警正确率测试，验证装置售电功能的准确性。8.整理试验数据，编制试验报告。
0103160100 | JYS1-418 | 计量终端设备 配变管理终端 | 套 | 3755.59 | 0 | 1742.37 | 0.71 | 2012.51 | 0 | 0 | 0 | 10.7554 |  | 工作内容：1.外观检查。2.数据通信通道的完备性检测。3.集抄系统无线通信信号稳定性测试。4.设备参数信息核对测试。5.用户密码管理测试。6.验证主站对终端、终端对电能表的校时。7.验证现场终端抄读数据与主站系统存储数据的一致性，验证现场终端回路异常、设备异常、通信异常等判断及告警功能，在线率、数据完整率、告警正确率测试，验证装置售电功能的准确性。8.整理试验数据，编制试验报告。
0103160100 | JYS1-419 | 计量终端设备 站电能量采集终端 | 套 | 4583.51 | 0 | 1877.79 | 0.71 | 2705.01 | 0 | 0 | 0 | 11.5913 |  | 工作内容：1.外观检查。2.数据通信通道的完备性检测。3.集抄系统无线通信信号稳定性测试。4.设备参数信息核对测试。5.用户密码管理测试。6.验证主站对终端、终端对电能表的校时。7.验证现场终端抄读数据与主站系统存储数据的一致性，验证现场终端回路异常、设备异常、通信异常等判断及告警功能，在线率、数据完整率、告警正确率测试，验证装置售电功能的准确性。8.整理试验数据，编制试验报告。
0103160100 | JYS1-420 | 计量终端设备 售电管理装置 | 套 | 4955.9 | 0 | 2103.36 | 0.71 | 2851.83 | 0 | 0 | 0 | 12.9837 |  | 工作内容：1.外观检查。2.数据通信通道的完备性检测。3.集抄系统无线通信信号稳定性测试。4.设备参数信息核对测试。5.用户密码管理测试。6.验证主站对终端、终端对电能表的校时。7.验证现场终端抄读数据与主站系统存储数据的一致性，验证现场终端回路异常、设备异常、通信异常等判断及告警功能，在线率、数据完整率、告警正确率测试，验证装置售电功能的准确性。8.整理试验数据，编制试验报告。
0103160100 | JYS1-421 | 计量终端设备 低压集抄系统设备 | 套 | 5039.18 | 0 | 2004.2 | 0.71 | 3034.27 | 0 | 0 | 0 | 12.3716 |  | 工作内容：1.外观检查。2.数据通信通道的完备性检测。3.集抄系统无线通信信号稳定性测试。4.设备参数信息核对测试。5.用户密码管理测试。6.验证主站对终端、终端对电能表的校时。7.验证现场终端抄读数据与主站系统存储数据的一致性，验证现场终端回路异常、设备异常、通信异常等判断及告警功能，在线率、数据完整率、告警正确率测试，验证装置售电功能的准确性。8.整理试验数据，编制试验报告。
0103160200 | JYS1-422 | 计量自动化主站系统 | 系统 | 4087.03 | 0 | 2392.4 | 0 | 1694.63 | 0 | 0 | 0 | 14.7679 |  | 工作内容：1.负荷管理子系统测试。2.配变监测计量子系统测试。3.低压居民集抄子系统测试。4.厂站电能量遥测子系统测试。5.线损分析子系统测试。6.高级应用子系统等测试。7.服务器CPU负荷测试。8.服务器内存使用率测试。9.服务器I/O使用率实时性测试和稳定性测试。
0103170000 | JYS1-423 | 变压器中性点间隙工频放电电压试验 110kV | 台 | 2236.4 | 0 | 692.47 | 138.58 | 1405.35 | 0 | 0 | 0 | 4.2745 |  | 工作内容：1.调试前准备工作、仪器仪表检查、设备外观检查。2.变压器中性点间隙工频放电电压试验。3.记录、整理试验数据。
0103170000 | JYS1-424 | 变压器中性点间隙工频放电电压试验 220kV | 台 | 4126.51 | 0 | 1107.95 | 207.86 | 2810.7 | 0 | 0 | 0 | 6.8392 |  | 工作内容：1.调试前准备工作、仪器仪表检查、设备外观检查。2.变压器中性点间隙工频放电电压试验。3.记录、整理试验数据。
0201010000 | JYS2-1 | 分系统调试 二次回路调试 | 小组 | 2715.59 | 0 | 2103.44 | 29.15 | 583 | 0 | 0 | 0 | 12.9842 |  | 工作内容：1.电磁式电流互感器二次试验：一般性检查、二次绕组绝缘及回路接线检查。2.一次注流试验。3.电压互感器二次试验：一般性检查。4.交流滤波器、并联电容器组二次试验：操作控制屏柜检查；交流滤波器、并联电容器控制接口功能检查；开关量输入、输出信号检查；模拟量输入、输出信号检查。5.断路器、隔离开关、接地刀闸操作功能试验：报警信号回路检查；联锁功能试验；就地远方状态指示检查；操作与控制试验。6.电压回路二次加压试验（电压测量、相序测量、极性测量）。
0201010000 | JYS2-2 | 分系统调试 交流滤波器（电容器）保护 220kV | 小组 | 1572.25 | 0 | 701.14 | 27.1 | 844.01 | 0 | 0 | 0 | 4.328 |  | 工作内容：屏柜检查、电源检查、接线检查、装置检查、零漂检查、装置功能试验，二次回路检验，整组试验，带负荷检验。
0201010000 | JYS2-3 | 分系统调试 交流滤波器（电容器）保护 330kV | 小组 | 1747.55 | 0 | 876.44 | 27.1 | 844.01 | 0 | 0 | 0 | 5.4101 |  | 工作内容：屏柜检查、电源检查、接线检查、装置检查、零漂检查、装置功能试验，二次回路检验，整组试验，带负荷检验。
0201010000 | JYS2-4 | 分系统调试 交流滤波器（电容器）保护 500kV | 小组 | 1922.83 | 0 | 1051.72 | 27.1 | 844.01 | 0 | 0 | 0 | 6.4921 |  | 工作内容：屏柜检查、电源检查、接线检查、装置检查、零漂检查、装置功能试验，二次回路检验，整组试验，带负荷检验。
0201010000 | JYS2-5 | 分系统调试 交流滤波器（电容器）保护 750kV | 小组 | 2113.52 | 0 | 1242.41 | 27.1 | 844.01 | 0 | 0 | 0 | 7.6692 |  | 工作内容：屏柜检查、电源检查、接线检查、装置检查、零漂检查、装置功能试验，二次回路检验，整组试验，带负荷检验。
0201010000 | JYS2-6 | 分系统调试 交流滤波器（电容器）保护 1000kV | 小组 | 2749.21 | 0 | 1703.88 | 32.52 | 1012.81 | 0 | 0 | 0 | 10.5178 |  | 工作内容：屏柜检查、电源检查、接线检查、装置检查、零漂检查、装置功能试验，二次回路检验，整组试验，带负荷检验。
0201020000 | JYS2-7 | 分系统调试 换流变压器分系统 | 台（单相） | 5431.06 | 0 | 2916 | 0 | 2515.06 | 0 | 0 | 0 | 18 |  | 工作内容：1.套管及套管电流互感器二次试验：（1）一般性检查（2）六氟化硫密度继电器及其回路检查（3）套管末屏电压测量回路查（4）末屏过电压保护元件检查（5）放大器调整（6）换流变压器控制屏柜检查。2.气体继电器检验及其二次回路检查：（1）气体继电器校验（2）气体继电器报警和跳闸功能检查。3.压力释放阀跳闸功能检查。4.绕组温度测量、报警和跳闸功能试验：（1）温度表和温度传感器校验。（2）油温、油位指示功能检查。（3）油温、油位指示仪表校验。（4）油温、油位变送器校验。（5）油温报警和跳闸功能检查。5.冷却器检查。6.操作与控制试验：（1）校验模拟量输入、输出信号（2）校验数字输入/输出信号。7.有载调压开关操作试验。8.换流变压器进线断路器、隔离开关、接地刀闸二次试验。 9.换流变压器保护试验。
0201030000 | JYS2-8 | 分系统调试 阀厅分系统 | 阀塔 | 5913.97 | 0 | 5258.6 | 0 | 655.37 | 0 | 0 | 0 | 32.4605 |  | 工作内容：1.直流电压分压器试验：隔离放大器的校准、一次侧加电压试验。2.晶闸管阀试验：光纤检查。正常光强检查、降低光强检查、晶闸管触发和监控功能检查。3.阀控及阀基电子装置（VBE）试验：阀控屏柜一般性检查检查、电源检查、晶闸管监控试验、漏水保护检查、阀控屏功能试验、晶闸管触发回路检查、有关回报信号检查、VBE装置功能检查（测量、报警、信号）。4.阀厅接地刀闸二次试验：一般性检查、联锁功能试验。5.穿墙套管密度传感器二次回路检查。6.直流电流互感器一次注流试验。
0201040000 | JYS2-9 | 分系统调试 直流场分系统 ±500kV以下 | 极 | 11091.74 | 0 | 6480 | 189.41 | 4422.33 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 工作内容：1.直流电压分压器试验阻抗测试、隔离放大器的校准。2.直流电流互感器一次注流试验。3.直流滤波器隔离开关、接地开关功能试验。4.直流断路器、隔离开关、接地开关功能试验。5.直流开关振荡回路和充电装置的功能试验。6.直流测量装置校验。7.平波电抗器二次试验（油浸式）。
0201040000 | JYS2-10 | 分系统调试 直流场分系统 ±660kV | 极 | 13030.94 | 0 | 6804 | 273.81 | 5953.13 | 0 | 0 | 0 | 42 |  | 工作内容：1.直流电压分压器试验阻抗测试、隔离放大器的校准。2.直流电流互感器一次注流试验。3.直流滤波器隔离开关、接地开关功能试验。4.直流断路器、隔离开关、接地开关功能试验。5.直流开关振荡回路和充电装置的功能试验。6.直流测量装置校验。7.平波电抗器二次试验（油浸式）。
0201040000 | JYS2-11 | 分系统调试 直流场分系统 ±800kV | 极 | 14980.45 | 0 | 7128 | 368.51 | 7483.94 | 0 | 0 | 0 | 44 |  | 工作内容：1.直流电压分压器试验阻抗测试、隔离放大器的校准。2.直流电流互感器一次注流试验。3.直流滤波器隔离开关、接地开关功能试验。4.直流断路器、隔离开关、接地开关功能试验。5.直流开关振荡回路和充电装置的功能试验。6.直流测量装置校验。7.平波电抗器二次试验（油浸式）。
0201040000 | JYS2-12 | 分系统调试 直流场分系统 ±1100kV | 极 | 15553.79 | 0 | 7452 | 447.76 | 7654.03 | 0 | 0 | 0 | 46 |  | 工作内容：1.直流电压分压器试验阻抗测试、隔离放大器的校准。2.直流电流互感器一次注流试验。3.直流滤波器隔离开关、接地开关功能试验。4.直流断路器、隔离开关、接地开关功能试验。5.直流开关振荡回路和充电装置的功能试验。6.直流测量装置校验。7.平波电抗器二次试验（油浸式）。
0201050000 | JYS2-13 | 分系统调试 直流控制（保护）系统 ±500kV以下 | 套 | 9000.81 | 0 | 4860 | 53.73 | 4087.08 | 0 | 0 | 0 | 30 |  | 工作内容：1.极控（含双极协调控制）：(1)极控屏柜检查。(2)极控主机启动试验。(3)通信总线启动试验。(4)模拟量试验。(5)开关量试验。(6)直流系统投入运行前后极控主机CPU负荷率检查。(7)冗余系统监视和切换功能试验。(8)顺序控制功能试验。(9)控制模式切换功能试验。(10)、分接头控制功能试验。2.直流保护：(1)直流保护屏柜检查。(2)直流保护功能检查。(3)直流滤波器保护功能检查。(4)电气量保护检验。(5)保护装置定值复核。(6)非电气量保护检验（若采用）。(7)整组联动检验（跳闸试验）。3.站控及运行人员控制系统试验：（1）屏柜检查。（2）系统服务器启动试验。（3）站控主机启动试验。（4）通信总线启动试验：包括各通信总线启动、站LAN网启动、远动LAN网启动、MODEM通道启动。（5）网络安全试验。（6）打印系统启动试验。（7）各工作站启动试验。（8）远动工作站功能试验：包括冗余切换试验、远动工作站控制下的通道切换试验、通信规约一致性测试、CPU负荷率检查。（9）运行人员工作站功能试验：包括单独操作试验、顺序控制试验、顺序事件记录功能试验、报警功能试验、操作控制试验（智能合闸功能试验） 、运行状态显示功能试验、运行人员工作站辅助功能试验（报表、趋势、登陆管理等）、CPU负荷率检查等。（10）模拟屏接口工作站功能试验（若采用）。（11）工程师工作站功能试验。（12）培训工作站功能试验。（13）保护子站功能试验。（14）规约转换工作站功能试验：包括与保护及保护子站的接口试验、与直流线路故障定位系统的接口试验、与能量计费系统的接口试验、与站用电等辅助系统及智能设备的接口试验、与其它设备的接口试验。（15）冗余系统监视和切换功能试验。（16）在线谐波监视功能试验。（17）直流故障录波器试验。
0201050000 | JYS2-14 | 分系统调试 直流控制（保护）系统 ±660kV | 套 | 9982.31 | 0 | 5184 | 75.96 | 4722.35 | 0 | 0 | 0 | 32 |  | 工作内容：1.极控（含双极协调控制）：(1)极控屏柜检查。(2)极控主机启动试验。(3)通信总线启动试验。(4)模拟量试验。(5)开关量试验。(6)直流系统投入运行前后极控主机CPU负荷率检查。(7)冗余系统监视和切换功能试验。(8)顺序控制功能试验。(9)控制模式切换功能试验。(10)、分接头控制功能试验。2.直流保护：(1)直流保护屏柜检查。(2)直流保护功能检查。(3)直流滤波器保护功能检查。(4)电气量保护检验。(5)保护装置定值复核。(6)非电气量保护检验（若采用）。(7)整组联动检验（跳闸试验）。3.站控及运行人员控制系统试验：（1）屏柜检查。（2）系统服务器启动试验。（3）站控主机启动试验。（4）通信总线启动试验：包括各通信总线启动、站LAN网启动、远动LAN网启动、MODEM通道启动。（5）网络安全试验。（6）打印系统启动试验。（7）各工作站启动试验。（8）远动工作站功能试验：包括冗余切换试验、远动工作站控制下的通道切换试验、通信规约一致性测试、CPU负荷率检查。（9）运行人员工作站功能试验：包括单独操作试验、顺序控制试验、顺序事件记录功能试验、报警功能试验、操作控制试验（智能合闸功能试验） 、运行状态显示功能试验、运行人员工作站辅助功能试验（报表、趋势、登陆管理等）、CPU负荷率检查等。（10）模拟屏接口工作站功能试验（若采用）。（11）工程师工作站功能试验。（12）培训工作站功能试验。（13）保护子站功能试验。（14）规约转换工作站功能试验：包括与保护及保护子站的接口试验、与直流线路故障定位系统的接口试验、与能量计费系统的接口试验、与站用电等辅助系统及智能设备的接口试验、与其它设备的接口试验。（15）冗余系统监视和切换功能试验。（16）在线谐波监视功能试验。（17）直流故障录波器试验。
0201050000 | JYS2-15 | 分系统调试 直流控制（保护）系统 ±800kV | 套 | 11270.66 | 0 | 5508 | 98.19 | 5664.47 | 0 | 0 | 0 | 34 |  | 工作内容：1.极控（含双极协调控制）：(1)极控屏柜检查。(2)极控主机启动试验。(3)通信总线启动试验。(4)模拟量试验。(5)开关量试验。(6)直流系统投入运行前后极控主机CPU负荷率检查。(7)冗余系统监视和切换功能试验。(8)顺序控制功能试验。(9)控制模式切换功能试验。(10)、分接头控制功能试验。2.直流保护：(1)直流保护屏柜检查。(2)直流保护功能检查。(3)直流滤波器保护功能检查。(4)电气量保护检验。(5)保护装置定值复核。(6)非电气量保护检验（若采用）。(7)整组联动检验（跳闸试验）。3.站控及运行人员控制系统试验：（1）屏柜检查。（2）系统服务器启动试验。（3）站控主机启动试验。（4）通信总线启动试验：包括各通信总线启动、站LAN网启动、远动LAN网启动、MODEM通道启动。（5）网络安全试验。（6）打印系统启动试验。（7）各工作站启动试验。（8）远动工作站功能试验：包括冗余切换试验、远动工作站控制下的通道切换试验、通信规约一致性测试、CPU负荷率检查。（9）运行人员工作站功能试验：包括单独操作试验、顺序控制试验、顺序事件记录功能试验、报警功能试验、操作控制试验（智能合闸功能试验） 、运行状态显示功能试验、运行人员工作站辅助功能试验（报表、趋势、登陆管理等）、CPU负荷率检查等。（10）模拟屏接口工作站功能试验（若采用）。（11）工程师工作站功能试验。（12）培训工作站功能试验。（13）保护子站功能试验。（14）规约转换工作站功能试验：包括与保护及保护子站的接口试验、与直流线路故障定位系统的接口试验、与能量计费系统的接口试验、与站用电等辅助系统及智能设备的接口试验、与其它设备的接口试验。（15）冗余系统监视和切换功能试验。（16）在线谐波监视功能试验。（17）直流故障录波器试验。
0201050000 | JYS2-16 | 分系统调试 直流控制（保护）系统 ±1100kV | 套 | 12559.17 | 0 | 5832 | 120.42 | 6606.75 | 0 | 0 | 0 | 36 |  | 工作内容：1.极控（含双极协调控制）：(1)极控屏柜检查。(2)极控主机启动试验。(3)通信总线启动试验。(4)模拟量试验。(5)开关量试验。(6)直流系统投入运行前后极控主机CPU负荷率检查。(7)冗余系统监视和切换功能试验。(8)顺序控制功能试验。(9)控制模式切换功能试验。(10)、分接头控制功能试验。2.直流保护：(1)直流保护屏柜检查。(2)直流保护功能检查。(3)直流滤波器保护功能检查。(4)电气量保护检验。(5)保护装置定值复核。(6)非电气量保护检验（若采用）。(7)整组联动检验（跳闸试验）。3.站控及运行人员控制系统试验：（1）屏柜检查。（2）系统服务器启动试验。（3）站控主机启动试验。（4）通信总线启动试验：包括各通信总线启动、站LAN网启动、远动LAN网启动、MODEM通道启动。（5）网络安全试验。（6）打印系统启动试验。（7）各工作站启动试验。（8）远动工作站功能试验：包括冗余切换试验、远动工作站控制下的通道切换试验、通信规约一致性测试、CPU负荷率检查。（9）运行人员工作站功能试验：包括单独操作试验、顺序控制试验、顺序事件记录功能试验、报警功能试验、操作控制试验（智能合闸功能试验） 、运行状态显示功能试验、运行人员工作站辅助功能试验（报表、趋势、登陆管理等）、CPU负荷率检查等。（10）模拟屏接口工作站功能试验（若采用）。（11）工程师工作站功能试验。（12）培训工作站功能试验。（13）保护子站功能试验。（14）规约转换工作站功能试验：包括与保护及保护子站的接口试验、与直流线路故障定位系统的接口试验、与能量计费系统的接口试验、与站用电等辅助系统及智能设备的接口试验、与其它设备的接口试验。（15）冗余系统监视和切换功能试验。（16）在线谐波监视功能试验。（17）直流故障录波器试验。
0201060000 | JYS2-17 | 分系统调试 直流滤波器保护（单独配置时） | 套 | 2603.27 | 0 | 1752.86 | 0 | 850.41 | 0 | 0 | 0 | 10.8201 |  | 工作内容：1.屏柜检查。2.电源检查。3.相关二次回路检验。4.直流保护功能检查。5.定值检查。6.整组传动试验。7.运行检验。
0201070000 | JYS2-18 | 分系统调试 智能合闸分系统（单独配置时） | 套 | 1959.63 | 0 | 1227 | 0 | 732.63 | 0 | 0 | 0 | 7.5741 |  | 工作内容：1.屏柜检查。2.电源检查。3.智能合闸分系统相关二次回路检验。4.智能合闸装置整组试验。5.运行操作试验及性能检验。
0201080000 | JYS2-19 | 分系统调试 五防分系统试验（单独配置时） | 套 | 1843.97 | 0 | 1752.86 | 0 | 91.11 | 0 | 0 | 0 | 10.8201 |  | 工作内容：1.屏柜检查。2.电源检查。3.相关二次回路检验。4.五防分系统逻辑功能检验。
0201090000 | JYS2-20 | 分系统调试 直流场故障录波器分系统（单独配置时） | 套 | 2162.45 | 0 | 1752.86 | 0 | 409.59 | 0 | 0 | 0 | 10.8201 |  | 工作内容：1.直流场故障录波器屏柜检查。2.直流场故障录波器试验：直流场故障录波器试验包括以下内容：屏柜检查、电源检查、模拟量回路试验、开关量回路试验、零漂检查、精度检查、故障录波功能试验、所有故障录波接入量的定义、标度等功能和参数的检验、起动性能及起动值的检查（按整定通知单整定正确）、开关量变位起动录波试验、记录数据的安全性检查、数据文件检索及查找方式检查、记录数据的输出及传送功能检查、时钟同步功能检查。
0201100000 | JYS2-21 | 分系统调试 测量分系统 | 套 | 3367.73 | 0 | 1296 | 0 | 2071.73 | 0 | 0 | 0 | 8 |  | 工作内容：1.测量屏柜检查。2.测量屏柜工作电源检查。3.测量装置及回路检验。4.二次回路压降试验。
0201110000 | JYS2-22 | 分系统调试 阀冷却分系统（包括内、外冷水） | 系统 | 6036.51 | 0 | 5258.6 | 0 | 777.91 | 0 | 0 | 0 | 32.4605 |  | 工作内容：1.冷却系统电源柜、监控屏柜检查。2.冷却系统非电量设备校验和整定。3.设备校验包括：水位变送器的调整与校验、水位开关的调整和校验，主流量表的检验与整定、水处理流量表的校验和整定，压力变送器的校验和整定、压力开关的试验和校验，内容包括差压参考值的整定，主电导率表的校验和整定、水处理回路电导率变送器的校验和整定、电导率信号回路的校验、温度变送器的校验和整定等。4.非电量设备二次回路的检验。5.换流阀冷却系统控制保护屏柜检查。6.开关量输入、输出信号检查。7.模拟量输入、输出信号检查。8.报警信号回路检查。9.冷却系统控制保护功能试验，包括以下内容：电动阀和螺旋管阀的试验、泵的操作试验、泵整定值检查、主水泵运行功能试验、补充水泵运行功能试验、喷淋水泵运行功能试验、风扇的运行试验、冷却风扇运行功能试验；加热器控制功能试验、电加热器运行功能试验、氧测量设备运行功能试验、分控制系统和主控制系统通信功能确认、就地远方启动功能试验、主从系统切换试验、跳闸功能试验。
0201110000 | JYS2-23 | 分系统调试 内冷水的电导率测试和外冷水特性检查 | 极 | 8634.01 | 0 | 3768.65 | 0 | 4865.36 | 0 | 0 | 0 | 23.2633 |  | 工作内容：1.内冷水电导率测试。2.外冷水质化验：钙离子、硬度、电导率、PH值、碱度、有机磷含量、总磷含量。
0201110000 | JYS2-24 | 分系统调试 离子交换树脂性能检测 | 次 | 7390.71 | 0 | 2191.08 | 0 | 5199.63 | 0 | 0 | 0 | 13.5252 |  | 工作内容：离子交换树脂性能检测。
0201120000 | JYS2-25 | 分系统调试 时间同步系统 | 站 | 2361.8 | 0 | 1752.86 | 0 | 608.94 | 0 | 0 | 0 | 10.8201 |  | 工作内容：1.屏柜检查。2.天线检查。3.GPS输出信号精度检验：分脉冲1PPM信号检查、秒脉冲1PPS信号检查、IRIG-B（DC）信号检查.4.IRIG-B（AC）信号检查、串口报文信号检查、NTP网络对时信号检查、守时功能检查。5.对时精度测试：此部分包括设备层I/O装置的对时精度测试、继电保护装置的对时精度测试、故障录波器的对时精度测试、极控站控主机和运行人员控制系统的对时精度测试、通信设备对时精度测试、计量设备对时精度测试、故障定位系统对时精度测试。
0201130000 | JYS2-26 | 分系统调试 暖通分系统 | 站 | 1227 | 0 | 1227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5741 |  | 工作内容：1.报警信号回路检查。2.集中空调功能试验。3.送风系统操作试验。4.联锁功能检查。
0201140000 | JYS2-27 | 分系统调试 火灾检测和保护分系统 | 站 | 2046.17 | 0 | 1227 | 0 | 819.17 | 0 | 0 | 0 | 7.5741 |  | 工作内容：1.火灾探测有关二次回路检验。2.火灾探测装置功能试验。3.火灾报警功能检查：在预先选定的位置。触发火灾报警后在远方和就地确认报警（视觉和听觉）。在远方报警系统中对于正确的位置和时间标识进行确认。4.阀厅火灾检测系统跳闸功能试验（若采用）。5.防火阻隔运行及其同通风系统的联锁功能试验。6.阀厅抽空装置的起动功能试验。
0201150000 | JYS2-28 | 分系统调试 换流变压器、平波电抗器喷淋分系统 | 套 | 422.38 | 0 | 422.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6073 |  | 工作内容：就地/远方和手动、自动运行方式下各项功能检查。
0201160000 | JYS2-29 | 分系统调试 接地极阻抗监测试验 | 站 | 1142.83 | 0 | 1051.72 | 0 | 91.11 | 0 | 0 | 0 | 6.4921 |  | 工作内容：1.接地极阻抗监测功能试验。2.整定值或整定特性检查。
0201170000 | JYS2-30 | 分系统调试 换流变压器低电压升流试验 | 组（三相） | 24079.45 | 0 | 20169 | 393.4 | 3517.05 | 0 | 0 | 0 | 124.5 |  | 工作内容：1.二次短路试验及相关电流二次回路检验。2.电流测量。3.变比测量。4.极性测量。
0201180000 | JYS2-31 | 分系统调试 站用变压器低电压升流试验 | 组（三相） | 23831.61 | 0 | 21034.36 | 137.36 | 2659.89 | 0 | 0 | 0 | 129.8417 |  | 工作内容：1.二次短路试验及相关电流二次回路检验。2.电流测量。3.变比测量。4.极性测量。
0201190000 | JYS2-32 | 分系统调试 换流阀的低压加压试验 | 阀组 | 26601.97 | 0 | 6480 | 9881.51 | 10240.46 | 0 | 0 | 0 | 40 |  | 工作内容：1.检查换流变压器高、低压侧接线。2.检查VBE装置有关状态及参数整定。3.检查极控有关状态及参数整定。4.检查触发控制部分的相序、相位。5.检查同步回路接线，确认至晶闸管的触发顺序正确。6.确认晶闸管监测功能正确。7.控制系统整组试验，确认整组特性正确。
0202000000 | JYS2-33 | 站系统调试 不带电顺序操作试验 | 极 | 14283.89 | 0 | 6976.4 | 0 | 7307.49 | 0 | 0 | 0 | 43.0642 |  | 工作内容：1.手动控制模式下检验换流站交流场单步操作及联锁功能。2.手动控制模式下检验换流站直流场单步操作及联锁功能。3.检验换流站交流场顺序自动操作控制及联锁功能。4.检验换流站直流场顺序自动操作控制及联锁功能。
0202000000 | JYS2-34 | 站系统调试 交流母线和引线带电试验 | 段 | 3977.46 | 0 | 1744.09 | 0 | 2233.37 | 0 | 0 | 0 | 10.766 |  | 工作内容：交流母线（或引线）充电/断电。
0202000000 | JYS2-35 | 站系统调试 交流滤波器组充电/断电试验 | 小组 | 6421.6 | 0 | 2950.07 | 0 | 3471.53 | 0 | 0 | 0 | 18.2103 |  | 工作内容：1.交流滤波器组、并联电容器组、并联电抗器充电/断电试验。2.交流滤波器、并联电容器组、电抗器保护跳闸模拟试验。
0202000000 | JYS2-36 | 站系统调试 出口跳闸试验 | 极 | 3720.59 | 0 | 438.23 | 0 | 3282.36 | 0 | 0 | 0 | 2.7051 |  | 工作内容：模拟保护动作跳闸。
0202000000 | JYS2-37 | 站系统调试 换流变压器及换流阀组充电试验 | 极 | 110883.52 | 0 | 8764.31 | 0 | 102119.21 | 0 | 0 | 0 | 54.1007 |  | 工作内容：1.换流变和换流阀组充电。2.换流变的振动、噪声、分接头手动控制功能测量和试验。
0202000000 | JYS2-38 | 站系统调试 开路试验 | 极 | 108631.82 | 0 | 10464.58 | 0 | 98167.24 | 0 | 0 | 0 | 64.5962 |  | 工作内容：1.换流变和换流阀组充电。2.换流变的振动、噪声、分接头手动控制功能测量和试验。
0202000000 | JYS2-39 | 站系统调试 抗干扰试验 | 站 | 24627.55 | 0 | 2804.58 | 280.95 | 21542.02 | 0 | 0 | 0 | 17.3122 |  | 工作内容：1.步话机、手机通话。2.切/合交流空母线。
0202000000 | JYS2-40 | 站系统调试 站用变压器充电/断电试验 | 站 | 13658.81 | 0 | 1864.91 | 147.07 | 11646.83 | 0 | 0 | 0 | 11.5118 |  | 工作内容：站用变压器充电/断电。
0203010000 | JYS2-41 | 端对端系统调试 初始运行试验 | 极 | 41332.98 | 0 | 21428.76 | 0 | 19904.22 | 0 | 0 | 0 | 132.2763 |  | 工作内容：1.大地回线初始运行试验。2.金属回线初始运行试验。
0203010000 | JYS2-42 | 端对端系统调试 保护跳闸试验 | 极 | 4219.54 | 0 | 876.44 | 0 | 3343.1 | 0 | 0 | 0 | 5.4101 |  | 工作内容：1.模拟保护动作跳闸。2.分别在本站和线路对端站模拟满足最后一台断路器跳闸逻辑条件。
0203010000 | JYS2-43 | 端对端系统调试 控制系统故障切换试验 | 极 | 28623.17 | 0 | 14811.69 | 0 | 13811.48 | 0 | 0 | 0 | 91.4302 |  | 工作内容：1.值班控制系统电源故障。2.模拟处理器故障。3.检测主机CPU负载率。4.数据总线故障。
0203010000 | JYS2-44 | 端对端系统调试 定电流控制模式试验 | 极 | 29411.97 | 0 | 15600.49 | 0 | 13811.48 | 0 | 0 | 0 | 96.2993 |  | 工作内容：1.电流升/降及停止升/降。2.电流升/降过程中控制系统切换。3.主控站/从控站转移。4.换流变压器分接头手动控制。5.电流指令阶跃。6.电压指令阶跃。7.关断角（g）阶跃。8.两站控制模式转换和电流指令阶跃。
0203010000 | JYS2-45 | 端对端系统调试 定功率控制试验 | 极 | 33094.52 | 0 | 17353.36 | 0 | 15741.16 | 0 | 0 | 0 | 107.1195 |  | 工作内容：1.极起动/停运。2.功率升/降。3.在功率升降过程中，进行系统切换。4.功率指令阶跃。5.通信故障对功率升/降的影响。6.两站控制模式转换。7.定功率控制/定电流控制转换。8.通信通道切换试验。
0203010000 | JYS2-46 | 端对端系统调试 通信故障，定电流控制试验 | 极 | 23389.33 | 0 | 11507.54 | 0 | 11881.79 | 0 | 0 | 0 | 71.0342 |  | 工作内容：1.极起动/停运。2.手动紧急停运试验。3.电流升/降。4.在电流升降过程中，进行系统切换。5.转换至定功率控制。
0203010000 | JYS2-47 | 端对端系统调试 直流正常电压/降压运行试验 | 极 | 32700.11 | 0 | 16958.95 | 0 | 15741.16 | 0 | 0 | 0 | 104.6849 |  | 工作内容：1.手动/保护起动降压。2.定功率控制/定电流控制转换。3.电流指令阶跃。4.功率指令阶跃。5.功率/电流升降。6.手动改变换流变压器分接头位置。
0203010000 | JYS2-48 | 端对端系统调试 无功功率控制试验 | 极 | 32507.29 | 0 | 16766.13 | 0 | 15741.16 | 0 | 0 | 0 | 103.4946 |  | 工作内容：1.手动投切交流滤波器组。2.自动投切交流滤波器组。3.交流滤波器替换。4.无功控制自动投切交流滤波器。5.交流电压控制自动投切交流滤波器。
0203010000 | JYS2-49 | 端对端系统调试 大地/金属回线转换试验 | 极 | 6946.49 | 0 | 3900.12 | 0 | 3046.37 | 0 | 0 | 0 | 24.0748 |  | 工作内容：1.模拟转换不成功试验。2.模拟转换成功试验。
0203010000 | JYS2-50 | 端对端系统调试 故障试验 | 极 | 116622.41 | 0 | 65539.56 | 0 | 51082.85 | 0 | 0 | 0 | 404.5652 |  | 工作内容：1.丢失脉冲试验。2.直流线路接地故障。3.接地极线路接地故障。4.模拟中性母线对地故障。5.直流滤波器投切。6.交流辅助电源切换。7.直流辅助电源故障。
0203010000 | JYS2-51 | 端对端系统调试 直流系统附加控制试验 | 极 | 37614.26 | 0 | 18317.42 | 0 | 19296.84 | 0 | 0 | 0 | 113.0705 |  | 工作内容：1.功率提升和功率回降。2.模拟交流系统频率异常控制。3.模拟调制控制。4.交直流系统并联调制试验。
0203010000 | JYS2-52 | 端对端系统调试 本地/远方控制转换 | 极 | 13498.6 | 0 | 7405.86 | 0 | 6092.74 | 0 | 0 | 0 | 45.7152 |  | 工作内容：1.远方控制起/停试验。2.远方控制单极功率升/降试验。
0203010000 | JYS2-53 | 端对端系统调试 后备控制面盘操作 | 极 | 7759.49 | 0 | 3900.12 | 0 | 3859.37 | 0 | 0 | 0 | 24.0748 |  | 工作内容：1.起/停试验。2.单极功率升/降试验。
0203010000 | JYS2-54 | 端对端系统调试 功率反转试验 | 极 | 3884.11 | 0 | 1954.43 | 0 | 1929.68 | 0 | 0 | 0 | 12.0644 |  | 工作内容：单极功率反转试验。
0203020000 | JYS2-55 | 端对端系统调试 定电流控制试验 | 极 | 26566.63 | 0 | 13058.84 | 0 | 13507.79 | 0 | 0 | 0 | 80.6101 |  | 工作内容：1.电流升/降。2.手动调节分接头。3.两站控制模式转换。4.大地回线/金属回线转换。
0203020000 | JYS2-56 | 端对端系统调试 定功率控制试验 | 极 | 14931.77 | 0 | 7213.03 | 0 | 7718.74 | 0 | 0 | 0 | 44.5249 |  | 工作内容：极功率控制。
0203020000 | JYS2-57 | 端对端系统调试 直流全压/降压运行试验 | 极 | 11442.02 | 0 | 5652.97 | 0 | 5789.05 | 0 | 0 | 0 | 34.8949 |  | 工作内容：1.手动全压/降压运行。2.模拟保护起动降压。
0203020000 | JYS2-58 | 端对端系统调试 无功功率控制试验 | 极 | 116167.11 | 0 | 57669.21 | 0 | 58497.9 | 0 | 0 | 0 | 355.9828 |  | 工作内容：1.大地回线全压运行、无功控制。2.大地回线降压运行、无功控制。3.金属回线全压运行、无功控制。4.金属回线降压运行、无功控制。5.大地回线全压运行，交流电压控制。6.大地回线降压运行，交流电压控制。7.金属回线全压运行，交流电压控制。8.金属回线降压运行，交流电压控制。
0203020000 | JYS2-59 | 端对端系统调试 热运行试验 | 极 | 160801.2 | 0 | 73313.52 | 19096.59 | 68391.09 | 0 | 0 | 0 | 452.5526 |  | 工作内容：1.额定负荷试验。2.额定功率下谐波、无线电干扰、电磁场强、可听噪声、站辅助系统功率损耗测量和接地极测试。3.过负荷试验。4.过负荷运行下谐波、无线电干扰、电磁场强、可听噪声、站辅助系统功率损耗测量和接地极测试。
0203030000 | JYS2-60 | 端对端系统调试 双极启/停试验 | 双极 | 54577.83 | 0 | 25328.88 | 0 | 29248.95 | 0 | 0 | 0 | 156.3511 |  | 工作内容：1.双极先后启/停。2.一极定功率控制,另一极启/停。3.一极双极功率控制,另一极启/停。4.双极同时启/停。
0203030000 | JYS2-61 | 端对端系统调试 双极功率升/降试验 | 双极 | 15124.6 | 0 | 7405.86 | 0 | 7718.74 | 0 | 0 | 0 | 45.7152 |  | 工作内容：1.手动进行双极功率升/降。2.双极功率自动升/降。
0203030000 | JYS2-62 | 端对端系统调试 双极电流平衡控制试验 | 双极 | 3884.11 | 0 | 1954.43 | 0 | 1929.68 | 0 | 0 | 0 | 12.0644 |  | 工作内容：双极功率控制模式下稳态运行。
0203030000 | JYS2-63 | 端对端系统调试 控制模式转换、双极功率补偿试验 | 双极 | 7566.68 | 0 | 3707.31 | 0 | 3859.37 | 0 | 0 | 0 | 22.8846 |  | 工作内容：双极功率控制模式下稳态运行，一极控制模式转换升降功率。
0203030000 | JYS2-64 | 端对端系统调试 极跳闸，双极功率补偿试验 | 双极 | 7566.68 | 0 | 3707.31 | 0 | 3859.37 | 0 | 0 | 0 | 22.8846 |  | 工作内容：双极功率控制模式下稳态运行，相继手动紧急停运一极。
0203030000 | JYS2-65 | 端对端系统调试 双极功率反转试验 | 双极 | 4528.11 | 0 | 3707.31 | 0 | 820.8 | 0 | 0 | 0 | 22.8846 |  | 工作内容：双极功率控制模式下稳态运行，进行反转操作。
0203030000 | JYS2-66 | 端对端系统调试 故障试验 | 双极 | 130973.06 | 0 | 31446.35 | 26989.54 | 72537.17 | 0 | 0 | 0 | 194.1133 |  | 工作内容：1.接地极线路故障试验。2.一极直流线路故障试验。3.交流线路故障试验。
0203030000 | JYS2-67 | 端对端系统调试 降压运行试验 | 双极 | 24687.75 | 0 | 7213.03 | 0 | 17474.72 | 0 | 0 | 0 | 44.5249 |  | 工作内容：双极功率控制模式下全压运行，手动起动一极降压运行。
0203040000 | JYS2-68 | 端对端系统调试 双极热运行试验 | 双极 | 105018.65 | 0 | 35258.85 | 9548.29 | 60211.51 | 0 | 0 | 0 | 217.6472 |  | 工作内容：1.双极功率控制模式下解锁，分段升至额定功率运行。2.额定功率运行下谐波、无线电干扰、电磁场强、可听噪声、站辅助系统功率损耗测量和接地极测试。
0203040000 | JYS2-69 | 端对端系统调试 双极无功功率试验 | 双极 | 14931.77 | 0 | 7213.03 | 0 | 7718.74 | 0 | 0 | 0 | 44.5249 |  | 工作内容：双极功率控制模式下解锁，分段升功率降功率。
0203040000 | JYS2-70 | 端对端系统调试 双极降压运行试验 | 双极 | 14931.77 | 0 | 7213.03 | 0 | 7718.74 | 0 | 0 | 0 | 44.5249 |  | 工作内容：双极额定功率下，手动起动双极同时降压。
0203040000 | JYS2-71 | 端对端系统调试 一极全压、一极降压运行试验 | 双极 | 73467.69 | 0 | 7213.03 | 0 | 66254.66 | 0 | 0 | 0 | 44.5249 |  | 工作内容：双极额定功率下，手动起动一极降压。
0203040000 | JYS2-72 | 端对端系统调试 过负荷试验 | 双极 | 113651.61 | 0 | 43865.4 | 9574.7 | 60211.51 | 0 | 0 | 0 | 270.7741 |  | 工作内容：1.双极2小时过负荷运行。2.一极短时过负荷运行。3.过负荷下谐波、无线电干扰、电磁场强、可听噪声、站辅助系统功率损耗测量和接地极测试。
0203040000 | JYS2-73 | 端对端系统调试 紧急停运试验 | 双极 | 14931.77 | 0 | 7213.03 | 0 | 7718.74 | 0 | 0 | 0 | 44.5249 |  | 工作内容：手动紧急停运单极和双极。
0204010100 | JYS2-74 | 换流变压器试验 绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电测量 网侧电压 220kV | 台（三相） | 36791.18 | 0 | 3323.85 | 288.4 | 33178.93 | 0 | 0 | 0 | 20.5176 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电测量。3.记录、整理试验数据。
0204010100 | JYS2-75 | 换流变压器试验 绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电测量 网侧电压 330kV | 台（单相） | 41994.05 | 0 | 3739.33 | 335.95 | 37918.77 | 0 | 0 | 0 | 23.0823 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电测量。3.记录、整理试验数据。
0204010100 | JYS2-76 | 换流变压器试验 绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电测量 网侧电压 500kV | 台（单相） | 47193.84 | 0 | 4154.81 | 380.41 | 42658.62 | 0 | 0 | 0 | 25.647 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电测量。3.记录、整理试验数据。
0204010100 | JYS2-77 | 换流变压器试验 绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电测量 网侧电压 750kV | 台（单相） | 58135.18 | 0 | 4570.3 | 478.6 | 53086.28 | 0 | 0 | 0 | 28.2117 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电测量。3.记录、整理试验数据。
0204010100 | JYS2-78 | 换流变压器试验 绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电测量 网侧电压 1000kV | 台（单相） | 74467.05 | 0 | 7478.67 | 630.53 | 66357.85 | 0 | 0 | 0 | 46.1646 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电测量。3.记录、整理试验数据。
0204010200 | JYS2-79 | 换流变压器试验 绕组连同套管的外施工频电压试验 网侧电压 220kV | 台（三相） | 11170.31 | 0 | 2769.88 | 99.22 | 8301.21 | 0 | 0 | 0 | 17.098 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.绕组连同套管的外施工频电压试验。3.记录、整理试验数据。
0204010200 | JYS2-80 | 换流变压器试验 绕组连同套管的外施工频电压试验 网侧电压 330kV | 台（单相） | 12708.47 | 0 | 3185.36 | 115.07 | 9408.04 | 0 | 0 | 0 | 19.6627 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.绕组连同套管的外施工频电压试验。3.记录、整理试验数据。
0204010200 | JYS2-81 | 换流变压器试验 绕组连同套管的外施工频电压试验 网侧电压 500kV | 台（单相） | 13527.01 | 0 | 3434.64 | 130.92 | 9961.45 | 0 | 0 | 0 | 21.2015 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.绕组连同套管的外施工频电压试验。3.记录、整理试验数据。
0204010200 | JYS2-82 | 换流变压器试验 绕组连同套管的外施工频电压试验 网侧电压 750kV | 台（单相） | 18298.01 | 0 | 4847.28 | 168.8 | 13281.93 | 0 | 0 | 0 | 29.9215 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.绕组连同套管的外施工频电压试验。3.记录、整理试验数据。
0204010200 | JYS2-83 | 换流变压器试验 绕组连同套管的外施工频电压试验 网侧电压 1000kV | 台（单相） | 23077.55 | 0 | 6232.22 | 242.91 | 16602.42 | 0 | 0 | 0 | 38.4705 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.绕组连同套管的外施工频电压试验。3.记录、整理试验数据。
0204010300 | JYS2-84 | 换流变压器试验 绕组连同套管直流耐压试验 网侧电压 220kV | 台（三相） | 5443.24 | 0 | 2769.88 | 99.22 | 2574.14 | 0 | 0 | 0 | 17.098 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.绕组连同套管直流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0204010300 | JYS2-85 | 换流变压器试验 绕组连同套管直流耐压试验 网侧电压 330kV | 台（单相） | 6217.79 | 0 | 3185.36 | 115.07 | 2917.36 | 0 | 0 | 0 | 19.6627 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.绕组连同套管直流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0204010300 | JYS2-86 | 换流变压器试验 绕组连同套管直流耐压试验 网侧电压 500kV | 台（单相） | 7627.71 | 0 | 3434.64 | 130.92 | 4062.15 | 0 | 0 | 0 | 21.2015 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.绕组连同套管直流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0204010300 | JYS2-87 | 换流变压器试验 绕组连同套管直流耐压试验 网侧电压 750kV | 台（单相） | 16742.46 | 0 | 4847.28 | 168.8 | 11726.38 | 0 | 0 | 0 | 29.9215 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.绕组连同套管直流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0204010300 | JYS2-88 | 换流变压器试验 绕组连同套管直流耐压试验 网侧电压 1000kV | 台（单相） | 21133.11 | 0 | 6232.22 | 242.91 | 14657.98 | 0 | 0 | 0 | 38.4705 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.绕组连同套管直流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0204010400 | JYS2-89 | 换流变压器试验 噪声测量 | 台 | 1749.96 | 0 | 1602.34 | 0 | 147.62 | 0 | 0 | 0 | 9.891 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.噪声测量。3.记录、整理试验数据。
0204010500 | JYS2-90 | 换流变压器试验 箱壳表面温度分布测量 | 台 | 2542.83 | 0 | 1281.87 | 0 | 1260.96 | 0 | 0 | 0 | 7.9128 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.箱壳表面温度分布测量。3.记录、整理试验数据。
0204010600 | JYS2-91 | 换流变压器试验 变压器绕组频率响应特性测量 | 台 | 4197.59 | 0 | 320.47 | 6.25 | 3870.87 | 0 | 0 | 0 | 1.9782 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.变压器绕组频率响应特性测量。3.记录、整理试验数据。
0204010700 | JYS2-92 | 换流变压器试验 变压器及电抗器振动测量 | 台 | 1651.22 | 0 | 192.29 | 0 | 1458.93 | 0 | 0 | 0 | 1.187 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.变压器及电抗器振动测量。3.记录、整理试验数据。
0204020000 | JYS2-93 | 直流参考电压和泄漏电流测量 ±400kV以下 | 只 | 2719.98 | 0 | 761.72 | 89.55 | 1868.71 | 0 | 0 | 0 | 4.702 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流参考电压和泄漏电流测量。3.记录、整理试验数据。
0204020000 | JYS2-94 | 直流参考电压和泄漏电流测量 ±500kV | 只 | 3337.27 | 0 | 1038.71 | 126.6 | 2171.96 | 0 | 0 | 0 | 6.4118 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流参考电压和泄漏电流测量。3.记录、整理试验数据。
0204020000 | JYS2-95 | 直流参考电压和泄漏电流测量 ±660kV | 只 | 3409.59 | 0 | 1231.2 | 136.07 | 2042.32 | 0 | 0 | 0 | 7.6 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流参考电压和泄漏电流测量。3.记录、整理试验数据。
0204020000 | JYS2-96 | 直流参考电压和泄漏电流测量 ±800kV | 只 | 4119.69 | 0 | 1523.43 | 168.8 | 2427.46 | 0 | 0 | 0 | 9.4039 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流参考电压和泄漏电流测量。3.记录、整理试验数据。
0204020000 | JYS2-97 | 直流参考电压和泄漏电流测量 ±1100kV | 只 | 5213.42 | 0 | 1731.18 | 208.43 | 3273.81 | 0 | 0 | 0 | 10.6863 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流参考电压和泄漏电流测量。3.记录、整理试验数据。
0204030000 | JYS2-98 | 直流滤波器调谐试验 ±400kV以下 | 台 | 4139.44 | 0 | 173.05 | 584.41 | 3381.98 | 0 | 0 | 0 | 1.0682 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流滤波器调谐试验。3.记录、整理试验数据。
0204030000 | JYS2-99 | 直流滤波器调谐试验 ±500kV | 台 | 4599.38 | 0 | 192.29 | 649.34 | 3757.75 | 0 | 0 | 0 | 1.187 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流滤波器调谐试验。3.记录、整理试验数据。
0204030000 | JYS2-100 | 直流滤波器调谐试验 ±660kV | 台 | 5059.32 | 0 | 211.51 | 714.28 | 4133.53 | 0 | 0 | 0 | 1.3056 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流滤波器调谐试验。3.记录、整理试验数据。
0204030000 | JYS2-101 | 直流滤波器调谐试验 ±800kV | 台 | 5519.26 | 0 | 230.75 | 779.21 | 4509.3 | 0 | 0 | 0 | 1.4244 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流滤波器调谐试验。3.记录、整理试验数据。
0204030000 | JYS2-102 | 直流滤波器调谐试验 ±1100kV | 台 | 6765.64 | 0 | 274.22 | 1001.06 | 5490.36 | 0 | 0 | 0 | 1.6927 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流滤波器调谐试验。3.记录、整理试验数据。
0204040000 | JYS2-103 | 直流断路器装置动作特性试验（NBS） | 组 | 15259.61 | 0 | 12376.46 | 1296.88 | 1586.27 | 0 | 0 | 0 | 76.3979 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流断路器装置动作特性试验。3.记录、整理试验数据。
0204040000 | JYS2-104 | 直流断路器装置动作特性试验（NBGS） | 组 | 16918.8 | 0 | 13850.58 | 1453.94 | 1614.28 | 0 | 0 | 0 | 85.4974 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流断路器装置动作特性试验。3.记录、整理试验数据。
0204040000 | JYS2-105 | 直流断路器装置动作特性试验（MRTB） | 组 | 16905.69 | 0 | 13850.58 | 1453.94 | 1601.17 | 0 | 0 | 0 | 85.4974 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流断路器装置动作特性试验。3.记录、整理试验数据。
0204040000 | JYS2-106 | 直流断路器装置动作特性试验（GRTS） | 组 | 17093.58 | 0 | 13850.58 | 1610.99 | 1632.01 | 0 | 0 | 0 | 85.4974 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流断路器装置动作特性试验。3.记录、整理试验数据。
0204050000 | JYS2-107 | 交流滤波器调谐试验 220kV | 相 | 1276.89 | 0 | 123.06 | 638.33 | 515.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7596 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.交流滤波器调谐试验。3.记录、整理试验数据。
0204050000 | JYS2-108 | 交流滤波器调谐试验 330kV | 相 | 1795.63 | 0 | 173.05 | 897.65 | 724.93 | 0 | 0 | 0 | 1.0682 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.交流滤波器调谐试验。3.记录、整理试验数据。
0204050000 | JYS2-109 | 交流滤波器调谐试验 500kV | 相 | 1995.15 | 0 | 192.29 | 997.39 | 805.47 | 0 | 0 | 0 | 1.187 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.交流滤波器调谐试验。3.记录、整理试验数据。
0204050000 | JYS2-110 | 交流滤波器调谐试验 750kV | 相 | 2440.79 | 0 | 201.11 | 1160.21 | 1079.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2414 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.交流滤波器调谐试验。3.记录、整理试验数据。
0204050000 | JYS2-111 | 交流滤波器调谐试验 1000kV | 相 | 3561.62 | 0 | 307.12 | 1587.63 | 1666.87 | 0 | 0 | 0 | 1.8958 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.交流滤波器调谐试验。3.记录、整理试验数据。
0204060000 | JYS2-112 | 交流滤波器平衡调整试验 220kV | 相 | 924.18 | 0 | 128.17 | 510.66 | 285.35 | 0 | 0 | 0 | 0.7912 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.交流滤波器平衡调整试验。3.记录、整理试验数据。
0204060000 | JYS2-113 | 交流滤波器平衡调整试验 330kV | 相 | 993.57 | 0 | 128.17 | 574.5 | 290.9 | 0 | 0 | 0 | 0.7912 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.交流滤波器平衡调整试验。3.记录、整理试验数据。
0204060000 | JYS2-114 | 交流滤波器平衡调整试验 500kV | 相 | 1103.9 | 0 | 128.17 | 662.98 | 312.75 | 0 | 0 | 0 | 0.7912 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.交流滤波器平衡调整试验。3.记录、整理试验数据。
0204060000 | JYS2-115 | 交流滤波器平衡调整试验 750kV | 相 | 1394.11 | 0 | 131.63 | 729.86 | 532.62 | 0 | 0 | 0 | 0.8125 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.交流滤波器平衡调整试验。3.记录、整理试验数据。
0204060000 | JYS2-116 | 交流滤波器平衡调整试验 1000kV | 相 | 2225.11 | 0 | 178.25 | 1077.34 | 969.52 | 0 | 0 | 0 | 1.1003 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.交流滤波器平衡调整试验。3.记录、整理试验数据。
0204070000 | JYS2-117 | 接地极址站直流接地极试验 导流电缆和接地极元件的电流分布测量 | 极 | 13684.72 | 0 | 1281.87 | 801.15 | 11601.7 | 0 | 0 | 0 | 7.9128 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.导通性试验。3.导流电缆和接地极元件的电流分布测量。4.接地极及其土壤温度测量。5.记录、整理试验数据。
0204070000 | JYS2-118 | 接地极址站直流接地极试验 接地极及其土壤温度测量 | 极 | 3858.09 | 0 | 3845.6 | 0 | 12.49 | 0 | 0 | 0 | 23.7383 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.导通性试验。3.导流电缆和接地极元件的电流分布测量。4.接地极及其土壤温度测量。5.记录、整理试验数据。
0204070000 | JYS2-119 | 接地极址站直流接地极试验 接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量 | 极 | 153091.18 | 0 | 34623.45 | 16667.8 | 101799.93 | 0 | 0 | 0 | 213.725 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量。3.记录、整理试验数据。
0204080000 | JYS2-120 | 直流断路器交流耐压试验 交流耐压试验 ±660kV以下 | 台 | 21602.06 | 0 | 2215.9 | 355.98 | 19030.18 | 0 | 0 | 0 | 13.6784 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流断路器的交流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0204080000 | JYS2-121 | 直流断路器交流耐压试验 交流耐压试验 ±800kV | 台 | 22806.45 | 0 | 2589.83 | 421.36 | 19795.26 | 0 | 0 | 0 | 15.9866 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流断路器的交流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0204080000 | JYS2-122 | 直流断路器交流耐压试验 交流耐压试验 ±1100kV | 台 | 37387.63 | 0 | 4224.07 | 697.43 | 32466.13 | 0 | 0 | 0 | 26.0745 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流断路器的交流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0204090000 | JYS2-123 | 直流穿墙套管直流耐压试验 直流耐压试验 ±110kV | 支 | 3801.91 | 0 | 1024.86 | 68.95 | 2708.1 | 0 | 0 | 0 | 6.3263 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流穿墙套管直流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0204090000 | JYS2-124 | 直流穿墙套管直流耐压试验 直流耐压试验 ±400kV | 支 | 4698.31 | 0 | 1315.7 | 110.32 | 3272.29 | 0 | 0 | 0 | 8.1216 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流穿墙套管直流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0204090000 | JYS2-125 | 直流穿墙套管直流耐压试验 直流耐压试验 ±500kV | 支 | 4972.42 | 0 | 1357.24 | 117.22 | 3497.96 | 0 | 0 | 0 | 8.378 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流穿墙套管直流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0204090000 | JYS2-126 | 直流穿墙套管直流耐压试验 直流耐压试验 ±660kV | 支 | 8214.86 | 0 | 1360.8 | 124.11 | 6729.95 | 0 | 0 | 0 | 8.4 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流穿墙套管直流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0204090000 | JYS2-127 | 直流穿墙套管直流耐压试验 直流耐压试验 ±800kV | 支 | 8741.26 | 0 | 1384.94 | 137.9 | 7218.42 | 0 | 0 | 0 | 8.549 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流穿墙套管直流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0204090000 | JYS2-128 | 直流穿墙套管直流耐压试验 直流耐压试验 ±1100kV | 支 | 10530.88 | 0 | 1661.93 | 206.85 | 8662.1 | 0 | 0 | 0 | 10.2588 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流穿墙套管直流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0204100000 | JYS2-129 | 直流电流测量装置直流耐压试验 直流耐压试验 ±500kV以下 | 台 | 4087.29 | 0 | 847.58 | 703.3 | 2536.41 | 0 | 0 | 0 | 5.232 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流电流测试装置直流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0204100000 | JYS2-130 | 直流电流测量装置直流耐压试验 直流耐压试验 ±660kV | 台 | 7331.92 | 0 | 1017.1 | 984.62 | 5330.2 | 0 | 0 | 0 | 6.2784 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流电流测试装置直流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0204100000 | JYS2-131 | 直流电流测量装置直流耐压试验 直流耐压试验 ±800kV | 台 | 9059.41 | 0 | 1271.38 | 1125.28 | 6662.75 | 0 | 0 | 0 | 7.848 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流电流测试装置直流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0204100000 | JYS2-132 | 直流电流测量装置直流耐压试验 直流耐压试验 ±1100kV | 台 | 11985.44 | 0 | 1695.17 | 1406.6 | 8883.67 | 0 | 0 | 0 | 10.464 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流电流测试装置直流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0204110000 | JYS2-133 | 直流电压测量装置直流耐压试验 直流耐压试验 ±500kV以下 | 台 | 4007.15 | 0 | 830.96 | 689.51 | 2486.68 | 0 | 0 | 0 | 5.1294 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流电压测量装置直流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0204110000 | JYS2-134 | 直流电压测量装置直流耐压试验 直流耐压试验 ±660kV | 台 | 7188.16 | 0 | 997.16 | 965.31 | 5225.69 | 0 | 0 | 0 | 6.1553 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流电压测量装置直流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0204110000 | JYS2-135 | 直流电压测量装置直流耐压试验 直流耐压试验 ±800kV | 台 | 8881.77 | 0 | 1246.44 | 1103.22 | 6532.11 | 0 | 0 | 0 | 7.6941 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流电压测量装置直流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0204110000 | JYS2-136 | 直流电压测量装置直流耐压试验 直流耐压试验 ±1100kV | 台 | 11750.43 | 0 | 1661.93 | 1379.02 | 8709.48 | 0 | 0 | 0 | 10.2588 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.直流电压测量装置直流耐压试验。3.记录、整理试验数据。
0204120000 | JYS2-137 | 支柱绝缘子憎水试验 | 柱 | 1738.82 | 0 | 553.98 | 0 | 1184.84 | 0 | 0 | 0 | 3.4196 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.支柱绝缘子憎水试验。3.记录、整理试验数据。
0204130000 | JYS2-138 | 换流站接地网试验 接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量 | 站 | 63256.92 | 0 | 7409.43 | 13597.29 | 42250.2 | 0 | 0 | 0 | 45.7372 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量。3.记录、整理试验数据。
0204130000 | JYS2-139 | 换流站接地网试验 接地引下线和接地网导通测试 | 站 | 10515.52 | 0 | 2285.16 | 366.32 | 7864.04 | 0 | 0 | 0 | 14.1059 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.接地引下线和接地网导通测试。3.记录、整理试验数据。
0301010000 | JYS3-1 | 电力变压器系统 高压侧配置负荷开关 10kV | 系统 | 843.04 | 0 | 583.2 | 33.04 | 226.8 | 0 | 0 | 0 | 3.6 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电流互感器变比、极性核查。3.变压器各侧断路器、隔离开关、接地刀闸的联锁试验及保护、信号等二次回路调试。4.变压器测温、冷却系统。5.一次通流、二次升压试验。6.变压器整组传动试验。
0301010000 | JYS3-2 | 电力变压器系统 高压侧配置断路器 10kV | 系统 | 1001.54 | 0 | 680.4 | 33.04 | 288.1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电流互感器变比、极性核查。3.变压器各侧断路器、隔离开关、接地刀闸的联锁试验及保护、信号等二次回路调试。4.变压器测温、冷却系统。5.一次通流、二次升压试验。6.变压器整组传动试验。
0301020000 | JYS3-3 | 配电装置系统 1kV及以下 配继电保护 | 间隔 | 175.79 | 0 | 81 | 3.65 | 91.14 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电流互感器变比、极性等接线核查。3.断路器或负荷开关、隔离开关、电流互感器、测量仪表等二次回路调试。4.一次通流、二次升压试验。5.整组传动试验。
0301020000 | JYS3-4 | 配电装置系统 10kV 负荷开关 | 间隔 | 253.4 | 0 | 162 | 4.32 | 87.08 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电流互感器变比、极性等接线核查。3.断路器或负荷开关、隔离开关、电流互感器、测量仪表等二次回路调试。4.一次通流、二次升压试验。5.整组传动试验。
0301020000 | JYS3-5 | 配电装置系统 10kV 断路器 | 间隔 | 555.55 | 0 | 324 | 4.62 | 226.93 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电流互感器变比、极性等接线核查。3.断路器或负荷开关、隔离开关、电流互感器、测量仪表等二次回路调试。4.一次通流、二次升压试验。5.整组传动试验。
0301030000 | JYS3-6 | 母线系统 10kV | 段 | 225.7 | 0 | 117.81 | 4.03 | 103.86 | 0 | 0 | 0 | 0.7272 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电压互感器变比、极性检查。3.二次回路调试，保护、信号动作试验。
0301040000 | JYS3-7 | 直流电源系统 | 系统 | 320.71 | 0 | 243 | 17.5 | 60.21 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  | 工作内容：1.调试前准备工作。2.二次回路调试。3.信号试验。
0301050000 | JYS3-8 | 充、换电站系统 直流充电机 整车直流充电系统调试 | 系统 | 246.49 | 0 | 136.8 | 0 | 109.69 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  | 工作内容：上电前准备工作，内、外部接线检查；上电、状态检查；车辆对接状态检查；充电系统与后台对点；电池箱更换设备电气性能、机械性能联调；电池箱更换设备与车辆配合测试；电池箱取放试验。
0301050000 | JYS3-9 | 充、换电站系统 直流充电机 分箱直流充电系统调试 90kW以下 | 系统 | 330.44 | 0 | 182.4 | 0 | 148.04 | 0 | 0 | 0 | 1.6 |  | 工作内容：上电前准备工作，内、外部接线检查；上电、状态检查；车辆对接状态检查；充电系统与后台对点；电池箱更换设备电气性能、机械性能联调；电池箱更换设备与车辆配合测试；电池箱取放试验。
0301050000 | JYS3-10 | 充、换电站系统 直流充电机 分箱直流充电系统调试 150kW以下 | 系统 | 453.93 | 0 | 262.2 | 0 | 191.73 | 0 | 0 | 0 | 2.3 |  | 工作内容：上电前准备工作，内、外部接线检查；上电、状态检查；车辆对接状态检查；充电系统与后台对点；电池箱更换设备电气性能、机械性能联调；电池箱更换设备与车辆配合测试；电池箱取放试验。
0301050000 | JYS3-11 | 充、换电站系统 电池箱更换设备 换电系统调试 | 系统 | 1611.77 | 0 | 855 | 0 | 756.77 | 0 | 0 | 0 | 7.5 |  | 工作内容：上电前准备工作，内、外部接线检查；上电、状态检查；车辆对接状态检查；充电系统与后台对点；电池箱更换设备电气性能、机械性能联调；电池箱更换设备与车辆配合测试；电池箱取放试验。
0301060100 | JYS3-12 | 配网自动化系统 主（子）站与终端联调 线路回路 2以内 | 系统 | 236.41 | 0 | 207.75 | 0 | 28.66 | 0 | 0 | 0 | 1.2824 |  | 工作内容：1.技术准备。2.编制信息表。3.控制权限检查。4.信息核对。5.“三遥”功能测试。6.保护功能检测及传动试验、规约调试等。
0301060100 | JYS3-13 | 配网自动化系统 主（子）站与终端联调 线路回路 6以内 | 系统 | 294.67 | 0 | 263.14 | 0 | 31.53 | 0 | 0 | 0 | 1.6243 |  | 工作内容：1.技术准备。2.编制信息表。3.控制权限检查。4.信息核对。5.“三遥”功能测试。6.保护功能检测及传动试验、规约调试等。
0301060100 | JYS3-14 | 配网自动化系统 主（子）站与终端联调 线路回路 12以内 | 系统 | 404.03 | 0 | 360.08 | 0 | 43.95 | 0 | 0 | 0 | 2.2227 |  | 工作内容：1.技术准备。2.编制信息表。3.控制权限检查。4.信息核对。5.“三遥”功能测试。6.保护功能检测及传动试验、规约调试等。
0301060100 | JYS3-15 | 配网自动化系统 主（子）站与终端联调 线路回路 20以内 | 系统 | 560.67 | 0 | 498.57 | 0 | 62.1 | 0 | 0 | 0 | 3.0776 |  | 工作内容：1.技术准备。2.编制信息表。3.控制权限检查。4.信息核对。5.“三遥”功能测试。6.保护功能检测及传动试验、规约调试等。
0301060100 | JYS3-16 | 配网自动化系统 主（子）站与终端联调 线路回路 20以外 | 系统 | 778.46 | 0 | 692.47 | 0 | 85.99 | 0 | 0 | 0 | 4.2745 |  | 工作内容：1.技术准备。2.编制信息表。3.控制权限检查。4.信息核对。5.“三遥”功能测试。6.保护功能检测及传动试验、规约调试等。
0301060200 | JYS3-17 | 配网自动化系统 主站与子站联调 线路回路 2以内 | 子站 | 482.36 | 0 | 415.48 | 0 | 66.88 | 0 | 0 | 0 | 2.5647 |  | 工作内容：技术准备、编制信息表、规约调试、“三遥”信息上传下达测试、信息核对等。
0301060200 | JYS3-18 | 配网自动化系统 主站与子站联调 线路回路 6以内 | 子站 | 768.91 | 0 | 692.47 | 0 | 76.44 | 0 | 0 | 0 | 4.2745 |  | 工作内容：技术准备、编制信息表、规约调试、“三遥”信息上传下达测试、信息核对等。
0301060200 | JYS3-19 | 配网自动化系统 主站与子站联调 线路回路 12以内 | 子站 | 916.95 | 0 | 830.96 | 0 | 85.99 | 0 | 0 | 0 | 5.1294 |  | 工作内容：技术准备、编制信息表、规约调试、“三遥”信息上传下达测试、信息核对等。
0301060200 | JYS3-20 | 配网自动化系统 主站与子站联调 线路回路 20以内 | 子站 | 1065.01 | 0 | 969.46 | 0 | 95.55 | 0 | 0 | 0 | 5.9843 |  | 工作内容：技术准备、编制信息表、规约调试、“三遥”信息上传下达测试、信息核对等。
0301060200 | JYS3-21 | 配网自动化系统 主站与子站联调 线路回路 20以外 | 子站 | 1213.05 | 0 | 1107.95 | 0 | 105.1 | 0 | 0 | 0 | 6.8392 |  | 工作内容：技术准备、编制信息表、规约调试、“三遥”信息上传下达测试、信息核对等。
0301070000 | JYS3-22 | 杆上变压器系统 10kV | 系统 | 144.86 | 0 | 64.8 | 2.7 | 77.36 | 0 | 0 | 0 | 0.4 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电流互感器变比、极性等接线核查。3.变压器、断路器或负荷开关、隔离开关、电流互感器、测量仪表等二次回路调试。4.一次通流、二次升压试验。
0301070000 | JYS3-23 | 杆上配电装置系统 1kV及以下 | 系统 | 96.55 | 0 | 44.55 | 1.87 | 50.13 | 0 | 0 | 0 | 0.275 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电流互感器变比、极性等接线核查。3.变压器、断路器或负荷开关、隔离开关、电流互感器、测量仪表等二次回路调试。4.一次通流、二次升压试验。
0301070000 | JYS3-24 | 杆上配电装置系统 10kV 负荷开关 | 系统 | 202.49 | 0 | 129.6 | 3.46 | 69.43 | 0 | 0 | 0 | 0.8 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电流互感器变比、极性等接线核查。3.变压器、断路器或负荷开关、隔离开关、电流互感器、测量仪表等二次回路调试。4.一次通流、二次升压试验。
0301070000 | JYS3-25 | 杆上配电装置系统 10kV 断路器 | 系统 | 337.56 | 0 | 207.36 | 3.46 | 126.74 | 0 | 0 | 0 | 1.28 |  | 工作内容：1.调试前的准备工作。2.电流互感器变比、极性等接线核查。3.变压器、断路器或负荷开关、隔离开关、电流互感器、测量仪表等二次回路调试。4.一次通流、二次升压试验。
0302010000 | JYS3-26 | 变压器试运 10kV | 系统 | 446.47 | 0 | 324 | 3.57 | 118.9 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 工作内容：1.受电前准备工作。2.受电时一、二次回路定相、核相，电流、电压、测量。3.保护、信号回路检查。4.冲击合闸试验和受电后的其他试验。5.试运行。
0302020000 | JYS3-27 | 配电装置试运 配电装置 10kV | 间隔 | 358.68 | 0 | 194.4 | 33.95 | 130.33 | 0 | 0 | 0 | 1.2 |  | 工作内容：1.受电试验。2.受电时一、二次回路核相。3.电流、电压、测量，保护、合环回路检查。
0302030000 | JYS3-28 | 母线试运 10kV | 段 | 307.8 | 0 | 162 | 1.68 | 144.12 | 0 | 0 | 0 | 1 |  | 工作内容：1.核相。2.母线电压的检查。
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“定额目录”页签进行输入
Note on B1: 请输入子目编码，例如“A1-1”
Note on C1: 请输入子目名称
Note on D1: 请输入子目单位
Note on O1: 请输入工作内容，必须和工作内容页签中的相匹配

## 材机明细
定额编码 | 类型 | 供货方 | 人材机编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价 | 计算规则 | 计算方法
JYS1-1 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.2 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-1 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.3 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-1 | 材料 | 乙供 | C22011003 | 大电流多股软导线 75mm²×3.5m | 根 | 0.045 | 592.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-1 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.3 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.3 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 0.3 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-1 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.3 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-1 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.3 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-2 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 17.1518 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-2 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.7 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.54 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-2 | 材料 | 乙供 | C22011003 | 大电流多股软导线 75mm²×3.5m | 根 | 0.045 | 592.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-2 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.45 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.9405 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 1.2825 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-2 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 2.1375 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-2 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 1.2825 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-037 | 变送器校验装置 | 台班 | 0.1283 | 394.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-3 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 24.1228 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-3 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4.5 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.08 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-3 | 材料 | 乙供 | C22011003 | 大电流多股软导线 75mm²×3.5m | 根 | 0.045 | 592.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-3 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.9 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.9405 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 2.1375 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-3 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 2.223 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-3 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 2.565 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-037 | 变送器校验装置 | 台班 | 0.1283 | 394.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-4 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 31.9465 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-4 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 7.2 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.08 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-4 | 材料 | 乙供 | C22011003 | 大电流多股软导线 75mm²×3.5m | 根 | 0.045 | 592.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-4 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 1.62 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-4 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 2.1375 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-4 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 3.6338 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-4 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 3.5483 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-4 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 2.9925 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-4 | 机械 | 乙供 | J14-01-037 | 变送器校验装置 | 台班 | 0.2565 | 394.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-5 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 41.1241 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-5 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 8.1 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.08 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-5 | 材料 | 乙供 | C22011003 | 大电流多股软导线 75mm²×3.5m | 根 | 0.045 | 592.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-5 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 1.62 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-5 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 2.1375 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-5 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 3.8475 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 3.8475 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-5 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 2.9925 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-5 | 机械 | 乙供 | J14-01-037 | 变送器校验装置 | 台班 | 0.2993 | 394.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-6 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 66.9461 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-6 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 14.58 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.944 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-6 | 材料 | 乙供 | C22011003 | 大电流多股软导线 75mm²×3.5m | 根 | 0.081 | 592.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-6 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 3.888 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-6 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 5.3327 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-6 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 5.5404 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-6 | 机械 | 乙供 | J14-01-037 | 变送器校验装置 | 台班 | 0.4155 | 394.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 9.3495 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-6 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 6.9255 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-7 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 73.1207 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-7 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 14.58 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-7 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.944 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-7 | 材料 | 乙供 | C22011003 | 大电流多股软导线 75mm²×3.5m | 根 | 0.081 | 592.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-7 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 3.888 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-7 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 5.485 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-7 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 5.6097 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-7 | 机械 | 乙供 | J14-01-037 | 变送器校验装置 | 台班 | 0.4362 | 394.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 9.9727 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-7 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 7.4795 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-8 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 81.2451 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-8 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 16.038 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-8 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.1384 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-8 | 材料 | 乙供 | C22011003 | 大电流多股软导线 75mm²×3.5m | 根 | 0.0891 | 592.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-8 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 4.2768 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-8 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 6.5821 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-8 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 6.7316 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-8 | 机械 | 乙供 | J14-01-037 | 变送器校验装置 | 台班 | 0.4362 | 394.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-8 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 11.9673 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-8 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 8.9754 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-9 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.7411 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-9 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.8 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-9 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.4 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-9 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.228 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-9 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.228 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-9 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.152 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-9 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.228 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-10 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.1117 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-10 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.9 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-10 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.3 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-10 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.152 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.228 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-10 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.152 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-10 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.456 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-10 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.3 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-10 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.228 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-11 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.1547 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-11 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-11 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.33 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-11 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.5852 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.2508 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-11 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.1672 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-11 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.5016 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-11 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.33 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-11 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.2508 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-12 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.9062 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-12 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.0406 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-12 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.473 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-12 | 材料 | 乙供 | C22011003 | 大电流多股软导线 75mm²×3.5m | 根 | 0.0047 | 592.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-12 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.473 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-12 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.2071 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-12 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.1734 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-12 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 0.2006 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-12 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.2071 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-12 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.138 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-12 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.8283 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1846 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-13 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.6605 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-13 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.419 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-13 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.946 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-13 | 材料 | 乙供 | C22011003 | 大电流多股软导线 75mm²×3.5m | 根 | 0.0237 | 592.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-13 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.473 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-13 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.3451 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-13 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.4494 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-13 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 0.4141 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-13 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.3451 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-13 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.138 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-13 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 1.1044 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4889 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-14 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.4665 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-14 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.892 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-14 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.946 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-14 | 材料 | 乙供 | C22011003 | 大电流多股软导线 75mm²×3.5m | 根 | 0.0237 | 592.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-14 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.473 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-14 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.6902 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-14 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.9326 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-14 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 0.8283 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-14 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.6902 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-14 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.138 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-14 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 1.3804 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.505 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-15 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.5621 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-15 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.44 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-15 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.86 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-15 | 材料 | 乙供 | C22011003 | 大电流多股软导线 75mm²×3.5m | 根 | 0.0215 | 592.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-15 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.43 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-15 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.7843 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-15 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 3.0719 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-15 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 0.9804 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.6536 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-15 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.138 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-15 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 2.2876 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.517 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-16 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.5668 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-16 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4.3 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-16 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.86 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-16 | 材料 | 乙供 | C22011003 | 大电流多股软导线 75mm²×3.5m | 根 | 0.0215 | 592.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-16 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.86 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-16 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.8497 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-16 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 4.183 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-16 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 1.1111 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.3072 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-16 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.138 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-16 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 2.6144 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5711 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-17 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.8887 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-17 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 5.16 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-17 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.86 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-17 | 材料 | 乙供 | C22011003 | 大电流多股软导线 75mm²×3.5m | 根 | 0.0215 | 592.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-17 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.86 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-17 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.915 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 4.7059 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 1.5033 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-17 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.3072 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-17 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.138 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-17 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 2.9412 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6003 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-18 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 20.1163 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-18 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 6.6 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-18 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.1 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-18 | 材料 | 乙供 | C22011003 | 大电流多股软导线 75mm²×3.5m | 根 | 0.0275 | 592.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-18 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 1.1 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-18 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.1704 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-18 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 5.852 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-18 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 1.748 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-18 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.52 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-18 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.152 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-18 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 3.762 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7678 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-19 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-19 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-19 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-19 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.3848 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-19 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.7695 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-19 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.6413 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-19 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.3207 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-19 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.6413 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.172 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-20 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-20 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4.2 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-20 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-20 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.513 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-20 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.1543 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-20 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.9619 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-20 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.3207 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-20 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.7695 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2268 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-21 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-21 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4.2 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-21 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-21 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.7695 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-21 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 2.4368 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-21 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.2825 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-21 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.6413 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-21 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 1.2825 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2268 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-22 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-22 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4.2 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-22 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-22 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.026 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-22 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 3.8475 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-22 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.026 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-22 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.513 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-22 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 1.539 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2268 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-23 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.2 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-23 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4.2 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-23 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-23 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.4364 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-23 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 4.5144 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-23 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.539 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-23 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.513 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-23 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 2.052 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2268 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-24 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 11 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-24 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4.2 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-24 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-24 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.539 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-24 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 4.5144 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-24 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.539 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-24 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.7695 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-24 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 2.052 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2268 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-25 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-25 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4.2 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-25 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-25 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.539 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-25 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 4.617 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-25 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.052 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-25 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.7695 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-25 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 2.052 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2268 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-26 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 21 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-26 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4.62 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-26 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.66 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-26 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.8468 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-26 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 5.5404 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-26 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.4624 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-26 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.026 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-26 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 2.4624 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2495 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-27 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-27 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-27 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 2 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-27 | 机械 | 乙供 | J14-05-002 | 继电保护试验装置 | 台班 | 2 | 170.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-27 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.5 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-27 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.5 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-27 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.5 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.136 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-28 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-28 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 5 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-28 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 6 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-28 | 机械 | 乙供 | J14-05-002 | 继电保护试验装置 | 台班 | 6 | 170.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-28 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.8 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-28 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.8 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-28 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.8 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.17 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-29 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-29 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 6 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-29 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 7 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-29 | 机械 | 乙供 | J14-05-002 | 继电保护试验装置 | 台班 | 7 | 170.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-29 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-29 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-29 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 1 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.204 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-30 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 24 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-30 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 8 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-30 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 8 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-30 | 机械 | 乙供 | J14-05-002 | 继电保护试验装置 | 台班 | 8 | 170.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-30 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.2 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-30 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.2 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-30 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 1.2 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.272 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-31 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 26 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-31 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 10 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-31 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 9 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-31 | 机械 | 乙供 | J14-05-002 | 继电保护试验装置 | 台班 | 9 | 170.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-31 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.5 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-31 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.5 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-31 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 1.5 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.34 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-32 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 28 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-32 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 12 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-32 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 10 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-32 | 机械 | 乙供 | J14-05-002 | 继电保护试验装置 | 台班 | 10 | 170.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-32 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.8 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-32 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.8 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-32 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 1.8 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.408 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-33 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 30 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-33 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 14 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-33 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 11 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-33 | 机械 | 乙供 | J14-05-002 | 继电保护试验装置 | 台班 | 11 | 170.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-33 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-33 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-33 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 2 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.476 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-34 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.6869 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-34 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.6 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-34 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.2 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-34 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 1.2 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-34 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-34 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 1.2 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-34 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 1.425 | 47.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-34 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 2.85 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-34 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.7125 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-34 | 机械 | 乙供 | J14-05-018 | 微机型高压断路器模拟装置(断路器模拟试验仪) | 台班 | 0.285 | 167.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-34 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.14 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-35 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.3586 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-35 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.6 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-35 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.2 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-35 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 1.2 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-35 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-35 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 1.2 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-35 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 1.425 | 47.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-35 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 2.85 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-35 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.7125 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-35 | 机械 | 乙供 | J14-05-018 | 微机型高压断路器模拟装置(断路器模拟试验仪) | 台班 | 0.285 | 167.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-35 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.14 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-36 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.0302 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-36 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.6 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-36 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.2 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-36 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 1.2 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-36 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-36 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 1.2 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-36 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 1.425 | 47.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-36 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 2.85 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-36 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.7125 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-36 | 机械 | 乙供 | J14-05-018 | 微机型高压断路器模拟装置(断路器模拟试验仪) | 台班 | 0.285 | 167.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-36 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.14 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-37 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 11.7019 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-37 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.6 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-37 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.5 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-37 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 1.5 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-37 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-37 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 1.5 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-37 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 1.8525 | 47.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-37 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 2.85 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-37 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.7125 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-37 | 机械 | 乙供 | J14-05-018 | 微机型高压断路器模拟装置(断路器模拟试验仪) | 台班 | 0.285 | 167.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-37 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.425 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-38 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.3737 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-38 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.6 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-38 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.5 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-38 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 1.5 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-38 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-38 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 1.5 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-38 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 1.8525 | 47.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-38 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 2.85 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-38 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.7125 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-38 | 机械 | 乙供 | J14-05-018 | 微机型高压断路器模拟装置(断路器模拟试验仪) | 台班 | 0.285 | 167.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-38 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.425 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-39 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.3931 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-39 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 5 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-39 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-39 | 材料 | 乙供 | C22011003 | 大电流多股软导线 75mm²×3.5m | 根 | 0.05 | 592.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-39 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.475 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-39 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 0.95 | 53.464 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-39 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.95 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-39 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.95 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-40 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.5663 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-40 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 10 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-40 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-40 | 材料 | 乙供 | C22011003 | 大电流多股软导线 75mm²×3.5m | 根 | 0.1 | 592.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-40 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.235 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-40 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 0.95 | 53.464 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-40 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.95 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-40 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.95 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-41 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.5137 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-41 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 10 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-41 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-41 | 材料 | 乙供 | C22011003 | 大电流多股软导线 75mm²×3.5m | 根 | 0.1 | 592.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-41 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.995 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-41 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 1.9 | 53.464 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-41 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.95 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-41 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 1.425 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-42 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.7396 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-42 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 10 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-42 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-42 | 材料 | 乙供 | C22011003 | 大电流多股软导线 75mm²×3.5m | 根 | 0.1 | 592.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-42 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 3.135 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-42 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 1.9 | 53.464 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-42 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.9 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-42 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 1.9 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-43 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.5814 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-43 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 10 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-43 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-43 | 材料 | 乙供 | C22011003 | 大电流多股软导线 75mm²×3.5m | 根 | 0.1 | 592.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-43 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 4.56 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-43 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 2.85 | 53.464 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-43 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.85 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-43 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 2.85 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-44 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.1314 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-44 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 10.8 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-44 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.9 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-44 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.9 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-44 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.368 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-44 | 机械 | 乙供 | J14-05-006 | 蓄电池放电仪 电压 48~380V | 台班 | 1.368 | 247.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-44 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.368 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8014 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-45 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.2701 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-45 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 10.8 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-45 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 1.8 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-45 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.9 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-45 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 2.052 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-45 | 机械 | 乙供 | J14-05-006 | 蓄电池放电仪 电压 48~380V | 台班 | 1.71 | 247.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-45 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.052 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1096 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-46 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 16.2182 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-46 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 10.8 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-46 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 2.7 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-46 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.9 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-46 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 2.052 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-46 | 机械 | 乙供 | J14-05-006 | 蓄电池放电仪 电压 48~380V | 台班 | 2.394 | 247.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-46 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.052 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4177 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-47 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18.6508 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-47 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 12.42 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-47 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 3.105 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-47 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.035 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-47 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 2.3598 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-47 | 机械 | 乙供 | J14-05-006 | 蓄电池放电仪 电压 48~380V | 台班 | 2.7531 | 247.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-47 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.3598 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6304 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-48 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 20.8067 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-48 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 10.8 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-48 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 3.6 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-48 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.9 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-48 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 3.42 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-48 | 机械 | 乙供 | J14-05-006 | 蓄电池放电仪 电压 48~380V | 台班 | 3.078 | 247.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-48 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.42 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7259 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-49 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 26.0018 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-49 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 10.8 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-49 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 4.5 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-49 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.9 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-49 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 4.104 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-49 | 机械 | 乙供 | J14-05-006 | 蓄电池放电仪 电压 48~380V | 台班 | 3.42 | 247.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-49 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.104 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0341 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-50 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 27.4609 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-50 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 10.8 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-50 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 5.4 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-50 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.9 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-50 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 4.788 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-50 | 机械 | 乙供 | J14-05-006 | 蓄电池放电仪 电压 48~380V | 台班 | 4.104 | 247.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-50 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.788 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3423 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-51 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.1822 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-51 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 12 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-51 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 1 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-51 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-51 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.9 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-51 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.9 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-51 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 1.9 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-51 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.9 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8904 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-52 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.6372 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-52 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 12 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-52 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 2 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-52 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-52 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.85 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-52 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.85 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-52 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 2.85 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-52 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.85 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2328 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-53 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.3707 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-53 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 12 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-53 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 3 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-53 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-53 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.8 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-53 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.8 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-53 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 3.8 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-53 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.8 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5753 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-54 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.324 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-54 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 12 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-54 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 4 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-54 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-54 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 6.65 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-54 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 6.65 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-54 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 6.65 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-54 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 6.65 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9177 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-55 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 16.9957 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-55 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 12 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-55 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 5 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-55 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-55 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 7.6 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-55 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 7.6 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-55 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 7.6 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-55 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 7.6 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2601 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-56 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 23.404 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-56 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 12 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-56 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 5.5 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-56 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-56 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 8.55 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-56 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 7.6 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-56 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 7.6 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-56 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 7.6 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4313 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-57 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 25.0757 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-57 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 12 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-57 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 6 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-57 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-57 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 9.5 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-57 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 8.55 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-57 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 8.55 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-57 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 8.55 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6025 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-58 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.5719 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-58 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.9 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-58 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.9 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-58 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.08 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-58 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.4275 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-58 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.855 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-58 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.855 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-58 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.855 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-59 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.6671 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-59 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.9 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-59 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.9 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-59 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.08 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-59 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.855 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-59 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.2825 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-59 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 1.2825 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-59 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.2825 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-60 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.0212 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-60 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.9 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-60 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.9 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-60 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.08 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-60 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.2825 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-60 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.539 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-60 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 1.539 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-60 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.539 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-61 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.9299 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-61 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-61 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 1.08 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-61 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.26 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-61 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.71 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-61 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.71 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-61 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 1.71 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-61 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.71 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-62 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.5972 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-62 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.8 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-62 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 1.26 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-62 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.44 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-62 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.71 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-62 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.71 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-62 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 1.71 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-62 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.71 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-63 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 25.0256 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-63 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.7 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-63 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 1.44 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-63 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.62 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-63 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.71 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-63 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.71 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-63 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 1.71 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-63 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.71 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-64 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 16.0842 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-64 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.2 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-64 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 4 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-64 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 3.04 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-64 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 3.04 | 165.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-64 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.608 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-64 | 机械 | 乙供 | J14-05-083 | 时钟测试仪 | 台班 | 0.304 | 148.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-64 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 6.08 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-65 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 33.0998 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-65 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 3.6 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-65 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 7.2 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-65 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 5.472 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-65 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 5.472 | 165.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-65 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 1.0944 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-65 | 机械 | 乙供 | J14-05-083 | 时钟测试仪 | 台班 | 0.5472 | 148.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-65 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 16.416 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-66 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 55.0192 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-66 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 4.84 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-66 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 9.68 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-66 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 7.3568 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-66 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 7.3568 | 165.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-66 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 1.4714 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-66 | 机械 | 乙供 | J14-05-083 | 时钟测试仪 | 台班 | 0.7357 | 148.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-66 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 22.0704 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-67 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 66.1998 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-67 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 8 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-67 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 12 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-67 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 13.376 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-67 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 13.376 | 165.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-67 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 2.0064 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-67 | 机械 | 乙供 | J14-05-083 | 时钟测试仪 | 台班 | 1.672 | 148.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-67 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 33.44 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-68 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 72.8198 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-68 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 7.92 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-68 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 15.84 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-68 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 12.0384 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-68 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 18.0576 | 165.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-68 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 1.8058 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-68 | 机械 | 乙供 | J14-05-083 | 时钟测试仪 | 台班 | 1.5048 | 148.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-68 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 45.144 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-69 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 80.0596 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-69 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 8.8 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-69 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 17.6 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-69 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 12.0384 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-69 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 30.096 | 165.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-69 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 1.8058 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-69 | 机械 | 乙供 | J14-05-083 | 时钟测试仪 | 台班 | 1.5048 | 148.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-69 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 72.2304 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-70 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 105.9197 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-70 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 9.68 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-70 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 19.36 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-70 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 12.0384 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-70 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 36.1152 | 165.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-70 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 1.8058 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-70 | 机械 | 乙供 | J14-05-083 | 时钟测试仪 | 台班 | 1.5048 | 148.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-70 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 72.2304 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-71 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 14.399 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-71 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4.56 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-71 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.38 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-71 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.444 | 431.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-71 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.6606 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-71 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.8772 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-71 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.0938 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-72 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18.946 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-72 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 6 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-72 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.5 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-72 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.9 | 431.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-72 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.185 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-72 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.47 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-72 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.755 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-73 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.7352 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-73 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 7.2 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-73 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.6 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-73 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.28 | 431.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-73 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.622 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-73 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.964 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-73 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.306 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-74 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 31.2554 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-74 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 9.8982 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-74 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.8249 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-74 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 3.1344 | 431.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-74 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.6046 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-74 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 4.0747 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-74 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.5449 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-75 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 37.6667 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-75 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 11.9286 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-75 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.9941 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-75 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 3.7774 | 431.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-75 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.344 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-75 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 4.9106 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-75 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 5.4772 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-76 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 40.7736 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-76 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 12.9126 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-76 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.0761 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-76 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 4.089 | 431.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-76 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.7023 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-76 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 5.3156 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-76 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 5.929 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-77 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.1326 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-77 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 12 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-77 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 1 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-77 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-77 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.85 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-77 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.9 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-77 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 1.9 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-77 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.9 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8904 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-78 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 11.1447 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-78 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 12 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-78 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 1 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-78 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-78 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.8 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-78 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.8 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-78 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 3.8 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-78 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.8 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8904 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-79 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 16.7171 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-79 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 12 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-79 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 1 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-79 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-79 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 9.5 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-79 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 9.5 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-79 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 9.5 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-79 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 9.5 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8904 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-80 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 19.5034 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-80 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 24 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-80 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 2 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-80 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-80 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 14.25 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-80 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 14.25 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-80 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 14.25 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-80 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 14.25 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6408 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-81 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.2895 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-81 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 24 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-81 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 2 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-81 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-81 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 19 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-81 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 19 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-81 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 19 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-81 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 19 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6408 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-82 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 27.8619 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-82 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 36 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-82 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 2 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-82 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-82 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 22.8 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-82 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 22.8 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-82 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 22.8 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-82 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 22.8 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0488 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-83 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 33.4343 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-83 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 45 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-83 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 2 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-83 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-83 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 26.6 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-83 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 26.6 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-83 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 26.6 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-83 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 26.6 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3548 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-84 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 44.579 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-84 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 50 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-84 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 2 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-84 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-84 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 28.5 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-84 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 28.5 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-84 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 28.5 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-84 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 28.5 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.5248 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-85 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 11.1447 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-85 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-85 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.475 | 1004.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-85 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.475 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-85 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 5.7 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-86 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 16.7171 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-86 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-86 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.475 | 1004.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-86 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.475 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-86 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 7.6 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-87 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.2895 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-87 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-87 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.95 | 1004.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-87 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.95 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-87 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 9.5 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-88 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 27.8619 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-88 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-88 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.95 | 1004.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-88 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.95 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-88 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 11.4 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-89 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 32.3755 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-89 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-89 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.95 | 1004.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-89 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.95 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-89 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 13.3 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-90 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 37.5578 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-90 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-90 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.95 | 1004.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-90 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.95 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-90 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 15.2 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-91 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.531 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-91 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.115 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-91 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.115 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0372 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-92 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.4441 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-92 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.115 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-92 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.115 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-92 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0372 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-93 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.6616 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-93 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.115 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-93 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.115 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-93 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0372 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-94 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.6707 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-94 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.23 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-94 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.23 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-94 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0744 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-95 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.604 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-95 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.3 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-95 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.3 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0971 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-96 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.4102 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-96 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.46 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-96 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.46 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-96 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1488 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-97 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.967 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-97 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.575 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-97 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.575 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-97 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.186 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-98 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 14.3672 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-98 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.575 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-98 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.575 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-98 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.186 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-99 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.191 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-99 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.528 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-99 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.2112 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-99 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1.056 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-99 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.0032 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-99 | 机械 | 乙供 | J14-05-083 | 时钟测试仪 | 台班 | 1.0032 | 148.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-99 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.0032 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-99 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1605 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-100 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.6925 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-100 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6427 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-100 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.2571 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-100 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1.2854 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-100 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.2211 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-100 | 机械 | 乙供 | J14-05-083 | 时钟测试仪 | 台班 | 1.2211 | 148.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-100 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.2211 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1953 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-101 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.8361 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-101 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.768 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-101 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.3072 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-101 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1.536 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-101 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.4592 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-101 | 机械 | 乙供 | J14-05-083 | 时钟测试仪 | 台班 | 1.4592 | 148.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-101 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.4592 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2334 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-102 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.8279 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-102 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8064 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-102 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.3226 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-102 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1.6128 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-102 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.5322 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-102 | 机械 | 乙供 | J14-05-083 | 时钟测试仪 | 台班 | 1.5322 | 148.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-102 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.5322 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2451 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-103 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 11.2529 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-103 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.912 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-103 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.3648 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-103 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1.824 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-103 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.7328 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-103 | 机械 | 乙供 | J14-05-083 | 时钟测试仪 | 台班 | 1.7328 | 148.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-103 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.7328 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-103 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2772 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-104 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.6371 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-104 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.96 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-104 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.384 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-104 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1.92 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-104 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.824 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-104 | 机械 | 乙供 | J14-05-083 | 时钟测试仪 | 台班 | 1.824 | 148.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-104 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.824 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-104 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2918 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-105 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 14.0376 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-105 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.056 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-105 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.4224 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-105 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2.112 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-105 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 2.0064 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-105 | 机械 | 乙供 | J14-05-083 | 时钟测试仪 | 台班 | 2.0064 | 148.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-105 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.0064 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-105 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.321 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-106 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.7516 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-106 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 12 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-106 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 1 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-106 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-106 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 7.125 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-106 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 7.125 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-106 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 7.125 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-106 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 7.125 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-106 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8204 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-107 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 11.1447 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-107 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 12 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-107 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 1 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-107 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-107 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 9.5 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-107 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 9.5 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-107 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 9.5 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-107 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 9.5 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-107 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8204 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-108 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.931 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-108 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 18 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-108 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 1 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-108 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-108 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 11.4 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-108 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 11.4 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-108 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 11.4 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-108 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 11.4 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-108 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0244 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-109 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 16.7171 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-109 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 22.5 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-109 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 1 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-109 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-109 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 13.3 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-109 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 13.3 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-109 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 13.3 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-109 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 13.3 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-109 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1774 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-110 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.2895 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-110 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 25 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-110 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 1 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-110 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-110 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 14.25 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-110 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 14.25 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-110 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 14.25 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-110 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 14.25 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-110 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2624 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-111 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.6 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-111 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.35 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-111 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.35 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-111 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.8 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-111 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.8 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-111 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.8 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-111 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1688 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-112 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.7056 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-112 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.7 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-112 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-112 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.995 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-112 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 1.995 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-112 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.995 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-112 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3377 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-113 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.9149 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-113 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 1.4 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-113 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.4 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-113 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.995 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-113 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 1.995 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-113 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.995 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-113 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6754 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-114 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.5779 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-114 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 1.4 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-114 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.4 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-114 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.99 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-114 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 3.99 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-114 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.99 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-114 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6754 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-115 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.163 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-115 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 1.4 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-115 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.4 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-115 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 4.655 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-115 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 4.655 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-115 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.655 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-115 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6754 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-116 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.1771 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-116 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 2.8 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-116 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.8 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-116 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 5.32 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-116 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 5.32 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-116 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 5.32 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-116 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3508 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-117 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 11.2004 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-117 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 4.48 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-117 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.48 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-117 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 8.55 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-117 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 8.55 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-117 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 8.55 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-117 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1612 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-118 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.7234 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-118 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.35 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-118 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.35 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-118 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 2.9925 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-118 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.95 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-118 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2349 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-119 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.0061 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-119 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-119 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-119 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.475 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-119 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.95 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-119 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.95 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-119 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.475 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-119 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.95 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-120 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.7375 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-120 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4.2 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-120 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.1 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-120 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.665 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-120 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.33 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-120 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 1.33 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-120 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.665 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-120 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.33 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-121 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.0302 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-121 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.35 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-121 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 0.7 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-121 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 0.665 | 165.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-122 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.0672 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-122 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.35 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-122 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 0.7 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-122 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 0.665 | 165.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-123 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.7976 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-123 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.63 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-123 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1.26 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-123 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 1.33 | 165.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-124 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 16.8508 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-124 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.7 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-124 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1.4 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-124 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 1.995 | 165.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-125 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18.1771 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-125 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.7 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-125 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1.4 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-125 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 3.325 | 165.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-126 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.3118 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-126 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-126 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.7125 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-126 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.7125 | 1004.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-126 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 0.7125 | 726.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-126 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.7125 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-126 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.85 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-126 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0453 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-127 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.0631 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-127 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-127 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.425 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-127 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 1.425 | 1004.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-127 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 1.425 | 726.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-127 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 1.425 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-127 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 9.975 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-127 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0905 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-128 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.3095 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-128 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 0.8 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-128 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.0973 | 1004.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-128 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 0.2654 | 726.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-128 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.0884 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-128 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.1567 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-128 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.1659 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-128 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.2027 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-129 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.2992 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-129 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 0.8 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-129 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.115 | 1004.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-129 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 0.3539 | 726.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-129 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.0884 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-129 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.1567 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-129 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.1659 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-129 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.2027 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-130 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.289 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-130 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 0.8 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-130 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.1194 | 1004.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-130 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 0.3539 | 726.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-130 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.1062 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-130 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.188 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-130 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.199 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-130 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.2433 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-131 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.9608 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-131 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 0.8 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-131 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.166 | 1004.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-131 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 0.4918 | 726.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-131 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.1475 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-131 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.2613 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-131 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.2766 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-131 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.3381 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-132 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.5985 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-132 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 0.8 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-132 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.2388 | 1004.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-132 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 0.7078 | 726.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-132 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.2123 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-132 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.3133 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-132 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.3317 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-132 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.4055 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-133 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.5779 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-133 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 0.8 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-133 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.2478 | 1004.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-133 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 0.7078 | 726.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-133 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.2123 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-133 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.3133 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-133 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.3317 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-133 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.4055 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-134 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.8977 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-134 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 0.8 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-134 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.4423 | 1004.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-134 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 1.0615 | 726.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-134 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.4423 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-134 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.57 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-134 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.665 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-134 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.798 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-135 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.3434 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-135 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-135 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.1 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-135 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 0.5 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-135 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.095 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-135 | 机械 | 乙供 | J14-05-029 | 保护故障子站模拟系统 | 台班 | 0.095 | 219.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-135 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.95 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-135 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.069 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-136 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.9006 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-136 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-136 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.1 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-136 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 0.5 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-136 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.095 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-136 | 机械 | 乙供 | J14-05-029 | 保护故障子站模拟系统 | 台班 | 0.095 | 219.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-136 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.95 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-136 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.069 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-137 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.5694 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-137 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.3 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-137 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.1 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-137 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 0.5 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-137 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.19 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-137 | 机械 | 乙供 | J14-05-029 | 保护故障子站模拟系统 | 台班 | 0.19 | 219.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-137 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.9 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-137 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.083 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-138 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.5724 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-138 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-138 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.1 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-138 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-138 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.19 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-138 | 机械 | 乙供 | J14-05-029 | 保护故障子站模拟系统 | 台班 | 0.19 | 219.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-138 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.85 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-138 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1336 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-139 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.5754 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-139 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-139 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.1 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-139 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-139 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.285 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-139 | 机械 | 乙供 | J14-05-029 | 保护故障子站模拟系统 | 台班 | 0.475 | 219.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-139 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.85 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-139 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1336 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-140 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.3586 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-140 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-140 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.1 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-140 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-140 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.38 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-140 | 机械 | 乙供 | J14-05-029 | 保护故障子站模拟系统 | 台班 | 0.95 | 219.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-140 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.85 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-140 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1336 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-141 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 11.1447 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-141 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.55 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-141 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.11 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-141 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1.1 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-141 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.418 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-141 | 机械 | 乙供 | J14-05-029 | 保护故障子站模拟系统 | 台班 | 1.425 | 219.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-141 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.135 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-141 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.147 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-142 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.0788 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-142 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-142 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.95 | 1004.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-142 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 1.9 | 726.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-142 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.95 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-142 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.95 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-143 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.9247 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-143 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-143 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.95 | 1004.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-143 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 2.85 | 726.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-143 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.95 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-143 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.9 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-144 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 35.9195 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-144 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-144 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.95 | 1004.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-144 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 3.8 | 726.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-144 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.95 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-144 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.8 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-145 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 44.8689 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-145 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-145 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.95 | 1004.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-145 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 3.8 | 726.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-145 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.95 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-145 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 7.6 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-146 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 55.7237 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-146 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-146 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 1.9 | 1004.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-146 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 4.75 | 726.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-146 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 1.9 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-146 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 9.5 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-147 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.7737 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-147 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-147 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.2433 | 1004.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-147 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 0.6635 | 726.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-147 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.2212 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-147 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.3917 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-147 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.4147 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-147 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.5068 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-148 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.248 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-148 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-148 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.2876 | 1004.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-148 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 0.8846 | 726.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-148 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.2212 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-148 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.3917 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-148 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.4147 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-148 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.5068 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-149 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.7225 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-149 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-149 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.2986 | 1004.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-149 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 0.8846 | 726.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-149 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.2654 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-149 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.47 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-149 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.4976 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-149 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.6082 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-150 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 14.9019 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-150 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-150 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.415 | 1004.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-150 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 1.2295 | 726.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-150 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.3689 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-150 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.6532 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-150 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.6916 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-150 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.8452 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-151 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 16.4962 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-151 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-151 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.5972 | 1004.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-151 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 1.7693 | 726.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-151 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.5308 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-151 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.7833 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-151 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.8294 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-151 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.0137 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-152 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 21.445 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-152 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-152 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.6193 | 1004.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-152 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 1.7693 | 726.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-152 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.5308 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-152 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.7833 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-152 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.8294 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-152 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.0137 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-153 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 24.7442 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-153 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-153 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 1.1058 | 1004.774 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-153 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 2.6539 | 726.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-153 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 1.1058 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-153 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.425 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-153 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.6625 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-153 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.995 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-154 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 19.8 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-154 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 1.1 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-154 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.1 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-155 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.9 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-155 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.77 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-155 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.77 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-156 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 16.9 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-156 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.88 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-156 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.88 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-157 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.3737 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-157 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 12 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-157 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 3 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-157 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-157 | 机械 | 乙供 | J14-02-001 | 场强测试仪 | 台班 | 0.19 | 106.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-157 | 机械 | 乙供 | J14-02-003 | 现场测试软件系统 | 台班 | 0.19 | 372.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-157 | 机械 | 乙供 | J14-02-004 | 计量自动化主站系统 | 台班 | 0.19 | 2042.587 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-157 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 0.19 | 53.464 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-157 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5753 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-158 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.4579 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-158 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-158 | 材料 | 乙供 | C16011502 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR-2.5mm² | m | 0.4 | 1.656 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-158 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.4 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-158 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.2 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-158 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.4 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-158 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.292 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-158 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 1.292 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-158 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 1.292 | 47.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-158 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 0.646 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-158 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.615 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-158 | 机械 | 乙供 | J14-05-002 | 继电保护试验装置 | 台班 | 1.615 | 170.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-158 | 机械 | 乙供 | J14-05-003 | 便携式波形记录仪 | 台班 | 0.323 | 511.268 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-158 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.646 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-158 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 0.646 | 40.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-158 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.646 | 36.588 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-158 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 0.969 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-158 | 机械 | 乙供 | J14-05-053 | 数据分析仪(数据测试仪) | 台班 | 0.646 | 98.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-158 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 3.553 | 54.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-159 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.8845 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-159 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.64 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-159 | 材料 | 乙供 | C16011502 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR-2.5mm² | m | 0.528 | 1.656 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-159 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.528 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-159 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.264 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-159 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.528 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-159 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.7054 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-159 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 1.7054 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-159 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 1.7054 | 47.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-159 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 0.8527 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-159 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 2.5582 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-159 | 机械 | 乙供 | J14-05-002 | 继电保护试验装置 | 台班 | 2.5582 | 170.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-159 | 机械 | 乙供 | J14-05-003 | 便携式波形记录仪 | 台班 | 0.4264 | 511.268 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-159 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.8527 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-159 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 0.8527 | 40.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-159 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.8527 | 36.588 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-159 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 1.2791 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-159 | 机械 | 乙供 | J14-05-053 | 数据分析仪(数据测试仪) | 台班 | 0.8527 | 98.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-159 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 5.5427 | 54.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-160 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.0806 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-160 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.68 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-160 | 材料 | 乙供 | C16011502 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR-2.5mm² | m | 0.536 | 1.656 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-160 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.536 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-160 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.268 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-160 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.536 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-160 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.6021 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-160 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 2.0026 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-160 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 1.6021 | 47.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-160 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 0.801 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-160 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 2.8036 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-160 | 机械 | 乙供 | J14-05-002 | 继电保护试验装置 | 台班 | 2.8036 | 170.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-160 | 机械 | 乙供 | J14-05-003 | 便携式波形记录仪 | 台班 | 0.4005 | 511.268 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-160 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.2016 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-160 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 0.801 | 40.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-160 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.801 | 36.588 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-160 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 2.0026 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-160 | 机械 | 乙供 | J14-05-053 | 数据分析仪(数据测试仪) | 台班 | 1.2016 | 98.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-160 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 5.6073 | 54.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-161 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.1684 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-161 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.68 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-161 | 材料 | 乙供 | C16011502 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR-2.5mm² | m | 0.536 | 1.656 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-161 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.536 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-161 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.268 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-161 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.536 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-161 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.7313 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-161 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 2.5969 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-161 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 1.7313 | 47.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-161 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 0.8656 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-161 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 3.4626 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-161 | 机械 | 乙供 | J14-05-002 | 继电保护试验装置 | 台班 | 3.4626 | 170.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-161 | 机械 | 乙供 | J14-05-003 | 便携式波形记录仪 | 台班 | 0.4328 | 511.268 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-161 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.7313 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-161 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 0.8656 | 40.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-161 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.8656 | 36.588 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-161 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 2.5969 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-161 | 机械 | 乙供 | J14-05-053 | 数据分析仪(数据测试仪) | 台班 | 1.7313 | 98.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-161 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 6.4923 | 54.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-162 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.2293 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-162 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.84 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-162 | 材料 | 乙供 | C16011502 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR-2.5mm² | m | 0.568 | 1.656 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-162 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.568 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-162 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.284 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-162 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.568 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-162 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.8346 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-162 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 3.2106 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-162 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 1.8346 | 47.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-162 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 0.9173 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-162 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 4.1279 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-162 | 机械 | 乙供 | J14-05-002 | 继电保护试验装置 | 台班 | 4.1279 | 170.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-162 | 机械 | 乙供 | J14-05-003 | 便携式波形记录仪 | 台班 | 0.4587 | 511.268 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-162 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 2.2933 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-162 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 0.9173 | 40.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-162 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.9173 | 36.588 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-162 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 3.2106 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-162 | 机械 | 乙供 | J14-05-053 | 数据分析仪(数据测试仪) | 台班 | 2.2933 | 98.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-162 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 7.7972 | 54.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-163 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.461 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-163 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.92 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-163 | 材料 | 乙供 | C16011502 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR-2.5mm² | m | 0.584 | 1.656 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-163 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.584 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-163 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.292 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-163 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.584 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-163 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.8863 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-163 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 3.7726 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-163 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 1.8863 | 47.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-163 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 0.9432 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-163 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 4.9516 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-163 | 机械 | 乙供 | J14-05-002 | 继电保护试验装置 | 台班 | 4.9516 | 170.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-163 | 机械 | 乙供 | J14-05-003 | 便携式波形记录仪 | 台班 | 0.4716 | 511.268 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-163 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 2.3579 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-163 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 0.9432 | 40.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-163 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.9432 | 36.588 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-163 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 3.7726 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-163 | 机械 | 乙供 | J14-05-053 | 数据分析仪(数据测试仪) | 台班 | 2.3579 | 98.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-163 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 9.4316 | 54.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-164 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18.2217 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-164 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1.5 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-164 | 机械 | 乙供 | J14-05-028 | 安全评估系统 | 台班 | 1.14 | 501.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-164 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 1.14 | 239.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-164 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 1.14 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-164 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.14 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-165 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.9861 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-165 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1.5 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-165 | 机械 | 乙供 | J14-05-028 | 安全评估系统 | 台班 | 1.71 | 501.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-165 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 1.71 | 239.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-165 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 1.71 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-165 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.71 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-166 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 28.7535 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-166 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1.5 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-166 | 机械 | 乙供 | J14-05-028 | 安全评估系统 | 台班 | 2.28 | 501.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-166 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 2.28 | 239.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-166 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 2.28 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-166 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.28 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-167 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.5379 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-167 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1.5 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-167 | 机械 | 乙供 | J14-05-028 | 安全评估系统 | 台班 | 0.57 | 501.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-167 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 0.57 | 239.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-167 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.57 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-167 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.57 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-168 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.6124 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-168 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1.5 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-168 | 机械 | 乙供 | J14-05-028 | 安全评估系统 | 台班 | 0.57 | 501.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-168 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 0.57 | 239.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-168 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.57 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-168 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.57 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-169 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.6124 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-169 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1.5 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-169 | 机械 | 乙供 | J14-05-028 | 安全评估系统 | 台班 | 0.57 | 501.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-169 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 0.57 | 239.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-169 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.57 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-169 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.57 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-170 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.0182 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-170 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1.5 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-170 | 机械 | 乙供 | J14-05-028 | 安全评估系统 | 台班 | 0.342 | 501.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-170 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 0.342 | 239.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-170 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.342 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-170 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.342 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-171 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.3737 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-171 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1.5 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-171 | 机械 | 乙供 | J14-05-028 | 安全评估系统 | 台班 | 0.57 | 501.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-171 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 0.57 | 239.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-171 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.57 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-171 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.28 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-172 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 16.7171 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-172 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1.5 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-172 | 机械 | 乙供 | J14-05-028 | 安全评估系统 | 台班 | 0.57 | 501.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-172 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 0.57 | 239.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-172 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 1.14 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-172 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.28 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-173 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.5681 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-173 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1.5 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-173 | 机械 | 乙供 | J14-05-028 | 安全评估系统 | 台班 | 1.14 | 501.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-173 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 1.14 | 239.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-173 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 1.14 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-173 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.42 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-174 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 25.0757 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-174 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1.5 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-174 | 机械 | 乙供 | J14-05-028 | 安全评估系统 | 台班 | 1.71 | 501.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-174 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 1.71 | 239.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-174 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 1.71 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-174 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.42 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-175 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 28.0013 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-175 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1.5 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-175 | 机械 | 乙供 | J14-05-028 | 安全评估系统 | 台班 | 1.71 | 501.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-175 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 1.71 | 239.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-175 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 1.71 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-175 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.42 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-176 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 29.2549 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-176 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1.5 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-176 | 机械 | 乙供 | J14-05-028 | 安全评估系统 | 台班 | 1.71 | 501.582 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-176 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 1.71 | 239.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-176 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 1.71 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-176 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.99 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-177 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 11.1447 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-177 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.9 | 431.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-178 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 14.4882 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-178 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.47 | 431.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-179 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.3434 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-179 | 材料 | 乙供 | C16038411 | 端子排端子 | 个 | 0.5 | 1.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-179 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.25 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-180 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.1792 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-180 | 材料 | 乙供 | C16038411 | 端子排端子 | 个 | 1 | 1.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-180 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.45 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-181 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.0151 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-181 | 材料 | 乙供 | C16038411 | 端子排端子 | 个 | 1 | 1.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-181 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.5 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-182 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.5724 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-182 | 材料 | 乙供 | C16038411 | 端子排端子 | 个 | 2 | 1.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-182 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.5 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-183 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.6869 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-183 | 材料 | 乙供 | C16038411 | 端子排端子 | 个 | 2 | 1.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-183 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.55 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-184 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.6 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-184 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.04 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-184 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1.3 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-184 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.9 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-184 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.9 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-184 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.9 | 36.588 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-184 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2497 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-185 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.9086 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-185 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.04 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-185 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1.3 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-185 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.235 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-185 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.235 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-185 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 1.235 | 36.588 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-185 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2497 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-186 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 17.3859 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-186 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.04 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-186 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1.3 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-186 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.8525 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-186 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.8525 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-186 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 1.8525 | 36.588 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-186 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2497 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-187 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 20.863 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-187 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.04 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-187 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1.3 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-187 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 2.47 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-187 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 2.47 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-187 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 2.47 | 36.588 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-187 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2497 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-188 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 23.1811 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-188 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.56 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-188 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2.6 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-188 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 3.0875 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-188 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.0875 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-188 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 3.0875 | 36.588 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-188 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.404 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-189 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 31.874 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-189 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.56 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-189 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2.6 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-189 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 3.705 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-189 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.705 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-189 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 3.705 | 36.588 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-189 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.404 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-190 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 35.3801 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-190 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.73 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-190 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2.8 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-190 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 4.085 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-190 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 4.085 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-190 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 4.085 | 36.588 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-190 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4443 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-191 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 21 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-191 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.1 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-191 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 1.2 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-191 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 1.2 | 1017.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-191 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.2 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-192 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 29.4222 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-192 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.1 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-192 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 1.5675 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-192 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 1.5675 | 1017.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-192 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.5675 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-193 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 44.1332 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-193 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.198 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-193 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 3.135 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-193 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 2.3513 | 1017.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-193 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.135 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-194 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 48 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-194 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.297 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-194 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 3.135 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-194 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 2.508 | 1017.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-194 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.135 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-195 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 55.1665 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-195 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.594 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-195 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 4.7025 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-195 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 3.135 | 1017.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-195 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.7025 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-196 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 60.6832 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-196 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.792 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-196 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 4.7025 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-196 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 3.9188 | 1017.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-196 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.7025 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-197 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 66.7515 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-197 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.871 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-197 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 5.168 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-197 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 4.3035 | 1017.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-197 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 5.168 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-198 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.2 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-198 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.3 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-198 | 机械 | 乙供 | J14-08-031 | 电量记录分析仪 | 台班 | 0.8 | 793.584 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-198 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.8 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-198 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.8 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-198 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.8 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-199 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.931 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-199 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.5 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-199 | 机械 | 乙供 | J14-08-031 | 电量记录分析仪 | 台班 | 0.95 | 793.584 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-199 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.95 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-199 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.95 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-199 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.95 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-200 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.6026 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-200 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.6 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-200 | 机械 | 乙供 | J14-08-031 | 电量记录分析仪 | 台班 | 1.425 | 793.584 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-200 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.425 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-200 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 1.425 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-200 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.425 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-201 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 16.7171 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-201 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.7 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-201 | 机械 | 乙供 | J14-08-031 | 电量记录分析仪 | 台班 | 1.71 | 793.584 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-201 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.71 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-201 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 1.71 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-201 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.71 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-202 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 23.404 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-202 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.8 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-202 | 机械 | 乙供 | J14-08-031 | 电量记录分析仪 | 台班 | 1.9 | 793.584 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-202 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.9 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-202 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 1.9 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-202 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.9 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-203 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 41.7928 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-203 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.9 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-203 | 机械 | 乙供 | J14-08-031 | 电量记录分析仪 | 台班 | 2.375 | 793.584 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-203 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.375 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-203 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 2.375 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-203 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.375 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-204 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 50.1513 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-204 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 1 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-204 | 机械 | 乙供 | J14-08-031 | 电量记录分析仪 | 台班 | 2.85 | 793.584 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-204 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.85 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-204 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 2.85 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-204 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.85 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-205 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 32 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-205 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 0.5 | 40.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-205 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.5 | 36.588 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-205 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 0.04 | 1017.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-205 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 2.5 | 246.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-205 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.8 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-206 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 44.7283 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-206 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 0.6537 | 40.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-206 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.6537 | 36.588 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-206 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 0.0409 | 1017.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-206 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 3.1591 | 246.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-206 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.0894 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-207 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 76.6772 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-207 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 0.8715 | 40.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-207 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.8715 | 36.588 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-207 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 0.098 | 1017.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-207 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 4.6842 | 246.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-207 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.1787 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-208 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 89.4565 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-208 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 1.0894 | 40.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-208 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 1.0894 | 36.588 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-208 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 0.2124 | 1017.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-208 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 7.8433 | 246.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-208 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.2681 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-209 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 127.7952 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-209 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 1.3072 | 40.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-209 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 1.3072 | 36.588 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-209 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 0.6537 | 1017.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-209 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 11.4382 | 246.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-209 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.3574 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-210 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 153.3542 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-210 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 1.6341 | 40.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-210 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 1.6341 | 36.588 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-210 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 0.8497 | 1017.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-210 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 17.6475 | 246.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-210 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 5.4467 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-211 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 178.9133 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-211 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 1.6341 | 40.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-211 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 1.6341 | 36.588 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-211 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 0.8497 | 1017.197 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-211 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 17.6475 | 246.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-211 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 6.5361 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-212 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.6507 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-212 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-212 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.6 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-212 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 3.2 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-212 | 机械 | 乙供 | J14-05-019 | 变电站视频及环境监控测试分析系统 | 台班 | 0.38 | 817.214 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-212 | 机械 | 乙供 | J14-05-020 | 图像质量分析仪 | 台班 | 0.38 | 815.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-212 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.38 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-212 | 机械 | 乙供 | J14-08-267 | 高温红外测温仪 | 台班 | 0.475 | 212.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-212 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.475 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-212 | 机械 | 乙供 | J15-01-070 | 串噪声测试仪 | 台班 | 0.456 | 44.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-213 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.9296 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-213 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4.8 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-213 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.32 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-213 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 4 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-213 | 机械 | 乙供 | J14-05-019 | 变电站视频及环境监控测试分析系统 | 台班 | 0.5415 | 817.214 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-213 | 机械 | 乙供 | J14-05-020 | 图像质量分析仪 | 台班 | 0.475 | 815.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-213 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.456 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-213 | 机械 | 乙供 | J14-08-267 | 高温红外测温仪 | 台班 | 0.57 | 212.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-213 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.57 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-213 | 机械 | 乙供 | J15-01-070 | 串噪声测试仪 | 台班 | 0.5415 | 44.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-214 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.2496 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-214 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 5.6 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-214 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 5.04 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-214 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 4.8 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-214 | 机械 | 乙供 | J14-05-019 | 变电站视频及环境监控测试分析系统 | 台班 | 0.6365 | 817.214 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-214 | 机械 | 乙供 | J14-05-020 | 图像质量分析仪 | 台班 | 0.57 | 815.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-214 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.532 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-214 | 机械 | 乙供 | J14-08-267 | 高温红外测温仪 | 台班 | 0.665 | 212.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-214 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.665 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-214 | 机械 | 乙供 | J15-01-070 | 串噪声测试仪 | 台班 | 0.6365 | 44.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-215 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.8158 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-215 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 6.4 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-215 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 5.76 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-215 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 5.6 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-215 | 机械 | 乙供 | J14-05-019 | 变电站视频及环境监控测试分析系统 | 台班 | 0.722 | 817.214 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-215 | 机械 | 乙供 | J14-05-020 | 图像质量分析仪 | 台班 | 0.6536 | 815.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-215 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.608 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-215 | 机械 | 乙供 | J14-08-267 | 高温红外测温仪 | 台班 | 0.76 | 212.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-215 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.76 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-215 | 机械 | 乙供 | J15-01-070 | 串噪声测试仪 | 台班 | 0.722 | 44.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-216 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.6418 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-216 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 7.6 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-216 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 6.84 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-216 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 6.4 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-216 | 机械 | 乙供 | J14-05-019 | 变电站视频及环境监控测试分析系统 | 台班 | 0.8645 | 817.214 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-216 | 机械 | 乙供 | J14-05-020 | 图像质量分析仪 | 台班 | 0.912 | 815.874 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-216 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.722 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-216 | 机械 | 乙供 | J14-08-267 | 高温红外测温仪 | 台班 | 0.9025 | 212.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-216 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.855 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-216 | 机械 | 乙供 | J15-01-070 | 串噪声测试仪 | 台班 | 0.8645 | 44.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-217 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.7231 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-217 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.35 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-217 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.35 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-217 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 0.76 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-217 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 2.4225 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-217 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.57 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-217 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.95 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-217 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2349 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-218 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.8059 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-218 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.89 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-218 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.89 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-218 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 1.064 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-218 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 3.3915 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-218 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.798 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-218 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.33 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-218 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3289 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-219 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.9007 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-219 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.43 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-219 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.43 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-219 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 1.368 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-219 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 4.3605 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-219 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.026 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-219 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.71 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-219 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4228 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-220 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.848 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-220 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.3 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-220 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.475 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-220 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.19 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-220 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.475 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-220 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.95 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-220 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.95 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-220 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.95 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-220 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.475 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-220 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.182 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-221 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.2998 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-221 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.3 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-221 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.475 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-221 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.57 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-221 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.95 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-221 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.9 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-221 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.9 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-221 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 1.9 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-221 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.95 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-221 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.182 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-222 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 11.7019 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-222 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.9 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-222 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.95 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-222 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.95 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-222 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 1.9 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-222 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.85 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-222 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.8 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-222 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 3.8 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-222 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 1.9 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-222 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.266 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-223 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.5468 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-223 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-223 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 2.185 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-223 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.14 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-223 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 2.85 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-223 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.75 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-223 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 5.7 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-223 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 5.7 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-223 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 2.85 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-223 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.35 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-224 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 28.5306 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-224 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-224 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 4.37 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-224 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.9 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-224 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 3.8 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-224 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 5.7 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-224 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 9.5 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-224 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 9.5 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-224 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 4.75 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-224 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.42 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-225 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 33.7129 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-225 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-225 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 5.7 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-225 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 2.09 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-225 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 4.75 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-225 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 7.6 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-225 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 11.4 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-225 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 11.4 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-225 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 5.7 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-225 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.56 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-226 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 42.5172 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-226 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 6 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-226 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 6.65 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-226 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 2.375 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-226 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 5.7 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-226 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 9.5 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-226 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 15.2 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-226 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 15.2 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-226 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 7.6 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-226 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.84 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-227 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 47.3653 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-227 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 6 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-227 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 7.6 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-227 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 2.375 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-227 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 6.65 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-227 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 11.4 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-227 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 17.1 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-227 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 17.1 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-227 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 8.55 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-227 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.84 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-228 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.6134 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-228 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 3.5 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-228 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.4 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-228 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 0.3325 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-228 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.3325 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-228 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.0665 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-228 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.133 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-228 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.1995 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-228 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1356 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-229 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.0177 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-229 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 3.5 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-229 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.4 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-229 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 0.665 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-229 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.665 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-229 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.133 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-229 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.1995 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-229 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.3325 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-229 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1356 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-230 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.3829 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-230 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 3.5 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-230 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.4 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-230 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 1.33 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-230 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.33 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-230 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.133 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-230 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.3325 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-230 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.665 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-230 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1356 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-231 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.2162 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-231 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 7 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-231 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.8 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-231 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 1.995 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-231 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.995 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-231 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.1995 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-231 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.665 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-231 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.33 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-231 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2712 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-232 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.2055 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-232 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 10.5 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-232 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.8 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-232 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 2.66 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-232 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 2.66 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-232 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.266 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-232 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 1.33 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-232 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.995 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-232 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.2898 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-233 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.8048 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-233 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 14 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-233 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.8 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-233 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 3.325 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-233 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 3.325 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-233 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.3325 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-233 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 1.995 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-233 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.66 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-233 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.3084 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-234 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.3261 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-234 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 17.5 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-234 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.8 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-234 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 3.99 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-234 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 3.99 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-234 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.665 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-234 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 2.66 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-234 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.325 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-234 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.3269 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-235 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 14.1594 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-235 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 18.9 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-235 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.8 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-235 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 4.655 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-235 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 4.655 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-235 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.665 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-235 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 3.325 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-235 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.99 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-235 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.7344 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-236 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.775 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-236 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-236 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.57 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-236 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 0.57 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-236 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.57 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-236 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.057 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-236 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.285 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-236 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.14 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-236 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.57 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-237 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.614 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-237 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-237 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.57 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-237 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 1.14 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-237 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.57 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-237 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.114 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-237 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.38 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-237 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.14 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-237 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 1.14 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-238 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.2521 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-238 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.9 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-238 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.14 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-238 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 1.71 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-238 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.14 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-238 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.114 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-238 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.475 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-238 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.71 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-238 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 1.71 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-239 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.1945 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-239 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-239 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.71 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-239 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 2.28 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-239 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 2.28 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-239 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.228 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-239 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.95 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-239 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 5.7 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-239 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 2.28 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-240 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.5987 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-240 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-240 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 2.28 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-240 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 2.85 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-240 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 2.85 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-240 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.342 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-240 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 1.425 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-240 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 6.84 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-240 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 2.85 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-241 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 14.0759 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-241 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-241 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 2.28 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-241 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 3.42 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-241 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 3.42 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-241 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.342 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-241 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 1.9 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-241 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 7.98 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-241 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 2.85 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-242 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.4801 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-242 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.8 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-242 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 2.85 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-242 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 3.99 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-242 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 3.99 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-242 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.456 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-242 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 2.375 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-242 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 11.4 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-242 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 3.42 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-243 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 17.0849 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-243 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.8 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-243 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 2.85 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-243 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 4.56 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-243 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 4.56 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-243 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.57 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-243 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 2.85 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-243 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 13.68 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-243 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 3.99 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-244 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.5231 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-244 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 3.3 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-244 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 3.3 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-244 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.32 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-244 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.64 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-244 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.66 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-244 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.66 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-244 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.66 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-244 | 材料 | 乙供 | C33010103 | 绝缘支杆 | 支 | 0.66 | 60.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-244 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.0032 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-244 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.0032 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-244 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.0032 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-244 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.0032 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-244 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 1.0032 | 798.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-244 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 1.0032 | 3799.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-244 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 1.0032 | 398.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-244 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.6793 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-245 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 11.2847 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-245 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 5.28 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-245 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 5.28 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-245 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.112 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-245 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.112 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-245 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.792 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-245 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.792 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-245 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.792 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-245 | 材料 | 乙供 | C33010103 | 绝缘支杆 | 支 | 0.792 | 60.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-245 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 1.2707 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-245 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 1.2707 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-245 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.2707 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-245 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.2707 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-245 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 1.2707 | 798.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-245 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 1.2707 | 3799.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-245 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 1.2707 | 398.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-245 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.1875 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-246 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 16.8518 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-246 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 7.92 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-246 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 7.92 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-246 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.64 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-246 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.64 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-246 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.9 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-246 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.9 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-246 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.9 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-246 | 材料 | 乙供 | C33010103 | 绝缘支杆 | 支 | 0.9 | 60.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-246 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 1.672 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-246 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 1.672 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-246 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.672 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-246 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.672 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-246 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 1.672 | 798.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-246 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 1.672 | 3799.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-246 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 1.672 | 398.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-246 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.119 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-247 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.4815 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-247 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 7.92 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-247 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 7.92 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-247 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.64 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-247 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.64 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-247 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.9 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-247 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.9 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-247 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.9 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-247 | 材料 | 乙供 | C33010103 | 绝缘支杆 | 支 | 0.9 | 60.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-247 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.254 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-247 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 1.254 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-247 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.254 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-247 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.254 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-247 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 1.254 | 798.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-247 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 1.254 | 3799.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-247 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 1.254 | 398.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-247 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.119 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-248 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.4566 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-248 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 9.24 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-248 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 9.24 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-248 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.772 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-248 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.772 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-248 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.975 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-248 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.975 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-248 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.975 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-248 | 材料 | 乙供 | C33010103 | 绝缘支杆 | 支 | 0.975 | 60.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-248 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.6152 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-248 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 1.6152 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-248 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.6152 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-248 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.6152 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-248 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 1.6152 | 798.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-248 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 1.6152 | 3799.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-248 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 1.6152 | 398.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-248 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.5629 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-249 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 23.6978 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-249 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 9.24 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-249 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 9.24 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-249 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.772 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-249 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.772 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-249 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.975 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-249 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.975 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-249 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.975 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-249 | 材料 | 乙供 | C33010103 | 绝缘支杆 | 支 | 0.975 | 60.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-249 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.809 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-249 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 2.809 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-249 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.809 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-249 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.809 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-249 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 2.809 | 798.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-249 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 2.809 | 3799.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-249 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 2.809 | 398.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-249 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.5629 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-250 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.4118 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-250 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 4 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-250 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 4 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-250 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 4 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-250 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-250 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.5 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-250 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.5 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-250 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.5 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-250 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.475 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-250 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.475 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-250 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.475 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-250 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 0.475 | 2414.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-250 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 0.475 | 674.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-250 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 0.475 | 798.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-250 | 机械 | 乙供 | J14-08-078 | 无局部放电补偿电抗器 | 台班 | 0.475 | 2770.37 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-250 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.475 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-250 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.475 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-250 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.0433 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-251 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.3555 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-251 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 4.4 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-251 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 4.4 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-251 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.1 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-251 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.2 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-251 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.55 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-251 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.55 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-251 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.55 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-251 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.798 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-251 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.798 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-251 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.475 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-251 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 0.798 | 2414.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-251 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 0.798 | 674.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-251 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 0.76 | 420.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-251 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.9975 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-251 | 机械 | 乙供 | J19-01-023 | 局放感应耐压测试系统 | 台班 | 0.798 | 6608.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-251 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.5717 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-252 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.4204 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-252 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 4.4 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-252 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 4.4 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-252 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.1 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-252 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.2 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-252 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.55 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-252 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.55 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-252 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.55 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-252 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.9975 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-252 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.9975 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-252 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.475 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-252 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 1.7955 | 2414.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-252 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 1.805 | 674.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-252 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.9975 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-252 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.9975 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-252 | 机械 | 乙供 | J19-01-023 | 局放感应耐压测试系统 | 台班 | 1.805 | 6608.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-252 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.5717 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-253 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 14.1999 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-253 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 7.8975 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-253 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 7.8975 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-253 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.1583 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-253 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.3166 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-253 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.5792 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-253 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.5792 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-253 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.5792 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-253 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.0504 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-253 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 2.5009 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-253 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.5009 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-253 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 2.1007 | 2414.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-253 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 2.5009 | 674.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-253 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 2.5009 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-253 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.0504 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-253 | 机械 | 乙供 | J19-01-023 | 局放感应耐压测试系统 | 台班 | 2.5009 | 6608.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-253 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.6489 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-254 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.4031 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-254 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 5.6697 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-254 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 5.6697 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-254 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 0.945 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-254 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.8899 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-254 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.4725 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-254 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.4725 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-254 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.4725 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-254 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.8569 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-254 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.3058 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-254 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.3058 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-254 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 2.0402 | 2414.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-254 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 1.7138 | 674.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-254 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.3058 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-254 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.8569 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-254 | 机械 | 乙供 | J19-01-023 | 局放感应耐压测试系统 | 台班 | 1.7138 | 6608.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-254 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.6189 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-255 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 14.7111 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-255 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 7.26 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-255 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 7.26 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-255 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 0.968 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-255 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.936 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-255 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.484 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-255 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.484 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-255 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.484 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-255 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.7556 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-255 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.7556 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-255 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.7556 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-255 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 2.288 | 2414.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-255 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 2.288 | 674.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-255 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.7556 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-255 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.8778 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-255 | 机械 | 乙供 | J19-01-023 | 局放感应耐压测试系统 | 台班 | 2.288 | 6608.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-255 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.3791 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-256 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 23.404 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-256 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 10.89 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-256 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 10.89 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-256 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.452 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-256 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.904 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-256 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.726 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-256 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.726 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-256 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.726 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-256 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.85 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-256 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 2.85 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-256 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.85 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-256 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 3.078 | 2414.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-256 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 3.192 | 674.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-256 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 2.85 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-256 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.197 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-256 | 机械 | 乙供 | J19-01-023 | 局放感应耐压测试系统 | 台班 | 3.192 | 6608.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-256 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.0686 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-257 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.0091 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-257 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 2.2 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-257 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.2 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-257 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.2 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-257 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.2 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-257 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.285 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-257 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.285 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-257 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.285 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-257 | 机械 | 乙供 | J14-03-024 | 绕组变形测试仪 | 台班 | 0.285 | 3263.363 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-257 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.6933 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-258 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.6778 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-258 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 3.3 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-258 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 3.3 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-258 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.2 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-258 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.2 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-258 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.627 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-258 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.627 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-258 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.627 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-258 | 机械 | 乙供 | J14-03-024 | 绕组变形测试仪 | 台班 | 0.627 | 3263.363 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-258 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.5881 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-259 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.2158 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-259 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 6 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-259 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.64 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-259 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.32 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-259 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.64 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-259 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 1.0944 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-259 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 1.0944 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-259 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.0944 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-259 | 机械 | 乙供 | J14-03-024 | 绕组变形测试仪 | 台班 | 0.8892 | 3263.363 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-259 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.4995 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-260 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.547 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-260 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 3.52 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-260 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 3.52 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-260 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.76 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-260 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.76 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-260 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.8208 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-260 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.8208 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-260 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.8208 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-260 | 机械 | 乙供 | J14-03-024 | 绕组变形测试仪 | 台班 | 0.684 | 3263.363 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-260 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.7863 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-261 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.8145 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-261 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 3.52 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-261 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 5.28 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-261 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.76 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-261 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.76 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-261 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.7752 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-261 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.7752 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-261 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7752 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-261 | 机械 | 乙供 | J14-03-024 | 绕组变形测试仪 | 台班 | 0.7752 | 3263.363 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-261 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.3058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-262 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.2158 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-262 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 3.872 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-262 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 5.808 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-262 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.936 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-262 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.936 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-262 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.9029 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-262 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.9029 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-262 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.9029 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-262 | 机械 | 乙供 | J14-03-024 | 绕组变形测试仪 | 台班 | 0.9029 | 3263.363 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-262 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.2364 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-263 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.4196 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-263 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 2 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-263 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 4 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-263 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.475 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-263 | 机械 | 乙供 | J14-03-020 | 短路阻抗仪 | 台班 | 0.475 | 1330.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-263 | 机械 | 乙供 | J19-01-030 | 三相调压器 | 台班 | 0.475 | 278.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-263 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.911 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-264 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.1294 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-264 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-264 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 5 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-264 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.665 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-264 | 机械 | 乙供 | J14-03-020 | 短路阻抗仪 | 台班 | 0.665 | 1330.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-264 | 机械 | 乙供 | J19-01-030 | 三相调压器 | 台班 | 0.665 | 278.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-264 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.0755 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-265 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.8392 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-265 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 5 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-265 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 8 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-265 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.95 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-265 | 机械 | 乙供 | J14-03-020 | 短路阻抗仪 | 台班 | 0.95 | 1330.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-265 | 机械 | 乙供 | J19-01-030 | 三相调压器 | 台班 | 0.95 | 278.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-265 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.6956 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-266 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.549 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-266 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 6 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-266 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 10 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-266 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.14 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-266 | 机械 | 乙供 | J14-03-020 | 短路阻抗仪 | 台班 | 1.14 | 1330.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-266 | 机械 | 乙供 | J19-01-030 | 三相调压器 | 台班 | 1.14 | 278.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-266 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.1511 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-267 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.8392 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-267 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 5 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-267 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 8.5 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-267 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.045 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-267 | 机械 | 乙供 | J14-03-020 | 短路阻抗仪 | 台班 | 1.045 | 1330.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-267 | 机械 | 乙供 | J19-01-030 | 三相调压器 | 台班 | 1.045 | 278.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-267 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.8411 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-268 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.2588 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-268 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 8 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-268 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 12 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-268 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.3 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-268 | 机械 | 乙供 | J14-03-020 | 短路阻抗仪 | 台班 | 1.3 | 1330.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-268 | 机械 | 乙供 | J19-01-030 | 三相调压器 | 台班 | 1.3 | 278.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-268 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.4801 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-269 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.8235 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-269 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 10 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-269 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 15 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-269 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.55 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-269 | 机械 | 乙供 | J14-03-020 | 短路阻抗仪 | 台班 | 1.55 | 1330.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-269 | 机械 | 乙供 | J19-01-030 | 三相调压器 | 台班 | 1.55 | 278.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-269 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.1001 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-270 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.5233 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-270 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 0.55 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-270 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.55 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-270 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.1 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-270 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.2 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-270 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.045 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-270 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 1.045 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-270 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.475 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-270 | 机械 | 乙供 | J14-03-003 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 220kV | 台班 | 1.4 | 3123.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-270 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.045 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-270 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7592 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-271 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.867 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-271 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 1.1 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-271 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.1 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-271 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.1 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-271 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.2 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-271 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 1.045 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-271 | 机械 | 乙供 | J14-03-003 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 220kV | 台班 | 1.5 | 3123.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-271 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.045 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-271 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.855 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-271 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.045 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-271 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7066 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-272 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.2601 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-272 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 1.65 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-272 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.65 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-272 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.1 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-272 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.2 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-272 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.045 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-272 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.045 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-272 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.045 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-272 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 1.1 | 4820.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-272 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.1 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-272 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.654 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-273 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.096 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-273 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 2.2 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-273 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.2 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-273 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.1 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-273 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.2 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-273 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.045 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-273 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.045 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-273 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.235 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-273 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 1.3 | 4820.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-273 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.3 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-273 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.6014 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-274 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.6038 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-274 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 2.75 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-274 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.75 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-274 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.1 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-274 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.2 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-274 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.045 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-274 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.045 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-274 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.52 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-274 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 1.8 | 4820.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-274 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.6 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-274 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.5488 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-275 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 17.833 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-275 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 2.75 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-275 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.75 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-275 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.1 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-275 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.2 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-275 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.1495 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-275 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.1495 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-275 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.7765 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-275 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 2.2 | 4820.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-275 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.9 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-275 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.5488 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-276 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.3628 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-276 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 0.48 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-276 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.48 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-276 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 0.96 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-276 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 0.96 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-276 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.48 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-276 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.48 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-276 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.48 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-276 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.5472 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-276 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.5472 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-276 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1368 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-276 | 机械 | 乙供 | J14-03-003 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 220kV | 台班 | 0.684 | 3123.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-276 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.684 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-276 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.684 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-276 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3789 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-277 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.4584 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-277 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 0.96 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-277 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.96 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-277 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 0.96 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-277 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 0.96 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-277 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.48 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-277 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.48 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-277 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.48 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-277 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.684 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-277 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.684 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-277 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.342 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-277 | 机械 | 乙供 | J14-03-003 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 220kV | 台班 | 0.684 | 3123.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-277 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.684 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-277 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.684 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-277 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2057 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-278 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.3494 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-278 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 1.44 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-278 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.44 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-278 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 0.96 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-278 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 0.96 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-278 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.48 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-278 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.48 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-278 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.48 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-278 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.684 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-278 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.684 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-278 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.684 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-278 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.46 | 4820.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-278 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.684 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-278 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.684 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-278 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0326 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-279 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.2415 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-279 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 2.4 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-279 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.4 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-279 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 0.96 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-279 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 0.96 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-279 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.48 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-279 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.48 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-279 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.48 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-279 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.684 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-279 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.684 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-279 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.684 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-279 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.5472 | 4820.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-279 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.684 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-279 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.684 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-279 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.6862 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-280 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.5784 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-280 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 2.4 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-280 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.4 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-280 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 0.96 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-280 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 0.96 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-280 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.48 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-280 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.48 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-280 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.48 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-280 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.7524 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-280 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.7524 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-280 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7524 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-280 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.684 | 4820.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-280 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.7524 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-280 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.7524 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-280 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.6862 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-281 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.9164 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-281 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 2.64 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-281 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.64 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-281 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.056 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-281 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.056 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-281 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.528 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-281 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.528 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-281 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.528 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-281 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.8276 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-281 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.8276 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-281 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.8276 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-281 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.7524 | 4820.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-281 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.8276 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-281 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.8276 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-281 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.1548 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-282 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.223 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-282 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.8 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-282 | 材料 | 乙供 | C22020201 | 斜探头探伤用 | 个 | 0.16 | 138.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-282 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0038 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-282 | 机械 | 乙供 | J14-08-073 | 数字式绝缘子专用超声波探伤仪 | 台班 | 0.038 | 3509.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-282 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1412 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-283 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.3119 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-283 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 1.12 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-283 | 材料 | 乙供 | C22020201 | 斜探头探伤用 | 个 | 0.224 | 138.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-283 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0053 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-283 | 机械 | 乙供 | J14-08-073 | 数字式绝缘子专用超声波探伤仪 | 台班 | 0.0532 | 3509.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-283 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5977 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-284 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.4059 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-284 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 1.456 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-284 | 材料 | 乙供 | C22020201 | 斜探头探伤用 | 个 | 0.2912 | 138.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-284 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0069 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-284 | 机械 | 乙供 | J14-08-073 | 数字式绝缘子专用超声波探伤仪 | 台班 | 0.0684 | 3509.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-284 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.077 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-285 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.5273 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-285 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 1.8928 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-285 | 材料 | 乙供 | C22020201 | 斜探头探伤用 | 个 | 0.3784 | 138.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-285 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0129 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-285 | 机械 | 乙供 | J14-08-073 | 数字式绝缘子专用超声波探伤仪 | 台班 | 0.0901 | 3509.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-285 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6996 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-286 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.6856 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-286 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 2.4608 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-286 | 材料 | 乙供 | C22020201 | 斜探头探伤用 | 个 | 0.492 | 138.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-286 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0129 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-286 | 机械 | 乙供 | J14-08-073 | 数字式绝缘子专用超声波探伤仪 | 台班 | 0.1178 | 3509.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-286 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.5098 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-287 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.8915 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-287 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3.2 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-287 | 材料 | 乙供 | C22020201 | 斜探头探伤用 | 个 | 0.64 | 138.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-287 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0152 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-287 | 机械 | 乙供 | J14-08-073 | 数字式绝缘子专用超声波探伤仪 | 台班 | 0.152 | 3509.41 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-287 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.5647 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-288 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.7874 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-288 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 2.8 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-288 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.4 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-288 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.4 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-288 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.4 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-288 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.266 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-288 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.266 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-288 | 机械 | 乙供 | J14-03-003 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 220kV | 台班 | 0.266 | 3123.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-288 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.266 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-288 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3941 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-289 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.9843 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-289 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 2.8 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-289 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.4 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-289 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.4 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-289 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.4 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-289 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.399 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-289 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.399 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-289 | 机械 | 乙供 | J14-03-003 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 220kV | 台班 | 0.399 | 3123.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-289 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.399 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-289 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3941 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-290 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.1969 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-290 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.35 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-290 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 0.7 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-290 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 0.7 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-290 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1663 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-290 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1663 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-290 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 0.1663 | 420.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-290 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.1663 | 1998.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-290 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.568 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-291 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.7953 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-291 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.7 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-291 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 0.7 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-291 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 0.28 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-291 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.266 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-291 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.266 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-291 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 0.266 | 420.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-291 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.266 | 1998.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-291 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8386 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-292 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.3937 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-292 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.7 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-292 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 0.7 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-292 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 0.7 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-292 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.399 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-292 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.399 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-292 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 0.399 | 420.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-292 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.399 | 1998.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-292 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8737 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-293 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.9922 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-293 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.875 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-293 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 0.875 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-293 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 0.875 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-293 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4655 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-293 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4655 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-293 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 0.4655 | 420.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-293 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.4655 | 1998.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-293 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0921 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-294 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.5906 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-294 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.875 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-294 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 0.875 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-294 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 0.875 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-294 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.532 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-294 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.532 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-294 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.532 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-294 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.532 | 1998.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-294 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0921 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-295 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.4882 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-295 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 1.05 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-295 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 1.05 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-295 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.05 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-295 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.5985 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-295 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5985 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-295 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.5985 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-295 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.5985 | 1998.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-295 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3105 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-296 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.9843 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-296 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 1.05 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-296 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 1.05 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-296 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.05 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-296 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.665 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-296 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.665 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-296 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.665 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-296 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.665 | 1998.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-296 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3105 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-297 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.4196 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-297 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.35 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-297 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.152 | 1998.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-297 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3057 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-298 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.1035 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-298 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.42 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-298 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.228 | 1998.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-298 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3669 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-299 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.4714 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-299 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.7 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-299 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.304 | 1998.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-299 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6114 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-300 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.8392 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-300 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.8 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-300 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.38 | 1998.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-300 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6988 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-301 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.207 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-301 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 1 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-301 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.456 | 1998.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-301 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8735 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-302 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.2588 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-302 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 1.2 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-302 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.608 | 1998.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-302 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0482 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-303 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.8 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-303 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 0.6 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-303 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.3 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-303 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 0.6 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-303 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 0.6 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-303 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-303 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.1 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-303 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-303 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.1 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-303 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 0.1 | 302.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-303 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.5 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-303 | 机械 | 乙供 | J19-01-023 | 局放感应耐压测试系统 | 台班 | 0.1 | 6608.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-303 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8505 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-304 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.4 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-304 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 0.6 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-304 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.6 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-304 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 0.6 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-304 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 0.6 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-304 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.15 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-304 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.15 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-304 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-304 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.1 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-304 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 0.1 | 302.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-304 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-304 | 机械 | 乙供 | J19-01-023 | 局放感应耐压测试系统 | 台班 | 0.1 | 6608.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-304 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.28 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-305 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.2 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-305 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 0.9 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-305 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.9 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-305 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 0.9 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-305 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 0.9 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-305 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-305 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.3 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-305 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-305 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.3 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-305 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 0.3 | 302.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-305 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.5 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-305 | 机械 | 乙供 | J19-01-023 | 局放感应耐压测试系统 | 台班 | 0.3 | 6608.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-305 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.92 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-306 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.4 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-306 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 1.2 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-306 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.2 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-306 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.2 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-306 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.2 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-306 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.4 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-306 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-306 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-306 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.4 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-306 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 0.4 | 302.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-306 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-306 | 机械 | 乙供 | J19-01-023 | 局放感应耐压测试系统 | 台班 | 0.4 | 6608.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-306 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.56 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-307 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.2 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-307 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 1.8 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-307 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.8 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-307 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.2 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-307 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.2 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-307 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.5 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-307 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.5 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-307 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-307 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.5 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-307 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 0.5 | 302.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-307 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-307 | 机械 | 乙供 | J19-01-023 | 局放感应耐压测试系统 | 台班 | 0.5 | 6608.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-307 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.5935 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-308 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.6 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-308 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 1.8 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-308 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.8 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-308 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.2 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-308 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.2 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-308 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.6 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-308 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.6 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-308 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.6 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-308 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.6 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-308 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 0.6 | 302.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-308 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-308 | 机械 | 乙供 | J19-01-023 | 局放感应耐压测试系统 | 台班 | 0.6 | 6608.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-308 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.5935 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-309 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.2 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-309 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 1.8 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-309 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.8 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-309 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.2 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-309 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.2 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-309 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.7 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-309 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.7 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-309 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-309 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.7 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-309 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 0.7 | 302.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-309 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 5 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-309 | 机械 | 乙供 | J19-01-023 | 局放感应耐压测试系统 | 台班 | 0.7 | 6608.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-309 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.5935 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-310 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.3748 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-310 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 8 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-310 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.8 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-310 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 2 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-310 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.152 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-310 | 机械 | 乙供 | J14-08-001 | 16通道数字存储示波记录仪 | 台班 | 0.152 | 2593.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-310 | 机械 | 乙供 | J14-08-061 | 启动试验用测量电缆 自制 | 台班 | 0.038 | 2864.927 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-310 | 机械 | 乙供 | J14-08-063 | 启动试验用电话会议系统 | 台班 | 0.152 | 1123.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-310 | 机械 | 乙供 | J14-08-064 | 启动试验用电流采集系统 定制 | 台班 | 0.152 | 1426.733 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-310 | 机械 | 乙供 | J14-08-066 | 启动试验用电源隔离装置 定制 | 台班 | 0.152 | 328.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-310 | 机械 | 乙供 | J14-08-068 | 启动试验用集线器 自制 | 台班 | 0.152 | 773.103 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-310 | 机械 | 乙供 | J14-08-077 | 无功补偿装置投切试验专用分压器 定制 纯电阻 | 台班 | 0.152 | 8967.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-310 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.2499 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-311 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.2912 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-311 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 10 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-311 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.8 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-311 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 2 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-311 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.228 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-311 | 机械 | 乙供 | J14-08-001 | 16通道数字存储示波记录仪 | 台班 | 0.228 | 2593.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-311 | 机械 | 乙供 | J14-08-061 | 启动试验用测量电缆 自制 | 台班 | 0.038 | 2864.927 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-311 | 机械 | 乙供 | J14-08-063 | 启动试验用电话会议系统 | 台班 | 0.228 | 1123.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-311 | 机械 | 乙供 | J14-08-064 | 启动试验用电流采集系统 定制 | 台班 | 0.228 | 1426.733 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-311 | 机械 | 乙供 | J14-08-066 | 启动试验用电源隔离装置 定制 | 台班 | 0.228 | 328.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-311 | 机械 | 乙供 | J14-08-068 | 启动试验用集线器 自制 | 台班 | 0.228 | 773.103 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-311 | 机械 | 乙供 | J14-08-077 | 无功补偿装置投切试验专用分压器 定制 纯电阻 | 台班 | 0.228 | 8967.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-311 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.9968 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-312 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 31.2077 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-312 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 12 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-312 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.8 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-312 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 2 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-312 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.304 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-312 | 机械 | 乙供 | J14-08-001 | 16通道数字存储示波记录仪 | 台班 | 0.304 | 2593.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-312 | 机械 | 乙供 | J14-08-061 | 启动试验用测量电缆 自制 | 台班 | 0.038 | 2864.927 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-312 | 机械 | 乙供 | J14-08-063 | 启动试验用电话会议系统 | 台班 | 0.304 | 1123.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-312 | 机械 | 乙供 | J14-08-064 | 启动试验用电流采集系统 定制 | 台班 | 0.304 | 1426.733 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-312 | 机械 | 乙供 | J14-08-066 | 启动试验用电源隔离装置 定制 | 台班 | 0.304 | 328.495 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-312 | 机械 | 乙供 | J14-08-068 | 启动试验用集线器 自制 | 台班 | 0.304 | 773.103 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-312 | 机械 | 乙供 | J14-08-077 | 无功补偿装置投切试验专用分压器 定制 纯电阻 | 台班 | 0.304 | 8967.424 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-312 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.7438 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-313 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.0853 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-313 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 2.677 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-313 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.3385 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-313 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.677 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-313 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.3385 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-313 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1927 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-313 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.1927 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-313 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.228 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-313 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 0.1927 | 2414.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-313 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 0.1927 | 674.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-313 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.1927 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-313 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3569 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-314 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.0069 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-314 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 2.677 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-314 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.677 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-314 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.677 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-314 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.677 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-314 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3853 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-314 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.3853 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-314 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3083 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-314 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 0.3083 | 2414.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-314 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 0.3083 | 674.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-314 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.1927 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-314 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.711 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-315 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.1276 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-315 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 2.9447 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-315 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.9447 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-315 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.677 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-315 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.677 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-315 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.4239 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-315 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4239 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-315 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4239 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-315 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 0.4239 | 2414.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-315 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 0.4239 | 674.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-315 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.7064 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-315 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.1721 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-316 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.7605 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-316 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 4.4616 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-316 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 4.4616 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-316 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.677 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-316 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.677 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-316 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.7706 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-316 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.7706 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-316 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5138 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-316 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 0.5138 | 2414.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-316 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 0.5138 | 674.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-316 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.7706 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-316 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.785 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-317 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.4463 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-317 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 4.7405 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-317 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 4.7405 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-317 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.677 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-317 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.677 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-317 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 1.0917 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-317 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.0917 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-317 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5459 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-317 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 0.5459 | 2414.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-317 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 0.5459 | 674.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-317 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.0917 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-317 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.2654 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-318 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.0311 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-318 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 5 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-318 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 5 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-318 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.677 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-318 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.677 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-318 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 1.3919 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-318 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.3919 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-318 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.928 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-318 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 0.928 | 2414.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-318 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 0.928 | 674.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-318 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.276 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-318 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.7124 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-319 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 11.2275 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-319 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 5 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-319 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 5 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-319 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.677 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-319 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.677 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-319 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 1.508 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-319 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.508 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-319 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.16 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-319 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 0.928 | 2414.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-319 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 1.276 | 674.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-319 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.276 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-319 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.7124 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-320 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.7083 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-320 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 1.98 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-320 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.98 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-320 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.98 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-320 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.98 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-320 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.99 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-320 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.99 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-320 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.99 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-320 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.342 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-320 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.342 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-320 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.342 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-320 | 机械 | 乙供 | J14-03-003 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 220kV | 台班 | 0.342 | 3123.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-320 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 0.342 | 302.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-320 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.342 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-320 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.5493 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-321 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.9118 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-321 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 2.97 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-321 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.97 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-321 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.98 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-321 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.98 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-321 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.99 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-321 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.99 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-321 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.99 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-321 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4275 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-321 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.342 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-321 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.342 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-321 | 机械 | 乙供 | J14-03-003 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 220kV | 台班 | 0.513 | 3123.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-321 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 0.4275 | 302.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-321 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.4275 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-321 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.2546 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-322 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.7644 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-322 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 3.96 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-322 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 3.96 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-322 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.98 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-322 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.98 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-322 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.99 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-322 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.99 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-322 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.99 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-322 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.4275 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-322 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4275 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-322 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4275 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-322 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.4275 | 4820.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-322 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 0.4275 | 302.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-322 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.4275 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-322 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.96 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-323 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.0815 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-323 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 5.1304 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-323 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 5.1304 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-323 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.0522 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-323 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.0522 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-323 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.0261 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-323 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.0261 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-323 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.0261 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-323 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.4431 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-323 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4431 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-323 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7089 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-323 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.4431 | 4820.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-323 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 0.4431 | 302.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-323 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 0.4431 | 54.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-323 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.0175 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-324 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.1731 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-324 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 6.1565 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-324 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 6.1565 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-324 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.0522 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-324 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.0522 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-324 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.0261 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-324 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.0261 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-324 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.0261 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-324 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.7089 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-324 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.7089 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-324 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.8862 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-324 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.4431 | 4820.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-324 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 0.8862 | 302.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-324 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 0.7089 | 54.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-324 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.785 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-325 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.4726 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-325 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 6.7721 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-325 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 6.7721 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-325 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.2574 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-325 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.2574 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-325 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.1287 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-325 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.1287 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-325 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1287 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-325 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.8862 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-325 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.8862 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-325 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.0634 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-325 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.4431 | 4820.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-325 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 1.0634 | 302.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-325 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 0.8862 | 54.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-325 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.9634 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-326 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.4693 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-326 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 1.584 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-326 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.376 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-326 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.584 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-326 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.584 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-326 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.6 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-326 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.6 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-326 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.6 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-326 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.1286 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-326 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 1.1286 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-326 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.8208 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-326 | 机械 | 乙供 | J14-03-003 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 220kV | 台班 | 1.1286 | 3123.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-326 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.1286 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-326 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 1.1286 | 302.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-326 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.7101 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-327 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.7516 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-327 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 2.7562 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-327 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.7562 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-327 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.584 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-327 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.584 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-327 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.689 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-327 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.689 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-327 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.689 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-327 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 1.4282 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-327 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.4282 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-327 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.9819 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-327 | 机械 | 乙供 | J14-03-003 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 220kV | 台班 | 1.1286 | 3123.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-327 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.1286 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-327 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 1.1286 | 302.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-327 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.6248 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-328 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.1465 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-328 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 4.0867 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-328 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 4.0867 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-328 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.584 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-328 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.584 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-328 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.6811 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-328 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.6811 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-328 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.6811 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-328 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.215 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-328 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.215 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-328 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.1471 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-328 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.7059 | 4820.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-328 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.1286 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-328 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 1.1286 | 302.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-328 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.914 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-329 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.7351 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-329 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 5.449 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-329 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 5.449 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-329 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.584 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-329 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.584 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-329 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.6811 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-329 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.6811 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-329 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.6811 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-329 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.3235 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-329 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.4117 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-329 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.4117 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-329 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.7059 | 4820.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-329 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.4117 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-329 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 1.4117 | 302.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-329 | 机械 | 乙供 | J14-08-005 | GIS超声波故障诊断仪 | 台班 | 0.1765 | 8022.137 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-329 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.2606 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-330 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 19.7378 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-330 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 6.8112 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-330 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 6.8112 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-330 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.584 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-330 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.584 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-330 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.6811 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-330 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.6811 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-330 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.6811 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-330 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.4117 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-330 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.4117 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-330 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.5882 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-330 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.8824 | 4820.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-330 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.4117 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-330 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 1.5882 | 302.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-330 | 机械 | 乙供 | J14-08-005 | GIS超声波故障诊断仪 | 台班 | 0.1765 | 8022.137 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-330 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.6071 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-331 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 19.7378 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-331 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 7.4923 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-331 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 7.4923 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-331 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.584 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-331 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.584 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-331 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.7493 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-331 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.7493 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-331 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.7493 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-331 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.6765 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-331 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.6765 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-331 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.9412 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-331 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.8824 | 4820.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-331 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.5 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-331 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 1.7647 | 302.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-331 | 机械 | 乙供 | J14-08-005 | GIS超声波故障诊断仪 | 台班 | 0.2647 | 8022.137 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-331 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.8027 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-332 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 21 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-332 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 30 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-332 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 23 | 29.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-332 | 材料 | 乙供 | C16011203 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-4mm² | m | 15 | 2.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-332 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 3 | 1.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-332 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.5 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-332 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.5 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-332 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.5 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-332 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-332 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-332 | 机械 | 乙供 | J14-08-005 | GIS超声波故障诊断仪 | 台班 | 0.9 | 8022.137 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-332 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 1.5 | 446.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-332 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.9 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-332 | 机械 | 乙供 | J27-01-01 | 同频同相交流耐压试验装置 | 台班 | 1.5 | 3263.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-332 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 41.405 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-333 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 30 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-333 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 45 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-333 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 36 | 29.992 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-333 | 材料 | 乙供 | C16011203 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-4mm² | m | 18 | 2.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-333 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 4 | 1.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-333 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.8 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-333 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.8 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-333 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.8 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-333 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.8 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-333 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 1.8 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-333 | 机械 | 乙供 | J14-08-005 | GIS超声波故障诊断仪 | 台班 | 1.6 | 8022.137 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-333 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 1.8 | 446.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-333 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.6 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-333 | 机械 | 乙供 | J27-01-01 | 同频同相交流耐压试验装置 | 台班 | 1.8 | 3263.03 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-333 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 62.5955 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-334 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.7234 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-334 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 0.42 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-334 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.42 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-334 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 0.42 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-334 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 0.42 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-334 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3065 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-334 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.3065 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-334 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3065 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-334 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 0.3065 | 2414.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-334 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 0.3065 | 674.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-334 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.3065 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-334 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.896 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-335 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.4541 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-335 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 0.974 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-335 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.974 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-335 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 0.974 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-335 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 0.974 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-335 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.673 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-335 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.7403 | 390.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-335 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7403 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-335 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 0.7403 | 2414.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-335 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 0.2736 | 674.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-335 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.673 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-335 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0779 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-336 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.3206 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-336 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 2.471 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-336 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.471 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-336 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.2355 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-336 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.2355 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-336 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 1.0243 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-336 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.939 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-336 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.939 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-336 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 0.939 | 2414.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-336 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 0.2736 | 674.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-336 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.939 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-336 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.7639 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-337 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.7602 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-337 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 3.7066 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-337 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 3.7066 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-337 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.2355 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-337 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.2355 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-337 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.0243 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-337 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.0243 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-337 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.0243 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-337 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 1.0243 | 2414.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-337 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 0.2736 | 674.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-337 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.0243 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-337 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.8923 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-338 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.45 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-338 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 4.9421 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-338 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 4.9421 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-338 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.2355 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-338 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.2355 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-338 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.2804 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-338 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.2804 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-338 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.2804 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-338 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 1.2804 | 2414.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-338 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 0.2736 | 674.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-338 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.2804 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-338 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.0205 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-339 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.702 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-339 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 6.1776 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-339 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.2917 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-339 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 5.616 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-339 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.2355 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-339 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.6219 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-339 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.6219 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-339 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.6219 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-339 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 1.6219 | 2414.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-339 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 0.2736 | 674.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-339 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.6219 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-339 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.5207 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-340 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.9538 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-340 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 6.7954 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-340 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 6.7954 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-340 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.3591 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-340 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.3591 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-340 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.7926 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-340 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.7926 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-340 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.7926 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-340 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 1.7926 | 2414.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-340 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 0.2736 | 674.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-340 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.7926 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-340 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.2637 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-341 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.4196 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-341 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 2 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-341 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.76 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-341 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 1.425 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-341 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 1.425 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-341 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.747 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-342 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.1294 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-342 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 2 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-342 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.95 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-342 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 1.9 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-342 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 1.9 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-342 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.747 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-343 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.8392 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-343 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 2 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-343 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.14 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-343 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 2.375 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-343 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 2.375 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-343 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.747 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-344 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.549 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-344 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 2 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-344 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.425 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-344 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 2.85 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-344 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 2.85 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-344 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.747 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-345 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.2588 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-345 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 2.5 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-345 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.9 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-345 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 3.8 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-345 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 3.8 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-345 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1837 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-346 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.8235 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-346 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 2.5 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-346 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.375 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-346 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 4.75 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-346 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 4.75 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-346 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1837 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-347 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.3882 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-347 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-347 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 4.75 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-347 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 7.6 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-347 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 7.6 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-347 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6204 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-348 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.7056 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-348 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 352 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-348 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 4 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-348 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 8.8 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-348 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 0.88 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-348 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.44 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-348 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.44 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-348 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.44 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-348 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.444 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-348 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.444 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-348 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 0.5415 | 2069.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-348 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 0.5415 | 10107.704 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-348 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 40.3201 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-349 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.7516 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-349 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 880 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-349 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 10 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-349 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 22 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-349 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.2 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-349 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-349 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.1 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-349 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-349 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.8 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-349 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.8 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-349 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 1.425 | 2069.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-349 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 1.425 | 10107.704 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-349 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 100.8003 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-350 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.5468 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-350 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 1485 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-350 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 10 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-350 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 33 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-350 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.4 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-350 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-350 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.1 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-350 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-350 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 5.3865 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-350 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 5.3865 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-350 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 1.9 | 2069.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-350 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 1.9 | 10107.704 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-350 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 167.7313 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-351 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 16.55 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-351 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 1650 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-351 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 10 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-351 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 38.5 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-351 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 6.6 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-351 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-351 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.1 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-351 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-351 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 6.65 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-351 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 6.65 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-351 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 2.85 | 2069.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-351 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 2.85 | 10107.704 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-351 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 186.7178 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-352 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 21.0635 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-352 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 1980 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-352 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 10 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-352 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 44 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-352 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 8.8 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-352 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-352 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.1 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-352 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-352 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 7.98 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-352 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 7.98 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-352 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 3.135 | 2069.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-352 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 3.135 | 10107.704 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-352 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 223.511 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-353 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 26.5803 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-353 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 2200 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-353 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 10 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-353 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 55 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-353 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 11 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-353 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-353 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.1 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-353 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-353 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 9.025 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-353 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 9.025 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-353 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 3.325 | 2069.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-353 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 3.325 | 10107.704 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-353 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 248.8929 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-354 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 30.5923 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-354 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 2500 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-354 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 10 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-354 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 55 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-354 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 11 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-354 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-354 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.1 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-354 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-354 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 9.5 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-354 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 9.5 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-354 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 4.75 | 2069.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-354 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 4.75 | 10107.704 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-354 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 281.2689 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-355 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.1145 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-355 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 10 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-355 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 0.5 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-355 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.2 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-355 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 0.22 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-355 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.11 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-355 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.11 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-355 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.11 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-355 | 机械 | 乙供 | J14-01-005 | 接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 0.19 | 2736.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-355 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5168 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-356 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.0776 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-356 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 30 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-356 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 6 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-356 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.4 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-356 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.57 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-356 | 机械 | 乙供 | J14-08-009 | QJ84数字直流(双臂)电桥 | 台班 | 1.14 | 199.146 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-356 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.1844 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-357 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.1294 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-357 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 50 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-357 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 10 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-357 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 4 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-357 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.95 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-357 | 机械 | 乙供 | J14-08-009 | QJ84数字直流(双臂)电桥 | 台班 | 1.9 | 199.146 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-357 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.6406 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-358 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.549 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-358 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 80 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-358 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 15 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-358 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 4 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-358 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.85 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-358 | 机械 | 乙供 | J14-08-009 | QJ84数字直流(双臂)电桥 | 台班 | 2.85 | 199.146 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-358 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.3333 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-359 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.8235 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-359 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 100 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-359 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 20 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-359 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 4 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-359 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.8 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-359 | 机械 | 乙供 | J14-08-009 | QJ84数字直流(双臂)电桥 | 台班 | 3.8 | 199.146 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-359 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.9468 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-360 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 17.098 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-360 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 120 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-360 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 25 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-360 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 4 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-360 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 4.75 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-360 | 机械 | 乙供 | J14-08-009 | QJ84数字直流(双臂)电桥 | 台班 | 4.75 | 199.146 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-360 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.5603 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-361 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 21.3725 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-361 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 150 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-361 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 30 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-361 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 4 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-361 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 5.7 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-361 | 机械 | 乙供 | J14-08-009 | QJ84数字直流(双臂)电桥 | 台班 | 5.7 | 199.146 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-361 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 25.253 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-362 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 29.9215 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-362 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 180 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-362 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 35 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-362 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 8 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-362 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 6.65 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-362 | 机械 | 乙供 | J14-08-009 | QJ84数字直流(双臂)电桥 | 台班 | 6.65 | 199.146 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-362 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 30.2801 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-363 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 33.1471 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-363 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.34 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-363 | 材料 | 乙供 | C19030204 | 氢氧化钾乙醇溶液(分析纯) | kg | 0.085 | 2.939 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-363 | 材料 | 乙供 | C19060801 | 溴百里香草酚蓝(BTB)指示剂 | 瓶 | 1.085 | 24.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-363 | 材料 | 乙供 | C19061001 | 石油醚(分析纯) | kg | 2.35 | 26.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-363 | 材料 | 乙供 | C19061201 | 卡尔费休试剂 500ml | 瓶 | 0.15 | 141.552 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-363 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 4 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-363 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 0.9 | 20.067 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-363 | 材料 | 乙供 | C19110502 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 0.3 | 20.539 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-363 | 材料 | 乙供 | C19110602 | 氩气(高纯) 20L | 瓶 | 0.3 | 30.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-363 | 材料 | 乙供 | C19110802 | 色谱用标准混合气体 8L | 瓶 | 0.15 | 50.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-363 | 材料 | 乙供 | C19111101 | 压缩空气(干燥) 20L | 瓶 | 0.9 | 11.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-363 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 74.5 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-363 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 35 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-363 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 116.5 | 2.822 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-363 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.76 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-363 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 0.7838 | 148.037 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-363 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 1.71 | 373.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-363 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 0.855 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-363 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 0.7124 | 757.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-363 | 机械 | 乙供 | J14-04-010 | 闭口闪点测定仪 | 台班 | 0.475 | 100.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-363 | 机械 | 乙供 | J14-04-012 | 水浴加热振荡仪(加热水浴) 0~100℃ | 台班 | 0.38 | 55.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-363 | 机械 | 乙供 | J17-01-051 | 自动色谱脱气振荡仪 | 台班 | 0.855 | 11.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-363 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.2618 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-364 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 48.0848 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-364 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.51 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-364 | 材料 | 乙供 | C19030204 | 氢氧化钾乙醇溶液(分析纯) | kg | 0.1275 | 2.939 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-364 | 材料 | 乙供 | C19030302 | 丁酮(分析纯) | kg | 0.6 | 6.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-364 | 材料 | 乙供 | C19060801 | 溴百里香草酚蓝(BTB)指示剂 | 瓶 | 1.6275 | 24.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-364 | 材料 | 乙供 | C19061001 | 石油醚(分析纯) | kg | 3.6 | 26.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-364 | 材料 | 乙供 | C19061101 | 铬酸洗液 | kg | 0.6 | 55.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-364 | 材料 | 乙供 | C19061201 | 卡尔费休试剂 500ml | 瓶 | 0.1875 | 141.552 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-364 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-364 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 0.9 | 20.067 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-364 | 材料 | 乙供 | C19110502 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 0.3 | 20.539 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-364 | 材料 | 乙供 | C19110602 | 氩气(高纯) 20L | 瓶 | 0.3 | 30.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-364 | 材料 | 乙供 | C19110802 | 色谱用标准混合气体 8L | 瓶 | 0.15 | 50.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-364 | 材料 | 乙供 | C19111101 | 压缩空气(干燥) 20L | 瓶 | 0.9 | 11.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-364 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 111.5 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-364 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 56.75 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-364 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 162.5 | 2.822 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-364 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.95 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-364 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 1.1757 | 148.037 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-364 | 机械 | 乙供 | J14-04-003 | 自动张力仪 量程 5~95mN/m | 台班 | 0.855 | 665.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-364 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 2.28 | 373.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-364 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 0.855 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-364 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 0.8905 | 757.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-364 | 机械 | 乙供 | J14-04-010 | 闭口闪点测定仪 | 台班 | 0.7125 | 100.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-364 | 机械 | 乙供 | J14-04-012 | 水浴加热振荡仪(加热水浴) 0~100℃ | 台班 | 0.57 | 55.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-364 | 机械 | 乙供 | J17-01-051 | 自动色谱脱气振荡仪 | 台班 | 0.855 | 11.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-364 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 24.5947 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-365 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 64.8953 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-365 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.68 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-365 | 材料 | 乙供 | C19030204 | 氢氧化钾乙醇溶液(分析纯) | kg | 0.17 | 2.939 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-365 | 材料 | 乙供 | C19030302 | 丁酮(分析纯) | kg | 0.8 | 6.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-365 | 材料 | 乙供 | C19060801 | 溴百里香草酚蓝(BTB)指示剂 | 瓶 | 2.17 | 24.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-365 | 材料 | 乙供 | C19061001 | 石油醚(分析纯) | kg | 4.82 | 26.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-365 | 材料 | 乙供 | C19061101 | 铬酸洗液 | kg | 0.8 | 55.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-365 | 材料 | 乙供 | C19061201 | 卡尔费休试剂 500ml | 瓶 | 0.225 | 141.552 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-365 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 8 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-365 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 1.37 | 20.067 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-365 | 材料 | 乙供 | C19110502 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 0.485 | 20.539 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-365 | 材料 | 乙供 | C19110602 | 氩气(高纯) 20L | 瓶 | 0.57 | 30.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-365 | 材料 | 乙供 | C19110802 | 色谱用标准混合气体 8L | 瓶 | 0.2425 | 50.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-365 | 材料 | 乙供 | C19111101 | 压缩空气(干燥) 20L | 瓶 | 1.37 | 11.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-365 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 152.75 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-365 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 78.2 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-365 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 220.75 | 2.822 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-365 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.14 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-365 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 1.5676 | 148.037 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-365 | 机械 | 乙供 | J14-04-002 | 变压器油液颗粒度分析仪 | 台班 | 0.285 | 763.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-365 | 机械 | 乙供 | J14-04-003 | 自动张力仪 量程 5~95mN/m | 台班 | 1.14 | 665.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-365 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 2.85 | 373.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-365 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 1.14 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-365 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 1.0686 | 757.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-365 | 机械 | 乙供 | J14-04-010 | 闭口闪点测定仪 | 台班 | 0.95 | 100.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-365 | 机械 | 乙供 | J14-04-012 | 水浴加热振荡仪(加热水浴) 0~100℃ | 台班 | 0.76 | 55.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-365 | 机械 | 乙供 | J14-08-094 | 智能式绝缘油含气量测定仪 | 台班 | 0.1615 | 829.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-365 | 机械 | 乙供 | J17-01-051 | 自动色谱脱气振荡仪 | 台班 | 1.14 | 11.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-365 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 33.6927 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-366 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 76.4894 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-366 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.85 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-366 | 材料 | 乙供 | C19030204 | 氢氧化钾乙醇溶液(分析纯) | kg | 0.2125 | 2.939 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-366 | 材料 | 乙供 | C19030302 | 丁酮(分析纯) | kg | 1 | 6.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-366 | 材料 | 乙供 | C19060801 | 溴百里香草酚蓝(BTB)指示剂 | 瓶 | 2.7125 | 24.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-366 | 材料 | 乙供 | C19061001 | 石油醚(分析纯) | kg | 5.67 | 26.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-366 | 材料 | 乙供 | C19061101 | 铬酸洗液 | kg | 1 | 55.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-366 | 材料 | 乙供 | C19061201 | 卡尔费休试剂 500ml | 瓶 | 0.2625 | 141.552 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-366 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 10 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-366 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 1.37 | 20.067 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-366 | 材料 | 乙供 | C19110502 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 0.485 | 20.539 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-366 | 材料 | 乙供 | C19110602 | 氩气(高纯) 20L | 瓶 | 0.57 | 30.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-366 | 材料 | 乙供 | C19110802 | 色谱用标准混合气体 8L | 瓶 | 0.2425 | 50.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-366 | 材料 | 乙供 | C19111101 | 压缩空气(干燥) 20L | 瓶 | 1.37 | 11.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-366 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 179.75 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-366 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 89.95 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-366 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 256.75 | 2.822 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-366 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.33 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-366 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 1.9595 | 148.037 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-366 | 机械 | 乙供 | J14-04-002 | 变压器油液颗粒度分析仪 | 台班 | 0.285 | 763.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-366 | 机械 | 乙供 | J14-04-003 | 自动张力仪 量程 5~95mN/m | 台班 | 1.425 | 665.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-366 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 3.42 | 373.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-366 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 1.14 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-366 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 1.2467 | 757.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-366 | 机械 | 乙供 | J14-04-010 | 闭口闪点测定仪 | 台班 | 1.1875 | 100.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-366 | 机械 | 乙供 | J14-04-012 | 水浴加热振荡仪(加热水浴) 0~100℃ | 台班 | 0.95 | 55.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-366 | 机械 | 乙供 | J14-08-094 | 智能式绝缘油含气量测定仪 | 台班 | 0.1615 | 829.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-366 | 机械 | 乙供 | J17-01-051 | 自动色谱脱气振荡仪 | 台班 | 1.14 | 11.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-366 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 39.0227 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-367 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 87.7631 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-367 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.02 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-367 | 材料 | 乙供 | C19030204 | 氢氧化钾乙醇溶液(分析纯) | kg | 0.255 | 2.939 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-367 | 材料 | 乙供 | C19030302 | 丁酮(分析纯) | kg | 1.2 | 6.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-367 | 材料 | 乙供 | C19060801 | 溴百里香草酚蓝(BTB)指示剂 | 瓶 | 3.255 | 24.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-367 | 材料 | 乙供 | C19061001 | 石油醚(分析纯) | kg | 6.295 | 26.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-367 | 材料 | 乙供 | C19061101 | 铬酸洗液 | kg | 1.2 | 55.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-367 | 材料 | 乙供 | C19061201 | 卡尔费休试剂 500ml | 瓶 | 0.2625 | 141.552 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-367 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 12 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-367 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 1.37 | 20.067 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-367 | 材料 | 乙供 | C19110502 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 0.485 | 20.539 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-367 | 材料 | 乙供 | C19110602 | 氩气(高纯) 20L | 瓶 | 0.57 | 30.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-367 | 材料 | 乙供 | C19110802 | 色谱用标准混合气体 8L | 瓶 | 0.2425 | 50.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-367 | 材料 | 乙供 | C19111101 | 压缩空气(干燥) 20L | 瓶 | 1.37 | 11.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-367 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 203 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-367 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 98.95 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-367 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 291 | 2.822 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-367 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.52 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-367 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 2.3514 | 148.037 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-367 | 机械 | 乙供 | J14-04-002 | 变压器油液颗粒度分析仪 | 台班 | 0.285 | 763.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-367 | 机械 | 乙供 | J14-04-003 | 自动张力仪 量程 5~95mN/m | 台班 | 1.71 | 665.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-367 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 3.99 | 373.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-367 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 1.14 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-367 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 1.2467 | 757.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-367 | 机械 | 乙供 | J14-04-010 | 闭口闪点测定仪 | 台班 | 1.425 | 100.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-367 | 机械 | 乙供 | J14-04-012 | 水浴加热振荡仪(加热水浴) 0~100℃ | 台班 | 1.14 | 55.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-367 | 机械 | 乙供 | J14-08-094 | 智能式绝缘油含气量测定仪 | 台班 | 0.1615 | 829.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-367 | 机械 | 乙供 | J17-01-051 | 自动色谱脱气振荡仪 | 台班 | 1.14 | 11.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-367 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 43.5517 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-368 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 100.7922 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-368 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.19 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-368 | 材料 | 乙供 | C19030204 | 氢氧化钾乙醇溶液(分析纯) | kg | 0.2975 | 2.939 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-368 | 材料 | 乙供 | C19030302 | 丁酮(分析纯) | kg | 1.4 | 6.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-368 | 材料 | 乙供 | C19060801 | 溴百里香草酚蓝(BTB)指示剂 | 瓶 | 3.7975 | 24.771 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-368 | 材料 | 乙供 | C19061001 | 石油醚(分析纯) | kg | 7.37 | 26.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-368 | 材料 | 乙供 | C19061101 | 铬酸洗液 | kg | 1.4 | 55.913 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-368 | 材料 | 乙供 | C19061201 | 卡尔费休试剂 500ml | 瓶 | 0.3375 | 141.552 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-368 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 14 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-368 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 1.37 | 20.067 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-368 | 材料 | 乙供 | C19110502 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 0.485 | 20.539 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-368 | 材料 | 乙供 | C19110602 | 氩气(高纯) 20L | 瓶 | 0.57 | 30.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-368 | 材料 | 乙供 | C19110802 | 色谱用标准混合气体 8L | 瓶 | 0.2425 | 50.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-368 | 材料 | 乙供 | C19111101 | 压缩空气(干燥) 20L | 瓶 | 1.37 | 11.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-368 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 233.75 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-368 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 115.45 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-368 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 332.75 | 2.822 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-368 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.71 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-368 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 2.7433 | 148.037 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-368 | 机械 | 乙供 | J14-04-002 | 变压器油液颗粒度分析仪 | 台班 | 0.285 | 763.466 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-368 | 机械 | 乙供 | J14-04-003 | 自动张力仪 量程 5~95mN/m | 台班 | 1.995 | 665.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-368 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 4.56 | 373.644 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-368 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 1.14 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-368 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 1.6029 | 757.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-368 | 机械 | 乙供 | J14-04-010 | 闭口闪点测定仪 | 台班 | 1.6625 | 100.52 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-368 | 机械 | 乙供 | J14-04-012 | 水浴加热振荡仪(加热水浴) 0~100℃ | 台班 | 1.33 | 55.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-368 | 机械 | 乙供 | J14-08-094 | 智能式绝缘油含气量测定仪 | 台班 | 0.1615 | 829.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-368 | 机械 | 乙供 | J17-01-051 | 自动色谱脱气振荡仪 | 台班 | 1.14 | 11.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-368 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 50.2479 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-369 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.3438 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-369 | 材料 | 乙供 | C19061001 | 石油醚(分析纯) | kg | 0.4 | 26.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-369 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 0.6 | 20.067 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-369 | 材料 | 乙供 | C19110502 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 0.2 | 20.539 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-369 | 材料 | 乙供 | C19110602 | 氩气(高纯) 20L | 瓶 | 0.2 | 30.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-369 | 材料 | 乙供 | C19110802 | 色谱用标准混合气体 8L | 瓶 | 0.1 | 50.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-369 | 材料 | 乙供 | C19111101 | 压缩空气(干燥) 20L | 瓶 | 0.6 | 11.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-369 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 10 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-369 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 6 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-369 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 14 | 2.822 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-369 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 0.57 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-369 | 机械 | 乙供 | J17-01-051 | 自动色谱脱气振荡仪 | 台班 | 0.57 | 11.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-369 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7335 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-370 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.2786 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-370 | 材料 | 乙供 | C22031702 | 取样瓶(袋) | 个 | 0.1 | 4.426 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-370 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 0.095 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-370 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0089 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-371 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.003 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-371 | 材料 | 乙供 | C18040901 | 聚四氟乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 5 | 11.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-371 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 5 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-371 | 机械 | 乙供 | J14-04-014 | 定量检漏仪 | 台班 | 0.57 | 346.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-371 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 0.57 | 43.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-371 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4359 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-372 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.003 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-372 | 材料 | 乙供 | C18040901 | 聚四氟乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 5 | 11.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-372 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 5 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-372 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 0.76 | 190.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-372 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4359 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-373 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.003 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-373 | 材料 | 乙供 | C18040901 | 聚四氟乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 5 | 11.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-373 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 5 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-373 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 0.1425 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-373 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4359 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-374 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.0772 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-374 | 材料 | 乙供 | C18040901 | 聚四氟乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 5 | 11.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-374 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 5 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-374 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 0.209 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-374 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4359 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-375 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.8983 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-375 | 材料 | 乙供 | C17021101 | 羧甲基纤维素 | kg | 0.05 | 12.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-375 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.66 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-375 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 2.2 | 13.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-375 | 材料 | 乙供 | C19040101 | 硫酸纯度 38% | kg | 0.28 | 0.919 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-375 | 材料 | 乙供 | C19040201 | 氢氧化钠(烧碱) 99.5% | kg | 0.12 | 2.389 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-375 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 0.05 | 20.067 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-375 | 材料 | 乙供 | C19110502 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 0.05 | 20.539 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-375 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 0.247 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-375 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 0.2375 | 190.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-375 | 机械 | 乙供 | J14-08-148 | 红外光谱仪 | 台班 | 0.57 | 3039.401 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-376 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.5448 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-376 | 机械 | 乙供 | J14-01-044 | 三相电能表现场校验仪 | 台班 | 0.2423 | 627.534 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-376 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.8075 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-377 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.4997 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-377 | 机械 | 乙供 | J14-01-044 | 三相电能表现场校验仪 | 台班 | 2.4225 | 627.534 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-377 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.23 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-378 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.4997 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-378 | 机械 | 乙供 | J14-06-001 | 数字化电能表校验仪 | 台班 | 0.8075 | 836.464 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-378 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.8075 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-379 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.2521 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-379 | 机械 | 乙供 | J14-06-001 | 数字化电能表校验仪 | 台班 | 3.23 | 836.464 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-379 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.23 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-380 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.3263 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-380 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.2125 | 8.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-380 | 机械 | 乙供 | J14-03-021 | SF₆密度继电器校验仪 | 台班 | 0.4845 | 186.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-381 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.6527 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-381 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.425 | 8.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-381 | 机械 | 乙供 | J14-07-007 | 气体继电器校验装置 | 台班 | 0.969 | 595.924 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-382 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.7 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-382 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.255 | 8.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-382 | 机械 | 乙供 | J14-07-006 | 压力释放阀校验装置 | 台班 | 0.646 | 271.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-383 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.2791 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-383 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.17 | 8.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-383 | 机械 | 乙供 | J14-07-006 | 压力释放阀校验装置 | 台班 | 0.095 | 271.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-383 | 机械 | 乙供 | J14-07-005 | 压力标准装置 | 台班 | 0.4845 | 23.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-384 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.8473 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-384 | 机械 | 乙供 | J14-07-002 | 二等铂电阻温度计标准装置 | 台班 | 0.8075 | 234.45 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-384 | 机械 | 乙供 | J14-07-003 | 绕组温度计测试装置 | 台班 | 0.8075 | 149.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-384 | 机械 | 乙供 | J15-01-085 | 精密压力表(压力式温度计校验) | 台班 | 0.8075 | 37.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-385 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.2791 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-385 | 机械 | 乙供 | J14-07-002 | 二等铂电阻温度计标准装置 | 台班 | 0.8075 | 234.45 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-385 | 机械 | 乙供 | J15-01-085 | 精密压力表(压力式温度计校验) | 台班 | 0.8075 | 37.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-386 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.2791 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-386 | 机械 | 乙供 | J14-07-002 | 二等铂电阻温度计标准装置 | 台班 | 0.646 | 234.45 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-386 | 机械 | 乙供 | J15-01-085 | 精密压力表(压力式温度计校验) | 台班 | 0.8075 | 37.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-387 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.7 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-387 | 机械 | 乙供 | J14-07-002 | 二等铂电阻温度计标准装置 | 台班 | 0.969 | 234.45 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-388 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.2791 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-388 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 0.1615 | 47.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-388 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 0.4845 | 190.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-389 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.1444 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-389 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.098 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-389 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.002 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-389 | 机械 | 乙供 | J14-01-009 | 升流器 | 台班 | 0.1357 | 389.509 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-389 | 机械 | 乙供 | J14-01-026 | 标准电流互感器 电压等级 110kV | 台班 | 0.1357 | 58.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-389 | 机械 | 乙供 | J14-01-036 | 电流负载箱 | 台班 | 0.1357 | 40.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-389 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.1357 | 58.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-389 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-390 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.1 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-390 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.098 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-390 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.002 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-390 | 机械 | 乙供 | J14-01-009 | 升流器 | 台班 | 0.2263 | 389.509 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-390 | 机械 | 乙供 | J14-01-026 | 标准电流互感器 电压等级 110kV | 台班 | 0.2263 | 58.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-390 | 机械 | 乙供 | J14-01-036 | 电流负载箱 | 台班 | 0.2263 | 40.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-390 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.2263 | 58.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-390 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-391 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.7136 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-391 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1078 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-391 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0043 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-391 | 机械 | 乙供 | J14-01-009 | 升流器 | 台班 | 0.4978 | 389.509 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-391 | 机械 | 乙供 | J14-01-026 | 标准电流互感器 电压等级 110kV | 台班 | 0.4978 | 58.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-391 | 机械 | 乙供 | J14-01-036 | 电流负载箱 | 台班 | 0.4978 | 40.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-391 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.4978 | 58.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-391 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2652 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-392 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.14 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-392 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.0431 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-392 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0052 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-392 | 机械 | 乙供 | J14-01-009 | 升流器 | 台班 | 1.1945 | 389.509 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-392 | 机械 | 乙供 | J14-01-026 | 标准电流互感器 电压等级 110kV | 台班 | 0.5972 | 58.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-392 | 机械 | 乙供 | J14-01-036 | 电流负载箱 | 台班 | 1.5926 | 40.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-392 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.5972 | 58.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-392 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1991 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-392 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.5972 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-392 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3085 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-393 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.68 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-393 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.098 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-393 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0059 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-393 | 机械 | 乙供 | J14-01-009 | 升流器 | 台班 | 1.0859 | 389.509 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-393 | 机械 | 乙供 | J14-01-026 | 标准电流互感器 电压等级 110kV | 台班 | 0.724 | 58.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-393 | 机械 | 乙供 | J14-01-036 | 电流负载箱 | 台班 | 1.6288 | 40.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-393 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.5429 | 58.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-393 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.362 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-393 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.724 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-393 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3569 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-394 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.67 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-394 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1348 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-394 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0097 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-394 | 机械 | 乙供 | J14-01-009 | 升流器 | 台班 | 1.4932 | 389.509 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-394 | 机械 | 乙供 | J14-01-026 | 标准电流互感器 电压等级 110kV | 台班 | 0.9954 | 58.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-394 | 机械 | 乙供 | J14-01-036 | 电流负载箱 | 台班 | 2.4887 | 40.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-394 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.7466 | 58.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-394 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.7466 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-394 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.9954 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-394 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.583 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-395 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.48 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-395 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1348 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-395 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0097 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-395 | 机械 | 乙供 | J14-01-009 | 升流器 | 台班 | 2.9863 | 389.509 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-395 | 机械 | 乙供 | J14-01-026 | 标准电流互感器 电压等级 110kV | 台班 | 0.9954 | 58.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-395 | 机械 | 乙供 | J14-01-036 | 电流负载箱 | 台班 | 3.9818 | 40.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-395 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.9954 | 58.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-395 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.9954 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-395 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.9954 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-395 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.583 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-396 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.01 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-396 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1617 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-396 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0117 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-396 | 机械 | 乙供 | J14-01-009 | 升流器 | 台班 | 4.1808 | 389.509 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-396 | 机械 | 乙供 | J14-01-026 | 标准电流互感器 电压等级 110kV | 台班 | 1.1945 | 58.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-396 | 机械 | 乙供 | J14-01-036 | 电流负载箱 | 台班 | 4.778 | 40.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-396 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 1.1945 | 58.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-396 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 1.4932 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-396 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.1945 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-396 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7031 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-397 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.2834 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-397 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.6664 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-397 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 0.6664 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-397 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 0.6664 | 2.287 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-397 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0274 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-397 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.0274 | 869.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-397 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.0274 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-397 | 机械 | 乙供 | J14-01-009 | 升流器 | 台班 | 0.2735 | 389.509 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-397 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 0.2735 | 836.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-397 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 0.2735 | 567.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-397 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 0.2735 | 735.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-397 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 0.2735 | 36.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-398 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.9252 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-398 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 1.3328 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-398 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 1.3328 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-398 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 1.3328 | 2.287 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-398 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.1368 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-398 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.1368 | 869.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-398 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.1368 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-398 | 机械 | 乙供 | J14-01-009 | 升流器 | 台班 | 0.547 | 389.509 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-398 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 0.547 | 836.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-398 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 0.547 | 567.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-398 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 0.547 | 735.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-398 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 0.547 | 36.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-399 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.4064 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-399 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 2.3324 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-399 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 2.3324 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-399 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 2.3324 | 2.287 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-399 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.2735 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-399 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.2735 | 869.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-399 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.2735 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-399 | 机械 | 乙供 | J14-01-009 | 升流器 | 台班 | 0.8206 | 389.509 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-399 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 0.8206 | 836.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-399 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 0.8206 | 567.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-399 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 0.8206 | 735.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-399 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 0.8206 | 36.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-400 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.5668 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-400 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3.9984 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-400 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 3.9984 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-400 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 3.9984 | 2.287 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-400 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.4102 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-400 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.4102 | 869.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-400 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.4102 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-400 | 机械 | 乙供 | J14-01-009 | 升流器 | 台班 | 0.9572 | 389.509 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-400 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 0.9572 | 836.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-400 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 0.9572 | 567.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-400 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 0.9572 | 735.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-400 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 0.9572 | 36.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-401 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.8876 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-401 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 4.998 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-401 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 4.998 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-401 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 4.998 | 2.287 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-401 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.547 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-401 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.547 | 869.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-401 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.547 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-401 | 机械 | 乙供 | J14-01-009 | 升流器 | 台班 | 1.0939 | 389.509 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-401 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 1.0939 | 836.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-401 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 1.0939 | 567.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-401 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 1.0939 | 735.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-401 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 1.0939 | 36.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-402 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.1465 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-402 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.098 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-402 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.4525 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-402 | 机械 | 乙供 | J14-01-008 | 标准电抗器(试验用) | 台班 | 0.905 | 67.544 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-402 | 机械 | 乙供 | J14-01-011 | 升压器 输入0~220V,输出0~76kV | 台班 | 0.2263 | 103.194 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-402 | 机械 | 乙供 | J14-01-027 | 标准电压互感器 电压等级 20kV及以下 多量程 | 台班 | 0.4525 | 95.49 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-402 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.4525 | 58.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-402 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0137 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-403 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.5075 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-403 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.098 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-403 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.4525 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-403 | 机械 | 乙供 | J14-01-008 | 标准电抗器(试验用) | 台班 | 1.8099 | 67.544 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-403 | 机械 | 乙供 | J14-01-011 | 升压器 输入0~220V,输出0~76kV | 台班 | 0.4525 | 103.194 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-403 | 机械 | 乙供 | J14-01-028 | 标准电压互感器 电压等级 35kV | 台班 | 0.4525 | 73.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-403 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 0.4525 | 58.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-403 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0137 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-404 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.7347 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-404 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.098 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-404 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.362 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-404 | 机械 | 乙供 | J14-01-007 | 标准电容器 | 台班 | 3.2577 | 36.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-404 | 机械 | 乙供 | J14-01-008 | 标准电抗器(试验用) | 台班 | 3.2577 | 67.544 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-404 | 机械 | 乙供 | J14-01-011 | 升压器 输入0~220V,输出0~76kV | 台班 | 1.0859 | 103.194 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-404 | 机械 | 乙供 | J14-01-029 | 标准电压互感器 电压等级 110kV | 台班 | 1.0859 | 164.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-404 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 1.0859 | 58.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-404 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0137 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-405 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.4969 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-405 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.098 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-405 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.4525 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-405 | 机械 | 乙供 | J14-01-007 | 标准电容器 | 台班 | 7.2394 | 36.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-405 | 机械 | 乙供 | J14-01-008 | 标准电抗器(试验用) | 台班 | 7.2394 | 67.544 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-405 | 机械 | 乙供 | J14-01-011 | 升压器 输入0~220V,输出0~76kV | 台班 | 1.3575 | 103.194 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-405 | 机械 | 乙供 | J14-01-030 | 标准电压互感器 电压等级 220kV | 台班 | 1.3575 | 305.833 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-405 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 1.3575 | 58.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-405 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0137 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-406 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.0894 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-406 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.245 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-406 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.4525 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-406 | 机械 | 乙供 | J14-01-007 | 标准电容器 | 台班 | 8.1444 | 36.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-406 | 机械 | 乙供 | J14-01-008 | 标准电抗器(试验用) | 台班 | 8.1444 | 67.544 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-406 | 机械 | 乙供 | J14-01-011 | 升压器 输入0~220V,输出0~76kV | 台班 | 1.3575 | 103.194 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-406 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 1.3575 | 757.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-406 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 1.3575 | 58.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-406 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0343 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-407 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.3441 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-407 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.245 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-407 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0196 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-407 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.4525 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-407 | 机械 | 乙供 | J14-01-007 | 标准电容器 | 台班 | 8.1444 | 36.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-407 | 机械 | 乙供 | J14-01-008 | 标准电抗器(试验用) | 台班 | 8.1444 | 67.544 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-407 | 机械 | 乙供 | J14-01-011 | 升压器 输入0~220V,输出0~76kV | 台班 | 1.3575 | 103.194 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-407 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 1.3575 | 757.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-407 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 1.3575 | 58.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-407 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1742 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-408 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.0024 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-408 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.245 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-408 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0245 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-408 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.4525 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-408 | 机械 | 乙供 | J14-01-007 | 标准电容器 | 台班 | 8.1444 | 36.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-408 | 机械 | 乙供 | J14-01-008 | 标准电抗器(试验用) | 台班 | 9.0493 | 67.544 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-408 | 机械 | 乙供 | J14-01-011 | 升压器 输入0~220V,输出0~76kV | 台班 | 1.3575 | 103.194 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-408 | 机械 | 乙供 | J14-01-032 | 标准电压互感器 电压等级 750kV | 台班 | 1.3575 | 1356.319 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-408 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 1.3575 | 58.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-408 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4592 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-409 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.9365 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-409 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.245 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-409 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0245 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-409 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.4525 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-409 | 机械 | 乙供 | J14-01-007 | 标准电容器 | 台班 | 9.0493 | 36.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-409 | 机械 | 乙供 | J14-01-008 | 标准电抗器(试验用) | 台班 | 9.9543 | 67.544 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-409 | 机械 | 乙供 | J14-01-011 | 升压器 输入0~220V,输出0~76kV | 台班 | 1.3575 | 103.194 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-409 | 机械 | 乙供 | J14-01-033 | 标准电压互感器 电压等级 1000kV | 台班 | 1.3575 | 2266.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-409 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 1.3575 | 58.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-409 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4592 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-410 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.1324 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-410 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.2352 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-410 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.2352 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-410 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 0.2352 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-410 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0322 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-410 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.0322 | 869.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-410 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.0322 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-410 | 机械 | 乙供 | J14-01-028 | 标准电压互感器 电压等级 35kV | 台班 | 0.1931 | 73.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-410 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 0.1931 | 757.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-410 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 0.1931 | 836.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-410 | 机械 | 乙供 | J14-06-004 | 七盘感应分压器 | 台班 | 0.1931 | 383.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-410 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 0.1931 | 2073.664 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-410 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 0.1931 | 84.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-411 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.6986 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-411 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.4704 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-411 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.4704 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-411 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 0.4704 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-411 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0965 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-411 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.0965 | 869.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-411 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.1609 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-411 | 机械 | 乙供 | J14-01-028 | 标准电压互感器 电压等级 35kV | 台班 | 0.386 | 73.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-411 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 0.386 | 757.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-411 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 0.386 | 836.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-411 | 机械 | 乙供 | J14-06-004 | 七盘感应分压器 | 台班 | 0.386 | 383.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-411 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 0.386 | 2073.664 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-411 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 0.386 | 84.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-412 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.265 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-412 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.588 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-412 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.588 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-412 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 0.588 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-412 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.1931 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-412 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.1931 | 869.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-412 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.3217 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-412 | 机械 | 乙供 | J14-01-028 | 标准电压互感器 电压等级 35kV | 台班 | 0.4826 | 73.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-412 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 0.4826 | 757.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-412 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 0.5792 | 836.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-412 | 机械 | 乙供 | J14-06-004 | 七盘感应分压器 | 台班 | 0.4826 | 383.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-412 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 0.4826 | 2073.664 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-412 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 0.4826 | 84.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-413 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.8313 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-413 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.7056 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-413 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7056 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-413 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 0.7056 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-413 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.2896 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-413 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.2896 | 869.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-413 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.4826 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-413 | 机械 | 乙供 | J14-01-028 | 标准电压互感器 电压等级 35kV | 台班 | 0.5792 | 73.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-413 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 0.5792 | 757.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-413 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 0.7722 | 836.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-413 | 机械 | 乙供 | J14-06-004 | 七盘感应分压器 | 台班 | 0.5792 | 383.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-413 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 0.5792 | 2073.664 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-413 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 0.5792 | 84.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-414 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.3971 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-414 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 1.176 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-414 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.176 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-414 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 1.176 | 5.843 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-414 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.386 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-414 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.386 | 869.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-414 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.6436 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-414 | 机械 | 乙供 | J14-01-028 | 标准电压互感器 电压等级 35kV | 台班 | 0.7722 | 73.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-414 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 0.7722 | 757.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-414 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 0.9653 | 836.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-414 | 机械 | 乙供 | J14-06-004 | 七盘感应分压器 | 台班 | 0.7722 | 383.55 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-414 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 0.7722 | 2073.664 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-414 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 0.7722 | 84.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-415 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.5715 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-415 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.12 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-415 | 材料 | 乙供 | C22011001 | 二次压降试验导线架 4芯×1.5mm²×50m | 盘 | 0.018 | 2328.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-415 | 机械 | 乙供 | J14-01-020 | TV二次回路压降测试仪 | 台班 | 0.57 | 81.312 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-415 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.57 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-415 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8551 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-416 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.2246 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-416 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.0144 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-416 | 机械 | 乙供 | J14-01-021 | TA二次负载测试仪 | 台班 | 0.2052 | 41.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-416 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.2052 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-416 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.002 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-417 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.7554 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-417 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-417 | 机械 | 乙供 | J14-02-001 | 场强测试仪 | 台班 | 1.9 | 106.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-417 | 机械 | 乙供 | J14-02-003 | 现场测试软件系统 | 台班 | 1.615 | 372.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-417 | 机械 | 乙供 | J14-02-004 | 计量自动化主站系统 | 台班 | 1.9 | 2042.587 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-417 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 1.425 | 53.464 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-417 | 机械 | 乙供 | J14-05-082 | 谐波测试仪 | 台班 | 0.2375 | 96.364 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-417 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.014 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-418 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.7554 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-418 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-418 | 机械 | 乙供 | J14-02-001 | 场强测试仪 | 台班 | 1.71 | 106.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-418 | 机械 | 乙供 | J14-02-003 | 现场测试软件系统 | 台班 | 1.52 | 372.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-418 | 机械 | 乙供 | J14-02-004 | 计量自动化主站系统 | 台班 | 0.57 | 2042.587 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-418 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 1.425 | 53.464 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-418 | 机械 | 乙供 | J14-05-082 | 谐波测试仪 | 台班 | 0.2375 | 96.364 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-418 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.014 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-419 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 11.5913 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-419 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-419 | 机械 | 乙供 | J14-02-001 | 场强测试仪 | 台班 | 1.71 | 106.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-419 | 机械 | 乙供 | J14-02-003 | 现场测试软件系统 | 台班 | 1.425 | 372.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-419 | 机械 | 乙供 | J14-02-004 | 计量自动化主站系统 | 台班 | 0.95 | 2042.587 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-419 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 0.95 | 53.464 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-419 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.014 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-420 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.9837 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-420 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-420 | 机械 | 乙供 | J14-02-001 | 场强测试仪 | 台班 | 2.09 | 106.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-420 | 机械 | 乙供 | J14-02-003 | 现场测试软件系统 | 台班 | 1.71 | 372.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-420 | 机械 | 乙供 | J14-02-004 | 计量自动化主站系统 | 台班 | 0.95 | 2042.587 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-420 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 0.95 | 53.464 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-420 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.014 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-421 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.3716 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-421 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-421 | 机械 | 乙供 | J14-02-001 | 场强测试仪 | 台班 | 2.1375 | 106.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-421 | 机械 | 乙供 | J14-02-003 | 现场测试软件系统 | 台班 | 1.995 | 372.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-421 | 机械 | 乙供 | J14-02-004 | 计量自动化主站系统 | 台班 | 0.95 | 2042.587 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-421 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 1.425 | 53.464 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-421 | 机械 | 乙供 | J14-05-082 | 谐波测试仪 | 台班 | 0.475 | 96.364 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-421 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.014 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-422 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 14.7679 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-422 | 机械 | 乙供 | J14-02-003 | 现场测试软件系统 | 台班 | 0.95 | 372.635 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-422 | 机械 | 乙供 | J14-02-010 | 专业工具软件IBM Rational Functional | 台班 | 0.95 | 606.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-422 | 机械 | 乙供 | J14-02-011 | 专业工具软件IBM Rational Performance | 台班 | 0.95 | 804.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-423 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.2745 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-423 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 5 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-423 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-423 | 材料 | 乙供 | C33010103 | 绝缘支杆 | 支 | 1 | 60.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-423 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.475 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-423 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.475 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-423 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.475 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-423 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 0.475 | 420.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-423 | 机械 | 乙供 | J25-01-036 | 电压及波形记录仪器 | 台班 | 0.475 | 511.268 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-423 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7172 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-424 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.8392 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-424 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 7.5 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-424 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.5 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-424 | 材料 | 乙供 | C33010103 | 绝缘支杆 | 支 | 1.5 | 60.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-424 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.95 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-424 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.95 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-424 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.95 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-424 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 0.95 | 420.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-424 | 机械 | 乙供 | J25-01-036 | 电压及波形记录仪器 | 台班 | 0.95 | 511.268 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS1-424 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.0757 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-1 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.9842 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-1 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 0.05 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-1 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.01 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.95 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-1 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.95 | 431.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-1 | 机械 | 乙供 | J19-01-030 | 三相调压器 | 台班 | 0.475 | 278.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-2 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.328 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-2 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.4 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-2 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.8 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-2 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.8 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-2 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.8 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 0.95 | 47.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-2 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.9 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-2 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.475 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-2 | 机械 | 乙供 | J14-05-018 | 微机型高压断路器模拟装置(断路器模拟试验仪) | 台班 | 0.19 | 167.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-2 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.76 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-3 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.4101 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-3 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.4 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-3 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.8 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-3 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.8 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-3 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.8 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 0.95 | 47.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-3 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.9 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-3 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.475 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-3 | 机械 | 乙供 | J14-05-018 | 微机型高压断路器模拟装置(断路器模拟试验仪) | 台班 | 0.19 | 167.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-3 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.76 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-4 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.4921 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-4 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.4 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-4 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.8 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-4 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.8 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-4 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.8 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-4 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 0.95 | 47.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-4 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.9 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-4 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.475 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-4 | 机械 | 乙供 | J14-05-018 | 微机型高压断路器模拟装置(断路器模拟试验仪) | 台班 | 0.19 | 167.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-4 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.76 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-5 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.6692 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-5 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.4 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-5 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.8 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-5 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.8 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-5 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.8 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-5 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 0.95 | 47.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.9 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.475 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-018 | 微机型高压断路器模拟装置(断路器模拟试验仪) | 台班 | 0.19 | 167.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.76 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-6 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.5178 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-6 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.88 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-6 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.96 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-6 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.96 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.96 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-6 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.96 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-6 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 1.14 | 47.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 2.28 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.57 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-018 | 微机型高压断路器模拟装置(断路器模拟试验仪) | 台班 | 0.228 | 167.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.912 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-7 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-7 | 机械 | 乙供 | J14-01-001 | 变压器绝缘电阻测试仪 | 台班 | 3 | 99.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 1 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-7 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 2.5 | 808.234 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-8 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 32.4605 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-8 | 机械 | 乙供 | J14-01-037 | 变送器校验装置 | 台班 | 0.95 | 394.72 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-8 | 机械 | 乙供 | J14-03-026 | 直流稳压电源WYK-6005 | 台班 | 0.95 | 13.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-8 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 2.85 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-9 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 40 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-9 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 5 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-9 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-9 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 2.47 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-9 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 2.47 | 808.234 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-9 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 2.47 | 682.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-9 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.47 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-9 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.47 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-9 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.47 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.7139 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-10 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 42 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-10 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 6.5 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-10 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.5 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 3.325 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-10 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 3.325 | 808.234 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-10 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 3.325 | 682.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.325 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-10 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.325 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-10 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.325 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.3688 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-11 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 44 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-11 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 9 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-11 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 2 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 4.18 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-11 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 4.18 | 808.234 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-11 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 4.18 | 682.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.18 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-11 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 4.18 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-11 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.18 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.2257 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-12 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 46 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-12 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 10 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-12 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 2.5 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-12 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 4.275 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-12 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 4.275 | 808.234 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-12 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 4.275 | 682.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-12 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.275 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-12 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 4.275 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-12 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.275 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.7797 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-13 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 30 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-13 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.2 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-13 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 0.3 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.684 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-13 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.684 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-13 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 2 | 808.234 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-13 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 2 | 682.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-13 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-13 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0536 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-14 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 32 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-14 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.35 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-14 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 0.45 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.6983 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-14 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.6983 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-14 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 2.4 | 808.234 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-14 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 2.4 | 682.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-14 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.4 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-14 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.4 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4895 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-15 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 34 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-15 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.5 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-15 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 0.6 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.7125 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-15 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.7125 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-15 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 3 | 808.234 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-15 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 3 | 682.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-15 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9253 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-16 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 36 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-16 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.65 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-16 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 0.75 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.7268 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-16 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.7268 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-16 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 3.6 | 808.234 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-16 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 3.6 | 682.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.6 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-16 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.6 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3612 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-17 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.8201 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-17 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.9 | 431.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-17 | 机械 | 乙供 | J16-01-006 | 模拟开关(试验用) | 台班 | 2.85 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-18 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.5741 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-18 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.95 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-18 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.95 | 431.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-18 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.95 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-19 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.8201 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-19 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.85 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-20 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.8201 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-20 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.95 | 431.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-21 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-21 | 机械 | 乙供 | J14-01-020 | TV二次回路压降测试仪 | 台班 | 0.2 | 81.312 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-21 | 机械 | 乙供 | J14-01-043 | 三相电测仪表校验装置 | 台班 | 1 | 357.194 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-21 | 机械 | 乙供 | J14-01-044 | 三相电能表现场校验仪 | 台班 | 1 | 627.534 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-21 | 机械 | 乙供 | J14-06-001 | 数字化电能表校验仪 | 台班 | 1 | 836.464 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-21 | 机械 | 乙供 | J14-08-236 | 多功能校验仪 | 台班 | 1 | 234.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-22 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 32.4605 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-22 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.19 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-22 | 机械 | 乙供 | J14-08-236 | 多功能校验仪 | 台班 | 2.85 | 234.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-22 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.85 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-23 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 23.2633 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-23 | 机械 | 乙供 | J14-04-009 | 树脂特性检测装置 | 台班 | 0.475 | 395.58 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-23 | 机械 | 乙供 | J14-09-028 | 水冷系统电导率表效验装置 | 台班 | 0.95 | 1759.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-23 | 机械 | 乙供 | J14-09-029 | 水冷系统压力表效验装置 | 台班 | 2.85 | 527.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-23 | 机械 | 乙供 | J14-09-030 | 水冷系统流量表效验装置 | 台班 | 2.85 | 527.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-24 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.5252 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-24 | 机械 | 乙供 | J14-04-009 | 树脂特性检测装置 | 台班 | 0.475 | 395.58 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-24 | 机械 | 乙供 | J14-09-028 | 水冷系统电导率表效验装置 | 台班 | 1.14 | 1759.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-24 | 机械 | 乙供 | J14-09-029 | 水冷系统压力表效验装置 | 台班 | 2.85 | 527.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-24 | 机械 | 乙供 | J14-09-030 | 水冷系统流量表效验装置 | 台班 | 2.85 | 527.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-25 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.8201 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-25 | 机械 | 乙供 | J14-05-083 | 时钟测试仪 | 台班 | 1.425 | 148.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-25 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 1.425 | 246.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-25 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.425 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-26 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.5741 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-27 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.5741 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-27 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.9 | 431.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-28 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.6073 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-29 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.4921 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-29 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.85 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-30 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 124.5 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-30 | 材料 | 乙供 | C16011103 | 铜芯绝缘导线 截面4mm² | m | 27 | 2.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-30 | 材料 | 乙供 | C16080121 | 三相照明开关 | 个 | 9 | 26.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-30 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 18 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-30 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 9 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 2.85 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-30 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 5.7 | 302.653 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-30 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 5.7 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-31 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 129.8417 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-31 | 材料 | 乙供 | C16011103 | 铜芯绝缘导线 截面4mm² | m | 24 | 2.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-31 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 16 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-31 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 8 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 3.8 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-31 | 机械 | 乙供 | J14-01-011 | 升压器 输入0~220V,输出0~76kV | 台班 | 3.8 | 103.194 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-31 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.8 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-32 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 40 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-32 | 材料 | 乙供 | C16011103 | 铜芯绝缘导线 截面4mm² | m | 100 | 2.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-32 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 30 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-32 | 材料 | 乙供 | C16080121 | 三相照明开关 | 个 | 1 | 26.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-32 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 10 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-32 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-32 | 材料 | 乙供 | C22011004 | 大电流多股软导线 120mm²×3.5m | 根 | 10 | 941.986 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.9 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 1.9 | 683.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.9 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 3.8 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.9 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-32 | 机械 | 乙供 | J14-01-010 | 升压器 输入0~380V,输出0~15kV | 台班 | 9.5 | 49.971 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-32 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 5.7 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-32 | 机械 | 乙供 | J14-08-011 | 便携式大容量电子式调压试验电源控制箱 | 台班 | 2.85 | 47.22 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-32 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 19 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-32 | 机械 | 乙供 | J19-01-030 | 三相调压器 | 台班 | 3.8 | 278.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-33 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 43.0642 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-33 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.285 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-33 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 76 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-34 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.766 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-34 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.095 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-34 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 19 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-35 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18.2103 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-35 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.1425 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-35 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 32.3 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-36 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.7051 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-36 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.19 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-36 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.95 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-37 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 54.1007 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-37 | 机械 | 乙供 | J14-08-044 | 高精度振动信号分析仪 | 台班 | 11.4 | 320.024 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-37 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 5.7 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-37 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 28.5 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-38 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 64.5962 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-38 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 5.7 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-38 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 19 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-39 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 17.3122 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-39 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 6.4 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-39 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.6 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-39 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 6.65 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-39 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 6.65 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-39 | 机械 | 乙供 | J14-02-007 | 脉冲群干扰试验仪 | 台班 | 6.65 | 573.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-39 | 机械 | 乙供 | J14-02-008 | 静电干扰发生器 | 台班 | 6.65 | 207.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-39 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 6.65 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-39 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 6.65 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-39 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 6.65 | 808.234 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-39 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 6.65 | 682.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-39 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 6.65 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-40 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 11.5118 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-40 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 3.96 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-40 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 0.792 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-40 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 3.762 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-40 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 4.75 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-40 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 4.75 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-40 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 4.75 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-40 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 4.75 | 808.234 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-40 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 4.75 | 682.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-40 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.75 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-41 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 132.2763 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-41 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.95 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-41 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 114 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-42 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.4101 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-42 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.19 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-42 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.85 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-43 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 91.4302 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-43 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.665 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-43 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 76 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-44 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 96.2993 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-44 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.665 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-44 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 76 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-45 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 107.1195 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-45 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.76 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-45 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 85.5 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-46 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 71.0342 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-46 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.57 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-46 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 66.5 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-47 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 104.6849 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-47 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.76 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-47 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 85.5 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-48 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 103.4946 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-48 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.76 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-48 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 85.5 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-49 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 24.0748 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-49 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.1425 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-49 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 19 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-50 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 404.5652 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-50 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 2.47 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-50 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 275.5 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-51 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 113.0705 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-51 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.95 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-51 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 95 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-52 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 45.7152 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-52 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.285 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-52 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 38 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-53 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 24.0748 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-53 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.19 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-53 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 19 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-54 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.0644 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-54 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.095 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-54 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 9.5 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-55 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 80.6101 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-55 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.665 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-55 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 66.5 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-56 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 44.5249 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-56 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.38 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-56 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 38 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-57 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 34.8949 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-57 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.285 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-57 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 28.5 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-58 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 355.9828 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-58 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 2.85 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-58 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 304 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-59 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 452.5526 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-59 | 材料 | 乙供 | C16020101 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VV 1kV 单芯2.5 | km | 2 | 1582.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-59 | 材料 | 乙供 | C16020501 | 铜芯电缆 二芯4mm² | m | 2400 | 6.638 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-59 | 机械 | 乙供 | J14-03-026 | 直流稳压电源WYK-6005 | 台班 | 76 | 13.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-59 | 机械 | 乙供 | J14-05-079 | 频谱分析仪 频率 9kHz~26.5GHz | 台班 | 11.4 | 254.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-59 | 机械 | 乙供 | J14-08-007 | DGPS定位仪 | 台班 | 45.6 | 183.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-59 | 机械 | 乙供 | J14-08-047 | 高速信号录波仪 | 台班 | 7.6 | 3081.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-59 | 机械 | 乙供 | J14-08-059 | 精密声级计 | 台班 | 22.8 | 141.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-59 | 机械 | 乙供 | J14-08-148 | 红外光谱仪 | 台班 | 3.8 | 3039.401 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-59 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.76 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-59 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 152 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-60 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 156.3511 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-60 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 1.425 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-60 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 152 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-61 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 45.7152 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-61 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.38 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-61 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 38 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-62 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.0644 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-62 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.095 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-62 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 9.5 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-63 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.8846 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-63 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.19 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-63 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 19 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-64 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.8846 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-64 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.19 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-64 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 19 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-65 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.8846 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-65 | 机械 | 乙供 | J14-08-063 | 启动试验用电话会议系统 | 台班 | 0.19 | 1123.323 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-65 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 19 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-66 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 194.1133 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-66 | 材料 | 乙供 | C04010205 | 紫铜棒 φ16~80 | kg | 30 | 45.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-66 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 50 | 43.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-66 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 1000 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-66 | 机械 | 乙供 | J14-09-020 | 故障接地试验测试系统 | 台班 | 9.5 | 6332.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-66 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.475 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-66 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 133 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-67 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 44.5249 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-67 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.95 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-67 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 38 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-68 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 217.6472 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-68 | 材料 | 乙供 | C16020101 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VV 1kV 单芯2.5 | km | 1 | 1582.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-68 | 材料 | 乙供 | C16020501 | 铜芯电缆 二芯4mm² | m | 1200 | 6.638 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-68 | 机械 | 乙供 | J14-03-026 | 直流稳压电源WYK-6005 | 台班 | 38 | 13.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-68 | 机械 | 乙供 | J14-05-079 | 频谱分析仪 频率 9kHz~26.5GHz | 台班 | 5.7 | 254.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-68 | 机械 | 乙供 | J14-08-007 | DGPS定位仪 | 台班 | 22.8 | 183.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-68 | 机械 | 乙供 | J14-08-047 | 高速信号录波仪 | 台班 | 3.8 | 3081.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-68 | 机械 | 乙供 | J14-08-059 | 精密声级计 | 台班 | 11.4 | 141.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-68 | 机械 | 乙供 | J14-08-148 | 红外光谱仪 | 台班 | 1.9 | 3039.401 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-68 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 1.9 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-68 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 76 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-69 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 44.5249 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-69 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.38 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-69 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 38 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-70 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 44.5249 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-70 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.38 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-70 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 38 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-71 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 44.5249 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-71 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 3.8 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-71 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 38 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-72 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 270.7741 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-72 | 材料 | 乙供 | C16020101 | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 VV 1kV 单芯2.5 | km | 1 | 1582.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-72 | 材料 | 乙供 | C16020501 | 铜芯电缆 二芯4mm² | m | 1200 | 6.638 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-72 | 材料 | 乙供 | C22040921 | 复印纸(A4) | 包 | 2 | 13.205 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-72 | 机械 | 乙供 | J14-03-026 | 直流稳压电源WYK-6005 | 台班 | 38 | 13.853 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-72 | 机械 | 乙供 | J14-05-079 | 频谱分析仪 频率 9kHz~26.5GHz | 台班 | 5.7 | 254.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-72 | 机械 | 乙供 | J14-08-007 | DGPS定位仪 | 台班 | 22.8 | 183.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-72 | 机械 | 乙供 | J14-08-047 | 高速信号录波仪 | 台班 | 3.8 | 3081.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-72 | 机械 | 乙供 | J14-08-059 | 精密声级计 | 台班 | 11.4 | 141.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-72 | 机械 | 乙供 | J14-08-148 | 红外光谱仪 | 台班 | 1.9 | 3039.401 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-72 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 1.9 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-72 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 76 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-73 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 44.5249 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-73 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.38 | 17115.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-73 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 38 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-74 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 20.5176 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-74 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 3.9 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-74 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.8 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.995 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-74 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 1.995 | 3799.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-74 | 机械 | 乙供 | J14-08-017 | 变压器局放试验电源 400kW | 台班 | 1.995 | 7693.184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-74 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 1.995 | 398.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-74 | 机械 | 乙供 | J14-08-078 | 无局部放电补偿电抗器 | 台班 | 1.995 | 2770.37 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-74 | 机械 | 乙供 | J14-08-079 | 无局部放电试验变压器成套装置 50kV | 台班 | 1.995 | 965.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.6549 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-75 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 23.0823 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-75 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 4.5 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-75 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 2.1 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.28 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-75 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 2.28 | 3799.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-75 | 机械 | 乙供 | J14-08-017 | 变压器局放试验电源 400kW | 台班 | 2.28 | 7693.184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-75 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 2.28 | 398.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-75 | 机械 | 乙供 | J14-08-078 | 无局部放电补偿电抗器 | 台班 | 2.28 | 2770.37 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-75 | 机械 | 乙供 | J14-08-079 | 无局部放电试验变压器成套装置 50kV | 台班 | 2.28 | 965.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.5872 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-76 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 25.647 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-76 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 4.8 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-76 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 2.4 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.565 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-76 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 2.565 | 3799.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-76 | 机械 | 乙供 | J14-08-017 | 变压器局放试验电源 400kW | 台班 | 2.565 | 7693.184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-76 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 2.565 | 398.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-76 | 机械 | 乙供 | J14-08-078 | 无局部放电补偿电抗器 | 台班 | 2.565 | 2770.37 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-76 | 机械 | 乙供 | J14-08-079 | 无局部放电试验变压器成套装置 50kV | 台班 | 2.565 | 965.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.459 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-77 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 28.2117 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-77 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 6.3 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-77 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 3 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 3.192 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-77 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 3.192 | 3799.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-77 | 机械 | 乙供 | J14-08-017 | 变压器局放试验电源 400kW | 台班 | 3.192 | 7693.184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-77 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 3.192 | 398.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-77 | 机械 | 乙供 | J14-08-078 | 无局部放电补偿电抗器 | 台班 | 3.192 | 2770.37 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-77 | 机械 | 乙供 | J14-08-079 | 无局部放电试验变压器成套装置 50kV | 台班 | 3.192 | 965.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.3844 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-78 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 46.1646 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-78 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 9 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-78 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 3.9 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 3.99 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-78 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 3.99 | 3799.072 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-78 | 机械 | 乙供 | J14-08-017 | 变压器局放试验电源 400kW | 台班 | 3.99 | 7693.184 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-78 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 3.99 | 398.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-78 | 机械 | 乙供 | J14-08-078 | 无局部放电补偿电抗器 | 台班 | 3.99 | 2770.37 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-78 | 机械 | 乙供 | J14-08-079 | 无局部放电试验变压器成套装置 50kV | 台班 | 3.99 | 965.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.3633 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-79 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 17.098 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-79 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.6 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-79 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 0.6 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.425 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-79 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 1.425 | 4820.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9455 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-80 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 19.6627 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-80 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.8 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-80 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 0.7 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.615 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-80 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 1.615 | 4820.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2563 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-81 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 21.2015 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-81 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-81 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 0.8 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.71 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-81 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 1.71 | 4820.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.5671 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-82 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 29.9215 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-82 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 3 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-82 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.28 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-82 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 2.28 | 4820.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3099 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-83 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 38.4705 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-83 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 3.5 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-83 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.5 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.85 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-83 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 2.85 | 4820.238 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.7629 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-84 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 17.098 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-84 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.6 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-84 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 0.6 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.425 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-84 | 机械 | 乙供 | J14-08-221 | 直流高压发生器 400kV 3mA | 台班 | 1.425 | 801.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9455 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-85 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 19.6627 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-85 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.8 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-85 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 0.7 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.615 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-85 | 机械 | 乙供 | J14-08-221 | 直流高压发生器 400kV 3mA | 台班 | 1.615 | 801.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2563 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-86 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 21.2015 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-86 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-86 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 0.8 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.71 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-86 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 1.71 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.5671 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-87 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 29.9215 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-87 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 3 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-87 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.28 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-87 | 机械 | 乙供 | J14-08-221 | 直流高压发生器 400kV 3mA | 台班 | 2.28 | 801.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-87 | 机械 | 乙供 | J14-09-025 | 直流发生器 1200kV | 台班 | 2.28 | 3336.734 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3099 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-88 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 38.4705 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-88 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 3.5 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-88 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.5 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.85 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-88 | 机械 | 乙供 | J14-08-221 | 直流高压发生器 400kV 3mA | 台班 | 2.85 | 801.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-88 | 机械 | 乙供 | J14-09-025 | 直流发生器 1200kV | 台班 | 2.85 | 3336.734 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.7629 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-89 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.891 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-89 | 机械 | 乙供 | J14-08-059 | 精密声级计 | 台班 | 1.045 | 141.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-90 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.9128 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.28 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-90 | 机械 | 乙供 | J14-08-039 | 高精度40通道温度采集系统 | 台班 | 0.475 | 932.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-91 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.9782 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-91 | 材料 | 乙供 | C16011102 | 铜芯绝缘导线 截面2.5mm² | m | 4 | 1.562 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.76 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.995 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-91 | 机械 | 乙供 | J14-05-011 | 频率响应分析仪 | 台班 | 0.76 | 2904.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-92 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.187 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.95 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-92 | 机械 | 乙供 | J14-08-082 | 振动及动态信号采集分析系统 | 台班 | 0.57 | 1961.724 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-93 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.702 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-93 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-93 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 0.5 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.665 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-93 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.3563 | 1998.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-93 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 0.3563 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-93 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7559 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-94 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.4118 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-94 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.25 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-94 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 0.75 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.8075 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-94 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.4038 | 1998.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-94 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 0.4038 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-94 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4824 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-95 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.6 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-95 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.5 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-95 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 0.8 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.765 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-95 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.378 | 1998.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-95 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 0.378 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6681 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-96 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.4039 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-96 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 3 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-96 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.9025 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-96 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.4513 | 1998.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-96 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 0.4513 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-96 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3099 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-97 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.6863 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-97 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 3.5 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-97 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.25 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.1875 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-97 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.6175 | 1998.345 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-97 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 0.6175 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-97 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.0869 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-98 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.0682 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-98 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 1.8 | 2.287 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-98 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.08 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-98 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 1.8 | 5.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-98 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.9 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.855 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-98 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.565 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-98 | 机械 | 乙供 | J14-05-011 | 频率响应分析仪 | 台班 | 0.171 | 2904.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-98 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 1.71 | 798.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-98 | 机械 | 乙供 | J14-08-009 | QJ84数字直流(双臂)电桥 | 台班 | 0.855 | 199.146 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-98 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 0.4275 | 2069.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-98 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 2.736 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-98 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 0.855 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-99 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.187 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-99 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 2 | 2.287 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-99 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.2 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-99 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 2 | 5.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-99 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 1 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.95 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-99 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.85 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-99 | 机械 | 乙供 | J14-05-011 | 频率响应分析仪 | 台班 | 0.19 | 2904.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-99 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 1.9 | 798.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-99 | 机械 | 乙供 | J14-08-009 | QJ84数字直流(双臂)电桥 | 台班 | 0.95 | 199.146 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-99 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 0.475 | 2069.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-99 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 3.04 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-99 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 0.95 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-100 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.3056 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-100 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 2.2 | 2.287 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-100 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.32 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-100 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 2.2 | 5.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-100 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 1.1 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.045 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-100 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 3.135 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-100 | 机械 | 乙供 | J14-05-011 | 频率响应分析仪 | 台班 | 0.209 | 2904.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-100 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 2.09 | 798.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-100 | 机械 | 乙供 | J14-08-009 | QJ84数字直流(双臂)电桥 | 台班 | 1.045 | 199.146 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-100 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 0.5225 | 2069.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-100 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 3.344 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-100 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 1.045 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-101 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.4244 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-101 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 2.4 | 2.287 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-101 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.44 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-101 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 2.4 | 5.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-101 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 1.2 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.14 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-101 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 3.42 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-101 | 机械 | 乙供 | J14-05-011 | 频率响应分析仪 | 台班 | 0.228 | 2904.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-101 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 2.28 | 798.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-101 | 机械 | 乙供 | J14-08-009 | QJ84数字直流(双臂)电桥 | 台班 | 1.14 | 199.146 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-101 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 0.57 | 2069.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-101 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 3.648 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-101 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 1.14 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-102 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.6927 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-102 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 3 | 2.287 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-102 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 2 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-102 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 3 | 5.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-102 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 1.5 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.425 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-102 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 3.8 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-102 | 机械 | 乙供 | J14-05-011 | 频率响应分析仪 | 台班 | 0.285 | 2904.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-102 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 2.85 | 798.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-102 | 机械 | 乙供 | J14-08-009 | QJ84数字直流(双臂)电桥 | 台班 | 1.33 | 199.146 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-102 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 0.665 | 2069.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-102 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 3.8 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-102 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 1.425 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-103 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 76.3979 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-103 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 4 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-103 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 3 | 5.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-103 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 4 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-103 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 4.75 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-103 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 4.75 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-103 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 3.8 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-103 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 4.75 | 260.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-104 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 85.4974 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-104 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 4 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-104 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 3 | 5.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-104 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 4.5 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-104 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 5.225 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-104 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 5.225 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-104 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 3.8 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-104 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 4.75 | 260.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-105 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 85.4974 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-105 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 4 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-105 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 3 | 5.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-105 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 4.5 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-105 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 4.75 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-105 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 5.7 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-105 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 3.8 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-105 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 4.75 | 260.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-106 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 85.4974 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-106 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 4 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-106 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 3 | 5.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-106 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 5 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-106 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 5.4625 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-106 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 5.7 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-106 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 3.8 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-106 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 4.75 | 260.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-107 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.7596 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-107 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 4.16 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-107 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 1.92 | 5.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-107 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 1.92 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-107 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.824 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-107 | 机械 | 乙供 | J14-05-011 | 频率响应分析仪 | 台班 | 0.0608 | 2904.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-107 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 0.0608 | 2069.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-107 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.216 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-107 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 3.5264 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-107 | 机械 | 乙供 | J16-01-044 | 携带型双臂电桥 | 台班 | 1.216 | 29.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-107 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 1.216 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-108 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.0682 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-108 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 5.85 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-108 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 2.7 | 5.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-108 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 2.7 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-108 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.565 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-108 | 机械 | 乙供 | J14-05-011 | 频率响应分析仪 | 台班 | 0.0855 | 2904.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-108 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 0.0855 | 2069.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-108 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.71 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-108 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 4.959 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-108 | 机械 | 乙供 | J16-01-044 | 携带型双臂电桥 | 台班 | 1.71 | 29.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-108 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 1.71 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-109 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.187 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-109 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 6.5 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-109 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 3 | 5.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-109 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 3 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-109 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.85 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-109 | 机械 | 乙供 | J14-05-011 | 频率响应分析仪 | 台班 | 0.095 | 2904.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-109 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 0.095 | 2069.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-109 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.9 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-109 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 5.51 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-109 | 机械 | 乙供 | J16-01-044 | 携带型双臂电桥 | 台班 | 1.9 | 29.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-109 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 1.9 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-110 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.2414 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-110 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 7 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-110 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 3.5 | 5.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-110 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 3.5 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-110 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 3.325 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-110 | 机械 | 乙供 | J14-05-011 | 频率响应分析仪 | 台班 | 0.1425 | 2904.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-110 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 0.1425 | 2069.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-110 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.375 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-110 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 5.7 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-110 | 机械 | 乙供 | J16-01-044 | 携带型双臂电桥 | 台班 | 2.09 | 29.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-110 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 2.09 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-111 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.8958 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-111 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 9 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-111 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 4.8 | 5.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-111 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 4.8 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-111 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 4.56 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-111 | 机械 | 乙供 | J14-05-011 | 频率响应分析仪 | 台班 | 0.228 | 2904.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-111 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 0.228 | 2069.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-111 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.42 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-111 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 9.12 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-111 | 机械 | 乙供 | J16-01-044 | 携带型双臂电桥 | 台班 | 2.85 | 29.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-111 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 2.85 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-112 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.7912 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-112 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 3.328 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-112 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 1.536 | 5.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-112 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 1.536 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-112 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 0.095 | 2069.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-112 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.9728 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-112 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.95 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-112 | 机械 | 乙供 | J16-01-044 | 携带型双臂电桥 | 台班 | 0.95 | 29.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-112 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 0.9728 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-113 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.7912 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-113 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 3.744 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-113 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 1.728 | 5.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-113 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 1.728 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-113 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 0.095 | 2069.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-113 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.0944 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-113 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.95 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-113 | 机械 | 乙供 | J16-01-044 | 携带型双臂电桥 | 台班 | 0.95 | 29.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-113 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 1.0944 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-114 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.7912 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-114 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 4 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-114 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 2 | 5.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-114 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 2 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-114 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 0.095 | 2069.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-114 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.425 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-114 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 1.9 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-114 | 机械 | 乙供 | J16-01-044 | 携带型双臂电桥 | 台班 | 0.95 | 29.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-114 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 1.0944 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-115 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.8125 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-115 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 4.5 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-115 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 2.2 | 5.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-115 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 2.2 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-115 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 0.19 | 2069.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-115 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.71 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-115 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 2.09 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-115 | 机械 | 乙供 | J16-01-044 | 携带型双臂电桥 | 台班 | 1.14 | 29.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-115 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 1.425 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-116 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.1003 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-116 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 6.5 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-116 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 3.25 | 5.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-116 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 3.25 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-116 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 0.3705 | 2069.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-116 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.47 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-116 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 3.0875 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-116 | 机械 | 乙供 | J16-01-044 | 携带型双臂电桥 | 台班 | 1.482 | 29.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-116 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 2.223 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-117 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.9128 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-117 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 20 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-117 | 材料 | 乙供 | C16011425 | 铝芯导线 截面16mm² | m | 20 | 1.947 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-117 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 3 | 5.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-117 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 2 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-117 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 4.75 | 2069.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-117 | 机械 | 乙供 | J14-08-083 | 直流电流电压表 | 台班 | 11.875 | 136.614 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-117 | 机械 | 乙供 | J16-01-027 | 钳形电流表 | 台班 | 9.975 | 13.151 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-117 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.95 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-118 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 23.7383 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-118 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.7125 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-119 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 213.725 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-119 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 440 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-119 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 88 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-119 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 4.275 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-119 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 4.275 | 683.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-119 | 机械 | 乙供 | J14-01-040 | 三相多功能表 | 台班 | 17.1 | 225.346 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-119 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 8.55 | 10107.704 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-119 | 机械 | 乙供 | J14-08-034 | 多功能交直流钳形测量仪 | 台班 | 17.1 | 221.822 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-119 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 326.8197 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-120 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.6784 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-120 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.45 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-120 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 2.45 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-120 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.805 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-120 | 机械 | 乙供 | J14-08-033 | 断路器变频谐振耐压试验装置 600kV | 台班 | 2.28 | 5477.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-120 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 2.28 | 2073.664 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-121 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.9866 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-121 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.9 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-121 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 2.9 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-121 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.8525 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-121 | 机械 | 乙供 | J14-08-033 | 断路器变频谐振耐压试验装置 600kV | 台班 | 2.375 | 5477.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-121 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 2.375 | 2073.664 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-122 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 26.0745 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-122 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 4.8 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-122 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 4.8 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-122 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 3.04 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-122 | 机械 | 乙供 | J14-08-033 | 断路器变频谐振耐压试验装置 600kV | 台班 | 3.895 | 5477.147 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-122 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 3.895 | 2073.664 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-123 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.3263 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-123 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 0.5 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-123 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.14 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-123 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 1.14 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-123 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.352 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-124 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.1216 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-124 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 0.8 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-124 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.3775 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-124 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 1.3775 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-124 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1632 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-125 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.378 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-125 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 0.85 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.4725 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-125 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 1.4725 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-125 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2984 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-126 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.4 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-126 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 0.9 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.55 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-126 | 机械 | 乙供 | J14-09-025 | 直流发生器 1200kV | 台班 | 1.55 | 3336.734 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-126 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4336 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-127 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.549 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-127 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.6625 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-127 | 机械 | 乙供 | J14-09-025 | 直流发生器 1200kV | 台班 | 1.6625 | 3336.734 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-127 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.704 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-128 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.2588 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-128 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.5 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.995 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-128 | 机械 | 乙供 | J14-09-025 | 直流发生器 1200kV | 台班 | 1.995 | 3336.734 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-128 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.0559 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-129 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.232 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-129 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 5.1 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.969 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-129 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 0.969 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-129 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.7902 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-130 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.2784 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-130 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 7.14 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.1628 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-130 | 机械 | 乙供 | J14-09-025 | 直流发生器 1200kV | 台班 | 1.1628 | 3336.734 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-130 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 19.3063 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-131 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.848 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-131 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 8.16 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-131 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.4535 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-131 | 机械 | 乙供 | J14-09-025 | 直流发生器 1200kV | 台班 | 1.4535 | 3336.734 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-131 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 22.0643 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-132 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.464 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-132 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 10.2 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-132 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.938 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-132 | 机械 | 乙供 | J14-09-025 | 直流发生器 1200kV | 台班 | 1.938 | 3336.734 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-132 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 27.5804 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-133 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.1294 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-133 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 5 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-133 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.95 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-133 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 0.95 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-133 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.5198 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-134 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.1553 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-134 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 7 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-134 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.14 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-134 | 机械 | 乙供 | J14-09-025 | 直流发生器 1200kV | 台班 | 1.14 | 3336.734 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-134 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.9277 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-135 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.6941 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-135 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 8 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-135 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.425 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-135 | 机械 | 乙供 | J14-09-025 | 直流发生器 1200kV | 台班 | 1.425 | 3336.734 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-135 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 21.6317 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-136 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.2588 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-136 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 10 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-136 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.9 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-136 | 机械 | 乙供 | J14-09-025 | 直流发生器 1200kV | 台班 | 1.9 | 3336.734 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-136 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 27.0396 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-137 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.4196 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-137 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.95 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-138 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 45.7372 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-138 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1320 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-138 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 4.18 | 10107.704 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-138 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 266.6136 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-139 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 14.1059 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-139 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 12 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-139 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.76 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-139 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 0.76 | 10107.704 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-139 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.76 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS2-139 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.1827 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-1 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.6 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-1 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.3 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-1 | 材料 | 乙供 | C22011003 | 大电流多股软导线 75mm²×3.5m | 根 | 0.045 | 592.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-1 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.3 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.3 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 0.3 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-1 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.3 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-1 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.3 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-2 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.2 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-2 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.3 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-2 | 材料 | 乙供 | C22011003 | 大电流多股软导线 75mm²×3.5m | 根 | 0.045 | 592.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-2 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.3 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.4 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 0.4 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-2 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.36 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-2 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.36 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-3 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.5 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-3 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.5 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.4 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-3 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.228 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-3 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.228 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-3 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.152 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-3 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.228 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-4 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-4 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.8 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.3 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-4 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.3 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-4 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.228 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-4 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.152 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-4 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.228 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-4 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.152 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-4 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.456 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-5 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-5 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.8 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.33 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-5 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.33 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-5 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.2508 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.5852 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.25 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-5 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.1672 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-5 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.5016 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-6 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.7272 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-6 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.5 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-6 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.1283 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.2565 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.2138 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-6 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.1069 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-6 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.2138 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.079 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-7 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.5 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-7 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-7 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.5 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-7 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-7 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.8 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.8 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3432 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.2 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-8 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 0.2 | 53.464 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-8 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.15 | 184.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-8 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.15 | 431.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-8 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.15 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-8 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.15 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-9 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.6 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-9 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 0.3 | 53.464 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-9 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.2 | 184.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-9 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.2 | 431.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-9 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.2 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-9 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.2 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-10 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.3 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-10 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 0.5 | 53.464 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-10 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.25 | 184.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.25 | 431.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.25 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-10 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.25 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-11 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.5 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 3.5 | 207.493 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.8 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-11 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.4 | 12.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-12 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.2824 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-12 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.285 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-13 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.6243 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-13 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.3135 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-14 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.2227 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-14 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.437 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-15 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.0776 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-15 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.6175 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-16 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.2745 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-16 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.855 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-17 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.5647 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.665 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-18 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.2745 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-18 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.76 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-19 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.1294 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-19 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.855 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-20 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.9843 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-20 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.95 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-21 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.8392 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-21 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 1.045 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-22 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.4 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-22 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.6 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-22 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.24 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-22 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.2 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-22 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.18 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-22 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.12 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-22 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.16 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-23 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.275 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-23 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.275 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-23 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-23 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.1254 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-23 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.1254 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-23 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.0836 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-23 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.1254 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-24 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.8 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-24 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.64 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-24 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.24 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-24 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.24 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-24 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.1824 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-24 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.1216 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-24 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.1824 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-24 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.12 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-24 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.36 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-25 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.28 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-25 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.64 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-25 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.24 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-25 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.24 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-25 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.2 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-25 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.3 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-25 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.2 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-25 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.12 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-25 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.36 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-26 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-26 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-26 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.2 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-26 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.075 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-26 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.38 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-26 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.38 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-26 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.38 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-26 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.19 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.07 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-27 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.2 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-27 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 25mm² | m | 2 | 14.551 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-27 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-27 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 0.25 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-27 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.25 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-27 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.05 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-27 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.1 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-27 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.15 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6656 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-28 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1 | 162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-28 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.24 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-28 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.228 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-28 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 0.228 | 86.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-28 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.228 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-28 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.0228 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-28 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 0.114 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-28 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.456 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JYS3-28 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.228 | 43.502 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
Note on A1: 请参照“定额子目”页签输入定额编码
Note on B1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on C1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请输入名称
Note on F1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on G1: 请输入含量
Note on K1: 作者: 下拉选择：计价、不计价
Note on L1: 下拉选项：按实计算、百分比计算
Note on M1: 计算规则=百分比计算时 选项为“占人工费、占材料费、占机械费”

## 拆分材机明细
定额编码 | 主资源编码 | 类型 | 供货方 | 子资源编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价
Note on B1: 请参照“人材机子目”页签输入主资源编码
Note on C1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on D1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请参照“人材机子目”页签输入子资源编码
Note on F1: 请输入名称
Note on G1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on H1: 请输入含量
Note on L1: 作者: 下拉选择：计价、不计价

## 定额调整系数
编码 | 调整条件 | 调整类型 | 人工费系数 | 材料费系数 | 机械费系数 | 消耗量系数 | 人材机编码 | 替换为 | 替换来源库 | 关联定额
| 电力变压器系统调试按双绕组变压器考虑，若为三绕组变压器时，定额乘以系数1.2。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | JYS1-1~8
| 电力变压器高压侧断路器为3/2接线方式时，定额乘以系数1.2。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | JYS1-1~8
| 电力变压器带有载调压装置时，定额乘以系数1.2。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | JYS1-1~8
| 对于电力变压器系统调试，若只改造变压器本体或间隔一次设备时，定额乘以系数0.6。 | 累加计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | JYS1-1~8
| 对于电力变压器系统调试，若只改造变压器二次设备时，定额乘以系数0.8。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | JYS1-1~8
| 66kV的项目可按110kV中相应项目的定额基价乘以系数0.88。 | 累加计算 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  | JYS1-3,JYS1-13,JYS1-21,JYS1-28,JYS1-42,JYS1-45,JYS1-52,JYS1-65,JYS1-71,JYS1-79,JYS1-85,JYS1-93,JYS1-100,JYS1-112,JYS1-121,JYS1-126,JYS1-129,JYS1-136,JYS1-148,JYS1-158,JYS1-165,JYS1-171,JYS1-185,JYS1-192,JYS1-199,JYS1-206,JYS1-222,JYS1-230,JYS1-238,JYS1-244,JYS1-251,JYS1-257,JYS1-264,JYS1-270,JYS1-276,JYS1-282,JYS1-288,JYS1-291,JYS1-297,JYS1-304,JYS1-312,JYS1-314,JYS1-320,JYS1-326,JYS1-335,JYS1-342,JYS1-349,JYS1-357,JYS1-391,JYS1-398,JYS1-404,JYS1-411,JYS1-423
| 154kV的项目可按220kV中相应项目的定额基价乘以系数0.88。 | 累加计算 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  | JYS1-4,JYS1-14,JYS1-22,JYS1-29,JYS1-34,JYS1-43,JYS1-46,JYS1-53,JYS1-66,JYS1-72,JYS1-80,JYS1-86,JYS1-94,JYS1-101,JYS1-106,JYS1-113,JYS1-122,JYS1-127,JYS1-130,JYS1-137,JYS1-149,JYS1-159,JYS1-166,JYS1-172,JYS1-186,JYS1-193,JYS1-200,JYS1-207,JYS1-223,JYS1-231,JYS1-239,JYS1-245,JYS1-252,JYS1-258,JYS1-265,JYS1-271,JYS1-277,JYS1-283,JYS1-289,JYS1-292,JYS1-298,JYS1-305,JYS1-315,JYS1-321,JYS1-327,JYS1-336,JYS1-343,JYS1-350,JYS1-358,JYS1-392,JYS1-399,JYS1-405,JYS1-412,JYS1-424,JYS2-2,JYS2-74,JYS2-79,JYS2-84,JYS2-107,JYS2-112
| 带有电抗器或并联电容器补偿的配电装置系统调试，定额乘以系数1.2。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | JYS1-9~18
| 对于配电装置系统调试，若单独改造断路器或电流互感器或电压互感器时，定额乘以系数0.3。 | 累加计算 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | JYS1-9~18
| 对于配电装置系统调试，若单独改造隔离开关等其它设备系统时，定额乘以系数0.1。 | 累加计算 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | JYS1-9~18
| 对于配电装置系统调试，若单独改造保护或测控（控制）装置时，定额乘以系数0.8。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | JYS1-9~18
| 对于分段或备用进线开关的分系统调试，执行相应电压等级配电装置系统定额，乘以系数0.8。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | JYS1-9~18
| 监控系统调试按常规变电站考虑，智能变电站监控系统调试乘以系数1.3。 | 累加计算 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | JYS1-64~70
| 智能辅助系统若只改造部分子系统，定额乘以系数0.3。 | 累加计算 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | JYS1-191~197
| 变压器试运定额按双绕组变压器考虑，对于三绕组变压器，定额乘以系数1.2。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | JYS1-220~227
| 变压器高压侧断路器为3/2接线方式时，定额乘以系数1.2。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | JYS1-220~227
| 对于变压器试运定额，若单独改造变压器本体或间隔一次设备，定额乘以系数0.6。 | 累加计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | JYS1-220~227
| 对于变压器试运定额，若单独改造变压器二次设备时，定额乘以系数0.8。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | JYS1-220~227
| 对于配电装置试运，单独改造断路器、电流互感器或电压互感器时，定额乘以系数0.3。 | 累加计算 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | JYS1-228~235
| 对于配电装置试运，单独改造隔离开关等其它设备系统时，定额乘以系数0.1。 | 累加计算 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | JYS1-228~235
| 对于配电装置试运，单独改造保护或测控（控制）装置时，定额乘以系数0.8。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | JYS1-228~235
| 相同电压等级的变压器试验，第二台按定额乘系数0.8。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | JYS1-244~269
| 相同电压等级的变压器试验，第三台及以上按定额均乘系数0.6。 | 累加计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | JYS1-244~269
| 对于330kV以下的单相变压器试验，按同电压等级相应定额子目乘系数0.6。 | 累加计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | JYS1-244~246,JYS1-250~253,JYS1-257~259,JYS1-263~266
| 500kV及以上三相一体变压器按同电压等级相应定额子目乘系数1.5。 | 累加计算 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | JYS1-247~249,JYS1-254~256,JYS1-260~262,JYS1-267~269
| 相同电压等级的断路器交流耐压试验，第11台及以上按定额乘系数0.8。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | JYS1-270~275
| 相同电压等级的穿墙套管交流耐压试验，第11支及以上按定额乘系数0.8 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | JYS1-276~281
| 相同电压等级的互感器试验，第11台及以上按定额乘系数0.8。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | JYS1-313~325,JYS1-389~416
| 相同电压等级的GIS（HGIS、PASS）试验，第11间隔及以上按定额乘系数0.8。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | JYS1-326~347
| 当GIS设备间隔不含断路器时，按定额乘以0.7系数。 | 累加计算 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | JYS1-326~347
| 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量，若进行单台试验时，定额系乘以系数0.4。 | 累加计算 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | JYS1-423~424
| 换流变压器分系统调试定额按双绕组考虑编制，若换流变压器为三绕组时，定额乘以系数1.5。 | 累加计算 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | JYS2-7
| 阀厅分系统调试定额按二重阀考虑，若为四重阀设计时，定额乘以系数1.5。 | 累加计算 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | JYS2-8
| 变压器容量大于1000kVA时，电力变压器系统、变压器试运调试定额乘以系数1.2。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | JYS3-1~4
Note on C1: 可填写：累加计算,累乘计算,人材机调整,人材机新增,人材机替换