## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 拆除预算 第三册 架空线路工程
发布时间 | 2020/08/08
适用范围 | 技改

## 定额目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 第1章 基础拆除工程
0101000000 | 0100000000 | 1.1 杆塔基础拆除
0102000000 | 0100000000 | 1.2 护坡、挡土墙及排水（洪）沟拆除
0200000000 |  | 第2章 杆塔拆除工程
0201000000 | 0200000000 | 2.1 混凝土杆拆除
0202000000 | 0200000000 | 2.2 混凝土杆钢环圈切割
0203000000 | 0200000000 | 2.3 钢管杆拆除
0204000000 | 0200000000 | 2.4 角钢塔拆除
0205000000 | 0200000000 | 2.5 钢管塔拆除
0206000000 | 0200000000 | 2.6 拉线拆除
0207000000 | 0200000000 | 2.7 铁塔附属设施拆除
0208000000 | 0200000000 | 2.8 10kV以下横担拆除
0300000000 |  | 第3章 避雷线(OPGW)、导线拆除工程
0301000000 | 0300000000 | 3.1 避雷线、导线一般拆除
0302000000 | 0300000000 | 3.2 避雷线(OPGW)、导线张力拆除
0302010000 | 0302000000 | 3.2.1 牵、张场场地建设
0302020000 | 0302000000 | 3.2.2 避雷线(OPGW)、导线张力拆除
0303000000 | 0300000000 | 3.3 耦合屏蔽线拆除
0304000000 | 0300000000 | 3.4 拦河线拆除
0400000000 |  | 第4章 附件拆除工程
0401000000 | 0400000000 | 4.1 直线杆塔悬垂绝缘子串拆除
0402000000 | 0400000000 | 4.2 耐张转角杆塔绝缘子串拆除
0403000000 | 0400000000 | 4.3 导线悬垂线夹拆除
0403010000 | 0403000000 | 4.3.1 导线缠绕铝包带线夹拆除
0403020000 | 0403000000 | 4.3.2 导线缠绕预绞丝线夹拆除
0404000000 | 0400000000 | 4.4 均压环、屏蔽环拆除
0405000000 | 0400000000 | 4.5 防振锤、间隔棒拆除
0406000000 | 0400000000 | 4.6 重锤拆除
0407000000 | 0400000000 | 4.7 阻尼线拆除
0408000000 | 0400000000 | 4.8 阻冰环拆除
0409000000 | 0400000000 | 4.9 耐张塔、转角塔跳线拆除
0410000000 | 0400000000 | 4.10 避雷器、避雷针拆除
0411000000 | 0400000000 | 4.11 监测装置拆除
0500000000 |  | 第5章 20kV以下杆上设备拆除
0501000000 | 0500000000 | 5.1 变压器拆除
0502000000 | 0500000000 | 5.2 杆上配电装置拆除
Note on A1: 请输入章节码，建议输入10位数字组合，例如“0101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。

## 定额子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 基价不含税 | 基价含税 | 人工费基价不含税 | 材料费基价不含税 | 机械费基价不含税 | 人工费基价含税 | 材料费基价含税 | 机械费基价含税 | 人工工日 | 定额类型 | 工作内容
0101000000 | CYX1-1 | 杆塔基础拆除 基础混凝土拆除 | m³ | 65.63 | 0 | 41.64 | 3.12 | 20.87 | 0 | 0 | 0 | 0.5152 |  | 工作内容：土方开挖，基础（含基础钢筋）拆除，土渣清理及20m内的短距离移运，回填，清理现场，工器具移运。
0102000000 | CYX1-2 | 护坡、挡土墙及排水（洪）沟拆除 钢筋混凝土 | m³ | 73.38 | 0 | 64.86 | 1.56 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0.7544 |  | 工作内容：土方开挖，排水（洪）沟、挡土墙、护坡的拆除，土渣清理及20m内的短距离移运，回填，清理现场、工器具移运。
0102000000 | CYX1-3 | 护坡、挡土墙及排水（洪）沟拆除 素混凝土 | m³ | 62.8 | 0 | 56.59 | 0.94 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0.6613 |  | 工作内容：土方开挖，排水（洪）沟、挡土墙、护坡的拆除，土渣清理及20m内的短距离移运，回填，清理现场、工器具移运。
0102000000 | CYX1-4 | 护坡、挡土墙及排水（洪）沟拆除 浆砌石 | m³ | 53.89 | 0 | 46.09 | 1.56 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0.5911 |  | 工作内容：土方开挖，排水（洪）沟、挡土墙、护坡的拆除，土渣清理及20m内的短距离移运，回填，清理现场、工器具移运。
0201000000 | CYX2-1 | 混凝土杆拆除 整根式 单杆 | 基 | 193.07 | 0 | 88.49 | 2.39 | 102.19 | 0 | 0 | 0 | 0.9315 |  | 工作内容：工器具准备及转移、混凝土杆拆除、清理现场，工器具移运。
0201000000 | CYX2-2 | 混凝土杆拆除 整根式 双杆 | 基 | 385.98 | 0 | 209.59 | 4.42 | 171.97 | 0 | 0 | 0 | 2.2425 |  | 工作内容：工器具准备及转移、混凝土杆拆除、清理现场，工器具移运。
0201000000 | CYX2-3 | 混凝土杆拆除 分段式 单杆 | 基 | 218.66 | 0 | 99.84 | 4.27 | 114.55 | 0 | 0 | 0 | 1.0649 |  | 工作内容：工器具准备及转移、混凝土杆拆除、清理现场，工器具移运。
0201000000 | CYX2-4 | 混凝土杆拆除 分段式 双杆 | 基 | 498.25 | 0 | 272.21 | 8.16 | 217.88 | 0 | 0 | 0 | 2.9118 |  | 工作内容：工器具准备及转移、混凝土杆拆除、清理现场，工器具移运。
0202000000 | CYX2-5 | 混凝土杆钢环圈切割 气割 | 个 | 68.94 | 0 | 17.05 | 14.95 | 36.94 | 0 | 0 | 0 | 0.1852 |  | 工作内容：杆身支垫，杆身钢环连接处切割，清理现场，工器具移运。
0203000000 | CYX2-6 | 钢管杆拆除 单杆整根式 每基重量（t） 5以内 | 基 | 752.33 | 0 | 385.19 | 16.82 | 350.32 | 0 | 0 | 0 | 4.1285 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0203000000 | CYX2-7 | 钢管杆拆除 单杆整根式 每基重量（t） 10以内 | 基 | 1923.67 | 0 | 515.09 | 17.03 | 1391.55 | 0 | 0 | 0 | 5.474 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0203000000 | CYX2-8 | 钢管杆拆除 单杆整根式 每基重量（t） 15以内 | 基 | 2275.31 | 0 | 706.39 | 20.97 | 1547.95 | 0 | 0 | 0 | 7.4175 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0203000000 | CYX2-9 | 钢管杆拆除 单杆整根式 每基重量（t） 20以内 | 基 | 3346.44 | 0 | 903.9 | 25.23 | 2417.31 | 0 | 0 | 0 | 9.6025 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0203000000 | CYX2-10 | 钢管杆拆除 单杆整根式 每基重量（t） 25以内 | 基 | 4412.47 | 0 | 1191.98 | 33.25 | 3187.24 | 0 | 0 | 0 | 12.65 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0203000000 | CYX2-11 | 钢管杆拆除 单杆整根式 每基重量（t） 30以内 | 基 | 5479.02 | 0 | 1380.17 | 41.08 | 4057.77 | 0 | 0 | 0 | 14.5245 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0203000000 | CYX2-12 | 钢管杆拆除 单杆整根式 每基重量（t） 30以上 | 基 | 6622.21 | 0 | 1572.34 | 48.52 | 5001.35 | 0 | 0 | 0 | 16.4795 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0203000000 | CYX2-13 | 钢管杆拆除 单杆分段式 每基重量（t） 5以内 | 基 | 845.36 | 0 | 437.98 | 20.9 | 386.48 | 0 | 0 | 0 | 4.646 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0203000000 | CYX2-14 | 钢管杆拆除 单杆分段式 每基重量（t） 10以内 | 基 | 1612.75 | 0 | 552.86 | 20.9 | 1038.99 | 0 | 0 | 0 | 5.8535 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0203000000 | CYX2-15 | 钢管杆拆除 单杆分段式 每基重量（t） 15以内 | 基 | 2491.64 | 0 | 783.15 | 25.08 | 1683.41 | 0 | 0 | 0 | 8.3375 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0203000000 | CYX2-16 | 钢管杆拆除 单杆分段式 每基重量（t） 20以内 | 基 | 3699.1 | 0 | 1037.42 | 29.49 | 2632.19 | 0 | 0 | 0 | 11.0515 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0203000000 | CYX2-17 | 钢管杆拆除 单杆分段式 每基重量（t） 25以内 | 基 | 4790.49 | 0 | 1256.66 | 39.48 | 3494.35 | 0 | 0 | 0 | 13.34 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0203000000 | CYX2-18 | 钢管杆拆除 单杆分段式 每基重量（t） 30以内 | 基 | 6076.13 | 0 | 1376.55 | 49.24 | 4650.34 | 0 | 0 | 0 | 14.835 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0203000000 | CYX2-19 | 钢管杆拆除 单杆分段式 每基重量（t） 40以内 | 基 | 7151.57 | 0 | 1735.52 | 64.81 | 5351.24 | 0 | 0 | 0 | 18.4345 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0203000000 | CYX2-20 | 钢管杆拆除 单杆分段式 每基重量（t） 50以内 | 基 | 8835.56 | 0 | 2063.1 | 68.99 | 6703.47 | 0 | 0 | 0 | 21.85 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0203000000 | CYX2-21 | 钢管杆拆除 单杆分段式 每基重量（t） 60以内 | 基 | 11559.68 | 0 | 2304.6 | 77.58 | 9177.5 | 0 | 0 | 0 | 24.38 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0203000000 | CYX2-22 | 钢管杆拆除 单杆分段式 每基重量（t） 60以上 | 基 | 13547.01 | 0 | 2378.09 | 77.58 | 11091.34 | 0 | 0 | 0 | 25.1735 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0204000000 | CYX2-23 | 角钢塔拆除 塔全高 10m以内 | t | 382.37 | 0 | 328.74 | 2.58 | 51.05 | 0 | 0 | 0 | 3.0868 |  | 工作内容：工器具准备及转移、角钢塔拆除、清理现场，工器具移运。
0204000000 | CYX2-24 | 角钢塔拆除 塔全高 30m以内 | t | 425.28 | 0 | 375.72 | 3.23 | 46.33 | 0 | 0 | 0 | 3.5279 |  | 工作内容：工器具准备及转移、角钢塔拆除、清理现场，工器具移运。
0204000000 | CYX2-25 | 角钢塔拆除 塔全高 70m以内 | t | 433.23 | 0 | 383.25 | 3.78 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 3.5986 |  | 工作内容：工器具准备及转移、角钢塔拆除、清理现场，工器具移运。
0204000000 | CYX2-26 | 角钢塔拆除 塔全高 110m以内 | t | 503.35 | 0 | 390.13 | 9.01 | 104.21 | 0 | 0 | 0 | 3.6631 |  | 工作内容：工器具准备及转移、角钢塔拆除、清理现场，工器具移运。
0204000000 | CYX2-27 | 角钢塔拆除 塔全高 150m以内 | t | 817.21 | 0 | 638.4 | 12.73 | 166.08 | 0 | 0 | 0 | 5.9944 |  | 工作内容：工器具准备及转移、角钢塔拆除、清理现场，工器具移运。
0204000000 | CYX2-28 | 角钢塔拆除 塔全高 190m以内 | t | 990.46 | 0 | 766.82 | 13.88 | 209.76 | 0 | 0 | 0 | 7.2452 |  | 工作内容：工器具准备及转移、角钢塔拆除、清理现场，工器具移运。
0204000000 | CYX2-29 | 角钢塔拆除 塔全高 220m以内 | t | 1054.73 | 0 | 792.79 | 15.59 | 246.35 | 0 | 0 | 0 | 7.4441 |  | 工作内容：工器具准备及转移、角钢塔拆除、清理现场，工器具移运。
0205000000 | CYX2-30 | 钢管塔拆除 塔全高 30m以内 | t | 466.83 | 0 | 413.19 | 8.06 | 45.58 | 0 | 0 | 0 | 3.8793 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管塔拆除、清理现场，工器具移运。
0205000000 | CYX2-31 | 钢管塔拆除 塔全高 70m以内 | t | 528.47 | 0 | 426.06 | 6.17 | 96.24 | 0 | 0 | 0 | 4.002 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管塔拆除、清理现场，工器具移运。
0205000000 | CYX2-32 | 钢管塔拆除 塔全高 110m以内 | t | 578.57 | 0 | 429.1 | 9.41 | 140.06 | 0 | 0 | 0 | 4.029 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管塔拆除、清理现场，工器具移运。
0205000000 | CYX2-33 | 钢管塔拆除 塔全高 150m以内 | t | 847.06 | 0 | 660.89 | 10.32 | 175.85 | 0 | 0 | 0 | 6.2443 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管塔拆除、清理现场，工器具移运。
0205000000 | CYX2-34 | 钢管塔拆除 塔全高 190m以内 | t | 1089.35 | 0 | 831 | 5.16 | 253.19 | 0 | 0 | 0 | 7.8029 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管塔拆除、清理现场，工器具移运。
0205000000 | CYX2-35 | 钢管塔拆除 塔全高 220m以内 | t | 1161.56 | 0 | 872.06 | 7.15 | 282.35 | 0 | 0 | 0 | 8.1884 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管塔拆除、清理现场，工器具移运。
0206000000 | CYX2-36 | 拉线拆除 | 根 | 10.69 | 0 | 8.48 | 1.56 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 |  | 工作内容：工器具准备及转移、拉线拆除、清理现场，工器具移运。
0207000000 | CYX2-37 | 铁塔附属设施拆除 拆除附属设施 | t | 440.43 | 0 | 294.11 | 20.04 | 126.28 | 0 | 0 | 0 | 3.9215 |  | 工作内容：工器具准备及转移、附属设施拆除、清理现场，工器具移运。
0208000000 | CYX2-38 | 10kV以下横担拆除 铁、木横担 | 组 | 33.19 | 0 | 13.97 | 7.46 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0.1311 |  | 工作内容：工器具准备及转移、横担拆除、清理现场，工器具移运。
0208000000 | CYX2-39 | 10kV以下横担拆除 瓷横担 | 组 | 18.41 | 0 | 9.07 | 0.73 | 8.61 | 0 | 0 | 0 | 0.0851 |  | 工作内容：工器具准备及转移、横担拆除、清理现场，工器具移运。
0208000000 | CYX2-40 | 10kV以下横担拆除 进户线横担 | 根 | 25.22 | 0 | 6.65 | 2.43 | 16.14 | 0 | 0 | 0 | 0.061 |  | 工作内容：工器具准备及转移、横担拆除、清理现场，工器具移运。
0301000000 | CYX3-1 | 避雷线、导线一般拆除 单根避雷线（mm²） 钢绞线 35以内 | km | 391.96 | 0 | 307.51 | 12.92 | 71.53 | 0 | 0 | 0 | 3.2853 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0301000000 | CYX3-2 | 避雷线、导线一般拆除 单根避雷线（mm²） 钢绞线 50以内 | km | 431.82 | 0 | 343.45 | 13.72 | 74.65 | 0 | 0 | 0 | 3.6745 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0301000000 | CYX3-3 | 避雷线、导线一般拆除 单根避雷线（mm²） 钢绞线 70以内 | km | 468.86 | 0 | 373.37 | 13.9 | 81.59 | 0 | 0 | 0 | 3.9964 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0301000000 | CYX3-4 | 避雷线、导线一般拆除 单根避雷线（mm²） 钢绞线 100以内 | km | 573.61 | 0 | 474.58 | 14.3 | 84.73 | 0 | 0 | 0 | 5.0959 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0301000000 | CYX3-5 | 避雷线、导线一般拆除 单根避雷线（mm²） 钢绞线 100以上 | km | 660.76 | 0 | 551.13 | 14.72 | 94.91 | 0 | 0 | 0 | 5.9161 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0301000000 | CYX3-6 | 避雷线、导线一般拆除 单根避雷线（mm²） 良导体 100以内 | km | 662.93 | 0 | 539 | 27.65 | 96.28 | 0 | 0 | 0 | 5.7106 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0301000000 | CYX3-7 | 避雷线、导线一般拆除 单根避雷线（mm²） 良导体 100以上 | km | 720.06 | 0 | 586.51 | 29.15 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 6.3009 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0301000000 | CYX3-8 | 避雷线、导线一般拆除 导线截面（mm²） 50以内 | km/三相 | 831.78 | 0 | 603.8 | 19.58 | 208.4 | 0 | 0 | 0 | 6.3896 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0301000000 | CYX3-9 | 避雷线、导线一般拆除 导线截面（mm²） 95以内 | km/三相 | 1036.37 | 0 | 790.33 | 22.58 | 223.46 | 0 | 0 | 0 | 8.4388 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0301000000 | CYX3-10 | 避雷线、导线一般拆除 导线截面（mm²） 150以内 | km/三相 | 1379.44 | 0 | 1040.24 | 24.77 | 314.43 | 0 | 0 | 0 | 11.1285 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0301000000 | CYX3-11 | 避雷线、导线一般拆除 导线截面（mm²） 185以内 | km/三相 | 1608.1 | 0 | 1205.7 | 45.18 | 357.22 | 0 | 0 | 0 | 12.9188 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0301000000 | CYX3-12 | 避雷线、导线一般拆除 导线截面（mm²） 240以内 | km/三相 | 1857.87 | 0 | 1407.96 | 50.82 | 399.09 | 0 | 0 | 0 | 14.986 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0301000000 | CYX3-13 | 避雷线、导线一般拆除 导线截面（mm²） 300以内 | km/三相 | 2568.82 | 0 | 1925.46 | 101.1 | 542.26 | 0 | 0 | 0 | 20.6013 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0301000000 | CYX3-14 | 避雷线、导线一般拆除 导线截面（mm²） 400以内 | km/三相 | 2917.63 | 0 | 2197.65 | 106.7 | 613.28 | 0 | 0 | 0 | 23.4749 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0301000000 | CYX3-15 | 避雷线、导线一般拆除 导线截面（mm²） 2×185以内 | km/三相 | 3106.12 | 0 | 2309.46 | 118.58 | 678.08 | 0 | 0 | 0 | 24.6513 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0301000000 | CYX3-16 | 避雷线、导线一般拆除 导线截面（mm²） 2×240以内 | km/三相 | 3334.3 | 0 | 2496.25 | 135.37 | 702.68 | 0 | 0 | 0 | 26.6352 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0301000000 | CYX3-17 | 避雷线、导线一般拆除 导线截面（mm²） 2×300以内 | km/三相 | 4443.16 | 0 | 3295.15 | 175.3 | 972.71 | 0 | 0 | 0 | 35.3793 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0301000000 | CYX3-18 | 避雷线、导线一般拆除 导线截面（mm²） 2×400以内 | km/三相 | 5167.55 | 0 | 3859.86 | 196.68 | 1111.01 | 0 | 0 | 0 | 41.17 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0301000000 | CYX3-19 | 避雷线、导线一般拆除 集束导线 二芯 截面（mm²） 35以内 | 100m | 53.93 | 0 | 44.2 | 2.92 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0.4845 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0301000000 | CYX3-20 | 避雷线、导线一般拆除 集束导线 二芯 截面（mm²） 70以内 | 100m | 91 | 0 | 58.26 | 5.84 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6367 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0301000000 | CYX3-21 | 避雷线、导线一般拆除 集束导线 二芯 截面（mm²） 120以内 | 100m | 123.89 | 0 | 69.51 | 8.83 | 45.55 | 0 | 0 | 0 | 0.7526 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0301000000 | CYX3-22 | 避雷线、导线一般拆除 集束导线 四芯 截面（mm²） 35以内 | 100m | 81.92 | 0 | 60.23 | 3.76 | 17.93 | 0 | 0 | 0 | 0.6581 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0301000000 | CYX3-23 | 避雷线、导线一般拆除 集束导线 四芯 截面（mm²） 70以内 | 100m | 143.19 | 0 | 71.17 | 14.52 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7728 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0301000000 | CYX3-24 | 避雷线、导线一般拆除 集束导线 四芯 截面（mm²） 120以内 | 100m | 225.71 | 0 | 88.88 | 29.04 | 107.79 | 0 | 0 | 0 | 0.9473 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0301000000 | CYX3-25 | 避雷线、导线一般拆除 进户线 截面（mm²） 35以内 | 100m | 41.34 | 0 | 24.32 | 2.67 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0.2607 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0301000000 | CYX3-26 | 避雷线、导线一般拆除 进户线 截面（mm²） 95以内 | 100m | 81.66 | 0 | 48.6 | 4.01 | 29.05 | 0 | 0 | 0 | 0.5096 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0301000000 | CYX3-27 | 避雷线、导线一般拆除 进户线 截面（mm²） 95以上 | 100m | 119.99 | 0 | 71.49 | 5.21 | 43.29 | 0 | 0 | 0 | 0.7509 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0302010000 | CYX3-28 | 避雷线(OPGW)、导线张力拆除 牵、张场场地建设 场地平整 OPGW、单导线 | 处 | 919.55 | 0 | 868.69 | 0 | 50.86 | 0 | 0 | 0 | 9.8198 |  | 工作内容：牵、张场场地人工平整和场内钢板、道木的铺设，材料移运，清理现场，工器具移运。
0302010000 | CYX3-29 | 避雷线(OPGW)、导线张力拆除 牵、张场场地建设 场地平整 四分裂以内导线 | 处 | 1233.57 | 0 | 1171.7 | 0 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 13.2442 |  | 工作内容：牵、张场场地人工平整和场内钢板、道木的铺设，材料移运，清理现场，工器具移运。
0302010000 | CYX3-30 | 避雷线(OPGW)、导线张力拆除 牵、张场场地建设 场地平整 四分裂以上导线 | 处 | 1723.76 | 0 | 1612.53 | 0 | 111.23 | 0 | 0 | 0 | 18.2649 |  | 工作内容：牵、张场场地人工平整和场内钢板、道木的铺设，材料移运，清理现场，工器具移运。
0302010000 | CYX3-31 | 避雷线(OPGW)、导线张力拆除 牵、张场场地建设 钢板铺设 避雷线（OPGW） | 处 | 3317.04 | 0 | 849.61 | 1733.06 | 734.37 | 0 | 0 | 0 | 10.0471 |  | 工作内容：牵、张场场地人工平整和场内钢板、道木的铺设，材料移运，清理现场，工器具移运。
0302010000 | CYX3-32 | 避雷线(OPGW)、导线张力拆除 牵、张场场地建设 钢板铺设 四分裂以内导线 | 处 | 4289.48 | 0 | 1165.42 | 2061.1 | 1062.96 | 0 | 0 | 0 | 13.5788 |  | 工作内容：牵、张场场地人工平整和场内钢板、道木的铺设，材料移运，清理现场，工器具移运。
0302010000 | CYX3-33 | 避雷线(OPGW)、导线张力拆除 牵、张场场地建设 钢板铺设 四分裂以上导线 | 处 | 7197 | 0 | 1899.58 | 3184.35 | 2113.07 | 0 | 0 | 0 | 21.3547 |  | 工作内容：牵、张场场地人工平整和场内钢板、道木的铺设，材料移运，清理现场，工器具移运。
0302020000 | CYX3-34 | 避雷线(OPGW)、导线张力拆除 避雷线（OPGW） | km | 2372.26 | 0 | 460.21 | 15.36 | 1896.69 | 0 | 0 | 0 | 4.9554 |  | 工作内容：导引绳、牵引绳的展放，导线、避雷线、光缆撤线准备，打开线夹,导地线进滑车线，撤线，杆塔监护，清理现场，工器具移运。其中避雷线和光缆还包括附件拆除(不含防振锤)。
0302020000 | CYX3-35 | 避雷线(OPGW)、导线张力拆除 导线截面（mm²） 2×500以内 | km/三相 | 10647.47 | 0 | 3407.6 | 353.74 | 6886.13 | 0 | 0 | 0 | 36.3121 |  | 工作内容：导引绳、牵引绳的展放，导线、避雷线、光缆撤线准备，打开线夹,导地线进滑车线，撤线，杆塔监护，清理现场，工器具移运。其中避雷线和光缆还包括附件拆除(不含防振锤)。
0302020000 | CYX3-36 | 避雷线(OPGW)、导线张力拆除 导线截面（mm²） 2×500以上 | km/三相 | 11294.63 | 0 | 3564.91 | 372.92 | 7356.8 | 0 | 0 | 0 | 37.8916 |  | 工作内容：导引绳、牵引绳的展放，导线、避雷线、光缆撤线准备，打开线夹,导地线进滑车线，撤线，杆塔监护，清理现场，工器具移运。其中避雷线和光缆还包括附件拆除(不含防振锤)。
0302020000 | CYX3-37 | 避雷线(OPGW)、导线张力拆除 导线截面（mm²） 4×500以内 | km/三相 | 16721.83 | 0 | 4236.23 | 433.69 | 12051.91 | 0 | 0 | 0 | 45.5084 |  | 工作内容：导引绳、牵引绳的展放，导线、避雷线、光缆撤线准备，打开线夹,导地线进滑车线，撤线，杆塔监护，清理现场，工器具移运。其中避雷线和光缆还包括附件拆除(不含防振锤)。
0302020000 | CYX3-38 | 避雷线(OPGW)、导线张力拆除 导线截面（mm²） 4×500以上 | km/三相 | 17834.35 | 0 | 4578.21 | 460.15 | 12795.99 | 0 | 0 | 0 | 49.3176 |  | 工作内容：导引绳、牵引绳的展放，导线、避雷线、光缆撤线准备，打开线夹,导地线进滑车线，撤线，杆塔监护，清理现场，工器具移运。其中避雷线和光缆还包括附件拆除(不含防振锤)。
0302020000 | CYX3-39 | 避雷线(OPGW)、导线张力拆除 导线截面（mm²） 6×500以内 | km/三相 | 28275.77 | 0 | 5929.43 | 667.2 | 21679.14 | 0 | 0 | 0 | 65.1846 |  | 工作内容：导引绳、牵引绳的展放，导线、避雷线、光缆撤线准备，打开线夹,导地线进滑车线，撤线，杆塔监护，清理现场，工器具移运。其中避雷线和光缆还包括附件拆除(不含防振锤)。
0302020000 | CYX3-40 | 避雷线(OPGW)、导线张力拆除 导线截面（mm²） 6×500以上 | km/三相 | 29737.11 | 0 | 6650.26 | 690.59 | 22396.26 | 0 | 0 | 0 | 72.2819 |  | 工作内容：导引绳、牵引绳的展放，导线、避雷线、光缆撤线准备，打开线夹,导地线进滑车线，撤线，杆塔监护，清理现场，工器具移运。其中避雷线和光缆还包括附件拆除(不含防振锤)。
0302020000 | CYX3-41 | 避雷线(OPGW)、导线张力拆除 导线截面（mm²） 8×500以内 | km/三相 | 39322.5 | 0 | 8066.59 | 934.08 | 30321.83 | 0 | 0 | 0 | 88.2682 |  | 工作内容：导引绳、牵引绳的展放，导线、避雷线、光缆撤线准备，打开线夹,导地线进滑车线，撤线，杆塔监护，清理现场，工器具移运。其中避雷线和光缆还包括附件拆除(不含防振锤)。
0302020000 | CYX3-42 | 避雷线(OPGW)、导线张力拆除 导线截面（mm²） 8×500以上 | km/三相 | 41432.55 | 0 | 9074.11 | 966.83 | 31391.61 | 0 | 0 | 0 | 98.8809 |  | 工作内容：导引绳、牵引绳的展放，导线、避雷线、光缆撤线准备，打开线夹,导地线进滑车线，撤线，杆塔监护，清理现场，工器具移运。其中避雷线和光缆还包括附件拆除(不含防振锤)。
0303000000 | CYX3-43 | 耦合屏蔽线拆除 单根 | km | 663.58 | 0 | 487.49 | 20.57 | 155.52 | 0 | 0 | 0 | 5.2095 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，耐张串拆除、接地连接线拆除，撤线，清理现场，工器具移运。
0303000000 | CYX3-44 | 耦合屏蔽线拆除 双根 | km | 1182.69 | 0 | 875.61 | 40.92 | 266.16 | 0 | 0 | 0 | 9.2805 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，耐张串拆除、接地连接线拆除，撤线，清理现场，工器具移运。
0304000000 | CYX3-45 | 拦河线拆除 | 处 | 402.8 | 0 | 244.43 | 9.54 | 148.83 | 0 | 0 | 0 | 2.7485 |  | 工作内容：拦河线（包括电杆）拆除，清理现场，工器具移运。
0401000000 | CYX4-1 | 直线杆塔悬垂绝缘子串拆除 10kV以下 单绝缘子 | 串 | 3.22 | 0 | 2.9 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.0314 |  | 工作内容：直线塔的绝缘子串拆除、清理现场，工器具移运。
0401000000 | CYX4-2 | 直线杆塔悬垂绝缘子串拆除 35kV 针式 单串 | 串 | 4.43 | 0 | 3.78 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.0408 |  | 工作内容：直线塔的绝缘子串拆除、清理现场，工器具移运。
0401000000 | CYX4-3 | 直线杆塔悬垂绝缘子串拆除 35kV 双串 | 串 | 8.24 | 0 | 7.63 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0.0828 |  | 工作内容：直线塔的绝缘子串拆除、清理现场，工器具移运。
0401000000 | CYX4-4 | 直线杆塔悬垂绝缘子串拆除 110kV 单串 | 串 | 14.81 | 0 | 9.95 | 0 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 0.1084 |  | 工作内容：直线塔的绝缘子串拆除、清理现场，工器具移运。
0401000000 | CYX4-5 | 直线杆塔悬垂绝缘子串拆除 110kV 双串 | 串 | 26.99 | 0 | 18.12 | 0 | 8.87 | 0 | 0 | 0 | 0.1967 |  | 工作内容：直线塔的绝缘子串拆除、清理现场，工器具移运。
0401000000 | CYX4-6 | 直线杆塔悬垂绝缘子串拆除 220kV 单串 | 串 | 26.48 | 0 | 18.71 | 0 | 7.77 | 0 | 0 | 0 | 0.199 |  | 工作内容：直线塔的绝缘子串拆除、清理现场，工器具移运。
0401000000 | CYX4-7 | 直线杆塔悬垂绝缘子串拆除 220kV 双串 | 串 | 43.37 | 0 | 32.09 | 0 | 11.28 | 0 | 0 | 0 | 0.345 |  | 工作内容：直线塔的绝缘子串拆除、清理现场，工器具移运。
0401000000 | CYX4-8 | 直线杆塔悬垂绝缘子串拆除 330kV 单串 | 串 | 37.15 | 0 | 28.73 | 0 | 8.42 | 0 | 0 | 0 | 0.3106 |  | 工作内容：直线塔的绝缘子串拆除、清理现场，工器具移运。
0401000000 | CYX4-9 | 直线杆塔悬垂绝缘子串拆除 330kV 双串 | 串 | 62.56 | 0 | 48.48 | 0 | 14.08 | 0 | 0 | 0 | 0.5256 |  | 工作内容：直线塔的绝缘子串拆除、清理现场，工器具移运。
0401000000 | CYX4-10 | 直线杆塔悬垂绝缘子串拆除 ±500kV、500kV 单串 | 串 | 66.26 | 0 | 53.39 | 0 | 12.87 | 0 | 0 | 0 | 0.5808 |  | 工作内容：直线塔的绝缘子串拆除、清理现场，工器具移运。
0401000000 | CYX4-11 | 直线杆塔悬垂绝缘子串拆除 ±500kV、500kV 双串 | 串 | 122.19 | 0 | 98.68 | 0 | 23.51 | 0 | 0 | 0 | 1.0638 |  | 工作内容：直线塔的绝缘子串拆除、清理现场，工器具移运。
0401000000 | CYX4-12 | 直线杆塔悬垂绝缘子串拆除 ±660kV、750kV 单串 | 串 | 80.74 | 0 | 65.34 | 0 | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 0.7015 |  | 工作内容：直线塔的绝缘子串拆除、清理现场，工器具移运。
0401000000 | CYX4-13 | 直线杆塔悬垂绝缘子串拆除 ±660kV、750kV 双串 | 串 | 150.42 | 0 | 121.96 | 0 | 28.46 | 0 | 0 | 0 | 1.3053 |  | 工作内容：直线塔的绝缘子串拆除、清理现场，工器具移运。
0401000000 | CYX4-14 | 直线杆塔悬垂绝缘子串拆除 ±800kV、1000kV 单串 | 串 | 97.55 | 0 | 78.9 | 0 | 18.65 | 0 | 0 | 0 | 0.8464 |  | 工作内容：直线塔的绝缘子串拆除、清理现场，工器具移运。
0401000000 | CYX4-15 | 直线杆塔悬垂绝缘子串拆除 ±800kV、1000kV 双串 | 串 | 184.78 | 0 | 149.83 | 0 | 34.95 | 0 | 0 | 0 | 1.6078 |  | 工作内容：直线塔的绝缘子串拆除、清理现场，工器具移运。
0401000000 | CYX4-16 | 直线杆塔悬垂绝缘子串拆除 ±1100kV 单串 | 串 | 113.3 | 0 | 91.71 | 0 | 21.59 | 0 | 0 | 0 | 1.0058 |  | 工作内容：直线塔的绝缘子串拆除、清理现场，工器具移运。
0401000000 | CYX4-17 | 直线杆塔悬垂绝缘子串拆除 ±1100kV 双串 | 串 | 219.38 | 0 | 176.76 | 0 | 42.62 | 0 | 0 | 0 | 1.9446 |  | 工作内容：直线塔的绝缘子串拆除、清理现场，工器具移运。
0402000000 | CYX4-18 | 耐张转角杆塔绝缘子串拆除 10kV以下 单导线 | 组 | 115.16 | 0 | 31.37 | 1.34 | 82.45 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 |  | 工作内容：现场布置，耐张、转角塔锚固，导线耐张串拆离铁塔，清理现场，工器具移运等。
0402000000 | CYX4-19 | 耐张转角杆塔绝缘子串拆除 35kV 单导线 | 组 | 357.2 | 0 | 272.43 | 2.24 | 82.53 | 0 | 0 | 0 | 2.9258 |  | 工作内容：现场布置，耐张、转角塔锚固，导线耐张串拆离铁塔，清理现场，工器具移运等。
0402000000 | CYX4-20 | 耐张转角杆塔绝缘子串拆除 110kV 单导线 | 组 | 548.33 | 0 | 392.98 | 4.6 | 150.75 | 0 | 0 | 0 | 4.224 |  | 工作内容：现场布置，耐张、转角塔锚固，导线耐张串拆离铁塔，清理现场，工器具移运等。
0402000000 | CYX4-21 | 耐张转角杆塔绝缘子串拆除 110kV 双分裂 | 组 | 956.69 | 0 | 693.05 | 29.58 | 234.06 | 0 | 0 | 0 | 7.4246 |  | 工作内容：现场布置，耐张、转角塔锚固，导线耐张串拆离铁塔，清理现场，工器具移运等。
0402000000 | CYX4-22 | 耐张转角杆塔绝缘子串拆除 220kV 单导线 | 组 | 799.11 | 0 | 590.94 | 7.43 | 200.74 | 0 | 0 | 0 | 6.3767 |  | 工作内容：现场布置，耐张、转角塔锚固，导线耐张串拆离铁塔，清理现场，工器具移运等。
0402000000 | CYX4-23 | 耐张转角杆塔绝缘子串拆除 220kV 双分裂 | 组 | 1080.6 | 0 | 795.74 | 31.55 | 253.31 | 0 | 0 | 0 | 8.5399 |  | 工作内容：现场布置，耐张、转角塔锚固，导线耐张串拆离铁塔，清理现场，工器具移运等。
0402000000 | CYX4-24 | 耐张转角杆塔绝缘子串拆除 220kV 四分裂 | 组 | 1613.99 | 0 | 1188.14 | 47.32 | 378.53 | 0 | 0 | 0 | 12.7727 |  | 工作内容：现场布置，耐张、转角塔锚固，导线耐张串拆离铁塔，清理现场，工器具移运等。
0402000000 | CYX4-25 | 耐张转角杆塔绝缘子串拆除 330kV 双分裂 | 组 | 1184.72 | 0 | 867.69 | 34.7 | 282.33 | 0 | 0 | 0 | 9.317 |  | 工作内容：现场布置，耐张、转角塔锚固，导线耐张串拆离铁塔，清理现场，工器具移运等。
0402000000 | CYX4-26 | 耐张转角杆塔绝缘子串拆除 330kV 四分裂 | 组 | 1775.79 | 0 | 1300.23 | 52.05 | 423.51 | 0 | 0 | 0 | 13.9527 |  | 工作内容：现场布置，耐张、转角塔锚固，导线耐张串拆离铁塔，清理现场，工器具移运等。
0402000000 | CYX4-27 | 耐张转角杆塔绝缘子串拆除 ±500kV、500kV 四分裂 | 组 | 2098.62 | 0 | 1506.18 | 20.26 | 572.18 | 0 | 0 | 0 | 16.1743 |  | 工作内容：现场布置，耐张、转角塔锚固，导线耐张串拆离铁塔，清理现场，工器具移运等。
0402000000 | CYX4-28 | 耐张转角杆塔绝缘子串拆除 ±500kV、500kV 六分裂 | 组 | 2622.86 | 0 | 1887.34 | 24.8 | 710.72 | 0 | 0 | 0 | 20.2793 |  | 工作内容：现场布置，耐张、转角塔锚固，导线耐张串拆离铁塔，清理现场，工器具移运等。
0402000000 | CYX4-29 | 耐张转角杆塔绝缘子串拆除 ±660kV、750kV 四分裂 | 组 | 2841.78 | 0 | 2052.93 | 26.98 | 761.87 | 0 | 0 | 0 | 22.0622 |  | 工作内容：现场布置，耐张、转角塔锚固，导线耐张串拆离铁塔，清理现场，工器具移运等。
0402000000 | CYX4-30 | 耐张转角杆塔绝缘子串拆除 ±660kV、750kV 六分裂 | 组 | 3241.93 | 0 | 2342.64 | 30.76 | 868.53 | 0 | 0 | 0 | 25.1798 |  | 工作内容：现场布置，耐张、转角塔锚固，导线耐张串拆离铁塔，清理现场，工器具移运等。
0402000000 | CYX4-31 | 耐张转角杆塔绝缘子串拆除 ±800kV、1000kV 四分裂 | 组 | 3409.66 | 0 | 2463.06 | 32.38 | 914.22 | 0 | 0 | 0 | 26.4155 |  | 工作内容：现场布置，耐张、转角塔锚固，导线耐张串拆离铁塔，清理现场，工器具移运等。
0402000000 | CYX4-32 | 耐张转角杆塔绝缘子串拆除 ±800kV、1000kV 六分裂 | 组 | 3880.95 | 0 | 2801.76 | 36.91 | 1042.28 | 0 | 0 | 0 | 30.0814 |  | 工作内容：现场布置，耐张、转角塔锚固，导线耐张串拆离铁塔，清理现场，工器具移运等。
0402000000 | CYX4-33 | 耐张转角杆塔绝缘子串拆除 ±800kV、1000kV 八分裂 | 组 | 4465.26 | 0 | 3224.21 | 42.45 | 1198.6 | 0 | 0 | 0 | 34.6432 |  | 工作内容：现场布置，耐张、转角塔锚固，导线耐张串拆离铁塔，清理现场，工器具移运等。
0402000000 | CYX4-34 | 耐张转角杆塔绝缘子串拆除 ±1100kV 八分裂 | 组 | 5219.99 | 0 | 3792.55 | 47.7 | 1379.74 | 0 | 0 | 0 | 40.7417 |  | 工作内容：现场布置，耐张、转角塔锚固，导线耐张串拆离铁塔，清理现场，工器具移运等。
0403010000 | CYX4-35 | 导线缠绕铝包带线夹拆除 35kV 单导线 | 单相 | 7.03 | 0 | 6.38 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.0691 |  | 工作内容：缠绕铝包带线夹的拆除，清理现场，工器具移运。
0403010000 | CYX4-36 | 导线缠绕铝包带线夹拆除 110kV 单导线 | 单相 | 9.97 | 0 | 9.32 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.1001 |  | 工作内容：缠绕铝包带线夹的拆除，清理现场，工器具移运。
0403010000 | CYX4-37 | 导线缠绕铝包带线夹拆除 110kV 双分裂 | 单相 | 21.53 | 0 | 20.88 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.2266 |  | 工作内容：缠绕铝包带线夹的拆除，清理现场，工器具移运。
0403010000 | CYX4-38 | 导线缠绕铝包带线夹拆除 220kV 单导线 | 单相 | 10.76 | 0 | 9.76 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1059 |  | 工作内容：缠绕铝包带线夹的拆除，清理现场，工器具移运。
0403010000 | CYX4-39 | 导线缠绕铝包带线夹拆除 220kV 双分裂 | 单相 | 23.14 | 0 | 21.78 | 0 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0.2352 |  | 工作内容：缠绕铝包带线夹的拆除，清理现场，工器具移运。
0403010000 | CYX4-40 | 导线缠绕铝包带线夹拆除 220kV 四分裂 | 单相 | 67.1 | 0 | 53.12 | 0 | 13.98 | 0 | 0 | 0 | 0.5716 |  | 工作内容：缠绕铝包带线夹的拆除，清理现场，工器具移运。
0403010000 | CYX4-41 | 导线缠绕铝包带线夹拆除 330kV 双分裂 | 单相 | 34.14 | 0 | 25.88 | 0 | 8.26 | 0 | 0 | 0 | 0.276 |  | 工作内容：缠绕铝包带线夹的拆除，清理现场，工器具移运。
0403010000 | CYX4-42 | 导线缠绕铝包带线夹拆除 330kV 四分裂 | 单相 | 71.02 | 0 | 56.41 | 0 | 14.61 | 0 | 0 | 0 | 0.6072 |  | 工作内容：缠绕铝包带线夹的拆除，清理现场，工器具移运。
0403010000 | CYX4-43 | 导线缠绕铝包带线夹拆除 ±500kV、500kV 四分裂 | 单相（单极） | 73.92 | 0 | 58.66 | 0 | 15.26 | 0 | 0 | 0 | 0.6268 |  | 工作内容：缠绕铝包带线夹的拆除，清理现场，工器具移运。
0403010000 | CYX4-44 | 导线缠绕铝包带线夹拆除 ±500kV、500kV 六分裂 | 单相（单极） | 115.7 | 0 | 92.21 | 0 | 23.49 | 0 | 0 | 0 | 0.9879 |  | 工作内容：缠绕铝包带线夹的拆除，清理现场，工器具移运。
0403010000 | CYX4-45 | 导线缠绕铝包带线夹拆除 ±660kV、750kV 四分裂 | 单相（单极） | 89.32 | 0 | 72.46 | 0 | 16.86 | 0 | 0 | 0 | 0.7763 |  | 工作内容：缠绕铝包带线夹的拆除，清理现场，工器具移运。
0403010000 | CYX4-46 | 导线缠绕铝包带线夹拆除 ±660kV、750kV 六分裂 | 单相（单极） | 127.57 | 0 | 101.43 | 0 | 26.14 | 0 | 0 | 0 | 1.0902 |  | 工作内容：缠绕铝包带线夹的拆除，清理现场，工器具移运。
0403010000 | CYX4-47 | 导线缠绕铝包带线夹拆除 ±800kV、1000kV 四分裂 | 单相（单极） | 107.17 | 0 | 86.94 | 0 | 20.23 | 0 | 0 | 0 | 0.9315 |  | 工作内容：缠绕铝包带线夹的拆除，清理现场，工器具移运。
0403010000 | CYX4-48 | 导线缠绕铝包带线夹拆除 ±800kV、1000kV 六分裂 | 单相（单极） | 153.16 | 0 | 121.79 | 0 | 31.37 | 0 | 0 | 0 | 1.3133 |  | 工作内容：缠绕铝包带线夹的拆除，清理现场，工器具移运。
0403010000 | CYX4-49 | 导线缠绕铝包带线夹拆除 ±800kV、1000kV 八分裂 | 单相（单极） | 168.52 | 0 | 134.03 | 0 | 34.49 | 0 | 0 | 0 | 1.4628 |  | 工作内容：缠绕铝包带线夹的拆除，清理现场，工器具移运。
0403010000 | CYX4-50 | 导线缠绕铝包带线夹拆除 ±1100kV 八分裂 | 单极 | 198.23 | 0 | 156.98 | 0 | 41.25 | 0 | 0 | 0 | 1.7135 |  | 工作内容：缠绕铝包带线夹的拆除，清理现场，工器具移运。
0403020000 | CYX4-51 | 导线缠绕预绞丝线夹拆除 110kV 单导线 | 单相 | 16.6 | 0 | 15.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1645 |  | 工作内容：缠绕预绞丝线夹的拆除、清理现场，工器具移运。
0403020000 | CYX4-52 | 导线缠绕预绞丝线夹拆除 110kV 双分裂 | 单相 | 32.06 | 0 | 31.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3347 |  | 工作内容：缠绕预绞丝线夹的拆除、清理现场，工器具移运。
0403020000 | CYX4-53 | 导线缠绕预绞丝线夹拆除 220kV 单导线 | 单相 | 26.96 | 0 | 25.63 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0.2761 |  | 工作内容：缠绕预绞丝线夹的拆除、清理现场，工器具移运。
0403020000 | CYX4-54 | 导线缠绕预绞丝线夹拆除 220kV 双分裂 | 单相 | 34.13 | 0 | 32.8 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0.3531 |  | 工作内容：缠绕预绞丝线夹的拆除、清理现场，工器具移运。
0403020000 | CYX4-55 | 导线缠绕预绞丝线夹拆除 220kV 四分裂 | 单相 | 78.38 | 0 | 57.71 | 0 | 20.67 | 0 | 0 | 0 | 0.6211 |  | 工作内容：缠绕预绞丝线夹的拆除、清理现场，工器具移运。
0403020000 | CYX4-56 | 导线缠绕预绞丝线夹拆除 330kV 双分裂 | 单相 | 47.58 | 0 | 38.56 | 0 | 9.02 | 0 | 0 | 0 | 0.4141 |  | 工作内容：缠绕预绞丝线夹的拆除、清理现场，工器具移运。
0403020000 | CYX4-57 | 导线缠绕预绞丝线夹拆除 330kV 四分裂 | 单相 | 91.89 | 0 | 70.45 | 0 | 21.44 | 0 | 0 | 0 | 0.7544 |  | 工作内容：缠绕预绞丝线夹的拆除、清理现场，工器具移运。
0403020000 | CYX4-58 | 导线缠绕预绞丝线夹拆除 ±500kV、500kV 四分裂 | 单相（单极） | 121.2 | 0 | 99.76 | 0 | 21.44 | 0 | 0 | 0 | 1.0713 |  | 工作内容：缠绕预绞丝线夹的拆除、清理现场，工器具移运。
0403020000 | CYX4-59 | 导线缠绕预绞丝线夹拆除 ±500kV、500kV 六分裂 | 单相（单极） | 165.73 | 0 | 135.07 | 0 | 30.66 | 0 | 0 | 0 | 1.449 |  | 工作内容：缠绕预绞丝线夹的拆除、清理现场，工器具移运。
0403020000 | CYX4-60 | 导线缠绕预绞丝线夹拆除 ±660kV、750kV 四分裂 | 单相（单极） | 157.71 | 0 | 132.83 | 0 | 24.88 | 0 | 0 | 0 | 1.4433 |  | 工作内容：缠绕预绞丝线夹的拆除、清理现场，工器具移运。
0403020000 | CYX4-61 | 导线缠绕预绞丝线夹拆除 ±660kV、750kV 六分裂 | 单相（单极） | 228.6 | 0 | 192.61 | 0 | 35.99 | 0 | 0 | 0 | 2.0816 |  | 工作内容：缠绕预绞丝线夹的拆除、清理现场，工器具移运。
0403020000 | CYX4-62 | 导线缠绕预绞丝线夹拆除 ±800kV、1000kV 四分裂 | 单相（单极） | 188.85 | 0 | 159.03 | 0 | 29.82 | 0 | 0 | 0 | 1.7285 |  | 工作内容：缠绕预绞丝线夹的拆除、清理现场，工器具移运。
0403020000 | CYX4-63 | 导线缠绕预绞丝线夹拆除 ±800kV、1000kV 六分裂 | 单相（单极） | 275.11 | 0 | 231.93 | 0 | 43.18 | 0 | 0 | 0 | 2.5128 |  | 工作内容：缠绕预绞丝线夹的拆除、清理现场，工器具移运。
0403020000 | CYX4-64 | 导线缠绕预绞丝线夹拆除 ±800kV、1000kV 八分裂 | 单相（单极） | 330.81 | 0 | 279.11 | 0 | 51.7 | 0 | 0 | 0 | 3.0245 |  | 工作内容：缠绕预绞丝线夹的拆除、清理现场，工器具移运。
0403020000 | CYX4-65 | 导线缠绕预绞丝线夹拆除 ±1100kV 八分裂 | 单极 | 393.54 | 0 | 331.67 | 0 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 3.5943 |  | 工作内容：缠绕预绞丝线夹的拆除、清理现场，工器具移运。
0404000000 | CYX4-66 | 均压环、屏蔽环拆除 110kV 直线 | 单相 | 5.56 | 0 | 5.24 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.0592 |  | 工作内容：均压环、屏蔽环的拆除、清理现场，工器具移运。
0404000000 | CYX4-67 | 均压环、屏蔽环拆除 110kV 耐张 | 单相 | 17.06 | 0 | 16.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.1775 |  | 工作内容：均压环、屏蔽环的拆除、清理现场，工器具移运。
0404000000 | CYX4-68 | 均压环、屏蔽环拆除 220kV 直线 | 单相 | 8.26 | 0 | 7.94 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.0886 |  | 工作内容：均压环、屏蔽环的拆除、清理现场，工器具移运。
0404000000 | CYX4-69 | 均压环、屏蔽环拆除 220kV 耐张 | 单相 | 20.09 | 0 | 19.09 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.2027 |  | 工作内容：均压环、屏蔽环的拆除、清理现场，工器具移运。
0404000000 | CYX4-70 | 均压环、屏蔽环拆除 330kV 直线 | 单相 | 9.62 | 0 | 9.3 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.1006 |  | 工作内容：均压环、屏蔽环的拆除、清理现场，工器具移运。
0404000000 | CYX4-71 | 均压环、屏蔽环拆除 330kV 耐张 | 单相 | 22.79 | 0 | 21.79 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.234 |  | 工作内容：均压环、屏蔽环的拆除、清理现场，工器具移运。
0404000000 | CYX4-72 | 均压环、屏蔽环拆除 ±500kV、500kV 直线 | 单相（单极） | 13.48 | 0 | 13.16 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.1386 |  | 工作内容：均压环、屏蔽环的拆除、清理现场，工器具移运。
0404000000 | CYX4-73 | 均压环、屏蔽环拆除 ±500kV、500kV 耐张 | 单相（单极） | 33.21 | 0 | 32.21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3436 |  | 工作内容：均压环、屏蔽环的拆除、清理现场，工器具移运。
0404000000 | CYX4-74 | 均压环、屏蔽环拆除 ±660kV、750kV 直线 | 单相（单极） | 16.74 | 0 | 16.42 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.1762 |  | 工作内容：均压环、屏蔽环的拆除、清理现场，工器具移运。
0404000000 | CYX4-75 | 均压环、屏蔽环拆除 ±660kV、750kV 耐张 | 单相（单极） | 47.72 | 0 | 46.72 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.498 |  | 工作内容：均压环、屏蔽环的拆除、清理现场，工器具移运。
0404000000 | CYX4-76 | 均压环、屏蔽环拆除 ±800kV、1000kV 直线 | 单相（单极） | 20.05 | 0 | 19.66 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.2102 |  | 工作内容：均压环、屏蔽环的拆除、清理现场，工器具移运。
0404000000 | CYX4-77 | 均压环、屏蔽环拆除 ±800kV、1000kV 耐张 | 单相（单极） | 57.16 | 0 | 56.05 | 0 | 1.11 | 0 | 0 | 0 | 0.6038 |  | 工作内容：均压环、屏蔽环的拆除、清理现场，工器具移运。
0404000000 | CYX4-78 | 均压环、屏蔽环拆除 ±1100kV 直线 | 单极 | 24.96 | 0 | 24.57 | 0 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0.2634 |  | 工作内容：均压环、屏蔽环的拆除、清理现场，工器具移运。
0404000000 | CYX4-79 | 均压环、屏蔽环拆除 ±1100kV 耐张 | 单极 | 71 | 0 | 69.78 | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0.7516 |  | 工作内容：均压环、屏蔽环的拆除、清理现场，工器具移运。
0405000000 | CYX4-80 | 防振锤拆除 单导线 | 个 | 4.22 | 0 | 3.9 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.0413 |  | 工作内容：防振锤、间隔棒、相间间隔棒拆除、清理现场，工器具移运。
0405000000 | CYX4-81 | 防振锤拆除 四分裂以下导线 | 个 | 3.39 | 0 | 3.1 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.0331 |  | 工作内容：防振锤、间隔棒、相间间隔棒拆除、清理现场，工器具移运。
0405000000 | CYX4-82 | 防振锤拆除 四分裂以上导线 | 个 | 2.24 | 0 | 1.99 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.0217 |  | 工作内容：防振锤、间隔棒、相间间隔棒拆除、清理现场，工器具移运。
0405000000 | CYX4-83 | 导线间隔棒拆除 四分裂以下导线 | 个 | 9.33 | 0 | 9.01 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.0874 |  | 工作内容：防振锤、间隔棒、相间间隔棒拆除、清理现场，工器具移运。
0405000000 | CYX4-84 | 导线间隔棒拆除 四分裂以上导线 | 个 | 24.11 | 0 | 23.64 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0.249 |  | 工作内容：防振锤、间隔棒、相间间隔棒拆除、清理现场，工器具移运。
0405000000 | CYX4-85 | 相间间隔棒拆除 35kV | 组 | 33.44 | 0 | 31 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0.3254 |  | 工作内容：防振锤、间隔棒、相间间隔棒拆除、清理现场，工器具移运。
0405000000 | CYX4-86 | 相间间隔棒拆除 110kV | 组 | 60.43 | 0 | 57.38 | 0 | 3.05 | 0 | 0 | 0 | 0.6147 |  | 工作内容：防振锤、间隔棒、相间间隔棒拆除、清理现场，工器具移运。
0405000000 | CYX4-87 | 相间间隔棒拆除 220kV | 组 | 89.69 | 0 | 83.59 | 0 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0.9062 |  | 工作内容：防振锤、间隔棒、相间间隔棒拆除、清理现场，工器具移运。
0405000000 | CYX4-88 | 相间间隔棒拆除 330kV | 组 | 172.24 | 0 | 164.31 | 0 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 1.7699 |  | 工作内容：防振锤、间隔棒、相间间隔棒拆除、清理现场，工器具移运。
0405000000 | CYX4-89 | 相间间隔棒拆除 ±500kV、500kV | 组 | 345.02 | 0 | 335.26 | 0 | 9.76 | 0 | 0 | 0 | 3.6294 |  | 工作内容：防振锤、间隔棒、相间间隔棒拆除、清理现场，工器具移运。
0405000000 | CYX4-90 | 相间间隔棒拆除 ±660kV、750kV | 组 | 423.1 | 0 | 409.69 | 0 | 13.41 | 0 | 0 | 0 | 4.4275 |  | 工作内容：防振锤、间隔棒、相间间隔棒拆除、清理现场，工器具移运。
0405000000 | CYX4-91 | 相间间隔棒拆除 ±800kV、1000kV | 组 | 507.47 | 0 | 491.37 | 0 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 5.3027 |  | 工作内容：防振锤、间隔棒、相间间隔棒拆除、清理现场，工器具移运。
0405000000 | CYX4-92 | 相间间隔棒拆除 ±1100kV | 组 | 630.29 | 0 | 610.02 | 0 | 20.27 | 0 | 0 | 0 | 6.5907 |  | 工作内容：防振锤、间隔棒、相间间隔棒拆除、清理现场，工器具移运。
0406000000 | CYX4-93 | 重锤拆除 重量（kg） 60以下 | 单相 | 17.45 | 0 | 12.38 | 0 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0.1312 |  | 工作内容：重锤拆除、清理现场，工器具移运。
0406000000 | CYX4-94 | 重锤拆除 重量（kg） 120以下 | 单相 | 33.3 | 0 | 25.71 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 0.2772 |  | 工作内容：重锤拆除、清理现场，工器具移运。
0406000000 | CYX4-95 | 重锤拆除 重量（kg） 240以下 | 单相 | 59.34 | 0 | 44.51 | 0 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0.4692 |  | 工作内容：重锤拆除、清理现场，工器具移运。
0406000000 | CYX4-96 | 重锤拆除 重量（kg） 480以下 | 单相 | 104.54 | 0 | 78.41 | 0 | 26.13 | 0 | 0 | 0 | 0.8281 |  | 工作内容：重锤拆除、清理现场，工器具移运。
0406000000 | CYX4-97 | 重锤拆除 重量（kg） 480以上 | 单相 | 130.36 | 0 | 98.83 | 0 | 31.53 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |  | 工作内容：重锤拆除、清理现场，工器具移运。
0407000000 | CYX4-98 | 阻尼线拆除 单导线 | 单相 | 70.92 | 0 | 54.51 | 0 | 16.41 | 0 | 0 | 0 | 0.575 |  | 工作内容：阻尼线拆除、清理现场，工器具移运。
0407000000 | CYX4-99 | 阻尼线拆除 双导线 | 单相 | 217.48 | 0 | 168.88 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 1.7791 |  | 工作内容：阻尼线拆除、清理现场，工器具移运。
0407000000 | CYX4-100 | 阻尼线拆除 四分裂 | 单相（单级） | 373.76 | 0 | 280.28 | 0 | 93.48 | 0 | 0 | 0 | 2.9135 |  | 工作内容：阻尼线拆除、清理现场，工器具移运。
0407000000 | CYX4-101 | 阻尼线拆除 六分裂 | 单相（单级） | 599.12 | 0 | 449.63 | 0 | 149.49 | 0 | 0 | 0 | 4.6771 |  | 工作内容：阻尼线拆除、清理现场，工器具移运。
0407000000 | CYX4-102 | 阻尼线拆除 八分裂 | 单相（单级） | 958.81 | 0 | 719.59 | 0 | 239.22 | 0 | 0 | 0 | 7.5038 |  | 工作内容：阻尼线拆除、清理现场，工器具移运。
0408000000 | CYX4-103 | 阻冰环拆除 | 10个 | 3.11 | 0 | 1.93 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 工作内容：阻冰环拆除、清理现场，工器具移运。
0409000000 | CYX4-104 | 耐张塔、转角塔跳线拆除 10kV以下 单导线 | 单相 | 46.61 | 0 | 38.61 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 |  | 工作内容：跳线绝缘子串及跳线拆除，清理现场，工器具移运。
0409000000 | CYX4-105 | 耐张塔、转角塔跳线拆除 35kV 单导线 | 单相 | 80.88 | 0 | 53.19 | 0 | 27.69 | 0 | 0 | 0 | 0.5643 |  | 工作内容：跳线绝缘子串及跳线拆除，清理现场，工器具移运。
0409000000 | CYX4-106 | 耐张塔、转角塔跳线拆除 110kV 单导线 | 单相 | 150.87 | 0 | 99.2 | 0 | 51.67 | 0 | 0 | 0 | 1.0563 |  | 工作内容：跳线绝缘子串及跳线拆除，清理现场，工器具移运。
0409000000 | CYX4-107 | 耐张塔、转角塔跳线拆除 110kV 双分裂 | 单相 | 234.36 | 0 | 130.45 | 0 | 103.91 | 0 | 0 | 0 | 1.3898 |  | 工作内容：跳线绝缘子串及跳线拆除，清理现场，工器具移运。
0409000000 | CYX4-108 | 耐张塔、转角塔跳线拆除 220kV 单导线 | 单相 | 269.96 | 0 | 178.54 | 0 | 91.42 | 0 | 0 | 0 | 1.8975 |  | 工作内容：跳线绝缘子串及跳线拆除，清理现场，工器具移运。
0409000000 | CYX4-109 | 耐张塔、转角塔跳线拆除 220kV 双分裂 | 单相 | 491.54 | 0 | 325.91 | 0 | 165.63 | 0 | 0 | 0 | 3.4685 |  | 工作内容：跳线绝缘子串及跳线拆除，清理现场，工器具移运。
0409000000 | CYX4-110 | 耐张塔、转角塔跳线拆除 220kV 四分裂 | 单相 | 900.24 | 0 | 597.59 | 0 | 302.65 | 0 | 0 | 0 | 6.4429 |  | 工作内容：跳线绝缘子串及跳线拆除，清理现场，工器具移运。
0409000000 | CYX4-111 | 耐张塔、转角塔跳线拆除 330kV 双分裂 | 单相 | 516.11 | 0 | 340.45 | 0 | 175.66 | 0 | 0 | 0 | 3.6513 |  | 工作内容：跳线绝缘子串及跳线拆除，清理现场，工器具移运。
0409000000 | CYX4-112 | 耐张塔、转角塔跳线拆除 330kV 四分裂 | 单相 | 936.56 | 0 | 618.04 | 0 | 318.52 | 0 | 0 | 0 | 6.6597 |  | 工作内容：跳线绝缘子串及跳线拆除，清理现场，工器具移运。
0409000000 | CYX4-113 | 耐张塔、转角塔跳线拆除 ±500kV、500kV 四分裂 | 单相（单极） | 975.02 | 0 | 629.1 | 0 | 345.92 | 0 | 0 | 0 | 6.8155 |  | 工作内容：跳线绝缘子串及跳线拆除，清理现场，工器具移运。
0409000000 | CYX4-114 | 耐张塔、转角塔跳线拆除 ±500kV、500kV 六分裂 | 单相（单极） | 1219.58 | 0 | 787.1 | 0 | 432.48 | 0 | 0 | 0 | 8.5227 |  | 工作内容：跳线绝缘子串及跳线拆除，清理现场，工器具移运。
0409000000 | CYX4-115 | 耐张塔、转角塔跳线拆除 ±660kV、750kV 四分裂 | 单相（单极） | 1036.82 | 0 | 669.31 | 0 | 367.51 | 0 | 0 | 0 | 7.2508 |  | 工作内容：跳线绝缘子串及跳线拆除，清理现场，工器具移运。
0409000000 | CYX4-116 | 耐张塔、转角塔跳线拆除 ±660kV、750kV 六分裂 | 单相（单极） | 1295.55 | 0 | 836.66 | 0 | 458.89 | 0 | 0 | 0 | 9.0626 |  | 工作内容：跳线绝缘子串及跳线拆除，清理现场，工器具移运。
0409000000 | CYX4-117 | 耐张塔、转角塔跳线拆除 ±800kV、1000kV 四分裂 | 单相（单极） | 1140.51 | 0 | 736.11 | 0 | 404.4 | 0 | 0 | 0 | 7.9707 |  | 工作内容：跳线绝缘子串及跳线拆除，清理现场，工器具移运。
0409000000 | CYX4-118 | 耐张塔、转角塔跳线拆除 ±800kV、1000kV 六分裂 | 单相（单极） | 1426.17 | 0 | 920.26 | 0 | 505.91 | 0 | 0 | 0 | 9.9679 |  | 工作内容：跳线绝缘子串及跳线拆除，清理现场，工器具移运。
0409000000 | CYX4-119 | 耐张塔、转角塔跳线拆除 ±800kV、1000kV 八分裂 | 单相（单极） | 1568.55 | 0 | 1012.33 | 0 | 556.22 | 0 | 0 | 0 | 10.9641 |  | 工作内容：跳线绝缘子串及跳线拆除，清理现场，工器具移运。
0409000000 | CYX4-120 | 耐张塔、转角塔跳线拆除 ±1100kV 八分裂 | 单极 | 1689.13 | 0 | 1101.02 | 0 | 588.11 | 0 | 0 | 0 | 11.9134 |  | 工作内容：跳线绝缘子串及跳线拆除，清理现场，工器具移运。
0410000000 | CYX4-121 | 避雷器、避雷针拆除 避雷器拆除 1kV | 组/三相 | 52.98 | 0 | 33.66 | 1.57 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0.3612 |  | 工作内容：现场布置，解引线，避雷器、避雷针拆除，清理现场，工器具移运。
0410000000 | CYX4-122 | 避雷器、避雷针拆除 避雷器拆除 10kV | 组/三相 | 78.27 | 0 | 42.22 | 3.05 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.456 |  | 工作内容：现场布置，解引线，避雷器、避雷针拆除，清理现场，工器具移运。
0410000000 | CYX4-123 | 避雷器、避雷针拆除 避雷器拆除 35kV | 单相 | 107.12 | 0 | 59.09 | 6.06 | 41.97 | 0 | 0 | 0 | 0.6267 |  | 工作内容：现场布置，解引线，避雷器、避雷针拆除，清理现场，工器具移运。
0410000000 | CYX4-124 | 避雷器、避雷针拆除 避雷器拆除 110kV | 单相 | 164.1 | 0 | 97.5 | 12.08 | 54.52 | 0 | 0 | 0 | 1.0523 |  | 工作内容：现场布置，解引线，避雷器、避雷针拆除，清理现场，工器具移运。
0410000000 | CYX4-125 | 避雷器、避雷针拆除 避雷器拆除 220kV | 单相 | 217.26 | 0 | 136.49 | 15.13 | 65.64 | 0 | 0 | 0 | 1.4755 |  | 工作内容：现场布置，解引线，避雷器、避雷针拆除，清理现场，工器具移运。
0410000000 | CYX4-126 | 避雷器、避雷针拆除 避雷器拆除 330kV | 单相 | 246.58 | 0 | 158.04 | 16.44 | 72.1 | 0 | 0 | 0 | 1.7181 |  | 工作内容：现场布置，解引线，避雷器、避雷针拆除，清理现场，工器具移运。
0410000000 | CYX4-127 | 避雷器、避雷针拆除 避雷器拆除 500kV | 单相 | 271.38 | 0 | 176.09 | 18.17 | 77.12 | 0 | 0 | 0 | 1.9021 |  | 工作内容：现场布置，解引线，避雷器、避雷针拆除，清理现场，工器具移运。
0410000000 | CYX4-128 | 避雷器、避雷针拆除 避雷器拆除 750kV | 单相 | 347.57 | 0 | 227.22 | 22.79 | 97.56 | 0 | 0 | 0 | 2.4565 |  | 工作内容：现场布置，解引线，避雷器、避雷针拆除，清理现场，工器具移运。
0410000000 | CYX4-129 | 避雷器、避雷针拆除 避雷器拆除 1000kV | 单相 | 382.25 | 0 | 249.68 | 25.07 | 107.5 | 0 | 0 | 0 | 2.6948 |  | 工作内容：现场布置，解引线，避雷器、避雷针拆除，清理现场，工器具移运。
0410000000 | CYX4-130 | 避雷器、避雷针拆除 杆塔避雷针拆除 | 支 | 127.92 | 0 | 37.09 | 16.94 | 73.89 | 0 | 0 | 0 | 0.391 |  | 工作内容：现场布置，解引线，避雷器、避雷针拆除，清理现场，工器具移运。
0411000000 | CYX4-131 | 监测装置拆除 | 套 | 317.98 | 0 | 287.27 | 0 | 30.71 | 0 | 0 | 0 | 2.7359 |  | 工作内容：现场布置，监测装置拆除，清理现场，工器具移运。
0501000000 | CYX5-1 | 变压器拆除 油浸变压器 容量（kVA） 50以下 | 台 | 602.73 | 0 | 142.19 | 19.74 | 440.8 | 0 | 0 | 0 | 1.652 |  | 工作内容：工器具准备，变压器引线拆除，配电变压器台架拆除，本体搬移，清理现场，工器具移运。
0501000000 | CYX5-2 | 变压器拆除 油浸变压器 容量（kVA） 100以下 | 台 | 640.9 | 0 | 156.17 | 19.74 | 464.99 | 0 | 0 | 0 | 1.8314 |  | 工作内容：工器具准备，变压器引线拆除，配电变压器台架拆除，本体搬移，清理现场，工器具移运。
0501000000 | CYX5-3 | 变压器拆除 油浸变压器 容量（kVA） 160以下 | 台 | 655.8 | 0 | 171.04 | 19.77 | 464.99 | 0 | 0 | 0 | 2.0011 |  | 工作内容：工器具准备，变压器引线拆除，配电变压器台架拆除，本体搬移，清理现场，工器具移运。
0501000000 | CYX5-4 | 变压器拆除 油浸变压器 容量（kVA） 315以下 | 台 | 697.62 | 0 | 185.44 | 24.77 | 487.41 | 0 | 0 | 0 | 2.1689 |  | 工作内容：工器具准备，变压器引线拆除，配电变压器台架拆除，本体搬移，清理现场，工器具移运。
0501000000 | CYX5-5 | 变压器拆除 油浸变压器 容量（kVA） 400以下 | 台 | 713.49 | 0 | 201.31 | 24.77 | 487.41 | 0 | 0 | 0 | 2.346 |  | 工作内容：工器具准备，变压器引线拆除，配电变压器台架拆除，本体搬移，清理现场，工器具移运。
0501000000 | CYX5-6 | 变压器拆除 油浸变压器 容量（kVA） 630以下 | 台 | 789.28 | 0 | 224.35 | 29.25 | 535.68 | 0 | 0 | 0 | 2.6221 |  | 工作内容：工器具准备，变压器引线拆除，配电变压器台架拆除，本体搬移，清理现场，工器具移运。
0501000000 | CYX5-7 | 变压器拆除 单相变压器拆除 容量（kVA） 50以下 | 台 | 155.42 | 0 | 110.92 | 2.72 | 41.78 | 0 | 0 | 0 | 1.2685 |  | 工作内容：工器具准备，变压器引线拆除，配电变压器台架拆除，本体搬移，清理现场，工器具移运。
0501000000 | CYX5-8 | 变压器拆除 单相变压器拆除 容量（kVA） 50以上 | 台 | 240.96 | 0 | 124.37 | 4.09 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 1.4237 |  | 工作内容：工器具准备，变压器引线拆除，配电变压器台架拆除，本体搬移，清理现场，工器具移运。
0502000000 | CYX5-9 | 杆上配电装置拆除 跌落式熔断器 | 组 | 75.63 | 0 | 32.77 | 1.46 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3313 |  | 工作内容：工器具准备，配电装置引线本体、支架拆除，清理现场，工器具移运。
0502000000 | CYX5-10 | 杆上配电装置拆除 隔离开关 | 组 | 88.06 | 0 | 36.43 | 4.91 | 46.72 | 0 | 0 | 0 | 0.3726 |  | 工作内容：工器具准备，配电装置引线本体、支架拆除，清理现场，工器具移运。
0502000000 | CYX5-11 | 杆上配电装置拆除 断路器 | 台 | 274 | 0 | 50.03 | 5.57 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4945 |  | 工作内容：工器具准备，配电装置引线本体、支架拆除，清理现场，工器具移运。
0502000000 | CYX5-12 | 杆上配电装置拆除 配电箱 | 台 | 150.04 | 0 | 77.72 | 12.52 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 0.7706 |  | 工作内容：工器具准备，配电装置引线本体、支架拆除，清理现场，工器具移运。
0502000000 | CYX5-13 | 杆上配电装置拆除 负荷开关 | 台 | 217.26 | 0 | 44.85 | 5.57 | 166.84 | 0 | 0 | 0 | 0.4255 |  | 工作内容：工器具准备，配电装置引线本体、支架拆除，清理现场，工器具移运。
0502000000 | CYX5-14 | 杆上配电装置拆除 变压器综合监测仪 | 台 | 121.14 | 0 | 54.73 | 1.89 | 64.52 | 0 | 0 | 0 | 0.5365 |  | 工作内容：工器具准备，配电装置引线本体、支架拆除，清理现场，工器具移运。
0502000000 | CYX5-15 | 杆上配电装置拆除 低压无功补偿装置 | 台 | 75.48 | 0 | 9.07 | 1.89 | 64.52 | 0 | 0 | 0 | 0.0851 |  | 工作内容：工器具准备，配电装置引线本体、支架拆除，清理现场，工器具移运。
0502000000 | CYX5-16 | 杆上配电装置拆除 户外计量箱10kV | 台 | 142.39 | 0 | 74.69 | 3.18 | 64.52 | 0 | 0 | 0 | 0.713 |  | 工作内容：工器具准备，配电装置引线本体、支架拆除，清理现场，工器具移运。
0502000000 | CYX5-17 | 杆上配电装置拆除 户外计量箱1kV | 台 | 40.41 | 0 | 21.66 | 1.89 | 16.86 | 0 | 0 | 0 | 0.2301 |  | 工作内容：工器具准备，配电装置引线本体、支架拆除，清理现场，工器具移运。
0502000000 | CYX5-18 | 杆上配电装置拆除 电压互感器 | 台 | 60.78 | 0 | 40.74 | 3.18 | 16.86 | 0 | 0 | 0 | 0.3956 |  | 工作内容：工器具准备，配电装置引线本体、支架拆除，清理现场，工器具移运。
0502000000 | CYX5-19 | 杆上配电装置拆除 电流互感器 | 台 | 55.62 | 0 | 35.58 | 3.18 | 16.86 | 0 | 0 | 0 | 0.3439 |  | 工作内容：工器具准备，配电装置引线本体、支架拆除，清理现场，工器具移运。
0502000000 | CYX5-20 | 杆上配电装置拆除 线路故障指示器 | 支 | 2.1 | 0 | 0.41 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0.0039 |  | 工作内容：工器具准备，配电装置引线本体、支架拆除，清理现场，工器具移运。
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“定额目录”页签进行输入
Note on B1: 请输入子目编码，例如“A1-1”
Note on C1: 请输入子目名称
Note on D1: 请输入子目单位
Note on O1: 请输入工作内容，必须和工作内容页签中的相匹配

## 材机明细
定额编码 | 类型 | 供货方 | 人材机编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价 | 计算规则 | 计算方法
CYX1-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4485 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0667 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-1 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-1 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0564 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0564 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0611 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5704 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.184 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-2 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-2 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0188 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0188 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0306 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.506 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1553 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-3 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.6 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-3 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0188 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0141 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0183 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.552 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0391 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-4 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-4 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0128 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.017 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0306 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5175 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.414 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-1 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.001 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-1 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.112 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0649 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.252 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.047 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3225 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.92 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-2 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-2 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.146 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0527 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0272 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4406 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0866 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.621 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4439 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-3 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-3 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.114 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0583 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2898 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0836 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7158 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.196 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-4 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.004 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-4 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.151 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0696 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0553 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5463 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1601 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.115 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0702 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-5 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.74 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-5 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.575 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.103 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2931 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4495 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.679 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-6 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.008 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-6 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.405 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.2254 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2695 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3298 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.151 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.323 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-7 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.008 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-7 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.45 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.457 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.47 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.334 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.0825 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.335 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-8 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.01 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-8 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.495 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.494 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.63 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4112 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.52 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.0825 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-9 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.012 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-9 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.608 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-043 | 汽车式起重机 起重量 75t | 台班 | 0.62 | 3494.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.699 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4947 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.245 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.405 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-10 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.016 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-10 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.729 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.56 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-043 | 汽车式起重机 起重量 75t | 台班 | 0.645 | 3494.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.845 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.652 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.0615 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.463 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-11 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.02 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-11 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.81 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.64 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.244 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-045 | 汽车式起重机 起重量 100t | 台班 | 0.5 | 4788.106 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.81 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8055 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.0045 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.475 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-12 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.024 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-12 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.81 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.72 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.354 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-045 | 汽车式起重机 起重量 100t | 台班 | 0.6048 | 4788.106 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.97 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9514 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.6565 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.9895 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-13 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.01 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-13 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.48 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.251 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.29 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4098 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.3235 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.53 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-14 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.01 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-14 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.48 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.34 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.36 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4098 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.83 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.5075 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-15 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.012 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-15 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.576 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.554 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.56 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4917 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.417 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.6345 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-16 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.014 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-16 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.72 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-043 | 汽车式起重机 起重量 75t | 台班 | 0.678 | 3494.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.733 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5781 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.6475 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.6925 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-17 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.019 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-17 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.864 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.271 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-043 | 汽车式起重机 起重量 75t | 台班 | 0.82 | 3494.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.903 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.774 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.97 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.865 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-18 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.024 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-18 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.96 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.482 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.461 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-045 | 汽车式起重机 起重量 100t | 台班 | 0.528 | 4788.106 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.965 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9655 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.5915 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.843 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-19 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.032 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-19 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.104 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.455 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-047 | 汽车式起重机 起重量 125t | 台班 | 0.445 | 8321.812 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.2 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2708 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.42 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.43 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-20 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.034 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-20 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.2 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.65 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-047 | 汽车式起重机 起重量 125t | 台班 | 0.54 | 8321.812 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.311 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3528 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 13.8 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.58 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-21 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.038 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-21 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.44 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.784 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-049 | 汽车式起重机 起重量 150t | 台班 | 0.75 | 8703.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.538 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5212 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.283 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.8905 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-22 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.038 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-22 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.44 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-22 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.979 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-22 | 机械 | 乙供 | J03-01-049 | 汽车式起重机 起重量 150t | 台班 | 0.9 | 8703.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.779 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5212 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9261 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.1607 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-23 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0001 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-23 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0704 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-23 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.09 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0575 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.009 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1104 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0506 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0583 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.4696 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-24 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0003 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-24 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0805 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-24 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.1 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0102 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0657 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.091 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0633 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0795 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.5191 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-25 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0006 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-25 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0302 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-25 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.11 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0024 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1086 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0726 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.074 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0988 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.5643 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-26 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0032 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-26 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1091 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-26 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.111 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-26 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.0824 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1352 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1767 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7984 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.196 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-27 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0049 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-27 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1821 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-27 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.12 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1538 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1731 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2496 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2801 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.9651 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-28 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0053 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-28 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2182 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-28 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.13 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1915 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2238 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2721 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2333 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.2108 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-29 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0058 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-29 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2376 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-29 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.16 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.2315 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2504 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3056 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1629 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.7164 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-30 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.003 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-30 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0886 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-30 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.09 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0723 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.013 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0861 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1581 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2039 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.7981 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-31 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-31 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0338 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-31 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.1 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.0704 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1219 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.015 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.07 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.121 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2085 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.8205 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-32 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0034 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-32 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.12 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-32 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.11 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.088 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1475 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.02 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1443 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1846 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.965 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.2793 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-33 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0049 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-33 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.195 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-33 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.012 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1533 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.117 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.002 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1446 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2024 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3411 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.4618 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-34 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-34 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.24 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-34 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.013 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.2107 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1287 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0025 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2462 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1012 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4566 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.7318 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-35 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.003 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-35 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2614 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-35 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.014 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.2349 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1416 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.003 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2755 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1402 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0633 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0311 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-36 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0018 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0306 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.9215 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-37 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.01 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-37 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.3 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3929 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0391 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.092 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-38 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0144 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-38 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.0288 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-38 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.32 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0328 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1463 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0253 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0598 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-39 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0144 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-39 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.0288 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.024 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0143 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.015 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.046 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-40 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.005 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-40 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.01 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-40 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.045 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0477 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9273 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.358 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-1 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.149 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-1 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.524 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-1 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.768 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-1 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.626 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.106 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.149 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2534 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1665 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.508 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-2 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.158 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-2 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.524 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-2 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.806 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-2 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.697 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.118 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.152 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2691 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3599 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.6365 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-3 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.165 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-3 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.524 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-3 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.124 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-3 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.661 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.125 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.168 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2725 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.0429 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.053 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-4 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.168 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-4 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.524 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-4 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.18 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-4 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.691 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.135 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.172 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2803 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.529 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.3871 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-5 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.171 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-5 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.524 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-5 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.3 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-5 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.714 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.14 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.198 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2887 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2504 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.4602 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-6 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.347 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-6 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.047 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-6 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.55 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-6 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.41 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.127 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.208 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5421 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.7688 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.5321 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-7 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.353 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-7 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.047 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-7 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.798 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-7 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.52 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.141 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.224 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5715 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.6212 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.7684 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-8 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.295 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-8 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.238 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-8 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.867 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-8 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.6 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.581 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3838 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.9405 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.4983 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-9 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.347 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-9 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.363 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-9 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.894 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-9 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.637 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.623 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4427 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.5595 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.569 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-10 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.43 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-10 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.488 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-10 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.334 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-10 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.67 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2639 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7511 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4857 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.6567 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.2621 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-11 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.621 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-11 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 3.336 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-11 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 7.423 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-11 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.979 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4739 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7705 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8858 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.6746 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.3114 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-12 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.699 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-12 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 3.753 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-12 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 8.351 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-12 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.101 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.6783 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.79 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9965 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.1488 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.4525 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-13 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.508 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-13 | 材料 | 乙供 | C16010607 | 镀锌钢绞线 GJ-70 | kg | 10.181 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-13 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 9.063 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-13 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.589 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.139 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.97 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9823 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 13.7631 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.7118 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-14 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.555 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-14 | 材料 | 乙供 | C16010607 | 镀锌钢绞线 GJ-70 | kg | 10.5 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-14 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.912 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-14 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.639 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.324 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.08 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0922 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.4154 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.2359 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-15 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.055 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-15 | 材料 | 乙供 | C16010607 | 镀锌钢绞线 GJ-70 | kg | 12.312 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-15 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 14.001 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-15 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.438 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.956 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.96 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.325 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 15.5549 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 11.0803 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-16 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.274 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-16 | 材料 | 乙供 | C16010607 | 镀锌钢绞线 GJ-70 | kg | 13.646 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-16 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 18.401 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-16 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.487 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.075 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.972 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6542 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 21.1193 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 14.26 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-17 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.446 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-17 | 材料 | 乙供 | C16010607 | 镀锌钢绞线 GJ-70 | kg | 18.117 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-17 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 18.273 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-17 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 2.135 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.926 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.32 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.4372 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 24.012 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 17.158 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-18 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.63 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-18 | 材料 | 乙供 | C16010607 | 镀锌钢绞线 GJ-70 | kg | 20.644 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-18 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 20.851 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-18 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 2.192 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.663 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.355 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.8564 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3097 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1748 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-19 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0357 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-19 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.1105 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-19 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.446 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-19 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.1386 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.019 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0573 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4031 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2336 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-20 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0693 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-20 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.2201 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-20 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.8921 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-20 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.2776 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.075 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1145 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4622 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2904 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-21 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1026 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-21 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.3144 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-21 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.38 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-21 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.4284 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.127 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1732 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4166 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2415 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-22 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0437 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-22 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.1338 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-22 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.5874 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-22 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.1824 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.05 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0737 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4792 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2936 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-23 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1689 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-23 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.5166 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-23 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.2679 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-23 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.7041 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1603 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2847 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.551 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3963 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-24 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3378 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-24 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.0332 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-24 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.5358 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-24 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.4082 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1062 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.25 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5694 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1548 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1059 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-25 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0428 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-25 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.5352 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-25 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.1663 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.04 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0524 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.279 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2306 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-26 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0642 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-26 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.8028 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-26 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.2495 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.081 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0786 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4137 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3372 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-27 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0835 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-27 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0436 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-27 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.3244 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1207 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1022 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.8819 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.9379 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1418 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.28 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.9642 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1725 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.8725 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.3924 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3101 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.912 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.1351 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-31 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 234 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-31 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.408 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-074 | 输电专用汽车式起重机 5t | 台班 | 0.8283 | 496.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.901 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 33.9816 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.3119 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.2669 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-32 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 253.8 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-32 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.54 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-074 | 输电专用汽车式起重机 5t | 台班 | 1.1389 | 496.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.3872 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 40.4137 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.7329 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.6218 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-33 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 379.5 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-33 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.8625 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-074 | 输电专用汽车式起重机 5t | 台班 | 2.4064 | 496.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.5606 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 62.4382 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9875 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.9679 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-34 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-34 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.682 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-34 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.575 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.662 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 1.02 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.214 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.388 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-34 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.3176 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-34 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.392 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3013 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 21.1079 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 15.2042 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.047 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 13.211 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 25.11 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 21.1 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 5.921 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.344 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.291 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-076 | 输电专用汽车式起重机 12t | 台班 | 0.269 | 947.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 1.836 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.409 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.632 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.182 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 0.6398 | 2014.309 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.182 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 0.5698 | 1760.565 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.9362 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 21.824 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 16.0676 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0353 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 14.725 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 29.87 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 22 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 7.054 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.385 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.306 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-076 | 输电专用汽车式起重机 12t | 台班 | 0.279 | 947.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 1.68 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.427 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.831 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.2374 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 0.7097 | 2014.309 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.2374 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 0.7397 | 1760.565 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.3121 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 27.2172 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 18.2912 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.047 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 18.97 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 29.44 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 33 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 9.157 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.68 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.266 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-076 | 输电专用汽车式起重机 12t | 台班 | 0.303 | 947.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 1.858 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.402 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.61 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.241 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 0.8378 | 4009.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.241 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 0.9478 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.5037 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 29.7756 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 19.542 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.053 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 20 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 30.44 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 35.2 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 9.473 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.757 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.273 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-076 | 输电专用汽车式起重机 12t | 台班 | 0.309 | 947.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 1.974 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.409 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.811 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.2516 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 0.9236 | 4009.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.2516 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 0.9824 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.0225 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 42.0604 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 23.1242 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.06 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 17.299 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 材料 | 乙供 | C16010610 | 镀锌钢绞线 GJ-120 | kg | 52.8 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 70.557 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 14.769 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.24 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.224 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-076 | 输电专用汽车式起重机 12t | 台班 | 0.468 | 947.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 2.198 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-078 | 输电专用汽车式起重机 25t | 台班 | 2.198 | 1423.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 4.083 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.5783 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 机械 | 乙供 | J18-01-004 | 牵引机 一牵六 | 台班 | 1.2032 | 6098.851 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.5783 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.2532 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.0824 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 44.9681 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 27.3138 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.063 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 17.818 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 材料 | 乙供 | C16010610 | 镀锌钢绞线 GJ-120 | kg | 53.6 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 75.064 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 16.358 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.625 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.255 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-076 | 输电专用汽车式起重机 12t | 台班 | 0.475 | 947.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 2.254 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-078 | 输电专用汽车式起重机 25t | 台班 | 2.254 | 1423.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 4.494 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.5836 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 机械 | 乙供 | J18-01-004 | 牵引机 一牵六 | 台班 | 1.2008 | 6098.851 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.5836 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.3408 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.541 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 56.1244 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 32.1438 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.084 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 24.2186 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 材料 | 乙供 | C16010610 | 镀锌钢绞线 GJ-120 | kg | 73.92 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 98.7798 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 20.6766 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.136 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.3136 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-076 | 输电专用汽车式起重机 12t | 台班 | 0.6552 | 947.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 2.8772 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-078 | 输电专用汽车式起重机 25t | 台班 | 2.9072 | 1423.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 4.494 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 1.3025 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 机械 | 乙供 | J18-01-004 | 牵引机 一牵六 | 台班 | 1.6523 | 6098.851 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 1.3225 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.7523 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.3153 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 62.0356 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 36.8453 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0882 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 24.9452 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 材料 | 乙供 | C16010610 | 镀锌钢绞线 GJ-120 | kg | 75.04 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 105.0896 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 22.9012 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.675 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.357 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-076 | 输电专用汽车式起重机 12t | 台班 | 0.665 | 947.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 3.1556 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-078 | 输电专用汽车式起重机 25t | 台班 | 3.1556 | 1423.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 6.2916 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 1.3546 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 机械 | 乙供 | J18-01-004 | 牵引机 一牵六 | 台班 | 1.5642 | 6098.851 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 1.3346 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.7632 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.9574 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.059 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.1505 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-43 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.5652 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-43 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.09 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-43 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.3584 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-43 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.132 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-43 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 5.6916 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2726 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3039 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4032 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.29 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.9905 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-44 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.1244 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-44 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.18 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-44 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.7012 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-44 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.2628 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-44 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 11.316 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4668 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.52 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8023 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8975 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.851 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-45 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.069 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.05 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-45 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.59 | 201.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.187 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0193 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0121 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0009 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0247 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0161 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0018 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0512 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0316 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0017 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0679 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0405 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.023 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0026 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1219 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0748 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0425 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0045 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.115 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.084 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.034 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0055 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.207 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.138 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.051 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0072 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1898 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1208 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0342 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0072 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3243 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2013 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0598 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0108 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3623 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2185 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0548 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0098 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.644 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4198 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0995 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0182 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4186 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2829 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.064 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0125 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7705 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5348 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1195 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0225 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5037 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3427 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0778 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.015 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.958 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6498 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.147 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0275 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6442 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3616 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0975 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0138 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2575 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6871 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.18 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0332 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2085 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1311 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-18 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.15 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-18 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.03 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.088 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.188 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0263 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7482 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.1776 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-19 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.25 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-19 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.05 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.112 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1768 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0438 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5312 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.6928 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-20 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-20 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.065 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-20 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.3 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.23 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0901 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.3978 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.0268 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-21 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.8 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-21 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.11 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.8 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.272 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5799 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.8725 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.5042 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-22 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.8 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-22 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.6 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.672 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.24 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1457 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.0899 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.45 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-23 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.1 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-23 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.2 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.896 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.28 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6186 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.6575 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.1152 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-24 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 7.65 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-24 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.8 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.344 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.416 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9279 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.5634 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.7536 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-25 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.61 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-25 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.32 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.9166 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3511 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6804 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.3131 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.6396 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-26 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 8.415 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-26 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.98 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.3749 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5267 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0207 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.6607 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.5136 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-27 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.098 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-27 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.38 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-27 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.475 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-27 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 2.841 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.1182 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.0633 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3973 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.1373 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.142 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-28 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.567 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-28 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.466 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-28 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.581 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-28 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 3.479 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.3838 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.3232 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4863 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 13.2118 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.8504 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-29 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.792 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-29 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.507 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-29 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.633 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-29 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 3.784 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.4887 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.4159 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.529 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 15.0874 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.0924 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-30 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.183 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-30 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.578 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-30 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.722 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-30 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 4.314 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.697 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.6142 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6032 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 15.7067 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.7088 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-31 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.3504 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-31 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6084 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-31 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.7596 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-31 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 4.5408 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.7865 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.699 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6348 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 17.9558 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 12.1256 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-32 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.8196 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-32 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6936 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-32 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.8664 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-32 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 5.1768 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.0365 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.9371 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7238 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 20.7328 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 13.9104 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-33 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.3925 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-33 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.7976 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-33 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.9964 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-33 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 5.9533 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.342 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.2276 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8323 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 24.3657 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 16.376 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-34 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.876 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-34 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.902 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-34 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 1.132 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-34 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 6.78 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.6544 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.584 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9353 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0426 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0265 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0018 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0598 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0403 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0018 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1403 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0863 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0018 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0656 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0403 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0028 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1432 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.092 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0038 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3439 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2277 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.068 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0045 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.161 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.115 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0383 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0036 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3657 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2415 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0697 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0054 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.368 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2588 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0731 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0055 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5854 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4025 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.115 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0072 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.46 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3163 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0785 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0072 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6532 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.437 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.128 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.008 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.552 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3795 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0943 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0086 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7958 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5175 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.154 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0094 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9223 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5405 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.169 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0105 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.081 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6325 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.2022 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0125 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.092 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0725 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0028 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2024 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1323 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0028 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1668 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1093 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0037 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2128 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1403 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0037 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3738 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2473 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.092 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.011 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2473 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-56 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1668 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0425 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0036 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4462 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3082 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.097 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0106 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.64 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-58 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4313 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.097 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0106 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8625 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5865 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.143 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.013 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.897 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-60 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5463 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1122 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0125 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2708 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.8108 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.166 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0162 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0753 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-62 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6532 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.134 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0152 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5468 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.966 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.199 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0195 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.863 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-64 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.1615 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.238 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0235 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2143 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-65 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.38 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.286 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0275 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0414 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-66 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0178 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0009 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1165 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-67 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.061 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0028 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0598 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-68 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0288 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0009 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1164 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-69 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0863 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0028 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0615 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-70 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0391 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0009 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1397 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-71 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0943 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0028 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0771 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-72 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0615 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0009 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2004 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-73 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1432 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0028 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1049 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-74 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0713 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0009 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2898 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-75 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2082 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0028 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1236 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-76 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0866 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3646 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-77 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2392 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0031 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1564 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-78 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.107 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0011 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4537 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-79 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2979 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0034 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0235 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-80 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0178 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0009 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0193 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-81 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0138 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0008 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0136 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-82 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0081 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0007 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0328 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-83 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0546 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0009 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1386 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-84 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1104 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0013 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-85 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1788 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-85 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1466 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0068 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-86 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.364 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-86 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2507 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0085 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-87 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5589 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-87 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3473 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.017 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-88 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0684 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-88 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.7015 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0221 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-89 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2281 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-89 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.4013 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0272 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-90 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7025 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-90 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.725 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0374 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-91 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2212 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-91 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.0815 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0449 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-92 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.0193 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-92 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.5714 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0565 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-93 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0748 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-93 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0564 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0213 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.004 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-94 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1679 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-94 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1093 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.034 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.005 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-95 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2622 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-95 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.207 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.068 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.009 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-96 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4658 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-96 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3623 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1195 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.016 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-97 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6038 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-97 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4462 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.148 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0175 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-98 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.322 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-98 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.253 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.076 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0096 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-99 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9913 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-99 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.7878 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.226 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.028 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-100 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.541 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-100 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.3725 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4495 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0468 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-101 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4806 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-101 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.1965 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.7195 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0745 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.0193 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-102 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.4845 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.1498 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.12 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-103 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0105 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-103 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0095 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0033 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-104 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2214 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-104 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1834 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.02 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0128 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-105 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3228 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-105 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2415 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.054 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0515 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-106 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6124 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-106 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4439 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.101 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.096 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-107 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8073 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-107 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5825 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.218 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.186 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-108 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0925 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-108 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.805 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.186 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1664 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-109 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0068 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-109 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.4617 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.33 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3048 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-110 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.9014 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-110 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.5415 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.6014 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5577 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-111 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1712 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-111 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.4801 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.3566 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3201 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.025 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-112 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.6347 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.6412 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.583 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-113 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.1946 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-113 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.6209 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.703 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.63 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.236 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-114 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.2867 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.875 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7895 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-115 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.462 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-115 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.7888 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.7055 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.689 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-116 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.5746 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-116 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.488 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.9123 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.8454 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-117 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.8973 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-117 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.0734 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.8061 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.744 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-118 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.1309 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-118 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.837 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.9955 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.9369 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-119 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.7413 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-119 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.2228 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.1676 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.9953 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-120 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.3019 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-120 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.6115 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-120 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.163 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-120 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.0864 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-121 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2151 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-121 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1461 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-121 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.007 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-121 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.178 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-121 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0495 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-121 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0307 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-122 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2777 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-122 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1783 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-122 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.007 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-122 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.35 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-122 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.092 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-122 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0597 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-123 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3582 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-123 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2685 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-123 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.007 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-123 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.7 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-123 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.117 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-123 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1188 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-124 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6394 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-124 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4129 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-124 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.007 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-124 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 1.4 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-124 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.152 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-124 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2369 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-125 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9016 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-125 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5739 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-125 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.014 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-125 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 1.75 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.183 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-125 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2966 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-126 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0695 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-126 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6486 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-126 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.019 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-126 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 1.9 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.201 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-126 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3223 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-127 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1592 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-127 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.7429 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-127 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.021 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-127 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 2.1 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.215 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-127 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3563 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-128 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5014 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-128 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.9551 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-128 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0263 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-128 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 2.6342 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.272 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-128 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4469 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-129 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6376 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-129 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.0572 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-129 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0289 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-129 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 2.8976 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2997 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-129 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4916 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-130 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2185 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-130 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1725 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-130 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0157 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-130 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 1.96 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.206 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-130 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3322 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-131 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.912 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-131 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.8239 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-131 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1432 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-131 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0175 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2455 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4065 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-1 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.01 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-1 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-1 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.234 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.35 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.43 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.387 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4134 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.418 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-2 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.01 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-2 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-2 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.254 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.36 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.45 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.387 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5353 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4658 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-3 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.015 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-3 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-3 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.254 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.36 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.45 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3877 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6629 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.506 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-4 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.05 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-4 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-4 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.285 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.365 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.45 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4857 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7825 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5635 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-5 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.05 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-5 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-5 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.285 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.365 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.45 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4857 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0068 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6153 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-6 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.007 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-6 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-6 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.355 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.37 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.45 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5736 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9177 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3508 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-7 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.01 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-7 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.33 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-7 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.18 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0165 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.086 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0534 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0327 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.391 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-8 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.03 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-8 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-8 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.25 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.024 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.175 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.086 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0802 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1553 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.176 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-9 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-9 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.1 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0238 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0905 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0287 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.184 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1886 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-10 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-10 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.5 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.037 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0915 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0962 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.207 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2875 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-11 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.1 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-11 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-11 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.5 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.156 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.225 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.085 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1092 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3278 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4428 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-12 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.5 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-12 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-12 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 1 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.078 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.085 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2455 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.138 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2875 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-13 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.1 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-13 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-13 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.5 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.156 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.083 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.09 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1092 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2145 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.322 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-14 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-14 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.15 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.073 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.045 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0371 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0253 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0598 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-15 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-15 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.15 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.073 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.045 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0371 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2415 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4715 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-16 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-16 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.3 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.073 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.045 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0624 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1323 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0978 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-17 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-17 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.15 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.047 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0371 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1495 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2461 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-18 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-18 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.3 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.047 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0624 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1265 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2174 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-19 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-19 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.3 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.047 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0624 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0014 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0025 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0047 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
Note on A1: 请参照“定额子目”页签输入定额编码
Note on B1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on C1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请输入名称
Note on F1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on G1: 请输入含量
Note on K1: 作者: 下拉选择：计价、不计价
Note on L1: 下拉选项：按实计算、百分比计算
Note on M1: 计算规则=百分比计算时 选项为“占人工费、占材料费、占机械费”

## 拆分材机明细
定额编码 | 主资源编码 | 类型 | 供货方 | 子资源编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价
Note on B1: 请参照“人材机子目”页签输入主资源编码
Note on C1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on D1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请参照“人材机子目”页签输入子资源编码
Note on F1: 请输入名称
Note on G1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on H1: 请输入含量
Note on L1: 作者: 下拉选择：计价、不计价

## 定额调整系数
编码 | 调整条件 | 调整类型 | 人工费系数 | 材料费系数 | 机械费系数 | 消耗量系数 | 人材机编码 | 替换为 | 替换来源库 | 关联定额
| 干砌的护坡、挡土墙及排水（洪）沟拆除按浆砌定额乘以系数0. 5。 | 累加计算 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | CYX1-4
| 如实际为破坏性拆除时相应定额乘以系数0.56。 | 累加计算 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  | CYX2-1~3,CYX2-5~35,CYX2-37~40,CYX3-1~45,CYX4-1~131,CYX5-1~20
| 三联杆拆除，执行相应单杆定额乘以系数2.5。 | 累加计算 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | CYX2-1,CYX2-3
| 木杆拆除执行混凝土杆拆除相应定额乘以系数0.3。 | 累加计算 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | CYX2-1~4
| 混凝土方杆拆除执行混凝土杆拆除相应定额乘以系数2.0。 | 累加计算 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | CYX2-1~4
| 紧凑型铁塔，按相应的铁塔拆除定额的人工、机械乘以系数1.1。 | 累加计算 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  | CYX2-23~35
| 双杆横担拆除时按照单杆横担定额乘以1.8的调整系数。 | 累加计算 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  | CYX2-38~40
| 避雷线及光缆拆除单独施工临近有带电线路时，参照单回路调整系数，人工、机械乘以1.1系数。 | 累加计算 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  | CYX3-1~7,CYX3-34
| 导线拆除定额按三相交流单回线路工程考虑，直流线路工程按相应交流线路定额乘以0.7的系数。 | 累加计算 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔拆除二回路，同时拆除时，人工、机械乘以1.75系数，材料乘以2系数。 | 累加计算 | 1.75 | 2 | 1.75 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔拆除三回路，同时拆除时，人工、机械乘以2.5系数，材料乘以3系数。 | 累加计算 | 2.5 | 3 | 2.5 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔拆除四回路，同时拆除时，人工、机械乘以3.1系数，材料乘以4系数。 | 累加计算 | 3.1 | 4 | 3.1 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔拆除六回路，同时拆除时，人工、机械乘以4系数，材料乘以6系数。 | 累加计算 | 4 | 6 | 4 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔拆除一回路，邻近有带电线路时，人工、机械乘以1.1系数。 | 累加计算 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔拆除二回路，邻近有带电线路时，人工、机械乘以1.98系数，材料乘以2系数。 | 累加计算 | 1.98 | 2 | 1.98 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔拆除三回路，邻近有带电线路时，人工、机械乘以2.75系数，材料乘以3系数。 | 累加计算 | 2.75 | 3 | 2.75 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔拆除四回路，邻近有带电线路时，人工、机械乘以3.41系数，材料乘以4系数。 | 累加计算 | 3.41 | 4 | 3.41 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔拆除六回路，邻近有带电线路时，人工、机械乘以4.40系数，材料乘以6系数。 | 累加计算 | 4.4 | 6 | 4.4 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔二次拆除一回路，非同时拆除时，人工、机械乘以1.1系数。 | 累加计算 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔二次拆除二回路，非同时拆除时，人工、机械乘以1.98系数，材料乘以2系数。 | 累加计算 | 1.98 | 2 | 1.98 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔二次拆除三回路，非同时拆除时，人工、机械乘以2.75系数，材料乘以3系数。 | 累加计算 | 2.75 | 3 | 2.75 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔二次拆除四回路，非同时拆除时，人工、机械乘以3.41系数，材料乘以4系数。 | 累加计算 | 3.41 | 4 | 3.41 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔二次拆除五回路，非同时拆除时，人工、机械乘以3.96系数，材料乘以5系数。 | 累加计算 | 3.96 | 5 | 3.96 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔二次拆除一回路，邻近有带电线路时，人工、机械乘以1.21系数。 | 累加计算 | 1.21 |  | 1.21 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔二次拆除二回路，邻近有带电线路时，人工、机械乘以2.18系数，材料乘以2系数。 | 累加计算 | 2.18 | 2 | 2.18 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔二次拆除三回路，邻近有带电线路时，人工、机械乘以3.03系数，材料乘以3系数。 | 累加计算 | 3.03 | 3 | 3.03 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔二次拆除四回路，邻近有带电线路时，人工、机械乘以3.75系数，材料乘以4系数。 | 累加计算 | 3.75 | 4 | 3.75 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔二次拆除五回路，邻近有带电线路时，人工、机械乘以4.36系数，材料乘以5系数。 | 累加计算 | 4.36 | 5 | 4.36 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 拆除铝绞线套按相应或相临截面定额人工乘0.9系数。 | 累加计算 | 0.9 | [6 empty] | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 若拆除绝缘铜导线执行相应或相临截面定额人工乘系数1.2。 | 累加计算 | 1.2 | [6 empty] | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 若拆除绝缘铝导线执行相应或相临截面定额人工乘1.05系数。 | 累加计算 | 1.05 | [6 empty] | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 10kV以下直线双绝缘子拆除时按单绝缘子相应定额人工、机械乘以系数1.3。 | 累加计算 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |  | CYX4-1,CYX4-18
| 同塔多回路或邻近有带电线路时，在拆除其中一回时相应定额人工、机械乘以1.1的系数。 | 累加计算 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  | CYX4-1~131
| 如拆除Ⅴ型绝缘子串按直线杆塔悬垂绝缘子串相应定额乘系数1.75。 | 累加计算 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  | CYX4-1~17
| 拆除倒伞型绝缘子串，按直线杆塔悬垂绝缘子串相应定额乘系数2.5。 | 累加计算 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | CYX4-1~17
| 拆除多串（三串、四串、六串等），按相应“单串”定额乘以3.3系数。 | 累加计算 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  | CYX4-1~2,CYX4-4,CYX4-6,CYX4-8,CYX4-10,CYX4-12,CYX4-14,CYX4-16
| 采用超长阻尼线（每相扎花边13个以上）时，其人工、机械按相应的定额乘以3.0的系数。 | 累加计算 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | CYX4-98~102
Note on C1: 可填写：累加计算,累乘计算,人材机调整,人材机新增,人材机替换