## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 拆除预算定额2020（配网部分）
发布时间 | 2020/06/01
适用范围 | 配网

## 定额目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 第一册 建筑工程
0101000000 | 0100000000 | 第1章 拆除屋面工程
0102000000 | 0100000000 | 第2章 拆除砌体工程
0103000000 | 0100000000 | 第3章 拆除混凝土与钢筋混凝土工程
0103010000 | 0103000000 | 3.1 现浇混凝土
0103020000 | 0103000000 | 3.2 预制混凝土
0103030000 | 0103000000 | 3.3 钻孔
0104000000 | 0100000000 | 第4章 拆除金属构件工程
0105000000 | 0100000000 | 第5章 拆除隔墙与天棚吊顶工程
0106000000 | 0100000000 | 第6章 拆除门窗工程
0107000000 | 0100000000 | 第7章 拆除楼地面工程
0108000000 | 0100000000 | 第8章 拆除装饰工程
0109000000 | 0100000000 | 第9章 拆除构筑物工程
0110000000 | 0100000000 | 第10章 拆除给水与排水工程
0111000000 | 0100000000 | 第11章 拆除照明与防雷接地工程
0112000000 | 0100000000 | 第12章 拆除消防工程
0112010000 | 0112000000 | 12.1 水灭火系统拆除
0112020000 | 0112000000 | 12.2 泡沫灭火系统拆除
0112030000 | 0112000000 | 12.3 火灾自动报警系统拆除
0113000000 | 0100000000 | 第13章 拆除通风与空调、采暖工程
0114000000 | 0100000000 | 第14章 楼层运出垃圾
0200000000 |  | 第二册 电气工程
0201000000 | 0200000000 | 第1章 变压器
0201010000 | 0201000000 | 1.1 三相电力变压器拆除
0201010100 | 0201010000 | 1.1.1 20kV以下变压器拆除
0201010200 | 0201010000 | 1.1.2 35kV变压器拆除
0201020000 | 0201000000 | 1.3 35kV以下组合型成套箱式变电站拆除
0201030000 | 0201000000 | 1.4 电抗器拆除
0201030100 | 0201030000 | 1.4.1 20kV以下空心电抗器拆除
0201030200 | 0201030000 | 1.4.2 35kV以下空心电抗器拆除
0201030300 | 0201030000 | 1.4.3 35kV以下干式铁芯电抗器拆除
0201030400 | 0201030000 | 1.4.4 中性点小电抗器拆除
0201030500 | 0201030000 | 1.4.5 35kV以下油浸式电抗器拆除
0201040000 | 0201000000 | 1.5 消弧线圈拆除
0201040100 | 0201040000 | 1.5.1 20kV消弧线圈拆除
0201040200 | 0201040000 | 1.5.2 35kV消弧线圈拆除
0201040300 | 0201040000 | 1.5.3 20kV消弧线圈成套装置拆除
0201040400 | 0201040000 | 1.5.4 35kV消弧线圈成套装置拆除
0202000000 | 0200000000 | 第2章 配电装置
0202010000 | 0202000000 | 2.1 断路器拆除
0202010100 | 0202010000 | 2.1.1 真空断路器拆除
0202010200 | 0202010000 | 2.1.2 少油断路器拆除
0202010300 | 0202010000 | 2.1.3 SF₆断路器拆除
0202010400 | 0202010000 | 2.1.4 SF₆全封闭组合电器(GIS)拆除
0202020000 | 0202000000 | 2.2 隔离开关拆除
0202020100 | 0202020000 | 2.2.1 户内隔离开关拆除
0202020200 | 0202020000 | 2.2.2 户外双柱式隔离开关拆除
0202020300 | 0202020000 | 2.2.3 户外三柱式隔离开关拆除
0202030000 | 0202000000 | 2.4 电压互感器拆除
0202030100 | 0202030000 | 2.4.1 油浸式电压互感器拆除
0202030200 | 0202030000 | 2.4.2 电容式电压互感器拆除
0202040000 | 0202000000 | 2.5 电流互感器拆除
0202040100 | 0202040000 | 2.5.1 户内型电流互感器拆除
0202040200 | 0202040000 | 2.5.2 户外型电流互感器拆除
0202050000 | 0202000000 | 2.6 电子式互感器拆除
0202060000 | 0202000000 | 2.7 避雷器拆除
0202070000 | 0202000000 | 2.8 电容器拆除
0202070100 | 0202070000 | 2.8.1 框架式电容器拆除
0202070200 | 0202070000 | 2.8.2 集合式电容器拆除
0202070300 | 0202070000 | 2.8.3 自动无功补偿装置拆除
0202070400 | 0202070000 | 2.8.4 高压动态无功补偿装置拆除
0202070500 | 0202070000 | 2.8.5 串补装置拆除
0202070600 | 0202070000 | 2.8.6 耦合电容器拆除
0202080000 | 0202000000 | 2.9 熔断器、放电线圈拆除
0202080100 | 0202080000 | 2.9.1 熔断器拆除
0202080200 | 0202080000 | 2.9.2 放电线圈拆除
0202090000 | 0202000000 | 2.11 成套高压配电柜拆除
0202090100 | 0202090000 | 2.11.1 20kV以下成套高压配电柜拆除
0202090200 | 0202090000 | 2.11.2 35kV成套高压配电柜拆除
0202090300 | 0202090000 | 2.11.4 20kV以下开关站成套装置拆除
0202090400 | 0202090000 | 2.11.5 35kV以下一次组合设备预制舱拆除
0202100000 | 0202000000 | 2.12 中性点接地成套装置拆除
0203000000 | 0200000000 | 第3章 绝缘子、母线
0203010000 | 0203000000 | 3.1 支持绝缘子拆除
0203020000 | 0203000000 | 3.2 穿墙套管拆除
0203030000 | 0203000000 | 3.4 矩形母线拆除
0203030100 | 0203030000 | 3.4.1 每相一片矩形母线拆除
0203030200 | 0203030000 | 3.4.2 每相多片矩形母线拆除
0203040000 | 0203000000 | 3.5 管形母线拆除
0203040100 | 0203040000 | 3.5.1 支持式管形母线拆除
0203040200 | 0203040000 | 3.5.3 管形母线引下线拆除
0203040300 | 0203040000 | 3.5.4 绝缘管形母线拆除
0203050000 | 0203000000 | 3.6 共箱母线拆除
0203060000 | 0203000000 | 3.7 分相母线安装
0203070000 | 0203000000 | 3.8 低压封闭式插接母线槽拆除
0204000000 | 0200000000 | 第4章 控制保护屏、自动化系统
0204010000 | 0204000000 | 4.1 控制保护屏拆除
0204020000 | 0204000000 | 4.2 预制舱式一二次组合设备拆除
0204030000 | 0204000000 | 4.3 预制舱式二次组合设备拆除
0204040000 | 0204000000 | 4.4 数字化变电站二次设备拆除
0205000000 | 0200000000 | 第5章 交直流系统与低压电器
0205010000 | 0205000000 | 5.1 太阳能电池拆除
0205020000 | 0205000000 | 5.2 蓄电池组拆除
0205030000 | 0205000000 | 5.3 交直流屏柜拆除
0205040000 | 0205000000 | 5.4 设备及路灯照明拆除
0206000000 | 0200000000 | 第6章 充、换电设备
0206010000 | 0206000000 | 6.1 充电设备拆除
0206020000 | 0206000000 | 6.2 换电设备拆除
0206020100 | 0206020000 | 6.2.1 充电架拆除
0206020200 | 0206020000 | 6.2.2 电池箱更换设备拆除
0207000000 | 0200000000 | 第7章 电缆
0207010000 | 0207000000 | 7.1 全站电缆拆除
0207020000 | 0207000000 | 7.2 桥架、托盘、槽盒拆除
0208000000 | 0200000000 | 第8章 接地
0208010000 | 0208000000 | 8.1 户外接地母线拆除
0208020000 | 0208000000 | 8.2 户内接地母线拆除
0208030000 | 0208000000 | 8.3 避雷针接地引下线拆除
0208040000 | 0208000000 | 8.4 避雷网拆除
0208050000 | 0208000000 | 8.5 架空避雷线拆除
0209000000 | 0200000000 | 第9章 换流站设备
0209010000 | 0209000000 | 9.1 阀厅设备拆除
0209010100 | 0209010000 | 9.1.6 中性点设备拆除
0209020000 | 0209000000 | 9.2 换流变压器和附件拆除
0209020100 | 0209020000 | 9.2.2 换流变压器附件拆除
0209030000 | 0209000000 | 9.3 交流滤波装置拆除
0209030100 | 0209030000 | 9.3.4 交流滤波低压设备拆除
0209040000 | 0209000000 | 9.4 直流配电装置拆除
0209040100 | 0209040000 | 9.4.2 直流断路器拆除
0209040200 | 0209040000 | 9.4.7 平波电抗器拆除
0209040300 | 0209040000 | 9.4.9 直流滤波器拆除
0209050000 | 0209000000 | 9.5 阀冷却系统拆除
0209050100 | 0209050000 | 9.5.1 水泵拆除
0209050200 | 0209050000 | 9.5.2 配件拆除
0209050300 | 0209050000 | 9.5.3 冷却塔拆除
0209050400 | 0209050000 | 9.5.4 水处理装置拆除
0209050500 | 0209050000 | 9.5.5 工业水泵拆除
0209050600 | 0209050000 | 9.5.6 工业水泵出水过滤器拆除
0209050700 | 0209050000 | 9.5.7 管道拆除
0209050800 | 0209050000 | 9.5.8 仪器拆除
0209050900 | 0209050000 | 9.5.9 仪表拆除
0210000000 | 0200000000 | 第10章 其它拆除项目
0210010000 | 0210000000 | 10.1 油设备放油
0210020000 | 0210000000 | 10.2 结合滤波器拆除
0210030000 | 0210000000 | 10.4 引下线、跳线及设备连引线拆除
0210040000 | 0210000000 | 10.5 硬母线附件拆除
0210040100 | 0210040000 | 10.5.1 硬母线热缩拆除
0210040200 | 0210040000 | 10.5.2 母线伸缩节头拆除
0210050000 | 0210000000 | 10.6 盘柜装置、插件、附件及二次配线拆除
0210060000 | 0210000000 | 10.7 蓄电池及支架拆除
0210060100 | 0210060000 | 10.7.1 蓄电池支架拆除
0210060200 | 0210060000 | 10.7.2 免维护铅酸蓄电池拆除
0210060300 | 0210060000 | 10.7.3 铅酸蓄电池拆除
0210060400 | 0210060000 | 10.7.4 碱性蓄电池拆除
0210060500 | 0210060000 | 10.7.5 太阳能电池方阵铁架拆除
0210070000 | 0210000000 | 10.8 低压电器设备拆除
0210080000 | 0210000000 | 10.9 埋地穿管敷设绝缘导线拆除
0210090000 | 0210000000 | 10.10 铁构件及穿通板拆除
0210090100 | 0210090000 | 10.10.1 铁构件拆除
0210090200 | 0210090000 | 10.10.2 穿通板拆除
0210100000 | 0210000000 | 10.11 电缆附件拆除
0210100100 | 0210100000 | 10.11.1 电缆保护管拆除
0210100200 | 0210100000 | 10.11.2 电缆终端头拆除
0210100300 | 0210100000 | 10.11.3 电缆防火设施拆除
0210110000 | 0210000000 | 10.12 接地设施拆除
0210110100 | 0210110000 | 10.12.1 接地极及铜绞线拆除
0210110200 | 0210110000 | 10.12.2 电子设备防雷接地装置拆除
0210110300 | 0210110000 | 10.12.3 构架接地拆除
0300000000 |  | 第三册 架空线路工程
0301000000 | 0300000000 | 第1章 基础拆除工程
0301010000 | 0301000000 | 1.1 杆塔基础拆除
0301020000 | 0301000000 | 1.2 护坡、挡土墙及排水（洪）沟拆除
0302000000 | 0300000000 | 第2章 杆塔拆除工程
0302010000 | 0302000000 | 2.1 混凝土杆拆除
0302020000 | 0302000000 | 2.2 混凝土杆钢环圈切割
0302030000 | 0302000000 | 2.3 钢管杆拆除
0302040000 | 0302000000 | 2.4 角钢塔拆除
0302050000 | 0302000000 | 2.5 钢管塔拆除
0302060000 | 0302000000 | 2.6 拉线拆除
0302070000 | 0302000000 | 2.7 铁塔附属设施拆除
0302080000 | 0302000000 | 2.8 10kV以下横担拆除
0303000000 | 0300000000 | 第3章 避雷线(OPGW)、导线拆除工程
0303010000 | 0303000000 | 3.1 避雷线、导线一般拆除
0303020000 | 0303000000 | 3.2 避雷线(OPGW)、导线张力拆除
0303020100 | 0303020000 | 3.2.1 牵、张场场地建设
0303020200 | 0303020000 | 3.2.2 避雷线(OPGW)、导线张力拆除
0303030000 | 0303000000 | 3.3 耦合屏蔽线拆除
0303040000 | 0303000000 | 3.4 拦河线拆除
0304000000 | 0300000000 | 第4章 附件拆除工程
0304010000 | 0304000000 | 4.1 直线杆塔悬垂绝缘子串拆除
0304020000 | 0304000000 | 4.2 耐张转角杆塔绝缘子串拆除
0304030000 | 0304000000 | 4.3 导线悬垂线夹拆除
0304030100 | 0304030000 | 4.3.1 导线缠绕铝包带线夹拆除
0304040000 | 0304000000 | 4.5 防振锤、间隔棒拆除
0304050000 | 0304000000 | 4.6 重锤拆除
0304060000 | 0304000000 | 4.7 阻尼线拆除
0304070000 | 0304000000 | 4.8 阻冰环拆除
0304080000 | 0304000000 | 4.9 耐张塔、转角塔跳线拆除
0304090000 | 0304000000 | 4.10 避雷器、避雷针拆除
0304100000 | 0304000000 | 4.11 监测装置拆除
0305000000 | 0300000000 | 第5章 20kV以下杆上设备拆除
0305010000 | 0305000000 | 5.1 变压器拆除
0305020000 | 0305000000 | 5.2 杆上配电装置拆除
0400000000 |  | 第四册 电缆线路工程
0401000000 | 0400000000 | 第1章 电缆本体拆除
0401010000 | 0401000000 | 1.1 1kV电缆拆除
0401020000 | 0401000000 | 1.2 10kV电缆拆除
0401030000 | 0401000000 | 1.3 35kV电缆拆除
0402000000 | 0400000000 | 第2章 电缆中间接头、终端拆除
0403000000 | 0400000000 | 第3章 电缆附属工程拆除
0403010000 | 0403000000 | 3.1 电缆配套设备拆除
0403020000 | 0403000000 | 3.2 接地装置拆除
0403030000 | 0403000000 | 3.3 揭电缆保护板
0403040000 | 0403000000 | 3.4 电缆防火拆除
0500000000 |  | 第五册 通信工程
0501000000 | 0500000000 | 第1章 通信设备拆除
0501010000 | 0501000000 | 1.1 光传输设备拆除
0501020000 | 0501000000 | 1.2 无源光网络设备拆除
0501030000 | 0501000000 | 1.3 同步网设备拆除
0501040000 | 0501000000 | 1.4 通信电源拆除
0501050000 | 0501000000 | 1.5 微波设备拆除
0501060000 | 0501000000 | 1.6 电力载波设备拆除
0501070000 | 0501000000 | 1.7 辅助设备拆除
0501080000 | 0501000000 | 1.8 程控交换设备拆除
0501090000 | 0501000000 | 1.9 IMS设备拆除
0501100000 | 0501000000 | 1.10 视频监控设备拆除
0501110000 | 0501000000 | 1.11 电子围栏拆除
0501120000 | 0501000000 | 1.12 门禁系统拆除
0501130000 | 0501000000 | 1.13 会议电视电话设备拆除
0501140000 | 0501000000 | 1.14 数据网设备拆除
0501150000 | 0501000000 | 1.15 卫星通信设备拆除
0501160000 | 0501000000 | 1.16 无线设备拆除
0501170000 | 0501000000 | 1.17 公共设备拆除
0502000000 | 0500000000 | 第2章 用电计量、采集监控拆除
0502010000 | 0502000000 | 2.1 用户基表拆除
0502020000 | 0502000000 | 2.2 抄表采集设备拆除
0502030000 | 0502000000 | 2.3 用电监控设备拆除
0502040000 | 0502000000 | 2.4 用户计量表箱拆除
0502050000 | 0502000000 | 2.5 辅助设备拆除
0502060000 | 0502000000 | 2.6 供电服务厅设备拆除
0503000000 | 0500000000 | 第3章 通信线路拆除
0503010000 | 0503000000 | 3.1 通信线路拆除
Note on A1: 请输入章节码，建议输入10位数字组合，例如“0101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。

## 定额子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 基价不含税 | 基价含税 | 人工费基价不含税 | 材料费基价不含税 | 机械费基价不含税 | 人工费基价含税 | 材料费基价含税 | 机械费基价含税 | 人工工日 | 定额类型 | 工作内容
0101000000 | CYT1-1 | 拆除屋面工程 屋面板 油毡、瓦条 单拆瓦条 | m² | 3.62 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0482 |  | 工作内容：拆除格椽、油毡、屋面板、桁条、老虎窗、天窗、封檐板、废渣料清理归堆、出垃圾。
0101000000 | CYT1-2 | 拆除屋面工程 屋面板 油毡、瓦条 整体拆除 | m² | 3.89 | 0 | 3.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0518 |  | 工作内容：拆除格椽、油毡、屋面板、桁条、老虎窗、天窗、封檐板、废渣料清理归堆、出垃圾。
0101000000 | CYT1-3 | 拆除屋面工程 拆除屋面保温 隔热板 | m² | 4.19 | 0 | 4.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0558 |  | 工作内容：拆除隔热板、砖墩或拆除珍珠岩保温层、废渣料清理归堆、出垃圾。
0101000000 | CYT1-4 | 拆除屋面工程 拆除屋面保温 珍珠岩 | m² | 1.88 | 0 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0251 |  | 工作内容：拆除隔热板、砖墩或拆除珍珠岩保温层、废渣料清理归堆、出垃圾。
0101000000 | CYT1-5 | 拆除屋面工程 拆除屋面保温 聚苯板 | m² | 11.7 | 0 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 |  | 工作内容：拆除隔热板、砖墩或拆除珍珠岩保温层、废渣料清理归堆、出垃圾。
0101000000 | CYT1-6 | 拆除屋面工程 拆除屋面保温 泡沫玻璃 | m² | 21.75 | 0 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 |  | 工作内容：拆除隔热板、砖墩或拆除珍珠岩保温层、废渣料清理归堆、出垃圾。
0101000000 | CYT1-7 | 拆除屋面工程 拆除屋面保温 轻质混凝土 | m³ | 10.2 | 0 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.136 |  | 工作内容：拆除隔热板、砖墩或拆除珍珠岩保温层、废渣料清理归堆、出垃圾。
0101000000 | CYT1-8 | 拆除屋面工程 拆除屋面找坡层 | m³ | 114.23 | 0 | 114.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.523 |  | 工作内容：1.拆除屋面找坡层、找平层或保护层、清理屋面基层、废渣料清理归堆、出垃圾。2.铲除、清理塑料油膏层。
0101000000 | CYT1-9 | 拆除屋面工程 拆除屋面找平层 | m² | 4.28 | 0 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.057 |  | 工作内容：1.拆除屋面找坡层、找平层或保护层、清理屋面基层、废渣料清理归堆、出垃圾。2.铲除、清理塑料油膏层。
0101000000 | CYT1-10 | 拆除屋面工程 拆除屋面保护层 | m³ | 73.5 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.98 |  | 工作内容：1.拆除屋面找坡层、找平层或保护层、清理屋面基层、废渣料清理归堆、出垃圾。2.铲除、清理塑料油膏层。
0101000000 | CYT1-11 | 拆除屋面工程 拆除塑料油膏层 | m² | 5.33 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 |  | 工作内容：1.拆除屋面找坡层、找平层或保护层、清理屋面基层、废渣料清理归堆、出垃圾。2.铲除、清理塑料油膏层。
0101000000 | CYT1-12 | 拆除屋面工程 拆除卷材防水层 天沟 | m² | 4.13 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.055 |  | 工作内容：铲除卷材或涂料防水层、清理屋面基层、废渣料清理归堆、出垃圾。
0101000000 | CYT1-13 | 拆除屋面工程 拆除卷材防水层 屋面 | m² | 3.17 | 0 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0422 |  | 工作内容：铲除卷材或涂料防水层、清理屋面基层、废渣料清理归堆、出垃圾。
0101000000 | CYT1-14 | 拆除屋面工程 拆除涂料防水层 屋面 | m² | 5.02 | 0 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0669 |  | 工作内容：铲除卷材或涂料防水层、清理屋面基层、废渣料清理归堆、出垃圾。
0101000000 | CYT1-15 | 拆除屋面工程 拆除屋面金属压型板 | m² | 1.56 | 0 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0208 |  | 工作内容：拆除金属屋面板、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0101000000 | CYT1-16 | 拆除屋面工程 拆除金属压型板屋面板 有保温 | m² | 32.79 | 0 | 8.23 | 0 | 24.56 | 0 | 0 | 0 | 0.102 |  | 工作内容：拆除金属屋面板、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0101000000 | CYT1-17 | 拆除屋面工程 拆除金属压型板屋面板 无保温 | m² | 32.09 | 0 | 7.53 | 0 | 24.56 | 0 | 0 | 0 | 0.093 |  | 工作内容：拆除金属屋面板、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0101000000 | CYT1-18 | 拆除屋面工程 拆除屋面彩钢板 | m² | 21.74 | 0 | 5.93 | 0 | 15.81 | 0 | 0 | 0 | 0.079 |  | 工作内容：拆除金属屋面板、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0101000000 | CYT1-19 | 拆除屋面工程 拆除落水管 白铁水落管 | m | 3.48 | 0 | 3.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0464 |  | 工作内容：拆除、控制扬尘、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0101000000 | CYT1-20 | 拆除屋面工程 拆除落水管 铸铁水落管 | m | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  | 工作内容：拆除、控制扬尘、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0101000000 | CYT1-21 | 拆除屋面工程 拆除落水管 钢管水落管 | m | 4.05 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 |  | 工作内容：拆除、控制扬尘、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0101000000 | CYT1-22 | 拆除屋面工程 拆除落水管 塑料水落管 | m | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 工作内容：拆除、控制扬尘、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0101000000 | CYT1-23 | 拆除屋面工程 拆除落水管 玻璃钢水落管 | m | 2.03 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.027 |  | 工作内容：拆除、控制扬尘、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0101000000 | CYT1-24 | 拆除屋面工程 拆除天沟 | m | 3.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.048 |  | 工作内容：拆除、控制扬尘、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0101000000 | CYT1-25 | 拆除屋面工程 拆除沟嘴 | 个 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  | 工作内容：拆除、控制扬尘、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0101000000 | CYT1-26 | 拆除屋面工程 拆除雨水斗 | 个 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.088 |  | 工作内容：拆除、控制扬尘、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0102000000 | CYT2-1 | 拆除砌体工程 拆除石基础 | m³ | 65.88 | 0 | 65.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8784 |  | 工作内容：拆除砖墙、削砖、废渣料清理归堆、出垃圾。
0102000000 | CYT2-2 | 拆除砌体工程 拆除砖基础 | m³ | 39.37 | 0 | 39.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5249 |  | 工作内容：拆除砖墙、削砖、废渣料清理归堆、出垃圾。
0102000000 | CYT2-3 | 拆除砌体工程 拆除实心砖墙 | m³ | 46.07 | 0 | 46.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6142 |  | 工作内容：拆除、控制扬尘、废渣废料清理归堆、出垃圾。
0102000000 | CYT2-4 | 拆除砌体工程 拆除空心砖墙 | m³ | 38.53 | 0 | 38.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5137 |  | 工作内容：拆除、控制扬尘、废渣废料清理归堆、出垃圾。
0102000000 | CYT2-5 | 拆除砌体工程 拆除砌块砖墙 | m³ | 42.71 | 0 | 42.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5694 |  | 工作内容：拆除、控制扬尘、废渣废料清理归堆、出垃圾。
0102000000 | CYT2-6 | 拆除砌体工程 拆除砖地沟 | m³ | 50.67 | 0 | 50.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6756 |  | 工作内容：拆除、控制扬尘、废渣废料清理归堆、出垃圾。
0102000000 | CYT2-7 | 拆除砌体工程 拆除砖井、池 | m³ | 55.28 | 0 | 55.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.737 |  | 工作内容：拆除、控制扬尘、废渣废料清理归堆、出垃圾。
0102000000 | CYT2-8 | 拆除砌体工程 拆除零星砌体 | m³ | 62.19 | 0 | 62.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8292 |  | 工作内容：拆除、控制扬尘、废渣废料清理归堆、出垃圾。
0102000000 | CYT2-9 | 拆除砌体工程 拆除加气混凝土砌块墙 | m³ | 36.38 | 0 | 36.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.485 |  | 工作内容：拆除、控制扬尘、废渣废料清理归堆、出垃圾。
0102000000 | CYT2-10 | 拆除砌体工程 拆除毛石墙 | m³ | 57.21 | 0 | 57.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7628 |  | 工作内容：拆除、控制扬尘、废渣废料清理归堆、出垃圾。
0102000000 | CYT2-11 | 拆除砌体工程 拆除毛石地沟 | m³ | 65.63 | 0 | 65.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8751 |  | 工作内容：拆除、控制扬尘、废渣废料清理归堆、出垃圾。
0102000000 | CYT2-12 | 拆除砌体工程 拆除砌筑浆砌石护坡 | m³ | 66.49 | 0 | 66.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8865 |  | 工作内容：拆除、控制扬尘、废渣废料清理归堆、出垃圾。
0102000000 | CYT2-13 | 拆除砌体工程 拆除砌筑干砌石护坡 | m³ | 53.8 | 0 | 53.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7173 |  | 工作内容：拆除、控制扬尘、废渣废料清理归堆、出垃圾。
0102000000 | CYT2-14 | 拆除砌体工程 拆除砌筑毛石挡土墙 | m³ | 66.88 | 0 | 66.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8917 |  | 工作内容：拆除、控制扬尘、废渣废料清理归堆、出垃圾。
0102000000 | CYT2-15 | 拆除砌体工程 拆除砌筑粗料石挡土墙 | m³ | 61.22 | 0 | 61.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8163 |  | 工作内容：拆除、控制扬尘、废渣废料清理归堆、出垃圾。
0102000000 | CYT2-16 | 拆除砌体工程 拆除轻质隔板墙 | m² | 3.98 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 |  | 工作内容：拆除、控制扬尘、废渣废料清理归堆、出垃圾。
0103010000 | CYT3-1 | 现浇混凝土 拆除素混凝土 基础 | m³ | 129.1 | 0 | 94.07 | 10.56 | 24.47 | 0 | 0 | 0 | 1.2543 |  | 工作内容：拆除钢筋混凝土、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0103010000 | CYT3-2 | 现浇混凝土 拆除钢筋混凝土 基础 | m³ | 207.53 | 0 | 122.3 | 25.69 | 59.54 | 0 | 0 | 0 | 1.6306 |  | 工作内容：拆除钢筋混凝土、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0103010000 | CYT3-3 | 现浇混凝土 拆除钢筋混凝土 柱 | m³ | 211.71 | 0 | 124.75 | 26.21 | 60.75 | 0 | 0 | 0 | 1.6633 |  | 工作内容：拆除钢筋混凝土、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0103010000 | CYT3-4 | 现浇混凝土 拆除钢筋混凝土 梁 | m³ | 225.13 | 0 | 132.66 | 27.87 | 64.6 | 0 | 0 | 0 | 1.7688 |  | 工作内容：拆除钢筋混凝土、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0103010000 | CYT3-5 | 现浇混凝土 拆除钢筋混凝土 构支架 | m³ | 230.05 | 0 | 137.16 | 28 | 64.89 | 0 | 0 | 0 | 1.8288 |  | 工作内容：拆除钢筋混凝土、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0103010000 | CYT3-6 | 现浇混凝土 拆除钢筋混凝土 墙 | m³ | 251.41 | 0 | 212.18 | 11.82 | 27.41 | 0 | 0 | 0 | 2.829 |  | 工作内容：拆除钢筋混凝土、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0103010000 | CYT3-7 | 现浇混凝土 拆除钢筋混凝土 板 | m³ | 202.93 | 0 | 176.78 | 7.88 | 18.27 | 0 | 0 | 0 | 2.357 |  | 工作内容：拆除钢筋混凝土、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0103010000 | CYT3-8 | 现浇混凝土 拆除钢筋混凝土 天沟 | m | 3.12 | 0 | 2 | 0.34 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0.0267 |  | 工作内容：拆除钢筋混凝土、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0103010000 | CYT3-9 | 现浇混凝土 拆除钢筋混凝土 楼梯 | m² | 18.42 | 0 | 12.95 | 3.46 | 2.01 | 0 | 0 | 0 | 0.1727 |  | 工作内容：拆除钢筋混凝土、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0103010000 | CYT3-10 | 现浇混凝土 拆除钢筋混凝土 雨篷 | m² | 10.9 | 0 | 6.14 | 2.66 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0819 |  | 工作内容：拆除钢筋混凝土、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0103010000 | CYT3-11 | 现浇混凝土 拆除钢筋混凝土 小型构件 | m³ | 193.76 | 0 | 189 | 2.66 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.52 |  | 工作内容：拆除钢筋混凝土、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0103010000 | CYT3-12 | 现浇混凝土 拆除钢筋混凝土 防火墙 | m³ | 248.18 | 0 | 197.33 | 10.57 | 40.28 | 0 | 0 | 0 | 2.631 |  | 工作内容：拆除钢筋混凝土、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0103010000 | CYT3-13 | 现浇混凝土 拆除钢筋混凝土 挡土墙 | m³ | 236.12 | 0 | 190.69 | 9.13 | 36.3 | 0 | 0 | 0 | 2.5425 |  | 工作内容：拆除钢筋混凝土、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0103010000 | CYT3-14 | 现浇混凝土 拆除钢筋混凝土 电缆、通风竖井 | m³ | 233.65 | 0 | 190.24 | 8.91 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 2.5365 |  | 工作内容：拆除钢筋混凝土、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0103010000 | CYT3-15 | 现浇混凝土 拆除钢筋混凝土 设备基础 | m³ | 213.37 | 0 | 130.4 | 25.85 | 57.12 | 0 | 0 | 0 | 1.7386 |  | 工作内容：拆除钢筋混凝土、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0103010000 | CYT3-16 | 现浇混凝土 拆除钢筋混凝土 沟道、隧道 | m³ | 224.78 | 0 | 182.39 | 8.75 | 33.64 | 0 | 0 | 0 | 2.4318 |  | 工作内容：拆除钢筋混凝土、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0103010000 | CYT3-17 | 现浇混凝土 拆除钢筋混凝土 地坑 | m³ | 224.38 | 0 | 182.21 | 8.72 | 33.45 | 0 | 0 | 0 | 2.4294 |  | 工作内容：拆除钢筋混凝土、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0103020000 | CYT3-18 | 预制混凝土 拆除预制钢筋混凝土 柱 | m³ | 291.51 | 0 | 202.81 | 26.74 | 61.96 | 0 | 0 | 0 | 2.7041 |  | 工作内容：拆除钢筋混凝土、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0103020000 | CYT3-19 | 预制混凝土 拆除预制钢筋混凝土 墙 | m³ | 188.53 | 0 | 148.52 | 12.06 | 27.95 | 0 | 0 | 0 | 1.9803 |  | 工作内容：拆除钢筋混凝土、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0103020000 | CYT3-20 | 预制混凝土 拆除预制钢筋混凝土 楼板 | m³ | 150.48 | 0 | 123.74 | 8.06 | 18.68 | 0 | 0 | 0 | 1.6499 |  | 工作内容：拆除钢筋混凝土、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0103020000 | CYT3-21 | 预制混凝土 拆除钢筋混凝土 多孔板 | m² | 18.05 | 0 | 14.84 | 0.97 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 0.1979 |  | 工作内容：拆除钢筋混凝土、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0103020000 | CYT3-22 | 预制混凝土 拆除预制钢筋混凝土 梁 | m³ | 370.25 | 0 | 275.93 | 28.43 | 65.89 | 0 | 0 | 0 | 3.679 |  | 工作内容：拆除钢筋混凝土、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0103020000 | CYT3-23 | 预制混凝土 拆除预制钢筋混凝土 小型构件 | m³ | 214.85 | 0 | 210 | 2.71 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 2.8 |  | 工作内容：拆除钢筋混凝土、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0103020000 | CYT3-24 | 预制混凝土 拆除预制钢筋混凝土 楼梯 | m² | 49.16 | 0 | 43.58 | 3.53 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0.581 |  | 工作内容：拆除钢筋混凝土、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0103030000 | CYT3-25 | 钻孔 深度 120mm以内 | 孔 | 44.51 | 0 | 24.06 | 1.68 | 18.77 | 0 | 0 | 0 | 0.262 |  | 工作内容：钻孔、拆除后的混凝土构件吊放。
0103030000 | CYT3-26 | 钻孔 深度 240mm以内 | 孔 | 97.32 | 0 | 71.52 | 3.47 | 22.33 | 0 | 0 | 0 | 0.7772 |  | 工作内容：钻孔、拆除后的混凝土构件吊放。
0103030000 | CYT3-27 | 钻孔 深度 350mm以内 | 孔 | 125.75 | 0 | 94.18 | 5.02 | 26.55 | 0 | 0 | 0 | 1.035 |  | 工作内容：钻孔、拆除后的混凝土构件吊放。
0103030000 | CYT3-28 | 钻孔 深度 350mm以外 | 孔 | 147.66 | 0 | 110.58 | 5.73 | 31.35 | 0 | 0 | 0 | 1.223 |  | 工作内容：钻孔、拆除后的混凝土构件吊放。
0103030000 | CYT3-29 | 钻孔 无损切割 | m² | 209.73 | 0 | 187.5 | 0.9 | 21.33 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 工作内容：切割、拆除后的混凝土构件吊放。
0104000000 | CYT4-1 | 拆除金属构件工程 拆除钢屋架 | t | 849.28 | 0 | 527.05 | 0 | 322.23 | 0 | 0 | 0 | 6.4701 |  | 工作内容：拆除、切割、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0104000000 | CYT4-2 | 拆除金属构件工程 拆除钢网架 | t | 685.22 | 0 | 288.71 | 0 | 396.51 | 0 | 0 | 0 | 3.573 |  | 工作内容：拆除、切割、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0104000000 | CYT4-3 | 拆除金属构件工程 拆除钢柱 | t | 345.44 | 0 | 164.1 | 0 | 181.34 | 0 | 0 | 0 | 2.031 |  | 工作内容：拆除、切割、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0104000000 | CYT4-4 | 拆除金属构件工程 拆除钢梁 | t | 394.91 | 0 | 251.14 | 0 | 143.77 | 0 | 0 | 0 | 3.108 |  | 工作内容：拆除、切割、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0104000000 | CYT4-5 | 拆除金属构件工程 拆除钢支撑、钢墙架 | t | 533.92 | 0 | 269.87 | 0 | 264.05 | 0 | 0 | 0 | 3.34 |  | 工作内容：拆除、切割、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0104000000 | CYT4-6 | 拆除金属构件工程 拆除避雷针 | t | 372.06 | 0 | 241.87 | 0 | 130.19 | 0 | 0 | 0 | 3.1042 |  | 工作内容：拆除、切割、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0104000000 | CYT4-7 | 拆除金属构件工程 拆除钢构支架 | t | 384.67 | 0 | 240.4 | 0 | 144.27 | 0 | 0 | 0 | 3.1042 |  | 工作内容：拆除、切割、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0104000000 | CYT4-8 | 拆除金属构件工程 拆除钢格栅板 | m² | 31.62 | 0 | 7.53 | 0 | 24.09 | 0 | 0 | 0 | 0.093 |  | 工作内容：拆除、切割、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0104000000 | CYT4-9 | 拆除金属构件工程 拆除钢格栅盖板 | m² | 13.2 | 0 | 7.8 | 0 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.0959 |  | 工作内容：拆除、切割、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0104000000 | CYT4-10 | 拆除金属构件工程 拆除其他金属构件 | t | 414.87 | 0 | 268.66 | 0 | 146.21 | 0 | 0 | 0 | 3.325 |  | 工作内容：拆除、切割、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0104000000 | CYT4-11 | 拆除金属构件工程 拆除钢楼梯 | m² | 100.15 | 0 | 76.06 | 0 | 24.09 | 0 | 0 | 0 | 1.0051 |  | 工作内容：拆除、切割、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0104000000 | CYT4-12 | 拆除金属构件工程 拆除钢结构栏杆、扶手 | m² | 33.26 | 0 | 11.66 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0.1472 |  | 工作内容：拆除、切割、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0104000000 | CYT4-13 | 拆除金属构件工程 拆除金属压型板墙板 有保温 | m² | 33.93 | 0 | 9.23 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1147 |  | 工作内容：拆除、切割、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0104000000 | CYT4-14 | 拆除金属构件工程 拆除金属压型板墙板 无保温 | m² | 32.74 | 0 | 8.04 | 0 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0998 |  | 工作内容：拆除、切割、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0105000000 | CYT5-1 | 拆除隔墙与天棚吊顶工程 拆除隔墙 木龙骨 | m² | 4.38 | 0 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0584 |  | 工作内容：拆除龙骨、拆除面层、撑筋（吊筋）、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0105000000 | CYT5-2 | 拆除隔墙与天棚吊顶工程 拆除隔墙 轻钢龙骨 | m² | 5.39 | 0 | 5.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0718 |  | 工作内容：拆除龙骨、拆除面层、撑筋（吊筋）、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0105000000 | CYT5-3 | 拆除隔墙与天棚吊顶工程 拆除隔墙 隔断板 | m² | 3.71 | 0 | 3.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0495 |  | 工作内容：拆除龙骨、拆除面层、撑筋（吊筋）、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0105000000 | CYT5-4 | 拆除隔墙与天棚吊顶工程 拆除隔墙 墙面玻璃 | m² | 3.98 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 |  | 工作内容：拆除龙骨、拆除面层、撑筋（吊筋）、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0105000000 | CYT5-5 | 拆除隔墙与天棚吊顶工程 拆除吊顶 木龙骨 木质面 | m² | 3.22 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0429 |  | 工作内容：拆除面层、吊顶筋、吊筋、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0105000000 | CYT5-6 | 拆除隔墙与天棚吊顶工程 拆除吊顶 木龙骨 石膏板面 | m² | 3.21 | 0 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0428 |  | 工作内容：拆除面层、吊顶筋、吊筋、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0105000000 | CYT5-7 | 拆除隔墙与天棚吊顶工程 拆除吊顶 金属龙骨 金属面 | m² | 4.46 | 0 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0594 |  | 工作内容：拆除面层、吊顶筋、吊筋、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0105000000 | CYT5-8 | 拆除隔墙与天棚吊顶工程 拆除吊顶 金属龙骨 石膏板面 | m² | 4.26 | 0 | 4.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0568 |  | 工作内容：拆除面层、吊顶筋、吊筋、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0106000000 | CYT6-1 | 拆除门窗工程 拆除钢门窗 | m² | 8.96 | 0 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1194 |  | 工作内容：拆除门窗框、门窗扇、拆卸玻璃、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0106000000 | CYT6-2 | 拆除门窗工程 拆除木门窗 | m² | 4.62 | 0 | 4.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0616 |  | 工作内容：拆除门窗框、门窗扇、拆卸玻璃、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0106000000 | CYT6-3 | 拆除门窗工程 拆除塑钢、铝合金门窗 | m² | 7.88 | 0 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.105 |  | 工作内容：拆除门窗框、门窗扇、拆卸玻璃、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0106000000 | CYT6-4 | 拆除门窗工程 拆除卷帘门 | m² | 7.14 | 0 | 7.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0952 |  | 工作内容：拆除门窗框、门窗扇、拆卸玻璃、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0106000000 | CYT6-5 | 拆除门窗工程 拆除门扇 | 扇 | 2.43 | 0 | 2.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0324 |  | 工作内容：拆卸，旧料废料清理归堆。
0106000000 | CYT6-6 | 拆除门窗工程 拆除窗扇 | 扇 | 2.03 | 0 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0271 |  | 工作内容：拆卸，旧料废料清理归堆。
0106000000 | CYT6-7 | 拆除门窗工程 拆除门窗套 | m | 2.65 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0353 |  | 工作内容：拆卸，旧料废料清理归堆。
0106000000 | CYT6-8 | 拆除门窗工程 拆除窗台板 木质 | m | 1.16 | 0 | 1.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0155 |  | 工作内容：拆卸，旧料废料清理归堆。
0106000000 | CYT6-9 | 拆除门窗工程 拆除窗台板 石材瓷板 | m | 9.56 | 0 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1275 |  | 工作内容：拆卸，旧料废料清理归堆。
0106000000 | CYT6-10 | 拆除门窗工程 拆除窗帘箱 | m | 3.14 | 0 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0418 |  | 工作内容：拆卸，旧料废料清理归堆。
0106000000 | CYT6-11 | 拆除门窗工程 拆除窗帘轨 | m | 0.74 | 0 | 0.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0098 |  | 工作内容：拆卸，旧料废料清理归堆。
0107000000 | CYT7-1 | 拆除楼地面工程 拆除素混凝土地坪 | m³ | 111.84 | 0 | 73.31 | 11.61 | 26.92 | 0 | 0 | 0 | 0.9775 |  | 工作内容：1.拆除素混凝土地坪：拆除地面、清理、废渣清理堆放、出垃圾。2.拆除钢筋混凝土地坪：拆除钢筋混凝土、取出钢筋、堆放、出垃圾。3.面层拆除：拆除面层、清理、废渣清理堆放、出垃圾。
0107000000 | CYT7-2 | 拆除楼地面工程 拆除钢筋混凝土地坪 | m³ | 154.59 | 0 | 99.95 | 16.47 | 38.17 | 0 | 0 | 0 | 1.3327 |  | 工作内容：1.拆除素混凝土地坪：拆除地面、清理、废渣清理堆放、出垃圾。2.拆除钢筋混凝土地坪：拆除钢筋混凝土、取出钢筋、堆放、出垃圾。3.面层拆除：拆除面层、清理、废渣清理堆放、出垃圾。
0107000000 | CYT7-3 | 拆除楼地面工程 拆除水泥面层 | m² | 7.31 | 0 | 7.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0974 |  | 工作内容：1.拆除素混凝土地坪：拆除地面、清理、废渣清理堆放、出垃圾。2.拆除钢筋混凝土地坪：拆除钢筋混凝土、取出钢筋、堆放、出垃圾。3.面层拆除：拆除面层、清理、废渣清理堆放、出垃圾。
0107000000 | CYT7-4 | 拆除楼地面工程 拆除水磨石面层 | m² | 10.94 | 0 | 10.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1459 |  | 工作内容：1.拆除素混凝土地坪：拆除地面、清理、废渣清理堆放、出垃圾。2.拆除钢筋混凝土地坪：拆除钢筋混凝土、取出钢筋、堆放、出垃圾。3.面层拆除：拆除面层、清理、废渣清理堆放、出垃圾。
0107000000 | CYT7-5 | 拆除楼地面工程 拆除环氧砂浆面层 | m² | 15.99 | 0 | 15.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2132 |  | 工作内容：1.拆除素混凝土地坪：拆除地面、清理、废渣清理堆放、出垃圾。2.拆除钢筋混凝土地坪：拆除钢筋混凝土、取出钢筋、堆放、出垃圾。3.面层拆除：拆除面层、清理、废渣清理堆放、出垃圾。
0107000000 | CYT7-6 | 拆除楼地面工程 地砖面层 | m² | 5.78 | 0 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 |  | 工作内容：1.拆除地砖、石材：拆除面层、凿除基层、旧料废料清理归堆、出垃圾。2.拆除地板：拆除地板、龙骨、踢脚板、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0107000000 | CYT7-7 | 拆除楼地面工程 石材面层 | m² | 5.93 | 0 | 5.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0791 |  | 工作内容：1.拆除地砖、石材：拆除面层、凿除基层、旧料废料清理归堆、出垃圾。2.拆除地板：拆除地板、龙骨、踢脚板、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0107000000 | CYT7-8 | 拆除楼地面工程 拆除木地板 带龙骨 | m² | 3.22 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0429 |  | 工作内容：1.拆除地砖、石材：拆除面层、凿除基层、旧料废料清理归堆、出垃圾。2.拆除地板：拆除地板、龙骨、踢脚板、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0107000000 | CYT7-9 | 拆除楼地面工程 拆除木地板 不带龙骨 | m² | 2.75 | 0 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0367 |  | 工作内容：1.拆除地砖、石材：拆除面层、凿除基层、旧料废料清理归堆、出垃圾。2.拆除地板：拆除地板、龙骨、踢脚板、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0107000000 | CYT7-10 | 拆除楼地面工程 拆除复合地板 | m² | 3.62 | 0 | 3.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0482 |  | 工作内容：1.拆除地砖、石材：拆除面层、凿除基层、旧料废料清理归堆、出垃圾。2.拆除地板：拆除地板、龙骨、踢脚板、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0107000000 | CYT7-11 | 拆除楼地面工程 拆除水泥踢脚板 | m | 2.93 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.039 |  | 工作内容：1.拆除地砖、石材：拆除面层、凿除基层、旧料废料清理归堆、出垃圾。2.拆除地板：拆除地板、龙骨、踢脚板、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0108000000 | CYT8-1 | 拆除装饰工程 铲除天棚粉刷 | m² | 3.67 | 0 | 3.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0489 |  | 工作内容：铲除面层、凿除基层、出垃圾。
0108000000 | CYT8-2 | 拆除装饰工程 铲除墙面粉刷 抹灰 | m² | 3.36 | 0 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0448 |  | 工作内容：铲除面层、凿除基层、出垃圾。
0108000000 | CYT8-3 | 拆除装饰工程 铲除墙面粉刷 涂料 | m² | 2.39 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0318 |  | 工作内容：铲除面层、凿除基层、出垃圾。
0108000000 | CYT8-4 | 拆除装饰工程 铲除墙纸 | m² | 5.02 | 0 | 5.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0669 |  | 工作内容：铲除面层、凿除基层、出垃圾。
0108000000 | CYT8-5 | 拆除装饰工程 铲除木材面油漆 | m² | 3.5 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0466 |  | 工作内容：铲除、控制扬尘、废料清理归堆、出垃圾。
0108000000 | CYT8-6 | 拆除装饰工程 铲除大白 | m² | 2.07 | 0 | 2.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0276 |  | 工作内容：铲除、控制扬尘、废料清理归堆、出垃圾。
0108000000 | CYT8-7 | 拆除装饰工程 拆除墙柱面面砖 | m² | 10.4 | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1386 |  | 工作内容：拆除面砖或石材面层、面砖或石材回收堆放、凿除基层、出垃圾。
0108000000 | CYT8-8 | 拆除装饰工程 拆除墙柱面石材 | m² | 10.55 | 0 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1407 |  | 工作内容：拆除面砖或石材面层、面砖或石材回收堆放、凿除基层、出垃圾。
0108000000 | CYT8-9 | 拆除装饰工程 拆除干挂石材骨架 | t | 405.6 | 0 | 405.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.408 |  | 工作内容：拆除面砖或石材面层、面砖或石材回收堆放、凿除基层、出垃圾。
0108000000 | CYT8-10 | 拆除装饰工程 拆除干挂石材埋件 | 块 | 16.74 | 0 | 16.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2232 |  | 工作内容：拆除面砖或石材面层、面砖或石材回收堆放、凿除基层、出垃圾。
0108000000 | CYT8-11 | 拆除装饰工程 拆除防火隔离带 | m | 9.49 | 0 | 9.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1265 |  | 工作内容：拆除面砖或石材面层、面砖或石材回收堆放、凿除基层、出垃圾。
0108000000 | CYT8-12 | 拆除装饰工程 拆除踢脚板 | m | 0.83 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0111 |  | 工作内容：拆除、旧废料清理归堆、出垃圾。
0108000000 | CYT8-13 | 拆除装饰工程 拆除暖气罩 木质 | m² | 4.16 | 0 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0554 |  | 工作内容：拆除、旧废料清理归堆、出垃圾。
0108000000 | CYT8-14 | 拆除装饰工程 拆除暖气罩 金属 | m² | 6.24 | 0 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0832 |  | 工作内容：拆除、旧废料清理归堆、出垃圾。
0108000000 | CYT8-15 | 拆除装饰工程 拆除嵌入式柜体 | m² | 13.97 | 0 | 13.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1862 |  | 工作内容：拆除、旧废料清理归堆、出垃圾。
0108000000 | CYT8-16 | 拆除装饰工程 拆除木栏杆 | m | 3.22 | 0 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0429 |  | 工作内容：拆除、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0108000000 | CYT8-17 | 拆除装饰工程 拆除金属栏杆 | m | 11.6 | 0 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1547 |  | 工作内容：拆除、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0108000000 | CYT8-18 | 拆除装饰工程 拆除玻璃栏杆 | m | 6.19 | 0 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0825 |  | 工作内容：拆除、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0108000000 | CYT8-19 | 拆除装饰工程 拆除靠墙扶手 | m | 7.03 | 0 | 7.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0937 |  | 工作内容：拆除、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0109000000 | CYT9-1 | 拆除构筑物工程 拆除混凝土道路面层 | m³ | 129.78 | 0 | 94.27 | 10.77 | 24.74 | 0 | 0 | 0 | 1.2569 |  | 工作内容：拆除、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0109000000 | CYT9-2 | 拆除构筑物工程 拆除钢筋混凝土道路面层 | m³ | 198.03 | 0 | 140.4 | 11.82 | 45.81 | 0 | 0 | 0 | 1.872 |  | 工作内容：拆除、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0109000000 | CYT9-3 | 拆除构筑物工程 拆除沥青道路面层 | m³ | 118.43 | 0 | 88.4 | 7.74 | 22.29 | 0 | 0 | 0 | 1.1787 |  | 工作内容：拆除、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0109000000 | CYT9-4 | 拆除构筑物工程 拆除三渣基层 | m³ | 69.66 | 0 | 58.5 | 8.45 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0.78 |  | 工作内容：拆除、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0109000000 | CYT9-5 | 拆除构筑物工程 拆除碎石垫层 | m³ | 61.62 | 0 | 58.5 | 0.73 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0.78 |  | 工作内容：拆除、旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0109000000 | CYT9-6 | 拆除构筑物工程 拆除预制块 | m² | 2.34 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0312 |  | 工作内容：拆除旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0109000000 | CYT9-7 | 拆除构筑物工程 拆除路缘石 | m | 1.66 | 0 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0221 |  | 工作内容：拆除旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0109000000 | CYT9-8 | 拆除构筑物工程 拆除雨水口 | 座 | 39.01 | 0 | 19.92 | 1.01 | 18.08 | 0 | 0 | 0 | 0.2656 |  | 工作内容：拆除旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0109000000 | CYT9-9 | 拆除构筑物工程 拆除钢围栅 | m² | 15.08 | 0 | 15.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.201 |  | 工作内容：拆除旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0109000000 | CYT9-10 | 拆除构筑物工程 拆除隔声屏障 | m² | 4.64 | 0 | 3.98 | 0 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0.053 |  | 工作内容：拆除旧料废渣料清理归堆、出垃圾。
0110000000 | CYT10-1 | 拆除给水与排水工程 拆除钢管 DN50内 | m | 4.46 | 0 | 4.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0595 |  | 工作内容：拆除管道、弯头、三通、去钩钉、墙箍、旧料清理归堆、出垃圾。
0110000000 | CYT10-2 | 拆除给水与排水工程 拆除钢管 DN200内 | m | 7.13 | 0 | 7.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0951 |  | 工作内容：拆除管道、弯头、三通、去钩钉、墙箍、旧料清理归堆、出垃圾。
0110000000 | CYT10-3 | 拆除给水与排水工程 拆除铸铁管 DN75内 | m | 4.75 | 0 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0633 |  | 工作内容：拆除管道、弯头、三通、去钩钉、墙箍、旧料清理归堆、出垃圾。
0110000000 | CYT10-4 | 拆除给水与排水工程 拆除铸铁管 DN150内 | m | 5.51 | 0 | 5.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0734 |  | 工作内容：拆除管道、弯头、三通、去钩钉、墙箍、旧料清理归堆、出垃圾。
0110000000 | CYT10-5 | 拆除给水与排水工程 拆除铸铁管 DN200内 | m | 6.73 | 0 | 6.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0897 |  | 工作内容：拆除管道、弯头、三通、去钩钉、墙箍、旧料清理归堆、出垃圾。
0110000000 | CYT10-6 | 拆除给水与排水工程 拆除塑料管 DN70内 | m | 3.95 | 0 | 3.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0526 |  | 工作内容：拆除塑料管、弯头、三通、去管卡、旧料清理归堆、出垃圾。
0110000000 | CYT10-7 | 拆除给水与排水工程 拆除塑料管 DN150内 | m | 4.49 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0599 |  | 工作内容：拆除塑料管、弯头、三通、去管卡、旧料清理归堆、出垃圾。
0110000000 | CYT10-8 | 拆除给水与排水工程 拆除塑料管 DN225内 | m | 8.09 | 0 | 8.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1078 |  | 工作内容：拆除塑料管、弯头、三通、去管卡、旧料清理归堆、出垃圾。
0110000000 | CYT10-9 | 拆除给水与排水工程 拆除塑料管 DN300内 | m | 8.99 | 0 | 8.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1199 |  | 工作内容：拆除塑料管、弯头、三通、去管卡、旧料清理归堆、出垃圾。
0110000000 | CYT10-10 | 拆除给水与排水工程 拆除塑料管 DN400内 | m | 11.68 | 0 | 11.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1557 |  | 工作内容：拆除塑料管、弯头、三通、去管卡、旧料清理归堆、出垃圾。
0110000000 | CYT10-11 | 拆除给水与排水工程 拆除塑料管 DN500内 | m | 14.83 | 0 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1977 |  | 工作内容：拆除塑料管、弯头、三通、去管卡、旧料清理归堆、出垃圾。
0110000000 | CYT10-12 | 拆除给水与排水工程 拆除管道保温 | m³ | 120.75 | 0 | 120.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |  | 工作内容：拆除、旧料清理归堆、出垃圾。
0110000000 | CYT10-13 | 拆除给水与排水工程 拆除阀门 DN50内 | 只 | 10.97 | 0 | 10.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1463 |  | 工作内容：拆除、旧料清理归堆、出垃圾。
0110000000 | CYT10-14 | 拆除给水与排水工程 拆除阀门 DN100内 | 只 | 20.84 | 0 | 20.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2779 |  | 工作内容：拆除、旧料清理归堆、出垃圾。
0110000000 | CYT10-15 | 拆除给水与排水工程 拆除水表 | 套 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 工作内容：拆除、旧料清理归堆、出垃圾。
0110000000 | CYT10-16 | 拆除给水与排水工程 拆除温度计 | 套 | 3.84 | 0 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0512 |  | 工作内容：拆除、旧料清理归堆、出垃圾。
0110000000 | CYT10-17 | 拆除给水与排水工程 拆除压力表 | 套 | 3.75 | 0 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 |  | 工作内容：拆除、旧料清理归堆、出垃圾。
0110000000 | CYT10-18 | 拆除给水与排水工程 拆除坐式大便器 | 套 | 20.69 | 0 | 20.18 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2691 |  | 工作内容：拆除卫生洁具、拆除附件、拆除支架、旧料清理归堆、出垃圾。
0110000000 | CYT10-19 | 拆除给水与排水工程 拆除蹲式大便器 | 套 | 42.51 | 0 | 42 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 |  | 工作内容：拆除卫生洁具、拆除附件、拆除支架、旧料清理归堆、出垃圾。
0110000000 | CYT10-20 | 拆除给水与排水工程 拆除大便器水箱（高、低箱通用） | 套 | 19.26 | 0 | 18.75 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 |  | 工作内容：拆除卫生洁具、拆除附件、拆除支架、旧料清理归堆、出垃圾。
0110000000 | CYT10-21 | 拆除给水与排水工程 拆除挂式小便器 | 套 | 11.53 | 0 | 11.02 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1469 |  | 工作内容：拆除卫生洁具、拆除附件、拆除支架、旧料清理归堆、出垃圾。
0110000000 | CYT10-22 | 拆除给水与排水工程 拆除立式小便器 | 套 | 18.51 | 0 | 18 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 |  | 工作内容：拆除卫生洁具、拆除附件、拆除支架、旧料清理归堆、出垃圾。
0110000000 | CYT10-23 | 拆除给水与排水工程 拆除面盆 | 只 | 23.33 | 0 | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3111 |  | 工作内容：拆除、旧料清理归堆、出垃圾。
0110000000 | CYT10-24 | 拆除给水与排水工程 拆除烘手机 | 只 | 4.05 | 0 | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.054 |  | 工作内容：拆除、旧料清理归堆、出垃圾。
0110000000 | CYT10-25 | 拆除给水与排水工程 拆除排水栓、三用排水器 | 组 | 76.8 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.024 |  | 工作内容：拆除、旧料清理归堆、出垃圾。
0110000000 | CYT10-26 | 拆除给水与排水工程 拆除地漏、扫除口 | 个 | 49.2 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.656 |  | 工作内容：拆除、旧料清理归堆、出垃圾。
0110000000 | CYT10-27 | 拆除给水与排水工程 拆除水龙头 | 个 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |  | 工作内容：拆除、旧料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-1 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除黑铁管 DN50内 | m | 3.57 | 0 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0476 |  | 工作内容：拆除电线：拆除、捆扎、旧料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-2 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除塑料管 DN50内 | m | 2.87 | 0 | 2.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0383 |  | 工作内容：拆除电线：拆除、捆扎、旧料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-3 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除塑料电线 6mm²以内 | m | 0.23 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.003 |  | 工作内容：拆除电线：拆除、捆扎、旧料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-4 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除塑料电线 35mm²以内 | m | 0.56 | 0 | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0075 |  | 工作内容：拆除电线：拆除、捆扎、旧料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-5 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除塑料电线 120mm²以内 | m | 1.33 | 0 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0177 |  | 工作内容：拆除电线：拆除、捆扎、旧料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-6 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除电缆 35mm²以内 | m | 1.55 | 0 | 1.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0206 |  | 工作内容：拆除管卡子、管、接线盒、接地及支持物捆扎，旧料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-7 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除金属软管 DN20 | m | 9.75 | 0 | 9 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  | 工作内容：拆除管卡子、管、接线盒、接地及支持物捆扎，旧料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-8 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除金属软管 DN32 | m | 10.65 | 0 | 9.9 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.132 |  | 工作内容：拆除管卡子、管、接线盒、接地及支持物捆扎，旧料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-9 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除金属软管 DN50 | m | 14.25 | 0 | 13.5 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.18 |  | 工作内容：拆除管卡子、管、接线盒、接地及支持物捆扎，旧料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-10 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除软线吊灯 | 套 | 4.83 | 0 | 4.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0644 |  | 工作内容：拆除灯具及附件、旧料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-11 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除链式吊灯 | 套 | 4.95 | 0 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.066 |  | 工作内容：拆除灯具及附件、旧料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-12 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除座灯头 | 套 | 2.55 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.034 |  | 工作内容：拆除灯具及附件、旧料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-13 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除吸顶灯 | 套 | 0.53 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.007 |  | 工作内容：拆除灯具及附件、旧料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-14 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除壁灯 | 套 | 0.9 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.012 |  | 工作内容：拆除灯具及附件、旧料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-15 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除荧光灯 单管 | 套 | 4.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.056 |  | 工作内容：拆除灯具及附件、旧料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-16 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除荧光灯 双管 | 套 | 5.55 | 0 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.074 |  | 工作内容：拆除灯具及附件、旧料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-17 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除荧光灯 三管 | 套 | 10.13 | 0 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.135 |  | 工作内容：拆除灯具及附件、旧料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-18 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除防潮灯 | 套 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  | 工作内容：拆除灯具及附件、旧料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-19 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除投光灯 | 套 | 7.95 | 0 | 7.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.106 |  | 工作内容：拆除灯具及附件、旧料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-20 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除防爆灯 | 套 | 7.2 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.096 |  | 工作内容：拆除灯具及附件、旧料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-21 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除标志、诱导灯具 吸顶（墙壁）式 | 套 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |  | 工作内容：拆除灯具及附件、旧料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-22 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除标志、诱导灯具 吊杆式 | 套 | 3.98 | 0 | 3.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.053 |  | 工作内容：拆除灯具及附件、旧料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-23 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除标志、诱导灯具 嵌入式 | 套 | 4.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |  | 工作内容：拆除灯具及附件、旧料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-24 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除吊扇 | 台 | 9.66 | 0 | 9.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1288 |  | 工作内容：拆除灯具及附件、旧料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-25 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除排气扇 | 台 | 33.72 | 0 | 32.07 | 0 | 1.65 | 0 | 0 | 0 | 0.4276 |  | 工作内容：拆除灯具及附件、旧料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-26 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除开关、插座 明装 | 只 | 1.61 | 0 | 1.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0214 |  | 工作内容：拆除、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-27 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除开关、插座 暗装 | 只 | 1.78 | 0 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0237 |  | 工作内容：拆除、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-28 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除组合开关箱 明装 | 台 | 25.82 | 0 | 25.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3442 |  | 工作内容：拆除、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-29 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除组合开关箱 暗装 | 台 | 31.34 | 0 | 31.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4179 |  | 工作内容：拆除、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-30 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除配电箱、盘 半周长（1.1m以内） | 台 | 34.13 | 0 | 31.5 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0.42 |  | 工作内容：拆除、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-31 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除配电箱、盘 半周长（1.5m以内） | 台 | 36.83 | 0 | 34.2 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0.456 |  | 工作内容：拆除、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-32 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除配电箱、盘 半周长（2.5m以内） | 台 | 47.63 | 0 | 45 | 0 | 2.63 | 0 | 0 | 0 | 0.6 |  | 工作内容：拆除、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-33 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除接地 | m | 58.58 | 0 | 58.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.781 |  | 工作内容：拆除、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-34 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除避雷针 装在平屋面上 针高5m以内 | 根 | 168.83 | 0 | 127.65 | 0 | 41.18 | 0 | 0 | 0 | 1.608 |  | 工作内容：拆除、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-35 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除避雷针 装在墙上 针高5m以内 | 根 | 273.6 | 0 | 232.42 | 0 | 41.18 | 0 | 0 | 0 | 3.005 |  | 工作内容：拆除、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-36 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除避雷针 装在构筑物上 混凝土或砖构筑物上 | 根 | 288 | 0 | 246.82 | 0 | 41.18 | 0 | 0 | 0 | 3.197 |  | 工作内容：拆除、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-37 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除避雷针 装在构筑物上 金属构筑物上 | 根 | 270.6 | 0 | 229.42 | 0 | 41.18 | 0 | 0 | 0 | 2.965 |  | 工作内容：拆除、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-38 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除独立避雷针 针长18m以内 | 根 | 504.15 | 0 | 288.86 | 0 | 215.29 | 0 | 0 | 0 | 3.512 |  | 工作内容：拆除、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-39 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除独立避雷针 针长24m以内 | 根 | 612.12 | 0 | 326.11 | 0 | 286.01 | 0 | 0 | 0 | 3.965 |  | 工作内容：拆除、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-40 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除独立避雷针 针长30m以内 | 根 | 699.92 | 0 | 359.01 | 0 | 340.91 | 0 | 0 | 0 | 4.365 |  | 工作内容：拆除、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-41 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除独立避雷针 针长40m以内 | 根 | 1172.77 | 0 | 734.19 | 0 | 438.58 | 0 | 0 | 0 | 8.9262 |  | 工作内容：拆除、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-42 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除独立避雷针 针长50m以内 | 根 | 1575.82 | 0 | 822.67 | 0 | 753.15 | 0 | 0 | 0 | 10.0008 |  | 工作内容：拆除、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0111000000 | CYT11-43 | 拆除照明与防雷接地工程 拆除独立避雷针 针长50m以外 | 根 | 1997.95 | 0 | 1003.3 | 0 | 994.65 | 0 | 0 | 0 | 12.0222 |  | 工作内容：拆除、旧料废料清理归堆、出垃圾。
0112010000 | CYT12-1 | 水灭火系统拆除 拆除水喷淋头 无吊顶 DN25以内 | 个 | 5.03 | 0 | 5.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.052 |  | 工作内容：喷头拆除、旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112010000 | CYT12-2 | 水灭火系统拆除 拆除水喷淋头 有吊顶 DN25以内 | 个 | 6.86 | 0 | 6.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.071 |  | 工作内容：喷头拆除、旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112010000 | CYT12-3 | 水灭火系统拆除 拆除湿式报警装置 DN100以内 | 组 | 179.85 | 0 | 179.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.859 |  | 工作内容：报警装置及附件拆除、搬运至指定地点、清理现场。
0112010000 | CYT12-4 | 水灭火系统拆除 拆除湿式报警装置 DN200以内 | 组 | 248.56 | 0 | 248.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.569 |  | 工作内容：报警装置及附件拆除、搬运至指定地点、清理现场。
0112010000 | CYT12-5 | 水灭火系统拆除 拆除温感式水幕装置 DN20以内 | 组 | 49.27 | 0 | 48.27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.499 |  | 工作内容：水幕装置及附件拆除、旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112010000 | CYT12-6 | 水灭火系统拆除 拆除温感式水幕装置 DN32以内 | 组 | 94.16 | 0 | 93.16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.963 |  | 工作内容：水幕装置及附件拆除、旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112010000 | CYT12-7 | 水灭火系统拆除 拆除温感式水幕装置 DN50以内 | 组 | 167.31 | 0 | 166.31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.719 |  | 工作内容：水幕装置及附件拆除、旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112010000 | CYT12-8 | 水灭火系统拆除 拆除水流指示器 DN100以内 | 个 | 46.05 | 0 | 46.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.476 |  | 工作内容：水流指示器及附件拆除、旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112010000 | CYT12-9 | 水灭火系统拆除 拆除减压孔板 DN50以内 | 个 | 17.31 | 0 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.179 |  | 工作内容：减压孔板及附件拆除、旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112010000 | CYT12-10 | 水灭火系统拆除 拆除减压孔板 DN100以内 | 个 | 27.76 | 0 | 27.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 |  | 工作内容：减压孔板及附件拆除、旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112010000 | CYT12-11 | 水灭火系统拆除 拆除减压孔板 DN150以内 | 个 | 31.56 | 0 | 31.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.326 |  | 工作内容：减压孔板及附件拆除、旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112010000 | CYT12-12 | 水灭火系统拆除 拆除末端试水装置 DN32以内 | 组 | 50.98 | 0 | 50.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.527 |  | 工作内容：末端试水装置及附件拆除、旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112010000 | CYT12-13 | 水灭火系统拆除 拆除集热板 | 套 | 7.46 | 0 | 7.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.077 |  | 工作内容：支架拆除、整体及附件拆除、旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112010000 | CYT12-14 | 水灭火系统拆除 拆除室外消火栓 地下式 | 套 | 38.36 | 0 | 35.5 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0.367 |  | 工作内容：室外消火栓及附件拆除、旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112010000 | CYT12-15 | 水灭火系统拆除 拆除室外消火栓 地上式 | 套 | 38.51 | 0 | 35.65 | 0 | 2.86 | 0 | 0 | 0 | 0.376 |  | 工作内容：室外消火栓及附件拆除、旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112010000 | CYT12-16 | 水灭火系统拆除 拆除室内消火栓 单栓65 | 套 | 44.51 | 0 | 44.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 |  | 工作内容：室内消火栓及附件拆除、旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112010000 | CYT12-17 | 水灭火系统拆除 拆除室内消火栓 双栓65 | 套 | 56.89 | 0 | 56.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.588 |  | 工作内容：室内消火栓及附件拆除、旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112010000 | CYT12-18 | 水灭火系统拆除 拆除消防水泵接合器 地下式100 | 套 | 52.64 | 0 | 50.7 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0.524 |  | 工作内容：消防水泵接合器及附件拆除、旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112010000 | CYT12-19 | 水灭火系统拆除 拆除消防水泵接合器 地下式150 | 套 | 64.12 | 0 | 61.15 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0.632 |  | 工作内容：消防水泵接合器及附件拆除、旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112010000 | CYT12-20 | 水灭火系统拆除 拆除消防水泵接合器 地上式100 | 套 | 98.97 | 0 | 97.03 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 1.003 |  | 工作内容：消防水泵接合器及附件拆除、旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112010000 | CYT12-21 | 水灭火系统拆除 拆除消防水泵接合器 地上式150 | 套 | 115.87 | 0 | 112.9 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 1.167 |  | 工作内容：消防水泵接合器及附件拆除、旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112010000 | CYT12-22 | 水灭火系统拆除 拆除消防水泵接合器 墙壁式100 | 套 | 69.84 | 0 | 67.9 | 0 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 0.702 |  | 工作内容：消防水泵接合器及附件拆除、旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112010000 | CYT12-23 | 水灭火系统拆除 拆除消防水泵接合器 墙壁式150 | 套 | 87.83 | 0 | 84.86 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0.877 |  | 工作内容：消防水泵接合器及附件拆除、旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112020000 | CYT12-24 | 泡沫灭火系统拆除 拆除泡沫发生器 水轮机式 PFS3 | 台 | 142.12 | 0 | 96.16 | 0 | 45.96 | 0 | 0 | 0 | 0.994 |  | 工作内容：检查和关停泡沫发生器，拆除泡沫发生器及相关附件等，旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112020000 | CYT12-25 | 泡沫灭火系统拆除 拆除泡沫发生器 水轮机式 PF4 PFS4 | 台 | 156.15 | 0 | 110.19 | 0 | 45.96 | 0 | 0 | 0 | 1.139 |  | 工作内容：检查和关停泡沫发生器，拆除泡沫发生器及相关附件等，旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112020000 | CYT12-26 | 泡沫灭火系统拆除 拆除泡沫发生器 水轮机式 PFS10 | 台 | 332.23 | 0 | 244.2 | 0 | 88.03 | 0 | 0 | 0 | 2.524 |  | 工作内容：检查和关停泡沫发生器，拆除泡沫发生器及相关附件等，旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112020000 | CYT12-27 | 泡沫灭火系统拆除 拆除泡沫发生器 电动机式 PF20 | 台 | 549.73 | 0 | 443.99 | 0 | 105.74 | 0 | 0 | 0 | 4.589 |  | 工作内容：检查和关停泡沫发生器，拆除泡沫发生器及相关附件等，旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112020000 | CYT12-28 | 泡沫灭火系统拆除 拆除泡沫发生器 电动机式 BGP200 | 台 | 188.56 | 0 | 142.6 | 0 | 45.96 | 0 | 0 | 0 | 1.474 |  | 工作内容：检查和关停泡沫发生器，拆除泡沫发生器及相关附件等，旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112020000 | CYT12-29 | 泡沫灭火系统拆除 拆除压力储罐式泡沫比例混合器 PHY32/30型 | 台 | 607.97 | 0 | 503 | 0 | 104.97 | 0 | 0 | 0 | 5.199 |  | 工作内容：检查和关停储罐式泡沫比例混合器，拆除储罐式泡沫比例混合器及相关附件等，旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112020000 | CYT12-30 | 泡沫灭火系统拆除 拆除压力储罐式泡沫比例混合器 PHY48/55型 | 台 | 735.3 | 0 | 617.27 | 0 | 118.03 | 0 | 0 | 0 | 6.38 |  | 工作内容：检查和关停储罐式泡沫比例混合器，拆除储罐式泡沫比例混合器及相关附件等，旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112020000 | CYT12-31 | 泡沫灭火系统拆除 拆除压力储罐式泡沫比例混合器 PHY64/76型 | 台 | 846.5 | 0 | 726.79 | 0 | 119.71 | 0 | 0 | 0 | 7.512 |  | 工作内容：检查和关停储罐式泡沫比例混合器，拆除储罐式泡沫比例混合器及相关附件等，旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112020000 | CYT12-32 | 泡沫灭火系统拆除 拆除压力储罐式泡沫比例混合器 PHY72/110型 | 台 | 1013.9 | 0 | 873.07 | 0 | 140.83 | 0 | 0 | 0 | 9.024 |  | 工作内容：检查和关停储罐式泡沫比例混合器，拆除储罐式泡沫比例混合器及相关附件等，旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112020000 | CYT12-33 | 泡沫灭火系统拆除 拆除平衡压力式比例混合器 PHP20型 | 台 | 144.05 | 0 | 129.65 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 1.34 |  | 工作内容：检查和关停平衡压力式比例混合器，拆除平衡压力式比例混合器及相关附件等，旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112020000 | CYT12-34 | 泡沫灭火系统拆除 拆除平衡压力式比例混合器 PHP40型 | 台 | 174.85 | 0 | 157.02 | 0 | 17.83 | 0 | 0 | 0 | 1.623 |  | 工作内容：检查和关停平衡压力式比例混合器，拆除平衡压力式比例混合器及相关附件等，旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112020000 | CYT12-35 | 泡沫灭火系统拆除 拆除平衡压力式比例混合器 PHP80型 | 台 | 280.6 | 0 | 211.79 | 0 | 68.81 | 0 | 0 | 0 | 2.189 |  | 工作内容：检查和关停平衡压力式比例混合器，拆除平衡压力式比例混合器及相关附件等，旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112020000 | CYT12-36 | 泡沫灭火系统拆除 拆除环泵式负压泡沫比例混合器 PH32 | 台 | 82.23 | 0 | 67.83 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0.701 |  | 工作内容：检查和关停环泵式负压比例混合器，拆除环泵式负压比例混合器及相关附件等，旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112020000 | CYT12-37 | 泡沫灭火系统拆除 拆除环泵式负压泡沫比例混合器 PH48 | 台 | 95.41 | 0 | 77.58 | 0 | 17.83 | 0 | 0 | 0 | 0.802 |  | 工作内容：检查和关停环泵式负压比例混合器，拆除环泵式负压比例混合器及相关附件等，旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112020000 | CYT12-38 | 泡沫灭火系统拆除 拆除环泵式负压泡沫比例混合器 PH64 | 台 | 102.12 | 0 | 82.61 | 0 | 19.51 | 0 | 0 | 0 | 0.854 |  | 工作内容：检查和关停环泵式负压比例混合器，拆除环泵式负压比例混合器及相关附件等，旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112020000 | CYT12-39 | 泡沫灭火系统拆除 拆除管线式负压比例混合器 PHF | 台 | 26.42 | 0 | 26.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 |  | 工作内容：检查和关停管线式负压比例混合器，拆除管线式负压比例混合器及相关附件等，旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112020000 | CYT12-40 | 泡沫灭火系统拆除 拆除管道支架 | kg | 2.98 | 0 | 1.63 | 0 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 0.0159 |  | 工作内容：拆除支架器及相关附件等，旧料废料搬运至指定地点、清理现场。
0112030000 | CYT12-41 | 火灾自动报警系统拆除 拆除点型探测器 感烟器 | 只 | 16.54 | 0 | 16.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 |  | 工作内容：拆除接头线、底座、探头，搬运至指定地点，清理现场。
0112030000 | CYT12-42 | 火灾自动报警系统拆除 拆除点型探测器 感温器 | 只 | 16.54 | 0 | 16.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.171 |  | 工作内容：拆除接头线、底座、探头，搬运至指定地点，清理现场。
0112030000 | CYT12-43 | 火灾自动报警系统拆除 拆除点型探测器 红外光束探测器 | 对 | 165.53 | 0 | 165.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.711 |  | 工作内容：拆除接头线、底座、探头，搬运至指定地点，清理现场。
0112030000 | CYT12-44 | 火灾自动报警系统拆除 拆除点型探测器 火焰探测器 | 只 | 55.34 | 0 | 55.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.572 |  | 工作内容：拆除接头线、底座、探头，搬运至指定地点，清理现场。
0112030000 | CYT12-45 | 火灾自动报警系统拆除 拆除点型探测器 可燃气体探测器 | 只 | 24.04 | 0 | 24.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 |  | 工作内容：拆除接头线、底座、探头，搬运至指定地点，清理现场。
0112030000 | CYT12-46 | 火灾自动报警系统拆除 拆除线型探测器 | m | 9.96 | 0 | 9.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.103 |  | 工作内容：拆除接头线、底座、探头，搬运至指定地点，清理现场。
0112030000 | CYT12-47 | 火灾自动报警系统拆除 拆除报警装置 | 个 | 87.08 | 0 | 87.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 |  | 工作内容：1.拆除报警装置：拆除接头线、按钮，旧料搬运至指定地点，清理现场。2.拆除火灾事故广播：拆除接头线、扬声器，旧料搬运至指定地点，清理现场。3.拆除消防专用模块：拆除接头线、模块、旧料搬运至指定地点，清理现场。
0112030000 | CYT12-48 | 火灾自动报警系统拆除 拆除火灾事故广播 | 台 | 21.57 | 0 | 21.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 |  | 工作内容：1.拆除报警装置：拆除接头线、按钮，旧料搬运至指定地点，清理现场。2.拆除火灾事故广播：拆除接头线、扬声器，旧料搬运至指定地点，清理现场。3.拆除消防专用模块：拆除接头线、模块、旧料搬运至指定地点，清理现场。
0112030000 | CYT12-49 | 火灾自动报警系统拆除 拆除消防专用模块 单输出 | 个 | 80.87 | 0 | 80.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.038 |  | 工作内容：1.拆除报警装置：拆除接头线、按钮，旧料搬运至指定地点，清理现场。2.拆除火灾事故广播：拆除接头线、扬声器，旧料搬运至指定地点，清理现场。3.拆除消防专用模块：拆除接头线、模块、旧料搬运至指定地点，清理现场。
0112030000 | CYT12-50 | 火灾自动报警系统拆除 拆除消防专用模块 多输出 | 个 | 107.02 | 0 | 107.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.374 |  | 工作内容：1.拆除报警装置：拆除接头线、按钮，旧料搬运至指定地点，清理现场。2.拆除火灾事故广播：拆除接头线、扬声器，旧料搬运至指定地点，清理现场。3.拆除消防专用模块：拆除接头线、模块、旧料搬运至指定地点，清理现场。
0113000000 | CYT13-1 | 拆除通风与空调、采暖工程 拆除风管 圆、矩形 | m | 11.45 | 0 | 11.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1527 |  | 工作内容：1.拆除风管：拆除风管、管件、托吊卡件、保温层，清理现场，旧料废料堆放至指定地点。2.拆除风口：拆除风口及附件、旧料废料堆放至指定地点。
0113000000 | CYT13-2 | 拆除通风与空调、采暖工程 拆除风口 圆、矩形 | 个 | 10.55 | 0 | 10.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1407 |  | 工作内容：1.拆除风管：拆除风管、管件、托吊卡件、保温层，清理现场，旧料废料堆放至指定地点。2.拆除风口：拆除风口及附件、旧料废料堆放至指定地点。
0113000000 | CYT13-3 | 拆除通风与空调、采暖工程 拆除消声器 片式 | 组 | 143.72 | 0 | 143.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.9162 |  | 工作内容：拆除消声器及托吊支架、旧料废料堆放至指定地点。
0113000000 | CYT13-4 | 拆除通风与空调、采暖工程 拆除消声器 阻抗复合式 | 节 | 74.38 | 0 | 74.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9917 |  | 工作内容：拆除消声器及托吊支架、旧料废料堆放至指定地点。
0113000000 | CYT13-5 | 拆除通风与空调、采暖工程 拆除消声器 管式 | m | 39.2 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5227 |  | 工作内容：拆除消声器及托吊支架、旧料废料堆放至指定地点。
0113000000 | CYT13-6 | 拆除通风与空调、采暖工程 拆除伞形风帽 | 只 | 10.81 | 0 | 10.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1441 |  | 工作内容：1.拆除风帽：拆除风帽及筝绳、旧料废料堆放至指定地点。2.拆除风机：拆除风机及附件、旧料废料堆放至指定地点。
0113000000 | CYT13-7 | 拆除通风与空调、采暖工程 拆除阀门 圆、矩形 | 个 | 21.49 | 0 | 21.45 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |  | 工作内容：1.拆除风帽：拆除风帽及筝绳、旧料废料堆放至指定地点。2.拆除风机：拆除风机及附件、旧料废料堆放至指定地点。
0113000000 | CYT13-8 | 拆除通风与空调、采暖工程 拆除通风机 | 台 | 162.82 | 0 | 162.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1709 |  | 工作内容：1.拆除风帽：拆除风帽及筝绳、旧料废料堆放至指定地点。2.拆除风机：拆除风机及附件、旧料废料堆放至指定地点。
0113000000 | CYT13-9 | 拆除通风与空调、采暖工程 拆除空调器 窗式 | 台 | 14.78 | 0 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.197 |  | 工作内容：拆除空调机及箱体、支架、旧料废料堆放至指定地点。
0113000000 | CYT13-10 | 拆除通风与空调、采暖工程 拆除空调器 挂式 | 台 | 33.53 | 0 | 33.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.447 |  | 工作内容：拆除空调机及箱体、支架、旧料废料堆放至指定地点。
0113000000 | CYT13-11 | 拆除通风与空调、采暖工程 拆除空调器 柜式 | 台 | 37.13 | 0 | 37.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.495 |  | 工作内容：拆除空调机及箱体、支架、旧料废料堆放至指定地点。
0113000000 | CYT13-12 | 拆除通风与空调、采暖工程 拆除风机盘管 吊顶式 | 台 | 28.3 | 0 | 28.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.376 |  | 工作内容：拆除风机盘管、旧料废料堆放至指定地点、出垃圾。
0113000000 | CYT13-13 | 拆除通风与空调、采暖工程 拆除风机盘管 落地式 | 台 | 10.53 | 0 | 10.43 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.139 |  | 工作内容：拆除风机盘管、旧料废料堆放至指定地点、出垃圾。
0113000000 | CYT13-14 | 拆除通风与空调、采暖工程 拆除整组散热器 | 组 | 10.71 | 0 | 10.5 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 |  | 工作内容：拆除、整理、旧料废料堆放、出垃圾。
0113000000 | CYT13-15 | 拆除通风与空调、采暖工程 散热器拆散 | 片 | 7.71 | 0 | 7.5 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 |  | 工作内容：拆除、整理、旧料废料堆放、出垃圾。
0113000000 | CYT13-16 | 拆除通风与空调、采暖工程 拆除热空气幕 | 台 | 43.97 | 0 | 43.58 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.581 |  | 工作内容：拆除、整理、旧料废料堆放、出垃圾。
0114000000 | CYT14-1 | 楼层运出垃圾 垂直运距15m以内 | m³ | 55.83 | 0 | 32.48 | 0 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0.433 |  | 工作内容：装、卸、楼层清理、出垃圾。
0114000000 | CYT14-2 | 楼层运出垃圾 垂直运距每增加1m | m³ | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 1.46 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 工作内容：装、卸、楼层清理、出垃圾。
0201010100 | CYD1-1 | 20kV以下变压器拆除 容量（kVA以下） 250 | 台 | 429.7 | 0 | 254.65 | 29.91 | 145.14 | 0 | 0 | 0 | 2.47 |  | 工作内容：变压器附件拆除、本体拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，垫铁及止轮器拆除，接地拆除等。
0201010100 | CYD1-2 | 20kV以下变压器拆除 容量（kVA以下） 500 | 台 | 487.99 | 0 | 305.72 | 31.79 | 150.48 | 0 | 0 | 0 | 2.9732 |  | 工作内容：变压器附件拆除、本体拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，垫铁及止轮器拆除，接地拆除等。
0201010100 | CYD1-3 | 20kV以下变压器拆除 容量（kVA以下） 1000 | 台 | 700.46 | 0 | 459.64 | 38.81 | 202.01 | 0 | 0 | 0 | 4.4773 |  | 工作内容：变压器附件拆除、本体拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，垫铁及止轮器拆除，接地拆除等。
0201010100 | CYD1-4 | 20kV以下变压器拆除 容量（kVA以下） 2000 | 台 | 965.82 | 0 | 570.48 | 103.88 | 291.46 | 0 | 0 | 0 | 5.5484 |  | 工作内容：变压器附件拆除、本体拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，垫铁及止轮器拆除，接地拆除等。
0201010100 | CYD1-5 | 20kV以下变压器拆除 容量（kVA以下） 4000 | 台 | 1379.04 | 0 | 942.74 | 111.66 | 324.64 | 0 | 0 | 0 | 9.1774 |  | 工作内容：变压器附件拆除、本体拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，垫铁及止轮器拆除，接地拆除等。
0201010100 | CYD1-6 | 20kV以下变压器拆除 容量（kVA以下） 8000 | 台 | 2422.2 | 0 | 1377.84 | 571.06 | 473.3 | 0 | 0 | 0 | 13.4184 |  | 工作内容：变压器附件拆除、本体拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，垫铁及止轮器拆除，接地拆除等。
0201010200 | CYD1-7 | 35kV变压器拆除 容量（kVA以下） 1000 | 台 | 935.68 | 0 | 534.98 | 260.04 | 140.66 | 0 | 0 | 0 | 5.0458 |  | 工作内容：变压器附件拆除、本体拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，垫铁及止轮器拆除，接地拆除等。
0201010200 | CYD1-8 | 35kV变压器拆除 容量（kVA以下） 2000 | 台 | 1268.7 | 0 | 615.73 | 304.88 | 348.09 | 0 | 0 | 0 | 5.8158 |  | 工作内容：变压器附件拆除、本体拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，垫铁及止轮器拆除，接地拆除等。
0201010200 | CYD1-9 | 35kV变压器拆除 容量（kVA以下） 4000 | 台 | 1888.51 | 0 | 1048.95 | 318.18 | 521.38 | 0 | 0 | 0 | 9.9094 |  | 工作内容：变压器附件拆除、本体拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，垫铁及止轮器拆除，接地拆除等。
0201010200 | CYD1-10 | 35kV变压器拆除 容量（kVA以下） 8000 | 台 | 3486.84 | 0 | 1722.64 | 645.52 | 1118.68 | 0 | 0 | 0 | 16.2923 |  | 工作内容：变压器附件拆除、本体拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，垫铁及止轮器拆除，接地拆除等。
0201010200 | CYD1-11 | 35kV变压器拆除 容量（kVA以下） 16000 | 台 | 4421.23 | 0 | 2153.39 | 1058.71 | 1209.13 | 0 | 0 | 0 | 20.3464 |  | 工作内容：变压器附件拆除、本体拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，垫铁及止轮器拆除，接地拆除等。
0201010200 | CYD1-12 | 35kV变压器拆除 容量（kVA以下） 40000 | 台 | 5863.22 | 0 | 3069.54 | 1091.04 | 1702.64 | 0 | 0 | 0 | 29.014 |  | 工作内容：变压器附件拆除、本体拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，垫铁及止轮器拆除，接地拆除等。
0201010200 | CYD1-13 | 35kV变压器拆除 容量（kVA以下） 70000 | 台 | 7398.3 | 0 | 3318.58 | 1181.95 | 2897.77 | 0 | 0 | 0 | 31.3877 |  | 工作内容：变压器附件拆除、本体拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，垫铁及止轮器拆除，接地拆除等。
0201020000 | CYD1-63 | 35kV以下组合型成套箱式变电站拆除 容量（kVA以下） 200 | 座 | 922.75 | 0 | 646.11 | 53.36 | 223.28 | 0 | 0 | 0 | 6.2258 |  | 工作内容：组合型成套箱式变电站拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0201020000 | CYD1-64 | 35kV以下组合型成套箱式变电站拆除 容量（kVA以下） 315 | 座 | 1112.34 | 0 | 797.59 | 57.46 | 257.29 | 0 | 0 | 0 | 7.6901 |  | 工作内容：组合型成套箱式变电站拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0201020000 | CYD1-65 | 35kV以下组合型成套箱式变电站拆除 容量（kVA以下） 630 | 座 | 1253.42 | 0 | 933.93 | 62.2 | 257.29 | 0 | 0 | 0 | 9.0059 |  | 工作内容：组合型成套箱式变电站拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0201020000 | CYD1-66 | 35kV以下组合型成套箱式变电站拆除 容量（kVA以下） 1000 | 座 | 1538.13 | 0 | 1157.17 | 75.92 | 305.04 | 0 | 0 | 0 | 11.1257 |  | 工作内容：组合型成套箱式变电站拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0201020000 | CYD1-67 | 35kV以下组合型成套箱式变电站拆除 容量（kVA以下） 1600 | 座 | 1811.85 | 0 | 1388.67 | 79.64 | 343.54 | 0 | 0 | 0 | 13.4854 |  | 工作内容：组合型成套箱式变电站拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0201020000 | CYD1-68 | 35kV以下组合型成套箱式变电站拆除 容量（kVA以下） 2000 | 座 | 2116.75 | 0 | 1678.22 | 90.25 | 348.28 | 0 | 0 | 0 | 16.3201 |  | 工作内容：组合型成套箱式变电站拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0201020000 | CYD1-69 | 35kV以下组合型成套箱式变电站拆除 容量（kVA以下） 2500 | 座 | 2155.34 | 0 | 1694.57 | 93.03 | 367.74 | 0 | 0 | 0 | 16.4776 |  | 工作内容：组合型成套箱式变电站拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0201030100 | CYD1-70 | 20kV以下空心电抗器拆除 电流（A以下） 600 | 组/三相 | 522.3 | 0 | 440.76 | 29.92 | 51.62 | 0 | 0 | 0 | 4.2975 |  | 工作内容：电抗器拆除，底座绝缘子拆除，支持铁件拆除，连接线拆除，接地拆除等。
0201030100 | CYD1-71 | 20kV以下空心电抗器拆除 电流（A以下） 1000 | 组/三相 | 556.19 | 0 | 465.35 | 36.85 | 53.99 | 0 | 0 | 0 | 4.5469 |  | 工作内容：电抗器拆除，底座绝缘子拆除，支持铁件拆除，连接线拆除，接地拆除等。
0201030100 | CYD1-72 | 20kV以下空心电抗器拆除 电流（A以下） 2000 | 组/三相 | 764.88 | 0 | 578.33 | 45.3 | 141.25 | 0 | 0 | 0 | 5.6101 |  | 工作内容：电抗器拆除，底座绝缘子拆除，支持铁件拆除，连接线拆除，接地拆除等。
0201030100 | CYD1-73 | 20kV以下空心电抗器拆除 电流（A以下） 3000 | 组/三相 | 814.64 | 0 | 610.54 | 50.66 | 153.44 | 0 | 0 | 0 | 5.9635 |  | 工作内容：电抗器拆除，底座绝缘子拆除，支持铁件拆除，连接线拆除，接地拆除等。
0201030100 | CYD1-74 | 20kV以下空心电抗器拆除 电流（A以下） 4000 | 组/三相 | 1226.73 | 0 | 841.94 | 72.94 | 311.85 | 0 | 0 | 0 | 8.2889 |  | 工作内容：电抗器拆除，底座绝缘子拆除，支持铁件拆除，连接线拆除，接地拆除等。
0201030200 | CYD1-75 | 35kV以下空心电抗器拆除 电流（A以下） 600 | 组/三相 | 651.58 | 0 | 560.74 | 39.22 | 51.62 | 0 | 0 | 0 | 5.4669 |  | 工作内容：电抗器拆除，底座绝缘子拆除，支持铁件拆除，连接线拆除，接地拆除等。
0201030200 | CYD1-76 | 35kV以下空心电抗器拆除 电流（A以下） 1000 | 组/三相 | 834.32 | 0 | 639.88 | 53.19 | 141.25 | 0 | 0 | 0 | 6.2346 |  | 工作内容：电抗器拆除，底座绝缘子拆除，支持铁件拆除，连接线拆除，接地拆除等。
0201030200 | CYD1-77 | 35kV以下空心电抗器拆除 电流（A以下） 2000 | 组/三相 | 982.61 | 0 | 770.63 | 58.54 | 153.44 | 0 | 0 | 0 | 7.4687 |  | 工作内容：电抗器拆除，底座绝缘子拆除，支持铁件拆除，连接线拆除，接地拆除等。
0201030200 | CYD1-78 | 35kV以下空心电抗器拆除 电流（A以下） 3000 | 组/三相 | 1208.11 | 0 | 815.43 | 80.83 | 311.85 | 0 | 0 | 0 | 7.9577 |  | 工作内容：电抗器拆除，底座绝缘子拆除，支持铁件拆除，连接线拆除，接地拆除等。
0201030200 | CYD1-79 | 35kV以下空心电抗器拆除 电流（A以下） 4000 | 组/三相 | 1707.46 | 0 | 1092.15 | 119.68 | 495.63 | 0 | 0 | 0 | 10.7385 |  | 工作内容：电抗器拆除，底座绝缘子拆除，支持铁件拆除，连接线拆除，接地拆除等。
0201030300 | CYD1-80 | 35kV以下干式铁芯电抗器拆除 容量（kVA以下） 6000 | 台 | 1263.22 | 0 | 743.57 | 156.35 | 363.3 | 0 | 0 | 0 | 7.588 |  | 工作内容：电抗器拆除，支持铁件拆除，连接线拆除，接地拆除等。
0201030300 | CYD1-81 | 35kV以下干式铁芯电抗器拆除 容量（kVA以下） 20000 | 台 | 2349.51 | 0 | 1580.56 | 206.89 | 562.06 | 0 | 0 | 0 | 16.1723 |  | 工作内容：电抗器拆除，支持铁件拆除，连接线拆除，接地拆除等。
0201030400 | CYD1-82 | 中性点小电抗器拆除 35kV | 台/单相 | 1772.73 | 0 | 1383.1 | 59.79 | 329.84 | 0 | 0 | 0 | 13.6424 |  | 工作内容：电抗器拆除，底座绝缘子拆除，支持铁件拆除，连接线拆除，接地拆除等。
0201030500 | CYD1-84 | 35kV以下油浸式电抗器拆除 容量（kVA以下） 6000 | 台 | 2665.83 | 0 | 1136.89 | 362.44 | 1166.5 | 0 | 0 | 0 | 11.6259 |  | 工作内容：电抗器附件拆除、本体拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，垫铁及止轮器拆除，接地拆除等。
0201030500 | CYD1-85 | 35kV以下油浸式电抗器拆除 容量（kVA以下） 20000 | 台 | 7825.44 | 0 | 3229.81 | 1078.9 | 3516.73 | 0 | 0 | 0 | 33.1114 |  | 工作内容：电抗器附件拆除、本体拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，垫铁及止轮器拆除，接地拆除等。
0201030500 | CYD1-86 | 35kV以下油浸式电抗器拆除 容量（kVA以下） 40000 | 台 | 10393.08 | 0 | 4610.28 | 1301.91 | 4480.89 | 0 | 0 | 0 | 47.2706 |  | 工作内容：电抗器附件拆除、本体拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，垫铁及止轮器拆除，接地拆除等。
0201030500 | CYD1-87 | 35kV以下油浸式电抗器拆除 容量（kVA以下） 60000 | 台 | 12485.85 | 0 | 6239.3 | 1487.48 | 4759.07 | 0 | 0 | 0 | 63.9791 |  | 工作内容：电抗器附件拆除、本体拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，垫铁及止轮器拆除，接地拆除等。
0201040100 | CYD1-101 | 20kV消弧线圈拆除 20kV 容量（kVA以下） 100 | 台/单相 | 296.85 | 0 | 195.96 | 33.6 | 67.29 | 0 | 0 | 0 | 1.8976 |  | 工作内容：消弧线圈拆除、附件拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0201040100 | CYD1-102 | 20kV消弧线圈拆除 20kV 容量（kVA以下） 200 | 台/单相 | 325.72 | 0 | 212.05 | 35.96 | 77.71 | 0 | 0 | 0 | 2.0559 |  | 工作内容：消弧线圈拆除、附件拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0201040100 | CYD1-103 | 20kV消弧线圈拆除 20kV 容量（kVA以下） 300 | 台/单相 | 352.49 | 0 | 225.87 | 39.84 | 86.78 | 0 | 0 | 0 | 2.198 |  | 工作内容：消弧线圈拆除、附件拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0201040100 | CYD1-104 | 20kV消弧线圈拆除 20kV 容量（kVA以下） 400 | 台/单相 | 446.75 | 0 | 299.52 | 43.92 | 103.31 | 0 | 0 | 0 | 2.9228 |  | 工作内容：消弧线圈拆除、附件拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0201040100 | CYD1-105 | 20kV消弧线圈拆除 20kV 容量（kVA以下） 600 | 台/单相 | 482.48 | 0 | 317.19 | 49.85 | 115.44 | 0 | 0 | 0 | 3.1029 |  | 工作内容：消弧线圈拆除、附件拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0201040100 | CYD1-106 | 20kV消弧线圈拆除 20kV 容量（kVA以下） 800 | 台/单相 | 562.42 | 0 | 380.89 | 52.7 | 128.83 | 0 | 0 | 0 | 3.724 |  | 工作内容：消弧线圈拆除、附件拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0201040100 | CYD1-107 | 20kV消弧线圈拆除 20kV 容量（kVA以下） 1600 | 台/单相 | 610.76 | 0 | 418.01 | 57.52 | 135.23 | 0 | 0 | 0 | 4.0941 |  | 工作内容：消弧线圈拆除、附件拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0201040100 | CYD1-108 | 20kV消弧线圈拆除 20kV 容量（kVA以下） 2000 | 台/单相 | 668.81 | 0 | 454.68 | 63.13 | 151 | 0 | 0 | 0 | 4.4516 |  | 工作内容：消弧线圈拆除、附件拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0201040200 | CYD1-109 | 35kV消弧线圈拆除 容量（kVA以下） 550 | 台/单相 | 541.22 | 0 | 370.4 | 59.2 | 111.62 | 0 | 0 | 0 | 3.5148 |  | 工作内容：消弧线圈拆除、附件拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0201040200 | CYD1-110 | 35kV消弧线圈拆除 容量（kVA以下） 1800 | 台/单相 | 531.45 | 0 | 376.16 | 57.18 | 98.11 | 0 | 0 | 0 | 3.5733 |  | 工作内容：消弧线圈拆除、附件拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0201040200 | CYD1-111 | 35kV消弧线圈拆除 容量（kVA以下） 2200 | 台/单相 | 756.43 | 0 | 541.36 | 80.99 | 134.08 | 0 | 0 | 0 | 5.1312 |  | 工作内容：消弧线圈拆除、附件拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0201040200 | CYD1-112 | 35kV消弧线圈拆除 容量（kVA以下） 3800 | 台/单相 | 1722.93 | 0 | 850.11 | 113.11 | 759.71 | 0 | 0 | 0 | 8.0514 |  | 工作内容：消弧线圈拆除、附件拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0201040200 | CYD1-113 | 35kV消弧线圈拆除 容量（kVA以下） 4500 | 台/单相 | 3261.58 | 0 | 1493.26 | 667.4 | 1100.92 | 0 | 0 | 0 | 14.124 |  | 工作内容：消弧线圈拆除、附件拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0201040200 | CYD1-114 | 35kV消弧线圈拆除 容量（kVA以下） 8000 | 台/单相 | 3775.6 | 0 | 1771.78 | 735.41 | 1268.41 | 0 | 0 | 0 | 16.7676 |  | 工作内容：消弧线圈拆除、附件拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0201040300 | CYD1-115 | 20kV消弧线圈成套装置拆除 20kV 容量（kVA以下） 300 | 套 | 517.51 | 0 | 335.31 | 53.23 | 128.97 | 0 | 0 | 0 | 3.2632 |  | 工作内容：消弧线圈成套装置拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0201040300 | CYD1-116 | 20kV消弧线圈成套装置拆除 20kV 容量（kVA以下） 400 | 套 | 617.44 | 0 | 418.45 | 55.32 | 143.67 | 0 | 0 | 0 | 4.0741 |  | 工作内容：消弧线圈成套装置拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0201040300 | CYD1-117 | 20kV消弧线圈成套装置拆除 20kV 容量（kVA以下） 600 | 套 | 685.67 | 0 | 455.26 | 64.69 | 165.72 | 0 | 0 | 0 | 4.442 |  | 工作内容：消弧线圈成套装置拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0201040300 | CYD1-118 | 20kV消弧线圈成套装置拆除 20kV 容量（kVA以下） 800 | 套 | 782.42 | 0 | 534.58 | 67.49 | 180.35 | 0 | 0 | 0 | 5.215 |  | 工作内容：消弧线圈成套装置拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0201040300 | CYD1-119 | 20kV消弧线圈成套装置拆除 20kV 容量（kVA以下） 1600 | 套 | 822.87 | 0 | 577.42 | 70.37 | 175.08 | 0 | 0 | 0 | 5.6118 |  | 工作内容：消弧线圈成套装置拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0201040300 | CYD1-120 | 20kV消弧线圈成套装置拆除 20kV 容量（kVA以下） 2000 | 套 | 898.46 | 0 | 623.49 | 76.92 | 198.05 | 0 | 0 | 0 | 6.0615 |  | 工作内容：消弧线圈成套装置拆除，支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0201040400 | CYD1-121 | 35kV消弧线圈成套装置拆除 容量（kVA以下） 550 | 套 | 586.73 | 0 | 408.58 | 59.79 | 118.36 | 0 | 0 | 0 | 3.8688 |  | 工作内容：消弧线圈成套装置拆除，基础及支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0201040400 | CYD1-122 | 35kV消弧线圈成套装置拆除 容量（kVA以下） 1800 | 套 | 586.5 | 0 | 428.87 | 55.95 | 101.68 | 0 | 0 | 0 | 4.047 |  | 工作内容：消弧线圈成套装置拆除，基础及支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0201040400 | CYD1-123 | 35kV消弧线圈成套装置拆除 容量（kVA以下） 2200 | 套 | 852.29 | 0 | 626.91 | 82.94 | 142.44 | 0 | 0 | 0 | 5.9159 |  | 工作内容：消弧线圈成套装置拆除，基础及支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0201040400 | CYD1-124 | 35kV消弧线圈成套装置拆除 容量（kVA以下） 3800 | 套 | 1376.35 | 0 | 943.35 | 116.73 | 316.27 | 0 | 0 | 0 | 8.9169 |  | 工作内容：消弧线圈成套装置拆除，基础及支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0201040400 | CYD1-125 | 35kV消弧线圈成套装置拆除 容量（kVA以下） 4500 | 套 | 2836.23 | 0 | 1633.08 | 696.35 | 506.8 | 0 | 0 | 0 | 15.4368 |  | 工作内容：消弧线圈成套装置拆除，基础及支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0201040400 | CYD1-126 | 35kV消弧线圈成套装置拆除 容量（kVA以下） 8000 | 套 | 3346.93 | 0 | 1922.26 | 766.96 | 657.71 | 0 | 0 | 0 | 18.181 |  | 工作内容：消弧线圈成套装置拆除，基础及支持铁件拆除，一、二次接线拆除，接地拆除等。
0202010100 | CYD2-1 | 真空断路器拆除 20kV | 台 | 332.9 | 0 | 219.9 | 29.28 | 83.72 | 0 | 0 | 0 | 2.1056 |  | 工作内容：断路器操动机构拆除，断路器本体拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202010100 | CYD2-2 | 真空断路器拆除 35kV | 台 | 568.97 | 0 | 294.25 | 58.09 | 216.63 | 0 | 0 | 0 | 2.7799 |  | 工作内容：断路器操动机构拆除，断路器本体拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202010200 | CYD2-3 | 少油断路器拆除 户内（电流A以下） 1000 | 台 | 218.56 | 0 | 171.11 | 31.68 | 15.77 | 0 | 0 | 0 | 1.6172 |  | 工作内容：断路器放油，断路器操动机构拆除，断路器本体拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202010200 | CYD2-4 | 少油断路器拆除 户内（电流A以下） 3000 | 台 | 378.48 | 0 | 309.44 | 35.14 | 33.9 | 0 | 0 | 0 | 2.9316 |  | 工作内容：断路器放油，断路器操动机构拆除，断路器本体拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202010200 | CYD2-5 | 少油断路器拆除 户内（电流A以下） 6000 | 台 | 811.75 | 0 | 682.55 | 72.83 | 56.37 | 0 | 0 | 0 | 6.4564 |  | 工作内容：断路器放油，断路器操动机构拆除，断路器本体拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202010200 | CYD2-6 | 少油断路器拆除 户内（电流A以下） 8000 | 台 | 879.28 | 0 | 704.59 | 91.54 | 83.15 | 0 | 0 | 0 | 6.6664 |  | 工作内容：断路器放油，断路器操动机构拆除，断路器本体拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202010200 | CYD2-7 | 少油断路器拆除 户内（电流A以下） 12000 | 台 | 1207.57 | 0 | 989.24 | 112.72 | 105.61 | 0 | 0 | 0 | 9.3622 |  | 工作内容：断路器放油，断路器操动机构拆除，断路器本体拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202010200 | CYD2-8 | 少油断路器拆除 户外少油断路器 电压（kV） 35 | 台 | 632.91 | 0 | 342.82 | 55.25 | 234.84 | 0 | 0 | 0 | 3.2396 |  | 工作内容：断路器放油，断路器操动机构拆除，断路器本体拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202010300 | CYD2-12 | SF₆断路器拆除 户内 电压（kV） 20 | 台 | 460 | 0 | 180.7 | 36.73 | 242.57 | 0 | 0 | 0 | 1.7071 |  | 工作内容：断路器气体回收，断路器操作机构拆除，断路器连接管路拆除，断路器本体拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202010300 | CYD2-13 | SF₆断路器拆除 户内 电压（kV） 35 | 台 | 772.82 | 0 | 343.64 | 50.93 | 378.25 | 0 | 0 | 0 | 3.2462 |  | 工作内容：断路器气体回收，断路器操作机构拆除，断路器连接管路拆除，断路器本体拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202010300 | CYD2-14 | SF₆断路器拆除 户外 电压（kV） 20 | 台 | 604.46 | 0 | 203.8 | 41.23 | 359.43 | 0 | 0 | 0 | 1.9351 |  | 工作内容：断路器气体回收，断路器操作机构拆除，断路器连接管路拆除，断路器本体拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202010300 | CYD2-15 | SF₆断路器拆除 户外 电压（kV） 35 | 台 | 1159.59 | 0 | 511.46 | 50.36 | 597.77 | 0 | 0 | 0 | 4.8304 |  | 工作内容：断路器气体回收，断路器操作机构拆除，断路器连接管路拆除，断路器本体拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202010400 | CYD2-22 | SF₆全封闭组合电器(GIS)拆除 电压（kV） 35 | 台 | 4335.39 | 0 | 2522.16 | 371.35 | 1441.88 | 0 | 0 | 0 | 23.717 |  | 工作内容：组合电器汇控柜拆除、气体回收、连接管路拆除、套管封闭筒等附件拆除，连接电缆拆除，组合电器本体拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202010400 | CYD2-23 | SF₆全封闭组合电器(GIS)拆除 电压（kV） 35（不带断路器） | 台 | 2819.68 | 0 | 1553.86 | 272.11 | 993.71 | 0 | 0 | 0 | 14.9797 |  | 工作内容：组合电器汇控柜拆除、气体回收、连接管路拆除、套管封闭筒等附件拆除，连接电缆拆除，组合电器本体拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202020100 | CYD2-55 | 户内隔离开关拆除 20kV 电流（A）以下 600 | 组/三相 | 103.55 | 0 | 76.13 | 22.67 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0.7273 |  | 工作内容：隔离开关本体拆除、操动机构及连杆拆除、辅助开关拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202020100 | CYD2-56 | 户内隔离开关拆除 20kV 电流（A）以下 2000 | 组/三相 | 127.33 | 0 | 91.88 | 29.51 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0.8881 |  | 工作内容：隔离开关本体拆除、操动机构及连杆拆除、辅助开关拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202020100 | CYD2-57 | 户内隔离开关拆除 20kV 电流（A）以下 4000 | 组/三相 | 255.34 | 0 | 194.65 | 53.57 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 1.8534 |  | 工作内容：隔离开关本体拆除、操动机构及连杆拆除、辅助开关拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202020100 | CYD2-58 | 户内隔离开关拆除 20kV 电流（A）以下 8000 | 组/三相 | 314.05 | 0 | 231.4 | 62.47 | 20.18 | 0 | 0 | 0 | 2.2046 |  | 工作内容：隔离开关本体拆除、操动机构及连杆拆除、辅助开关拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202020100 | CYD2-59 | 户内隔离开关拆除 20kV 电流（A）以下 15000 | 组/三相 | 395.57 | 0 | 292.52 | 72.78 | 30.27 | 0 | 0 | 0 | 2.7846 |  | 工作内容：隔离开关本体拆除、操动机构及连杆拆除、辅助开关拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202020100 | CYD2-60 | 户内隔离开关拆除 35kV 电流（A）以下 600 | 组/三相 | 304.55 | 0 | 141.38 | 40.36 | 122.81 | 0 | 0 | 0 | 1.3408 |  | 工作内容：隔离开关本体拆除、操动机构及连杆拆除、辅助开关拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202020100 | CYD2-61 | 户内隔离开关拆除 35kV 电流（A）以下 2000 | 组/三相 | 353.84 | 0 | 173.4 | 50.5 | 129.94 | 0 | 0 | 0 | 1.6491 |  | 工作内容：隔离开关本体拆除、操动机构及连杆拆除、辅助开关拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202020100 | CYD2-62 | 户内隔离开关拆除 35kV 电流（A）以上 2000 | 组/三相 | 484.92 | 0 | 248.32 | 60.04 | 176.56 | 0 | 0 | 0 | 2.3731 |  | 工作内容：隔离开关本体拆除、操动机构及连杆拆除、辅助开关拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202020100 | CYD2-63 | 户内隔离开关拆除 35kV 二段式增加 | 组/三相 | 62.44 | 0 | 62.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5833 |  | 工作内容：隔离开关本体拆除、操动机构及连杆拆除、辅助开关拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202020200 | CYD2-64 | 户外双柱式隔离开关拆除 20kV以下 三相 | 组/三相 | 178.1 | 0 | 134.22 | 36.76 | 7.12 | 0 | 0 | 0 | 1.2699 |  | 工作内容：隔离开关本体拆除、操动机构及连杆拆除、辅助开关拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202020200 | CYD2-65 | 户外双柱式隔离开关拆除 35kV 单相 | 台/单相 | 178.98 | 0 | 96.55 | 27.5 | 54.93 | 0 | 0 | 0 | 0.9217 |  | 工作内容：隔离开关本体拆除、操动机构及连杆拆除、辅助开关拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202020200 | CYD2-66 | 户外双柱式隔离开关拆除 35kV 三相 | 组/三相 | 454.89 | 0 | 231.33 | 50.34 | 173.22 | 0 | 0 | 0 | 2.2124 |  | 工作内容：隔离开关本体拆除、操动机构及连杆拆除、辅助开关拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202020200 | CYD2-67 | 户外双柱式隔离开关拆除 35kV 三相带接地 | 组/三相 | 493.99 | 0 | 263.55 | 54.85 | 175.59 | 0 | 0 | 0 | 2.5205 |  | 工作内容：隔离开关本体拆除、操动机构及连杆拆除、辅助开关拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202020200 | CYD2-68 | 户外双柱式隔离开关拆除 35kV 三相带双接地 | 组/三相 | 522.17 | 0 | 284.93 | 59.28 | 177.96 | 0 | 0 | 0 | 2.7265 |  | 工作内容：隔离开关本体拆除、操动机构及连杆拆除、辅助开关拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202020300 | CYD2-94 | 户外三柱式隔离开关拆除 35kV 三相 | 组/三相 | 514.68 | 0 | 258.43 | 66.42 | 189.83 | 0 | 0 | 0 | 2.5246 |  | 工作内容：隔离开关本体拆除、操动机构及连杆拆除、辅助开关拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202020300 | CYD2-95 | 户外三柱式隔离开关拆除 35kV 三相带接地 | 组/三相 | 601.3 | 0 | 325.39 | 75.23 | 200.68 | 0 | 0 | 0 | 3.1771 |  | 工作内容：隔离开关本体拆除、操动机构及连杆拆除、辅助开关拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202030100 | CYD2-151 | 油浸式电压互感器拆除 油浸式（kV） 1以下 | 台 | 28.46 | 0 | 19.07 | 7.02 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0.1849 |  | 工作内容：互感器拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202030100 | CYD2-152 | 油浸式电压互感器拆除 油浸式（kV） 20以下 | 台 | 58.29 | 0 | 39.64 | 15.09 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0.386 |  | 工作内容：互感器拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202030100 | CYD2-153 | 油浸式电压互感器拆除 油浸式（kV） 35 | 台 | 147.88 | 0 | 61.88 | 19.95 | 66.05 | 0 | 0 | 0 | 0.6086 |  | 工作内容：互感器拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202030200 | CYD2-156 | 电容式电压互感器拆除 电容式 电压（kV） 35 | 台 | 234.02 | 0 | 107.53 | 20.25 | 106.24 | 0 | 0 | 0 | 1.0542 |  | 工作内容：互感器拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202040100 | CYD2-163 | 户内型电流互感器拆除 电流（A以下） 1000 | 台 | 42.02 | 0 | 28.6 | 11.05 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0.2794 |  | 工作内容：互感器拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202040100 | CYD2-164 | 户内型电流互感器拆除 电流（A以下） 2000 | 台 | 47.87 | 0 | 32.64 | 12.86 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0.3187 |  | 工作内容：互感器拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202040100 | CYD2-165 | 户内型电流互感器拆除 电流（A以下） 4000 | 台 | 54.53 | 0 | 38.34 | 13.82 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0.3744 |  | 工作内容：互感器拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202040100 | CYD2-166 | 户内型电流互感器拆除 电流（A以下） 8000 | 台 | 69.69 | 0 | 50.82 | 16.5 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0.4971 |  | 工作内容：互感器拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202040100 | CYD2-167 | 户内型电流互感器拆除 电流（A以下） 15000 | 台 | 81.8 | 0 | 58.84 | 20.59 | 2.37 | 0 | 0 | 0 | 0.5749 |  | 工作内容：互感器拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202040200 | CYD2-168 | 户外型电流互感器拆除 电压（kV以下） 20 | 台 | 56.64 | 0 | 40.94 | 12.14 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0.4033 |  | 工作内容：互感器拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202040200 | CYD2-169 | 户外型电流互感器拆除 电压（kV以下） 35 | 台 | 166.31 | 0 | 57.85 | 15.61 | 92.85 | 0 | 0 | 0 | 0.5693 |  | 工作内容：互感器拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202050000 | CYD2-176 | 电子式互感器拆除 电子式 电压（kV） 20以下 | 台 | 56.32 | 0 | 41.15 | 11.61 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0.4061 |  | 工作内容：互感器拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202050000 | CYD2-177 | 电子式互感器拆除 电子式 电压（kV） 35 | 台 | 167.16 | 0 | 58.7 | 15.61 | 92.85 | 0 | 0 | 0 | 0.5783 |  | 工作内容：互感器拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202060000 | CYD2-184 | 避雷器拆除 普通阀式 电压（kV） 35 | 组/三相 | 188.64 | 0 | 101.42 | 18.99 | 68.23 | 0 | 0 | 0 | 0.9988 |  | 工作内容：避雷器均压环拆除、并联电阻拆除、拉紧绝缘子拆除、本体拆除，放电记录器拆除，连接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202060000 | CYD2-187 | 避雷器拆除 磁吹式 电压（kV） 35 | 组/三相 | 171.12 | 0 | 84.2 | 18.69 | 68.23 | 0 | 0 | 0 | 0.8289 |  | 工作内容：避雷器均压环拆除、并联电阻拆除、拉紧绝缘子拆除、本体拆除，放电记录器拆除，连接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202060000 | CYD2-192 | 避雷器拆除 氧化锌式 电压（kV） 20以下 | 组/三相 | 155.56 | 0 | 79.57 | 16.66 | 59.33 | 0 | 0 | 0 | 0.7856 |  | 工作内容：避雷器均压环拆除、并联电阻拆除、拉紧绝缘子拆除、本体拆除，放电记录器拆除，连接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202060000 | CYD2-193 | 避雷器拆除 氧化锌式 电压（kV） 35 | 组/三相 | 259.08 | 0 | 112.23 | 25.84 | 121.01 | 0 | 0 | 0 | 1.1294 |  | 工作内容：避雷器均压环拆除、并联电阻拆除、拉紧绝缘子拆除、本体拆除，放电记录器拆除，连接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202070100 | CYD2-200 | 框架式电容器拆除 电容器 容量（kvar） 200以下 | 只 | 34.05 | 0 | 21.38 | 11.48 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0.2118 |  | 工作内容：电容器拆除，连接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202070100 | CYD2-201 | 框架式电容器拆除 电容器 容量（kvar） 200以上 | 只 | 39.13 | 0 | 24.48 | 13.46 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0.2433 |  | 工作内容：电容器拆除，连接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202070200 | CYD2-202 | 集合式电容器拆除 电压（20kV以下） 4000kvar以下 | 台 | 567.93 | 0 | 366.13 | 64.24 | 137.56 | 0 | 0 | 0 | 3.423 |  | 工作内容：附件拆除、本体拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202070200 | CYD2-203 | 集合式电容器拆除 电压（20kV以下） 4000kvar以上 | 台 | 732.62 | 0 | 506.46 | 73.79 | 152.37 | 0 | 0 | 0 | 4.7055 |  | 工作内容：附件拆除、本体拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202070200 | CYD2-204 | 集合式电容器拆除 电压（35kV） 10000kvar以下 | 台 | 954.58 | 0 | 705.74 | 86.02 | 162.82 | 0 | 0 | 0 | 6.5366 |  | 工作内容：附件拆除、本体拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202070200 | CYD2-205 | 集合式电容器拆除 电压（35kV） 10000kvar以上 | 台 | 1157.47 | 0 | 846.61 | 87.77 | 223.09 | 0 | 0 | 0 | 7.8195 |  | 工作内容：附件拆除、本体拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202070300 | CYD2-206 | 自动无功补偿装置拆除 电压（20kV以下） 4000kvar以下 | 台 | 1906.34 | 0 | 1051.23 | 71.08 | 784.03 | 0 | 0 | 0 | 9.714 |  | 工作内容：自动无功补偿装置拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202070300 | CYD2-207 | 自动无功补偿装置拆除 电压（35kV） 10000kvar以下 | 台 | 3063.62 | 0 | 1848.79 | 84.14 | 1130.69 | 0 | 0 | 0 | 17.0645 |  | 工作内容：自动无功补偿装置拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202070400 | CYD2-208 | 高压动态无功补偿装置拆除 晶闸管阀组 35kV以下 | 组/三相 | 1382.99 | 0 | 682.34 | 312.88 | 387.77 | 0 | 0 | 0 | 6.2404 |  | 工作内容：本体拆除，附件拆除，垫铁拆除，接地拆除等。
0202070500 | CYD2-210 | 串补装置拆除 平台拆解 | t | 402.2 | 0 | 272.83 | 49.79 | 79.58 | 0 | 0 | 0 | 3.2627 |  | 工作内容：平台拆除，护栏拆除，液压梯拆除、本体拆除、附件拆除、接地拆除等。
0202070500 | CYD2-211 | 串补装置拆除 平台拆吊 | 组/单相 | 18797.61 | 0 | 3345.91 | 0 | 15451.7 | 0 | 0 | 0 | 34.5664 |  | 工作内容：平台拆除，护栏拆除，液压梯拆除、本体拆除、附件拆除、接地拆除等。
0202070500 | CYD2-212 | 串补装置拆除 高空平台护栏 | m | 125.05 | 0 | 68.27 | 6.68 | 50.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6424 |  | 工作内容：平台拆除，护栏拆除，液压梯拆除、本体拆除、附件拆除、接地拆除等。
0202070500 | CYD2-213 | 串补装置拆除 平台液压梯 | 台 | 3253.83 | 0 | 2230.6 | 44.55 | 978.68 | 0 | 0 | 0 | 23.0443 |  | 工作内容：平台拆除，护栏拆除，液压梯拆除、本体拆除、附件拆除、接地拆除等。
0202070600 | CYD2-232 | 耦合电容器拆除 耦合电容器（kV） 35 | 台 | 144.79 | 0 | 68.12 | 16.84 | 59.83 | 0 | 0 | 0 | 0.6684 |  | 工作内容：耦合电容器拆除，连接线拆除，结合滤波器拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202080100 | CYD2-239 | 熔断器拆除 电压（kV） 20以下 | 组/三相 | 70.22 | 0 | 49.87 | 15.6 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0.5034 |  | 工作内容：熔断器拆除，连接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202080100 | CYD2-240 | 熔断器拆除 电压（kV） 35 | 组/三相 | 171.91 | 0 | 82.63 | 15.85 | 73.43 | 0 | 0 | 0 | 0.8319 |  | 工作内容：熔断器拆除，连接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202080200 | CYD2-241 | 放电线圈拆除 电压（kV） 20以下 | 台 | 100.11 | 0 | 58.05 | 12.4 | 29.66 | 0 | 0 | 0 | 0.5487 |  | 工作内容：放电线圈拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202080200 | CYD2-242 | 放电线圈拆除 电压（kV） 35 | 台 | 236.86 | 0 | 116.3 | 19.12 | 101.44 | 0 | 0 | 0 | 1.0917 |  | 工作内容：放电线圈拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202090100 | CYD2-254 | 20kV以下成套高压配电柜拆除 附断路器柜 | 台 | 348.87 | 0 | 244.31 | 33.93 | 70.63 | 0 | 0 | 0 | 2.3226 |  | 工作内容：断路器柜拆除，柜间连接拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202090100 | CYD2-255 | 20kV以下成套高压配电柜拆除 不附断路器柜 | 台 | 257.52 | 0 | 155.69 | 31.2 | 70.63 | 0 | 0 | 0 | 1.4983 |  | 工作内容：断路器柜拆除，柜间连接拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202090200 | CYD2-256 | 35kV成套高压配电柜拆除 附断路器柜 | 台 | 500.42 | 0 | 339.41 | 41.84 | 119.17 | 0 | 0 | 0 | 3.2273 |  | 工作内容：断路器柜拆除，柜间连接拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202090200 | CYD2-257 | 35kV成套高压配电柜拆除 不附断路器 | 台 | 379.06 | 0 | 223.16 | 36.73 | 119.17 | 0 | 0 | 0 | 2.155 |  | 工作内容：断路器柜拆除，柜间连接拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202090300 | CYD2-260 | 20kV以下开关站成套装置拆除 开关间隔单元 七位以下 | 台 | 811.73 | 0 | 501.71 | 48.96 | 261.06 | 0 | 0 | 0 | 4.7415 |  | 工作内容：开关站成套装置拆除，电缆终端拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202090300 | CYD2-261 | 20kV以下开关站成套装置拆除 开关间隔单元 七位以上 | 台 | 1211.42 | 0 | 744.68 | 72.11 | 394.63 | 0 | 0 | 0 | 6.974 |  | 工作内容：开关站成套装置拆除，电缆终端拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202090300 | CYD2-262 | 20kV以下开关站成套装置拆除 集装箱式配电室 10t以下 | 座 | 1342.97 | 0 | 542.86 | 89.7 | 710.41 | 0 | 0 | 0 | 5.7737 |  | 工作内容：开关站成套装置拆除，电缆终端拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202090300 | CYD2-263 | 20kV以下开关站成套装置拆除 集装箱式配电室 10t以上 | 座 | 1863.96 | 0 | 796.31 | 111.79 | 955.86 | 0 | 0 | 0 | 8.3341 |  | 工作内容：开关站成套装置拆除，电缆终端拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202090400 | CYD2-264 | 35kV以下一次组合设备预制舱拆除 一次组合设备舱 9.2m×4.6m×3.3m | 座 | 3711.78 | 0 | 1822.52 | 194.54 | 1694.72 | 0 | 0 | 0 | 19.2092 |  | 工作内容：设备预制舱拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202100000 | CYD2-265 | 中性点接地成套装置拆除 小电阻接地成套装置 | 套/单相 | 479.53 | 0 | 418.64 | 19.34 | 41.55 | 0 | 0 | 0 | 3.9738 |  | 工作内容：中性点接地成套装置拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202100000 | CYD2-266 | 中性点接地成套装置拆除 放电间隙、避雷器、电流互感器 35kV以下 | 套/单相 | 252.02 | 0 | 106.2 | 26.25 | 119.57 | 0 | 0 | 0 | 1.0606 |  | 工作内容：中性点接地成套装置拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0202100000 | CYD2-268 | 中性点接地成套装置拆除 中性点接地成套装置 直流隔直装置 35kV以下 | 套/单相 | 508.82 | 0 | 404.54 | 24.37 | 79.91 | 0 | 0 | 0 | 3.8692 |  | 工作内容：中性点接地成套装置拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0203010000 | CYD3-1 | 支持绝缘子拆除 电压 20kV以下 | 柱 | 21.01 | 0 | 17.72 | 2.1 | 1.19 | 0 | 0 | 0 | 0.1723 |  | 工作内容：金具拆除，绝缘子拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0203010000 | CYD3-2 | 支持绝缘子拆除 电压 35kV | 柱 | 26.42 | 0 | 21.95 | 2.57 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.2149 |  | 工作内容：金具拆除，绝缘子拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0203020000 | CYD3-8 | 穿墙套管拆除 35kV以下 | 个 | 76.76 | 0 | 57.28 | 7.41 | 12.07 | 0 | 0 | 0 | 0.5536 |  | 工作内容：穿墙套管附件拆除，套管拆除，连接线拆除，接地拆除等。
0203030100 | CYD3-34 | 每相一片矩形母线拆除 截面（mm²以下） 800 | m | 11.35 | 0 | 7.35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0706 |  | 工作内容：金具拆除，母线拆除，母线热缩套拆除，伸缩节拆除等。
0203030100 | CYD3-35 | 每相一片矩形母线拆除 截面（mm²以下） 1250 | m | 12.35 | 0 | 7.88 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0757 |  | 工作内容：金具拆除，母线拆除，母线热缩套拆除，伸缩节拆除等。
0203030200 | CYD3-36 | 每相多片矩形母线拆除 每相二片 截面（mm²以下） 1250 | m | 22.62 | 0 | 13.87 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1321 |  | 工作内容：金具拆除，母线拆除，母线热缩套拆除，伸缩节拆除等。
0203030200 | CYD3-37 | 每相多片矩形母线拆除 每相三片 截面（mm²以下） 1250 | m | 30.86 | 0 | 20.24 | 10.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1941 |  | 工作内容：金具拆除，母线拆除，母线热缩套拆除，伸缩节拆除等。
0203030200 | CYD3-38 | 每相多片矩形母线拆除 每相四片 截面（mm²以下） 1250 | m | 37.84 | 0 | 23.76 | 14.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2266 |  | 工作内容：金具拆除，母线拆除，母线热缩套拆除，伸缩节拆除等。
0203040100 | CYD3-39 | 支持式管形母线拆除 铝管 直径（mm以下） 168 | m | 29.01 | 0 | 5.93 | 3.11 | 19.97 | 0 | 0 | 0 | 0.0562 |  | 工作内容：连接金具拆除，封端头拆除，防振导线拆除，管型母线拆除等。
0203040100 | CYD3-40 | 支持式管形母线拆除 铝管 直径（mm） 250 | m | 41.81 | 0 | 7.62 | 4.09 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 0.0727 |  | 工作内容：连接金具拆除，封端头拆除，防振导线拆除，管型母线拆除等。
0203040100 | CYD3-41 | 支持式管形母线拆除 铝管 直径（mm） 450 | m | 69.16 | 0 | 11.52 | 6.39 | 51.25 | 0 | 0 | 0 | 0.1146 |  | 工作内容：连接金具拆除，封端头拆除，防振导线拆除，管型母线拆除等。
0203040200 | CYD3-47 | 管形母线引下线拆除 铝管 直径（mm以下） 114 | 组 | 298.39 | 0 | 44.25 | 7.87 | 246.27 | 0 | 0 | 0 | 0.4174 |  | 工作内容：金具拆除，封端头拆除，管型母线引下线拆除等。
0203040200 | CYD3-48 | 管形母线引下线拆除 铝管 直径（mm以下） 168 | 组 | 357 | 0 | 55.93 | 12.59 | 288.48 | 0 | 0 | 0 | 0.5254 |  | 工作内容：金具拆除，封端头拆除，管型母线引下线拆除等。
0203040300 | CYD3-49 | 绝缘管形母线拆除 绝缘管形母线 | m | 57.66 | 0 | 35.22 | 7.73 | 14.71 | 0 | 0 | 0 | 0.3412 |  | 工作内容：绝缘管形母线拆除，绝缘支持件拆除，接头拆除等。
0203050000 | CYD3-50 | 共箱母线拆除 | m | 160.17 | 0 | 93.46 | 15.16 | 51.55 | 0 | 0 | 0 | 0.9229 |  | 工作内容：共箱母线拆除，导体拆除，支持铁件拆除等。
0203060000 | CYD3-51 | 分相母线安装 铜导体 | m | 83.17 | 0 | 48.82 | 8.55 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4881 |  | 工作内容：分相母线拆除，导体拆除，支持铁件拆除等。
0203060000 | CYD3-52 | 分相母线安装 铝导体 | m | 78.53 | 0 | 44.74 | 8.43 | 25.36 | 0 | 0 | 0 | 0.4484 |  | 工作内容：分相母线拆除，导体拆除，支持铁件拆除等。
0203070000 | CYD3-53 | 低压封闭式插接母线槽拆除 电流（A以下） 1250以下 | m | 57.53 | 0 | 24.61 | 29.86 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0.2418 |  | 工作内容：母线拆除，线槽拆除，分线箱拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0203070000 | CYD3-54 | 低压封闭式插接母线槽拆除 电流（A以下） 4000以下 | m | 91.92 | 0 | 44.15 | 43.93 | 3.84 | 0 | 0 | 0 | 0.4321 |  | 工作内容：母线拆除，线槽拆除，分线箱拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0204010000 | CYD4-1 | 控制保护屏拆除 保护二次屏（柜） | 台 | 574.7 | 0 | 476.09 | 59.68 | 38.93 | 0 | 0 | 0 | 4.5313 |  | 工作内容：1.保护二次屏(柜)：屏柜本体拆除，二次接线拆除，屏上附件拆除，小母线拆除，屏柜支持铁件拆除，穿通板拆除，接地拆除等。2.端子箱：端子箱本体拆除，二次接线拆除，端子箱支持铁件拆除，穿通板拆除，接地拆除等。3.开关柜二次小室面板：小室面板拆除，二次接线拆除，附件拆除，小母线拆除等。
0204010000 | CYD4-2 | 控制保护屏拆除 户外端子箱 | 台 | 358.78 | 0 | 268.04 | 78.02 | 12.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5007 |  | 工作内容：1.保护二次屏(柜)：屏柜本体拆除，二次接线拆除，屏上附件拆除，小母线拆除，屏柜支持铁件拆除，穿通板拆除，接地拆除等。2.端子箱：端子箱本体拆除，二次接线拆除，端子箱支持铁件拆除，穿通板拆除，接地拆除等。3.开关柜二次小室面板：小室面板拆除，二次接线拆除，附件拆除，小母线拆除等。
0204010000 | CYD4-3 | 控制保护屏拆除 户内端子箱 | 台 | 230.43 | 0 | 176.49 | 45.39 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 1.6546 |  | 工作内容：1.保护二次屏(柜)：屏柜本体拆除，二次接线拆除，屏上附件拆除，小母线拆除，屏柜支持铁件拆除，穿通板拆除，接地拆除等。2.端子箱：端子箱本体拆除，二次接线拆除，端子箱支持铁件拆除，穿通板拆除，接地拆除等。3.开关柜二次小室面板：小室面板拆除，二次接线拆除，附件拆除，小母线拆除等。
0204010000 | CYD4-4 | 控制保护屏拆除 开关柜二次小室面板 | 台 | 186.32 | 0 | 161.8 | 20.31 | 4.21 | 0 | 0 | 0 | 1.4477 |  | 工作内容：1.保护二次屏(柜)：屏柜本体拆除，二次接线拆除，屏上附件拆除，小母线拆除，屏柜支持铁件拆除，穿通板拆除，接地拆除等。2.端子箱：端子箱本体拆除，二次接线拆除，端子箱支持铁件拆除，穿通板拆除，接地拆除等。3.开关柜二次小室面板：小室面板拆除，二次接线拆除，附件拆除，小母线拆除等。
0204020000 | CYD4-5 | 预制舱式一二次组合设备拆除 一二次组合设备舱 9.2m×4.6m×3.3m 20面柜（屏） | 座 | 4992.62 | 0 | 2411.84 | 205.92 | 2374.86 | 0 | 0 | 0 | 25.2974 |  | 工作内容：设备预制舱拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0204020000 | CYD4-6 | 预制舱式一二次组合设备拆除 一二次组合设备舱 12.2m×5.2m×3.3m 20面柜（屏） | 座 | 5513.75 | 0 | 2555.04 | 265.3 | 2693.41 | 0 | 0 | 0 | 26.7768 |  | 工作内容：设备预制舱拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0204020000 | CYD4-7 | 预制舱式一二次组合设备拆除 一二次组合设备舱 12.2m×5.2m×3.3m 25面柜（屏） | 座 | 7002.24 | 0 | 3155.37 | 266.7 | 3580.17 | 0 | 0 | 0 | 32.9788 |  | 工作内容：设备预制舱拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0204030000 | CYD4-8 | 预制舱式二次组合设备拆除 6.2m×2.8m×3.3m | 座 | 1331.8 | 0 | 812.39 | 155.51 | 363.9 | 0 | 0 | 0 | 8.6918 |  | 工作内容：设备预制舱拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0204030000 | CYD4-9 | 预制舱式二次组合设备拆除 9.2m×2.8m×3.3m | 座 | 1765.07 | 0 | 983.01 | 177.47 | 604.59 | 0 | 0 | 0 | 10.5497 |  | 工作内容：设备预制舱拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0204030000 | CYD4-10 | 预制舱式二次组合设备拆除 12.2m×2.8m×3.3m | 座 | 2111.84 | 0 | 1109.57 | 234.38 | 767.89 | 0 | 0 | 0 | 11.9523 |  | 工作内容：设备预制舱拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0204040000 | CYD4-11 | 数字化变电站二次设备拆除 数字化智能终端 | 台 | 193.3 | 0 | 192.59 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.786 |  | 工作内容：智能终端、合并单元、测控模块、采集器拆除，装置配线拆除。
0204040000 | CYD4-12 | 数字化变电站二次设备拆除 合并单元 | 个 | 63.52 | 0 | 63.16 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.554 |  | 工作内容：智能终端、合并单元、测控模块、采集器拆除，装置配线拆除。
0204040000 | CYD4-13 | 数字化变电站二次设备拆除 测控模块 | 个 | 57.71 | 0 | 57.35 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5031 |  | 工作内容：智能终端、合并单元、测控模块、采集器拆除，装置配线拆除。
0204040000 | CYD4-14 | 数字化变电站二次设备拆除 配电变压器采集器 | 套 | 94.11 | 0 | 93.61 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8211 |  | 工作内容：智能终端、合并单元、测控模块、采集器拆除，装置配线拆除。
0204040000 | CYD4-15 | 数字化变电站二次设备拆除 开闭所采集器 | 套 | 108.68 | 0 | 108.11 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9483 |  | 工作内容：智能终端、合并单元、测控模块、采集器拆除，装置配线拆除。
0204040000 | CYD4-16 | 数字化变电站二次设备拆除 环网柜配电采集器 | 套 | 153.46 | 0 | 152.75 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4473 |  | 工作内容：智能终端、合并单元、测控模块、采集器拆除，装置配线拆除。
0205010000 | CYD5-1 | 太阳能电池拆除 太阳能电池 1000Wp以下 | 组 | 274.13 | 0 | 254.09 | 6.98 | 13.06 | 0 | 0 | 0 | 2.5394 |  | 工作内容：光伏板拆除，接线拆除，支架及支持铁件拆除，接地拆除等。
0205010000 | CYD5-2 | 太阳能电池拆除 太阳能电池 1500Wp以下 | 组 | 353.67 | 0 | 324.23 | 10.13 | 19.31 | 0 | 0 | 0 | 3.2587 |  | 工作内容：光伏板拆除，接线拆除，支架及支持铁件拆除，接地拆除等。
0205010000 | CYD5-3 | 太阳能电池拆除 太阳能电池 1500Wp以上每增加500Wp | 组 | 76.75 | 0 | 72.88 | 0 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0.7397 |  | 工作内容：光伏板拆除，接线拆除，支架及支持铁件拆除，接地拆除等。
0205020000 | CYD5-4 | 蓄电池组拆除 蓄电池组 300Ah | 组 | 1405.52 | 0 | 1124.24 | 5.19 | 276.09 | 0 | 0 | 0 | 10.4739 |  | 工作内容：蓄电池支架拆除，蓄电池拆除，接线拆除，接地拆除等。
0205020000 | CYD5-5 | 蓄电池组拆除 蓄电池组 600Ah | 组 | 1549.76 | 0 | 1265.11 | 5.59 | 279.06 | 0 | 0 | 0 | 11.8937 |  | 工作内容：蓄电池支架拆除，蓄电池拆除，接线拆除，接地拆除等。
0205020000 | CYD5-6 | 蓄电池组拆除 蓄电池组 1000Ah | 组 | 1707.53 | 0 | 1419.03 | 6.47 | 282.03 | 0 | 0 | 0 | 13.4281 |  | 工作内容：蓄电池支架拆除，蓄电池拆除，接线拆除，接地拆除等。
0205020000 | CYD5-7 | 蓄电池组拆除 蓄电池组 1200Ah | 组 | 2227.34 | 0 | 1851.6 | 6.88 | 368.86 | 0 | 0 | 0 | 17.4522 |  | 工作内容：蓄电池支架拆除，蓄电池拆除，接线拆除，接地拆除等。
0205020000 | CYD5-8 | 蓄电池组拆除 蓄电池组 1600Ah | 组 | 2403.1 | 0 | 2022.32 | 7.49 | 373.29 | 0 | 0 | 0 | 19.1807 |  | 工作内容：蓄电池支架拆除，蓄电池拆除，接线拆除，接地拆除等。
0205020000 | CYD5-9 | 蓄电池组拆除 蓄电池组 2000Ah | 组 | 3298.65 | 0 | 2733.23 | 7.9 | 557.52 | 0 | 0 | 0 | 25.6009 |  | 工作内容：蓄电池支架拆除，蓄电池拆除，接线拆除，接地拆除等。
0205020000 | CYD5-10 | 蓄电池组拆除 蓄电池组 2500Ah | 组 | 3527.66 | 0 | 2954.06 | 11.61 | 561.99 | 0 | 0 | 0 | 27.7713 |  | 工作内容：蓄电池支架拆除，蓄电池拆除，接线拆除，接地拆除等。
0205030000 | CYD5-11 | 交直流屏柜拆除 直流屏柜 | 台 | 439.81 | 0 | 413.17 | 22.9 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 3.9224 |  | 工作内容：设备本体拆除，二次接线拆除，附件拆除，屏柜箱支持铁件拆除，接地拆除等。
0205030000 | CYD5-12 | 交直流屏柜拆除 蓄电池柜 | 台 | 451.02 | 0 | 236.91 | 8.13 | 205.98 | 0 | 0 | 0 | 2.2338 |  | 工作内容：设备本体拆除，二次接线拆除，附件拆除，屏柜箱支持铁件拆除，接地拆除等。
0205030000 | CYD5-13 | 交直流屏柜拆除 蓄电池在线检测仪拆除 | 台 | 269.34 | 0 | 265.83 | 0 | 3.51 | 0 | 0 | 0 | 2.4649 |  | 工作内容：设备本体拆除，二次接线拆除，附件拆除，屏柜箱支持铁件拆除，接地拆除等。
0205030000 | CYD5-14 | 交直流屏柜拆除 30kW UPS三相不停电电源 | 套 | 783.91 | 0 | 730.92 | 41.96 | 11.03 | 0 | 0 | 0 | 6.5751 |  | 工作内容：设备本体拆除，二次接线拆除，附件拆除，屏柜箱支持铁件拆除，接地拆除等。
0205030000 | CYD5-15 | 交直流屏柜拆除 60kW UPS三相不停电电源 | 套 | 1384.28 | 0 | 1311.97 | 53.24 | 19.07 | 0 | 0 | 0 | 11.7951 |  | 工作内容：设备本体拆除，二次接线拆除，附件拆除，屏柜箱支持铁件拆除，接地拆除等。
0205030000 | CYD5-16 | 交直流屏柜拆除 高频开关整流模块 | 块 | 105.5 | 0 | 105.32 | 0 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0.9505 |  | 工作内容：设备本体拆除，二次接线拆除，附件拆除，屏柜箱支持铁件拆除，接地拆除等。
0205030000 | CYD5-17 | 交直流屏柜拆除 低压电器设备 成套低压开关柜 | 台 | 566.41 | 0 | 483.7 | 54.68 | 28.03 | 0 | 0 | 0 | 4.4297 |  | 工作内容：设备本体拆除，二次接线拆除，附件拆除，屏柜箱支持铁件拆除，接地拆除等。
0205030000 | CYD5-18 | 交直流屏柜拆除 低压电器设备 动力（盘、箱） | 台 | 468.02 | 0 | 399.14 | 52.72 | 16.16 | 0 | 0 | 0 | 3.688 |  | 工作内容：设备本体拆除，二次接线拆除，附件拆除，屏柜箱支持铁件拆除，接地拆除等。
0205040000 | CYD5-19 | 设备及路灯照明拆除 设备照明 配电构架 | 套 | 149.85 | 0 | 131.39 | 11.69 | 6.77 | 0 | 0 | 0 | 1.3805 |  | 工作内容：灯具拆除，接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0205040000 | CYD5-20 | 设备及路灯照明拆除 路灯照明 钢管杆路灯 | 基 | 359.3 | 0 | 263.09 | 14.49 | 81.72 | 0 | 0 | 0 | 2.91 |  | 工作内容：灯具拆除，接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0205040000 | CYD5-21 | 设备及路灯照明拆除 路灯照明 水泥杆路灯 | 基 | 450.53 | 0 | 283.7 | 14.49 | 152.34 | 0 | 0 | 0 | 3.1441 |  | 工作内容：灯具拆除，接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0205040000 | CYD5-22 | 设备及路灯照明拆除 户外灯 （含草坪灯、投光灯） | 套 | 43.99 | 0 | 41.73 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3973 |  | 工作内容：灯具拆除，接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0205040000 | CYD5-23 | 设备及路灯照明拆除 高杆照明灯 15m以上 | 套 | 1610.41 | 0 | 459.68 | 32.16 | 1118.57 | 0 | 0 | 0 | 5.1315 |  | 工作内容：灯具拆除，接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0206010000 | CYD6-1 | 充电设备拆除 直流整车充电机 一体式 120kW以下 | 台 | 542.69 | 0 | 429.59 | 31.7 | 81.4 | 0 | 0 | 0 | 4.2941 |  | 工作内容：充电机拆除，充电桩拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0206010000 | CYD6-2 | 充电设备拆除 直流整车充电机 一体式 120kW以上 | 台 | 633.17 | 0 | 499.41 | 36.22 | 97.54 | 0 | 0 | 0 | 5.0029 |  | 工作内容：充电机拆除，充电桩拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0206010000 | CYD6-3 | 充电设备拆除 直流整车充电机 分体式 120kW以下 | 台 | 619.63 | 0 | 496.88 | 42.91 | 79.84 | 0 | 0 | 0 | 4.8664 |  | 工作内容：充电机拆除，充电桩拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0206010000 | CYD6-4 | 充电设备拆除 直流整车充电机 分体式 120kW以上 | 台 | 850.69 | 0 | 702.14 | 56.56 | 91.99 | 0 | 0 | 0 | 6.8476 |  | 工作内容：充电机拆除，充电桩拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0206010000 | CYD6-5 | 充电设备拆除 直流分箱充电机 | 台 | 217.33 | 0 | 158.99 | 23.81 | 34.53 | 0 | 0 | 0 | 1.5266 |  | 工作内容：充电机拆除，充电桩拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0206010000 | CYD6-6 | 充电设备拆除 交流充电桩 壁挂式 | 台 | 213.86 | 0 | 162.59 | 16.86 | 34.41 | 0 | 0 | 0 | 1.6305 |  | 工作内容：充电机拆除，充电桩拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0206010000 | CYD6-7 | 充电设备拆除 交流充电桩 立式 | 台 | 224.07 | 0 | 166.14 | 16.4 | 41.53 | 0 | 0 | 0 | 1.6681 |  | 工作内容：充电机拆除，充电桩拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0206020100 | CYD6-8 | 充电架拆除 充电架 侧向换电 | 单元 | 467 | 0 | 242.48 | 34.91 | 189.61 | 0 | 0 | 0 | 2.407 |  | 工作内容：充电架拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0206020100 | CYD6-9 | 充电架拆除 充电架 底部换电 | 单元 | 489.93 | 0 | 245.7 | 43.6 | 200.63 | 0 | 0 | 0 | 2.4388 |  | 工作内容：充电架拆除，一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0206020200 | CYD6-10 | 电池箱更换设备拆除 侧向一步式 更换设备 | 套 | 2234.18 | 0 | 1443.82 | 56.39 | 733.97 | 0 | 0 | 0 | 15.6067 |  | 工作内容：电池更换设备拆除，电池存储架拆除，转运设备拆除，设备一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0206020200 | CYD6-11 | 电池箱更换设备拆除 侧向两步式 更换设备 | 套 | 1268.3 | 0 | 924.86 | 28.54 | 314.9 | 0 | 0 | 0 | 9.8118 |  | 工作内容：电池更换设备拆除，电池存储架拆除，转运设备拆除，设备一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0206020200 | CYD6-12 | 电池箱更换设备拆除 侧向两步式 储存架 | 套 | 340.32 | 0 | 227.8 | 48.08 | 64.44 | 0 | 0 | 0 | 2.2633 |  | 工作内容：电池更换设备拆除，电池存储架拆除，转运设备拆除，设备一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0206020200 | CYD6-13 | 电池箱更换设备拆除 侧向两步式 转运设备 | 套 | 1133.36 | 0 | 579.7 | 43.93 | 509.73 | 0 | 0 | 0 | 6.1229 |  | 工作内容：电池更换设备拆除，电池存储架拆除，转运设备拆除，设备一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0206020200 | CYD6-14 | 电池箱更换设备拆除 底部式 更换设备 | 套 | 1523.57 | 0 | 1095.21 | 36.33 | 392.03 | 0 | 0 | 0 | 12.5781 |  | 工作内容：电池更换设备拆除，电池存储架拆除，转运设备拆除，设备一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0206020200 | CYD6-15 | 电池箱更换设备拆除 底部式 储存架 | 套 | 473.97 | 0 | 282.02 | 64.92 | 127.03 | 0 | 0 | 0 | 2.7933 |  | 工作内容：电池更换设备拆除，电池存储架拆除，转运设备拆除，设备一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0206020200 | CYD6-16 | 电池箱更换设备拆除 底部式 转运设备 | 套 | 1335 | 0 | 658.41 | 45.25 | 631.34 | 0 | 0 | 0 | 7.4479 |  | 工作内容：电池更换设备拆除，电池存储架拆除，转运设备拆除，设备一、二次接线拆除，支持铁件拆除，接地拆除等。
0207010000 | CYD7-1 | 全站电缆拆除 电力电缆6kV以下 | 100m | 361.53 | 0 | 321.4 | 21.38 | 18.75 | 0 | 0 | 0 | 3.7221 |  | 工作内容：电缆沟揭盖盖板，保护管拆除，电缆终端头拆除，电缆防火设施拆除，电缆拆除等。
0207010000 | CYD7-2 | 全站电缆拆除 电力电缆6kV以上 | 100m | 533.6 | 0 | 484.89 | 19.85 | 28.86 | 0 | 0 | 0 | 5.6108 |  | 工作内容：电缆沟揭盖盖板，保护管拆除，电缆终端头拆除，电缆防火设施拆除，电缆拆除等。
0207010000 | CYD7-3 | 全站电缆拆除 控制电缆 | 100m | 193.69 | 0 | 173.81 | 12.98 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 2.0691 |  | 工作内容：电缆沟揭盖盖板，保护管拆除，电缆终端头拆除，电缆防火设施拆除，电缆拆除等。
0207020000 | CYD7-4 | 桥架、托盘、槽盒拆除 槽盒、托盘拆除 | m | 24.51 | 0 | 10.19 | 11.35 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0.107 |  | 工作内容：槽盒、托盘拆除，桥架、梯架拆除，复合电缆支架拆除等。
0207020000 | CYD7-5 | 桥架、托盘、槽盒拆除 钢制梯架 | t | 1474.81 | 0 | 1034.23 | 333.72 | 106.86 | 0 | 0 | 0 | 10.929 |  | 工作内容：槽盒、托盘拆除，桥架、梯架拆除，复合电缆支架拆除等。
0207020000 | CYD7-6 | 桥架、托盘、槽盒拆除 铝合金桥架 | t | 2720.06 | 0 | 2156.95 | 402.82 | 160.29 | 0 | 0 | 0 | 22.7932 |  | 工作内容：槽盒、托盘拆除，桥架、梯架拆除，复合电缆支架拆除等。
0207020000 | CYD7-7 | 桥架、托盘、槽盒拆除 复合电缆支架 | 副 | 6.79 | 0 | 5.31 | 1.18 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0509 |  | 工作内容：槽盒、托盘拆除，桥架、梯架拆除，复合电缆支架拆除等。
0208010000 | CYD8-1 | 户外接地母线拆除 接地母线 扁钢 | 100m | 1087.5 | 0 | 977.2 | 60.01 | 50.29 | 0 | 0 | 0 | 10.9308 |  | 工作内容：接地沟开挖、回填，接地母线拆除，接地极拆除，离子接地模块拆除，跨接线拆除等。
0208010000 | CYD8-2 | 户外接地母线拆除 接地母线 圆钢 | 100m | 921.28 | 0 | 818.34 | 56.02 | 46.92 | 0 | 0 | 0 | 9.1037 |  | 工作内容：接地沟开挖、回填，接地母线拆除，接地极拆除，离子接地模块拆除，跨接线拆除等。
0208010000 | CYD8-3 | 户外接地母线拆除 接地母线 铜绞线 | 100m | 989.44 | 0 | 891.35 | 51.17 | 46.92 | 0 | 0 | 0 | 9.6175 |  | 工作内容：接地沟开挖、回填，接地母线拆除，接地极拆除，离子接地模块拆除，跨接线拆除等。
0208010000 | CYD8-4 | 户外接地母线拆除 接地母线 铜覆钢 | 100m | 1063.71 | 0 | 957.98 | 58.81 | 46.92 | 0 | 0 | 0 | 10.4596 |  | 工作内容：接地沟开挖、回填，接地母线拆除，接地极拆除，离子接地模块拆除，跨接线拆除等。
0208020000 | CYD8-5 | 户内接地母线拆除 户内 型钢 | 100m | 424.34 | 0 | 329.36 | 60.55 | 34.43 | 0 | 0 | 0 | 3.5001 |  | 工作内容：接地母线拆除，支柱绝缘子拆除，接地端子拆除，跨接线拆除等。
0208020000 | CYD8-6 | 户内接地母线拆除 户内 铜排 | 100m | 1340.47 | 0 | 1199.85 | 106.19 | 34.43 | 0 | 0 | 0 | 11.9242 |  | 工作内容：接地母线拆除，支柱绝缘子拆除，接地端子拆除，跨接线拆除等。
0208020000 | CYD8-7 | 户内接地母线拆除 户内 铜绞线 | 100m | 447.62 | 0 | 388.88 | 32.03 | 26.71 | 0 | 0 | 0 | 4.1164 |  | 工作内容：接地母线拆除，支柱绝缘子拆除，接地端子拆除，跨接线拆除等。
0208030000 | CYD8-8 | 避雷针接地引下线拆除 沿混凝土结构 | 100m | 274.21 | 0 | 254.48 | 16.76 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 2.8011 |  | 工作内容：接地网连接线拆除，接地引下线拆除等。
0208030000 | CYD8-9 | 避雷针接地引下线拆除 沿砖结构 | 100m | 179.91 | 0 | 159.04 | 17.9 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 1.6806 |  | 工作内容：接地网连接线拆除，接地引下线拆除等。
0208040000 | CYD8-10 | 避雷网拆除 沿混凝土块敷设 | 100m | 217.86 | 0 | 160.21 | 27.97 | 29.68 | 0 | 0 | 0 | 1.693 |  | 工作内容：卡子拆除，支架拆除，避雷网拆除等。
0208040000 | CYD8-11 | 避雷网拆除 沿墙支架敷设 | 100m | 545.49 | 0 | 487.84 | 27.97 | 29.68 | 0 | 0 | 0 | 5.1552 |  | 工作内容：卡子拆除，支架拆除，避雷网拆除等。
0208050000 | CYD8-12 | 架空避雷线拆除 GJ-100 | 跨 | 42.27 | 0 | 25.01 | 4.76 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2383 |  | 工作内容：避雷线拆除，绝缘子、金具拆除，连接线拆除，引下线拆除等。
0209010100 | CYD9-31 | 中性点设备拆除 直流避雷器 | 台 | 306.57 | 0 | 108.89 | 6.69 | 190.99 | 0 | 0 | 0 | 0.9754 |  | 工作内容：1.直流避雷器、直流分压器、电流测量装置、穿墙套管附件拆除，本体拆除，接地拆除。 2.母线接地开关辅助接点拆除，连杆拆除，操动机构拆除，本体拆除，接地拆除等。
0209010100 | CYD9-32 | 中性点设备拆除 直流分压器 | 台 | 329.41 | 0 | 179.28 | 6.97 | 143.16 | 0 | 0 | 0 | 1.5882 |  | 工作内容：1.直流避雷器、直流分压器、电流测量装置、穿墙套管附件拆除，本体拆除，接地拆除。 2.母线接地开关辅助接点拆除，连杆拆除，操动机构拆除，本体拆除，接地拆除等。
0209010100 | CYD9-33 | 中性点设备拆除 电流测量装置 | 台 | 402.37 | 0 | 274.43 | 9.7 | 118.24 | 0 | 0 | 0 | 2.4233 |  | 工作内容：1.直流避雷器、直流分压器、电流测量装置、穿墙套管附件拆除，本体拆除，接地拆除。 2.母线接地开关辅助接点拆除，连杆拆除，操动机构拆除，本体拆除，接地拆除等。
0209010100 | CYD9-34 | 中性点设备拆除 母线接地开关 | 台 | 767.41 | 0 | 297.61 | 13.81 | 455.99 | 0 | 0 | 0 | 2.64 |  | 工作内容：1.直流避雷器、直流分压器、电流测量装置、穿墙套管附件拆除，本体拆除，接地拆除。 2.母线接地开关辅助接点拆除，连杆拆除，操动机构拆除，本体拆除，接地拆除等。
0209010100 | CYD9-35 | 中性点设备拆除 穿墙套管 | 个 | 1237.84 | 0 | 312.75 | 16.37 | 908.72 | 0 | 0 | 0 | 2.7738 |  | 工作内容：1.直流避雷器、直流分压器、电流测量装置、穿墙套管附件拆除，本体拆除，接地拆除。 2.母线接地开关辅助接点拆除，连杆拆除，操动机构拆除，本体拆除，接地拆除等。
0209020100 | CYD9-64 | 换流变压器附件拆除 网侧套管拆除 | 台 | 2713.49 | 0 | 1396.13 | 14.46 | 1302.9 | 0 | 0 | 0 | 12.5825 |  | 工作内容：1.套管拆除：放油，套管的连接附件拆除，套管本体拆除，拆除位置密封。2.储油柜、散热器、分接开关拆除：放油，连接管道等附件拆除，本体拆除，拆除位置密封等。
0209020100 | CYD9-65 | 换流变压器附件拆除 阀侧套管拆除 | 台 | 9053.04 | 0 | 3221.83 | 111.38 | 5719.83 | 0 | 0 | 0 | 29.0363 |  | 工作内容：1.套管拆除：放油，套管的连接附件拆除，套管本体拆除，拆除位置密封。2.储油柜、散热器、分接开关拆除：放油，连接管道等附件拆除，本体拆除，拆除位置密封等。
0209020100 | CYD9-66 | 换流变压器附件拆除 储油柜拆除 | 台 | 3366.05 | 0 | 2147.91 | 14.18 | 1203.96 | 0 | 0 | 0 | 19.3577 |  | 工作内容：1.套管拆除：放油，套管的连接附件拆除，套管本体拆除，拆除位置密封。2.储油柜、散热器、分接开关拆除：放油，连接管道等附件拆除，本体拆除，拆除位置密封等。
0209020100 | CYD9-67 | 换流变压器附件拆除 散热器拆除 | 台 | 5268.56 | 0 | 2890.05 | 124.55 | 2253.96 | 0 | 0 | 0 | 25.9969 |  | 工作内容：1.套管拆除：放油，套管的连接附件拆除，套管本体拆除，拆除位置密封。2.储油柜、散热器、分接开关拆除：放油，连接管道等附件拆除，本体拆除，拆除位置密封等。
0209020100 | CYD9-68 | 换流变压器附件拆除 分接开关拆除 | 台 | 4041.45 | 0 | 2636.25 | 18.66 | 1386.54 | 0 | 0 | 0 | 23.693 |  | 工作内容：1.套管拆除：放油，套管的连接附件拆除，套管本体拆除，拆除位置密封。2.储油柜、散热器、分接开关拆除：放油，连接管道等附件拆除，本体拆除，拆除位置密封等。
0209030100 | CYD9-79 | 交流滤波低压设备拆除 电阻箱 | 台 | 555.43 | 0 | 360.62 | 29.9 | 164.91 | 0 | 0 | 0 | 3.2423 |  | 工作内容：1.交流滤波电阻箱：设备本体拆除，支柱绝缘子拆除，接地拆除等。2.交流滤波电抗器：电抗器拆除，底座及支持绝缘子拆除，接地拆除等。3.避雷器：本体拆除，放电计数器拆除、连线拆除，接地拆除等。4.光电流互感器：互感器拆除，附件拆除，接地拆除等。
0209030100 | CYD9-80 | 交流滤波低压设备拆除 电抗器 | 台 | 593.5 | 0 | 382.45 | 28.35 | 182.7 | 0 | 0 | 0 | 3.5006 |  | 工作内容：1.交流滤波电阻箱：设备本体拆除，支柱绝缘子拆除，接地拆除等。2.交流滤波电抗器：电抗器拆除，底座及支持绝缘子拆除，接地拆除等。3.避雷器：本体拆除，放电计数器拆除、连线拆除，接地拆除等。4.光电流互感器：互感器拆除，附件拆除，接地拆除等。
0209030100 | CYD9-81 | 交流滤波低压设备拆除 避雷器 | 台 | 390.74 | 0 | 176.86 | 3.89 | 209.99 | 0 | 0 | 0 | 1.6741 |  | 工作内容：1.交流滤波电阻箱：设备本体拆除，支柱绝缘子拆除，接地拆除等。2.交流滤波电抗器：电抗器拆除，底座及支持绝缘子拆除，接地拆除等。3.避雷器：本体拆除，放电计数器拆除、连线拆除，接地拆除等。4.光电流互感器：互感器拆除，附件拆除，接地拆除等。
0209030100 | CYD9-82 | 交流滤波低压设备拆除 光电流互感器 | 台 | 1464.4 | 0 | 433.46 | 9.78 | 1021.16 | 0 | 0 | 0 | 3.9724 |  | 工作内容：1.交流滤波电阻箱：设备本体拆除，支柱绝缘子拆除，接地拆除等。2.交流滤波电抗器：电抗器拆除，底座及支持绝缘子拆除，接地拆除等。3.避雷器：本体拆除，放电计数器拆除、连线拆除，接地拆除等。4.光电流互感器：互感器拆除，附件拆除，接地拆除等。
0209040100 | CYD9-98 | 直流断路器拆除 直流断路器装置 （每套分别包括断路器、电容器组、电抗器、避雷器等）拆除 | 台 | 12353.68 | 0 | 2199.93 | 384.25 | 9769.5 | 0 | 0 | 0 | 20.4699 |  | 工作内容：非线性电阻、电抗拆除，充电装置拆除，本体拆除，附件拆除，接地拆除等。
0209040200 | CYD9-126 | 中性母线平波电抗器拆除 干式 90t | 台 | 21916.89 | 0 | 3026.54 | 748.62 | 18141.73 | 0 | 0 | 0 | 28.656 |  | 工作内容：1.平波电抗器（干式）：支柱绝缘子拆除，本体拆除，接地拆除等。2.平波电抗器（油浸式）：放油，随设备自身的动力、控制箱拆除，附件拆除，本体拆除，接地拆除等。3.平波电抗器避雷器：本体拆除，放电计数器拆除，接地拆除等。
0209040200 | CYD9-127 | 中性母线平波电抗器拆除 干式 110t | 台 | 31773.36 | 0 | 4526.98 | 895.19 | 26351.19 | 0 | 0 | 0 | 42.48 |  | 工作内容：1.平波电抗器（干式）：支柱绝缘子拆除，本体拆除，接地拆除等。2.平波电抗器（油浸式）：放油，随设备自身的动力、控制箱拆除，附件拆除，本体拆除，接地拆除等。3.平波电抗器避雷器：本体拆除，放电计数器拆除，接地拆除等。
0209040200 | CYD9-133 | 平波电抗器拆除 避雷器 | 台 | 3995.26 | 0 | 659.56 | 52.2 | 3283.5 | 0 | 0 | 0 | 6.0383 |  | 工作内容：1.平波电抗器（干式）：支柱绝缘子拆除，本体拆除，接地拆除等。2.平波电抗器（油浸式）：放油，随设备自身的动力、控制箱拆除，附件拆除，本体拆除，接地拆除等。3.平波电抗器避雷器：本体拆除，放电计数器拆除，接地拆除等。
0209040300 | CYD9-141 | 直流滤波器拆除 电容器 C2 | 台 | 1680.27 | 0 | 1028.95 | 1.89 | 649.43 | 0 | 0 | 0 | 9.4086 |  | 工作内容：1.直流滤波高压电容器塔：均压环拆除，电容器组拆除，绝缘子拆除，接地拆除等。2.直流滤波电抗器：本体拆除，支柱绝缘子拆除，接地拆除等。3.直流滤波电阻器：本体拆除，支柱绝缘子拆除，接地拆除等。
0209040300 | CYD9-143 | 直流滤波器拆除 电容器 C3 | 台 | 1234.09 | 0 | 843.19 | 1.48 | 389.42 | 0 | 0 | 0 | 7.7111 |  | 工作内容：1.直流滤波高压电容器塔：均压环拆除，电容器组拆除，绝缘子拆除，接地拆除等。2.直流滤波电抗器：本体拆除，支柱绝缘子拆除，接地拆除等。3.直流滤波电阻器：本体拆除，支柱绝缘子拆除，接地拆除等。
0209040300 | CYD9-144 | 直流滤波器拆除 滤波电抗器 | 台 | 2655.26 | 0 | 1475.59 | 0 | 1179.67 | 0 | 0 | 0 | 13.4651 |  | 工作内容：1.直流滤波高压电容器塔：均压环拆除，电容器组拆除，绝缘子拆除，接地拆除等。2.直流滤波电抗器：本体拆除，支柱绝缘子拆除，接地拆除等。3.直流滤波电阻器：本体拆除，支柱绝缘子拆除，接地拆除等。
0209040300 | CYD9-145 | 直流滤波器拆除 滤波器电阻器 | 台 | 2262.07 | 0 | 1051.63 | 117.46 | 1092.98 | 0 | 0 | 0 | 9.5152 |  | 工作内容：1.直流滤波高压电容器塔：均压环拆除，电容器组拆除，绝缘子拆除，接地拆除等。2.直流滤波电抗器：本体拆除，支柱绝缘子拆除，接地拆除等。3.直流滤波电阻器：本体拆除，支柱绝缘子拆除，接地拆除等。
0209050100 | CYD9-146 | 阀冷却系统拆除 水泵拆除 水泵、喷淋泵 水泵电动机功率 100kW以下 | 台 | 1114.98 | 0 | 759.69 | 7.67 | 347.62 | 0 | 0 | 0 | 6.958 |  | 工作内容：水泵与管道连接拆除，附件拆除，水泵本体拆除，接地体拆除等。
0209050100 | CYD9-147 | 阀冷却系统拆除 水泵拆除 水泵、喷淋泵 水泵电动机功率 100kW以上，300kW以下 | 台 | 1349.12 | 0 | 919.21 | 9.28 | 420.63 | 0 | 0 | 0 | 8.419 |  | 工作内容：水泵与管道连接拆除，附件拆除，水泵本体拆除，接地体拆除等。
0209050200 | CYD9-148 | 阀冷却系统拆除 配件拆除 过滤器、离子交换器、膨胀罐、脱气罐、补水箱、高位水箱、除氧加压装置、喷淋泵出水过滤器 | 台 | 557.81 | 0 | 305.28 | 7.54 | 244.99 | 0 | 0 | 0 | 2.8723 |  | 工作内容：关闭进出水阀门、配件和连接管道放水、配件拆除等。
0209050300 | CYD9-149 | 阀冷却系统拆除 冷却塔拆除 冷却塔容量 3000kW 以下 | 台 | 2734.93 | 0 | 841.57 | 16.56 | 1876.8 | 0 | 0 | 0 | 7.8233 |  | 工作内容：附件拆除，冷却塔本体拆除，接地体拆除等。
0209050300 | CYD9-150 | 阀冷却系统拆除 冷却塔拆除 冷却塔容量 3000kW 以上 | 台 | 3008.51 | 0 | 925.73 | 18.21 | 2064.57 | 0 | 0 | 0 | 8.6056 |  | 工作内容：附件拆除，冷却塔本体拆除，接地体拆除等。
0209050400 | CYD9-151 | 阀冷却系统拆除 水处理装置拆除 超滤装置、反渗透装置、清洗装置、砂滤装置、加药装置 | 套 | 631.35 | 0 | 457.92 | 12.22 | 161.21 | 0 | 0 | 0 | 4.3085 |  | 工作内容：装置与管道连接拆除，水处理装置和相关附件拆除等。
0209050500 | CYD9-152 | 阀冷却系统拆除 工业水泵拆除 工业水泵 | 台 | 527.88 | 0 | 189.92 | 7.67 | 330.29 | 0 | 0 | 0 | 1.7395 |  | 工作内容：水泵与管道连接拆除，附件拆除，水泵本体拆除，接地体拆除等。
0209050600 | CYD9-153 | 阀冷却系统拆除 工业水泵出水过滤器拆除 | 台 | 265.31 | 0 | 251.85 | 10.49 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 2.3696 |  | 工作内容：过滤器与管道连接拆除，过滤器拆除等。
0209050700 | CYD9-154 | 阀冷却系统拆除 管道拆除 管道通径 100mm 以下 | 100m | 3590.54 | 0 | 1739.49 | 64.99 | 1786.06 | 0 | 0 | 0 | 17.2028 |  | 工作内容：附件拆除，冷却管道及管路拆除，接地体拆除等。
0209050700 | CYD9-155 | 阀冷却系统拆除 管道拆除 管道通径 100mm 以上，300mm以下 | 100m | 6716.37 | 0 | 3478.99 | 93.59 | 3143.79 | 0 | 0 | 0 | 34.4057 |  | 工作内容：附件拆除，冷却管道及管路拆除，接地体拆除等。
0209050700 | CYD9-156 | 阀冷却系统拆除 管道拆除 管道通径 300mm 以上 | 100m | 9123.67 | 0 | 4348.73 | 112.3 | 4662.64 | 0 | 0 | 0 | 43.007 |  | 工作内容：附件拆除，冷却管道及管路拆除，接地体拆除等。
0209050800 | CYD9-157 | 阀冷却系统拆除 仪器拆除 变频器、软启动器、电加热器、传感器 | 个 | 130.19 | 0 | 89.85 | 7.54 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0.8611 |  | 工作内容：仪器(变频器、软启动器、电加热器、传感器）拆除，接地线拆除等。
0209050900 | CYD9-158 | 阀冷却系统拆除 仪表拆除 温湿度表、压力表、流量表、液位表、压差表、氧含量表、电导率表、PH值表 | 个 | 82.54 | 0 | 42.2 | 7.54 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0.4066 |  | 工作内容：断开表计电源；隔离表计所在管道阀门，管道放水；一、二次接线及电缆拆除；表计拆除等。
0210010000 | CYD10-1 | 油设备放油 | t | 116.05 | 0 | 17.4 | 0 | 98.65 | 0 | 0 | 0 | 0.1526 |  | 工作内容：设备开箱，放油，封闭等。
0210020000 | CYD10-2 | 结合滤波器拆除 结合滤波器 | 套 | 21.92 | 0 | 17.07 | 4.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1648 |  | 工作内容：连接线拆除，结合滤波器拆除，接地拆除等。
0210030000 | CYD10-10 | 引下线、跳线及设备连引线拆除 35~220kV（截面mm²以下） 600 | 组/三相 | 85.23 | 0 | 21.27 | 9.38 | 54.58 | 0 | 0 | 0 | 0.2031 |  | 工作内容：引下线、跳线、设备引连线拆除等。
0210030000 | CYD10-11 | 引下线、跳线及设备连引线拆除 35~220kV（截面mm²以下） 1000 | 组/三相 | 123.05 | 0 | 39.46 | 9.71 | 73.88 | 0 | 0 | 0 | 0.3773 |  | 工作内容：引下线、跳线、设备引连线拆除等。
0210030000 | CYD10-12 | 引下线、跳线及设备连引线拆除 35~220kV（截面mm²以下） 1440 | 组/三相 | 251.02 | 0 | 49.33 | 11.53 | 190.16 | 0 | 0 | 0 | 0.4715 |  | 工作内容：引下线、跳线、设备引连线拆除等。
0210030000 | CYD10-13 | 引下线、跳线及设备连引线拆除 35~220kV（截面mm²以下） 2x1440 | 组/三相 | 315.11 | 0 | 69.05 | 13.51 | 232.55 | 0 | 0 | 0 | 0.6587 |  | 工作内容：引下线、跳线、设备引连线拆除等。
0210030000 | CYD10-20 | 引下线、跳线及设备连引线拆除 铜过渡板 | 块 | 9.08 | 0 | 7.74 | 1.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0735 |  | 工作内容：引下线、跳线、设备引连线拆除等。
0210040100 | CYD10-21 | 硬母线热缩拆除 绝缘热缩管（直径mm以下） 140 | m | 2.39 | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0229 |  | 工作内容：热缩管拆除，热缩接头盒拆除等。
0210040100 | CYD10-22 | 硬母线热缩拆除 热缩接头拆除 带形缠绕热缩 | m | 2.93 | 0 | 2.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0283 |  | 工作内容：热缩管拆除，热缩接头盒拆除等。
0210040100 | CYD10-23 | 硬母线热缩拆除 热缩接头盒拆除 | 个 | 4.58 | 0 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0445 |  | 工作内容：热缩管拆除，热缩接头盒拆除等。
0210040200 | CYD10-24 | 母线伸缩节头拆除 每相（片） 2及以下 | 个 | 8.44 | 0 | 7.74 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0735 |  | 工作内容：伸缩节头拆除，过渡板拆除等。
0210040200 | CYD10-25 | 母线伸缩节头拆除 每相（片） 4及以下 | 个 | 12.57 | 0 | 11.17 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1072 |  | 工作内容：伸缩节头拆除，过渡板拆除等。
0210040200 | CYD10-26 | 母线伸缩节头拆除 铜铝过渡板 | 个 | 5.23 | 0 | 4.71 | 0.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.045 |  | 工作内容：伸缩节头拆除，过渡板拆除等。
0210050000 | CYD10-27 | 盘柜装置、插件、附件及二次配线拆除 控制保护屏边屏拆除 | 台 | 3.87 | 0 | 3.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.041 |  | 工作内容：表计、继电器、插件及附件拆除等。
0210050000 | CYD10-28 | 盘柜装置、插件、附件及二次配线拆除 表计及继电器 | 个 | 6.33 | 0 | 5.65 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 0.0496 |  | 工作内容：表计、继电器、插件及附件拆除等。
0210050000 | CYD10-29 | 盘柜装置、插件、附件及二次配线拆除 组合继电器或保护插件 | 个 | 8.46 | 0 | 7.83 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0.0687 |  | 工作内容：表计、继电器、插件及附件拆除等。
0210050000 | CYD10-30 | 盘柜装置、插件、附件及二次配线拆除 电磁锁（电脑编码锁） | 个 | 11.04 | 0 | 9.9 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0.0868 |  | 工作内容：表计、继电器、插件及附件拆除等。
0210050000 | CYD10-31 | 盘柜装置、插件、附件及二次配线拆除 屏上其他附件 | 个 | 6.6 | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0579 |  | 工作内容：表计、继电器、插件及附件拆除等。
0210050000 | CYD10-32 | 盘柜装置、插件、附件及二次配线拆除 辅助电压互感器及自整角机 | 个 | 13.05 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1145 |  | 工作内容：表计、继电器、插件及附件拆除等。
0210050000 | CYD10-33 | 盘柜装置、插件、附件及二次配线拆除 小母线 | 10m | 13.05 | 0 | 13.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1145 |  | 工作内容：表计、继电器、插件及附件拆除等。
0210050000 | CYD10-34 | 盘柜装置、插件、附件及二次配线拆除 端子接线 | 10个 | 15.16 | 0 | 13.05 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1145 |  | 工作内容：表计、继电器、插件及附件拆除等。
0210050000 | CYD10-35 | 盘柜装置、插件、附件及二次配线拆除 二次回路配线 | 100m | 108.76 | 0 | 108.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.954 |  | 工作内容：表计、继电器、插件及附件拆除等。
0210050000 | CYD10-36 | 盘柜装置、插件、附件及二次配线拆除 二次防雷器 | 个 | 25.01 | 0 | 25.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2194 |  | 工作内容：表计、继电器、插件及附件拆除等。
0210050000 | CYD10-37 | 盘柜装置、插件、附件及二次配线拆除 盘柜照明罩 | 个 | 23.99 | 0 | 23.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2835 |  | 工作内容：表计、继电器、插件及附件拆除等。
0210050000 | CYD10-38 | 盘柜装置、插件、附件及二次配线拆除 盘内汇线槽拆除 | m | 4.55 | 0 | 4.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0507 |  | 工作内容：表计、继电器、插件及附件拆除等。
0210050000 | CYD10-39 | 盘柜装置、插件、附件及二次配线拆除 盘内汇流排拆除 | 个 | 18.12 | 0 | 18.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2019 |  | 工作内容：表计、继电器、插件及附件拆除等。
0210050000 | CYD10-40 | 盘柜装置、插件、附件及二次配线拆除 保护测控装置 | 套 | 17.93 | 0 | 14.5 | 1.68 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0.1272 |  | 工作内容：表计、继电器、插件及附件拆除等。
0210060100 | CYD10-41 | 蓄电池支架拆除 单层 单排 | m | 10.58 | 0 | 10.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1083 |  | 工作内容：支架拆除等。
0210060100 | CYD10-42 | 蓄电池支架拆除 单层 双排 | m | 19.85 | 0 | 19.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2038 |  | 工作内容：支架拆除等。
0210060100 | CYD10-43 | 蓄电池支架拆除 双层 单排 | m | 28.75 | 0 | 28.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2917 |  | 工作内容：支架拆除等。
0210060100 | CYD10-44 | 蓄电池支架拆除 双层 双排 | m | 50.7 | 0 | 50.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5014 |  | 工作内容：支架拆除等。
0210060200 | CYD10-45 | 免维护铅酸蓄电池拆除 2V以下 | 只 | 8.82 | 0 | 6.5 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0.0653 |  | 工作内容：连接线拆除，蓄电池拆除。
0210060200 | CYD10-46 | 免维护铅酸蓄电池拆除 6V及以下 | 只 | 18.36 | 0 | 15.81 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0.157 |  | 工作内容：连接线拆除，蓄电池拆除。
0210060200 | CYD10-47 | 免维护铅酸蓄电池拆除 12V及以下 | 只 | 13.08 | 0 | 10.53 | 0 | 2.55 | 0 | 0 | 0 | 0.1047 |  | 工作内容：连接线拆除，蓄电池拆除。
0210060300 | CYD10-48 | 铅酸蓄电池拆除 容量（Ah以下） 1000以下 | 只 | 11.03 | 0 | 8.49 | 0 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0.0784 |  | 工作内容：连接线拆除，蓄电池拆除。
0210060300 | CYD10-49 | 铅酸蓄电池拆除 容量（Ah以下） 1800以下 | 只 | 15.45 | 0 | 12.13 | 0 | 3.32 | 0 | 0 | 0 | 0.1118 |  | 工作内容：连接线拆除，蓄电池拆除。
0210060300 | CYD10-50 | 铅酸蓄电池拆除 容量（Ah以下） 3000以下 | 只 | 22.41 | 0 | 17.41 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.1581 |  | 工作内容：连接线拆除，蓄电池拆除。
0210060400 | CYD10-51 | 碱性蓄电池拆除 蓄电池容量（Ah以下） 100Ah | 只 | 4.34 | 0 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0381 |  | 工作内容：连接线拆除，蓄电池拆除。
0210060400 | CYD10-52 | 碱性蓄电池拆除 蓄电池容量（Ah以下） 500Ah | 只 | 8.13 | 0 | 8.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0713 |  | 工作内容：连接线拆除，蓄电池拆除。
0210060500 | CYD10-53 | 太阳能电池方阵铁架拆除 基础底座上 | m² | 19.32 | 0 | 16.35 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0.1658 |  | 工作内容：方阵铁件拆除，连接件拆除等。
0210060500 | CYD10-54 | 太阳能电池方阵铁架拆除 铁塔上 | m² | 33.65 | 0 | 30.68 | 0 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 0.3114 |  | 工作内容：方阵铁件拆除，连接件拆除等。
0210070000 | CYD10-55 | 低压电器设备拆除 空气开关 | 个 | 40.58 | 0 | 39.88 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3498 |  | 工作内容：空气开关、低压小电器拆除等。
0210070000 | CYD10-56 | 低压电器设备拆除 小电器 | 个 | 5.34 | 0 | 4.64 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.0407 |  | 工作内容：空气开关、低压小电器拆除等。
0210080000 | CYD10-57 | 埋地穿管敷设绝缘导线拆除 钢管穿设绝缘线拆除 | 100m | 508.69 | 0 | 484.24 | 24.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5544 |  | 工作内容：连接线拆除，埋地穿管敷设绝缘导线拆除。
0210090100 | CYD10-58 | 铁构件拆除 一般铁构件 | t | 1008.56 | 0 | 613.85 | 157.39 | 237.32 | 0 | 0 | 0 | 6.6104 |  | 工作内容：铁构件拆除等。
0210090100 | CYD10-59 | 铁构件拆除 轻型铁构件 | t | 1551.44 | 0 | 957.82 | 239.06 | 354.56 | 0 | 0 | 0 | 10.3145 |  | 工作内容：铁构件拆除等。
0210090100 | CYD10-60 | 铁构件拆除 网门（保护网） | m² | 21.02 | 0 | 21.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1844 |  | 工作内容：铁构件拆除等。
0210090200 | CYD10-61 | 穿通板拆除 复合板 | 块 | 52.98 | 0 | 49.43 | 3.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5214 |  | 工作内容：穿通板等拆除。
0210090200 | CYD10-62 | 穿通板拆除 金属板 | 块 | 42.11 | 0 | 30.67 | 6.69 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 0.3303 |  | 工作内容：穿通板等拆除。
0210100100 | CYD10-63 | 电缆保护管拆除 金属软管拆除 管径（mm以下） ф32 | 100m | 477.77 | 0 | 436.15 | 11.94 | 29.68 | 0 | 0 | 0 | 4.8563 |  | 工作内容：管卡拆除，电缆保护管拆除等。
0210100100 | CYD10-64 | 电缆保护管拆除 金属软管拆除 管径（mm以下） ф50 | 100m | 612.91 | 0 | 563.8 | 13.49 | 35.62 | 0 | 0 | 0 | 6.2573 |  | 工作内容：管卡拆除，电缆保护管拆除等。
0210100100 | CYD10-65 | 电缆保护管拆除 金属软管拆除 管径（mm以下） ф80 | 100m | 754.24 | 0 | 696.23 | 13.49 | 44.52 | 0 | 0 | 0 | 7.7022 |  | 工作内容：管卡拆除，电缆保护管拆除等。
0210100100 | CYD10-66 | 电缆保护管拆除 金属软管拆除 管径（mm以下） ф100 | 100m | 942.83 | 0 | 866.87 | 16.59 | 59.37 | 0 | 0 | 0 | 9.607 |  | 工作内容：管卡拆除，电缆保护管拆除等。
0210100100 | CYD10-67 | 电缆保护管拆除 金属软管拆除 管径（mm以下） ф200 | 100m | 1508.49 | 0 | 1386.96 | 26.55 | 94.98 | 0 | 0 | 0 | 15.3708 |  | 工作内容：管卡拆除，电缆保护管拆除等。
0210100100 | CYD10-68 | 电缆保护管拆除 钢管拆除 管径（mm以下） ф32 | 100m | 289.77 | 0 | 208.04 | 37.71 | 44.02 | 0 | 0 | 0 | 2.1985 |  | 工作内容：管卡拆除，电缆保护管拆除等。
0210100100 | CYD10-69 | 电缆保护管拆除 钢管拆除 管径（mm以下） ф50 | 100m | 373.91 | 0 | 283.38 | 37.71 | 52.82 | 0 | 0 | 0 | 2.9946 |  | 工作内容：管卡拆除，电缆保护管拆除等。
0210100100 | CYD10-70 | 电缆保护管拆除 钢管拆除 管径（mm以下） ф80 | 100m | 475.59 | 0 | 371.86 | 37.71 | 66.02 | 0 | 0 | 0 | 3.9296 |  | 工作内容：管卡拆除，电缆保护管拆除等。
0210100100 | CYD10-71 | 电缆保护管拆除 钢管拆除 管径（mm以下） ф100 | 100m | 645.95 | 0 | 508.16 | 49.76 | 88.03 | 0 | 0 | 0 | 5.3699 |  | 工作内容：管卡拆除，电缆保护管拆除等。
0210100100 | CYD10-72 | 电缆保护管拆除 钢管拆除 管径（mm以下） ф150 | 100m | 899.77 | 0 | 741.31 | 52.82 | 105.64 | 0 | 0 | 0 | 7.8337 |  | 工作内容：管卡拆除，电缆保护管拆除等。
0210100100 | CYD10-73 | 电缆保护管拆除 钢管拆除 管径（mm以下） ф200 | 100m | 1176.91 | 0 | 998.7 | 54.97 | 123.24 | 0 | 0 | 0 | 10.7397 |  | 工作内容：管卡拆除，电缆保护管拆除等。
0210100100 | CYD10-74 | 电缆保护管拆除 钢管拆除 管径（mm以下） ф300 | 100m | 1411.21 | 0 | 1210.99 | 54.97 | 145.25 | 0 | 0 | 0 | 12.9948 |  | 工作内容：管卡拆除，电缆保护管拆除等。
0210100100 | CYD10-75 | 电缆保护管拆除 硬塑料管（PVC管）拆除 管径（mm以下） ф32 | 100m | 186.7 | 0 | 175.76 | 2.04 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 1.8573 |  | 工作内容：管卡拆除，电缆保护管拆除等。
0210100100 | CYD10-76 | 电缆保护管拆除 硬塑料管（PVC管）拆除 管径（mm以下） ф50 | 100m | 214.17 | 0 | 197.29 | 2.04 | 14.84 | 0 | 0 | 0 | 2.0848 |  | 工作内容：管卡拆除，电缆保护管拆除等。
0210100100 | CYD10-77 | 电缆保护管拆除 硬塑料管（PVC管）拆除 管径（mm以下） ф80 | 100m | 263.11 | 0 | 235.77 | 3.59 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 2.4954 |  | 工作内容：管卡拆除，电缆保护管拆除等。
0210100100 | CYD10-78 | 电缆保护管拆除 硬塑料管（PVC管）拆除 管径（mm以下） ф100 | 100m | 342.83 | 0 | 303.62 | 3.59 | 35.62 | 0 | 0 | 0 | 3.2215 |  | 工作内容：管卡拆除，电缆保护管拆除等。
0210100100 | CYD10-79 | 电缆保护管拆除 硬塑料管（PVC管）拆除 管径（mm以下） ф150 | 100m | 392.03 | 0 | 343.14 | 4.37 | 44.52 | 0 | 0 | 0 | 3.6261 |  | 工作内容：管卡拆除，电缆保护管拆除等。
0210100100 | CYD10-80 | 电缆保护管拆除 硬塑料管（PVC管）拆除 管径（mm以下） ф250 | 100m | 494.97 | 0 | 430.45 | 5.15 | 59.37 | 0 | 0 | 0 | 4.5487 |  | 工作内容：管卡拆除，电缆保护管拆除等。
0210100100 | CYD10-81 | 电缆保护管拆除 硬塑料管（PVC管）拆除 管径（mm以下） ф300 | 100m | 544.47 | 0 | 473.5 | 5.67 | 65.3 | 0 | 0 | 0 | 5.0036 |  | 工作内容：管卡拆除，电缆保护管拆除等。
0210100200 | CYD10-82 | 户内电缆终端头拆除 截面积（mm²以内） 10 | 个 | 16.17 | 0 | 13.91 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1259 |  | 工作内容：接线拆除，电缆终端头拆除，接地线拆除等。
0210100200 | CYD10-83 | 户内电缆终端头拆除 截面积（mm²以内） 35 | 个 | 17.38 | 0 | 15.12 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1354 |  | 工作内容：接线拆除，电缆终端头拆除，接地线拆除等。
0210100200 | CYD10-84 | 户内电缆终端头拆除 截面积（mm²以内） 120 | 个 | 30.21 | 0 | 27.72 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2473 |  | 工作内容：接线拆除，电缆终端头拆除，接地线拆除等。
0210100200 | CYD10-85 | 户内电缆终端头拆除 截面积（mm²以内） 240 | 个 | 36.99 | 0 | 34.26 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3046 |  | 工作内容：接线拆除，电缆终端头拆除，接地线拆除等。
0210100200 | CYD10-86 | 户内电缆终端头拆除 截面积（mm²以内） 400 | 个 | 68.66 | 0 | 64.38 | 4.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5757 |  | 工作内容：接线拆除，电缆终端头拆除，接地线拆除等。
0210100200 | CYD10-87 | 户内电缆终端头拆除 截面积（mm²以内） 630 | 个 | 86.94 | 0 | 82.1 | 4.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7358 |  | 工作内容：接线拆除，电缆终端头拆除，接地线拆除等。
0210100200 | CYD10-88 | 户内电缆终端头拆除 截面积（mm²以内） 800 | 个 | 103.66 | 0 | 97.68 | 5.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8757 |  | 工作内容：接线拆除，电缆终端头拆除，接地线拆除等。
0210100200 | CYD10-89 | 户外电缆终端头拆除 截面积（mm²以内） 10 | 个 | 33.66 | 0 | 31.4 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2798 |  | 工作内容：接线拆除，电缆终端头拆除，接地线拆除等。
0210100200 | CYD10-90 | 户外电缆终端头拆除 截面积（mm²以内） 35 | 个 | 43.41 | 0 | 41.15 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3668 |  | 工作内容：接线拆除，电缆终端头拆除，接地线拆除等。
0210100200 | CYD10-91 | 户外电缆终端头拆除 截面积（mm²以内） 120 | 个 | 56.35 | 0 | 54.09 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4831 |  | 工作内容：接线拆除，电缆终端头拆除，接地线拆除等。
0210100200 | CYD10-92 | 户外电缆终端头拆除 截面积（mm²以内） 240 | 个 | 72.43 | 0 | 69.94 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6249 |  | 工作内容：接线拆除，电缆终端头拆除，接地线拆除等。
0210100200 | CYD10-93 | 户外电缆终端头拆除 截面积（mm²以内） 400 | 个 | 88.94 | 0 | 86.21 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7691 |  | 工作内容：接线拆除，电缆终端头拆除，接地线拆除等。
0210100200 | CYD10-94 | 户外电缆终端头拆除 截面积（mm²以内） 630 | 个 | 103.72 | 0 | 100.99 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9001 |  | 工作内容：接线拆除，电缆终端头拆除，接地线拆除等。
0210100200 | CYD10-95 | 户外电缆终端头拆除 截面积（mm²以内） 800 | 个 | 120.88 | 0 | 118.15 | 2.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0528 |  | 工作内容：接线拆除，电缆终端头拆除，接地线拆除等。
0210100200 | CYD10-96 | 控制电缆头拆除 芯数（以内） 6 | 个 | 6.04 | 0 | 4.01 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0352 |  | 工作内容：接线拆除，电缆终端头拆除，接地线拆除等。
0210100200 | CYD10-97 | 控制电缆头拆除 芯数（以内） 14 | 个 | 7.98 | 0 | 5.95 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0522 |  | 工作内容：接线拆除，电缆终端头拆除，接地线拆除等。
0210100200 | CYD10-98 | 控制电缆头拆除 芯数（以内） 24 | 个 | 12.91 | 0 | 10.88 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0954 |  | 工作内容：接线拆除，电缆终端头拆除，接地线拆除等。
0210100200 | CYD10-99 | 控制电缆头拆除 芯数（以内） 37 | 个 | 15.8 | 0 | 13.77 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1208 |  | 工作内容：接线拆除，电缆终端头拆除，接地线拆除等。
0210100200 | CYD10-100 | 控制电缆头拆除 芯数（以内） 60 | 个 | 17.26 | 0 | 15.23 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1336 |  | 工作内容：接线拆除，电缆终端头拆除，接地线拆除等。
0210100200 | CYD10-101 | 控制电缆头拆除 芯数（以内） 80 | 个 | 22.33 | 0 | 20.3 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1781 |  | 工作内容：接线拆除，电缆终端头拆除，接地线拆除等。
0210100200 | CYD10-102 | 控制电缆头拆除 芯数（以内） 100 | 个 | 38.28 | 0 | 36.25 | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 |  | 工作内容：接线拆除，电缆终端头拆除，接地线拆除等。
0210100300 | CYD10-103 | 电缆防火设施拆除 阻燃槽盒 | m | 20.37 | 0 | 19.05 | 0.31 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0.2318 |  | 工作内容：电缆防火设施等拆除。
0210100300 | CYD10-104 | 电缆防火设施拆除 防火隔板 | m² | 30.89 | 0 | 28.46 | 0.93 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3398 |  | 工作内容：电缆防火设施等拆除。
0210100300 | CYD10-105 | 电缆防火设施拆除 防火堵料 | t | 832.81 | 0 | 803.13 | 0 | 29.68 | 0 | 0 | 0 | 9.7262 |  | 工作内容：电缆防火设施等拆除。
0210100300 | CYD10-106 | 电缆防火设施拆除 防火带 | 100m | 90.97 | 0 | 76.13 | 0 | 14.84 | 0 | 0 | 0 | 0.9125 |  | 工作内容：电缆防火设施等拆除。
0210100300 | CYD10-107 | 电缆防火设施拆除 防火墙 | m² | 16.05 | 0 | 7.75 | 0 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 |  | 工作内容：电缆防火设施等拆除。
0210100300 | CYD10-108 | 电缆防火设施拆除 防火包 | t | 309.02 | 0 | 281.1 | 0 | 27.92 | 0 | 0 | 0 | 3.389 |  | 工作内容：电缆防火设施等拆除。
0210100300 | CYD10-109 | 电缆防火设施拆除 环保型阻火膨胀模块 | m³ | 654.57 | 0 | 639.73 | 0 | 14.84 | 0 | 0 | 0 | 7.7261 |  | 工作内容：电缆防火设施等拆除。
0210110100 | CYD10-110 | 接地极及铜绞线拆除 接地极 | 根 | 16.41 | 0 | 13.91 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1607 |  | 工作内容：接地极拆除，接地跨接线拆除，接地模块等拆除。
0210110100 | CYD10-111 | 接地极及铜绞线拆除 离子接地极 | 套 | 91.68 | 0 | 87.21 | 4.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9216 |  | 工作内容：接地极拆除，接地跨接线拆除，接地模块等拆除。
0210110100 | CYD10-112 | 接地极及铜绞线拆除 接地模块 | 个 | 34.89 | 0 | 33.49 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3539 |  | 工作内容：接地极拆除，接地跨接线拆除，接地模块等拆除。
0210110100 | CYD10-113 | 接地极及铜绞线拆除 铜编织带、多股软铜线 | 根 | 4.9 | 0 | 4.55 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0507 |  | 工作内容：接地极拆除，接地跨接线拆除，接地模块等拆除。
0210110200 | CYD10-114 | 电子设备防雷接地装置拆除 信号避雷器 | 个 | 6.62 | 0 | 6.45 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0695 |  | 工作内容：防雷接地装置等拆除。
0210110200 | CYD10-115 | 电子设备防雷接地装置拆除 电源避雷器 | 个 | 8.8 | 0 | 8.63 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0886 |  | 工作内容：防雷接地装置等拆除。
0210110200 | CYD10-116 | 电子设备防雷接地装置拆除 分电源避雷器 | 个 | 8.07 | 0 | 7.9 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0822 |  | 工作内容：防雷接地装置等拆除。
0210110200 | CYD10-117 | 电子设备防雷接地装置拆除 直流电源避雷器 | 个 | 7.35 | 0 | 7.18 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0759 |  | 工作内容：防雷接地装置等拆除。
0210110300 | CYD10-118 | 构架接地拆除 利用金属架接地 | 处 | 45.56 | 0 | 39.46 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.417 |  | 工作内容：构架接地等拆除。
0210110300 | CYD10-119 | 构架接地拆除 构架接地 | 处 | 56.31 | 0 | 50.21 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5306 |  | 工作内容：构架接地等拆除。
0301010000 | CYX1-1 | 杆塔基础拆除 基础混凝土拆除 | m³ | 65.63 | 0 | 41.64 | 3.12 | 20.87 | 0 | 0 | 0 | 0.5152 |  | 工作内容：土方开挖，基础（含基础钢筋）拆除，土渣清理及20m内的短距离移运，回填，清理现场，工器具移运。
0301020000 | CYX1-2 | 护坡、挡土墙及排水（洪）沟拆除 钢筋混凝土 | m³ | 73.38 | 0 | 64.86 | 1.56 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0.7544 |  | 工作内容：土方开挖，排水（洪）沟、挡土墙、护坡的拆除，土渣清理及20m内的短距离移运，回填，清理现场、工器具移运。
0301020000 | CYX1-3 | 护坡、挡土墙及排水（洪）沟拆除 素混凝土 | m³ | 62.8 | 0 | 56.59 | 0.94 | 5.27 | 0 | 0 | 0 | 0.6613 |  | 工作内容：土方开挖，排水（洪）沟、挡土墙、护坡的拆除，土渣清理及20m内的短距离移运，回填，清理现场、工器具移运。
0301020000 | CYX1-4 | 护坡、挡土墙及排水（洪）沟拆除 浆砌石 | m³ | 53.89 | 0 | 46.09 | 1.56 | 6.24 | 0 | 0 | 0 | 0.5911 |  | 工作内容：土方开挖，排水（洪）沟、挡土墙、护坡的拆除，土渣清理及20m内的短距离移运，回填，清理现场、工器具移运。
0302010000 | CYX2-1 | 混凝土杆拆除 整根式 单杆 | 基 | 193.07 | 0 | 88.49 | 2.39 | 102.19 | 0 | 0 | 0 | 0.9315 |  | 工作内容：工器具准备及转移、混凝土杆拆除、清理现场，工器具移运。
0302010000 | CYX2-2 | 混凝土杆拆除 整根式 双杆 | 基 | 385.98 | 0 | 209.59 | 4.42 | 171.97 | 0 | 0 | 0 | 2.2425 |  | 工作内容：工器具准备及转移、混凝土杆拆除、清理现场，工器具移运。
0302010000 | CYX2-3 | 混凝土杆拆除 分段式 单杆 | 基 | 218.66 | 0 | 99.84 | 4.27 | 114.55 | 0 | 0 | 0 | 1.0649 |  | 工作内容：工器具准备及转移、混凝土杆拆除、清理现场，工器具移运。
0302010000 | CYX2-4 | 混凝土杆拆除 分段式 双杆 | 基 | 498.25 | 0 | 272.21 | 8.16 | 217.88 | 0 | 0 | 0 | 2.9118 |  | 工作内容：工器具准备及转移、混凝土杆拆除、清理现场，工器具移运。
0302020000 | CYX2-5 | 混凝土杆钢环圈切割 气割 | 个 | 68.94 | 0 | 17.05 | 14.95 | 36.94 | 0 | 0 | 0 | 0.1852 |  | 工作内容：杆身支垫，杆身钢环连接处切割，清理现场，工器具移运。
0302030000 | CYX2-6 | 钢管杆拆除 单杆整根式 每基重量（t） 5以内 | 基 | 752.33 | 0 | 385.19 | 16.82 | 350.32 | 0 | 0 | 0 | 4.1285 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0302030000 | CYX2-7 | 钢管杆拆除 单杆整根式 每基重量（t） 10以内 | 基 | 1923.67 | 0 | 515.09 | 17.03 | 1391.55 | 0 | 0 | 0 | 5.474 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0302030000 | CYX2-8 | 钢管杆拆除 单杆整根式 每基重量（t） 15以内 | 基 | 2275.31 | 0 | 706.39 | 20.97 | 1547.95 | 0 | 0 | 0 | 7.4175 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0302030000 | CYX2-9 | 钢管杆拆除 单杆整根式 每基重量（t） 20以内 | 基 | 3346.44 | 0 | 903.9 | 25.23 | 2417.31 | 0 | 0 | 0 | 9.6025 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0302030000 | CYX2-10 | 钢管杆拆除 单杆整根式 每基重量（t） 25以内 | 基 | 4412.47 | 0 | 1191.98 | 33.25 | 3187.24 | 0 | 0 | 0 | 12.65 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0302030000 | CYX2-11 | 钢管杆拆除 单杆整根式 每基重量（t） 30以内 | 基 | 5479.02 | 0 | 1380.17 | 41.08 | 4057.77 | 0 | 0 | 0 | 14.5245 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0302030000 | CYX2-12 | 钢管杆拆除 单杆整根式 每基重量（t） 30以上 | 基 | 6622.21 | 0 | 1572.34 | 48.52 | 5001.35 | 0 | 0 | 0 | 16.4795 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0302030000 | CYX2-13 | 钢管杆拆除 单杆分段式 每基重量（t） 5以内 | 基 | 845.36 | 0 | 437.98 | 20.9 | 386.48 | 0 | 0 | 0 | 4.646 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0302030000 | CYX2-14 | 钢管杆拆除 单杆分段式 每基重量（t） 10以内 | 基 | 1612.75 | 0 | 552.86 | 20.9 | 1038.99 | 0 | 0 | 0 | 5.8535 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0302030000 | CYX2-15 | 钢管杆拆除 单杆分段式 每基重量（t） 15以内 | 基 | 2491.64 | 0 | 783.15 | 25.08 | 1683.41 | 0 | 0 | 0 | 8.3375 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0302030000 | CYX2-16 | 钢管杆拆除 单杆分段式 每基重量（t） 20以内 | 基 | 3699.1 | 0 | 1037.42 | 29.49 | 2632.19 | 0 | 0 | 0 | 11.0515 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0302030000 | CYX2-17 | 钢管杆拆除 单杆分段式 每基重量（t） 25以内 | 基 | 4790.49 | 0 | 1256.66 | 39.48 | 3494.35 | 0 | 0 | 0 | 13.34 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0302030000 | CYX2-18 | 钢管杆拆除 单杆分段式 每基重量（t） 30以内 | 基 | 6076.13 | 0 | 1376.55 | 49.24 | 4650.34 | 0 | 0 | 0 | 14.835 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0302030000 | CYX2-19 | 钢管杆拆除 单杆分段式 每基重量（t） 40以内 | 基 | 7151.57 | 0 | 1735.52 | 64.81 | 5351.24 | 0 | 0 | 0 | 18.4345 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0302030000 | CYX2-20 | 钢管杆拆除 单杆分段式 每基重量（t） 50以内 | 基 | 8835.56 | 0 | 2063.1 | 68.99 | 6703.47 | 0 | 0 | 0 | 21.85 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0302030000 | CYX2-21 | 钢管杆拆除 单杆分段式 每基重量（t） 60以内 | 基 | 11559.68 | 0 | 2304.6 | 77.58 | 9177.5 | 0 | 0 | 0 | 24.38 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0302030000 | CYX2-22 | 钢管杆拆除 单杆分段式 每基重量（t） 60以上 | 基 | 13547.01 | 0 | 2378.09 | 77.58 | 11091.34 | 0 | 0 | 0 | 25.1735 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管杆拆除、清理现场，工器具移运。
0302040000 | CYX2-23 | 角钢塔拆除 塔全高 10m以内 | t | 382.37 | 0 | 328.74 | 2.58 | 51.05 | 0 | 0 | 0 | 3.0868 |  | 工作内容：工器具准备及转移、角钢塔拆除、清理现场，工器具移运。
0302040000 | CYX2-24 | 角钢塔拆除 塔全高 30m以内 | t | 425.28 | 0 | 375.72 | 3.23 | 46.33 | 0 | 0 | 0 | 3.5279 |  | 工作内容：工器具准备及转移、角钢塔拆除、清理现场，工器具移运。
0302040000 | CYX2-25 | 角钢塔拆除 塔全高 70m以内 | t | 433.23 | 0 | 383.25 | 3.78 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 3.5986 |  | 工作内容：工器具准备及转移、角钢塔拆除、清理现场，工器具移运。
0302040000 | CYX2-26 | 角钢塔拆除 塔全高 110m以内 | t | 503.35 | 0 | 390.13 | 9.01 | 104.21 | 0 | 0 | 0 | 3.6631 |  | 工作内容：工器具准备及转移、角钢塔拆除、清理现场，工器具移运。
0302040000 | CYX2-27 | 角钢塔拆除 塔全高 150m以内 | t | 817.21 | 0 | 638.4 | 12.73 | 166.08 | 0 | 0 | 0 | 5.9944 |  | 工作内容：工器具准备及转移、角钢塔拆除、清理现场，工器具移运。
0302040000 | CYX2-28 | 角钢塔拆除 塔全高 190m以内 | t | 990.46 | 0 | 766.82 | 13.88 | 209.76 | 0 | 0 | 0 | 7.2452 |  | 工作内容：工器具准备及转移、角钢塔拆除、清理现场，工器具移运。
0302040000 | CYX2-29 | 角钢塔拆除 塔全高 220m以内 | t | 1054.73 | 0 | 792.79 | 15.59 | 246.35 | 0 | 0 | 0 | 7.4441 |  | 工作内容：工器具准备及转移、角钢塔拆除、清理现场，工器具移运。
0302050000 | CYX2-30 | 钢管塔拆除 塔全高 30m以内 | t | 466.83 | 0 | 413.19 | 8.06 | 45.58 | 0 | 0 | 0 | 3.8793 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管塔拆除、清理现场，工器具移运。
0302050000 | CYX2-31 | 钢管塔拆除 塔全高 70m以内 | t | 528.47 | 0 | 426.06 | 6.17 | 96.24 | 0 | 0 | 0 | 4.002 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管塔拆除、清理现场，工器具移运。
0302050000 | CYX2-32 | 钢管塔拆除 塔全高 110m以内 | t | 578.57 | 0 | 429.1 | 9.41 | 140.06 | 0 | 0 | 0 | 4.029 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管塔拆除、清理现场，工器具移运。
0302050000 | CYX2-33 | 钢管塔拆除 塔全高 150m以内 | t | 847.06 | 0 | 660.89 | 10.32 | 175.85 | 0 | 0 | 0 | 6.2443 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管塔拆除、清理现场，工器具移运。
0302050000 | CYX2-34 | 钢管塔拆除 塔全高 190m以内 | t | 1089.35 | 0 | 831 | 5.16 | 253.19 | 0 | 0 | 0 | 7.8029 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管塔拆除、清理现场，工器具移运。
0302050000 | CYX2-35 | 钢管塔拆除 塔全高 220m以内 | t | 1161.56 | 0 | 872.06 | 7.15 | 282.35 | 0 | 0 | 0 | 8.1884 |  | 工作内容：工器具准备及转移、钢管塔拆除、清理现场，工器具移运。
0302060000 | CYX2-36 | 拉线拆除 | 根 | 10.69 | 0 | 8.48 | 1.56 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.0944 |  | 工作内容：工器具准备及转移、拉线拆除、清理现场，工器具移运。
0302070000 | CYX2-37 | 铁塔附属设施拆除 拆除附属设施 | t | 440.43 | 0 | 294.11 | 20.04 | 126.28 | 0 | 0 | 0 | 3.9215 |  | 工作内容：工器具准备及转移、附属设施拆除、清理现场，工器具移运。
0302080000 | CYX2-38 | 10kV以下横担拆除 铁、木横担 | 组 | 33.19 | 0 | 13.97 | 7.46 | 11.76 | 0 | 0 | 0 | 0.1311 |  | 工作内容：工器具准备及转移、横担拆除、清理现场，工器具移运。
0302080000 | CYX2-39 | 10kV以下横担拆除 瓷横担 | 组 | 18.41 | 0 | 9.07 | 0.73 | 8.61 | 0 | 0 | 0 | 0.0851 |  | 工作内容：工器具准备及转移、横担拆除、清理现场，工器具移运。
0302080000 | CYX2-40 | 10kV以下横担拆除 进户线横担 | 根 | 25.22 | 0 | 6.65 | 2.43 | 16.14 | 0 | 0 | 0 | 0.061 |  | 工作内容：工器具准备及转移、横担拆除、清理现场，工器具移运。
0303010000 | CYX3-1 | 避雷线、导线一般拆除 单根避雷线（mm²） 钢绞线 35以内 | km | 391.96 | 0 | 307.51 | 12.92 | 71.53 | 0 | 0 | 0 | 3.2853 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0303010000 | CYX3-2 | 避雷线、导线一般拆除 单根避雷线（mm²） 钢绞线 50以内 | km | 431.82 | 0 | 343.45 | 13.72 | 74.65 | 0 | 0 | 0 | 3.6745 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0303010000 | CYX3-3 | 避雷线、导线一般拆除 单根避雷线（mm²） 钢绞线 70以内 | km | 468.86 | 0 | 373.37 | 13.9 | 81.59 | 0 | 0 | 0 | 3.9964 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0303010000 | CYX3-4 | 避雷线、导线一般拆除 单根避雷线（mm²） 钢绞线 100以内 | km | 573.61 | 0 | 474.58 | 14.3 | 84.73 | 0 | 0 | 0 | 5.0959 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0303010000 | CYX3-5 | 避雷线、导线一般拆除 单根避雷线（mm²） 钢绞线 100以上 | km | 660.76 | 0 | 551.13 | 14.72 | 94.91 | 0 | 0 | 0 | 5.9161 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0303010000 | CYX3-6 | 避雷线、导线一般拆除 单根避雷线（mm²） 良导体 100以内 | km | 662.93 | 0 | 539 | 27.65 | 96.28 | 0 | 0 | 0 | 5.7106 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0303010000 | CYX3-7 | 避雷线、导线一般拆除 单根避雷线（mm²） 良导体 100以上 | km | 720.06 | 0 | 586.51 | 29.15 | 104.4 | 0 | 0 | 0 | 6.3009 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0303010000 | CYX3-8 | 避雷线、导线一般拆除 导线截面（mm²） 50以内 | km/三相 | 831.78 | 0 | 603.8 | 19.58 | 208.4 | 0 | 0 | 0 | 6.3896 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0303010000 | CYX3-9 | 避雷线、导线一般拆除 导线截面（mm²） 95以内 | km/三相 | 1036.37 | 0 | 790.33 | 22.58 | 223.46 | 0 | 0 | 0 | 8.4388 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0303010000 | CYX3-10 | 避雷线、导线一般拆除 导线截面（mm²） 150以内 | km/三相 | 1379.44 | 0 | 1040.24 | 24.77 | 314.43 | 0 | 0 | 0 | 11.1285 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0303010000 | CYX3-11 | 避雷线、导线一般拆除 导线截面（mm²） 185以内 | km/三相 | 1608.1 | 0 | 1205.7 | 45.18 | 357.22 | 0 | 0 | 0 | 12.9188 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0303010000 | CYX3-12 | 避雷线、导线一般拆除 导线截面（mm²） 240以内 | km/三相 | 1857.87 | 0 | 1407.96 | 50.82 | 399.09 | 0 | 0 | 0 | 14.986 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0303010000 | CYX3-13 | 避雷线、导线一般拆除 导线截面（mm²） 300以内 | km/三相 | 2568.82 | 0 | 1925.46 | 101.1 | 542.26 | 0 | 0 | 0 | 20.6013 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0303010000 | CYX3-14 | 避雷线、导线一般拆除 导线截面（mm²） 400以内 | km/三相 | 2917.63 | 0 | 2197.65 | 106.7 | 613.28 | 0 | 0 | 0 | 23.4749 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0303010000 | CYX3-15 | 避雷线、导线一般拆除 导线截面（mm²） 2×185以内 | km/三相 | 3106.12 | 0 | 2309.46 | 118.58 | 678.08 | 0 | 0 | 0 | 24.6513 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0303010000 | CYX3-16 | 避雷线、导线一般拆除 导线截面（mm²） 2×240以内 | km/三相 | 3334.3 | 0 | 2496.25 | 135.37 | 702.68 | 0 | 0 | 0 | 26.6352 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0303010000 | CYX3-17 | 避雷线、导线一般拆除 导线截面（mm²） 2×300以内 | km/三相 | 4443.16 | 0 | 3295.15 | 175.3 | 972.71 | 0 | 0 | 0 | 35.3793 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0303010000 | CYX3-18 | 避雷线、导线一般拆除 导线截面（mm²） 2×400以内 | km/三相 | 5167.55 | 0 | 3859.86 | 196.68 | 1111.01 | 0 | 0 | 0 | 41.17 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0303010000 | CYX3-19 | 避雷线、导线一般拆除 集束导线 二芯 截面（mm²） 35以内 | 100m | 53.93 | 0 | 44.2 | 2.92 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0.4845 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0303010000 | CYX3-20 | 避雷线、导线一般拆除 集束导线 二芯 截面（mm²） 70以内 | 100m | 91 | 0 | 58.26 | 5.84 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6367 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0303010000 | CYX3-21 | 避雷线、导线一般拆除 集束导线 二芯 截面（mm²） 120以内 | 100m | 123.89 | 0 | 69.51 | 8.83 | 45.55 | 0 | 0 | 0 | 0.7526 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0303010000 | CYX3-22 | 避雷线、导线一般拆除 集束导线 四芯 截面（mm²） 35以内 | 100m | 81.92 | 0 | 60.23 | 3.76 | 17.93 | 0 | 0 | 0 | 0.6581 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0303010000 | CYX3-23 | 避雷线、导线一般拆除 集束导线 四芯 截面（mm²） 70以内 | 100m | 143.19 | 0 | 71.17 | 14.52 | 57.5 | 0 | 0 | 0 | 0.7728 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0303010000 | CYX3-24 | 避雷线、导线一般拆除 集束导线 四芯 截面（mm²） 120以内 | 100m | 225.71 | 0 | 88.88 | 29.04 | 107.79 | 0 | 0 | 0 | 0.9473 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0303010000 | CYX3-25 | 避雷线、导线一般拆除 进户线 截面（mm²） 35以内 | 100m | 41.34 | 0 | 24.32 | 2.67 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0.2607 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0303010000 | CYX3-26 | 避雷线、导线一般拆除 进户线 截面（mm²） 95以内 | 100m | 81.66 | 0 | 48.6 | 4.01 | 29.05 | 0 | 0 | 0 | 0.5096 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0303010000 | CYX3-27 | 避雷线、导线一般拆除 进户线 截面（mm²） 95以上 | 100m | 119.99 | 0 | 71.49 | 5.21 | 43.29 | 0 | 0 | 0 | 0.7509 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，解开连接处，撤线，清理现场，工器具移运,其中, 避雷线和OPGW包括附件拆除(不含防振锤)。
0303020100 | CYX3-28 | 避雷线(OPGW)、导线张力拆除 牵、张场场地建设 场地平整 OPGW、单导线 | 处 | 919.55 | 0 | 868.69 | 0 | 50.86 | 0 | 0 | 0 | 9.8198 |  | 工作内容：牵、张场场地人工平整和场内钢板、道木的铺设，材料移运，清理现场，工器具移运。
0303020100 | CYX3-29 | 避雷线(OPGW)、导线张力拆除 牵、张场场地建设 场地平整 四分裂以内导线 | 处 | 1233.57 | 0 | 1171.7 | 0 | 61.87 | 0 | 0 | 0 | 13.2442 |  | 工作内容：牵、张场场地人工平整和场内钢板、道木的铺设，材料移运，清理现场，工器具移运。
0303020100 | CYX3-30 | 避雷线(OPGW)、导线张力拆除 牵、张场场地建设 场地平整 四分裂以上导线 | 处 | 1723.76 | 0 | 1612.53 | 0 | 111.23 | 0 | 0 | 0 | 18.2649 |  | 工作内容：牵、张场场地人工平整和场内钢板、道木的铺设，材料移运，清理现场，工器具移运。
0303020100 | CYX3-31 | 避雷线(OPGW)、导线张力拆除 牵、张场场地建设 钢板铺设 避雷线（OPGW） | 处 | 3317.04 | 0 | 849.61 | 1733.06 | 734.37 | 0 | 0 | 0 | 10.0471 |  | 工作内容：牵、张场场地人工平整和场内钢板、道木的铺设，材料移运，清理现场，工器具移运。
0303020100 | CYX3-32 | 避雷线(OPGW)、导线张力拆除 牵、张场场地建设 钢板铺设 四分裂以内导线 | 处 | 4289.48 | 0 | 1165.42 | 2061.1 | 1062.96 | 0 | 0 | 0 | 13.5788 |  | 工作内容：牵、张场场地人工平整和场内钢板、道木的铺设，材料移运，清理现场，工器具移运。
0303020100 | CYX3-33 | 避雷线(OPGW)、导线张力拆除 牵、张场场地建设 钢板铺设 四分裂以上导线 | 处 | 7197 | 0 | 1899.58 | 3184.35 | 2113.07 | 0 | 0 | 0 | 21.3547 |  | 工作内容：牵、张场场地人工平整和场内钢板、道木的铺设，材料移运，清理现场，工器具移运。
0303020200 | CYX3-34 | 避雷线(OPGW)、导线张力拆除 避雷线（OPGW） | km | 2372.26 | 0 | 460.21 | 15.36 | 1896.69 | 0 | 0 | 0 | 4.9554 |  | 工作内容：导引绳、牵引绳的展放，导线、避雷线、光缆撤线准备，打开线夹,导地线进滑车线，撤线，杆塔监护，清理现场，工器具移运。其中避雷线和光缆还包括附件拆除(不含防振锤)。
0303020200 | CYX3-35 | 避雷线(OPGW)、导线张力拆除 导线截面（mm²） 2×500以内 | km/三相 | 10647.47 | 0 | 3407.6 | 353.74 | 6886.13 | 0 | 0 | 0 | 36.3121 |  | 工作内容：导引绳、牵引绳的展放，导线、避雷线、光缆撤线准备，打开线夹,导地线进滑车线，撤线，杆塔监护，清理现场，工器具移运。其中避雷线和光缆还包括附件拆除(不含防振锤)。
0303020200 | CYX3-36 | 避雷线(OPGW)、导线张力拆除 导线截面（mm²） 2×500以上 | km/三相 | 11294.63 | 0 | 3564.91 | 372.92 | 7356.8 | 0 | 0 | 0 | 37.8916 |  | 工作内容：导引绳、牵引绳的展放，导线、避雷线、光缆撤线准备，打开线夹,导地线进滑车线，撤线，杆塔监护，清理现场，工器具移运。其中避雷线和光缆还包括附件拆除(不含防振锤)。
0303020200 | CYX3-37 | 避雷线(OPGW)、导线张力拆除 导线截面（mm²） 4×500以内 | km/三相 | 16721.83 | 0 | 4236.23 | 433.69 | 12051.91 | 0 | 0 | 0 | 45.5084 |  | 工作内容：导引绳、牵引绳的展放，导线、避雷线、光缆撤线准备，打开线夹,导地线进滑车线，撤线，杆塔监护，清理现场，工器具移运。其中避雷线和光缆还包括附件拆除(不含防振锤)。
0303020200 | CYX3-38 | 避雷线(OPGW)、导线张力拆除 导线截面（mm²） 4×500以上 | km/三相 | 17834.35 | 0 | 4578.21 | 460.15 | 12795.99 | 0 | 0 | 0 | 49.3176 |  | 工作内容：导引绳、牵引绳的展放，导线、避雷线、光缆撤线准备，打开线夹,导地线进滑车线，撤线，杆塔监护，清理现场，工器具移运。其中避雷线和光缆还包括附件拆除(不含防振锤)。
0303020200 | CYX3-39 | 避雷线(OPGW)、导线张力拆除 导线截面（mm²） 6×500以内 | km/三相 | 28275.77 | 0 | 5929.43 | 667.2 | 21679.14 | 0 | 0 | 0 | 65.1846 |  | 工作内容：导引绳、牵引绳的展放，导线、避雷线、光缆撤线准备，打开线夹,导地线进滑车线，撤线，杆塔监护，清理现场，工器具移运。其中避雷线和光缆还包括附件拆除(不含防振锤)。
0303020200 | CYX3-40 | 避雷线(OPGW)、导线张力拆除 导线截面（mm²） 6×500以上 | km/三相 | 29737.11 | 0 | 6650.26 | 690.59 | 22396.26 | 0 | 0 | 0 | 72.2819 |  | 工作内容：导引绳、牵引绳的展放，导线、避雷线、光缆撤线准备，打开线夹,导地线进滑车线，撤线，杆塔监护，清理现场，工器具移运。其中避雷线和光缆还包括附件拆除(不含防振锤)。
0303020200 | CYX3-41 | 避雷线(OPGW)、导线张力拆除 导线截面（mm²） 8×500以内 | km/三相 | 39322.5 | 0 | 8066.59 | 934.08 | 30321.83 | 0 | 0 | 0 | 88.2682 |  | 工作内容：导引绳、牵引绳的展放，导线、避雷线、光缆撤线准备，打开线夹,导地线进滑车线，撤线，杆塔监护，清理现场，工器具移运。其中避雷线和光缆还包括附件拆除(不含防振锤)。
0303020200 | CYX3-42 | 避雷线(OPGW)、导线张力拆除 导线截面（mm²） 8×500以上 | km/三相 | 41432.55 | 0 | 9074.11 | 966.83 | 31391.61 | 0 | 0 | 0 | 98.8809 |  | 工作内容：导引绳、牵引绳的展放，导线、避雷线、光缆撤线准备，打开线夹,导地线进滑车线，撤线，杆塔监护，清理现场，工器具移运。其中避雷线和光缆还包括附件拆除(不含防振锤)。
0303030000 | CYX3-43 | 耦合屏蔽线拆除 单根 | km | 663.58 | 0 | 487.49 | 20.57 | 155.52 | 0 | 0 | 0 | 5.2095 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，耐张串拆除、接地连接线拆除，撤线，清理现场，工器具移运。
0303030000 | CYX3-44 | 耦合屏蔽线拆除 双根 | km | 1182.69 | 0 | 875.61 | 40.92 | 266.16 | 0 | 0 | 0 | 9.2805 |  | 工作内容：拆线准备，人力或机械牵引拆线，信号联络，护线及杆塔监护，耐张串拆除、接地连接线拆除，撤线，清理现场，工器具移运。
0303040000 | CYX3-45 | 拦河线拆除 | 处 | 402.8 | 0 | 244.43 | 9.54 | 148.83 | 0 | 0 | 0 | 2.7485 |  | 工作内容：拦河线（包括电杆）拆除，清理现场，工器具移运。
0304010000 | CYX4-1 | 直线杆塔悬垂绝缘子串拆除 10kV以下 单绝缘子 | 串 | 3.22 | 0 | 2.9 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.0314 |  | 工作内容：直线塔的绝缘子串拆除、清理现场，工器具移运。
0304010000 | CYX4-2 | 直线杆塔悬垂绝缘子串拆除 35kV 针式 单串 | 串 | 4.43 | 0 | 3.78 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.0408 |  | 工作内容：直线塔的绝缘子串拆除、清理现场，工器具移运。
0304010000 | CYX4-3 | 直线杆塔悬垂绝缘子串拆除 35kV 双串 | 串 | 8.24 | 0 | 7.63 | 0 | 0.61 | 0 | 0 | 0 | 0.0828 |  | 工作内容：直线塔的绝缘子串拆除、清理现场，工器具移运。
0304020000 | CYX4-18 | 耐张转角杆塔绝缘子串拆除 10kV以下 单导线 | 组 | 115.16 | 0 | 31.37 | 1.34 | 82.45 | 0 | 0 | 0 | 0.3396 |  | 工作内容：现场布置，耐张、转角塔锚固，导线耐张串拆离铁塔，清理现场，工器具移运等。
0304020000 | CYX4-19 | 耐张转角杆塔绝缘子串拆除 35kV 单导线 | 组 | 357.2 | 0 | 272.43 | 2.24 | 82.53 | 0 | 0 | 0 | 2.9258 |  | 工作内容：现场布置，耐张、转角塔锚固，导线耐张串拆离铁塔，清理现场，工器具移运等。
0304030100 | CYX4-35 | 导线缠绕铝包带线夹拆除 35kV 单导线 | 单相 | 7.03 | 0 | 6.38 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0.0691 |  | 工作内容：缠绕铝包带线夹的拆除，清理现场，工器具移运。
0304040000 | CYX4-80 | 防振锤拆除 单导线 | 个 | 4.22 | 0 | 3.9 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.0413 |  | 工作内容：防振锤、间隔棒、相间间隔棒拆除、清理现场，工器具移运。
0304040000 | CYX4-81 | 防振锤拆除 四分裂以下导线 | 个 | 3.39 | 0 | 3.1 | 0 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0.0331 |  | 工作内容：防振锤、间隔棒、相间间隔棒拆除、清理现场，工器具移运。
0304040000 | CYX4-82 | 防振锤拆除 四分裂以上导线 | 个 | 2.24 | 0 | 1.99 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0.0217 |  | 工作内容：防振锤、间隔棒、相间间隔棒拆除、清理现场，工器具移运。
0304040000 | CYX4-83 | 导线间隔棒拆除 四分裂以下导线 | 个 | 9.33 | 0 | 9.01 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.0874 |  | 工作内容：防振锤、间隔棒、相间间隔棒拆除、清理现场，工器具移运。
0304040000 | CYX4-84 | 导线间隔棒拆除 四分裂以上导线 | 个 | 24.11 | 0 | 23.64 | 0 | 0.47 | 0 | 0 | 0 | 0.249 |  | 工作内容：防振锤、间隔棒、相间间隔棒拆除、清理现场，工器具移运。
0304040000 | CYX4-85 | 相间间隔棒拆除 35kV | 组 | 33.44 | 0 | 31 | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 0 | 0.3254 |  | 工作内容：防振锤、间隔棒、相间间隔棒拆除、清理现场，工器具移运。
0304050000 | CYX4-93 | 重锤拆除 重量（kg） 60以下 | 单相 | 17.45 | 0 | 12.38 | 0 | 5.07 | 0 | 0 | 0 | 0.1312 |  | 工作内容：重锤拆除、清理现场，工器具移运。
0304050000 | CYX4-94 | 重锤拆除 重量（kg） 120以下 | 单相 | 33.3 | 0 | 25.71 | 0 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 0.2772 |  | 工作内容：重锤拆除、清理现场，工器具移运。
0304050000 | CYX4-95 | 重锤拆除 重量（kg） 240以下 | 单相 | 59.34 | 0 | 44.51 | 0 | 14.83 | 0 | 0 | 0 | 0.4692 |  | 工作内容：重锤拆除、清理现场，工器具移运。
0304050000 | CYX4-96 | 重锤拆除 重量（kg） 480以下 | 单相 | 104.54 | 0 | 78.41 | 0 | 26.13 | 0 | 0 | 0 | 0.8281 |  | 工作内容：重锤拆除、清理现场，工器具移运。
0304050000 | CYX4-97 | 重锤拆除 重量（kg） 480以上 | 单相 | 130.36 | 0 | 98.83 | 0 | 31.53 | 0 | 0 | 0 | 1.05 |  | 工作内容：重锤拆除、清理现场，工器具移运。
0304060000 | CYX4-98 | 阻尼线拆除 单导线 | 单相 | 70.92 | 0 | 54.51 | 0 | 16.41 | 0 | 0 | 0 | 0.575 |  | 工作内容：阻尼线拆除、清理现场，工器具移运。
0304060000 | CYX4-99 | 阻尼线拆除 双导线 | 单相 | 217.48 | 0 | 168.88 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 0 | 1.7791 |  | 工作内容：阻尼线拆除、清理现场，工器具移运。
0304060000 | CYX4-100 | 阻尼线拆除 四分裂 | 单相（单级） | 373.76 | 0 | 280.28 | 0 | 93.48 | 0 | 0 | 0 | 2.9135 |  | 工作内容：阻尼线拆除、清理现场，工器具移运。
0304060000 | CYX4-101 | 阻尼线拆除 六分裂 | 单相（单级） | 599.12 | 0 | 449.63 | 0 | 149.49 | 0 | 0 | 0 | 4.6771 |  | 工作内容：阻尼线拆除、清理现场，工器具移运。
0304060000 | CYX4-102 | 阻尼线拆除 八分裂 | 单相（单级） | 958.81 | 0 | 719.59 | 0 | 239.22 | 0 | 0 | 0 | 7.5038 |  | 工作内容：阻尼线拆除、清理现场，工器具移运。
0304070000 | CYX4-103 | 阻冰环拆除 | 10个 | 3.11 | 0 | 1.93 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0.02 |  | 工作内容：阻冰环拆除、清理现场，工器具移运。
0304080000 | CYX4-104 | 耐张塔、转角塔跳线拆除 10kV以下 单导线 | 单相 | 46.61 | 0 | 38.61 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.4048 |  | 工作内容：跳线绝缘子串及跳线拆除，清理现场，工器具移运。
0304080000 | CYX4-105 | 耐张塔、转角塔跳线拆除 35kV 单导线 | 单相 | 80.88 | 0 | 53.19 | 0 | 27.69 | 0 | 0 | 0 | 0.5643 |  | 工作内容：跳线绝缘子串及跳线拆除，清理现场，工器具移运。
0304090000 | CYX4-121 | 避雷器、避雷针拆除 避雷器拆除 1kV | 组/三相 | 52.98 | 0 | 33.66 | 1.57 | 17.75 | 0 | 0 | 0 | 0.3612 |  | 工作内容：现场布置，解引线，避雷器、避雷针拆除，清理现场，工器具移运。
0304090000 | CYX4-122 | 避雷器、避雷针拆除 避雷器拆除 10kV | 组/三相 | 78.27 | 0 | 42.22 | 3.05 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0.456 |  | 工作内容：现场布置，解引线，避雷器、避雷针拆除，清理现场，工器具移运。
0304090000 | CYX4-123 | 避雷器、避雷针拆除 避雷器拆除 35kV | 单相 | 107.12 | 0 | 59.09 | 6.06 | 41.97 | 0 | 0 | 0 | 0.6267 |  | 工作内容：现场布置，解引线，避雷器、避雷针拆除，清理现场，工器具移运。
0304090000 | CYX4-130 | 避雷器、避雷针拆除 杆塔避雷针拆除 | 支 | 127.92 | 0 | 37.09 | 16.94 | 73.89 | 0 | 0 | 0 | 0.391 |  | 工作内容：现场布置，解引线，避雷器、避雷针拆除，清理现场，工器具移运。
0304100000 | CYX4-131 | 监测装置拆除 | 套 | 317.98 | 0 | 287.27 | 0 | 30.71 | 0 | 0 | 0 | 2.7359 |  | 工作内容：现场布置，监测装置拆除，清理现场，工器具移运。
0305010000 | CYX5-1 | 变压器拆除 油浸变压器 容量（kVA） 50以下 | 台 | 602.73 | 0 | 142.19 | 19.74 | 440.8 | 0 | 0 | 0 | 1.652 |  | 工作内容：工器具准备，变压器引线拆除，配电变压器台架拆除，本体搬移，清理现场，工器具移运。
0305010000 | CYX5-2 | 变压器拆除 油浸变压器 容量（kVA） 100以下 | 台 | 640.9 | 0 | 156.17 | 19.74 | 464.99 | 0 | 0 | 0 | 1.8314 |  | 工作内容：工器具准备，变压器引线拆除，配电变压器台架拆除，本体搬移，清理现场，工器具移运。
0305010000 | CYX5-3 | 变压器拆除 油浸变压器 容量（kVA） 160以下 | 台 | 655.8 | 0 | 171.04 | 19.77 | 464.99 | 0 | 0 | 0 | 2.0011 |  | 工作内容：工器具准备，变压器引线拆除，配电变压器台架拆除，本体搬移，清理现场，工器具移运。
0305010000 | CYX5-4 | 变压器拆除 油浸变压器 容量（kVA） 315以下 | 台 | 697.62 | 0 | 185.44 | 24.77 | 487.41 | 0 | 0 | 0 | 2.1689 |  | 工作内容：工器具准备，变压器引线拆除，配电变压器台架拆除，本体搬移，清理现场，工器具移运。
0305010000 | CYX5-5 | 变压器拆除 油浸变压器 容量（kVA） 400以下 | 台 | 713.49 | 0 | 201.31 | 24.77 | 487.41 | 0 | 0 | 0 | 2.346 |  | 工作内容：工器具准备，变压器引线拆除，配电变压器台架拆除，本体搬移，清理现场，工器具移运。
0305010000 | CYX5-6 | 变压器拆除 油浸变压器 容量（kVA） 630以下 | 台 | 789.28 | 0 | 224.35 | 29.25 | 535.68 | 0 | 0 | 0 | 2.6221 |  | 工作内容：工器具准备，变压器引线拆除，配电变压器台架拆除，本体搬移，清理现场，工器具移运。
0305010000 | CYX5-7 | 变压器拆除 单相变压器拆除 容量（kVA） 50以下 | 台 | 155.42 | 0 | 110.92 | 2.72 | 41.78 | 0 | 0 | 0 | 1.2685 |  | 工作内容：工器具准备，变压器引线拆除，配电变压器台架拆除，本体搬移，清理现场，工器具移运。
0305010000 | CYX5-8 | 变压器拆除 单相变压器拆除 容量（kVA） 50以上 | 台 | 240.96 | 0 | 124.37 | 4.09 | 112.5 | 0 | 0 | 0 | 1.4237 |  | 工作内容：工器具准备，变压器引线拆除，配电变压器台架拆除，本体搬移，清理现场，工器具移运。
0305020000 | CYX5-9 | 杆上配电装置拆除 跌落式熔断器 | 组 | 75.63 | 0 | 32.77 | 1.46 | 41.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3313 |  | 工作内容：工器具准备，配电装置引线本体、支架拆除，清理现场，工器具移运。
0305020000 | CYX5-10 | 杆上配电装置拆除 隔离开关 | 组 | 88.06 | 0 | 36.43 | 4.91 | 46.72 | 0 | 0 | 0 | 0.3726 |  | 工作内容：工器具准备，配电装置引线本体、支架拆除，清理现场，工器具移运。
0305020000 | CYX5-11 | 杆上配电装置拆除 断路器 | 台 | 274 | 0 | 50.03 | 5.57 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 0.4945 |  | 工作内容：工器具准备，配电装置引线本体、支架拆除，清理现场，工器具移运。
0305020000 | CYX5-12 | 杆上配电装置拆除 配电箱 | 台 | 150.04 | 0 | 77.72 | 12.52 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 0.7706 |  | 工作内容：工器具准备，配电装置引线本体、支架拆除，清理现场，工器具移运。
0305020000 | CYX5-13 | 杆上配电装置拆除 负荷开关 | 台 | 217.26 | 0 | 44.85 | 5.57 | 166.84 | 0 | 0 | 0 | 0.4255 |  | 工作内容：工器具准备，配电装置引线本体、支架拆除，清理现场，工器具移运。
0305020000 | CYX5-14 | 杆上配电装置拆除 变压器综合监测仪 | 台 | 121.14 | 0 | 54.73 | 1.89 | 64.52 | 0 | 0 | 0 | 0.5365 |  | 工作内容：工器具准备，配电装置引线本体、支架拆除，清理现场，工器具移运。
0305020000 | CYX5-15 | 杆上配电装置拆除 低压无功补偿装置 | 台 | 75.48 | 0 | 9.07 | 1.89 | 64.52 | 0 | 0 | 0 | 0.0851 |  | 工作内容：工器具准备，配电装置引线本体、支架拆除，清理现场，工器具移运。
0305020000 | CYX5-16 | 杆上配电装置拆除 户外计量箱10kV | 台 | 142.39 | 0 | 74.69 | 3.18 | 64.52 | 0 | 0 | 0 | 0.713 |  | 工作内容：工器具准备，配电装置引线本体、支架拆除，清理现场，工器具移运。
0305020000 | CYX5-17 | 杆上配电装置拆除 户外计量箱1kV | 台 | 40.41 | 0 | 21.66 | 1.89 | 16.86 | 0 | 0 | 0 | 0.2301 |  | 工作内容：工器具准备，配电装置引线本体、支架拆除，清理现场，工器具移运。
0305020000 | CYX5-18 | 杆上配电装置拆除 电压互感器 | 台 | 60.78 | 0 | 40.74 | 3.18 | 16.86 | 0 | 0 | 0 | 0.3956 |  | 工作内容：工器具准备，配电装置引线本体、支架拆除，清理现场，工器具移运。
0305020000 | CYX5-19 | 杆上配电装置拆除 电流互感器 | 台 | 55.62 | 0 | 35.58 | 3.18 | 16.86 | 0 | 0 | 0 | 0.3439 |  | 工作内容：工器具准备，配电装置引线本体、支架拆除，清理现场，工器具移运。
0305020000 | CYX5-20 | 杆上配电装置拆除 线路故障指示器 | 支 | 2.1 | 0 | 0.41 | 0 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0.0039 |  | 工作内容：工器具准备，配电装置引线本体、支架拆除，清理现场，工器具移运。
0401010000 | CYL1-1 | 1kV电缆拆除 沟槽直埋 截面面积（mm²） 50以下 | 100m | 320.78 | 0 | 206.49 | 17.58 | 96.71 | 0 | 0 | 0 | 1.8567 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401010000 | CYL1-2 | 1kV电缆拆除 沟槽直埋 截面面积（mm²） 70以下 | 100m | 389.29 | 0 | 217.87 | 18.81 | 152.61 | 0 | 0 | 0 | 1.9645 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401010000 | CYL1-3 | 1kV电缆拆除 沟槽直埋 截面面积（mm²） 120以下 | 100m | 611.35 | 0 | 273.19 | 24.39 | 313.77 | 0 | 0 | 0 | 2.4514 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401010000 | CYL1-4 | 1kV电缆拆除 沟槽直埋 截面面积（mm²） 240以下 | 100m | 864.67 | 0 | 414.53 | 35.99 | 414.15 | 0 | 0 | 0 | 3.7717 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401010000 | CYL1-5 | 1kV电缆拆除 沟槽直埋 截面面积（mm²） 400以下 | 100m | 1047.27 | 0 | 564.74 | 37.56 | 444.97 | 0 | 0 | 0 | 5.0849 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401010000 | CYL1-6 | 1kV电缆拆除 电缆沟（隧）道内 截面面积（mm²） 50以下 | 100m | 301.92 | 0 | 204.92 | 15.88 | 81.12 | 0 | 0 | 0 | 1.8436 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401010000 | CYL1-7 | 1kV电缆拆除 电缆沟（隧）道内 截面面积（mm²） 70以下 | 100m | 402.58 | 0 | 234.1 | 20.28 | 148.2 | 0 | 0 | 0 | 2.1062 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401010000 | CYL1-8 | 1kV电缆拆除 电缆沟（隧）道内 截面面积（mm²） 120以下 | 100m | 590.4 | 0 | 288.26 | 27.66 | 274.48 | 0 | 0 | 0 | 2.5834 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401010000 | CYL1-9 | 1kV电缆拆除 电缆沟（隧）道内 截面面积（mm²） 240以下 | 100m | 822.5 | 0 | 463.37 | 35.31 | 323.82 | 0 | 0 | 0 | 4.1722 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401010000 | CYL1-10 | 1kV电缆拆除 电缆沟（隧）道内 截面面积（mm²） 400以下 | 100m | 1009.28 | 0 | 564.09 | 37.3 | 407.89 | 0 | 0 | 0 | 5.0763 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401010000 | CYL1-11 | 1kV电缆拆除 排管内 截面面积（mm²） 50以下 | 100m | 335.31 | 0 | 242.63 | 27.14 | 65.54 | 0 | 0 | 0 | 2.1773 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401010000 | CYL1-12 | 1kV电缆拆除 排管内 截面面积（mm²） 70以下 | 100m | 451.92 | 0 | 288.32 | 30.98 | 132.62 | 0 | 0 | 0 | 2.5904 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401010000 | CYL1-13 | 1kV电缆拆除 排管内 截面面积（mm²） 120以下 | 100m | 787.79 | 0 | 405.47 | 52.26 | 330.06 | 0 | 0 | 0 | 3.6509 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401010000 | CYL1-14 | 1kV电缆拆除 排管内 截面面积（mm²） 240以下 | 100m | 1001.07 | 0 | 561.57 | 54.58 | 384.92 | 0 | 0 | 0 | 4.8546 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401010000 | CYL1-15 | 1kV电缆拆除 排管内 截面面积（mm²） 400以下 | 100m | 1369.37 | 0 | 824.77 | 55.24 | 489.36 | 0 | 0 | 0 | 7.4234 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401010000 | CYL1-16 | 1kV电缆拆除 沿支架、墙面卡设 截面面积（mm²） 50以下 | 100m | 326.62 | 0 | 233.76 | 15.63 | 77.23 | 0 | 0 | 0 | 2.1163 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401010000 | CYL1-17 | 1kV电缆拆除 沿支架、墙面卡设 截面面积（mm²） 70以下 | 100m | 340.72 | 0 | 242.4 | 17.2 | 81.12 | 0 | 0 | 0 | 2.1689 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401010000 | CYL1-18 | 1kV电缆拆除 沿支架、墙面卡设 截面面积（mm²） 120以下 | 100m | 657.92 | 0 | 496.68 | 22.71 | 138.53 | 0 | 0 | 0 | 4.4595 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401010000 | CYL1-19 | 1kV电缆拆除 沿支架、墙面卡设 截面面积（mm²） 240以下 | 100m | 930.54 | 0 | 711.98 | 23.46 | 195.1 | 0 | 0 | 0 | 6.4252 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401010000 | CYL1-20 | 1kV电缆拆除 沿支架、墙面卡设 截面面积（mm²） 400以下 | 100m | 1398.26 | 0 | 1129.8 | 24.59 | 243.87 | 0 | 0 | 0 | 10.192 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401010000 | CYL1-21 | 1kV电缆拆除 架空电缆用 钢绞线 截面面积（mm²) 35以下 | 100m | 123.63 | 0 | 53.03 | 10.5 | 60.1 | 0 | 0 | 0 | 0.4756 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401010000 | CYL1-22 | 1kV电缆拆除 架空电缆用 钢绞线 截面面积（mm²) 50以下 | 100m | 140.2 | 0 | 59.01 | 10.5 | 70.69 | 0 | 0 | 0 | 0.5306 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401010000 | CYL1-23 | 1kV电缆拆除 架空电缆用 钢绞线 截面面积（mm²) 70以下 | 100m | 157.48 | 0 | 65.37 | 10.83 | 81.28 | 0 | 0 | 0 | 0.5901 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401010000 | CYL1-24 | 1kV电缆拆除 架空电缆用 钢绞线 截面面积（mm²) 100以下 | 100m | 180.93 | 0 | 72.61 | 11.16 | 97.16 | 0 | 0 | 0 | 0.6549 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401010000 | CYL1-25 | 1kV电缆拆除 低压架空电缆 二芯 截面面积（mm²) 25以下 | 100m | 236.04 | 0 | 168.06 | 11 | 56.98 | 0 | 0 | 0 | 1.5433 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401010000 | CYL1-26 | 1kV电缆拆除 低压架空电缆 二芯 截面面积（mm²) 50以下 | 100m | 265.55 | 0 | 197.57 | 11 | 56.98 | 0 | 0 | 0 | 1.8071 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401010000 | CYL1-27 | 1kV电缆拆除 低压架空电缆 二芯 截面面积（mm²) 70以下 | 100m | 319.97 | 0 | 225.33 | 12.06 | 82.58 | 0 | 0 | 0 | 2.0501 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401010000 | CYL1-28 | 1kV电缆拆除 低压架空电缆 四芯 截面面积（mm²) 25以下 | 100m | 333.5 | 0 | 232.56 | 15.32 | 85.62 | 0 | 0 | 0 | 2.1165 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401010000 | CYL1-29 | 1kV电缆拆除 低压架空电缆 四芯 截面面积（mm²) 50以下 | 100m | 396.1 | 0 | 249.03 | 19.68 | 127.39 | 0 | 0 | 0 | 2.2511 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401010000 | CYL1-30 | 1kV电缆拆除 低压架空电缆 四芯 截面面积（mm²) 95以下 | 100m | 464.36 | 0 | 310.09 | 20.03 | 134.24 | 0 | 0 | 0 | 2.8231 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401010000 | CYL1-31 | 1kV电缆拆除 低压架空电缆 四芯 截面面积（mm²) 150以下 | 100m | 572.32 | 0 | 398.3 | 21.55 | 152.47 | 0 | 0 | 0 | 3.6992 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401010000 | CYL1-32 | 1kV电缆拆除 低压架空电缆 四芯 截面面积（mm²) 240以下 | 100m | 681.6 | 0 | 491.54 | 35 | 155.06 | 0 | 0 | 0 | 4.4985 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401020000 | CYL1-33 | 10kV电缆拆除 沟槽直埋 截面面积（mm²） 50以下 | 100m/三相 | 350.39 | 0 | 248.64 | 20.63 | 81.12 | 0 | 0 | 0 | 2.2157 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401020000 | CYL1-34 | 10kV电缆拆除 沟槽直埋 截面面积（mm²） 70以下 | 100m/三相 | 364.07 | 0 | 256.38 | 24.23 | 83.46 | 0 | 0 | 0 | 2.2914 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401020000 | CYL1-35 | 10kV电缆拆除 沟槽直埋 截面面积（mm²） 120以下 | 100m/三相 | 670.47 | 0 | 365.83 | 34.97 | 269.67 | 0 | 0 | 0 | 3.2711 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401020000 | CYL1-36 | 10kV电缆拆除 沟槽直埋 截面面积（mm²） 240以下 | 100m/三相 | 827.26 | 0 | 453.18 | 36.49 | 337.59 | 0 | 0 | 0 | 4.0508 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401020000 | CYL1-37 | 10kV电缆拆除 沟槽直埋 截面面积（mm²） 300以下 | 100m/三相 | 933.88 | 0 | 510.67 | 37.16 | 386.05 | 0 | 0 | 0 | 4.5609 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401020000 | CYL1-38 | 10kV电缆拆除 沟槽直埋 截面面积（mm²） 400以下 | 100m/三相 | 1105.37 | 0 | 563.09 | 37.82 | 504.46 | 0 | 0 | 0 | 5.0388 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401020000 | CYL1-39 | 10kV电缆拆除 电缆沟（隧）道内 截面面积（mm²） 50以下 | 100m/三相 | 335.03 | 0 | 235.29 | 20.63 | 79.11 | 0 | 0 | 0 | 2.0959 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401020000 | CYL1-40 | 10kV电缆拆除 电缆沟（隧）道内 截面面积（mm²） 70以下 | 100m/三相 | 392.03 | 0 | 284.4 | 24.63 | 83 | 0 | 0 | 0 | 2.5176 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401020000 | CYL1-41 | 10kV电缆拆除 电缆沟（隧）道内 截面面积（mm²） 120以下 | 100m/三相 | 639.99 | 0 | 323.2 | 35.16 | 281.63 | 0 | 0 | 0 | 2.895 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401020000 | CYL1-42 | 10kV电缆拆除 电缆沟（隧）道内 截面面积（mm²） 240以下 | 100m/三相 | 826.16 | 0 | 394.12 | 35.82 | 396.22 | 0 | 0 | 0 | 3.535 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401020000 | CYL1-43 | 10kV电缆拆除 电缆沟（隧）道内 截面面积（mm²） 300以下 | 100m/三相 | 1013.94 | 0 | 496.53 | 36.48 | 480.93 | 0 | 0 | 0 | 4.4481 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401020000 | CYL1-44 | 10kV电缆拆除 电缆沟（隧）道内 截面面积（mm²） 400以下 | 100m/三相 | 1075.37 | 0 | 527.22 | 37.14 | 511.01 | 0 | 0 | 0 | 4.7157 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401020000 | CYL1-45 | 10kV电缆拆除 排管内 截面面积（mm²） 50以下 | 100m/三相 | 366.77 | 0 | 264.12 | 35.23 | 67.42 | 0 | 0 | 0 | 2.3672 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401020000 | CYL1-46 | 10kV电缆拆除 排管内 截面面积（mm²） 70以下 | 100m/三相 | 415.62 | 0 | 309.87 | 38.33 | 67.42 | 0 | 0 | 0 | 2.758 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401020000 | CYL1-47 | 10kV电缆拆除 排管内 截面面积（mm²） 120以下 | 100m/三相 | 857.38 | 0 | 482.97 | 66.9 | 307.51 | 0 | 0 | 0 | 4.2906 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401020000 | CYL1-48 | 10kV电缆拆除 排管内 截面面积（mm²） 240以下 | 100m/三相 | 1076.37 | 0 | 603.9 | 70.16 | 402.31 | 0 | 0 | 0 | 5.3958 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401020000 | CYL1-49 | 10kV电缆拆除 排管内 截面面积（mm²） 300以下 | 100m/三相 | 1245.97 | 0 | 689.71 | 75.92 | 480.34 | 0 | 0 | 0 | 6.1841 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401020000 | CYL1-50 | 10kV电缆拆除 排管内 截面面积（mm²） 400以下 | 100m/三相 | 1442.52 | 0 | 862.25 | 79.58 | 500.69 | 0 | 0 | 0 | 7.6783 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401020000 | CYL1-51 | 10kV电缆拆除 沿支架、墙面卡设 截面面积（mm²） 50以下 | 100m/三相 | 380.74 | 0 | 290.48 | 14.59 | 75.67 | 0 | 0 | 0 | 2.5784 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401020000 | CYL1-52 | 10kV电缆拆除 沿支架、墙面卡设 截面面积（mm²） 70以下 | 100m/三相 | 410.62 | 0 | 314.92 | 16.16 | 79.54 | 0 | 0 | 0 | 2.7877 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401020000 | CYL1-53 | 10kV电缆拆除 沿支架、墙面卡设 截面面积（mm²） 120以下 | 100m/三相 | 566.4 | 0 | 404.22 | 22.13 | 140.05 | 0 | 0 | 0 | 3.6783 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401020000 | CYL1-54 | 10kV电缆拆除 沿支架、墙面卡设 截面面积（mm²） 240以下 | 100m/三相 | 739.7 | 0 | 527.77 | 23.61 | 188.32 | 0 | 0 | 0 | 4.8093 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401020000 | CYL1-55 | 10kV电缆拆除 沿支架、墙面卡设 截面面积（mm²） 300以下 | 100m/三相 | 1016.57 | 0 | 792.38 | 23.68 | 200.51 | 0 | 0 | 0 | 7.1186 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401020000 | CYL1-56 | 10kV电缆拆除 沿支架、墙面卡设 截面面积（mm²） 400以下 | 100m/三相 | 1299.09 | 0 | 1045.65 | 24.14 | 229.3 | 0 | 0 | 0 | 9.3852 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401030000 | CYL1-57 | 35kV电缆拆除 沟槽直埋 截面面积（mm²） 150以下 | 100m/三相 | 681.1 | 0 | 407 | 31.92 | 242.18 | 0 | 0 | 0 | 3.6837 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401030000 | CYL1-58 | 35kV电缆拆除 沟槽直埋 截面面积（mm²） 240以下 | 100m/三相 | 802.71 | 0 | 451.6 | 33.91 | 317.2 | 0 | 0 | 0 | 4.0928 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401030000 | CYL1-59 | 35kV电缆拆除 沟槽直埋 截面面积（mm²） 400以下 | 100m/三相 | 931.85 | 0 | 496.28 | 36.26 | 399.31 | 0 | 0 | 0 | 4.4819 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401030000 | CYL1-60 | 35kV电缆拆除 沟槽直埋 截面面积（mm²） 630以下 | 100m/三相 | 1092.45 | 0 | 551.27 | 39.36 | 501.82 | 0 | 0 | 0 | 4.9759 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401030000 | CYL1-61 | 35kV电缆拆除 电缆沟内 截面面积（mm²） 150以下 | 100m/三相 | 632.48 | 0 | 361.4 | 31.92 | 239.16 | 0 | 0 | 0 | 3.2555 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401030000 | CYL1-62 | 35kV电缆拆除 电缆沟内 截面面积（mm²） 240以下 | 100m/三相 | 760.41 | 0 | 411.38 | 33.91 | 315.12 | 0 | 0 | 0 | 3.7126 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401030000 | CYL1-63 | 35kV电缆拆除 电缆沟内 截面面积（mm²） 400以下 | 100m/三相 | 844.88 | 0 | 411.35 | 36.11 | 397.42 | 0 | 0 | 0 | 3.7318 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401030000 | CYL1-64 | 35kV电缆拆除 电缆沟内 截面面积（mm²） 630以下 | 100m/三相 | 1045.16 | 0 | 507.39 | 40.1 | 497.67 | 0 | 0 | 0 | 4.5614 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401030000 | CYL1-65 | 35kV电缆拆除 隧道内 截面面积（mm²） 150以下 | 100m/三相 | 702.95 | 0 | 394.29 | 31.92 | 276.74 | 0 | 0 | 0 | 3.552 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401030000 | CYL1-66 | 35kV电缆拆除 隧道内 截面面积（mm²） 240以下 | 100m/三相 | 822.84 | 0 | 453.11 | 33.91 | 335.82 | 0 | 0 | 0 | 4.0708 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401030000 | CYL1-67 | 35kV电缆拆除 隧道内 截面面积（mm²） 400以下 | 100m/三相 | 910.03 | 0 | 456.53 | 35.24 | 418.26 | 0 | 0 | 0 | 4.1217 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401030000 | CYL1-68 | 35kV电缆拆除 隧道内 截面面积（mm²） 630以下 | 100m/三相 | 1031.37 | 0 | 456.55 | 40.93 | 533.89 | 0 | 0 | 0 | 4.1516 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401030000 | CYL1-69 | 35kV电缆拆除 排管内 截面面积（mm²） 150以下 | 100m/三相 | 986.28 | 0 | 572.28 | 45.52 | 368.48 | 0 | 0 | 0 | 5.1496 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401030000 | CYL1-70 | 35kV电缆拆除 排管内 截面面积（mm²） 240以下 | 100m/三相 | 1145.97 | 0 | 666.9 | 46.71 | 432.36 | 0 | 0 | 0 | 5.9861 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401030000 | CYL1-71 | 35kV电缆拆除 排管内 截面面积（mm²） 400以下 | 100m/三相 | 1260.8 | 0 | 690 | 50.03 | 520.77 | 0 | 0 | 0 | 6.2173 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0401030000 | CYL1-72 | 35kV电缆拆除 排管内 截面面积（mm²） 630以下 | 100m/三相 | 1371.03 | 0 | 742.67 | 53.73 | 574.63 | 0 | 0 | 0 | 6.7093 |  | 工作内容：核对路径，清理沟槽，疏通管道，泵水，解开固定，安装牵引头，放、收钢丝绳，回收电缆、缠盘，现场清理，工器具转移。
0402000000 | CYL2-1 | 电缆中间接头、终端拆除 交联电缆中间接头或终端拆除 截面面积(mm²) 150以下 | 套/三相 | 80.63 | 0 | 54.05 | 13.91 | 12.67 | 0 | 0 | 0 | 0.4698 |  | 工作内容：解开电缆连接（含接地连接），割断电缆，电缆密封处理，现场清理、工器具转移。
0402000000 | CYL2-2 | 电缆中间接头、终端拆除 交联电缆中间接头或终端拆除 截面面积(mm²) 400以下 | 套/三相 | 106.64 | 0 | 69.18 | 15.71 | 21.75 | 0 | 0 | 0 | 0.6089 |  | 工作内容：解开电缆连接（含接地连接），割断电缆，电缆密封处理，现场清理、工器具转移。
0402000000 | CYL2-3 | 电缆中间接头、终端拆除 交联电缆中间接头或终端拆除 截面面积(mm²) 1000以下 | 套/三相 | 272.66 | 0 | 79.31 | 38.09 | 155.26 | 0 | 0 | 0 | 0.7127 |  | 工作内容：解开电缆连接（含接地连接），割断电缆，电缆密封处理，现场清理、工器具转移。
0402000000 | CYL2-4 | 电缆中间接头、终端拆除 交联电缆中间接头或终端拆除 截面面积(mm²) 1000以上 | 套/三相 | 357.09 | 0 | 136.61 | 55.69 | 164.79 | 0 | 0 | 0 | 1.2679 |  | 工作内容：解开电缆连接（含接地连接），割断电缆，电缆密封处理，现场清理、工器具转移。
0402000000 | CYL2-5 | 电缆中间接头、终端拆除 充油电缆中间接头或终端拆除 截面面积(mm²) 400以下 | 套/三相 | 379.74 | 0 | 87.66 | 146.35 | 145.73 | 0 | 0 | 0 | 0.7953 |  | 工作内容：解开电缆连接（含接地连接），割断电缆，电缆密封处理，现场清理、工器具转移。
0402000000 | CYL2-6 | 电缆中间接头、终端拆除 充油电缆中间接头或终端拆除 截面面积(mm²) 800以下 | 套/三相 | 507.19 | 0 | 139.72 | 212.21 | 155.26 | 0 | 0 | 0 | 1.2938 |  | 工作内容：解开电缆连接（含接地连接），割断电缆，电缆密封处理，现场清理、工器具转移。
0403010000 | CYL3-1 | 电缆配套设备拆除 低压电缆分支箱 | 台 | 43.96 | 0 | 33.2 | 0 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 0.2993 |  | 工作内容：解开电缆分支箱连接线，分支箱拆除、现场清理、工器具转移。
0403010000 | CYL3-2 | 电缆配套设备拆除 高压电缆分支箱 6回路 | 台 | 220.4 | 0 | 118.26 | 0 | 102.14 | 0 | 0 | 0 | 1.0632 |  | 工作内容：解开电缆分支箱连接线，分支箱拆除、现场清理、工器具转移。
0403010000 | CYL3-3 | 电缆配套设备拆除 高压电缆分支箱 8回路 | 台 | 269.85 | 0 | 134.58 | 0 | 135.27 | 0 | 0 | 0 | 1.2121 |  | 工作内容：解开电缆分支箱连接线，分支箱拆除、现场清理、工器具转移。
0403010000 | CYL3-4 | 电缆配套设备拆除 高压电缆分支箱 10回路 | 台 | 326.51 | 0 | 158.11 | 0 | 168.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4212 |  | 工作内容：解开电缆分支箱连接线，分支箱拆除、现场清理、工器具转移。
0403020000 | CYL3-5 | 接地装置拆除 直线接地箱 | 套/三相 | 120.94 | 0 | 85.07 | 0 | 35.87 | 0 | 0 | 0 | 0.7607 |  | 工作内容：接线箱拆除及接地电缆、同轴电缆拆除，场地清理，工器具转移。
0403020000 | CYL3-6 | 接地装置拆除 经护层保护器接地箱 | 套/三相 | 134.75 | 0 | 98.88 | 0 | 35.87 | 0 | 0 | 0 | 0.8823 |  | 工作内容：接线箱拆除及接地电缆、同轴电缆拆除，场地清理，工器具转移。
0403020000 | CYL3-7 | 接地装置拆除 交叉互联箱 | 套/三相 | 136.59 | 0 | 100.72 | 0 | 35.87 | 0 | 0 | 0 | 0.9041 |  | 工作内容：接线箱拆除及接地电缆、同轴电缆拆除，场地清理，工器具转移。
0403020000 | CYL3-8 | 接地装置拆除 单相保护箱 | 套/单相 | 36.42 | 0 | 25.66 | 0 | 10.76 | 0 | 0 | 0 | 0.23 |  | 工作内容：接线箱拆除及接地电缆、同轴电缆拆除，场地清理，工器具转移。
0403030000 | CYL3-9 | 揭电缆保护板 1～2根 | 100m | 101.31 | 0 | 101.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9375 |  | 工作内容：揭电缆保护板、清理沟槽和现场，工器具转移。
0403030000 | CYL3-10 | 揭电缆保护板 同沟每增加1根 | 100m | 33.5 | 0 | 33.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3051 |  | 工作内容：揭电缆保护板、清理沟槽和现场，工器具转移。
0403040000 | CYL3-11 | 电缆防火拆除 防火槽 | m | 1.97 | 0 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0184 |  | 工作内容：拆除电缆防火槽盒、防火隔板、防火墙，现场清理，工器具转移。
0403040000 | CYL3-12 | 电缆防火拆除 防火隔板 | m² | 17.02 | 0 | 15.89 | 0.05 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0.1518 |  | 工作内容：拆除电缆防火槽盒、防火隔板、防火墙，现场清理，工器具转移。
0403040000 | CYL3-13 | 电缆防火拆除 防火墙 | m² | 12.02 | 0 | 10.94 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0.1029 |  | 工作内容：拆除电缆防火槽盒、防火隔板、防火墙，现场清理，工器具转移。
0501010000 | CYZ1-1 | 光传输设备拆除 光传送网设备 OTN | 套 | 738.23 | 0 | 685.66 | 23.88 | 28.69 | 0 | 0 | 0 | 6.3412 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、接口盘、架内架间缆线、清理余物、搬运设备等。
0501010000 | CYZ1-2 | 光传输设备拆除 光端机 SDH | 套 | 786.17 | 0 | 744.5 | 20.15 | 21.52 | 0 | 0 | 0 | 6.939 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、接口盘、架内架间缆线、清理余物、搬运设备等。
0501010000 | CYZ1-3 | 光传输设备拆除 光端机 PDH | 套 | 120.8 | 0 | 80.29 | 18.99 | 21.52 | 0 | 0 | 0 | 0.8064 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、接口盘、架内架间缆线、清理余物、搬运设备等。
0501010000 | CYZ1-4 | 光传输设备拆除 复用电端机 | 套 | 185 | 0 | 143.04 | 20.44 | 21.52 | 0 | 0 | 0 | 1.3568 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、接口盘、架内架间缆线、清理余物、搬运设备等。
0501010000 | CYZ1-5 | 光传输设备拆除 监控子中心设备（PDH） | 套 | 709.75 | 0 | 656.33 | 31.9 | 21.52 | 0 | 0 | 0 | 5.9206 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、接口盘、架内架间缆线、清理余物、搬运设备等。
0501010000 | CYZ1-6 | 光传输设备拆除 脉冲编码调制（PCM）设备 | 套 | 218.92 | 0 | 167.17 | 30.23 | 21.52 | 0 | 0 | 0 | 1.5685 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、接口盘、架内架间缆线、清理余物、搬运设备等。
0501010000 | CYZ1-7 | 光传输设备拆除 光电一体化设备 | 套 | 239.01 | 0 | 207.06 | 10.43 | 21.52 | 0 | 0 | 0 | 1.9184 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、接口盘、架内架间缆线、清理余物、搬运设备等。
0501010000 | CYZ1-8 | 光传输设备拆除 低速率业务接入设备 | 套 | 207.43 | 0 | 155.68 | 30.23 | 21.52 | 0 | 0 | 0 | 1.458 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、接口盘、架内架间缆线、清理余物、搬运设备等。
0501010000 | CYZ1-9 | 光传输设备拆除 光功率放大器 | 套 | 281.38 | 0 | 241.26 | 31.15 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 2.2184 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、接口盘、架内架间缆线、清理余物、搬运设备等。
0501010000 | CYZ1-10 | 光传输设备拆除 数字数据网设备（DDN） | 套 | 531.39 | 0 | 505.01 | 17.41 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 4.532 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、接口盘、架内架间缆线、清理余物、搬运设备等。
0501020000 | CYZ1-11 | 无源光网络设备拆除 光分路器 | 台 | 37.78 | 0 | 22.8 | 6.01 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0.2 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、接口盘、架内架间缆线、清理余物、搬运设备等。
0501020000 | CYZ1-12 | 无源光网络设备拆除 光网络单元（ONU） | 台 | 57.34 | 0 | 34.47 | 13.9 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0.3024 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、接口盘、架内架间缆线、清理余物、搬运设备等。
0501020000 | CYZ1-13 | 无源光网络设备拆除 光线路终端（OLT） | 台 | 320.25 | 0 | 284.08 | 14.65 | 21.52 | 0 | 0 | 0 | 2.7432 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、接口盘、架内架间缆线、清理余物、搬运设备等。
0501030000 | CYZ1-14 | 同步网设备拆除 同步网设备 | 套 | 1280.74 | 0 | 1216.85 | 45.96 | 17.93 | 0 | 0 | 0 | 10.8783 |  | 工作内容：拆除设备、机盘、接地线、连接线、搬运设备，清理余物等。
0501030000 | CYZ1-15 | 同步网设备拆除 卫星接收机 | 台 | 131.43 | 0 | 84.79 | 28.71 | 17.93 | 0 | 0 | 0 | 0.7846 |  | 工作内容：拆除设备、机盘、接地线、连接线、搬运设备，清理余物等。
0501030000 | CYZ1-16 | 同步网设备拆除 监控管理设备 | 套 | 234.32 | 0 | 151.33 | 65.06 | 17.93 | 0 | 0 | 0 | 1.3887 |  | 工作内容：拆除设备、机盘、接地线、连接线、搬运设备，清理余物等。
0501030000 | CYZ1-17 | 同步网设备拆除 时钟屏 | 台 | 282.92 | 0 | 167.17 | 87.06 | 28.69 | 0 | 0 | 0 | 1.5685 |  | 工作内容：拆除设备、机盘、接地线、连接线、搬运设备，清理余物等。
0501040000 | CYZ1-18 | 通信电源拆除 48V阀控式密封铅酸蓄电池 500Ah以下 | 组 | 345.66 | 0 | 236.06 | 45.04 | 64.56 | 0 | 0 | 0 | 2.3769 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、接地线、连接线、清理余物等。
0501040000 | CYZ1-19 | 通信电源拆除 48V阀控式密封铅酸蓄电池 500Ah以上 | 组 | 473.42 | 0 | 359.4 | 49.46 | 64.56 | 0 | 0 | 0 | 3.7 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、接地线、连接线、清理余物等。
0501040000 | CYZ1-20 | 通信电源拆除 蓄电池在线监测设备 | 架 | 312.98 | 0 | 241.32 | 39.38 | 32.28 | 0 | 0 | 0 | 2.1168 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、接地线、连接线、清理余物等。
0501040000 | CYZ1-21 | 通信电源拆除 高频开关电源屏 | 面 | 370.58 | 0 | 282.55 | 23.47 | 64.56 | 0 | 0 | 0 | 2.8868 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、接地线、连接线、清理余物等。
0501040000 | CYZ1-22 | 通信电源拆除 配电屏 | 面 | 224.8 | 0 | 128.56 | 31.68 | 64.56 | 0 | 0 | 0 | 1.2298 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、接地线、连接线、清理余物等。
0501050000 | CYZ1-23 | 微波设备拆除 微波天线 楼顶上（60m以内） Φ2m以下 | 面 | 2454.14 | 0 | 2187.06 | 34.92 | 232.16 | 0 | 0 | 0 | 20.1034 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、接地线、连接线、设备搬运、天线和天线架搬运、拆除及吊装，吊装设备的安装、拆除、清理余物等。
0501050000 | CYZ1-24 | 微波设备拆除 微波天线 楼顶上（100m以内） Φ2m以下 | 面 | 3513.81 | 0 | 3241.96 | 39.69 | 232.16 | 0 | 0 | 0 | 29.3569 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、接地线、连接线、设备搬运、天线和天线架搬运、拆除及吊装，吊装设备的安装、拆除、清理余物等。
0501050000 | CYZ1-25 | 微波设备拆除 微波天线 铁塔上（60m以内） Φ2m以下 | 面 | 3247.3 | 0 | 2993.75 | 39.69 | 213.86 | 0 | 0 | 0 | 27.1796 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、接地线、连接线、设备搬运、天线和天线架搬运、拆除及吊装，吊装设备的安装、拆除、清理余物等。
0501050000 | CYZ1-26 | 微波设备拆除 微波天线 铁塔上（100m以内） Φ2m以下 | 面 | 4058.76 | 0 | 3800.44 | 44.46 | 213.86 | 0 | 0 | 0 | 34.2558 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、接地线、连接线、设备搬运、天线和天线架搬运、拆除及吊装，吊装设备的安装、拆除、清理余物等。
0501050000 | CYZ1-27 | 微波设备拆除 微波天线 楼顶上（60m以内） Φ4m以下 | 面 | 3341.84 | 0 | 3008.97 | 49.23 | 283.64 | 0 | 0 | 0 | 28.2317 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、接地线、连接线、设备搬运、天线和天线架搬运、拆除及吊装，吊装设备的安装、拆除、清理余物等。
0501050000 | CYZ1-28 | 微波设备拆除 微波天线 楼顶上（100m以内） Φ4m以下 | 面 | 4420.01 | 0 | 4082.38 | 53.99 | 283.64 | 0 | 0 | 0 | 38.015 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、接地线、连接线、设备搬运、天线和天线架搬运、拆除及吊装，吊装设备的安装、拆除、清理余物等。
0501050000 | CYZ1-29 | 微波设备拆除 微波天线 铁塔上（60m以内） Φ4m以下 | 面 | 4398.16 | 0 | 4125.92 | 49.23 | 223.01 | 0 | 0 | 0 | 38.0295 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、接地线、连接线、设备搬运、天线和天线架搬运、拆除及吊装，吊装设备的安装、拆除、清理余物等。
0501050000 | CYZ1-30 | 微波设备拆除 微波天线 铁塔上（100m以内） Φ4m以下 | 面 | 5476.32 | 0 | 5199.32 | 53.99 | 223.01 | 0 | 0 | 0 | 47.8127 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、接地线、连接线、设备搬运、天线和天线架搬运、拆除及吊装，吊装设备的安装、拆除、清理余物等。
0501050000 | CYZ1-31 | 微波设备拆除 收发信机 | 套 | 532.66 | 0 | 384.62 | 4.57 | 143.47 | 0 | 0 | 0 | 3.7413 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、接地线、连接线、设备搬运、天线和天线架搬运、拆除及吊装，吊装设备的安装、拆除、清理余物等。
0501060000 | CYZ1-32 | 电力载波设备拆除 高压电力载波设备 | 套 | 463.67 | 0 | 308.45 | 4.57 | 150.65 | 0 | 0 | 0 | 3.0119 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、连接线、接地线、清理余物等。
0501060000 | CYZ1-33 | 电力载波设备拆除 高频差接网络设备 | 套 | 162.91 | 0 | 96.52 | 1.83 | 64.56 | 0 | 0 | 0 | 0.8467 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、连接线、接地线、清理余物等。
0501060000 | CYZ1-34 | 电力载波设备拆除 中低压电力载波设备 | 套 | 114.41 | 0 | 48.02 | 1.83 | 64.56 | 0 | 0 | 0 | 0.4212 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、连接线、接地线、清理余物等。
0501070000 | CYZ1-35 | 辅助设备拆除 配线架 | 架 | 307.92 | 0 | 213.68 | 4.57 | 89.67 | 0 | 0 | 0 | 2.0785 |  | 工作内容：拆除配线架、机架、走线架、交接箱、接地线、连接线、电缆、槽钢、清理余物等。
0501070000 | CYZ1-36 | 辅助设备拆除 智能配线架 | 架 | 683.17 | 0 | 585.96 | 7.54 | 89.67 | 0 | 0 | 0 | 5.4208 |  | 工作内容：拆除配线架、机架、走线架、交接箱、接地线、连接线、电缆、槽钢、清理余物等。
0501070000 | CYZ1-37 | 辅助设备拆除 电缆交接配线箱 | 个 | 273.25 | 0 | 229.22 | 4.57 | 39.46 | 0 | 0 | 0 | 2.1128 |  | 工作内容：拆除配线架、机架、走线架、交接箱、接地线、连接线、电缆、槽钢、清理余物等。
0501070000 | CYZ1-38 | 辅助设备拆除 电缆走线架 | m | 20.6 | 0 | 17.01 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0.1696 |  | 工作内容：拆除配线架、机架、走线架、交接箱、接地线、连接线、电缆、槽钢、清理余物等。
0501070000 | CYZ1-39 | 辅助设备拆除 机架 | 架 | 113.62 | 0 | 81.34 | 0 | 32.28 | 0 | 0 | 0 | 0.7543 |  | 工作内容：拆除配线架、机架、走线架、交接箱、接地线、连接线、电缆、槽钢、清理余物等。
0501070000 | CYZ1-40 | 辅助设备拆除 设备电缆 | 100m | 175.91 | 0 | 108.56 | 2.79 | 64.56 | 0 | 0 | 0 | 1.0544 |  | 工作内容：拆除配线架、机架、走线架、交接箱、接地线、连接线、电缆、槽钢、清理余物等。
0501070000 | CYZ1-41 | 辅助设备拆除 槽钢 | m | 12.59 | 0 | 9 | 0 | 3.59 | 0 | 0 | 0 | 0.12 |  | 工作内容：拆除配线架、机架、走线架、交接箱、接地线、连接线、电缆、槽钢、清理余物等。
0501080000 | CYZ1-42 | 程控交换设备拆除 行政程控电话交换设备 | 架 | 962.45 | 0 | 643.22 | 21.52 | 297.71 | 0 | 0 | 0 | 5.8464 |  | 工作内容：拆除设备、机架、机盘及电路板、设备标志、连接线、接地线、整理清洁等。
0501080000 | CYZ1-43 | 程控交换设备拆除 电力调度程控交换机 | 架 | 692.12 | 0 | 585.29 | 35.09 | 71.74 | 0 | 0 | 0 | 5.3383 |  | 工作内容：拆除设备、机架、机盘及电路板、设备标志、连接线、接地线、整理清洁等。
0501080000 | CYZ1-44 | 程控交换设备拆除 电力调度录音装置 | 套 | 202.34 | 0 | 168.93 | 4.72 | 28.69 | 0 | 0 | 0 | 1.4818 |  | 工作内容：拆除设备、机架、机盘及电路板、设备标志、连接线、接地线、整理清洁等。
0501090000 | CYZ1-45 | IMS设备拆除 核心设备 | 台 | 546.58 | 0 | 494.81 | 15.9 | 35.87 | 0 | 0 | 0 | 4.5252 |  | 工作内容：拆除设备、机架、机盘及电路板、设备标志、连接线、接地线、整理清洁等。
0501090000 | CYZ1-46 | IMS设备拆除 AG接入网关 | 台 | 370.52 | 0 | 318.75 | 15.9 | 35.87 | 0 | 0 | 0 | 2.9808 |  | 工作内容：拆除设备、机架、机盘及电路板、设备标志、连接线、接地线、整理清洁等。
0501090000 | CYZ1-47 | IMS设备拆除 IAD接入设备 | 台 | 179.79 | 0 | 146.38 | 4.72 | 28.69 | 0 | 0 | 0 | 1.4688 |  | 工作内容：拆除设备、机架、机盘及电路板、设备标志、连接线、接地线、整理清洁等。
0501100000 | CYZ1-48 | 视频监控设备拆除 摄像机 | 台 | 107.4 | 0 | 105.12 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 |  | 工作内容：拆除设备、附件、设备标识、连接线、接地线、清理余物等。
0501100000 | CYZ1-49 | 视频监控设备拆除 视频监控设备 | 台 | 444.36 | 0 | 358.46 | 3.4 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 3.3485 |  | 工作内容：拆除设备、附件、设备标识、连接线、接地线、清理余物等。
0501100000 | CYZ1-50 | 视频监控设备拆除 大屏 液晶 | m² | 231.5 | 0 | 229.22 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1128 |  | 工作内容：拆除设备、附件、设备标识、连接线、接地线、清理余物等。
0501100000 | CYZ1-51 | 视频监控设备拆除 大屏 DLP | m² | 259.5 | 0 | 257.22 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3584 |  | 工作内容：拆除设备、附件、设备标识、连接线、接地线、清理余物等。
0501110000 | CYZ1-52 | 电子围栏拆除 主控制设备 | 套 | 262.71 | 0 | 194.75 | 3.4 | 64.56 | 0 | 0 | 0 | 1.8104 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、连接线、接地线、清理余物等。
0501110000 | CYZ1-53 | 电子围栏拆除 围栏 | 100m | 823 | 0 | 685.84 | 47.49 | 89.67 | 0 | 0 | 0 | 6.6285 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、连接线、接地线、清理余物等。
0501120000 | CYZ1-54 | 门禁系统拆除 读卡器、键盘、电磁锁 | 只 | 22.28 | 0 | 20.68 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1814 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、连接线、接地线、清理余物等。
0501120000 | CYZ1-55 | 门禁系统拆除 门禁控制器 | 台 | 28.49 | 0 | 26.89 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2359 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、连接线、接地线、清理余物等。
0501130000 | CYZ1-56 | 会议电视电话设备拆除 会议电话设备 | 台 | 291.27 | 0 | 193.05 | 8.55 | 89.67 | 0 | 0 | 0 | 1.6934 |  | 工作内容：拆除机架、设备、设备连接线、接地线、清理余物等。
0501130000 | CYZ1-57 | 会议电视电话设备拆除 会议电视设备 | 台 | 333.27 | 0 | 241.32 | 2.28 | 89.67 | 0 | 0 | 0 | 2.1168 |  | 工作内容：拆除机架、设备、设备连接线、接地线、清理余物等。
0501140000 | CYZ1-58 | 数据网设备拆除 路由器 | 台 | 218.57 | 0 | 160.27 | 0.91 | 57.39 | 0 | 0 | 0 | 1.508 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、接口板、连接线、接地线、清理余物等。
0501140000 | CYZ1-59 | 数据网设备拆除 交换机 | 台 | 155.4 | 0 | 125.8 | 0.91 | 28.69 | 0 | 0 | 0 | 1.2056 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、接口板、连接线、接地线、清理余物等。
0501140000 | CYZ1-60 | 数据网设备拆除 服务器 | 台 | 253.05 | 0 | 194.75 | 0.91 | 57.39 | 0 | 0 | 0 | 1.8104 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、接口板、连接线、接地线、清理余物等。
0501140000 | CYZ1-61 | 数据网设备拆除 防火墙设备 | 台 | 164.34 | 0 | 105.12 | 1.83 | 57.39 | 0 | 0 | 0 | 1.0242 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、接口板、连接线、接地线、清理余物等。
0501140000 | CYZ1-62 | 数据网设备拆除 存储设备 | 套 | 204.78 | 0 | 146.48 | 0.91 | 57.39 | 0 | 0 | 0 | 1.387 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、接口板、连接线、接地线、清理余物等。
0501150000 | CYZ1-63 | 卫星通信设备拆除 室外单元 | 套 | 2798.29 | 0 | 2616.36 | 38.46 | 143.47 | 0 | 0 | 0 | 23.5629 |  | 工作内容：拆除设备、天馈线、连接线、接地线、清理余物等。
0501150000 | CYZ1-64 | 卫星通信设备拆除 室内单元 | 套 | 2553.06 | 0 | 2488.74 | 28.45 | 35.87 | 0 | 0 | 0 | 22.6476 |  | 工作内容：拆除设备、天馈线、连接线、接地线、清理余物等。
0501150000 | CYZ1-65 | 卫星通信设备拆除 监控设备 | 套 | 824.62 | 0 | 778.98 | 9.77 | 35.87 | 0 | 0 | 0 | 7.2414 |  | 工作内容：拆除设备、天馈线、连接线、接地线、清理余物等。
0501150000 | CYZ1-66 | 卫星通信设备拆除 端站设备 固定站、移动站 | 套 | 963.08 | 0 | 882.28 | 16.24 | 64.56 | 0 | 0 | 0 | 8.5558 |  | 工作内容：拆除设备、天馈线、连接线、接地线、清理余物等。
0501160000 | CYZ1-67 | 无线设备拆除 核心网设备 | 套 | 331.48 | 0 | 262.18 | 11.91 | 57.39 | 0 | 0 | 0 | 2.4624 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、天馈线、连接线、接地线、清理余物等。抱杆、支撑杆或铁塔上拆除天线。
0501160000 | CYZ1-68 | 无线设备拆除 基站设备 BBU设备 | 套 | 144.38 | 0 | 93.01 | 11.91 | 39.46 | 0 | 0 | 0 | 0.9223 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、天馈线、连接线、接地线、清理余物等。抱杆、支撑杆或铁塔上拆除天线。
0501160000 | CYZ1-69 | 无线设备拆除 基站设备 RRU设备 | 套 | 208.48 | 0 | 157.11 | 11.91 | 39.46 | 0 | 0 | 0 | 1.5444 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、天馈线、连接线、接地线、清理余物等。抱杆、支撑杆或铁塔上拆除天线。
0501160000 | CYZ1-70 | 无线设备拆除 一体化基站 | 套 | 154.47 | 0 | 103.1 | 11.91 | 39.46 | 0 | 0 | 0 | 1.0152 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、天馈线、连接线、接地线、清理余物等。抱杆、支撑杆或铁塔上拆除天线。
0501160000 | CYZ1-71 | 无线设备拆除 天线 抱杆或支撑杆上 | 副 | 711.89 | 0 | 704.52 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.18 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、天馈线、连接线、接地线、清理余物等。抱杆、支撑杆或铁塔上拆除天线。
0501160000 | CYZ1-72 | 无线设备拆除 天线 铁塔上 | 副 | 586.49 | 0 | 579.12 | 7.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.08 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、天馈线、连接线、接地线、清理余物等。抱杆、支撑杆或铁塔上拆除天线。
0501160000 | CYZ1-73 | 无线设备拆除 无线接入设备 接入点设备 | 套 | 138.15 | 0 | 122.89 | 0.91 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 1.1556 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、天馈线、连接线、接地线、清理余物等。抱杆、支撑杆或铁塔上拆除天线。
0501160000 | CYZ1-74 | 无线设备拆除 无线接入设备 中继设备 | 套 | 70.56 | 0 | 55.3 | 0.91 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0.5627 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、天馈线、连接线、接地线、清理余物等。抱杆、支撑杆或铁塔上拆除天线。
0501160000 | CYZ1-75 | 无线设备拆除 无线接入设备 无线终端 | 套 | 77.33 | 0 | 62.07 | 0.91 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 0.6221 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、天馈线、连接线、接地线、清理余物等。抱杆、支撑杆或铁塔上拆除天线。
0501170000 | CYZ1-76 | 公共设备拆除 信息模块 | 块 | 14.72 | 0 | 14.26 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.162 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、连接线、接地线、清理余物等。
0501170000 | CYZ1-77 | 公共设备拆除 防雷模块 | 块 | 27.38 | 0 | 26.92 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2916 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、连接线、接地线、清理余物等。
0501170000 | CYZ1-78 | 公共设备拆除 调音台 | 台 | 135.76 | 0 | 135.3 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3716 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、连接线、接地线、清理余物等。
0501170000 | CYZ1-79 | 公共设备拆除 功放 | 台 | 101.35 | 0 | 100.89 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0476 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、连接线、接地线、清理余物等。
0501170000 | CYZ1-80 | 公共设备拆除 音箱 | 台 | 80.42 | 0 | 79.96 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.864 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、连接线、接地线、清理余物等。
0501170000 | CYZ1-81 | 公共设备拆除 投影屏幕 | 块 | 67.24 | 0 | 66.78 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6264 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、连接线、接地线、清理余物等。
0501170000 | CYZ1-82 | 公共设备拆除 投影机 | 台 | 40.44 | 0 | 39.98 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.432 |  | 工作内容：拆除设备、设备标识、连接线、接地线、清理余物等。
0502010000 | CYZ2-1 | 用户基表拆除 电能表 | 块 | 11.4 | 0 | 10.62 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1188 |  | 工作内容：施工准备、拆除设备、连接线拆除、器具移运、撤场验收、清理现场。
0502020000 | CYZ2-2 | 抄表采集设备拆除 抄表采集设备 | 台 | 19.9 | 0 | 19.12 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2126 |  | 工作内容：施工准备、拆除设备、附件拆除、连接线拆除、器具移运、撤场验收、清理现场。
0502020000 | CYZ2-3 | 抄表采集设备拆除 辅助采集设备 | 台 | 14 | 0 | 13.4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.15 |  | 工作内容：施工准备、拆除设备、附件拆除、连接线拆除、器具移运、撤场验收、清理现场。
0502020000 | CYZ2-4 | 抄表采集设备拆除 功能模块 | 个 | 4.49 | 0 | 4.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0501 |  | 工作内容：施工准备、拆除设备、附件拆除、连接线拆除、器具移运、撤场验收、清理现场。
0502030000 | CYZ2-5 | 用电监控设备拆除 用电监控设备 | 台 | 23.54 | 0 | 21.01 | 0.78 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0.2313 |  | 工作内容：施工准备、拆除设备、附件拆除、连接线拆除、接地拆除、器具移运、撤场验收、清理现场。
0502030000 | CYZ2-6 | 用电监控设备拆除 售电管理装置 | 台 | 87.5 | 0 | 84.79 | 0.96 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0.825 |  | 工作内容：施工准备、拆除设备、附件拆除、连接线拆除、接地拆除、器具移运、撤场验收、清理现场。
0502040000 | CYZ2-7 | 用户计量表箱拆除 用户计量表箱 4位以内 | 台 | 26.32 | 0 | 25.54 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2625 |  | 工作内容：施工准备、拆除设备、附件拆除、连接线拆除、接地拆除、器具移运、撤场验收、清理现场。
0502040000 | CYZ2-8 | 用户计量表箱拆除 用户计量表箱 4位以上 | 台 | 46.19 | 0 | 45.41 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4625 |  | 工作内容：施工准备、拆除设备、附件拆除、连接线拆除、接地拆除、器具移运、撤场验收、清理现场。
0502040000 | CYZ2-9 | 用户计量表箱拆除 用户计量表箱 杆上 | 台 | 55.28 | 0 | 54.5 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.555 |  | 工作内容：施工准备、拆除设备、附件拆除、连接线拆除、接地拆除、器具移运、撤场验收、清理现场。
0502050000 | CYZ2-10 | 辅助设备拆除 低压断路器 | 个 | 12.29 | 0 | 11.33 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 |  | 工作内容：施工准备、拆除设备、连接线拆除、器具移运、撤场验收、清理现场。
0502050000 | CYZ2-11 | 辅助设备拆除 低压用户开关 | 个 | 7.63 | 0 | 6.85 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0751 |  | 工作内容：施工准备、拆除设备、连接线拆除、器具移运、撤场验收、清理现场。
0502060000 | CYZ2-12 | 供电服务厅设备拆除 客户服务终端 | 台 | 84.97 | 0 | 83.85 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 |  | 工作内容：施工准备、拆除设备、连接线拆除、器具移运、撤场验收、清理现场。
0503010000 | CYZ3-1 | 通信线路拆除 架空光（电）缆 | km | 852.95 | 0 | 321.63 | 114.35 | 416.97 | 0 | 0 | 0 | 3.2183 |  | 工作内容：拆除水泥杆、托板、绑线、穿放引线、拆除光缆、保护管、标识、丈量、搬运，清理沟槽、拉出光(电)缆，搬运；清理余物等。
0503010000 | CYZ3-2 | 通信线路拆除 ADSS自承式光缆 | km | 1313.46 | 0 | 332.52 | 113.63 | 867.31 | 0 | 0 | 0 | 3.3634 |  | 工作内容：拆除水泥杆、托板、绑线、穿放引线、拆除光缆、保护管、标识、丈量、搬运，清理沟槽、拉出光(电)缆，搬运；清理余物等。
0503010000 | CYZ3-3 | 通信线路拆除 室内通道光缆 | 100m | 135.03 | 0 | 89.11 | 17.23 | 28.69 | 0 | 0 | 0 | 0.9801 |  | 工作内容：拆除水泥杆、托板、绑线、穿放引线、拆除光缆、保护管、标识、丈量、搬运，清理沟槽、拉出光(电)缆，搬运；清理余物等。
0503010000 | CYZ3-4 | 通信线路拆除 管（沟）道光缆 | km | 865.55 | 0 | 352.74 | 112.9 | 399.91 | 0 | 0 | 0 | 3.633 |  | 工作内容：拆除水泥杆、托板、绑线、穿放引线、拆除光缆、保护管、标识、丈量、搬运，清理沟槽、拉出光(电)缆，搬运；清理余物等。
0503010000 | CYZ3-5 | 通信线路拆除 揭盖盖板 | 100m | 313.27 | 0 | 313.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.1769 |  | 工作内容：拆除水泥杆、托板、绑线、穿放引线、拆除光缆、保护管、标识、丈量、搬运，清理沟槽、拉出光(电)缆，搬运；清理余物等。
0503010000 | CYZ3-6 | 通信线路拆除 水泥杆 | 根 | 201.14 | 0 | 50.6 | 110.01 | 40.53 | 0 | 0 | 0 | 0.5034 |  | 工作内容：拆除水泥杆、托板、绑线、穿放引线、拆除光缆、保护管、标识、丈量、搬运，清理沟槽、拉出光(电)缆，搬运；清理余物等。
0503010000 | CYZ3-7 | 通信线路拆除 架空吊线 | km | 602.6 | 0 | 296.1 | 165.01 | 141.49 | 0 | 0 | 0 | 2.9925 |  | 工作内容：拆除水泥杆、托板、绑线、穿放引线、拆除光缆、保护管、标识、丈量、搬运，清理沟槽、拉出光(电)缆，搬运；清理余物等。
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“定额目录”页签进行输入
Note on B1: 请输入子目编码，例如“A1-1”
Note on C1: 请输入子目名称
Note on D1: 请输入子目单位
Note on O1: 请输入工作内容，必须和工作内容页签中的相匹配

## 材机明细
定额编码 | 类型 | 供货方 | 人材机编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价 | 计算规则 | 计算方法
CYT1-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0482 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0518 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0558 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0251 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.156 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.29 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.136 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.523 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.057 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.98 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.071 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.055 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0422 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0669 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0208 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.082 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.225 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-16 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.02 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.004 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.074 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.225 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-17 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.019 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.004 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.079 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.003 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.145 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0464 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.06 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.054 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.02 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.027 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.048 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.06 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT1-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.088 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT2-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8784 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT2-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5249 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT2-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6142 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT2-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5137 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT2-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5694 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT2-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6756 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT2-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.737 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT2-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8292 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT2-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.485 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT2-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7628 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT2-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8751 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT2-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8865 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT2-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7173 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT2-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8917 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT2-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8163 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT2-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.053 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2543 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-1 | 材料 | 乙供 | C22032001 | 风镐凿子 | 根 | 0.75 | 13.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-1 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.75 | 32.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.207 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6306 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-2 | 材料 | 乙供 | C22032001 | 风镐凿子 | 根 | 1.825 | 13.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-2 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 1.825 | 32.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5037 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6633 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-3 | 材料 | 乙供 | C22032001 | 风镐凿子 | 根 | 1.862 | 13.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-3 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 1.862 | 32.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5139 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7688 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-4 | 材料 | 乙供 | C22032001 | 风镐凿子 | 根 | 1.98 | 13.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-4 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 1.98 | 32.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5465 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8288 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-5 | 材料 | 乙供 | C22032001 | 风镐凿子 | 根 | 1.989 | 13.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-5 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 1.989 | 32.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.549 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.829 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-6 | 材料 | 乙供 | C22032001 | 风镐凿子 | 根 | 0.84 | 13.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-6 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.84 | 32.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2319 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.357 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-7 | 材料 | 乙供 | C22032001 | 风镐凿子 | 根 | 0.56 | 13.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-7 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.56 | 32.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1546 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0267 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-8 | 材料 | 乙供 | C22032001 | 风镐凿子 | 根 | 0.024 | 13.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-8 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.024 | 32.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0066 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1727 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-9 | 材料 | 乙供 | C22032001 | 风镐凿子 | 根 | 0.246 | 13.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-9 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.0616 | 32.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0679 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0819 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-10 | 材料 | 乙供 | C22032001 | 风镐凿子 | 根 | 0.189 | 13.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-10 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.0644 | 32.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0522 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.52 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-11 | 材料 | 乙供 | C22032001 | 风镐凿子 | 根 | 0.189 | 13.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-11 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.0644 | 32.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0522 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.631 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-12 | 材料 | 乙供 | C22032001 | 风镐凿子 | 根 | 0.7512 | 13.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-12 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 1.2345 | 32.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2073 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5425 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-13 | 材料 | 乙供 | C22032001 | 风镐凿子 | 根 | 0.6483 | 13.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-13 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 1.1127 | 32.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1789 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5365 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-14 | 材料 | 乙供 | C22032001 | 风镐凿子 | 根 | 0.6328 | 13.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-14 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 1.0573 | 32.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1747 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7386 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-15 | 材料 | 乙供 | C22032001 | 风镐凿子 | 根 | 1.8362 | 13.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-15 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 1.7506 | 32.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5068 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4318 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-16 | 材料 | 乙供 | C22032001 | 风镐凿子 | 根 | 0.6219 | 13.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-16 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 1.0312 | 32.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1717 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4294 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-17 | 材料 | 乙供 | C22032001 | 风镐凿子 | 根 | 0.6198 | 13.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-17 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 1.0252 | 32.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1711 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7041 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-18 | 材料 | 乙供 | C22032001 | 风镐凿子 | 根 | 1.8992 | 13.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-18 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 1.8992 | 32.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5242 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9803 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-19 | 材料 | 乙供 | C22032001 | 风镐凿子 | 根 | 0.8568 | 13.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-19 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.8568 | 32.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2365 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6499 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-20 | 材料 | 乙供 | C22032001 | 风镐凿子 | 根 | 0.5724 | 13.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-20 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.5724 | 32.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.158 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1979 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-21 | 材料 | 乙供 | C22032001 | 风镐凿子 | 根 | 0.0688 | 13.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-21 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.0686 | 32.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0192 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.679 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-22 | 材料 | 乙供 | C22032001 | 风镐凿子 | 根 | 2.0196 | 13.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-22 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 2.0196 | 32.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5574 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.8 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-23 | 材料 | 乙供 | C22032001 | 风镐凿子 | 根 | 0.1928 | 13.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-23 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.0657 | 32.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0532 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.581 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-24 | 材料 | 乙供 | C22032001 | 风镐凿子 | 根 | 0.2509 | 13.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-24 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.0628 | 32.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0693 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.11 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-25 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.152 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-25 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.0037 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-25 | 材料 | 乙供 | C30010106 | 合金钻头 φ100 | 支 | 0.014 | 116.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0327 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-25 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0795 | 236.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.321 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-26 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.4562 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-26 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.0043 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-26 | 材料 | 乙供 | C30010106 | 合金钻头 φ100 | 支 | 0.029 | 116.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0676 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-26 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.0946 | 236.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.464 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-27 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.571 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-27 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.0049 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-27 | 材料 | 乙供 | C30010106 | 合金钻头 φ100 | 支 | 0.042 | 116.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.098 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-27 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.1125 | 236.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.573 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-28 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.65 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-28 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.0058 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-28 | 材料 | 乙供 | C30010106 | 合金钻头 φ100 | 支 | 0.048 | 116.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.112 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-28 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.1328 | 236.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-29 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-29 | 机械 | 乙供 | J15-01-010 | 砂轮切割机 直径 φ400 | 台班 | 0.38 | 56.13 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT3-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0176 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.0291 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-1 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 1.441 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.736 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.224 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.858 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-2 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.715 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.89 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.4 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.625 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-3 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.406 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.84 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.09 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.486 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-4 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.622 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.8 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.06 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.672 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-5 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.668 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.89 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.23 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7919 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-6 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.3123 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.7512 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0752 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.8427 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-7 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.2615 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.8956 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0756 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.074 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-8 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.019 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.22 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.004 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0751 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-9 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0208 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0231 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0041 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.66 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-10 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.665 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.88 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.08 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9816 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-11 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0235 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.22 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.004 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1259 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-12 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0213 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2013 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0031 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0931 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-13 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0216 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2256 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0041 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0805 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-14 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0193 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2256 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT4-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0041 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT5-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0584 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT5-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0718 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT5-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0495 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT5-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.053 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT5-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0429 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT5-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0428 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT5-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0594 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT5-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0568 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT6-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1194 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT6-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0616 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT6-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.105 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT6-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0952 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT6-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0324 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT6-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0271 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT6-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0353 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT6-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0155 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT6-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1275 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT6-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0418 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT6-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0098 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT7-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9775 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT7-1 | 材料 | 乙供 | C22032001 | 风镐凿子 | 根 | 0.825 | 13.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT7-1 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.825 | 32.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT7-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2277 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT7-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3327 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT7-2 | 材料 | 乙供 | C22032001 | 风镐凿子 | 根 | 1.17 | 13.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT7-2 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 1.17 | 32.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT7-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3229 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT7-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0974 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT7-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1459 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT7-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2132 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT7-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.077 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT7-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0791 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT7-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0429 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT7-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0367 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT7-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0482 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT7-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.039 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT8-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0489 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT8-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0448 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT8-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0318 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT8-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0669 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT8-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0466 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT8-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0276 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT8-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1386 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT8-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1407 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT8-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.408 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT8-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2232 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT8-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1265 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT8-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0111 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT8-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0554 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT8-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0832 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT8-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1862 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT8-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0429 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT8-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1547 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT8-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0825 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT8-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0937 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT9-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2569 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT9-1 | 材料 | 乙供 | C22032001 | 风镐凿子 | 根 | 0.765 | 13.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT9-1 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.7582 | 32.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT9-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2112 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT9-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.872 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT9-2 | 材料 | 乙供 | C22032001 | 风镐凿子 | 根 | 0.84 | 13.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT9-2 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 1.404 | 32.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT9-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2319 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT9-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1787 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT9-3 | 材料 | 乙供 | C22032001 | 风镐凿子 | 根 | 0.55 | 13.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT9-3 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.6831 | 32.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT9-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1518 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT9-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.78 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT9-4 | 材料 | 乙供 | C22032001 | 风镐凿子 | 根 | 0.6 | 13.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT9-4 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.083 | 32.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT9-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1656 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT9-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.78 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT9-5 | 材料 | 乙供 | C22032001 | 风镐凿子 | 根 | 0.052 | 13.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT9-5 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.0732 | 32.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT9-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0144 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT9-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0312 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT9-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0221 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT9-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2656 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT9-8 | 材料 | 乙供 | C22032001 | 风镐凿子 | 根 | 0.072 | 13.801 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT9-8 | 机械 | 乙供 | J11-01-014 | 电动空气压缩机 排气量 0.3m³/min | 台班 | 0.5543 | 32.626 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT9-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0199 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT9-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.201 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT9-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.053 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT9-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.001 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0595 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0951 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0633 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0734 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0897 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0526 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0599 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1078 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1199 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1557 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1977 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.61 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1463 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2779 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0512 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.05 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2691 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-18 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-18 | 材料 | 乙供 | C22030602 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.2 | 1.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.56 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-19 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-19 | 材料 | 乙供 | C22030602 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.2 | 1.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.25 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-20 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-20 | 材料 | 乙供 | C22030602 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.2 | 1.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1469 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-21 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-21 | 材料 | 乙供 | C22030602 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.2 | 1.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.24 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-22 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-22 | 材料 | 乙供 | C22030602 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.2 | 1.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.01 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3111 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.054 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.024 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.656 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT10-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.01 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0476 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0383 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.003 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0075 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0177 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0206 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.12 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.002 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.132 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.002 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.18 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.002 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0644 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.066 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.034 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.007 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.012 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.056 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.074 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.135 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.12 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.106 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.096 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.04 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.053 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.06 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1288 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4276 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0044 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0214 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0237 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3442 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4179 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.42 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.007 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.456 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.007 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.007 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.781 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.365 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-34 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.243 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.016 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-34 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.369 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.762 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-35 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.243 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-35 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.016 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-35 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.369 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.954 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-36 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.243 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-36 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.016 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-36 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.369 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.722 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-37 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.243 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.016 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-37 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.369 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.634 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-38 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.878 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-38 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.066 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.077 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-38 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 1.3691 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.974 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-39 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.991 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-39 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.066 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.099 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-39 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 1.8254 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.274 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-40 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 1.091 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-40 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.066 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.099 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-40 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 2.2818 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.6942 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-41 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 2.232 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.099 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.099 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-41 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 3.0424 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.497 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-42 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 2.5038 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.1283 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.126 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-42 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 3.803 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.5176 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-43 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 3.5046 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-043 | 汽车式起重机 起重量 75t | 台班 | 0.1435 | 3494.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-43 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.155 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT11-43 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 4.5635 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.013 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-1 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.039 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.018 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-2 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.053 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.465 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-3 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 1.394 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.642 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-4 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 1.927 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.125 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-5 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.374 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.241 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-6 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.722 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.43 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-7 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 1.289 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.119 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-8 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.357 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.045 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-9 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.134 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.072 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-10 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.215 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.081 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-11 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.245 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.132 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-12 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.395 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.019 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-13 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.058 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.092 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-14 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.275 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.03 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.119 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-15 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.257 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.03 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.115 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-16 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.345 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.147 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-17 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.441 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.131 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-18 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.393 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.03 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.158 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-19 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.474 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-19 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.046 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.251 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-20 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.752 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-20 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.03 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.292 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-21 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.875 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-21 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.046 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.176 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-22 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.526 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-22 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.03 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.219 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-23 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.658 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-23 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.046 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.249 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-24 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.745 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-24 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.037 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 0.21 | 207.493 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.285 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-25 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.854 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-25 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.037 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 0.21 | 207.493 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.631 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-26 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 1.893 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-26 | 机械 | 乙供 | J05-01-002 | 电动单筒快速卷扬机 20kN | 台班 | 0.105 | 205.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.038 | 361.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-26 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.142 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 0.21 | 207.493 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.147 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-27 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 3.442 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-27 | 机械 | 乙供 | J05-01-002 | 电动单筒快速卷扬机 20kN | 台班 | 0.155 | 205.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.042 | 361.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-27 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.235 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 0.21 | 207.493 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.369 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-28 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 1.105 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-28 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.037 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 0.21 | 207.493 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-29 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 3.899 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-29 | 机械 | 乙供 | J05-01-002 | 电动单筒快速卷扬机 20kN | 台班 | 0.155 | 205.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.042 | 361.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-29 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.223 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 0.21 | 207.493 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.595 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-30 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 4.785 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-30 | 机械 | 乙供 | J05-01-002 | 电动单筒快速卷扬机 20kN | 台班 | 0.202 | 205.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.042 | 361.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-30 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.276 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 0.21 | 207.493 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.878 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-31 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 5.634 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-31 | 机械 | 乙供 | J05-01-002 | 电动单筒快速卷扬机 20kN | 台班 | 0.202 | 205.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.042 | 361.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-31 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.302 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 0.21 | 207.493 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.256 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-32 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 6.768 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-32 | 机械 | 乙供 | J05-01-002 | 电动单筒快速卷扬机 20kN | 台班 | 0.281 | 205.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.042 | 361.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-32 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.378 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 0.21 | 207.493 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.335 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-33 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 1.005 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-33 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.223 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.406 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-34 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 1.217 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-34 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.276 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.547 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-35 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 1.642 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-35 | 机械 | 乙供 | J05-01-006 | 电动双筒快速卷扬机 30kN | 台班 | 0.202 | 244.077 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-35 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.302 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.175 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-36 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.526 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-36 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.223 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.201 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-37 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.601 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-37 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.276 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.214 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-38 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.64 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-38 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.302 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.068 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-39 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.205 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0007 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-40 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.0152 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-40 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0209 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.043 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-41 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.128 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.043 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-42 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.128 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.428 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-43 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 1.283 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.143 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-44 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.429 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.143 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-45 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.128 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.026 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-46 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.077 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.225 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-47 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.675 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.056 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-48 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.167 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.934 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-49 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.104 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.237 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT12-50 | 人工 | 乙供 | 9102102 | 建筑技术工 | 工日 | 0.137 | 104 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1527 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1407 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9162 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9917 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5227 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1441 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.286 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-7 | 材料 | 乙供 | C22030701 | 尼龙砂轮片 φ100 | 片 | 0.005 | 1.298 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-7 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 0.04 | 0.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1709 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.197 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.447 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.495 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.376 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-12 | 材料 | 乙供 | C22030602 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.05 | 1.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-12 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 0.04 | 0.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0019 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.139 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-13 | 材料 | 乙供 | C22030602 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.05 | 1.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-13 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 0.04 | 0.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0019 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.14 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-14 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.02 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-14 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.01 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0041 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-15 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.02 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-15 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.01 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0041 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.581 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-16 | 材料 | 乙供 | C22030602 | 砂轮片 φ100 | 片 | 0.05 | 1.302 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-16 | 材料 | 乙供 | C21020101 | 电 | kW·h | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT13-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0077 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT14-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.433 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT14-1 | 机械 | 乙供 | J05-01-023 | 单笼施工电梯 提升质量(t)1 提升高度75m | 台班 | 0.08 | 291.849 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYT14-2 | 机械 | 乙供 | J05-01-023 | 单笼施工电梯 提升质量(t)1 提升高度75m | 台班 | 0.005 | 291.849 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6906 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7794 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-1 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-1 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.05 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-1 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.35 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-1 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.15 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-1 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.801 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-1 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1722 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-1 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.32 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-1 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2955 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2359 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2244 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0237 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0996 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8519 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.1213 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-2 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-2 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.05 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-2 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.35 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-2 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.15 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-2 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.801 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-2 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1722 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-2 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.4 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-2 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3694 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2418 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2244 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0316 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1245 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3018 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.1755 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-3 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-3 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.11 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-3 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.35 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-3 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.15 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-3 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.8166 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-3 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.48 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-3 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.168 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-3 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1722 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-3 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.48 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-3 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4433 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3487 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2904 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0632 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1494 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5906 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.9578 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-4 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.25 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-4 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.11 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-4 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-4 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-4 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.8556 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-4 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.48 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-4 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.168 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-4 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 10.7 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-4 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.107 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-4 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1722 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-4 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.48 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-4 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.591 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6247 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3652 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.08 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1494 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.6533 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-5 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.5241 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-5 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.25 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-5 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.21 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-5 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-5 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-5 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.9405 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-5 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.72 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-5 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.252 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-5 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 10.7 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-5 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.107 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-5 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1929 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-5 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.56 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-5 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.8865 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7187 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3984 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1743 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.8939 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 9.5245 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-6 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.05 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-6 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-6 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.21 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-6 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-6 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-6 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.9951 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-6 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.9 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-6 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.312 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-6 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 14.97 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-6 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1497 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-6 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 2.4 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-6 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1929 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-6 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.64 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-6 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.1081 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.6956 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4814 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.18 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-6 | 机械 | 乙供 | J05-01-014 | 电动双筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2074 | 193.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1992 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 1.33 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0319 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.0139 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-7 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.03 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-7 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.2 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-7 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.1 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-7 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.09 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-7 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.8 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-7 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-7 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 2.0481 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-7 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.84 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-7 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.3 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-7 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 13.5 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-7 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.135 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-7 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.4 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-7 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1929 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-7 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.4 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-7 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4433 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.6898 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2112 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0253 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1245 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.212 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.6038 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-8 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.04 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-8 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.25 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-8 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.15 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-8 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.11 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-8 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.8 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-8 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-8 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 2.2821 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-8 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.96 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-8 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.336 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-8 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 14.09 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-8 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1409 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-8 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.5 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-8 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1929 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-8 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.48 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-8 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.591 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.5382 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.415 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.08 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-8 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.372 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1494 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0698 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-9 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.8396 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-9 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.04 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-9 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.25 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-9 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.2 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-9 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.11 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-9 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.8 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-9 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-9 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 2.6721 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-9 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.2 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-9 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.42 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-9 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 14.09 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-9 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1409 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-9 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.5 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-9 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1929 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-9 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.56 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-9 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.7388 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.7681 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.664 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.08 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-9 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.465 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1743 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.4533 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-10 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 12.839 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-10 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.05 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-10 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.07 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-10 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.25 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-10 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.21 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-10 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-10 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 3.0387 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-10 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.8 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-10 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.636 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-10 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 18.35 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-10 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1835 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-10 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 2.4 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-10 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1929 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-10 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.64 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-10 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.1495 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.9716 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.3446 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.12 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-10 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2074 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-10 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.744 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1992 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0543 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 1.33 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.259 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-11 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 16.0874 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-11 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.06 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-11 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.07 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-11 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.25 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-11 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.27 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-11 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-11 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 4.2978 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-11 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.4 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-11 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.84 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-11 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 22.59 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-11 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2259 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-11 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 4.8 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-11 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.432 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-11 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.72 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-11 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.1495 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 19.7904 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.3778 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.16 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-11 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.3233 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-11 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 1.023 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2241 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0543 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 2.12 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.1039 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-12 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 22.9101 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-12 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.06 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-12 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.57 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-12 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.38 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-12 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.32 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-12 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-12 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 5.3025 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-12 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.4 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-12 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.84 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-12 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 22.59 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-12 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2259 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-12 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 4.8 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-12 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.5184 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-12 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.96 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-12 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.5189 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.2302 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.8924 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.32 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-12 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.488 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-12 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 1.5252 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2988 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0543 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-12 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 3.19 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.6569 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-13 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 24.7308 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-13 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.065 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-13 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.87 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-13 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.4 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-13 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.35 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-13 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-13 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 5.6925 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-13 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 3 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-13 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.96 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-13 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 23.4 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-13 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.234 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-13 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 5.2 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-13 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.5184 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-13 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.2 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-13 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.9622 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 21.9201 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 3.5524 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.42 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-13 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.61 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-13 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 1.674 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3735 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0543 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-13 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 4.2 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6316 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-63 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.5942 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-63 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-63 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.4 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-63 | 材料 | 乙供 | C19020202 | 变压器油 | kg | 0.728 | 9.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-63 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.728 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-63 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.936 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-63 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.546 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-63 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.48 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-63 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.0084 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8608 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-63 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1999 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-63 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2038 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-63 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1494 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0277 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-64 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.6624 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-64 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-64 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.5 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-64 | 材料 | 乙供 | C19020202 | 变压器油 | kg | 0.8 | 9.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-64 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.8 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-64 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.014 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-64 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.6 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-64 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.48 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-64 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.1081 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9412 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-64 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2324 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-64 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.237 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-64 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1494 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.378 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-65 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.6279 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-65 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.4 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-65 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.6 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-65 | 材料 | 乙供 | C19020202 | 变压器油 | kg | 1 | 9.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-65 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-65 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.092 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-65 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.6 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-65 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.48 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-65 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.1081 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0341 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-65 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2324 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-65 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.237 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-65 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1494 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.8502 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-66 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 8.2755 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-66 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.9 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-66 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.9 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-66 | 材料 | 乙供 | C19020202 | 变压器油 | kg | 1.2 | 9.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-66 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.2 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-66 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.248 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-66 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.8 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-66 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.64 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-66 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.2559 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2413 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-66 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2324 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-66 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-66 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1992 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.812 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-67 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 9.6734 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-67 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.9 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-67 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.9 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-67 | 材料 | 乙供 | C19020202 | 变压器油 | kg | 1.5 | 9.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-67 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.5 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-67 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.248 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-67 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.8 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-67 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.64 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-67 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.2559 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3143 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-67 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2905 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-67 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-67 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1992 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.6737 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-68 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 11.6464 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-68 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-68 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-68 | 材料 | 乙供 | C19020202 | 变压器油 | kg | 1.8 | 9.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-68 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.8 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-68 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.248 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-68 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-68 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.8 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-68 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.3298 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4609 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-68 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2905 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-68 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-68 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.249 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.7147 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-69 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 11.7629 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-69 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-69 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-69 | 材料 | 乙供 | C19020202 | 变压器油 | kg | 1.836 | 9.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-69 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.836 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-69 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.326 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-69 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.02 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-69 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.8 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-69 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.3563 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5155 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-69 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3079 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-69 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.318 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-69 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.249 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2605 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-70 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.037 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-70 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-70 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-70 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.858 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-70 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.72 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-70 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.24 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-70 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.16 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5249 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-70 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0462 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-70 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0553 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-70 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3588 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-71 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.1881 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-71 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-71 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-71 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.092 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-71 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.72 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-71 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.24 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-71 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.24 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6299 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-71 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0462 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-71 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0553 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-71 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0747 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5698 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-72 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.0403 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-72 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-72 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-72 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.326 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-72 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.08 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-72 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.36 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-72 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.24 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7957 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-72 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.11 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-72 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.11 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-72 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0747 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7769 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-73 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.1866 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-73 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-73 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-73 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.56 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-73 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.08 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-73 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.36 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-73 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.24 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9006 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-73 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.12 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-73 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.12 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-73 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0747 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.641 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-74 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.6479 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-74 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-74 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-74 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 2.262 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-74 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.62 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-74 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.54 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-74 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.32 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3067 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-74 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.18 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-74 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.18 | 683.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-74 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0996 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6022 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-75 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.8647 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-75 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-75 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-75 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.2678 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-75 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.72 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-75 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.24 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-75 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.16 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6299 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-75 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0462 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-75 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0553 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-75 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8171 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-76 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.4175 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-76 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-76 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-76 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.6776 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-76 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.08 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-76 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.36 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-76 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.24 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7957 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-76 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.11 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-76 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.11 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-76 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0747 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0718 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-77 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.3969 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-77 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-77 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-77 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.9116 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-77 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.08 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-77 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.36 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-77 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.24 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9006 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-77 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.12 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-77 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.12 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-77 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0747 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3524 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-78 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.6053 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-78 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-78 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-78 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 2.6136 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-78 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.62 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-78 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.54 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-78 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.32 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3067 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-78 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.18 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-78 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.18 | 683.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-78 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0996 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.3857 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-79 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.3528 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-79 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-79 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-79 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 3.8772 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-79 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.592 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-79 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.864 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-79 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.4 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0378 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-79 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.288 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-79 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.288 | 683.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-79 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1245 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.1143 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-80 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.4737 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-80 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.07 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-80 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.14 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-80 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-80 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-80 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.6926 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-80 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 16.37 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-80 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1637 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-80 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.64 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-80 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4108 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6349 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-80 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.2176 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-80 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 0.0768 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-80 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1992 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0543 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.7457 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-81 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 9.4266 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-81 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.27 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-81 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.24 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-81 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-81 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-81 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 2.6598 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-81 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 19.8 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-81 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.198 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-81 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.72 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-81 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.662 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.595 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-81 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.3456 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-81 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 0.1664 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-81 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2241 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0543 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.4137 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-82 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 9.2287 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-82 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0231 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-82 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.89 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-82 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.168 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-82 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.6 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-82 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.462 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-82 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0046 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-82 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.32 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-82 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0137 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9881 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-82 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.18 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-82 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.18 | 683.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-82 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0996 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0179 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.8323 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-84 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.7936 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-84 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.1 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-84 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.357 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-84 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-84 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-84 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 4.6221 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-84 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 38.1735 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-84 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3817 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-84 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1929 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-84 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.56 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-84 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.9419 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.6361 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-84 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.8636 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-84 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 0.3048 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-84 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1743 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-85 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 13.9716 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-85 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 19.1398 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-85 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 18.31 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-85 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.368 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-85 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 15.5828 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-85 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 106.28 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-85 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.0628 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-85 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.432 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-85 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.72 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-85 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.5785 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.1863 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-85 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 2.4462 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-85 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 1.1778 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-85 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2241 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0543 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-86 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 19.9632 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-86 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 27.3074 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-86 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 22.086 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-86 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.6512 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-86 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 18.7896 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-86 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 127.992 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-86 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.2799 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-86 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.5184 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-86 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.96 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-86 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.3108 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 24.3652 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-86 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 3.1266 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-86 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 1.5054 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-86 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2988 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0543 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-87 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 27.0338 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-87 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 36.9453 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-87 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 25.318 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-87 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.8936 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-87 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 21.3421 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-87 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 146.576 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-87 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.4658 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-87 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.5184 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-87 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.12 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-87 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.9375 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 27.9421 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-87 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 3.321 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-87 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 1.599 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-87 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3486 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0543 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-101 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5222 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-101 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.3754 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-101 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.03 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-101 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.25 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-101 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.15 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-101 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.1164 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-101 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.264 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-101 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.084 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-101 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.4148 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-101 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.16 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-101 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2364 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4458 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-101 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0792 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-101 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0474 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-101 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5723 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-102 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.4836 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-102 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.035 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-102 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.25 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-102 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.15 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-102 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.1944 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-102 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.288 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-102 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.096 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-102 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.5148 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-102 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.16 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-102 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.266 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.492 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-102 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0924 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-102 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0553 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-102 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-103 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6333 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-103 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.5647 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-103 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.04 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-103 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.25 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-103 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.15 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-103 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.2724 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-103 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-103 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.108 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-103 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.6148 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-103 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.24 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-103 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2955 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-103 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5371 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-103 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.099 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-103 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0632 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-103 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0747 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-104 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8635 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-104 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0593 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-104 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.044 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-104 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.25 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-104 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.15 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-104 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.3504 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-104 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.336 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-104 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1248 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-104 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.6648 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-104 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.32 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-104 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3546 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-104 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5863 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-104 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1188 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-104 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0711 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-104 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0996 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-105 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.937 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-105 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.1659 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-105 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.052 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-105 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.25 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-105 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.15 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-105 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.5064 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-105 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.39 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-105 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1404 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-105 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.7648 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-105 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.4 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-105 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3842 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-105 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6717 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-105 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1287 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-105 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0822 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-105 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1245 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-106 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1192 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-106 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.6048 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-106 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.062 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-106 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.25 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-106 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.15 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-106 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.5844 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-106 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.51 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-106 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1488 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-106 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.8748 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-106 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.4 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-106 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4137 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-106 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7276 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-106 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1419 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-106 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.098 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-106 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1245 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-107 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2492 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-107 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8449 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-107 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.08 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-107 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.25 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-107 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.15 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-107 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.6624 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-107 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.6264 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-107 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.168 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-107 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.9748 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-107 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.48 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-107 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.5024 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-107 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7913 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-107 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1459 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-107 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1027 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-107 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1494 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-108 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3538 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-108 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.0978 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-108 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.102 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-108 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-108 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-108 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.7404 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-108 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.7488 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-108 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.216 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-108 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0948 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-108 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.56 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-108 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6206 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-108 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8705 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-108 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1591 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-108 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1185 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-108 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1743 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-109 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7766 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-109 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.7382 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-109 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.07 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-109 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.35 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-109 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.15 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-109 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.9086 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-109 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.42 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-109 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.156 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-109 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.6722 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-109 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.4 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-109 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2955 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-109 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7794 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-109 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1188 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-109 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0869 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-109 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1245 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-110 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7998 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-110 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.7735 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-110 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.0378 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-110 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-110 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-110 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.8531 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-110 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.2592 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-110 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0907 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-110 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.4629 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-110 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.48 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-110 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1995 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-110 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6812 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-110 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.097 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-110 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0774 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-110 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1494 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-111 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1178 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-111 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.0134 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-111 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.07 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-111 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-111 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-111 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 2.7501 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-111 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.48 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-111 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.168 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-111 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.6929 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-111 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.48 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-111 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3694 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-111 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1482 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-111 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1386 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-111 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1106 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-111 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1494 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7372 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-112 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.3142 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-112 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.11 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-112 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-112 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-112 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 3.9201 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-112 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.6 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-112 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.216 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-112 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.1929 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-112 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.56 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-112 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.7388 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-112 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7471 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-112 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.363 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-112 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.55 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-112 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1422 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-112 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1743 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-113 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9967 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-113 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 11.1273 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-113 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.05 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-113 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.25 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-113 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.14 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-113 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-113 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-113 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 4.7001 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-113 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.72 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-113 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.252 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-113 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 16.95 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-113 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1695 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-113 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 2.4 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-113 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.1929 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-113 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.64 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-113 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.1081 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-113 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.5847 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-113 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2904 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-113 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.73 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-113 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3476 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-113 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2196 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-113 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 1.3578 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-113 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1992 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-113 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 1.46 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.5828 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-114 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 13.1848 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-114 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.05 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-114 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-114 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.18 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-114 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-114 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-114 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 6.2601 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-114 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.9 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-114 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.312 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-114 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 21.19 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-114 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2119 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-114 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 2.4 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-114 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.1929 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-114 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.8 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-114 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.1081 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-114 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.8566 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-114 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.3366 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-114 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.73 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-114 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4266 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-114 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2684 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-114 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 2.8458 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-114 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.249 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-114 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 1.75 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-115 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9409 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-115 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.3223 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-115 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.0576 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-115 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-115 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-115 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.5132 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-115 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.432 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-115 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1555 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-115 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.72 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-115 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.48 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-115 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4255 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-115 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8586 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-115 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1426 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-115 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.091 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-115 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1494 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-116 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1794 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-116 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8947 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-116 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.0607 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-116 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-116 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-116 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.574 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-116 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.4637 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-116 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1722 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-116 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.759 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-116 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.48 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-116 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4893 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-116 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8994 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-116 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1639 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-116 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0981 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-116 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1494 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-117 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3109 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-117 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.1311 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-117 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.0749 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-117 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-117 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-117 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.8502 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-117 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.5616 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-117 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.2022 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-117 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.936 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-117 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.56 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-117 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.5532 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-117 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0524 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-117 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1853 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-117 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1183 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-117 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1743 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-118 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5366 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-118 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.6784 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-118 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.0868 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-118 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-118 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-118 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.9188 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-118 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.714 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-118 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.2083 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-118 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.064 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-118 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.56 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-118 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.5792 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-118 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1072 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-118 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1987 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-118 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1371 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-118 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1743 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-119 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.598 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-119 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.0138 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-119 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.1048 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-119 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6898 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-119 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.4347 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-119 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.9577 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-119 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.8206 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-119 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.2201 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-119 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.1266 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-119 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.56 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-119 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6581 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-119 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1637 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-119 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1911 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-119 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1345 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-119 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1743 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-120 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7313 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-120 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.3302 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-120 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.1377 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-120 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6898 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-120 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.4347 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-120 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 2.1098 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-120 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.0109 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-120 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.2916 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-120 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.323 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-120 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.56 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-120 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.8377 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-120 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2923 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-120 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2148 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-120 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.16 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-120 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1743 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-121 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8324 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-121 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.0364 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-121 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.0714 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-121 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.8 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-121 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-121 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.7394 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-121 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.4284 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-121 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1591 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-121 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.51 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-121 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.56 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-121 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3014 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-121 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9563 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-121 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1212 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-121 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0886 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-121 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1743 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-122 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8331 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-122 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.2139 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-122 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.0385 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-122 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.8898 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-122 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.4347 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-122 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.6535 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-122 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.264 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-122 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0924 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-122 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.275 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-122 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.56 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-122 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2032 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-122 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.881 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-122 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0984 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-122 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0785 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-122 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1743 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-123 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2179 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-123 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.698 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-123 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.0721 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-123 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.065 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-123 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.465 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-123 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 2.5924 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-123 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.4944 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-123 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.173 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-123 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.515 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-123 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.64 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-123 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3805 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-123 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3793 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-123 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1428 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-123 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1139 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-123 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1992 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-124 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8762 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-124 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.0407 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-124 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.1122 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-124 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.065 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-124 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.465 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-124 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 3.7663 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-124 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.612 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-124 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.2203 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-124 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.02 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-124 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.8 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-124 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.7535 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-124 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9801 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-124 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1703 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-124 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.161 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-124 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.145 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-124 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.249 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-125 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2491 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-125 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 12.1877 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-125 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.052 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-125 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.34 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-125 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.1456 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-125 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.065 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-125 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.465 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-125 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 4.6399 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-125 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.7488 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-125 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.2621 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-125 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 17.628 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-125 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1763 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-125 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 2.496 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-125 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.04 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-125 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.96 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-125 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.1525 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-125 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.2835 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-125 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.202 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-125 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.2592 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-125 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3615 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-125 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2988 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-126 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.8558 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-126 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 14.3252 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-126 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.052 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-126 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.12 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-126 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.1872 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-126 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.065 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-126 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.465 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-126 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 6.2623 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-126 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.936 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-126 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.3245 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-126 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 22.0376 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-126 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2204 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-126 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 2.496 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-126 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.04 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-126 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.12 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-126 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.1525 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-126 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.6063 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-126 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2501 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-126 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.3592 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-126 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4437 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD1-126 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3486 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5163 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.5893 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-1 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-1 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.8356 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-1 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.72 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-1 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.216 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-1 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2948 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-1 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.16 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1592 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.158 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 0.0945 | 207.493 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5809 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.199 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-2 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.14 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-2 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-2 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.8892 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-2 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.8 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-2 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.6 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-2 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 2.8 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-2 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.028 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-2 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-2 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.24 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-2 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0828 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1592 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1975 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0747 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1086 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 0.126 | 207.493 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3397 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.2775 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-3 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-3 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.1408 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-3 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2296 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-3 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.16 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-3 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3694 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1592 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0112 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0125 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.635 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2966 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-4 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-4 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.2228 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-4 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2572 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-4 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.24 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-4 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3694 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1592 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0264 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0316 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0747 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3714 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-5 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.085 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-5 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-5 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 2.7924 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-5 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.864 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-5 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.32 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-5 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3694 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1592 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0462 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0553 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0996 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4199 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.2465 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-6 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-6 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 3.5412 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-6 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.152 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-6 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.32 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-6 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.7388 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1592 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0726 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0869 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0996 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0012 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.361 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-7 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-7 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 4.3744 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-7 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.3824 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-7 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.4 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-7 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.7388 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2388 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0924 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1106 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1245 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6793 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5603 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-8 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.14 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-8 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-8 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.2012 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-8 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-8 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.108 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-8 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 2.8 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-8 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.028 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-8 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.24 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-8 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.8216 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2388 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1162 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1106 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0747 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1086 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3567 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-12 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.3504 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-12 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-12 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.2968 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-12 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.2 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-12 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0667 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-12 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2296 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-12 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.16 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-12 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3216 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-12 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.01 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1592 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2324 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1106 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-12 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 0.16 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6775 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-13 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5687 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-13 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-13 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.7688 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-13 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.312 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-13 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.12 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-13 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2572 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-13 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.24 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-13 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3842 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-13 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.023 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2388 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2988 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1343 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0747 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-13 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 0.4644 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4307 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-14 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.5044 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-14 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.14 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-14 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-14 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.7332 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-14 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.2 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-14 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0667 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-14 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 2.8 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-14 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.028 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-14 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.24 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-14 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3044 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-14 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.01 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1592 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2241 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1106 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0747 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1086 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-14 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 0.201 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0052 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-15 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.8252 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-15 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.14 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-15 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-15 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.0452 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-15 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-15 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.108 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-15 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 2.8 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-15 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.028 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-15 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.24 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-15 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4522 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-15 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.02 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2388 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2905 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1343 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0747 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1086 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-15 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 0.903 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.6559 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-22 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 19.0611 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-22 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.57 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-22 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-22 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 5 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-22 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-22 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.5 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-22 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 3.5646 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-22 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.8 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-22 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.48 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-22 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 7.4 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-22 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.074 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-22 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 1.1 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-22 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.68 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-22 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0414 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-22 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 1.1 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.796 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-22 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.033 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-22 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.6 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.316 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-22 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 3.136 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-22 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1909 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0543 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-22 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 1.032 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-22 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.5 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.9443 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-23 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 11.0354 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-23 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.2 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-23 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-23 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 4.5 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-23 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-23 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.4 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-23 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 2.808 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-23 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.44 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-23 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.36 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-23 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 5 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-23 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.05 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-23 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.7 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-23 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.6 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-23 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.7 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6368 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-23 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.033 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-23 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.4 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.237 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-23 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 2.464 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-23 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.166 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-23 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 0.645 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-23 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.5 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1738 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-55 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.5535 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-55 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-55 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.5643 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-55 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.6 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-55 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.204 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-55 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.5861 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-55 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.16 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-55 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0739 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0796 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-55 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2402 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-56 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.6479 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-56 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-56 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.7264 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-56 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.84 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-56 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.288 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-56 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.6148 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-56 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.2 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-56 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1478 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0796 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-56 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0623 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4266 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-57 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.4268 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-57 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-57 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.5552 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-57 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.2 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-57 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.42 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-57 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.3444 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-57 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.24 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-57 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1773 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1194 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-57 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0747 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5108 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-58 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.6938 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-58 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-58 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.7112 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-58 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.56 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-58 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.528 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-58 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.3444 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-58 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.28 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-58 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2216 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1194 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-58 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0316 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-58 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0872 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6391 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-59 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.1455 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-59 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-59 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 2.0232 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-59 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.8 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-59 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.6 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-59 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.3444 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-59 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.32 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-59 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3694 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1194 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-59 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0553 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-59 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0996 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2941 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-60 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0467 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-60 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.14 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-60 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-60 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.4992 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-60 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.6 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-60 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.408 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-60 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 2.8 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-60 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.028 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-60 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-60 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.16 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-60 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.334 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0796 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-60 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0237 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-60 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1086 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3742 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-61 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.2749 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-61 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.14 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-61 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-61 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.7332 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-61 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.84 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-61 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.6 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-61 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 2.8 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-61 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.028 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-61 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.75 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-61 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.2 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-61 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3783 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1194 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-61 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0395 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-61 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0623 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1086 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5697 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-62 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8034 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-62 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.21 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-62 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-62 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.8502 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-62 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.092 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-62 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.78 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-62 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 2.8 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-62 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.028 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-62 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.975 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-62 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.32 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-62 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.5496 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1194 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-62 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0514 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-62 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1076 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-62 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0996 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1274 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.104 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-63 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.4793 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2706 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-64 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.9993 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-64 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-64 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.1286 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-64 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.36 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-64 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.12 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-64 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.9222 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-64 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.24 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-64 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1478 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2388 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-64 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0747 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2185 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-65 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.7032 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-65 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0462 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-65 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-65 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.309 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-65 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.24 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-65 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.84 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-65 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.924 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-65 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0092 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-65 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.8 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-65 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.136 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-65 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1012 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0796 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-65 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0264 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-65 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0423 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0358 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5354 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-66 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.677 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-66 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.14 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-66 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-66 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.7332 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-66 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.72 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-66 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.24 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-66 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 2.8 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-66 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.028 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-66 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.25 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-66 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.4 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-66 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2306 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1592 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-66 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0924 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-66 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1245 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1086 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.61 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-67 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.9105 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-67 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.14 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-67 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.5 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-67 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.819 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-67 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.744 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-67 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.264 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-67 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 2.8 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-67 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.028 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-67 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-67 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.48 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-67 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2601 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.199 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-67 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0924 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-67 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1494 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1086 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6638 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-68 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0627 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-68 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.14 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-68 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-68 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.9048 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-68 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.768 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-68 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.288 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-68 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 2.8 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-68 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.028 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-68 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-68 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.56 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-68 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2897 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2388 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-68 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0924 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-68 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1743 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1086 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-94 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7532 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-94 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7714 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-94 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.14 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-94 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-94 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.8112 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-94 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.84 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-94 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.288 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-94 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 2.8 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-94 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.028 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-94 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-94 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.96 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-94 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3044 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-94 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1592 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-94 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0924 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-94 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2988 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1086 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-95 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9437 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-95 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2334 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-95 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.14 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-95 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.5 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-95 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.9672 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-95 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.864 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-95 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.3 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-95 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 2.8 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-95 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.028 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-95 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-95 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.2 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-95 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3192 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.199 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-95 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.099 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-95 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3735 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1086 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-151 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0515 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-151 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1334 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-151 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-151 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.156 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-151 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.18 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-151 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.06 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-151 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.08 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-151 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0369 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-151 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0398 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-151 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0249 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-152 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1118 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-152 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2742 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-152 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-152 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.4022 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-152 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.36 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-152 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.12 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-152 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0574 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-152 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.12 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-152 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0739 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-152 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0398 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-152 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0374 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-153 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1922 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-153 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.4164 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-153 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0462 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-153 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-153 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.348 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-153 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.36 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-153 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.12 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-153 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.924 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-153 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0092 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-153 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.16 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-153 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1012 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-153 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0398 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-153 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0264 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-153 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0277 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-153 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-153 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0358 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-156 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3244 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-156 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.7298 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-156 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0462 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-156 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-156 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.348 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-156 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.36 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-156 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.12 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-156 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.924 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-156 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0092 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-156 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.16 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-156 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1751 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-156 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0398 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-156 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0792 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-156 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0553 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-156 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-156 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0358 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-163 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0834 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-163 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.196 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-163 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-163 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.4022 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-163 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0574 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-163 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.08 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-163 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0222 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-163 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0398 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-163 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0249 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-164 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0947 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-164 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.224 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-164 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-164 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.4802 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-164 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0574 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-164 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.08 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-164 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0369 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-164 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0398 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-164 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0249 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-165 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1112 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-165 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2632 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-165 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-165 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.5192 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-165 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0574 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-165 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.08 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-165 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0591 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-165 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0398 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-165 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0249 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-166 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1499 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-166 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3472 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-166 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-166 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.6362 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-166 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0574 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-166 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.08 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-166 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0739 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-166 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0398 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-166 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0249 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-167 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1718 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-167 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.4031 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-167 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-167 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.7922 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-167 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0574 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-167 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.08 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-167 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2216 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-167 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0398 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-167 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0249 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-168 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1291 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-168 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2742 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-168 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-168 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.3476 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-168 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.12 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-168 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0408 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-168 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0574 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-168 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.12 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-168 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1478 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-168 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0398 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-168 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0374 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-169 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1809 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-169 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3884 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-169 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0462 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-169 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-169 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.231 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-169 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.12 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-169 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0408 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-169 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.924 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-169 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0092 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-169 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.16 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-169 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1751 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-169 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0398 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-169 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.066 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-169 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0395 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-169 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-169 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0358 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-176 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1319 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-176 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2742 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-176 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-176 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.3242 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-176 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.12 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-176 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0408 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-176 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0574 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-176 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.12 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-176 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1478 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-176 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0398 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-176 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0374 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-177 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1853 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-177 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.393 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-177 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0462 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-177 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-177 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.231 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-177 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.12 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-177 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0408 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-177 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.924 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-177 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0092 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-177 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.16 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-177 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1751 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-177 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0398 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-177 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.066 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-177 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0395 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-177 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-177 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0358 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-184 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3191 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-184 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.6797 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-184 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.07 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-184 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.2106 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-184 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.24 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-184 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.084 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-184 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1.4 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-184 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.014 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-184 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.16 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-184 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.263 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-184 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0237 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-184 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-184 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0543 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-187 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2639 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-187 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.565 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-187 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.07 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-187 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.2106 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-187 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.24 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-187 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.084 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-187 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1.4 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-187 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.014 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-187 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.16 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-187 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1892 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-187 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0237 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-187 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-187 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0543 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-192 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2562 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-192 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.5294 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-192 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.07 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-192 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.1326 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-192 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.12 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-192 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0408 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-192 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1.4 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-192 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.014 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-192 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-192 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.16 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-192 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1892 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-192 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-192 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0543 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-193 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4237 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-193 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.7057 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-193 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.07 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-193 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.2106 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-193 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-193 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.108 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-193 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1.4 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-193 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.014 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-193 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.48 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-193 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.263 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-193 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0924 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-193 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1494 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-193 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0543 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-200 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0709 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-200 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1409 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-200 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.3242 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-200 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.36 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-200 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.12 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-200 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0574 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-200 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.04 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-200 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0739 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-200 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0125 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-201 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0834 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-201 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1599 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-201 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.3632 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-201 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.48 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-201 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.168 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-201 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0574 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-201 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.04 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-201 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0739 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-201 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0125 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-202 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6177 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-202 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8053 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-202 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-202 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.6 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-202 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.9452 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-202 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.3444 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-202 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.8 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-202 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0739 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-202 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3197 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-202 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1122 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-202 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1343 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-202 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.249 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-203 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7683 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-203 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.9372 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-203 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.2694 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-203 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.3041 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-203 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 2.1282 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-203 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.3444 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-203 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.96 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-203 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0739 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-203 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4109 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-203 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1221 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-203 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1462 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-203 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2988 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-204 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.011 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-204 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.5256 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-204 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.995 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-204 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.395 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-204 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 2.3709 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-204 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.3444 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-204 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.2 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-204 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0739 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-204 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5238 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-204 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1254 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-204 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1501 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-204 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3735 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-205 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1491 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-205 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.6704 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-205 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.995 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-205 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.395 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-205 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 2.4489 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-205 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.3444 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-205 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.2 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-205 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0739 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-205 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5238 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-205 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1848 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-205 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2212 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-205 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3735 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-206 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4402 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-206 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 8.2738 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-206 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.4694 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-206 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.3041 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-206 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.431 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-206 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.6 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-206 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1478 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-206 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4905 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-206 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.726 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-206 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.869 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-206 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-207 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4761 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-207 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 14.5884 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-207 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.995 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-207 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.395 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-207 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.5957 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-207 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 2 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-207 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1478 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-207 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5238 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-207 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.056 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-207 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.264 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-207 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.6225 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-208 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7454 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-208 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.495 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-208 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.6048 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-208 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.2016 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-208 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 2.24 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-208 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.28 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-208 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2967 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-208 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2824 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-208 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 0.3465 | 233.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-208 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 0.33 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-210 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5415 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-210 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.7212 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-210 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0131 | 1976.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-210 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4037 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-210 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.1615 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-210 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.0566 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-210 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 0.0272 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-211 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 15.2477 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-211 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 19.3187 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-211 | 机械 | 乙供 | J03-01-052 | 汽车式起重机 起重量 300t | 台班 | 0.9601 | 14780.912 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-211 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.0107 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-212 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1272 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-212 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.5152 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-212 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.6705 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-212 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.0157 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-212 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.026 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-213 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.1653 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-213 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 12.879 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-213 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 11.1368 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-213 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.4125 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-213 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.4125 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-232 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.207 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-232 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.4614 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-232 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0231 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-232 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.408 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-232 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.12 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-232 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0408 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-232 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.462 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-232 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0046 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-232 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.16 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-232 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2206 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-232 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0291 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-232 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0474 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-232 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-232 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0179 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-239 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1928 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-239 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3106 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-239 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.5436 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-239 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1722 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-239 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.16 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-239 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-240 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3129 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-240 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.519 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-240 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.07 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-240 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.1326 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-240 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1.4 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-240 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.014 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-240 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.24 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-240 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0414 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-240 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0641 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-240 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0747 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-240 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0543 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-241 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1155 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-241 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.4332 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-241 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-241 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.3632 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-241 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.18 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-241 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.06 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-241 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0574 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-241 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.12 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-241 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0398 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-241 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0462 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-241 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0374 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-242 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.209 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-242 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.8827 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-242 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0462 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-242 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-242 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.309 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-242 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.36 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-242 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.15 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-242 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.924 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-242 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0092 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-242 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.16 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-242 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0273 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-242 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0398 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-242 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0528 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-242 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0822 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-242 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-242 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0358 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-254 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5249 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-254 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7977 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-254 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.01 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-254 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-254 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-254 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.05 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-254 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.9438 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-254 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.36 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-254 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.12 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-254 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.24 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-254 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0739 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-254 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 0.03 | 13.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-254 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4727 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-254 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0462 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-254 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0877 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-254 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0244 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-254 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0747 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-255 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3875 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-255 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1108 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-255 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.01 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-255 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-255 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.05 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-255 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.8658 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-255 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.36 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-255 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.12 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-255 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.24 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-255 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0739 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-255 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 0.03 | 13.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-255 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4192 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-255 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0462 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-255 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0877 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-255 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0244 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-255 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0747 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-256 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7307 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-256 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.4966 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-256 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.01 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-256 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.3898 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-256 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.4347 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-256 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.05 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-256 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.05 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-256 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.25 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-256 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.0178 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-256 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.48 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-256 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.156 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-256 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.32 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-256 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3694 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-256 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 0.03 | 13.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-256 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6968 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-256 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0924 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-256 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1114 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-256 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0854 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-256 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0996 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-257 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5771 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-257 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.5779 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-257 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.01 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-257 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-257 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.05 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-257 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.15 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-257 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.9048 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-257 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.48 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-257 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.156 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-257 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.32 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-257 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3694 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-257 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 0.03 | 13.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-257 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5966 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-257 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0924 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-257 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1114 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-257 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0854 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-257 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0996 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-260 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9953 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-260 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.7462 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-260 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.449 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-260 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.1735 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-260 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.76 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-260 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.42 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-260 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.42 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-260 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.8 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-260 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1478 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-260 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6517 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-260 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.231 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-260 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2844 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-260 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.249 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-261 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2911 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-261 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.6829 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-261 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.3184 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-261 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 3.4776 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-261 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.177 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-261 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.54 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-261 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.54 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-261 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.12 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-261 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2216 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-261 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9822 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-261 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2905 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-261 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.35 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-261 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3486 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-262 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9575 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-262 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8162 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-262 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.39 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-262 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.8 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-262 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.8 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-262 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 2.4 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-262 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.1081 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-262 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8331 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-262 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.35 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-262 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.45 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-262 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.12 | 947.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-262 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.747 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-263 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.9431 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-263 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.391 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-263 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.4056 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-263 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.16 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-263 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.16 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-263 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 3.2 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-263 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.1525 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-263 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9575 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-263 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.4 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-263 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.55 | 683.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-263 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.14 | 947.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-263 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.996 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-264 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.4186 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-264 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 9.7906 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-264 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.1641 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-264 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 8.5992 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-264 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 6.9048 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-264 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.4 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-264 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.6 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-264 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.3075 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-264 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7481 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-264 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0198 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-264 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.756 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-264 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0237 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-264 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 1.0395 | 683.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-264 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.2646 | 947.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-264 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-265 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8814 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-265 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.0924 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-265 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-265 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-265 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-265 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.234 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-265 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.18 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-265 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.06 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-265 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.4 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-265 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-265 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0739 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-265 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1331 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-265 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.079 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-265 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1245 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-266 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3771 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-266 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.6835 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-266 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0462 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-266 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-266 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.3605 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-266 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.219 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-266 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0764 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-266 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.924 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-266 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0092 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-266 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.48 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-266 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2483 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-266 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0796 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-266 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0965 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-266 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0395 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-266 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1494 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-266 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0358 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-268 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9371 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-268 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.9321 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-268 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0462 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-268 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-268 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-268 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.192 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-268 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.18 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-268 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.06 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-268 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.924 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-268 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0092 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-268 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.48 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-268 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-268 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1012 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-268 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0796 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-268 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.079 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-268 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1494 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD2-268 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0358 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0493 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.123 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-1 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.0586 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-1 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.04 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0125 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0653 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1496 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-2 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.0586 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-2 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.064 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0199 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1496 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.404 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-8 | 材料 | 乙供 | C08020202 | 板材红白松 二等 | m³ | 0.0015 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-8 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.1703 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-8 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.08 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-8 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.027 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-8 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1167 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0205 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0013 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0179 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-34 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0527 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-34 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.1744 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-34 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0574 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0193 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-35 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0564 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-35 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.1949 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-35 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0643 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0305 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-36 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1016 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-36 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.3806 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-36 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.144 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0484 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-37 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1457 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-37 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.4618 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-37 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1728 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0532 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-38 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1734 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-38 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.6115 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-38 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.24 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0121 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-39 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0441 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-39 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.007 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-39 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.1022 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-39 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.14 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-39 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0014 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-39 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0041 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0165 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0054 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0172 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-40 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0555 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-40 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.007 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-40 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.1459 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-40 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.14 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-40 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0014 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-40 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0041 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.028 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0054 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0395 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-41 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0751 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-41 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.007 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-41 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.2488 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-41 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.14 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-41 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0014 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-41 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0041 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.052 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0054 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0854 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-47 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.332 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-47 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.351 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.245 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1018 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-48 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.4236 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-48 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.5616 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.287 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0942 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-49 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.247 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-49 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.0586 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-49 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.54 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-49 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.18 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-49 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.08 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-49 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.09 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-49 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0296 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.095 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.014 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-49 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0249 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3014 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-50 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.6215 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-50 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.056 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-50 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.2184 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-50 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.0252 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-50 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0084 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-50 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1.183 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-50 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0118 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-50 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.105 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-50 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.16 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0581 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-50 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0221 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-50 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.175 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-51 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3131 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-51 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0252 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-51 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.0983 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-51 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.0114 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-51 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0038 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-51 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.5324 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-51 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0053 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-51 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0473 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-51 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.16 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0261 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-51 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.01 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-51 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1635 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-52 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2849 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-52 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0246 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-52 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.0961 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-52 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.011 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-52 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0037 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-52 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.5205 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-52 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0052 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-52 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0462 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-52 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.16 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-52 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0256 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-52 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0097 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-52 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0758 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-53 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.166 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-53 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.012 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-53 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.3089 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-53 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.816 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-53 | 材料 | 乙供 | C22010142 | 木脚手板 80×200×4000 | 块 | 0.0382 | 113.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-53 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0756 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-53 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.024 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-53 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0128 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-53 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0075 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1311 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-54 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.301 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-54 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.012 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-54 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.4368 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-54 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 5.724 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-54 | 材料 | 乙供 | C22010142 | 木脚手板 80×200×4000 | 块 | 0.0572 | 113.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-54 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.126 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-54 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.024 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-54 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0171 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD3-54 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0075 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0378 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.4935 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-1 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-1 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.7004 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-1 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.1984 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-1 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.36 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.796 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.033 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0075 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0913 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-1 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.5 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4369 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0638 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-2 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-2 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 2.3985 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-2 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.72 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-2 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.243 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-2 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.6 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-2 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.16 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.194 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0119 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-2 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.2 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3112 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.3434 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-3 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-3 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.7004 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-3 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.036 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-3 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.08 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.796 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0071 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0249 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-3 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.2 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0829 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.3648 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-4 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-4 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.78 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.398 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-4 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.24 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.1042 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-5 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 13.1932 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-5 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.1803 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-5 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 15.2568 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-5 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 4.9912 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-5 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.4 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-5 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.6 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-5 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.3536 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9713 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0198 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.072 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0237 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 1.474 | 683.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.3752 | 947.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.7568 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 14.02 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-6 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.5251 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-6 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 20.7648 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-6 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 6.8272 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-6 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.4 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-6 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.6 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-6 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.3332 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.1355 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0198 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.22 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0237 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 1.6775 | 683.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.427 | 947.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 15.4926 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 17.4862 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-7 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.5332 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-7 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 20.8944 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-7 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 6.8704 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-7 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.4 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-7 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.6 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-7 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.3563 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.1628 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0198 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.632 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0237 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 2.244 | 683.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.5712 | 947.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.5762 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.1156 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-8 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.7706 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-8 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 11.112 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-8 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 3.6332 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-8 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.8 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-8 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.6 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-8 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.1897 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0951 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0149 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.14 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0178 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.1925 | 683.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.049 | 947.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.6321 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-9 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.9176 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-9 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.9694 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-9 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 11.8872 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-9 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 3.868 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-9 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.4 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-9 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 2 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-9 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.7544 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2591 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0198 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.244 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0237 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.3355 | 683.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.0854 | 947.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.6225 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.4871 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-10 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.4652 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-10 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.2209 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-10 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 16.5048 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-10 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 5.3836 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-10 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-10 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 2.4 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-10 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.4689 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.1082 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0248 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.312 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0297 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.429 | 683.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.1092 | 947.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.747 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2824 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-11 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.5036 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-11 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.014 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-12 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.554 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-12 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.05 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.007 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-13 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.5031 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-13 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.05 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.007 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-14 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.8211 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-14 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.07 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0098 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-15 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.9483 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-15 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.08 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0112 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3139 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-16 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1334 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-16 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD4-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.014 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9077 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.6317 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-1 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-1 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-1 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.078 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-1 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.24 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0442 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0158 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0747 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2118 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0469 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-2 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-2 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-2 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.078 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-2 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.4 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0442 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0198 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1245 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2935 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.4462 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0103 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7893 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 8.6846 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-4 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.01 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-4 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-4 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.3 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-4 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.156 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-4 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1016 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.6844 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-4 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 1.08 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3276 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-5 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 9.5661 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-5 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.03 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-5 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-5 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.3 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-5 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.156 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-5 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.3 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1096 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.6923 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-5 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 1.08 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.8659 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 10.5622 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-6 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.05 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-6 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-6 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.4 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-6 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.156 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-6 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.127 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.7002 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-6 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 1.08 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.5373 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 13.9149 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-7 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.07 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-7 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-7 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.4 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-7 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.156 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-7 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.7 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1349 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.8809 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-7 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 2.16 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.2123 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 14.9684 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-8 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-8 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-8 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.4 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-8 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.156 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-8 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1469 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.8927 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-8 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 2.16 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.7506 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-9 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 20.8503 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-9 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.12 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-9 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-9 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.4 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-9 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.156 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-9 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.2 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1549 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.3326 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-9 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 3.24 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.4324 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-10 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 22.3389 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-10 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.15 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-10 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.5796 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-10 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.8694 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-10 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.226 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-10 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2277 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.3445 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-10 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 3.24 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8714 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-11 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.051 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-11 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.95 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-11 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.95 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-11 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.702 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-11 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.12 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4024 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0374 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-11 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.01 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.455 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-12 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7788 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-12 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-12 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.3 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-12 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.156 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-12 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.16 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0976 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.198 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.237 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-12 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.02 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3889 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-13 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.076 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-13 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.2 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4779 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-14 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.0972 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-14 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.8 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-14 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.8 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-14 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.326 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-14 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.16 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7606 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0158 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-14 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.02 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8377 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-15 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 10.9574 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-15 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-15 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.3 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-15 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.716 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-15 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.16 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9816 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.036 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-15 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.0456 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0779 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-16 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.8726 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-16 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.01 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5459 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-17 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.8838 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-17 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.15 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-17 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.15 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-17 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.638 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-17 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.36 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9328 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2573 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-17 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.2 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5459 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-18 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.1421 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-18 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 2.15 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-18 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.15 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-18 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.638 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-18 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.26 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9328 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1328 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-18 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.2 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6664 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-19 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.7141 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-19 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.21 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-19 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-19 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-19 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.05 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-19 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.0858 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-19 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.52 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-19 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.173 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-19 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-19 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.144 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-19 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 0.03 | 13.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1024 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0008 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.005 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-19 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0448 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7603 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-20 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1497 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-20 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.42 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-20 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-20 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-20 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-20 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.0936 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-20 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.74 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-20 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.246 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-20 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-20 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.08 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-20 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 0.06 | 13.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1605 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0528 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1201 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.01 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-20 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0249 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9161 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-21 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.228 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-21 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.42 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-21 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-21 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-21 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-21 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.0936 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-21 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.74 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-21 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.246 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-21 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-21 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.08 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-21 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 0.06 | 13.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1605 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.099 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2386 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.01 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-21 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0249 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0913 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-22 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.306 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-22 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-22 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-22 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.078 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0442 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2132 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-23 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.9183 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-23 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.83 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-23 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-23 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-23 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.15 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-23 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.1014 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-23 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.25 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-23 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.75 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-23 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.4 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-23 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.16 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-23 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 0.09 | 13.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2557 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-23 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.363 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0024 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.02 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.275 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD5-23 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5369 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.7572 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-1 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-1 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-1 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.312 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-1 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.36 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-1 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.12 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-1 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.32 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-1 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0739 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1238 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.046 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.087 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-1 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0244 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0996 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-1 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.5 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8186 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.1843 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-2 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-2 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-2 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.3276 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-2 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.432 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-2 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.144 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-2 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.32 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-2 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0887 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1238 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0552 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1044 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-2 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0293 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0996 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-2 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.7 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4844 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.382 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-3 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.7 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-3 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.3 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-3 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.6162 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-3 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.324 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-3 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.108 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-3 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.48 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-3 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0665 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2918 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0414 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0783 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-3 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.022 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1494 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-3 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.5 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0126 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.835 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-4 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-4 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.5 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-4 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.8572 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-4 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3564 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-4 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1188 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-4 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.64 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-4 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0731 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.42 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0455 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0861 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-4 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0242 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1992 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-4 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.6 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3856 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-5 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.141 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-5 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.5 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-5 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-5 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.402 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-5 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.156 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-5 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.052 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-5 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.24 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-5 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0296 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2034 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.033 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0747 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-5 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.5 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5972 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0333 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-6 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-6 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-6 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.266 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-6 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.125 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-6 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0417 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-6 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.264 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-6 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0177 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1238 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.022 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1387 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-6 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.5 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6159 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0522 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-7 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-7 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-7 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-7 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.246 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-7 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.168 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-7 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.056 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-7 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.245 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-7 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0177 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1238 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.022 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.2134 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-7 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.5 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8183 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.5887 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-8 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.5 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-8 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-8 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.192 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-8 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.429 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-8 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.084 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-8 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.028 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-8 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.12 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-8 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0591 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-8 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.016 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2524 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.101 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2644 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3486 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8289 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-9 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.6099 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-9 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.5 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-9 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-9 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.232 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-9 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.79 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-9 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.1 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-9 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0333 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-9 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.12 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-9 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0887 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-9 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.024 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4227 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.105 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2877 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3486 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.5985 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-10 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.0082 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-10 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-10 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.9 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-10 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-10 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-10 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.78 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-10 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.36 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-10 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.12 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-10 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.8 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-10 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0739 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7968 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.25 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.25 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-10 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0244 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.249 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 1.89 | 207.493 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-10 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.5 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.9662 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-11 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.8456 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-11 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-11 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-11 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-11 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-11 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.2808 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-11 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.216 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-11 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.072 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-11 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.4 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-11 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0443 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4053 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.083 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-11 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0146 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1245 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 0.945 | 207.493 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-11 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.3 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7747 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-12 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.4886 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-12 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-12 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.9 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-12 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-12 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.5 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-12 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.712 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-12 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.09 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-12 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.03 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-12 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.2 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-12 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0148 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4797 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0208 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.025 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-12 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.003 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3735 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-12 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.2 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.0335 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-13 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.0894 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-13 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-13 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.5 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-13 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-13 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.6 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-13 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.479 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-13 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.36 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-13 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.12 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-13 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.8 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-13 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0887 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5527 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1245 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.15 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-13 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.02 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.249 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 1.575 | 207.493 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-13 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.4 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.6844 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-14 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.8937 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-14 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-14 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-14 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-14 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-14 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.312 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-14 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.36 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-14 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.12 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-14 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.4 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-14 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0739 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.558 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2075 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.15 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-14 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0244 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.1245 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 0.7875 | 207.493 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-14 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.5 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9337 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-15 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8596 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-15 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-15 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.9 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-15 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-15 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.5 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-15 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.762 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-15 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.46 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-15 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1533 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-15 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.2 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-15 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1034 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8098 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0208 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.15 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-15 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0252 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.3735 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-15 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.4 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.8885 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-16 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5594 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-16 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.8 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-16 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.5 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-16 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-16 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.6 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-16 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.4602 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-16 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.324 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-16 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.108 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-16 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.8 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-16 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0665 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5785 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2075 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.15 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-16 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.022 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.249 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 1.89 | 207.493 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD6-16 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.45 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.6389 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0832 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-1 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.371 | 0.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-1 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.8723 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-1 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.1201 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-1 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1216 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-1 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.65 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-1 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.1686 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-1 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3367 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-1 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1122 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-1 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.45 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-1 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 0.3 | 13.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4176 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0253 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.021 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.9676 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.6432 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-2 | 材料 | 乙供 | C10040102 | 石灰粉 | kg | 0.35 | 0.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-2 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.6556 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-2 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.1378 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-2 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1378 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-2 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8322 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-2 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.1515 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-2 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.2053 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-2 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0719 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-2 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.5989 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-2 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 0.3 | 13.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3878 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0549 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0187 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5915 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.4776 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-3 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2893 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-3 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.0127 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-3 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5277 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-3 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.0879 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-3 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.0851 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-3 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0284 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-3 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.111 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-3 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 0.3 | 13.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2545 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0125 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.005 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0516 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0554 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-4 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-4 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.039 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-4 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1.8 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-4 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.018 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-4 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0079 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.4276 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-5 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.5014 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-5 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-5 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 3.9 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-5 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 4.8 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-5 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.608 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-5 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 35 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-5 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.35 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-5 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2844 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 11.3198 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 11.4734 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-6 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-6 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 3.9 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-6 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.8 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-6 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.6 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-6 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 50 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-6 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.5 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-6 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4266 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0127 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0382 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-7 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.011 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-7 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.22 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD7-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0008 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.8952 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.0356 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-1 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.0003 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-1 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 6.2521 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-1 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.8519 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-1 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.3074 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-1 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.0015 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0529 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0495 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0593 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0005 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.6278 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.4759 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-2 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.0003 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-2 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 5.6521 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-2 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.8879 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-2 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.3074 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-2 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.0015 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0529 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0462 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0553 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0005 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.2576 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.3599 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-3 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.0003 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-3 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 5.0521 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-3 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.7079 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-3 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.3074 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-3 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.0015 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0529 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0462 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0553 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0005 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.0106 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.449 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-4 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.0003 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-4 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 5.0521 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-4 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.7079 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-4 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.3074 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-4 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.0015 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0529 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0462 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0553 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0005 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7859 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-5 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7142 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-5 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.468 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-5 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 4.8 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-5 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.62 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-5 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-5 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.16 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.079 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.09 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.8342 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-6 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 4.568 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-6 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.4 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-6 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.16 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.079 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0614 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.055 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-7 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 1.404 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-7 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.36 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0711 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6627 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1384 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-8 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.44 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-8 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.48 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-8 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0079 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8347 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-9 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.8459 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-9 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.68 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-9 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.48 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-9 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0079 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8408 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-10 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.8522 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-10 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.4 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-10 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.804 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-10 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.079 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5603 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-11 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5949 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-11 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.4 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-11 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.804 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-11 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.079 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0552 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-12 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1831 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-12 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.35 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-12 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.1092 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-12 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.28 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-12 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0621 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD8-12 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0683 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0592 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-31 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.9162 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-31 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.213 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-31 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4455 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1312 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0432 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.067 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-31 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 0.1055 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 0.361 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0456 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-32 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.5426 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-32 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.224 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-32 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4518 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1366 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0597 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-32 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 0.1285 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 0.339 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0467 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-33 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.3766 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-33 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.327 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-33 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.5452 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1903 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.055 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-33 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 0.1157 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 0.271 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0858 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-34 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5542 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-34 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.55 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-34 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3012 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2707 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0658 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.065 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.05 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 1.065 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0888 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-35 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.685 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-35 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.65 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-35 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.368 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3209 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.12 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.07 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.464 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 0.928 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9815 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-64 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 11.601 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-64 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.358 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-64 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.142 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-64 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.5 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-64 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1921 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2835 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-64 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.5 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-64 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.5 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 0.25 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2643 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-65 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 26.772 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-65 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.657 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-65 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.187 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-65 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.8 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-65 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 15.56 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-65 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1556 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-65 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.5718 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1839 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-65 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.8 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-65 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.8 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-65 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.65 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 1.5 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5095 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-66 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 17.8482 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-66 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.33 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-66 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.12 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-66 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.5 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-66 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1773 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2781 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-66 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.4 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-66 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.35 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 0.2 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8871 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-67 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 24.1098 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-67 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.579 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-67 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.168 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-67 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.65 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-67 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 18.78 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-67 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1878 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-67 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3413 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4422 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-67 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.75 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-67 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.5 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 0.4 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6604 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-68 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 22.0326 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-68 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.42 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-68 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.185 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-68 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.612 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-68 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4817 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3658 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-68 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.4 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-68 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 0.4 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2309 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-79 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.0114 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-79 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.114 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-79 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0605 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-79 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 2.408 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5863 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-79 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0379 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-79 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.0966 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-79 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.033 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-79 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.033 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4262 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-80 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.0744 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-80 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.114 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-80 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6725 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-80 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 1.901 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5558 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-80 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0435 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-80 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.1071 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-80 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0354 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-80 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.0354 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3587 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-81 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.3154 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-81 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.9528 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0762 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-81 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2536 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-81 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.0869 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4973 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-82 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.4751 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-82 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.469 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-82 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1478 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-82 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.6 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1918 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-82 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0354 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-82 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.6231 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-82 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.0209 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.4363 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-98 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.4267 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-98 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 17.0432 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-98 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 2.3433 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-98 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 9.3182 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-98 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 2.5623 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-98 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.5343 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-98 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.9079 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-98 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 3.7678 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-98 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.7588 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-98 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.1051 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.01 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-126 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.16 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-126 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 22.496 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-126 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 56.5 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-126 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.565 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-126 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 2.35 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-126 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.0152 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-126 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 11.4 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-126 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.6788 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-126 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.5 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-126 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.07 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-126 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.86 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-126 | 机械 | 乙供 | J04-01-009 | 载重汽车 50t | 台班 | 0.55 | 1327.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.31 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-126 | 机械 | 乙供 | J22-01-003 | 汽车式起重机 起重量 350t | 台班 | 0.76 | 16413.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-127 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.096 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-127 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 34.384 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-127 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 65.95 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-127 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.6595 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-127 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 2.85 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-127 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.4395 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-127 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 14.02 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-127 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.5527 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-127 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.04 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-127 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.12 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-127 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 2.52 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-127 | 机械 | 乙供 | J04-01-009 | 载重汽车 50t | 台班 | 0.72 | 1327.993 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.36 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.76 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-127 | 机械 | 乙供 | J22-01-007 | 汽车式起重机 起重量 500t | 台班 | 0.81 | 23066.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-133 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7387 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-133 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.2996 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-133 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 8.8 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-133 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.088 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-133 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.7467 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-133 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0236 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-133 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.7392 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-133 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.7 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-133 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.2464 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-133 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.9856 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-141 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1188 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-141 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 8.2898 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-141 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.66 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-141 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2121 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-141 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0371 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-141 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.5421 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-141 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.0816 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-143 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9199 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-143 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.7912 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-143 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.396 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-143 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2121 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-143 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0291 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-143 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.3249 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-143 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.0493 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-144 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5238 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-144 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 11.9413 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-144 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.3249 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-144 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1086 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-144 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.7623 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-145 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8489 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-145 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 8.6663 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-145 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.76 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-145 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.563 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-145 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.7467 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-145 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 2.464 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-145 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3031 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-145 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.1625 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-145 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.1625 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-145 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0539 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-145 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1625 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-145 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.6776 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-146 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8596 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-146 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.0984 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-146 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.605 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-146 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2567 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-146 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.121 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-146 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1505 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-146 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.1694 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-146 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2541 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-146 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1694 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-146 | 机械 | 乙供 | J05-01-032 | 单速电动葫芦 5t | 台班 | 0.4235 | 42.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-147 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.04 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-147 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.379 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-147 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.7321 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-147 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3106 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-147 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.1464 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-147 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1821 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-147 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.205 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-147 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.3074 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-147 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.205 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-147 | 机械 | 乙供 | J05-01-032 | 单速电动葫芦 5t | 台班 | 0.5125 | 42.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-148 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5683 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-148 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.304 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-148 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.5 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-148 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2121 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-148 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.25 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-148 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1478 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-148 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.105 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-148 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.21 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-148 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.07 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-148 | 机械 | 乙供 | J05-01-032 | 单速电动葫芦 5t | 台班 | 0.7 | 42.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-149 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2893 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-149 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.534 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-149 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.21 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-149 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.2834 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-149 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3246 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-149 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.2705 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-149 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.847 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-149 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.4235 | 869.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-150 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4182 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-150 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.1874 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-150 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.331 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-150 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.4117 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-150 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3571 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-150 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.3976 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-150 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.9317 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-150 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.4659 | 869.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-151 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8525 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-151 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.456 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-151 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-151 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2121 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-151 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.25 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-151 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2395 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-151 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.07 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-151 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.14 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-151 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.07 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-151 | 机械 | 乙供 | J05-01-032 | 单速电动葫芦 5t | 台班 | 0.21 | 42.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-152 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2149 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-152 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.5246 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-152 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.605 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-152 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2567 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-152 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.121 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-152 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1505 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-152 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.16 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-152 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2541 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-152 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1694 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-152 | 机械 | 乙供 | J05-01-032 | 单速电动葫芦 5t | 台班 | 0.21 | 42.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-153 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4688 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-153 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.9008 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-153 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.55 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-153 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2333 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-153 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.55 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-153 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2057 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-153 | 机械 | 乙供 | J05-01-032 | 单速电动葫芦 5t | 台班 | 0.07 | 42.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-154 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.6828 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-154 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 11.52 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-154 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.5 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-154 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.3033 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-154 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 2.5 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-154 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2743 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-154 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.35 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-154 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.35 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-154 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.35 | 869.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-154 | 机械 | 乙供 | J05-01-032 | 单速电动葫芦 5t | 台班 | 0.35 | 42.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-154 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.8 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-155 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 11.3657 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-155 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 23.04 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-155 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 3.6 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-155 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 7.6367 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-155 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 3.6 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-155 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.835 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-155 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.7 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-155 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.4 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-155 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 1.4 | 869.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-155 | 机械 | 乙供 | J05-01-032 | 单速电动葫芦 5t | 台班 | 1.8 | 42.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-155 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 1.8 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-156 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.207 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-156 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 28.8 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-156 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 4.32 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-156 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 9.164 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-156 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 4.32 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-156 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.202 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-156 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.2 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-156 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 2.1 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-156 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 2.1 | 869.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-156 | 机械 | 乙供 | J05-01-032 | 单速电动葫芦 5t | 台班 | 2.2 | 42.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-156 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 2.2 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-157 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2131 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-157 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.648 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-157 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.5 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-157 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2121 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-157 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.25 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-157 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1478 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-157 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 0.1 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-158 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1066 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-158 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-158 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.5 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-158 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2121 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-158 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.25 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-158 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1478 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD9-158 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 0.1 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1526 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-050 | 真空滤油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.0804 | 1226.998 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.044 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1208 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-2 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.195 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-2 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1182 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0484 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-10 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1547 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-10 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.07 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-10 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.0546 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-10 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1.4 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-10 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.014 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-10 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0414 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0543 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0911 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-11 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2862 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-11 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.105 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-11 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.0546 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-11 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1.4 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-11 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.014 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-11 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0827 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-11 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0538 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0637 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1133 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-12 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3582 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-12 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1095 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-12 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.1005 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-12 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1.4812 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-12 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0148 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-12 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1631 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-12 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0713 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1762 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1549 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-13 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.5038 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-13 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.14 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-13 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.1092 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-13 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1.75 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-13 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0175 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-13 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2069 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-13 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0898 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.215 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0163 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-20 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0572 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-20 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.021 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-20 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.0546 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-20 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0041 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0056 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-21 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0173 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0077 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-22 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0206 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0127 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-23 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0318 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0163 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-24 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0572 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-24 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.0312 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.027 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-25 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0802 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-25 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.0624 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0107 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-26 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0343 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-26 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.0234 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0205 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-27 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0205 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-28 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0496 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-28 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.039 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-29 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0687 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-29 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.036 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-30 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0868 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-30 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.065 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-31 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0579 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-32 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1145 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-33 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1145 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-34 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1145 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-34 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 4 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-34 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.45 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-35 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.954 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-36 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2194 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2135 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-37 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.07 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0316 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-38 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0191 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1256 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-39 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0763 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-40 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1272 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-40 | 材料 | 乙供 | C16100451 | 绝缘胶带 20mm×40m | 卷 | 0.2 | 3.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-40 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.05 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-40 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 0.06 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-40 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.01 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-40 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.1 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0452 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-41 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0631 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0868 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-42 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.117 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1154 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-43 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1763 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1656 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-44 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3358 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0241 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-45 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0412 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-45 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0039 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-45 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.049 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0536 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-46 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1034 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-46 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0045 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-46 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.049 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0361 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-47 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0686 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-47 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0045 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-47 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.049 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0114 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-48 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.067 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-48 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0063 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-48 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.01 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0157 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-49 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0961 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-49 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0079 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-49 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.02 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0157 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-50 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1424 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-50 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0119 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-50 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.03 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-51 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0381 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-52 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0713 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0654 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-53 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1004 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-53 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0079 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1236 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-54 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1878 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-54 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0079 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-55 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3498 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-55 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.04 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-56 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0407 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-56 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.04 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.8196 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-57 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7348 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-57 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.23 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.583 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-58 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.0274 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-58 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 8 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-58 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 2.49 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.5906 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-59 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.7239 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-59 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 12.1512 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-59 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 3.7201 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-60 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1844 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2566 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-61 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2648 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-61 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.3248 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.179 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-62 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1513 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-62 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.34 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-62 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.0498 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.0119 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-63 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8444 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-63 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.2 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-63 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.54 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-63 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.18 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-63 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.234 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-63 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.079 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.8341 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-64 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.4232 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-64 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.2 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-64 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.72 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-64 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.24 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-64 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2645 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-64 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0948 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.6621 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-65 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.0401 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-65 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.2 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-65 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.72 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-65 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.24 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-65 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2645 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-65 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1185 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.8546 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-66 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.7524 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-66 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.2 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-66 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.08 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-66 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.36 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-66 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3253 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-66 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.158 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.367 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-67 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.0038 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-67 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.92 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-67 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.728 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-67 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.576 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-67 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.6 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5205 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-67 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2528 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0919 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-68 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1066 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-68 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-68 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.8 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-68 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.6 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-68 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7394 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-68 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4873 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-69 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.5073 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-69 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-69 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.8 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-69 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.6 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-69 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7394 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-69 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.12 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9516 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-70 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.978 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-70 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-70 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.8 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-70 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.6 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-70 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7394 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-70 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.15 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.6669 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-71 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.703 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-71 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-71 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.76 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-71 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.84 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-71 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9757 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-71 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.8905 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-72 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.9432 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-72 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.5 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-72 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.64 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-72 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.924 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-72 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.2 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0356 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-72 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.24 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.7853 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-73 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.9544 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-73 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-73 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.64 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-73 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.924 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-73 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.2 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8487 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-73 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.28 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.9337 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-74 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.0611 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-74 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-74 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.64 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-74 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.924 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-74 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.2 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8487 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-74 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.33 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9224 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-75 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.9349 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-75 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-75 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0399 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-75 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0237 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0354 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-76 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0494 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-76 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-76 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0399 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-76 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0395 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2488 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-77 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.2466 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-77 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-77 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0705 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-77 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0632 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6315 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-78 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.59 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-78 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-78 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0705 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-78 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0948 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8008 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-79 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8253 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-79 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-79 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0857 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-79 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1185 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2591 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-80 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2896 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-80 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-80 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.101 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-80 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.158 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.485 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-81 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.5186 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-81 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.11 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-81 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.3 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1111 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-81 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1738 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0114 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-82 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1145 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-82 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-82 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-82 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.078 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0442 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0082 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-83 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1272 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-83 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-83 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-83 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.078 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0442 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.012 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-84 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2353 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-84 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.15 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-84 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.15 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-84 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.078 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0488 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-85 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.012 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-85 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2926 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-85 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-85 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-85 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.078 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0535 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-86 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.032 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-86 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.5437 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-86 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2898 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-86 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.4347 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-86 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.113 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0839 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-87 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0457 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-87 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.6901 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-87 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.465 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-87 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.465 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-87 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.1159 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.095 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-88 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0551 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-88 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.8206 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-88 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6144 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-88 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.768 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-88 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.1198 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1173 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-89 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0127 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-89 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2671 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-89 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-89 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-89 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.078 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-89 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0442 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-90 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.017 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-90 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3498 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-90 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-90 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-90 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.078 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-90 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0442 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-91 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0252 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-91 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.4579 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-91 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-91 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-91 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.078 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0442 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-92 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0334 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-92 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.5915 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-92 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.15 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-92 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.15 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-92 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.078 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-92 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0488 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-93 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0377 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-93 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.7314 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-93 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-93 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-93 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.078 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-93 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0535 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-94 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0415 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-94 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.8586 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-94 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-94 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-94 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.078 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-94 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0535 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-95 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0479 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-95 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0049 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-95 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-95 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-95 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.078 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0535 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-96 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0352 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-96 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-96 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.078 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-96 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0398 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-97 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0522 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-97 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-97 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.078 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-97 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0398 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-98 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0954 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-98 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-98 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.078 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-98 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0398 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-99 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1208 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-99 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-99 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.078 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-99 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0398 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-100 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1336 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-100 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-100 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.078 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0398 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-101 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1781 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-101 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-101 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.078 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0398 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-102 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.318 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-102 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-102 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.078 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0398 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-103 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1892 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-103 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0426 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-103 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.067 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-103 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0027 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-104 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2635 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-104 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0763 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-104 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-104 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.004 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-105 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.8373 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-105 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8889 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-105 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.079 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-106 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7153 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-106 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1972 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-106 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0395 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-107 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0773 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-107 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0171 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-107 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0221 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-108 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.6985 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-108 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.6905 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-108 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0743 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-109 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.1806 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-109 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.5455 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-109 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0395 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-110 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.113 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-110 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0477 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-110 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.24 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-110 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.084 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-110 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.25 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-110 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0491 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-111 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4577 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-111 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.4639 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-111 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3182 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-111 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1061 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-111 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.105 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-111 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0876 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1758 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-112 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1781 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-112 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.072 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-112 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.024 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-112 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-112 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0275 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-113 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0316 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-113 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0191 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-113 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.0156 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0377 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-114 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0318 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-114 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.0078 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-115 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0377 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-115 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0509 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-115 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.0078 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-116 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0377 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-116 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0445 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-116 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.0078 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-117 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0377 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-117 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0382 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-117 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.0078 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-118 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2071 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-118 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2099 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-118 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.36 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-118 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.12 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-118 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-119 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2635 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-119 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2671 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-119 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.36 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-119 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.12 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYD10-119 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4485 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0667 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-1 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-1 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0564 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0564 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0611 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5704 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.184 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-2 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-2 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0188 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0188 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0306 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.506 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1553 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-3 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.6 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-3 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0188 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0141 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0183 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.552 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0391 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-4 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-4 | 机械 | 乙供 | J01-01-055 | 手持式风动凿岩机 | 台班 | 0.0128 | 11.43 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.017 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX1-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0306 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5175 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.414 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-1 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.001 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-1 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.112 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0649 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.252 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.047 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3225 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.92 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-2 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-2 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.146 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0527 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0272 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4406 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0866 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.621 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4439 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-3 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-3 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.114 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0583 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2898 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0836 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7158 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.196 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-4 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.004 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-4 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.151 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0696 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0553 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5463 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1601 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.115 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0702 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-5 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.74 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-5 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.575 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.103 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2931 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4495 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.679 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-6 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.008 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-6 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.405 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.2254 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2695 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3298 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.151 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.323 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-7 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.008 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-7 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.45 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.457 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.47 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.334 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.0825 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.335 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-8 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.01 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-8 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.495 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.494 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.63 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4112 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.52 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.0825 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-9 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.012 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-9 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.608 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-043 | 汽车式起重机 起重量 75t | 台班 | 0.62 | 3494.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.699 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4947 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.245 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.405 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-10 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.016 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-10 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.729 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.56 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-043 | 汽车式起重机 起重量 75t | 台班 | 0.645 | 3494.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.845 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.652 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.0615 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.463 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-11 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.02 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-11 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.81 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.64 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.244 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-045 | 汽车式起重机 起重量 100t | 台班 | 0.5 | 4788.106 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.81 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8055 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.0045 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.475 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-12 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.024 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-12 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.81 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.72 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.354 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-045 | 汽车式起重机 起重量 100t | 台班 | 0.6048 | 4788.106 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.97 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9514 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.6565 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.9895 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-13 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.01 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-13 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.48 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.251 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.29 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4098 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.3235 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.53 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-14 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.01 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-14 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.48 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.34 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.36 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4098 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.83 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.5075 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-15 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.012 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-15 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.576 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.554 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.56 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4917 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.417 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.6345 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-16 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.014 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-16 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.72 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-043 | 汽车式起重机 起重量 75t | 台班 | 0.678 | 3494.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.733 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5781 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.6475 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.6925 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-17 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.019 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-17 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.864 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.271 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-043 | 汽车式起重机 起重量 75t | 台班 | 0.82 | 3494.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.903 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.774 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.97 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.865 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-18 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.024 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-18 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.96 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.482 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.461 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-045 | 汽车式起重机 起重量 100t | 台班 | 0.528 | 4788.106 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.965 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9655 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.5915 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.843 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-19 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.032 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-19 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.104 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.455 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-047 | 汽车式起重机 起重量 125t | 台班 | 0.445 | 8321.812 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.2 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2708 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.42 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.43 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-20 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.034 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-20 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.2 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.65 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-047 | 汽车式起重机 起重量 125t | 台班 | 0.54 | 8321.812 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.311 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3528 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 13.8 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.58 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-21 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.038 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-21 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.44 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.784 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-049 | 汽车式起重机 起重量 150t | 台班 | 0.75 | 8703.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.538 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5212 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.283 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.8905 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-22 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.038 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-22 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.44 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-22 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.979 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-22 | 机械 | 乙供 | J03-01-049 | 汽车式起重机 起重量 150t | 台班 | 0.9 | 8703.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.779 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5212 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9261 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.1607 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-23 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0001 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-23 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0704 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-23 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.09 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0575 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.009 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1104 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0506 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0583 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.4696 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-24 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0003 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-24 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0805 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-24 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.1 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0102 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0657 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.091 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0633 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0795 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.5191 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-25 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0006 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-25 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0302 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-25 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.11 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0024 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.1086 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0726 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.074 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0988 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.5643 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-26 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0032 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-26 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1091 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-26 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.111 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-26 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.0824 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1352 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1767 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7984 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.196 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-27 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0049 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-27 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1821 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-27 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.12 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1538 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1731 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2496 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2801 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.9651 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-28 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0053 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-28 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2182 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-28 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.13 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1915 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2238 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2721 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2333 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.2108 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-29 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0058 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-29 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2376 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-29 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.16 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.2315 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2504 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3056 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1629 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.7164 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-30 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.003 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-30 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0886 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-30 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.09 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0723 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.013 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0861 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1581 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2039 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.7981 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-31 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-31 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0338 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-31 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.1 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.0704 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1219 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.015 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.07 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.121 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2085 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.8205 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-32 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0034 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-32 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.12 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-32 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.11 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.088 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1475 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.02 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1443 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1846 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.965 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.2793 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-33 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0049 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-33 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.195 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-33 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.012 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.1533 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.117 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.002 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1446 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2024 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3411 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.4618 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-34 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-34 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.24 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-34 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.013 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.2107 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1287 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.0025 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2462 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1012 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4566 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.7318 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-35 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.003 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-35 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2614 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-35 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.014 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-110 | 吊装机械(综合) | 台班 | 0.2349 | 676.164 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1416 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.003 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2755 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1402 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0633 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0311 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-36 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0018 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0306 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.9215 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-37 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.01 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-37 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-061 | 机动绞磨 5t以内 | 台班 | 0.3 | 181.823 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3929 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0391 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.092 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-38 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0144 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-38 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.0288 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-38 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.32 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0328 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1463 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0253 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0598 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-39 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0144 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-39 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.0288 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.024 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0143 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.015 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.046 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-40 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.005 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-40 | 材料 | 乙供 | C19070212 | 松锈剂 | 瓶 | 0.01 | 22.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-40 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.045 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX2-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0477 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9273 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.358 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-1 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.149 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-1 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.524 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-1 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.768 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-1 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.626 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.106 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.149 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2534 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1665 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.508 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-2 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.158 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-2 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.524 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-2 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.806 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-2 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.697 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.118 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.152 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2691 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3599 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.6365 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-3 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.165 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-3 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.524 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-3 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.124 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-3 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.661 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.125 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.168 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2725 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.0429 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.053 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-4 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.168 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-4 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.524 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-4 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.18 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-4 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.691 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.135 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.172 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2803 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.529 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.3871 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-5 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.171 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-5 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.524 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-5 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.3 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-5 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.714 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.14 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.198 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2887 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2504 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.4602 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-6 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.347 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-6 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.047 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-6 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.55 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-6 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.41 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.127 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.208 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5421 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.7688 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.5321 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-7 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.353 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-7 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.047 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-7 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.798 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-7 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.52 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.141 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.224 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5715 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.6212 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.7684 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-8 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.295 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-8 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.238 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-8 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.867 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-8 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.6 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.581 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3838 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.9405 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.4983 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-9 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.347 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-9 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.363 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-9 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.894 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-9 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.637 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.623 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4427 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.5595 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.569 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-10 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.43 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-10 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.488 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-10 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.334 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-10 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.67 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2639 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7511 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4857 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.6567 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.2621 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-11 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.621 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-11 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 3.336 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-11 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 7.423 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-11 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.979 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4739 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7705 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8858 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.6746 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.3114 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-12 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.699 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-12 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 3.753 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-12 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 8.351 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-12 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.101 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.6783 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.79 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9965 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.1488 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.4525 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-13 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.508 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-13 | 材料 | 乙供 | C16010607 | 镀锌钢绞线 GJ-70 | kg | 10.181 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-13 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 9.063 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-13 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.589 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.139 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.97 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9823 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 13.7631 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 9.7118 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-14 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.555 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-14 | 材料 | 乙供 | C16010607 | 镀锌钢绞线 GJ-70 | kg | 10.5 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-14 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.912 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-14 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.639 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.324 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.08 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0922 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.4154 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 10.2359 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-15 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.055 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-15 | 材料 | 乙供 | C16010607 | 镀锌钢绞线 GJ-70 | kg | 12.312 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-15 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 14.001 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-15 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.438 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.956 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.96 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.325 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 15.5549 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 11.0803 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-16 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.274 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-16 | 材料 | 乙供 | C16010607 | 镀锌钢绞线 GJ-70 | kg | 13.646 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-16 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 18.401 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-16 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.487 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.075 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.972 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6542 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 21.1193 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 14.26 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-17 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.446 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-17 | 材料 | 乙供 | C16010607 | 镀锌钢绞线 GJ-70 | kg | 18.117 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-17 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 18.273 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-17 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 2.135 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.926 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.32 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.4372 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 24.012 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 17.158 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-18 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.63 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-18 | 材料 | 乙供 | C16010607 | 镀锌钢绞线 GJ-70 | kg | 20.644 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-18 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 20.851 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-18 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 2.192 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.663 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.355 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.8564 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3097 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1748 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-19 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0357 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-19 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.1105 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-19 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.446 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-19 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.1386 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.019 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0573 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4031 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2336 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-20 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0693 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-20 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.2201 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-20 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.8921 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-20 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.2776 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.075 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1145 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4622 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2904 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-21 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1026 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-21 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.3144 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-21 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.38 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-21 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.4284 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.127 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1732 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4166 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2415 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-22 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0437 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-22 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.1338 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-22 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.5874 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-22 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.1824 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.05 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0737 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4792 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2936 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-23 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1689 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-23 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.5166 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-23 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.2679 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-23 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.7041 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1603 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2847 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.551 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3963 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-24 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3378 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-24 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.0332 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-24 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.5358 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-24 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 1.4082 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1062 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.25 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5694 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1548 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1059 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-25 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0428 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-25 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.5352 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-25 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.1663 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.04 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0524 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.279 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2306 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-26 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0642 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-26 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.8028 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-26 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.2495 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.081 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0786 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4137 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3372 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-27 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0835 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-27 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0436 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-27 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.3244 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1207 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1022 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.8819 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.9379 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1418 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.28 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.9642 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1725 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.8725 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.3924 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3101 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.912 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.1351 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-31 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 234 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-31 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.408 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-074 | 输电专用汽车式起重机 5t | 台班 | 0.8283 | 496.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.901 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 33.9816 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.3119 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.2669 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-32 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 253.8 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-32 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.54 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-074 | 输电专用汽车式起重机 5t | 台班 | 1.1389 | 496.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.3872 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 40.4137 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.7329 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.6218 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-33 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 379.5 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-33 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.8625 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-074 | 输电专用汽车式起重机 5t | 台班 | 2.4064 | 496.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.5606 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 62.4382 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9875 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.9679 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-34 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.002 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-34 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.682 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-34 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.575 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.662 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 1.02 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.214 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.388 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-34 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.3176 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-34 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.392 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3013 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 21.1079 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 15.2042 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.047 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 13.211 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 25.11 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 21.1 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 5.921 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.344 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.291 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-076 | 输电专用汽车式起重机 12t | 台班 | 0.269 | 947.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 1.836 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.409 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.632 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.182 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 0.6398 | 2014.309 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.182 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 0.5698 | 1760.565 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.9362 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 21.824 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 16.0676 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0353 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 14.725 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 29.87 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 22 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 7.054 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.385 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.306 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-076 | 输电专用汽车式起重机 12t | 台班 | 0.279 | 947.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 1.68 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.427 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.831 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.2374 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 机械 | 乙供 | J18-01-002 | 牵引机 一牵二 | 台班 | 0.7097 | 2014.309 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.2374 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 机械 | 乙供 | J18-01-006 | 张力机 一张二 | 台班 | 0.7397 | 1760.565 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.3121 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 27.2172 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 18.2912 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.047 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 18.97 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 29.44 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 33 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 9.157 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.68 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.266 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-076 | 输电专用汽车式起重机 12t | 台班 | 0.303 | 947.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 1.858 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.402 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.61 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.241 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 0.8378 | 4009.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.241 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 0.9478 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.5037 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 29.7756 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 19.542 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.053 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 20 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 材料 | 乙供 | C16010609 | 镀锌钢绞线 GJ-100 | kg | 30.44 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 35.2 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 9.473 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.757 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.273 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-076 | 输电专用汽车式起重机 12t | 台班 | 0.309 | 947.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 1.974 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-082 | 输电专用载重汽车 8t | 台班 | 0.409 | 469.705 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.811 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.2516 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 机械 | 乙供 | J18-01-003 | 牵引机 一牵四 | 台班 | 0.9236 | 4009.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.2516 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 0.9824 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.0225 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 42.0604 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 23.1242 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.06 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 17.299 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 材料 | 乙供 | C16010610 | 镀锌钢绞线 GJ-120 | kg | 52.8 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 70.557 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 14.769 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.24 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.224 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-076 | 输电专用汽车式起重机 12t | 台班 | 0.468 | 947.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 2.198 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-078 | 输电专用汽车式起重机 25t | 台班 | 2.198 | 1423.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 4.083 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.5783 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 机械 | 乙供 | J18-01-004 | 牵引机 一牵六 | 台班 | 1.2032 | 6098.851 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.5783 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.2532 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.0824 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 44.9681 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 27.3138 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.063 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 17.818 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 材料 | 乙供 | C16010610 | 镀锌钢绞线 GJ-120 | kg | 53.6 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 75.064 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 16.358 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 2.625 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.255 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-076 | 输电专用汽车式起重机 12t | 台班 | 0.475 | 947.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 2.254 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-078 | 输电专用汽车式起重机 25t | 台班 | 2.254 | 1423.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 4.494 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.5836 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 机械 | 乙供 | J18-01-004 | 牵引机 一牵六 | 台班 | 1.2008 | 6098.851 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.5836 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.3408 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.541 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 56.1244 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 32.1438 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.084 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 24.2186 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 材料 | 乙供 | C16010610 | 镀锌钢绞线 GJ-120 | kg | 73.92 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 98.7798 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 20.6766 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.136 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.3136 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-076 | 输电专用汽车式起重机 12t | 台班 | 0.6552 | 947.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 2.8772 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-078 | 输电专用汽车式起重机 25t | 台班 | 2.9072 | 1423.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 4.494 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 1.3025 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 机械 | 乙供 | J18-01-004 | 牵引机 一牵六 | 台班 | 1.6523 | 6098.851 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 1.3225 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.7523 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.3153 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 62.0356 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 36.8453 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 材料 | 乙供 | C08020102 | 方材红白松 二等 | m³ | 0.0882 | 1824.407 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 24.9452 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 材料 | 乙供 | C16010610 | 镀锌钢绞线 GJ-120 | kg | 75.04 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 105.0896 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 22.9012 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 3.675 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-075 | 输电专用汽车式起重机 8t | 台班 | 0.357 | 754.393 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-076 | 输电专用汽车式起重机 12t | 台班 | 0.665 | 947.983 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-077 | 输电专用汽车式起重机 20t | 台班 | 3.1556 | 1280.283 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-078 | 输电专用汽车式起重机 25t | 台班 | 3.1556 | 1423.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 6.2916 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 1.3546 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 机械 | 乙供 | J18-01-004 | 牵引机 一牵六 | 台班 | 1.5642 | 6098.851 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 1.3346 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 机械 | 乙供 | J18-01-007 | 张力机 一张四 | 台班 | 1.7632 | 3715.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.9574 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.059 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.1505 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-43 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.5652 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-43 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.09 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-43 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.3584 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-43 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.132 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-43 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 5.6916 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.2726 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3039 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4032 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.29 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.9905 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-44 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 1.1244 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-44 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.18 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-44 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.7012 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-44 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.2628 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-44 | 材料 | 乙供 | C22040722 | 麻袋片 | m | 11.316 | 2.017 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4668 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.52 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8023 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8975 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.851 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-45 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.069 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.05 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-45 | 机械 | 乙供 | J15-01-052 | 机动船舶 10t | 台班 | 0.59 | 201.902 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX3-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.187 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0193 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0121 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0009 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0247 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0161 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0018 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0512 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0316 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0017 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2085 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1311 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-18 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.15 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-18 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.03 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.088 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.188 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0263 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7482 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.1776 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-19 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.25 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-19 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.05 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.112 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1768 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0438 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0426 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0265 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0018 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0235 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-80 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0178 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0009 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0193 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-81 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0138 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0008 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0136 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-82 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0081 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0007 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0328 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-83 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0546 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0009 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1386 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-84 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1104 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0013 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-85 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1788 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-85 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1466 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0068 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-93 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0748 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-93 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0564 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.0213 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.004 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-94 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1679 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-94 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1093 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.034 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.005 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-95 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2622 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-95 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.207 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.068 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.009 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-96 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4658 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-96 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3623 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1195 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.016 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-97 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6038 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-97 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4462 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.148 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0175 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-98 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.322 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-98 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.253 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.076 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0096 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-99 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9913 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-99 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.7878 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.226 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.028 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-100 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.541 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-100 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.3725 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4495 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0468 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-101 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4806 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-101 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.1965 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.7195 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0745 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.0193 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-102 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.4845 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 1.1498 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.12 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-103 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0105 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-103 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0095 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0033 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-104 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2214 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-104 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1834 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.02 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0128 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-105 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3228 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-105 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2415 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.054 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0515 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-121 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2151 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-121 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1461 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-121 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.007 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-121 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.178 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-121 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0495 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-121 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0307 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-122 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2777 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-122 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1783 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-122 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.007 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-122 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.35 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-122 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.092 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-122 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0597 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-123 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3582 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-123 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2685 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-123 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.007 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-123 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.7 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-123 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.117 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-123 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1188 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-130 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2185 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-130 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1725 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-130 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0157 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-130 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 1.96 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.206 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-130 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3322 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-131 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.912 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-131 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.8239 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-131 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1432 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX4-131 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0175 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2455 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4065 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-1 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.01 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-1 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-1 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.234 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.35 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.43 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.387 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4134 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.418 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-2 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.01 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-2 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-2 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.254 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.36 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.45 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.387 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5353 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4658 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-3 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.015 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-3 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-3 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.254 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.36 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.45 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3877 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6629 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.506 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-4 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.05 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-4 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-4 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.285 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.365 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.45 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4857 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7825 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5635 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-5 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.05 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-5 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-5 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.285 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.365 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.45 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4857 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0068 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6153 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-6 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.007 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-6 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-6 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.355 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.37 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.45 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5736 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9177 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3508 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-7 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.01 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-7 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.33 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-7 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.18 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0165 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.086 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0534 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0327 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.391 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-8 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.03 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-8 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-8 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.25 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.024 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.175 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.086 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0802 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1553 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.176 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-9 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-9 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.1 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0238 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0905 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0287 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.184 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1886 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-10 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-10 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.5 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.037 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0915 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0962 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.207 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2875 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-11 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.1 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-11 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-11 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.5 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.156 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.225 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.085 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1092 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3278 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4428 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-12 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.5 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-12 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-12 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 1 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.078 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.085 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2455 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.138 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2875 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-13 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.1 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-13 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-13 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.5 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.156 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.083 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.09 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1092 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2145 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.322 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-14 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-14 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.15 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.073 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.045 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0371 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0253 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0598 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-15 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-15 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.15 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.073 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.045 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0371 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2415 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4715 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-16 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-16 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.3 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.073 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.045 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0624 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1323 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0978 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-17 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-17 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.15 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.047 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0371 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1495 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2461 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-18 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-18 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.3 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.047 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0624 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1265 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2174 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-19 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-19 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 0.3 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.047 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0624 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0014 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0025 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYX5-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0047 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3626 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.4941 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-1 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.5 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-1 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.022 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-1 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-1 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.5 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-1 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.12 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-1 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-1 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.3 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.05 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3448 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3971 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.5674 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-2 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.55 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-2 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0248 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-2 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.12 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-2 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.5 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.55 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-2 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.14 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-2 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.22 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-2 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.32 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.05 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-2 | 机械 | 乙供 | J05-01-002 | 电动单筒快速卷扬机 20kN | 台班 | 0.1 | 205.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-2 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.1 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3687 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4662 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.9852 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-3 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.07 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-3 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0385 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-3 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.23 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-3 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.5 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.4 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-3 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-3 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.26 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-3 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.4 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.12 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.13 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.13 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-3 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.12 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.28 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4782 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.846 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.9257 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-4 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.2 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-4 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0385 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-4 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.25 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-4 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-4 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.5 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-4 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.26 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-4 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.5 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.17 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.18 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.18 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-4 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.2 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.25 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7057 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.01 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.0749 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-5 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.4 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-5 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0385 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-5 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-5 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-5 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.5 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-5 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.26 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-5 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.5 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.19 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.19 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.19 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-5 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.22 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.25 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7364 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3626 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.481 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-6 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.5 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-6 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0248 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-6 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.12 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-6 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.5 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-6 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.15 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-6 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.17 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-6 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.08 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.08 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.05 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3113 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4144 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.6918 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-7 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.6 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-7 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0275 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-7 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.15 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-7 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.5 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-7 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.77 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-7 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.77 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-7 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.17 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-7 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.08 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.08 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.05 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-7 | 机械 | 乙供 | J05-01-002 | 电动单筒快速卷扬机 20kN | 台班 | 0.12 | 205.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-7 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.12 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3976 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4834 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.1 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-8 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-8 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0385 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-8 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-8 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.5 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-8 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-8 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-8 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.25 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-8 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.08 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.11 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.13 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.11 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-8 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.15 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.15 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5423 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8287 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.3435 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-9 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.1 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-9 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.044 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-9 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-9 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-9 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.6 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-9 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-9 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-9 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.08 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.14 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.15 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.13 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-9 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.17 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.16 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6924 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0014 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.0749 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-10 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.4 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-10 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.044 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-10 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-10 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-10 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.6 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-10 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 1.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-10 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-10 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.08 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.17 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.17 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-10 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.19 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.18 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7314 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4144 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.7629 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-11 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 2.4 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-11 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.5 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-11 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.011 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-11 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.12 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-11 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-11 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-11 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.15 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-11 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.17 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-11 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.06 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.05 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5322 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5007 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.0897 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-12 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 2.4 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-12 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.7 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-12 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0275 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-12 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.14 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-12 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-12 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-12 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.2 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-12 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.18 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-12 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.06 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.05 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-12 | 机械 | 乙供 | J05-01-002 | 电动单筒快速卷扬机 20kN | 台班 | 0.12 | 205.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-12 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.12 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6075 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7252 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.9257 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-13 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 2.6 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-13 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.05 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-13 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.044 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-13 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.23 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-13 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-13 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-13 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.45 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-13 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-13 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.14 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.15 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.155 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-13 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.2 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.1 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0247 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4662 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-14 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.3884 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-14 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 2.6 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-14 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.4 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-14 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.044 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-14 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.23 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-14 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-14 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-14 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.45 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-14 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-14 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.16 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.17 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.19 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-14 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.21 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.15 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0702 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4676 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-15 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.9558 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-15 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 2.6 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-15 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.5 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-15 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.044 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-15 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.23 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-15 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-15 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-15 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.45 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-15 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-15 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.22 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.19 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.22 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-15 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.3 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.17 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0832 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4489 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-16 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.6674 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-16 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-16 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.58 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-16 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.24 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-16 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-16 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.07 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.075 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.05 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3064 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3971 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-17 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.7718 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-17 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-17 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-17 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.24 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-17 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-17 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.07 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.08 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.05 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3372 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8546 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-18 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.6049 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-18 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-18 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-18 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.45 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-18 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-18 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.07 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.11 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.12 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4453 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3122 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-19 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.113 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-19 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-19 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-19 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.45 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-19 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-19 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.07 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.16 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.16 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.46 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0719 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-20 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 8.1201 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-20 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-20 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-20 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.45 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-20 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.2 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-20 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.07 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4821 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0898 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-21 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.3858 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-21 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.02 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-21 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.5 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-21 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-21 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.5 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.12 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2059 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1036 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-22 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.427 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-22 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.02 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-22 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.5 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-22 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-22 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.5 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.12 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.14 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2059 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1209 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-23 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.4692 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-23 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.022 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-23 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.52 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-23 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-23 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.52 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.14 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.16 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2124 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1329 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-24 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.522 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-24 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.023 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-24 | 材料 | 乙供 | C16010605 | 镀锌钢绞线 GJ-35 | kg | 0.54 | 6.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-24 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-24 | 材料 | 乙供 | C22040621 | 麻绳 | kg | 0.54 | 9.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.17 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.19 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2188 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3807 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-25 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.1626 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-25 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.4 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-25 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0088 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-25 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.056 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-25 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.4 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-25 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.24 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-25 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.16 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-25 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.16 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-25 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.064 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0468 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0546 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2157 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4286 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-26 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.3785 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-26 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.4 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-26 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0088 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-26 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.056 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-26 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.4 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-26 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.24 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-26 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.16 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-26 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.16 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-26 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.064 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-26 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0468 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0546 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2157 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4596 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-27 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.5905 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-27 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.416 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-27 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0132 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-27 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.072 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-27 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.4 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-27 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.32 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-27 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.192 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-27 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.16 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-27 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.064 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0468 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0546 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-27 | 机械 | 乙供 | J05-01-002 | 电动单筒快速卷扬机 20kN | 台班 | 0.1248 | 205.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2364 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.476 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-28 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.6405 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-28 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.432 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-28 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.022 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-28 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.08 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-28 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.56 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-28 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.4 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-28 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.28 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-28 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.16 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-28 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.08 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0507 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0546 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-28 | 机械 | 乙供 | J05-01-002 | 电动单筒快速卷扬机 20kN | 台班 | 0.1248 | 205.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3004 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4689 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-29 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.7822 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-29 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.5632 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-29 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0282 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-29 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1024 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-29 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7168 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-29 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.512 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-29 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3584 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-29 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2048 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-29 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1024 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1475 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0147 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-29 | 机械 | 乙供 | J05-01-002 | 电动单筒快速卷扬机 20kN | 台班 | 0.0338 | 205.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3859 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6374 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-30 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.1857 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-30 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.5632 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-30 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0282 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-30 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1228 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-30 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7168 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-30 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.512 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-30 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.4608 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-30 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2048 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-30 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1024 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1538 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.021 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-30 | 机械 | 乙供 | J05-01-002 | 电动单筒快速卷扬机 20kN | 台班 | 0.0317 | 205.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3928 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0134 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-31 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.6858 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-31 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.6144 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-31 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0298 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-31 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1332 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-31 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.768 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-31 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5632 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-31 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.512 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-31 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2048 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-31 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1024 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.158 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0254 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0273 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-31 | 机械 | 乙供 | J05-01-002 | 电动单筒快速卷扬机 20kN | 台班 | 0.038 | 205.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4226 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0729 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-32 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.4256 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-32 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.6144 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-32 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.3098 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-32 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1332 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-32 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.768 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-32 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5632 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-32 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.5632 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-32 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1024 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.158 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0296 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0296 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-32 | 机械 | 乙供 | J05-01-002 | 电动单筒快速卷扬机 20kN | 台班 | 0.038 | 205.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6862 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3831 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-33 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.8326 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-33 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.6 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-33 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0248 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-33 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.12 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-33 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-33 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-33 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.15 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-33 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.17 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-33 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.3 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.08 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-33 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.05 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4046 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4131 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-34 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.8783 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-34 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.75 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-34 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0275 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-34 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.13 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-34 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-34 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.75 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-34 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.23 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-34 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.17 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-34 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.35 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.083 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.05 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.475 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5933 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-35 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.6778 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-35 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.2 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-35 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.044 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-35 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.23 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-35 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-35 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-35 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-35 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-35 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.4 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.12 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-35 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.12 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-35 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.12 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-35 | 机械 | 乙供 | J05-01-002 | 电动单筒快速卷扬机 20kN | 台班 | 0.14 | 205.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-35 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.14 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6856 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7315 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-36 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.3193 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-36 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.3 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-36 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.044 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-36 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.23 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-36 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-36 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-36 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-36 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-36 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.5 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.152 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-36 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.14 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-36 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.14 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-36 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.13 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.23 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7156 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8141 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-37 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.7468 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-37 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.4 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-37 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.044 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-37 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.23 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-37 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-37 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-37 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-37 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-37 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.5 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.16 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.14 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.15 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-37 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.15 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.35 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7286 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9238 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-38 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.115 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-38 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.5 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-38 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.044 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-38 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.23 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-38 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-38 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-38 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-38 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-38 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.5 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.21 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-38 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.21 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-38 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.23 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-38 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.15 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.42 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7416 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3605 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-39 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.7354 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-39 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.6 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-39 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0248 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-39 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.12 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-39 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-39 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-39 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.15 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-39 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.17 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-39 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.3 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.075 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-39 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.055 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4046 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3935 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-40 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.1241 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-40 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.75 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-40 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0275 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-40 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.14 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-40 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-40 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-40 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.23 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-40 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.17 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-40 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.35 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.08 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-40 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.055 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.483 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5377 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-41 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.3573 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-41 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.2 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-41 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.044 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-41 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.24 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-41 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-41 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.52 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-41 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-41 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-41 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.4 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.12 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.13 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.12 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-41 | 机械 | 乙供 | J05-01-002 | 电动单筒快速卷扬机 20kN | 台班 | 0.18 | 205.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-41 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.14 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6893 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6684 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-42 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.8666 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-42 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.3 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-42 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.044 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-42 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.24 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-42 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-42 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.52 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-42 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-42 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-42 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.4 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.153 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.15 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.19 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-42 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.17 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.3 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7023 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8276 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-43 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.6205 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-43 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.4 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-43 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.044 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-43 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.24 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-43 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-43 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.52 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-43 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-43 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-43 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.4 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.194 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-43 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.16 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-43 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.21 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-43 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.175 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.45 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7153 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8592 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-44 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.8565 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-44 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.5 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-44 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.044 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-44 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.24 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-44 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.7 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-44 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.52 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-44 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.3 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-44 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-44 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.4 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-44 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.21 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-44 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.17 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-44 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.22 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-44 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.18 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.48 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7283 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4431 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-45 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.9241 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-45 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 2.3 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-45 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.6 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-45 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0248 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-45 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.12 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-45 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 1 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-45 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.53 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-45 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.15 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-45 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.17 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-45 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.52 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-45 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.06 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-45 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.055 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6908 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4687 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-46 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.2893 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-46 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 2.3 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-46 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 0.75 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-46 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.033 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-46 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.13 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-46 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 1 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-46 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.75 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-46 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.18 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-46 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.17 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-46 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.52 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-46 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.06 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-46 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.055 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7516 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.709 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-47 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.5816 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-47 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 2.3 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-47 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.17 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-47 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.4125 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-47 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.22 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-47 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 1 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-47 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-47 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.35 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-47 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-47 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.52 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.12 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-47 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.12 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-47 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.12 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-47 | 机械 | 乙供 | J05-01-002 | 电动单筒快速卷扬机 20kN | 台班 | 0.29 | 205.129 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-47 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.16 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3117 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9688 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-48 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.427 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-48 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 2.3 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-48 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.22 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-48 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.44 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-48 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.25 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-48 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 1.1 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-48 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-48 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.37 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-48 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-48 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.55 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-48 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.18 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-48 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.17 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-48 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.17 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-48 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.24 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.15 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3756 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1641 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-49 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.02 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-49 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 2.5 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-49 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.5 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-49 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.4675 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-49 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.28 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-49 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 1.2 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-49 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-49 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.39 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-49 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-49 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.6 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.22 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-49 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.18 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-49 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-49 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.31 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.17 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4886 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3143 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-50 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 6.364 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-50 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 2.7 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-50 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.6 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-50 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.495 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-50 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-50 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 1.22 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-50 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-50 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.42 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-50 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-50 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.65 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.23 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-50 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.19 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-50 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.22 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-50 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.31 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.17 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5605 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4206 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-51 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.1578 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-51 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.11 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-51 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.65 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-51 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.53 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-51 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.22 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-51 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.073 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-51 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.05 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2861 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4356 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-52 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.3521 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-52 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.11 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-52 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.65 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-52 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.75 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-52 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.22 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-52 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-52 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.077 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-52 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.052 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3169 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8262 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-53 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.8521 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-53 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.12 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-53 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.65 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-53 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-53 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.45 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-53 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-53 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.095 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-53 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.15 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4339 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0965 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-54 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.7128 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-54 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.14 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-54 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.75 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-54 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.53 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-54 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.48 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-54 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-54 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.14 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-54 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.18 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4629 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3744 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-55 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.7442 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-55 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.15 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-55 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.75 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-55 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.53 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-55 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.49 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-55 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-55 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.15 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-55 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.19 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4644 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7905 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-56 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 7.5947 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-56 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.16 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-56 | 材料 | 乙供 | C16050621 | 热缩管帽 | 只 | 0.77 | 10.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-56 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.55 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-56 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.51 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-56 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-56 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.17 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-56 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.22 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4733 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7787 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-57 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.905 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-57 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.5 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-57 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0358 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-57 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-57 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-57 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-57 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-57 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.4 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-57 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-57 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.113 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-57 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.114 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-57 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.139 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.134 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.121 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.626 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8786 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-58 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.2142 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-58 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.8 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-58 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0358 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-58 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-58 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-58 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-58 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-58 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.4 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-58 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-58 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.148 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-58 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.155 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-58 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.156 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.201 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.147 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.665 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9234 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-59 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.5585 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-59 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-59 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0358 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-59 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-59 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-59 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-59 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-59 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-59 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.2 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-59 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.183 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-59 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.181 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-59 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.166 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.335 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.167 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.711 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0186 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-60 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.9573 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-60 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.2 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-60 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0358 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-60 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-60 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-60 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-60 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-60 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.6 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-60 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.3 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-60 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.212 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-60 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.241 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-60 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.225 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.415 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.228 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7717 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6503 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-61 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.6052 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-61 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.5 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-61 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0358 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-61 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-61 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-61 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-61 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-61 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.4 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-61 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-61 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.113 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-61 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.114 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-61 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.123 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.134 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.121 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.626 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7585 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-62 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.9541 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-62 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.8 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-62 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0358 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-62 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-62 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-62 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-62 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-62 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.4 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-62 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-62 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.148 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-62 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.155 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-62 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.145 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.201 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.147 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.665 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8104 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-63 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.9214 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-63 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-63 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0358 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-63 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-63 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-63 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-63 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-63 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.4 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-63 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.2 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-63 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.183 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-63 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.181 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-63 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.156 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.335 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.167 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7079 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8883 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-64 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.6731 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-64 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.2 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-64 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0536 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-64 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-64 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-64 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-64 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-64 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-64 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.3 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-64 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.212 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-64 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.241 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-64 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.203 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.415 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.228 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7862 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.71 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-65 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 2.842 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-65 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.5 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-65 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0358 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-65 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-65 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-65 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-65 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-65 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.4 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-65 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-65 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.113 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-65 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.114 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.155 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.268 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.121 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.626 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7863 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-66 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.2845 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-66 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.8 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-66 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0358 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-66 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-66 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-66 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-66 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-66 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.4 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-66 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-66 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.148 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-66 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.155 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.181 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.268 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.147 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.665 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8462 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-67 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.2755 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-67 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-67 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0358 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-67 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-67 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-67 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-67 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-67 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.4 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-67 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-67 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.183 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-67 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.181 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.194 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.402 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.167 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.691 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9253 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-68 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 3.2263 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-68 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.2 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-68 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0358 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-68 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-68 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-68 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-68 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-68 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-68 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.5 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-68 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.212 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-68 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.241 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.255 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.536 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.228 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8026 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.015 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-69 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.1346 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-69 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.4 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-69 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.5 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-69 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0358 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-69 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-69 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-69 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-69 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-69 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.4 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-69 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-69 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.134 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-69 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.128 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-69 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.263 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-69 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.637 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.134 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.121 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8925 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1429 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-70 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.8432 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-70 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.2 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-70 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 1.8 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-70 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0358 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-70 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-70 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-70 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-70 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-70 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.4 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-70 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-70 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.17 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-70 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.16 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-70 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.284 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-70 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.704 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.134 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.147 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9159 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2461 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-71 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 4.9712 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-71 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.7 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-71 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-71 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0358 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-71 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-71 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-71 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-71 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-71 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.4 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-71 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.1 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-71 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.212 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-71 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.201 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-71 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.311 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-71 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 0.838 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.167 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.167 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9811 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3876 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-72 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 5.3217 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-72 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 3.2 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-72 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 2.2 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-72 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0358 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-72 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-72 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-72 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.6 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-72 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-72 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-72 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 0.5 | 8.485 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-72 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.212 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-72 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.201 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-72 | 机械 | 乙供 | J05-01-010 | 电动单筒慢速卷扬机 50kN | 台班 | 0.322 | 188.639 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-72 | 机械 | 乙供 | J09-01-017 | 污水泵 出口直径 φ100 | 台班 | 1.006 | 126.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-068 | 电缆输送机 JSD-3 | 台班 | 0.201 | 256.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.228 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL1-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0535 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0518 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.418 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-1 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 0.01 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-1 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-1 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.8 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.02 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.03 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2727 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0863 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5226 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-2 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 0.025 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-2 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.6 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-2 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.04 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.05 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.308 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1381 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.5746 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-3 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 0.2 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-3 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.6 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-3 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.2 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.5 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7468 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3453 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.9226 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-4 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 0.4 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-4 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.75 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.3 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-4 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.6 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0919 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1727 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6226 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-5 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 0.2 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-5 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.7 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.2 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-5 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 12 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-5 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.4 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8697 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3453 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.9485 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-6 | 材料 | 乙供 | C04020701 | 镀锡铜丝 φ1.22 | kg | 0.3 | 50.877 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-6 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.7 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.4 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-6 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 18 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-6 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 0.5 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL2-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.1611 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0604 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-1 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.2389 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.03 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2072 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-2 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.856 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2417 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-3 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.9704 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.15 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2763 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-4 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 1.1449 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1381 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-5 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6226 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1554 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-6 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.7269 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1727 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-7 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.7314 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0432 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-8 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1868 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.03 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2486 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-9 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.6889 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0691 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-10 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.236 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0054 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-11 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.013 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0518 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-12 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.1 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-12 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.03 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.003 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0009 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0312 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-13 | 人工 | 乙供 | 9101111 | 输电技术工 | 工日 | 0.0717 | 120 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYL3-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.003 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9547 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.3865 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-1 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 30 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-1 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-1 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 1.2 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-1 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.3 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-1 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.4 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.08 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4682 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1934 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.7456 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-2 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 30 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-2 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-2 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 1 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-2 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.2 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-2 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.3 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.06 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.395 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2984 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.508 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-3 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 20 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-3 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-3 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 1.2 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-3 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-3 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.2 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.06 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3724 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2984 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0584 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-4 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 30 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-4 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-4 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 1.2 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-4 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-4 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.2 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.06 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4774 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-5 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.4432 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-5 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 30 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-5 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-5 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 2 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-5 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.2 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-5 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.3 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.06 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6254 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2984 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.2701 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-6 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 30 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-6 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-6 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 2 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-6 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-6 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.3 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.06 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5928 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2984 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.62 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-7 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 30 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-7 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-7 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 0.2 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-7 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-7 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.3 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.06 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2045 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.27 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.188 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-8 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 30 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-8 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-8 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 2 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-8 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-8 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.3 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.06 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5928 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2984 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-9 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.92 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-9 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 30 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-9 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-9 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 2 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-9 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.2 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-9 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.3 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.025 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6107 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2984 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-10 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.2336 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-10 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 20 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-10 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-10 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 1 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-10 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-10 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.3 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.025 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3414 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-11 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-11 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 8 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-11 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-11 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 0.2 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-11 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-11 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.1 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.025 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1179 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-12 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3024 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-12 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 10 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-12 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-12 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 1 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-12 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.05 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-12 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.1 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.025 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2725 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7344 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-13 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0088 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-13 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 30 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-13 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-13 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 0.5 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-13 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.2 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-13 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.3 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.06 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2872 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5967 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-14 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 10.2816 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-14 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 50 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-14 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-14 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 3 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-14 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.3 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-14 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.3 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.05 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9011 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1193 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-15 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.6653 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-15 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 20 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-15 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-15 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 2 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-15 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.2 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-15 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.2 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.05 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5629 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1791 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-16 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.2096 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-16 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 30 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-16 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-16 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 5 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-16 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.3 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-16 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.3 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.05 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2757 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2984 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-17 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.2701 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-17 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 30 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-17 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-17 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 7 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-17 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.3 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-17 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.3 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.08 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7071 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8951 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-18 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.4818 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-18 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 30 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-18 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-18 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 3 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-18 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.3 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-18 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.5 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.18 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8832 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-19 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.1 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-19 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 33 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-19 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-19 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 3.3 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-19 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.3 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-19 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.55 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.18 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9698 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-20 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.1168 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-20 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 20 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-20 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-20 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 2 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-20 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.5 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-20 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 1 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.09 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7721 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1934 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-21 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.6934 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-21 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 15 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-21 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-21 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 1.5 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-21 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.2 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-21 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.3 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.18 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4603 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2984 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-22 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.9314 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-22 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 20 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-22 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-22 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 2 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-22 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.2 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-22 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.5 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.18 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6212 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.6852 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-23 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 17.4182 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-23 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-23 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-23 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 1 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-23 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.2 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-23 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.7 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-23 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6848 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.6852 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-24 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 26.6717 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-24 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-24 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-24 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 1 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-24 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.2 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-24 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.7 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-24 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7783 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.6852 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-25 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 24.4944 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-25 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-25 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-25 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 1 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-25 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.2 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-25 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-25 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7783 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.6852 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-26 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 31.5706 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-26 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-26 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-26 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 1 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-26 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.2 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-26 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-26 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8717 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.3703 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-27 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 22.8614 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-27 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-27 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-27 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 1 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-27 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.2 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-27 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.75 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-27 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9652 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.4444 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-28 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 31.5706 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-28 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 7 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-28 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-28 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 1 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-28 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.2 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-28 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.75 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-28 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0587 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.3703 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-29 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 32.6592 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-29 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-29 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-29 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 1 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-29 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.2 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-29 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.65 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-29 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9652 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.4444 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-30 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 41.3683 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-30 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 7 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-30 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-30 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 1 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-30 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.2 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-30 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.65 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-30 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0587 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0741 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-31 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.6672 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-31 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.5 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0896 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8951 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-32 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.1168 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-32 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.5 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.42 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0896 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-33 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.8467 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-33 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.2 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.18 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0358 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-34 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.4212 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-34 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.2 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.18 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0358 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5967 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-35 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.4818 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-35 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.5 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.25 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0896 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8208 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-36 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.6 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-36 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-36 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.5 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-36 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.3 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.25 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1479 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2984 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-37 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8144 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-37 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.5 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.11 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0896 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0596 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-38 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.11 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.01 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1193 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-39 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.635 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.09 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2984 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-40 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.756 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-40 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 5 | 0.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-40 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.2 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.18 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0546 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.12 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.01 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5967 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-42 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.2497 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-42 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 10 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-42 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-42 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 0.5 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-42 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-42 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 1 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.83 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4219 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5967 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-43 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.7416 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-43 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 20 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-43 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-43 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 1 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-43 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-43 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 2.5 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6879 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-44 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.4818 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-44 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 10 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-44 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-44 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-44 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.2 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.08 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0925 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.54 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-45 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.9852 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-45 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 10 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-45 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-45 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 0.5 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-45 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-45 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 1 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3117 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.54 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-46 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.4408 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-46 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 10 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-46 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-46 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 0.5 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-46 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-46 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 1 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3117 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.54 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-47 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.9288 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-47 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 10 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-47 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-47 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-47 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.2 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.08 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0925 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2984 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-48 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.7258 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-48 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-48 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-48 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.1 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0447 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5967 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-49 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.7518 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-49 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-49 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-49 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.1 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.23 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0667 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2984 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-50 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8144 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-50 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-50 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-50 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.1 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0447 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2984 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-51 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.06 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-51 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-51 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-51 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.1 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0447 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2984 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-52 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.512 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-52 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-52 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-52 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.1 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.18 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0667 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7901 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-53 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.8384 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-53 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 100 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-53 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 3 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.25 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9311 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-54 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1814 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-54 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-54 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-54 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.05 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0313 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-55 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2359 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-55 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-55 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-55 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.05 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0313 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-56 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.6934 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-56 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 10 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-56 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-56 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 0.5 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-56 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-56 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.05 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.25 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1676 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-57 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.1168 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-57 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-57 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-57 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.1 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.25 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0447 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2984 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-58 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.2096 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-58 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.16 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0179 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2984 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-59 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.9072 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-59 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.08 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0179 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2984 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-60 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.512 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-60 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.16 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0179 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2984 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-61 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.7258 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-61 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.2 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.16 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0358 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2984 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-62 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0886 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-62 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.16 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0179 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7901 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-63 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 21.7728 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-63 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 30 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-63 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-63 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 2 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-63 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-63 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.3 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7541 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3868 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-64 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 20.2608 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-64 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 30 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-64 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-64 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 1 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-64 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-64 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.4 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5578 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1934 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-65 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.048 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-65 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 10 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-65 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-65 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 0.5 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-65 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.2 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-65 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.1 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1915 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3868 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-66 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.169 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-66 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 10 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-66 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-66 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 0.5 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-66 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.8 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-66 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.2 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.18 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3185 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4752 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-67 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.9872 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-67 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 1 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-67 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.16 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2336 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.311 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-68 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.6113 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-68 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 1 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-68 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.11 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2336 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.486 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-69 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0584 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-69 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 1 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-69 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.11 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2336 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.324 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-70 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.6912 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-70 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 1 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-70 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.11 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2336 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-71 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.18 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-71 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1446 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-72 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.08 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-72 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1446 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2268 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-73 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.9288 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-73 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.04 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0179 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2268 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-74 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3359 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-74 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.04 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0179 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2268 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-75 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3953 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-75 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.1 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.04 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0179 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.108 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-76 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.054 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-76 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.05 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.009 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.162 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-77 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1296 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-77 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.05 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.009 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.54 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-78 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.8316 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-78 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.05 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.009 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4752 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-79 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.5724 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-79 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.05 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.009 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4752 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-80 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3888 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-80 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.05 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.009 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1188 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-81 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.5076 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-81 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.05 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.009 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2376 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-82 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1944 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-82 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.05 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ1-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.009 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.075 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0438 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-1 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.1 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-1 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0154 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1313 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0813 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-2 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.1 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-2 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0154 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.095 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.055 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-3 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0118 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0313 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0188 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1375 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-5 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0938 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-5 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.1 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-5 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-5 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.1 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0154 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2375 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.5875 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-6 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.2 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-6 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-6 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.1 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0189 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1125 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.15 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-7 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.1 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-7 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0154 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1875 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.275 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-8 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.1 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-8 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0154 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.225 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-9 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.33 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-9 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.1 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-9 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0154 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.075 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-10 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.05 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-10 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.2 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-10 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0189 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0438 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-11 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0313 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-11 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.1 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-11 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0154 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.13 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-12 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.65 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-12 | 材料 | 乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 5 | 0.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-12 | 材料 | 乙供 | C22040501 | 棉纱头 | kg | 0.1 | 5.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ2-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.022 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1603 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.058 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-1 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 30 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-1 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 10 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.8 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2422 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3054 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.058 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-2 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 25 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-2 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 10 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.4 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.8 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-2 | 机械 | 乙供 | J18-01-001 | 牵引机 一牵一 | 台班 | 0.18 | 1272.746 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-2 | 机械 | 乙供 | J18-01-005 | 张力机 一张一 | 台班 | 0.18 | 944.773 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.228 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5801 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.4 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-3 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 5 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-3 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 1.5 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.08 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3378 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.575 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.058 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-4 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 20 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-4 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 10 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.8 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2138 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.1769 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1741 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3293 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-6 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 10 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.04 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.05 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.157 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.155 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8375 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-7 | 材料 | 乙供 | C22040611 | 白棕绳 φ8 | kg | 15 | 10.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.06 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
CYZ3-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.2355 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
Note on A1: 请参照“定额子目”页签输入定额编码
Note on B1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on C1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请输入名称
Note on F1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on G1: 请输入含量
Note on K1: 作者: 下拉选择：计价、不计价
Note on L1: 下拉选项：按实计算、百分比计算
Note on M1: 计算规则=百分比计算时 选项为“占人工费、占材料费、占机械费”

## 拆分材机明细
定额编码 | 主资源编码 | 类型 | 供货方 | 子资源编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价
Note on B1: 请参照“人材机子目”页签输入主资源编码
Note on C1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on D1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请参照“人材机子目”页签输入子资源编码
Note on F1: 请输入名称
Note on G1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on H1: 请输入含量
Note on L1: 作者: 下拉选择：计价、不计价

## 定额调整系数
编码 | 调整条件 | 调整类型 | 人工费系数 | 材料费系数 | 机械费系数 | 消耗量系数 | 人材机编码 | 替换为 | 替换来源库 | 关联定额
| 拆除工程不包括修复拆损部分或部位，本定额为破坏性拆除，如拆除物采用保护性拆除相应定额人工乘以1.3系数。 | 累加计算 | 1.3 | [6 empty] | CYT1-1~26,CYT10-1~27,CYT11-1~43,CYT12-1~50,CYT13-1~16,CYT2-1~16,CYT3-1~29,CYT4-1~14,CYT5-1~8,CYT6-1~11,CYT7-1~11,CYT8-1~19,CYT9-1~10
| 墙体凿门窗洞口套用相应墙体拆除项目,洞口面积≤0.5m²时,相应项目的人工乘以系数3.0。 | 累加计算 | 3 | [6 empty] | CYT2-3~5,CYT2-9~10
| 墙体凿门窗洞口套用相应墙体拆除项目,0.5m²＜洞口面积≤1.0m²时,相应项目的人工乘以系数2.4。 | 累加计算 | 2.4 | [6 empty] | CYT2-3~5,CYT2-9~10
| 整体面层、抹灰层、块料面层拆除不包括找平层，如需拆除找平层，每平方米增加人工0.02工日。 | 人材机调整 |  |  |  | 数量+0.02 | 9101106 |  |  | CYT7-3~7
| 变压器的散热器分体布置时定额人工费乘以系数1.1。 | 累加计算 | 1.1 | [6 empty] | CYD1-1~13,CYD1-63~69
| 干式变压器拆除按同电压、同容量电力变压器拆除定额乘以系数0.70。 | 累加计算 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | CYD1-1~13,CYD1-63~69
| 本章定额中设备拆除按照保护性拆除考虑，当实际拆除为破坏性拆除时，定额乘以系数0.50。 | 累加计算 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | CYD1-1~13,CYD1-63~82,CYD1-84~87,CYD1-101~126,CYD2-1~8,CYD2-12~15,CYD2-22~23,CYD2-55~68,CYD2-94~95,CYD2-151~153,CYD2-156,CYD2-163~169,CYD2-176~177,CYD2-184,CYD2-187,CYD2-192~193,CYD2-200~208,CYD2-210~213,CYD2-232,CYD2-239~242,CYD2-254~257,CYD2-260~266,CYD2-268
| 罐式断路器拆除时，定额乘以系数1.20。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | CYD2-12~15
| SF6全封闭组合电器（GIS）、复合式组合电器（HGIS）、空气外绝缘组合电器（COMPASS）安装高度在10m以上（指设备底座安装高度在10m以上）时，拆除时定额人工乘以系数1.05，定额机械乘以系数1.20。 | 累加计算 | 1.05 |  | 1.2 |  |  |  |  | CYD2-22~23
| 融冰采用的两相隔离开关执行同电压等级的隔离开关拆除定额乘以系数0.80。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | CYD2-55~68,CYD2-94~95
| 本章定额中设施拆除按照保护性拆除考虑，当实际拆除为破坏性拆除时，执行本定额时乘以系数0.50。 | 累加计算 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | CYD3-1~2,CYD3-8,CYD3-34~41,CYD3-47~54
| 110kV及以上支持绝缘子、管形母线安装在户内时，拆除时人工乘以系数1.30。 | 累加计算 | 1.3 | [6 empty] | CYD3-39~41,CYD3-47~49
| 封闭式插接母线槽安装在10m以上竖井内时，拆除时人工和机械定额均乘以系数2.0。 | 累加计算 | 2 |  | 2 |  |  |  |  | CYD3-53~54
| 本章定额中设备拆除按照保护性拆除考虑，当实际拆除为破坏性拆除时，执行本定额时乘以系数0.50。 | 累加计算 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | CYD4-1~16
| 本章定额中,设备拆除按照保护性拆除考虑，当实际拆除为破坏性拆除时，定额乘以系数0.50。 | 累加计算 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | CYD5-1~23,CYD6-1~16
| 本章定额中，电缆拆除按照保护性拆除考虑，当实际拆除为破坏性拆除时，执行相应定额时乘以系数0.50。 | 累加计算 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | CYD7-1~3
| 本章定额中，桥架、托盘、槽盒拆除按照破坏性拆除考虑，当实际拆除为保护性拆除时，定额乘以系数1.45。 | 累加计算 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  | CYD7-4~7
| 本章定额中，接地母线拆除、避雷针接地引下线拆除、避雷网拆除、架空避雷线拆除按照破坏性拆除考虑，当实际拆除为保护性拆除时，执行定额时乘以系数1.45。 | 累加计算 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  | CYD8-1~12
| 本章定额中，设备拆除按照保护性拆除考虑，当实际拆除为破坏性拆除时，定额乘以系数0.50。 | 累加计算 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | CYD9-31~35,CYD9-64~68,CYD9-79~82,CYD9-98,CYD9-126~127,CYD9-133,CYD9-141,CYD9-143~158
| 交流滤波电阻箱定额，每台按单柱双层叠放考虑。如实际为单柱单层，定额乘以系数0.60。 | 累加计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | CYD9-79
| 交流滤波电阻箱定额，每台按单柱双层叠放考虑。如实际为双柱双层，定额乘以系数2.0。 | 累加计算 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | CYD9-79
| 直流断路器均按双断口考虑，如为四断口，则按同电压等级双断口定额乘以系数1.60。 | 累加计算 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |  |  |  |  | CYD9-98
| 干式平波电抗器定额按单台编制，如实际为两台叠放乘以系数1.25。 | 累加计算 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  | CYD9-133
| 本章定额中，除以上说明的设备、设施，本章其它设备、设施拆除均按照保护性拆除考虑，当实际拆除为破坏性拆除时，执行相应定额时乘以系数0.50。 | 累加计算 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | CYD10-1~2,CYD10-10~13,CYD10-20,CYD10-24~57,CYD10-114~119
| 本章定额中，母线热缩管、热缩盒拆除按照破坏性拆除考虑，当实际拆除为保护性拆除时，执行相应定额时乘以系数1.45。 | 累加计算 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  | CYD10-21~23
| 管形母线伸缩节头拆除，执行母线伸缩节头每相4片及以下拆除定额时乘以系数1.50。 | 累加计算 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | CYD10-25
| 本章定额中，铁构件及穿通板拆除按照破坏性拆除考虑，当实际拆除为保护性拆除时，执行相应定额时乘以系数1.45。 | 累加计算 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  | CYD10-58~62
| 本章定额中，桥架、托盘、槽盒、电缆保护管、电缆终端头、电缆防火设施拆除按照破坏性拆除考虑，当实际拆除为保护性拆除时，执行相应定额时乘以系数1.45。 | 累加计算 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  | CYD10-63~109
| 本章定额中，接地极及铜绞线拆除按照破坏性拆除考虑，当实际拆除为保护性拆除时，执行相应定额时乘以系数1.45。 | 累加计算 | 1.45 | 1.45 | 1.45 |  |  |  |  | CYD10-110~113
| 干砌的护坡、挡土墙及排水（洪）沟拆除按浆砌定额乘以系数0. 5。 | 累加计算 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | CYX1-4
| 如实际为破坏性拆除时相应定额乘以系数0.56。 | 累加计算 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |  |  |  |  | CYX2-1~3,CYX2-5~35,CYX2-37~40,CYX3-1~45,CYX4-1~3,CYX4-18~19,CYX4-35,CYX4-80~85,CYX4-93~105,CYX4-121~123,CYX4-130~131,CYX5-1~20
| 三联杆拆除，执行相应单杆定额乘以系数2.5。 | 累加计算 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | CYX2-1,CYX2-3
| 木杆拆除执行混凝土杆拆除相应定额乘以系数0.3。 | 累加计算 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | CYX2-1~4
| 混凝土方杆拆除执行混凝土杆拆除相应定额乘以系数2.0。 | 累加计算 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | CYX2-1~4
| 紧凑型铁塔，按相应的铁塔拆除定额的人工、机械乘以系数1.1。 | 累加计算 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  | CYX2-23~35
| 双杆横担拆除时按照单杆横担定额乘以1.8的调整系数。 | 累加计算 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  | CYX2-38~40
| 避雷线及光缆拆除单独施工临近有带电线路时，参照单回路调整系数，人工、机械乘以1.1系数。 | 累加计算 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  | CYX3-1~7,CYX3-34
| 导线拆除定额按三相交流单回线路工程考虑，直流线路工程按相应交流线路定额乘以0.7的系数。 | 累加计算 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔拆除二回路，同时拆除时，人工、机械乘以1.75系数，材料乘以2系数。 | 累加计算 | 1.75 | 2 | 1.75 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔拆除三回路，同时拆除时，人工、机械乘以2.5系数，材料乘以3系数。 | 累加计算 | 2.5 | 3 | 2.5 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔拆除四回路，同时拆除时，人工、机械乘以3.1系数，材料乘以4系数。 | 累加计算 | 3.1 | 4 | 3.1 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔拆除六回路，同时拆除时，人工、机械乘以4系数，材料乘以6系数。 | 累加计算 | 4 | 6 | 4 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔拆除一回路，邻近有带电线路时，人工、机械乘以1.1系数。 | 累加计算 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔拆除二回路，邻近有带电线路时，人工、机械乘以1.98系数，材料乘以2系数。 | 累加计算 | 1.98 | 2 | 1.98 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔拆除三回路，邻近有带电线路时，人工、机械乘以2.75系数，材料乘以3系数。 | 累加计算 | 2.75 | 3 | 2.75 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔拆除四回路，邻近有带电线路时，人工、机械乘以3.41系数，材料乘以4系数。 | 累加计算 | 3.41 | 4 | 3.41 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔拆除六回路，邻近有带电线路时，人工、机械乘以4.40系数，材料乘以6系数。 | 累加计算 | 4.4 | 6 | 4.4 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔二次拆除一回路，非同时拆除时，人工、机械乘以1.1系数。 | 累加计算 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔二次拆除二回路，非同时拆除时，人工、机械乘以1.98系数，材料乘以2系数。 | 累加计算 | 1.98 | 2 | 1.98 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔二次拆除三回路，非同时拆除时，人工、机械乘以2.75系数，材料乘以3系数。 | 累加计算 | 2.75 | 3 | 2.75 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔二次拆除四回路，非同时拆除时，人工、机械乘以3.41系数，材料乘以4系数。 | 累加计算 | 3.41 | 4 | 3.41 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔二次拆除五回路，非同时拆除时，人工、机械乘以3.96系数，材料乘以5系数。 | 累加计算 | 3.96 | 5 | 3.96 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔二次拆除一回路，邻近有带电线路时，人工、机械乘以1.21系数。 | 累加计算 | 1.21 |  | 1.21 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔二次拆除二回路，邻近有带电线路时，人工、机械乘以2.18系数，材料乘以2系数。 | 累加计算 | 2.18 | 2 | 2.18 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔二次拆除三回路，邻近有带电线路时，人工、机械乘以3.03系数，材料乘以3系数。 | 累加计算 | 3.03 | 3 | 3.03 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔二次拆除四回路，邻近有带电线路时，人工、机械乘以3.75系数，材料乘以4系数。 | 累加计算 | 3.75 | 4 | 3.75 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 同塔二次拆除五回路，邻近有带电线路时，人工、机械乘以4.36系数，材料乘以5系数。 | 累加计算 | 4.36 | 5 | 4.36 |  |  |  |  | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 拆除铝绞线套按相应或相临截面定额人工乘0.9系数。 | 累加计算 | 0.9 | [6 empty] | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 若拆除绝缘铜导线执行相应或相临截面定额人工乘系数1.2。 | 累加计算 | 1.2 | [6 empty] | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 若拆除绝缘铝导线执行相应或相临截面定额人工乘1.05系数。 | 累加计算 | 1.05 | [6 empty] | CYX3-8~27,CYX3-35~42
| 10kV以下直线双绝缘子拆除时按单绝缘子相应定额人工、机械乘以系数1.3。 | 累加计算 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |  | CYX4-1,CYX4-18
| 同塔多回路或邻近有带电线路时，在拆除其中一回时相应定额人工、机械乘以1.1的系数。 | 累加计算 | 1.1 |  | 1.1 |  |  |  |  | CYX4-1~3,CYX4-18~19,CYX4-35,CYX4-80~85,CYX4-93~105,CYX4-121~123,CYX4-130~131
| 如拆除Ⅴ型绝缘子串按直线杆塔悬垂绝缘子串相应定额乘系数1.75。 | 累加计算 | 1.75 | 1.75 | 1.75 |  |  |  |  | CYX4-1~3
| 拆除倒伞型绝缘子串，按直线杆塔悬垂绝缘子串相应定额乘系数2.5。 | 累加计算 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | CYX4-1~3
| 拆除多串（三串、四串、六串等），按相应“单串”定额乘以3.3系数。 | 累加计算 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |  |  |  |  | CYX4-1~2
| 采用超长阻尼线（每相扎花边13个以上）时，其人工、机械按相应的定额乘以3.0的系数。 | 累加计算 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | CYX4-98~102
| 电缆按铜芯电缆考虑，若为铝芯，按相应截面铜芯电缆定额人工乘以0.7的系数。 | 累加计算 | 0.7 | [6 empty] | CYL1-1~72
| 10kV、35kV交联单芯电缆，采用相同截面定额乘以2.0的系数。 | 累加计算 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | CYL1-33~72
| 直线接地箱、经护层保护器接地箱、交叉互联箱拆除定额是按照三相考虑的，若为六相，按照相应定额乘以1.64的系数。 | 累加计算 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |  |  |  |  | CYL3-5~7
| 本定额中设备拆除指保护性拆除，当实际拆除为破坏性拆除时，定额乘以系数0.5调整。 | 累加计算 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | CYZ1-1~22,CYZ1-31~70,CYZ1-73~82,CYZ2-1~12
| 拆除铁塔上的无线终端，子目按人工费乘系数1.5调整。 | 累加计算 | 1.5 | [6 empty] | CYZ1-75
| 项目拆除户数以电能表为基数，拆除户数超过1.5万户且电能表分布相对集中时，电能表，用户计量表箱、低压断路器、低压用户开关拆除乘以系数0.8 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | CYZ2-1,CYZ2-7~11
| 拆除架空光（电）缆是按平地考虑的，丘陵、水田地形时定额人工、机械乘以系数1.3。 | 累加计算 | 1.3 |  | 1.3 |  |  |  |  | CYZ3-1
| 拆除架空光（电）缆是按平地考虑的，市区、山区地形时定额人工、机械乘以系数1.5。 | 累加计算 | 1.5 |  | 1.5 |  |  |  |  | CYZ3-1
| 揭盖盖板按揭或盖计算工程量，同一电缆沟揭开后又盖上，定额乘1.8系数。 | 累加计算 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  | CYZ3-5
| 架空光缆与架空吊线同期拆除时，架空吊线子目乘以系数0.6。 | 累加计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | CYZ3-7
Note on C1: 可填写：累加计算,累乘计算,人材机调整,人材机新增,人材机替换