## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 发电调试初设清单库（2021）-主网18定额
发布时间 | 2021/05/15
适用范围 | 主网,新能源

## 清单目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 分系统调试（编码 CP）
0200000000 |  | 整套启动调试（编码 CQ）
0300000000 |  | 特殊调试（编码 CR）
Note on A1: 请输入章节码，建议输入9位数字组合，例如“101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。父章节码必须存在

## 清单子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 工作内容 | 计算规则 | 项目特征 | 特征值
0100000000 | CP01 | 锅炉分系统调试 | 台 | 启动锅炉调试 | 按设计数量计算 | 锅炉蒸发量
厂用、仪用空压机系统调试
烟风系统调试
锅炉冷态通风试验
输煤、制粉系统调试
灰渣系统调试
燃油系统调试
等离子（微油）点火装置调整
汽水系统调试
锅炉吹管
化学碱洗、化学酸洗锅炉专业工作
0100000000 | CP02 | 循环流化床锅炉分系统调试 | 台 | 流化床返料风机系统调试 | 按设计数量计算 | 锅炉蒸发量
流化床拨料增压风机系统调试
流化床锅炉冷态通风试验
流化床锅炉烘炉
流化床给煤系统冷态试验
流化床床料添加系统调试
流化床石灰石系统调试
循环流化床煤泥系统调试
流化床锅炉冷渣系统调试
流化床床上床下点火系统调试
0100000000 | CP03 | 汽轮机分系统调试 | 台 | 蒸汽系统调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
给水系统调试
发电机水、氢、油系统调试
真空系统调试
汽轮机油系统调试
高、低压旁路系统调试
驱动用汽轮机调试
循环水系统调试
冷却水系统调试
柴油发电机系统调试
化学碱洗、化学酸洗汽轮机专业工作
空冷系统调试
供热系统调试
0100000000 | CP04 | 发电机主变压器分系统调试 | 台 | 发电机主变压器组调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
发电机励磁系统调试
同期系统调试
PMU
中央信号系统调试
故障录波系统调试
零功率切机系统调试
PMU同步相量系统调试
时间同步系统调试
发电厂微机监控系统调试。
0100000000 | CP05 | 厂用电分系统调试 | 台 | 厂用变压器系统调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
中低压母线系统调试
低压变压器系统调试
送配电系统调试
直流电源系统调试
保安电源系统调试
事故照明系统调试
不停电电源系统调试
厂用电切换系统调试
电除尘系统调试
主厂房相关的厂用辅机系统调试
0100000000 | CP06 | 公用及外围分系统调试 | 台 | 启备变系统调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
母线系统调试
送配电系统调试
低压变压器系统调试
0100000000 | CP07 | 升压站分系统调试 | 站 | 送配电系统调试 | 按设计数量计算 | 电压等级
母线系统调试
微机监控系统调试
“五防”系统调试
故障录波系统调试
远动系统调试
升压站自动化系统
升压站自动化信息安全评测系统
保护故障信息子（分）站系统
同期系统调试
直流电源系统调试
事故照明系统调试
不停电电源系统调试
发电厂时间同步系统调试
0100000000 | CP08 | 热控分系统调试 | 台 | 机组自控装置复原调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
分散型控制系统调试
保护联锁及报警系统调试
电液控制系统和旁路控制系统调试
监视仪表系统调试
节油点火控制系统调试
机组附属设备及外围程序控制系统调试
0100000000 | CP09 | 化学分系统调试 | 台 | 补给水处理系统调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
废水处理系统调试
加药、取样系统调试
化学碱洗
化学酸洗
凝结水精处理系统调试
反渗透、超滤系统分系统调试
其他化学系统调试
0100000000 | CP10 | 脱硫分系统调试 | 台 | 工艺水系统调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
烟气系统调试
二氧化硫吸收系统调试
烟气换热器系统调试
石灰石粉储存及浆液制备系统调试
石膏脱水系统调试
脱硫废水处理系统调试
电气分系统调试
热控分系统调试
0100000000 | CP11 | 脱硝分系统调试 | 台 | 氨卸料与存储系统调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
液氨蒸发系统调试
SCR反应器系统调试
电气分系统调试
热控分系统调试
SCR
0100000000 | CP12 | 燃机分系统调试 | 台 | 燃机进排气系统调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
燃机进气排气系统调试
燃机入口可调导叶（IGV）调试
压气机防喘放气系统调试
燃机冷却与密封系统调试
压气机水洗系统调试
燃机气体消防系统调试
燃机罩壳通风系统调试
燃机燃料系统调试
燃机点火系统调试
燃机调节、保安及控制油系统调试
燃机润滑油、顶轴油及盘车装置调试
SSS离合装置调试
IGV
燃机转子位移装置调试
SSS
0100000000 | CP13 | 余热锅炉分系统调试 | 台 | 压缩空气系统调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
天然气调压站系统调试
烟气挡板系统调试
汽水系统调试
给水系统调试
炉水再循环系统调试
化学清洗调试
锅炉吹管调试
脱硝系统调试。
0100000000 | CP14 | 燃机控制系统分系统调试 | 台 | 控制系统上电及复原 | 按设计数量计算 | 机组容量
输入、输出回路测试
保护联锁功能试验
报警信号
控制方式回路试验
执行机构遥控手操试验
与其他控制系统联调试验
设备级、功能级顺序启停回路试验。
0200000000 | CQ01 | 锅炉整套启动调试 | 台 | 分系统投运 | 按设计数量计算 | 锅炉蒸发量
热工信号及联锁保护校验
点火及燃油系统试验
安全阀校验及蒸汽严密性试验
机组空负荷运行调试
低负荷调试
主要辅机设备及附属系统带负荷调试
制粉系统热态调试
燃烧调整
机组带负荷试验
甩负荷试验
h（或72h＋24h）连续试运行。
hhh
0200000000 | CQ02 | 循环流化床锅炉整套启动调试 | 台 | 给煤系统调试：①给煤量调整；②给煤粒度调整；③给煤机出力试验；④给煤密封风调整；⑤给煤播煤风调整 | 按设计数量计算 | 机组容量
煤泥系统带负荷调试：①煤泥系统参数调整；②煤泥系统联动试验；③参烧煤泥燃烧调整试验
燃烧调整试验调试：①床温、床压、汽温、汽压、水位调整；②燃烧稳定性调整；③一、二次风量与过剩空气系数调整；④锅炉出口氧量测定；⑤最小减温水量试验；⑥给煤粒度及均匀性调整，配风方式试验；⑦返料风及松动风调整；⑧各种运行参数检查与调整
石灰石系统带负荷调试：①石灰石输送风机速度控制与调节；②石灰石破碎设备带负荷试转与调整；③石灰石输送皮带试转与调整；④协助化学进行投石灰石时脱硫环保试验；⑤进行Ca/S比调整试验；⑥石灰石系统投运后的监督、检查；⑦试验方案、措施制定
流化床启动方式试验调试：①冷态启动方式；②温态启动方式；③热态启动方式
锅炉停炉试验调试：①临时停炉；②正常停炉；③紧急停炉
h（或72h＋24h）连续试运行调试：①连续试运行值班；②分析及处理连续试运行中锅炉及辅机系统出现的异常状态；③现场巡检
Ca/S
hhh
0200000000 | CQ03 | 汽轮机整套启动调试 | 台 | 分系统投运 | 按设计数量计算 | 机组容量
主机冲转前检查（冷态启动）
主机冲转、并网及空负荷技术指标控制调整
发电机充氢及冷却系统运行
主机带负荷阶段试验
汽轮机辅助设备及附属系统带负荷调试
轴承及转子振动测量
甩负荷试验
带负荷热控自动投用试验
h（或72h＋24h）连续满负荷试运行
hhh
0200000000 | CQ04 | 发电厂电气整套启动调试 | 台 | 发电机变压器组启动调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
发电厂厂用电源系统试运
发电厂监控系统调试
0200000000 | CQ05 | 升压站整套启动调试 | 站 | 升压站试运 | 按设计数量计算 | 电压等级
监控系统调试
0200000000 | CQ06 | 热控整套启动调试 | 台 | 分散型控制系统调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
保护联锁及报警系统调试
电液控制系统和旁路控制系统调试
监视仪表系统调试
机组附属设备及外围程序控制系统调试
h（或72h＋24h）连续满负荷试运
hhh
0200000000 | CQ07 | 化学整套启动调试 | 台 | 凝结水精处理系统调试 | 按设计数量计算 | 机组容量
汽水加药系统调试
整套启动化学调试
化学热工信号联锁保护及程控校验
化学净水、补给水及废液排放系统调试
h（或72h＋24h）连续试运行
hhh
0200000000 | CQ08 | 脱硫整套启动调试 | 台 | 启动前分系统检查及投运准备 | 按设计数量计算 | 机组容量
SO2吸收系统带浆液试运调试
烟气系统热态调试
石膏脱水及储运系统带负荷调试
脱硫废水系统带负荷调试
%BMCR（锅炉最大连续蒸发量）、75%BMCR、100%BMCR工况下脱硫装置运行参数热态调整
h（或72h＋24h）连续试运行
SO
%BMCR%BMCR%BMCR
hhh
0200000000 | CQ09 | 脱硝整套启动调试 | 台 | SCR系统整套启动前检查 | 按设计数量计算 | 机组容量
SCR系统的整套启动调试
h（或72h＋24h）连续试运行
SCR
SCR
hhh
0200000000 | CQ10 | 燃机整套启动调试 | 台 | 燃机启动前分系统投运准备 | 按设计数量计算 | 机组容量
燃机冲转前检查（冷态启动）
燃机冲转、并网及空负荷技术指标控制调整
燃机超速试验
燃机带负荷调整
燃机辅助设备带负荷调试
燃机振动测量
联合循环相关工作
燃机72h＋24h连续试运行
hh
0200000000 | CQ11 | 余热锅炉整套启动调试 | 台 | 余热锅炉启动前准备 | 按设计数量计算 | 机组容量
机组空负荷试运
安全阀校验及蒸汽严密性试验
余热锅炉补燃系统投运试验
带负荷试运
锅炉满负荷72h+24h连续试运行
h+h
0300000000 | CR01 | 锅炉特殊调试 | 根据具体项目确定 | 根据具体项目确定 | 按设计、结合工程实际要求计算 | 锅炉出力、机组容量、电压等级等
0300000000 | CR02 | 汽轮机特殊调试 | 根据具体项目确定 | 根据具体项目确定 | 按设计、结合工程实际要求计算 | 锅炉出力、机组容量、电压等级等
0300000000 | CR03 | 电气特殊调试 | 根据具体项目确定 | 根据具体项目确定 | 按设计、结合工程实际要求计算 | 锅炉出力、机组容量、电压等级等
0300000000 | CR04 | 热控特殊调试 | 根据具体项目确定 | 根据具体项目确定 | 按设计、结合工程实际要求计算 | 锅炉出力、机组容量、电压等级等
0300000000 | CR05 | 性能试验 | 根据具体项目确定 | 根据具体项目确定 | 按设计、结合工程实际要求计算 | 锅炉出力、机组容量、电压等级等
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“清单目录”页签进行输入

## 清单指引
清单编码 | 工作内容 | 预算定额编码 | 预算定额来源 | 概算定额编码 | 概算定额来源