## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 西藏预算 第五册 调试工程（2023年版）
发布时间 | 2024/07/05
适用范围 | 西藏

## 定额目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 第1章 输变电工程调试
0101000000 | 0100000000 | 1.1 分系统调试
0101010000 | 0101000000 | 1.1.1 电力变压器分系统调试
0101020000 | 0101000000 | 1.1.2 送配电设备分系统调试
0101030000 | 0101000000 | 1.1.3 母线分系统调试
0101030100 | 0101030000 | 1.1.3.1 母线电压二次回路调试
0101030200 | 0101030000 | 1.1.3.2 母线保护调试
0101040000 | 0101000000 | 1.1.4 变电站综合自动化系统调试
0101040100 | 0101040000 | 1.1.4.1 变电站微机监控分系统调试
0101040200 | 0101040000 | 1.1.4.2 变电站“五防”分系统调试
0101040300 | 0101040000 | 1.1.4.3 变电站故障录波分系统调试
0101040400 | 0101040000 | 1.1.4.4 网络报文监视系统调试
0101040500 | 0101040000 | 1.1.4.5 信息一体化平台调试
0101040600 | 0101040000 | 1.1.4.6 变电站远动分系统调试
0101050000 | 0101000000 | 1.1.5 变电站时钟同步系统调试
0101060000 | 0101000000 | 1.1.6 电网调度自动化分系统调试
0101070000 | 0101000000 | 1.1.7 保护故障信息系统调试
0101070100 | 0101070000 | 1.1.7.1 保护故障信息主站分系统调试
0101070200 | 0101070000 | 1.1.7.2 变电站保护故障信息子（分）站分系统调试
0101080000 | 0101000000 | 1.1.8 变电站交、直流电源系统调试
0101080100 | 0101080000 | 1.1.8.1 交直流电源一体化分系统调试
0101080200 | 0101080000 | 1.1.8.2 变电站直流电源分系统调试
0101080300 | 0101080000 | 1.1.8.3 变电站交流电源分系统调试
0101080400 | 0101080000 | 1.1.8.4 不停电电源分系统调试
0101080500 | 0101080000 | 1.1.8.5 变电站事故照明分系统调试
0101090000 | 0101000000 | 1.1.9 变电站辅助系统调试
0101090100 | 0101090000 | 1.1.9.1 智能辅助系统调试
0101090200 | 0101090000 | 1.1.9.2 一次设备状态监测系统调试
0101100000 | 0101000000 | 1.1.10 二次系统安全防护分系统调试
0101100100 | 0101100000 | 1.1.10.1 主站二次系统安全防护分系统调试
0101100200 | 0101100000 | 1.1.10.2 变电站二次系统安全防护分系统调试
0101110000 | 0101000000 | 1.1.11 其他二次系统调试
0101110100 | 0101110000 | 1.1.11.1 安全稳定分系统调试
0101110200 | 0101110000 | 1.1.11.2 变电站同步相量测量（PMU）分系统调试
0101110300 | 0101110000 | 1.1.11.3 变电站同期分系统调试
0101110400 | 0101110000 | 1.1.11.4 自动电压无功控制（AVQC）分系统调试
0101110500 | 0101110000 | 1.1.11.5 备用电源自动投入系统调试
0101110600 | 0101110000 | 1.1.11.6 故障测距系统调试
0101110700 | 0101110000 | 1.1.11.7 变电站智能巡检系统调试
0101110800 | 0101110000 | 1.1.11.8 变压器隔直分系统调试
0102000000 | 0100000000 | 1.2 整套启动调试
0102010000 | 0102000000 | 1.2.1 变电站（升压站）试运
0102020000 | 0102000000 | 1.2.2 变电站监控系统调试
0102030000 | 0102000000 | 1.2.3 电网调度自动化系统调试
0102040000 | 0102000000 | 1.2.4 500kV变电站（升压站）试运专项测量
0102050000 | 0102000000 | 1.2.5 1000kV变电站系统调试
0102060000 | 0102000000 | 1.2.6 1000kV串联补偿装置系统调试
0103000000 | 0100000000 | 1.3 特殊调试
0103010000 | 0103000000 | 1.3.1 变压器特殊试验
0103010100 | 0103010000 | 1.3.1.1 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量
0103010200 | 0103010000 | 1.3.1.2 变压器绕组连同套管的交流耐压试验
0103010300 | 0103010000 | 1.3.1.3 变压器绕组变形试验
0103020000 | 0103000000 | 1.3.2 高压电抗器交流耐压试验
0103030000 | 0103000000 | 1.3.3 GIS（HGIS、PASS）耐压、局部放电试验
0103030100 | 0103030000 | 1.3.3.1 GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验
0103030200 | 0103030000 | 1.3.3.2 GIS（HGIS、PASS)局部放电带电检测
0103040000 | 0103000000 | 1.3.4 断路器交流耐压试验
0103050000 | 0103000000 | 1.3.5 互感器特殊试验
0103050100 | 0103050000 | 1.3.5.1 互感器局部放电试验
0103050200 | 0103050000 | 1.3.5.2 互感器交流耐压试验
0103050300 | 0103050000 | 1.3.5.3 互感器误差测试
0103050400 | 0103050000 | 1.3.5.4 电压互感器二次回路压降测试
0103050500 | 0103050000 | 1.3.5.5 计量二次回路阻抗（负载）测试
0103060000 | 0103000000 | 1.3.6 穿墙套管耐压试验
0103070000 | 0103000000 | 1.3.7 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量
0103080000 | 0103000000 | 1.3.8 支柱绝缘子探伤试验
0103090000 | 0103000000 | 1.3.9 接地网参数测试
0103090100 | 0103090000 | 1.3.9.1 接地网阻抗测试
0103090200 | 0103090000 | 1.3.9.2 接地网电气完整性测试
0103100000 | 0103000000 | 1.3.10 电容器在额定电压下冲击合闸试验
0103110000 | 0103000000 | 1.3.11 绝缘油综合试验
0103120000 | 0103000000 | 1.3.12 SF₆气体综合试验
0103130000 | 0103000000 | 1.3.13 相关表计校验
0103140000 | 0103000000 | 1.3.14 1000kV系统专项试验
0200000000 |  | 第2章 直流工程调试
0201000000 | 0200000000 | 2.1 分系统调试
0201010000 | 0201000000 | 2.1.1 换流阀分系统调试
0201020000 | 0201000000 | 2.1.2 换流变压器分系统调试
0201030000 | 0201000000 | 2.1.3 交流滤波器场分系统调试
0201040000 | 0201000000 | 2.1.4 直流场分系统调试
0201050000 | 0201000000 | 2.1.5 控制保护设备分系统调试
0201060000 | 0201000000 | 2.1.6 换流站交、直流电源分系统调试
0201070000 | 0201000000 | 2.1.7 辅助系统及其他分系统调试
0202000000 | 0200000000 | 2.2 站系统调试
0202010000 | 0202000000 | 2.2.1 不带电顺序操作试验
0202020000 | 0202000000 | 2.2.2 出口跳闸试验
0202030000 | 0202000000 | 2.2.3 交流场充电试验
0202040000 | 0202000000 | 2.2.4 换流变压器及换流器充电试验
0202050000 | 0202000000 | 2.2.5 开路调试
0202060000 | 0202000000 | 2.2.6 抗干扰试验
0202070000 | 0202000000 | 2.2.7 中开关逻辑跳闸试验
0202080000 | 0202000000 | 2.2.8 紫外、红外测试
0203000000 | 0200000000 | 2.3 端对端系统调试
0203010000 | 0203000000 | 2.3.1 单极低功率试验
0203020000 | 0203000000 | 2.3.2 单极大功率试验
0203030000 | 0203000000 | 2.3.3 双极低功率试验
0203040000 | 0203000000 | 2.3.4 双极大功率试验
0204000000 | 0200000000 | 2.4 特殊调试
0204010000 | 0204000000 | 2.4.1 换流变压器特殊试验
0204020000 | 0204000000 | 2.4.2 换流阀试验
0204030000 | 0204000000 | 2.4.3 直流避雷器特殊试验
0204040000 | 0204000000 | 2.4.4 直流断路器耐压试验
0204050000 | 0204000000 | 2.4.5 直流断路器装置试验
0204060000 | 0204000000 | 2.4.6 直流穿墙套管耐压试验
0204070000 | 0204000000 | 2.4.7 直流电流测量装置耐压试验
0204080000 | 0204000000 | 2.4.8 直流电压测量装置耐压试验
0204090000 | 0204000000 | 2.4.9 支柱绝缘子特殊试验
0204100000 | 0204000000 | 2.4.10 直流接地极址特殊试验
0204110000 | 0204000000 | 2.4.11 换流站接地网特殊试验
0300000000 |  | 第3章 配电网工程调试
0301000000 | 0300000000 | 3.1 分系统调试
0301010000 | 0301000000 | 3.1.1 10kV电力变压器分系统调试
0301020000 | 0301000000 | 3.1.2 送配电设备分系统调试
0301030000 | 0301000000 | 3.1.3 母线分系统调试
0301040000 | 0301000000 | 3.1.4 10kV交直流电源调试
0301050000 | 0301000000 | 3.1.5 10kV备用电源系统调试
0301060000 | 0301000000 | 3.1.6 充（换）电站分系统调试
0301060100 | 0301060000 | 3.1.6.1 充（换）电设备系统调试
0301060200 | 0301060000 | 3.1.6.2 充（换）电站监控系统调试
0301070000 | 0301000000 | 3.1.7 电能采集系统调试
0301080000 | 0301000000 | 3.1.8 配电自动化系统调试
0301080100 | 0301080000 | 3.1.8.1 主（子）站与终端联调
0301080200 | 0301080000 | 3.1.8.2 主站与子站联调
0301090000 | 0301000000 | 3.1.9 接地系统调试
0302000000 | 0300000000 | 3.2 整套启动调试
0400000000 |  | 第4章 调相机工程调试
0401000000 | 0400000000 | 4.1 分系统调试
0402000000 | 0400000000 | 4.2 整套启动试验
0403000000 | 0400000000 | 4.3 特殊调试
Note on A1: 请输入章节码，建议输入10位数字组合，例如“0101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。

## 定额子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 基价不含税 | 基价含税 | 人工费基价不含税 | 材料费基价不含税 | 机械费基价不含税 | 人工费基价含税 | 材料费基价含税 | 机械费基价含税 | 人工工日 | 定额类型 | 工作内容
0101010000 | XZYS1-1 | 分系统调试 电力变压器分系统调试 电力变压器 10kV | 系统 | 1990.15 | 0 | 1588.51 | 8.43 | 393.21 | 0 | 0 | 0 | 8.5404 |  | 工作内容：①变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关、保护、监控及计量二次回路调试。②测温、冷却、有载调压系统调试。③一次通流、二次升压试验。④控制、保护整组传动试验。
0101010000 | XZYS1-2 | 分系统调试 电力变压器分系统调试 电力变压器 35kV | 系统 | 5972.26 | 0 | 4767.09 | 25.28 | 1179.89 | 0 | 0 | 0 | 25.6295 |  | 工作内容：①变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关、保护、监控及计量二次回路调试。②测温、冷却、有载调压系统调试。③一次通流、二次升压试验。④控制、保护整组传动试验。
0101010000 | XZYS1-3 | 分系统调试 电力变压器分系统调试 电力变压器 110kV | 系统 | 7058.55 | 0 | 5527.98 | 32.1 | 1498.47 | 0 | 0 | 0 | 29.7203 |  | 工作内容：①变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关、保护、监控及计量二次回路调试。②测温、冷却、有载调压系统调试。③一次通流、二次升压试验。④控制、保护整组传动试验。
0101010000 | XZYS1-4 | 分系统调试 电力变压器分系统调试 电力变压器 220kV | 系统 | 10236 | 0 | 7980.07 | 46.34 | 2209.59 | 0 | 0 | 0 | 42.9036 |  | 工作内容：①变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关、保护、监控及计量二次回路调试。②测温、冷却、有载调压系统调试。③一次通流、二次升压试验。④控制、保护整组传动试验。
0101010000 | XZYS1-5 | 分系统调试 电力变压器分系统调试 电力变压器 330kV | 系统 | 13555.22 | 0 | 10640.3 | 58.48 | 2856.44 | 0 | 0 | 0 | 57.2059 |  | 工作内容：①变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关、保护、监控及计量二次回路调试。②测温、冷却、有载调压系统调试。③一次通流、二次升压试验。④控制、保护整组传动试验。
0101010000 | XZYS1-6 | 分系统调试 电力变压器分系统调试 电力变压器 500kV | 系统 | 24029.77 | 0 | 18593.99 | 93.89 | 5341.89 | 0 | 0 | 0 | 99.9677 |  | 工作内容：①变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关、保护、监控及计量二次回路调试。②测温、冷却、有载调压系统调试。③一次通流、二次升压试验。④控制、保护整组传动试验。
0101010000 | XZYS1-7 | 分系统调试 电力变压器分系统调试 电力变压器 750kV | 系统 | 27214.87 | 0 | 21204.32 | 123.14 | 5887.41 | 0 | 0 | 0 | 114.0017 |  | 工作内容：①变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关、保护、监控及计量二次回路调试。②测温、冷却、有载调压系统调试。③一次通流、二次升压试验。④控制、保护整组传动试验。
0101010000 | XZYS1-8 | 分系统调试 电力变压器分系统调试 电力变压器 1000kV | 系统 | 31864.37 | 0 | 24849.32 | 177.48 | 6837.57 | 0 | 0 | 0 | 133.5985 |  | 工作内容：①变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关、保护、监控及计量二次回路调试。②测温、冷却、有载调压系统调试。③一次通流、二次升压试验。④控制、保护整组传动试验。
0101020000 | XZYS1-9 | 分系统调试 送配电设备分系统调试 电压 400V配继电保护 | 系统 | 468.47 | 0 | 366.75 | 1.22 | 100.5 | 0 | 0 | 0 | 1.9718 |  | 工作内容：①断路器、隔离开关、接地刀闸开关、保护、监控及计量二次回路调试。②一次通流、二次升压试验。③控制、保护整组传动试验。④保护通道联调试验。⑤与监控系统、继电保护及保护故障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验。
0101020000 | XZYS1-10 | 分系统调试 送配电设备分系统调试 电压 10kV以下 | 系统 | 718.04 | 0 | 550.88 | 6.17 | 160.99 | 0 | 0 | 0 | 2.9617 |  | 工作内容：①断路器、隔离开关、接地刀闸开关、保护、监控及计量二次回路调试。②一次通流、二次升压试验。③控制、保护整组传动试验。④保护通道联调试验。⑤与监控系统、继电保护及保护故障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验。
0101020000 | XZYS1-11 | 分系统调试 送配电设备分系统调试 电压 35kV | 系统 | 1618.37 | 0 | 1253.08 | 9.97 | 355.32 | 0 | 0 | 0 | 6.737 |  | 工作内容：①断路器、隔离开关、接地刀闸开关、保护、监控及计量二次回路调试。②一次通流、二次升压试验。③控制、保护整组传动试验。④保护通道联调试验。⑤与监控系统、继电保护及保护故障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验。
0101020000 | XZYS1-12 | 分系统调试 送配电设备分系统调试 电压 110kV | 系统 | 2126.44 | 0 | 1634.46 | 14.24 | 477.74 | 0 | 0 | 0 | 8.7874 |  | 工作内容：①断路器、隔离开关、接地刀闸开关、保护、监控及计量二次回路调试。②一次通流、二次升压试验。③控制、保护整组传动试验。④保护通道联调试验。⑤与监控系统、继电保护及保护故障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验。
0101020000 | XZYS1-13 | 分系统调试 送配电设备分系统调试 电压 220kV | 系统 | 2800.49 | 0 | 2151.76 | 19.85 | 628.88 | 0 | 0 | 0 | 11.5686 |  | 工作内容：①断路器、隔离开关、接地刀闸开关、保护、监控及计量二次回路调试。②一次通流、二次升压试验。③控制、保护整组传动试验。④保护通道联调试验。⑤与监控系统、继电保护及保护故障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验。
0101020000 | XZYS1-14 | 分系统调试 送配电设备分系统调试 电压 330kV | 系统 | 3984.52 | 0 | 3050.12 | 26.46 | 907.94 | 0 | 0 | 0 | 16.3985 |  | 工作内容：①断路器、隔离开关、接地刀闸开关、保护、监控及计量二次回路调试。②一次通流、二次升压试验。③控制、保护整组传动试验。④保护通道联调试验。⑤与监控系统、继电保护及保护故障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验。
0101020000 | XZYS1-15 | 分系统调试 送配电设备分系统调试 电压 500kV | 系统 | 5513.22 | 0 | 4206.67 | 33.08 | 1273.47 | 0 | 0 | 0 | 22.6165 |  | 工作内容：①断路器、隔离开关、接地刀闸开关、保护、监控及计量二次回路调试。②一次通流、二次升压试验。③控制、保护整组传动试验。④保护通道联调试验。⑤与监控系统、继电保护及保护故障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验。
0101020000 | XZYS1-16 | 分系统调试 送配电设备分系统调试 电压 750kV | 系统 | 6938.38 | 0 | 5327.1 | 41.13 | 1570.15 | 0 | 0 | 0 | 28.6403 |  | 工作内容：①断路器、隔离开关、接地刀闸开关、保护、监控及计量二次回路调试。②一次通流、二次升压试验。③控制、保护整组传动试验。④保护通道联调试验。⑤与监控系统、继电保护及保护故障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验。
0101020000 | XZYS1-17 | 分系统调试 送配电设备分系统调试 电压 1000kV | 系统 | 8487.16 | 0 | 6240.63 | 75.23 | 2171.3 | 0 | 0 | 0 | 33.5518 |  | 工作内容：①断路器、隔离开关、接地刀闸开关、保护、监控及计量二次回路调试。②一次通流、二次升压试验。③控制、保护整组传动试验。④保护通道联调试验。⑤与监控系统、继电保护及保护故障信息管理系统等接口的功能试验，线路自动重合闸模拟试验。
0101030100 | XZYS1-18 | 分系统调试 母线分系统调试 母线电压二次回路调试 母线电压 400V | 段 | 278.79 | 0 | 236.37 | 0.9 | 41.52 | 0 | 0 | 0 | 1.2708 |  | 工作内容：①母线系统二次回路调试。②保护、信号动作试验。③绝缘监察装置试验。
0101030100 | XZYS1-19 | 分系统调试 母线分系统调试 母线电压二次回路调试 母线电压 10kV以下 | 段 | 759.8 | 0 | 590.94 | 2.69 | 166.17 | 0 | 0 | 0 | 3.1771 |  | 工作内容：①母线系统二次回路调试。②保护、信号动作试验。③绝缘监察装置试验。
0101030100 | XZYS1-20 | 分系统调试 母线分系统调试 母线电压二次回路调试 母线电压 35kV | 段 | 974.73 | 0 | 782.87 | 3.38 | 188.48 | 0 | 0 | 0 | 4.209 |  | 工作内容：①母线系统二次回路调试。②保护、信号动作试验。③绝缘监察装置试验。
0101030100 | XZYS1-21 | 分系统调试 母线分系统调试 母线电压二次回路调试 母线电压 110kV | 段 | 1325.43 | 0 | 1021.14 | 5.16 | 299.13 | 0 | 0 | 0 | 5.49 |  | 工作内容：①母线系统二次回路调试。②保护、信号动作试验。③绝缘监察装置试验。
0101030100 | XZYS1-22 | 分系统调试 母线分系统调试 母线电压二次回路调试 母线电压 220kV | 段 | 2188.92 | 0 | 1701.92 | 8.38 | 478.62 | 0 | 0 | 0 | 9.1501 |  | 工作内容：①母线系统二次回路调试。②保护、信号动作试验。③绝缘监察装置试验。
0101030100 | XZYS1-23 | 分系统调试 母线分系统调试 母线电压二次回路调试 母线电压 330kV | 段 | 3447.28 | 0 | 2680.52 | 12.89 | 753.87 | 0 | 0 | 0 | 14.4114 |  | 工作内容：①母线系统二次回路调试。②保护、信号动作试验。③绝缘监察装置试验。
0101030100 | XZYS1-24 | 分系统调试 母线分系统调试 母线电压二次回路调试 母线电压 500kV | 段 | 4445 | 0 | 3425.1 | 14.83 | 1005.07 | 0 | 0 | 0 | 18.4145 |  | 工作内容：①母线系统二次回路调试。②保护、信号动作试验。③绝缘监察装置试验。
0101030100 | XZYS1-25 | 分系统调试 母线分系统调试 母线电压二次回路调试 母线电压 750kV | 段 | 5418.14 | 0 | 4212.27 | 21.27 | 1184.6 | 0 | 0 | 0 | 22.6466 |  | 工作内容：①母线系统二次回路调试。②保护、信号动作试验。③绝缘监察装置试验。
0101030100 | XZYS1-26 | 分系统调试 母线分系统调试 母线电压二次回路调试 母线电压 1000kV | 段 | 6890.77 | 0 | 5238.5 | 36.89 | 1615.38 | 0 | 0 | 0 | 28.164 |  | 工作内容：①母线系统二次回路调试。②保护、信号动作试验。③绝缘监察装置试验。
0101030200 | XZYS1-27 | 分系统调试 母线分系统调试 母线保护调试 母线电压 35kV | 套 | 2056.37 | 0 | 1444.25 | 6.24 | 605.88 | 0 | 0 | 0 | 7.7648 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②二次回路调试。③母线差动、失灵保护信号动作试验。④整组传动试验。⑤与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口功能试验。
0101030200 | XZYS1-28 | 分系统调试 母线分系统调试 母线保护调试 母线电压 110kV | 套 | 2937.04 | 0 | 1883.81 | 9.51 | 1043.72 | 0 | 0 | 0 | 10.128 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②二次回路调试。③母线差动、失灵保护信号动作试验。④整组传动试验。⑤与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口功能试验。
0101030200 | XZYS1-29 | 分系统调试 母线分系统调试 母线保护调试 母线电压 220kV | 套 | 3922.19 | 0 | 2511.76 | 15.46 | 1394.97 | 0 | 0 | 0 | 13.5041 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②二次回路调试。③母线差动、失灵保护信号动作试验。④整组传动试验。⑤与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口功能试验。
0101030200 | XZYS1-30 | 分系统调试 母线分系统调试 母线保护调试 母线电压 330kV | 套 | 5329.12 | 0 | 3560.39 | 23.78 | 1744.95 | 0 | 0 | 0 | 19.1419 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②二次回路调试。③母线差动、失灵保护信号动作试验。④整组传动试验。⑤与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口功能试验。
0101030200 | XZYS1-31 | 分系统调试 母线分系统调试 母线保护调试 母线电压 500kV | 套 | 6694.83 | 0 | 4549.39 | 27.35 | 2118.09 | 0 | 0 | 0 | 24.4591 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②二次回路调试。③母线差动、失灵保护信号动作试验。④整组传动试验。⑤与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口功能试验。
0101030200 | XZYS1-32 | 分系统调试 母线分系统调试 母线保护调试 母线电压 750kV | 套 | 7367.23 | 0 | 5035.45 | 39.24 | 2292.54 | 0 | 0 | 0 | 27.0723 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②二次回路调试。③母线差动、失灵保护信号动作试验。④整组传动试验。⑤与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口功能试验。
0101030200 | XZYS1-33 | 分系统调试 母线分系统调试 母线保护调试 母线电压 1000kV | 套 | 8268.88 | 0 | 5566.42 | 68.06 | 2634.4 | 0 | 0 | 0 | 29.927 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②二次回路调试。③母线差动、失灵保护信号动作试验。④整组传动试验。⑤与监控系统、继电保护及故障信息管理系统等接口功能试验。
0101040100 | XZYS1-34 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站微机监控分系统调试 变电站 35kV | 站 | 7641.12 | 0 | 4884.9 | 65.28 | 2690.94 | 0 | 0 | 0 | 26.2629 |  | 工作内容：①设备检查。②二次回路调试。③遥信、遥控、遥测功能试验。④间隔层和站级层网络设备调试及两者联调。⑤全站系统和间隔层闭锁逻辑调试和验证。⑥监控系统与继电保护系统、电量计费系统、直流系统、站用电系统、AVQC系统、UPS系统、时钟同步系统、后台计算机系统、同期系统的接口调试。⑦监控系统与各级调度中心信息联调。
0101040100 | XZYS1-35 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站微机监控分系统调试 变电站 110kV | 站 | 14295.06 | 0 | 8565.91 | 134.93 | 5594.22 | 0 | 0 | 0 | 46.0533 |  | 工作内容：①设备检查。②二次回路调试。③遥信、遥控、遥测功能试验。④间隔层和站级层网络设备调试及两者联调。⑤全站系统和间隔层闭锁逻辑调试和验证。⑥监控系统与继电保护系统、电量计费系统、直流系统、站用电系统、AVQC系统、UPS系统、时钟同步系统、后台计算机系统、同期系统的接口调试。⑦监控系统与各级调度中心信息联调。
0101040100 | XZYS1-36 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站微机监控分系统调试 变电站 220kV | 站 | 21447.91 | 0 | 13054.8 | 195.16 | 8197.95 | 0 | 0 | 0 | 70.1871 |  | 工作内容：①设备检查。②二次回路调试。③遥信、遥控、遥测功能试验。④间隔层和站级层网络设备调试及两者联调。⑤全站系统和间隔层闭锁逻辑调试和验证。⑥监控系统与继电保护系统、电量计费系统、直流系统、站用电系统、AVQC系统、UPS系统、时钟同步系统、后台计算机系统、同期系统的接口调试。⑦监控系统与各级调度中心信息联调。
0101040100 | XZYS1-37 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站微机监控分系统调试 变电站 330kV | 站 | 30590.36 | 0 | 18371.87 | 271.1 | 11947.39 | 0 | 0 | 0 | 98.7735 |  | 工作内容：①设备检查。②二次回路调试。③遥信、遥控、遥测功能试验。④间隔层和站级层网络设备调试及两者联调。⑤全站系统和间隔层闭锁逻辑调试和验证。⑥监控系统与继电保护系统、电量计费系统、直流系统、站用电系统、AVQC系统、UPS系统、时钟同步系统、后台计算机系统、同期系统的接口调试。⑦监控系统与各级调度中心信息联调。
0101040100 | XZYS1-38 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站微机监控分系统调试 变电站 500kV | 站 | 40358.09 | 0 | 24186.75 | 318.9 | 15852.44 | 0 | 0 | 0 | 130.0363 |  | 工作内容：①设备检查。②二次回路调试。③遥信、遥控、遥测功能试验。④间隔层和站级层网络设备调试及两者联调。⑤全站系统和间隔层闭锁逻辑调试和验证。⑥监控系统与继电保护系统、电量计费系统、直流系统、站用电系统、AVQC系统、UPS系统、时钟同步系统、后台计算机系统、同期系统的接口调试。⑦监控系统与各级调度中心信息联调。
0101040100 | XZYS1-39 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站微机监控分系统调试 变电站 750kV | 站 | 50692.85 | 0 | 29228.24 | 510.04 | 20954.57 | 0 | 0 | 0 | 157.1411 |  | 工作内容：①设备检查。②二次回路调试。③遥信、遥控、遥测功能试验。④间隔层和站级层网络设备调试及两者联调。⑤全站系统和间隔层闭锁逻辑调试和验证。⑥监控系统与继电保护系统、电量计费系统、直流系统、站用电系统、AVQC系统、UPS系统、时钟同步系统、后台计算机系统、同期系统的接口调试。⑦监控系统与各级调度中心信息联调。
0101040100 | XZYS1-40 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站微机监控分系统调试 变电站 1000kV | 站 | 59975.07 | 0 | 30564.75 | 824.47 | 28585.85 | 0 | 0 | 0 | 164.3266 |  | 工作内容：①设备检查。②二次回路调试。③遥信、遥控、遥测功能试验。④间隔层和站级层网络设备调试及两者联调。⑤全站系统和间隔层闭锁逻辑调试和验证。⑥监控系统与继电保护系统、电量计费系统、直流系统、站用电系统、AVQC系统、UPS系统、时钟同步系统、后台计算机系统、同期系统的接口调试。⑦监控系统与各级调度中心信息联调。
0101040200 | XZYS1-41 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站“五防”分系统调试 变电站 35kV | 站 | 3267.13 | 0 | 2974.49 | 15.38 | 277.26 | 0 | 0 | 0 | 15.9919 |  | 工作内容：①二次回路调试。②电气闭锁、系统闭锁调试。③回路检查。
0101040200 | XZYS1-42 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站“五防”分系统调试 变电站 110kV | 站 | 4324.81 | 0 | 3879.77 | 22.53 | 422.51 | 0 | 0 | 0 | 20.859 |  | 工作内容：①二次回路调试。②电气闭锁、系统闭锁调试。③回路检查。
0101040200 | XZYS1-43 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站“五防”分系统调试 变电站 220kV | 站 | 5158.12 | 0 | 4655.73 | 27.04 | 475.35 | 0 | 0 | 0 | 25.0308 |  | 工作内容：①二次回路调试。②电气闭锁、系统闭锁调试。③回路检查。
0101040200 | XZYS1-44 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站“五防”分系统调试 变电站 330kV | 站 | 5879.64 | 0 | 5295.85 | 29.29 | 554.5 | 0 | 0 | 0 | 28.4723 |  | 工作内容：①二次回路调试。②电气闭锁、系统闭锁调试。③回路检查。
0101040200 | XZYS1-45 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站“五防”分系统调试 变电站 500kV | 站 | 6975.05 | 0 | 6246.42 | 31.54 | 697.09 | 0 | 0 | 0 | 33.5829 |  | 工作内容：①二次回路调试。②电气闭锁、系统闭锁调试。③回路检查。
0101040200 | XZYS1-46 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站“五防”分系统调试 变电站 750kV | 站 | 7279.38 | 0 | 6543.87 | 38.42 | 697.09 | 0 | 0 | 0 | 35.1821 |  | 工作内容：①二次回路调试。②电气闭锁、系统闭锁调试。③回路检查。
0101040200 | XZYS1-47 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站“五防”分系统调试 变电站 1000kV | 站 | 8944.03 | 0 | 7681.91 | 64.48 | 1197.64 | 0 | 0 | 0 | 41.3006 |  | 工作内容：①二次回路调试。②电气闭锁、系统闭锁调试。③回路检查。
0101040300 | XZYS1-48 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站故障录波分系统调试 变电站 35kV | 站 | 2569.06 | 0 | 2104.29 | 10.76 | 454.01 | 0 | 0 | 0 | 11.3134 |  | 工作内容：①电压、电流、信号二次回路调试。②与故障信息子站联调。③定值整定。
0101040300 | XZYS1-49 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站故障录波分系统调试 变电站 110kV | 站 | 3743.8 | 0 | 3006.15 | 17.08 | 720.57 | 0 | 0 | 0 | 16.1621 |  | 工作内容：①电压、电流、信号二次回路调试。②与故障信息子站联调。③定值整定。
0101040300 | XZYS1-50 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站故障录波分系统调试 变电站 220kV | 站 | 4414 | 0 | 3528.94 | 20.49 | 864.57 | 0 | 0 | 0 | 18.9728 |  | 工作内容：①电压、电流、信号二次回路调试。②与故障信息子站联调。③定值整定。
0101040300 | XZYS1-51 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站故障录波分系统调试 变电站 330kV | 站 | 5815.73 | 0 | 4679.78 | 23.91 | 1112.04 | 0 | 0 | 0 | 25.1601 |  | 工作内容：①电压、电流、信号二次回路调试。②与故障信息子站联调。③定值整定。
0101040300 | XZYS1-52 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站故障录波分系统调试 变电站 500kV | 站 | 7205.05 | 0 | 5786.81 | 26.19 | 1392.05 | 0 | 0 | 0 | 31.1119 |  | 工作内容：①电压、电流、信号二次回路调试。②与故障信息子站联调。③定值整定。
0101040300 | XZYS1-53 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站故障录波分系统调试 变电站 750kV | 站 | 8230.67 | 0 | 6642.25 | 35.07 | 1553.35 | 0 | 0 | 0 | 35.711 |  | 工作内容：①电压、电流、信号二次回路调试。②与故障信息子站联调。③定值整定。
0101040300 | XZYS1-54 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站故障录波分系统调试 变电站 1000kV | 站 | 10784.02 | 0 | 8540.02 | 65.17 | 2178.83 | 0 | 0 | 0 | 45.9141 |  | 工作内容：①电压、电流、信号二次回路调试。②与故障信息子站联调。③定值整定。
0101040400 | XZYS1-55 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 网络报文监视系统调试 电压等级 35kV | 站 | 3339.79 | 0 | 2840.82 | 20.2 | 478.77 | 0 | 0 | 0 | 15.2732 |  | 工作内容：①网络报文检查。②相关规约检查。③与后台系统信息联调。
0101040400 | XZYS1-56 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 网络报文监视系统调试 电压等级 110kV | 站 | 4231.96 | 0 | 3293.69 | 26.38 | 911.89 | 0 | 0 | 0 | 17.708 |  | 工作内容：①网络报文检查。②相关规约检查。③与后台系统信息联调。
0101040400 | XZYS1-57 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 网络报文监视系统调试 电压等级 220kV | 站 | 5528.01 | 0 | 4117.09 | 43.05 | 1367.87 | 0 | 0 | 0 | 22.1349 |  | 工作内容：①网络报文检查。②相关规约检查。③与后台系统信息联调。
0101040400 | XZYS1-58 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 网络报文监视系统调试 电压等级 330kV | 站 | 7152.24 | 0 | 5187.54 | 49.71 | 1914.99 | 0 | 0 | 0 | 27.89 |  | 工作内容：①网络报文检查。②相关规约检查。③与后台系统信息联调。
0101040400 | XZYS1-59 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 网络报文监视系统调试 电压等级 500kV | 站 | 9114.37 | 0 | 6312.86 | 65.77 | 2735.74 | 0 | 0 | 0 | 33.9401 |  | 工作内容：①网络报文检查。②相关规约检查。③与后台系统信息联调。
0101040400 | XZYS1-60 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 网络报文监视系统调试 电压等级 750kV | 站 | 11388.04 | 0 | 8302.8 | 76.02 | 3009.22 | 0 | 0 | 0 | 44.6387 |  | 工作内容：①网络报文检查。②相关规约检查。③与后台系统信息联调。
0101040400 | XZYS1-61 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 网络报文监视系统调试 电压等级 1000kV | 站 | 12436.16 | 0 | 8892.9 | 96.25 | 3447.01 | 0 | 0 | 0 | 47.8113 |  | 工作内容：①网络报文检查。②相关规约检查。③与后台系统信息联调。
0101040500 | XZYS1-62 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 信息一体化平台调试 变电站 35kV | 站 | 8728.5 | 0 | 7910.86 | 88.44 | 729.2 | 0 | 0 | 0 | 42.5315 |  | 工作内容：①与智能辅助系统、状态监测系统、监控系统等子系统的联调。②后台高级应用功能调试。③与调度主站联调。
0101040500 | XZYS1-63 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 信息一体化平台调试 变电站 110kV | 站 | 11107.51 | 0 | 9630.62 | 168.45 | 1308.44 | 0 | 0 | 0 | 51.7775 |  | 工作内容：①与智能辅助系统、状态监测系统、监控系统等子系统的联调。②后台高级应用功能调试。③与调度主站联调。
0101040500 | XZYS1-64 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 信息一体化平台调试 变电站 220kV | 站 | 18768.91 | 0 | 16509.62 | 336.9 | 1922.39 | 0 | 0 | 0 | 88.7614 |  | 工作内容：①与智能辅助系统、状态监测系统、监控系统等子系统的联调。②后台高级应用功能调试。③与调度主站联调。
0101040500 | XZYS1-65 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 信息一体化平台调试 变电站 330kV | 站 | 24127.17 | 0 | 20224.3 | 336.9 | 3565.97 | 0 | 0 | 0 | 108.7328 |  | 工作内容：①与智能辅助系统、状态监测系统、监控系统等子系统的联调。②后台高级应用功能调试。③与调度主站联调。
0101040500 | XZYS1-66 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 信息一体化平台调试 变电站 500kV | 站 | 37383.62 | 0 | 31643.45 | 421.13 | 5319.04 | 0 | 0 | 0 | 170.1261 |  | 工作内容：①与智能辅助系统、状态监测系统、监控系统等子系统的联调。②后台高级应用功能调试。③与调度主站联调。
0101040500 | XZYS1-67 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 信息一体化平台调试 变电站 750kV | 站 | 43562.58 | 0 | 36321.17 | 579.05 | 6662.36 | 0 | 0 | 0 | 195.2751 |  | 工作内容：①与智能辅助系统、状态监测系统、监控系统等子系统的联调。②后台高级应用功能调试。③与调度主站联调。
0101040500 | XZYS1-68 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 信息一体化平台调试 变电站 1000kV | 站 | 50831.77 | 0 | 41604.24 | 932.27 | 8295.26 | 0 | 0 | 0 | 223.6787 |  | 工作内容：①与智能辅助系统、状态监测系统、监控系统等子系统的联调。②后台高级应用功能调试。③与调度主站联调。
0101040600 | XZYS1-69 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站远动分系统调试 变电站 35kV | 站 | 4981.35 | 0 | 2120.12 | 2.61 | 2858.62 | 0 | 0 | 0 | 11.3985 |  | 工作内容：①系统管理功能核查。②系统数据库及远动信息表核查。③系统实时性、系统标准符合性核查。④外部网络通信核查。⑤系统通信规约试验。⑥系统与变电站接口联调。⑦系统与上下级系统联调。⑧系统与外部系统的数据交换调试。
0101040600 | XZYS1-70 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站远动分系统调试 变电站 110kV | 站 | 8180.49 | 0 | 3301.93 | 4.97 | 4873.59 | 0 | 0 | 0 | 17.7523 |  | 工作内容：①系统管理功能核查。②系统数据库及远动信息表核查。③系统实时性、系统标准符合性核查。④外部网络通信核查。⑤系统通信规约试验。⑥系统与变电站接口联调。⑦系统与上下级系统联调。⑧系统与外部系统的数据交换调试。
0101040600 | XZYS1-71 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站远动分系统调试 变电站 220kV | 站 | 12622 | 0 | 5503.2 | 4.97 | 7113.83 | 0 | 0 | 0 | 29.5871 |  | 工作内容：①系统管理功能核查。②系统数据库及远动信息表核查。③系统实时性、系统标准符合性核查。④外部网络通信核查。⑤系统通信规约试验。⑥系统与变电站接口联调。⑦系统与上下级系统联调。⑧系统与外部系统的数据交换调试。
0101040600 | XZYS1-72 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站远动分系统调试 变电站 330kV | 站 | 15743.49 | 0 | 6864.68 | 4.97 | 8873.84 | 0 | 0 | 0 | 36.9069 |  | 工作内容：①系统管理功能核查。②系统数据库及远动信息表核查。③系统实时性、系统标准符合性核查。④外部网络通信核查。⑤系统通信规约试验。⑥系统与变电站接口联调。⑦系统与上下级系统联调。⑧系统与外部系统的数据交换调试。
0101040600 | XZYS1-73 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站远动分系统调试 变电站 500kV | 站 | 19172.5 | 0 | 7594.42 | 4.97 | 11573.11 | 0 | 0 | 0 | 40.8302 |  | 工作内容：①系统管理功能核查。②系统数据库及远动信息表核查。③系统实时性、系统标准符合性核查。④外部网络通信核查。⑤系统通信规约试验。⑥系统与变电站接口联调。⑦系统与上下级系统联调。⑧系统与外部系统的数据交换调试。
0101040600 | XZYS1-74 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站远动分系统调试 变电站 750kV | 站 | 21292.39 | 0 | 8474.94 | 5.46 | 12811.99 | 0 | 0 | 0 | 45.5642 |  | 工作内容：①系统管理功能核查。②系统数据库及远动信息表核查。③系统实时性、系统标准符合性核查。④外部网络通信核查。⑤系统通信规约试验。⑥系统与变电站接口联调。⑦系统与上下级系统联调。⑧系统与外部系统的数据交换调试。
0101040600 | XZYS1-75 | 分系统调试 变电站综合自动化系统调试 变电站远动分系统调试 变电站 1000kV | 站 | 25263.31 | 0 | 9509.55 | 9.9 | 15743.86 | 0 | 0 | 0 | 51.1266 |  | 工作内容：①系统管理功能核查。②系统数据库及远动信息表核查。③系统实时性、系统标准符合性核查。④外部网络通信核查。⑤系统通信规约试验。⑥系统与变电站接口联调。⑦系统与上下级系统联调。⑧系统与外部系统的数据交换调试。
0101050000 | XZYS1-76 | 分系统调试 变电站时钟同步系统调试 变电站 220kV以下 | 站 | 4356.21 | 0 | 2897.43 | 20.07 | 1438.71 | 0 | 0 | 0 | 15.5776 |  | 工作内容：①二次回路调试。②主钟与从钟通讯检查。③时间同步系统对时精度检查。④保护、测控等装置的对时检查。
0101050000 | XZYS1-77 | 分系统调试 变电站时钟同步系统调试 变电站 500kV以下 | 站 | 6111.33 | 0 | 4015.57 | 23.91 | 2071.85 | 0 | 0 | 0 | 21.5891 |  | 工作内容：①二次回路调试。②主钟与从钟通讯检查。③时间同步系统对时精度检查。④保护、测控等装置的对时检查。
0101050000 | XZYS1-78 | 分系统调试 变电站时钟同步系统调试 变电站 1000kV以下 | 站 | 6625.22 | 0 | 4413.02 | 36.85 | 2175.35 | 0 | 0 | 0 | 23.7259 |  | 工作内容：①二次回路调试。②主钟与从钟通讯检查。③时间同步系统对时精度检查。④保护、测控等装置的对时检查。
0101060000 | XZYS1-79 | 分系统调试 电网调度自动化分系统调试 主站（县、地、省调） 接入35kV等级站 | 站 | 5424.59 | 0 | 3349.13 | 0 | 2075.46 | 0 | 0 | 0 | 18.0061 |  | 工作内容：①信息表核查，系统管理功能核查，系统数据库核查，SCADA、电网分析、系统Web、PMU功能核查，系统实时性、系统标准符合性核查，外部网络通信核查。②系统通信规约试验，系统与变电站联调，系统与上下级联调。③系统与外部的数据交换调试。
0101060000 | XZYS1-80 | 分系统调试 电网调度自动化分系统调试 主站（县、地、省调） 接入110kV等级站 | 站 | 6666.5 | 0 | 4160.43 | 0 | 2506.07 | 0 | 0 | 0 | 22.3679 |  | 工作内容：①信息表核查，系统管理功能核查，系统数据库核查，SCADA、电网分析、系统Web、PMU功能核查，系统实时性、系统标准符合性核查，外部网络通信核查。②系统通信规约试验，系统与变电站联调，系统与上下级联调。③系统与外部的数据交换调试。
0101060000 | XZYS1-81 | 分系统调试 电网调度自动化分系统调试 主站（县、地、省调） 接入220kV等级站 | 站 | 7961.55 | 0 | 5408.56 | 0 | 2552.99 | 0 | 0 | 0 | 29.0783 |  | 工作内容：①信息表核查，系统管理功能核查，系统数据库核查，SCADA、电网分析、系统Web、PMU功能核查，系统实时性、系统标准符合性核查，外部网络通信核查。②系统通信规约试验，系统与变电站联调，系统与上下级联调。③系统与外部的数据交换调试。
0101060000 | XZYS1-82 | 分系统调试 电网调度自动化分系统调试 主站（县、地、省调） 接入330kV等级站 | 站 | 11617.97 | 0 | 7892.52 | 0 | 3725.45 | 0 | 0 | 0 | 42.4329 |  | 工作内容：①信息表核查，系统管理功能核查，系统数据库核查，SCADA、电网分析、系统Web、PMU功能核查，系统实时性、系统标准符合性核查，外部网络通信核查。②系统通信规约试验，系统与变电站联调，系统与上下级联调。③系统与外部的数据交换调试。
0101060000 | XZYS1-83 | 分系统调试 电网调度自动化分系统调试 主站（县、地、省调） 接入500kV等级站 | 站 | 15665.06 | 0 | 9568.97 | 0 | 6096.09 | 0 | 0 | 0 | 51.4461 |  | 工作内容：①信息表核查，系统管理功能核查，系统数据库核查，SCADA、电网分析、系统Web、PMU功能核查，系统实时性、系统标准符合性核查，外部网络通信核查。②系统通信规约试验，系统与变电站联调，系统与上下级联调。③系统与外部的数据交换调试。
0101060000 | XZYS1-84 | 分系统调试 电网调度自动化分系统调试 主站（县、地、省调） 接入750kV等级站 | 站 | 18566.15 | 0 | 11898.79 | 0 | 6667.36 | 0 | 0 | 0 | 63.972 |  | 工作内容：①信息表核查，系统管理功能核查，系统数据库核查，SCADA、电网分析、系统Web、PMU功能核查，系统实时性、系统标准符合性核查，外部网络通信核查。②系统通信规约试验，系统与变电站联调，系统与上下级联调。③系统与外部的数据交换调试。
0101060000 | XZYS1-85 | 分系统调试 电网调度自动化分系统调试 主站（县、地、省调） 接入1000kV等级站 | 站 | 22434.13 | 0 | 13479.77 | 0 | 8954.36 | 0 | 0 | 0 | 72.4719 |  | 工作内容：①信息表核查，系统管理功能核查，系统数据库核查，SCADA、电网分析、系统Web、PMU功能核查，系统实时性、系统标准符合性核查，外部网络通信核查。②系统通信规约试验，系统与变电站联调，系统与上下级联调。③系统与外部的数据交换调试。
0101070100 | XZYS1-86 | 分系统调试 保护故障信息系统调试 保护故障信息主站分系统调试 主站（县、地、省调） 接入110kV等级以下站 | 站 | 3818.96 | 0 | 1838.78 | 0 | 1980.18 | 0 | 0 | 0 | 9.8859 |  | 工作内容：①系统平台、系统管理、系统软件等功能检查。②系统实时性、系统标准符合性，外部网络通信检查。③系统互联接口、安全性措施及系统性能等指标检查。④系统单机单网测试。
0101070100 | XZYS1-87 | 分系统调试 保护故障信息系统调试 保护故障信息主站分系统调试 主站（县、地、省调） 接入220kV等级站 | 站 | 7630.81 | 0 | 3566.07 | 0 | 4064.74 | 0 | 0 | 0 | 19.1724 |  | 工作内容：①系统平台、系统管理、系统软件等功能检查。②系统实时性、系统标准符合性，外部网络通信检查。③系统互联接口、安全性措施及系统性能等指标检查。④系统单机单网测试。
0101070100 | XZYS1-88 | 分系统调试 保护故障信息系统调试 保护故障信息主站分系统调试 主站（县、地、省调） 接入330kV等级站 | 站 | 10470.91 | 0 | 4212.45 | 0 | 6258.46 | 0 | 0 | 0 | 22.6476 |  | 工作内容：①系统平台、系统管理、系统软件等功能检查。②系统实时性、系统标准符合性，外部网络通信检查。③系统互联接口、安全性措施及系统性能等指标检查。④系统单机单网测试。
0101070100 | XZYS1-89 | 分系统调试 保护故障信息系统调试 保护故障信息主站分系统调试 主站（县、地、省调） 接入500kV等级站 | 站 | 11785.13 | 0 | 5126.23 | 0 | 6658.9 | 0 | 0 | 0 | 27.5604 |  | 工作内容：①系统平台、系统管理、系统软件等功能检查。②系统实时性、系统标准符合性，外部网络通信检查。③系统互联接口、安全性措施及系统性能等指标检查。④系统单机单网测试。
0101070100 | XZYS1-90 | 分系统调试 保护故障信息系统调试 保护故障信息主站分系统调试 主站（县、地、省调） 接入750kV等级站 | 站 | 14085.27 | 0 | 5589.86 | 0 | 8495.41 | 0 | 0 | 0 | 30.053 |  | 工作内容：①系统平台、系统管理、系统软件等功能检查。②系统实时性、系统标准符合性，外部网络通信检查。③系统互联接口、安全性措施及系统性能等指标检查。④系统单机单网测试。
0101070100 | XZYS1-91 | 分系统调试 保护故障信息系统调试 保护故障信息主站分系统调试 主站（县、地、省调） 接入1000kV等级站 | 站 | 14993.59 | 0 | 5950.38 | 0 | 9043.21 | 0 | 0 | 0 | 31.9913 |  | 工作内容：①系统平台、系统管理、系统软件等功能检查。②系统实时性、系统标准符合性，外部网络通信检查。③系统互联接口、安全性措施及系统性能等指标检查。④系统单机单网测试。
0101070200 | XZYS1-92 | 分系统调试 保护故障信息系统调试 变电站保护故障信息子（分）站分系统调试 变电站 110kV以下 | 站 | 848.69 | 0 | 792.47 | 1.26 | 54.96 | 0 | 0 | 0 | 4.2606 |  | 工作内容：①二次回路调试。②保护、录波器接入调试，与网络存储器接入调试，录波管理、定值管理、告警管理等功能调试。③与保护故障信息主站、分站信息联调。
0101070200 | XZYS1-93 | 分系统调试 保护故障信息系统调试 变电站保护故障信息子（分）站分系统调试 变电站 220kV | 站 | 1300.27 | 0 | 1188.69 | 1.65 | 109.93 | 0 | 0 | 0 | 6.3908 |  | 工作内容：①二次回路调试。②保护、录波器接入调试，与网络存储器接入调试，录波管理、定值管理、告警管理等功能调试。③与保护故障信息主站、分站信息联调。
0101070200 | XZYS1-94 | 分系统调试 保护故障信息系统调试 变电站保护故障信息子（分）站分系统调试 变电站 330kV | 站 | 1590.28 | 0 | 1441.57 | 2.34 | 146.37 | 0 | 0 | 0 | 7.7504 |  | 工作内容：①二次回路调试。②保护、录波器接入调试，与网络存储器接入调试，录波管理、定值管理、告警管理等功能调试。③与保护故障信息主站、分站信息联调。
0101070200 | XZYS1-95 | 分系统调试 保护故障信息系统调试 变电站保护故障信息子（分）站分系统调试 变电站 500kV | 站 | 1850.15 | 0 | 1670.75 | 2.45 | 176.95 | 0 | 0 | 0 | 8.9825 |  | 工作内容：①二次回路调试。②保护、录波器接入调试，与网络存储器接入调试，录波管理、定值管理、告警管理等功能调试。③与保护故障信息主站、分站信息联调。
0101070200 | XZYS1-96 | 分系统调试 保护故障信息系统调试 变电站保护故障信息子（分）站分系统调试 变电站 750kV | 站 | 2386.19 | 0 | 2179.25 | 3.42 | 203.52 | 0 | 0 | 0 | 11.7164 |  | 工作内容：①二次回路调试。②保护、录波器接入调试，与网络存储器接入调试，录波管理、定值管理、告警管理等功能调试。③与保护故障信息主站、分站信息联调。
0101070200 | XZYS1-97 | 分系统调试 保护故障信息系统调试 变电站保护故障信息子（分）站分系统调试 变电站 1000kV | 站 | 3978.11 | 0 | 3566.09 | 6.5 | 405.52 | 0 | 0 | 0 | 19.1725 |  | 工作内容：①二次回路调试。②保护、录波器接入调试，与网络存储器接入调试，录波管理、定值管理、告警管理等功能调试。③与保护故障信息主站、分站信息联调。
0101080100 | XZYS1-98 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 交直流电源一体化分系统调试 变电站 35kV | 站 | 5388.47 | 0 | 4144.36 | 147.39 | 1096.72 | 0 | 0 | 0 | 22.2815 |  | 工作内容：①蓄电池系统调试。②直流系统调试。③逆变电源系统调试。④UPS系统调试。⑤交流系统调试。⑥交流、直流系统上下级级差配合试验。⑦信息采集系统调试。⑧与其他系统联调。⑨试运行。
0101080100 | XZYS1-99 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 交直流电源一体化分系统调试 变电站 110kV | 站 | 5883.65 | 0 | 4402.56 | 175.47 | 1305.62 | 0 | 0 | 0 | 23.6697 |  | 工作内容：①蓄电池系统调试。②直流系统调试。③逆变电源系统调试。④UPS系统调试。⑤交流系统调试。⑥交流、直流系统上下级级差配合试验。⑦信息采集系统调试。⑧与其他系统联调。⑨试运行。
0101080100 | XZYS1-100 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 交直流电源一体化分系统调试 变电站 220kV | 站 | 9184.35 | 0 | 6879.01 | 210.56 | 2094.78 | 0 | 0 | 0 | 36.9839 |  | 工作内容：①蓄电池系统调试。②直流系统调试。③逆变电源系统调试。④UPS系统调试。⑤交流系统调试。⑥交流、直流系统上下级级差配合试验。⑦信息采集系统调试。⑧与其他系统联调。⑨试运行。
0101080100 | XZYS1-101 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 交直流电源一体化分系统调试 变电站 330kV | 站 | 11398.94 | 0 | 8667.54 | 245.66 | 2485.74 | 0 | 0 | 0 | 46.5997 |  | 工作内容：①蓄电池系统调试。②直流系统调试。③逆变电源系统调试。④UPS系统调试。⑤交流系统调试。⑥交流、直流系统上下级级差配合试验。⑦信息采集系统调试。⑧与其他系统联调。⑨试运行。
0101080100 | XZYS1-102 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 交直流电源一体化分系统调试 变电站 500kV | 站 | 14528.68 | 0 | 11075.2 | 280.75 | 3172.73 | 0 | 0 | 0 | 59.5441 |  | 工作内容：①蓄电池系统调试。②直流系统调试。③逆变电源系统调试。④UPS系统调试。⑤交流系统调试。⑥交流、直流系统上下级级差配合试验。⑦信息采集系统调试。⑧与其他系统联调。⑨试运行。
0101080100 | XZYS1-103 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 交直流电源一体化分系统调试 变电站 750kV | 站 | 16123.05 | 0 | 12107.06 | 386.03 | 3629.96 | 0 | 0 | 0 | 65.0917 |  | 工作内容：①蓄电池系统调试。②直流系统调试。③逆变电源系统调试。④UPS系统调试。⑤交流系统调试。⑥交流、直流系统上下级级差配合试验。⑦信息采集系统调试。⑧与其他系统联调。⑨试运行。
0101080100 | XZYS1-104 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 交直流电源一体化分系统调试 变电站 1000kV | 站 | 17356.74 | 0 | 12951.44 | 559.36 | 3845.94 | 0 | 0 | 0 | 69.6314 |  | 工作内容：①蓄电池系统调试。②直流系统调试。③逆变电源系统调试。④UPS系统调试。⑤交流系统调试。⑥交流、直流系统上下级级差配合试验。⑦信息采集系统调试。⑧与其他系统联调。⑨试运行。
0101080200 | XZYS1-105 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 变电站直流电源分系统调试 变电站 35kV | 站 | 2472.34 | 0 | 1785.64 | 9.3 | 677.4 | 0 | 0 | 0 | 9.6002 |  | 工作内容：①充电屏、馈线屏、直流电源二次回路调试。②充电装置有关参数整定、性能校验。③直流系统上下级级差配合试验。④试运行。
0101080200 | XZYS1-106 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 变电站直流电源分系统调试 变电站 110kV | 站 | 2613.01 | 0 | 1823.17 | 13.6 | 776.24 | 0 | 0 | 0 | 9.802 |  | 工作内容：①充电屏、馈线屏、直流电源二次回路调试。②充电装置有关参数整定、性能校验。③直流系统上下级级差配合试验。④试运行。
0101080200 | XZYS1-107 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 变电站直流电源分系统调试 变电站 220kV | 站 | 3230.77 | 0 | 2346.41 | 17.51 | 866.85 | 0 | 0 | 0 | 12.6151 |  | 工作内容：①充电屏、馈线屏、直流电源二次回路调试。②充电装置有关参数整定、性能校验。③直流系统上下级级差配合试验。④试运行。
0101080200 | XZYS1-108 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 变电站直流电源分系统调试 变电站 330kV | 站 | 4371.92 | 0 | 3404.75 | 24.23 | 942.94 | 0 | 0 | 0 | 18.3051 |  | 工作内容：①充电屏、馈线屏、直流电源二次回路调试。②充电装置有关参数整定、性能校验。③直流系统上下级级差配合试验。④试运行。
0101080200 | XZYS1-109 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 变电站直流电源分系统调试 变电站 500kV | 站 | 5515.26 | 0 | 4142.67 | 25.62 | 1346.97 | 0 | 0 | 0 | 22.2724 |  | 工作内容：①充电屏、馈线屏、直流电源二次回路调试。②充电装置有关参数整定、性能校验。③直流系统上下级级差配合试验。④试运行。
0101080200 | XZYS1-110 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 变电站直流电源分系统调试 变电站 750kV | 站 | 6341.25 | 0 | 4953.24 | 29.71 | 1358.3 | 0 | 0 | 0 | 26.6303 |  | 工作内容：①充电屏、馈线屏、直流电源二次回路调试。②充电装置有关参数整定、性能校验。③直流系统上下级级差配合试验。④试运行。
0101080200 | XZYS1-111 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 变电站直流电源分系统调试 变电站 1000kV | 站 | 7335.46 | 0 | 5471.06 | 45.9 | 1818.5 | 0 | 0 | 0 | 29.4143 |  | 工作内容：①充电屏、馈线屏、直流电源二次回路调试。②充电装置有关参数整定、性能校验。③直流系统上下级级差配合试验。④试运行。
0101080300 | XZYS1-112 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 变电站交流电源分系统调试 变电站 35kV | 站 | 1542.92 | 0 | 423.71 | 22.02 | 1097.19 | 0 | 0 | 0 | 2.278 |  | 工作内容：①交流电源二次回路调试。②一次通流、二次升压试验。③切换功能试验。④交流系统上下级级差配合试验。⑤试运行。
0101080300 | XZYS1-113 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 变电站交流电源分系统调试 变电站 110kV | 站 | 2129.77 | 0 | 649.36 | 23.54 | 1456.87 | 0 | 0 | 0 | 3.4912 |  | 工作内容：①交流电源二次回路调试。②一次通流、二次升压试验。③切换功能试验。④交流系统上下级级差配合试验。⑤试运行。
0101080300 | XZYS1-114 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 变电站交流电源分系统调试 变电站 220kV | 站 | 3074.17 | 0 | 953.64 | 24.84 | 2095.69 | 0 | 0 | 0 | 5.1271 |  | 工作内容：①交流电源二次回路调试。②一次通流、二次升压试验。③切换功能试验。④交流系统上下级级差配合试验。⑤试运行。
0101080300 | XZYS1-115 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 变电站交流电源分系统调试 变电站 330kV | 站 | 4380.98 | 0 | 1877.97 | 26.8 | 2476.21 | 0 | 0 | 0 | 10.0966 |  | 工作内容：①交流电源二次回路调试。②一次通流、二次升压试验。③切换功能试验。④交流系统上下级级差配合试验。⑤试运行。
0101080300 | XZYS1-116 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 变电站交流电源分系统调试 变电站 500kV | 站 | 5577.87 | 0 | 2334.91 | 30.42 | 3212.54 | 0 | 0 | 0 | 12.5533 |  | 工作内容：①交流电源二次回路调试。②一次通流、二次升压试验。③切换功能试验。④交流系统上下级级差配合试验。⑤试运行。
0101080300 | XZYS1-117 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 变电站交流电源分系统调试 变电站 750kV | 站 | 6124.75 | 0 | 2624.68 | 39.33 | 3460.74 | 0 | 0 | 0 | 14.1112 |  | 工作内容：①交流电源二次回路调试。②一次通流、二次升压试验。③切换功能试验。④交流系统上下级级差配合试验。⑤试运行。
0101080300 | XZYS1-118 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 变电站交流电源分系统调试 变电站 1000kV | 站 | 6725.91 | 0 | 2878.02 | 53.04 | 3794.85 | 0 | 0 | 0 | 15.4732 |  | 工作内容：①交流电源二次回路调试。②一次通流、二次升压试验。③切换功能试验。④交流系统上下级级差配合试验。⑤试运行。
0101080400 | XZYS1-119 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 不停电电源分系统调试 UPS容量 12kVA以下 | 系统 | 1330.01 | 0 | 1030.81 | 7.48 | 291.72 | 0 | 0 | 0 | 5.542 |  | 工作内容：①不停电电源二次回路调试。②切换功能试验。③有关功能和性能测试。④试运行。
0101080400 | XZYS1-120 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 不停电电源分系统调试 UPS容量 30kVA以下 | 系统 | 1832.34 | 0 | 1405.62 | 9.07 | 417.65 | 0 | 0 | 0 | 7.5571 |  | 工作内容：①不停电电源二次回路调试。②切换功能试验。③有关功能和性能测试。④试运行。
0101080400 | XZYS1-121 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 不停电电源分系统调试 UPS容量 60kVA以下 | 系统 | 2305.43 | 0 | 1757.07 | 11.34 | 537.02 | 0 | 0 | 0 | 9.4466 |  | 工作内容：①不停电电源二次回路调试。②切换功能试验。③有关功能和性能测试。④试运行。
0101080400 | XZYS1-122 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 不停电电源分系统调试 UPS容量 80kVA以下 | 系统 | 3514.93 | 0 | 2697.67 | 15.67 | 801.59 | 0 | 0 | 0 | 14.5036 |  | 工作内容：①不停电电源二次回路调试。②切换功能试验。③有关功能和性能测试。④试运行。
0101080400 | XZYS1-123 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 不停电电源分系统调试 UPS容量 105kVA以下 | 系统 | 5151.62 | 0 | 3975.51 | 18.96 | 1157.15 | 0 | 0 | 0 | 21.3737 |  | 工作内容：①不停电电源二次回路调试。②切换功能试验。③有关功能和性能测试。④试运行。
0101080500 | XZYS1-124 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 变电站事故照明分系统调试 变电站 35kV | 站 | 278.22 | 0 | 202.16 | 1.61 | 74.45 | 0 | 0 | 0 | 1.0869 |  | 工作内容：①照明系统二次回路检查及切换试验。②试运行。
0101080500 | XZYS1-125 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 变电站事故照明分系统调试 变电站 110kV | 站 | 748.22 | 0 | 605.36 | 2.49 | 140.37 | 0 | 0 | 0 | 3.2546 |  | 工作内容：①照明系统二次回路检查及切换试验。②试运行。
0101080500 | XZYS1-126 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 变电站事故照明分系统调试 变电站 220kV | 站 | 1259.22 | 0 | 968.56 | 3.8 | 286.86 | 0 | 0 | 0 | 5.2073 |  | 工作内容：①照明系统二次回路检查及切换试验。②试运行。
0101080500 | XZYS1-127 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 变电站事故照明分系统调试 变电站 330kV | 站 | 1524.23 | 0 | 1144.12 | 6.33 | 373.78 | 0 | 0 | 0 | 6.1512 |  | 工作内容：①照明系统二次回路检查及切换试验。②试运行。
0101080500 | XZYS1-128 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 变电站事故照明分系统调试 变电站 500kV | 站 | 2062.22 | 0 | 1392.32 | 7.6 | 662.3 | 0 | 0 | 0 | 7.4856 |  | 工作内容：①照明系统二次回路检查及切换试验。②试运行。
0101080500 | XZYS1-129 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 变电站事故照明分系统调试 变电站 750kV | 站 | 2619.86 | 0 | 1816.07 | 9.74 | 794.05 | 0 | 0 | 0 | 9.7638 |  | 工作内容：①照明系统二次回路检查及切换试验。②试运行。
0101080500 | XZYS1-130 | 分系统调试 变电站交、直流电源系统调试 变电站事故照明分系统调试 变电站 1000kV | 站 | 3608.67 | 0 | 2252.57 | 36.22 | 1319.88 | 0 | 0 | 0 | 12.1106 |  | 工作内容：①照明系统二次回路检查及切换试验。②试运行。
0101090100 | XZYS1-131 | 分系统调试 变电站辅助系统调试 智能辅助系统调试 变电站 35kV | 站 | 3240.1 | 0 | 2531.48 | 11.05 | 697.57 | 0 | 0 | 0 | 13.6101 |  | 工作内容：①信号、控制等功能调试。②后台应用功能调试。③图像监视及安全警卫子系统、火灾自动报警及消防子系统、环境监测子系统等系统间联动调试。④与其他系统接口调试。
0101090100 | XZYS1-132 | 分系统调试 变电站辅助系统调试 智能辅助系统调试 变电站 110kV | 站 | 5752.3 | 0 | 4402.56 | 21.06 | 1328.68 | 0 | 0 | 0 | 23.6697 |  | 工作内容：①信号、控制等功能调试。②后台应用功能调试。③图像监视及安全警卫子系统、火灾自动报警及消防子系统、环境监测子系统等系统间联动调试。④与其他系统接口调试。
0101090100 | XZYS1-133 | 分系统调试 变电站辅助系统调试 智能辅助系统调试 变电站 220kV | 站 | 8715.56 | 0 | 6603.84 | 42.11 | 2069.61 | 0 | 0 | 0 | 35.5045 |  | 工作内容：①信号、控制等功能调试。②后台应用功能调试。③图像监视及安全警卫子系统、火灾自动报警及消防子系统、环境监测子系统等系统间联动调试。④与其他系统接口调试。
0101090100 | XZYS1-134 | 分系统调试 变电站辅助系统调试 智能辅助系统调试 变电站 330kV | 站 | 9207.65 | 0 | 6864.7 | 69.49 | 2273.46 | 0 | 0 | 0 | 36.907 |  | 工作内容：①信号、控制等功能调试。②后台应用功能调试。③图像监视及安全警卫子系统、火灾自动报警及消防子系统、环境监测子系统等系统间联动调试。④与其他系统接口调试。
0101090100 | XZYS1-135 | 分系统调试 变电站辅助系统调试 智能辅助系统调试 变电站 500kV | 站 | 12859.43 | 0 | 9493.03 | 126.34 | 3240.06 | 0 | 0 | 0 | 51.0378 |  | 工作内容：①信号、控制等功能调试。②后台应用功能调试。③图像监视及安全警卫子系统、火灾自动报警及消防子系统、环境监测子系统等系统间联动调试。④与其他系统接口调试。
0101090100 | XZYS1-136 | 分系统调试 变电站辅助系统调试 智能辅助系统调试 变电站 750kV | 站 | 13911.76 | 0 | 9988.33 | 185.3 | 3738.13 | 0 | 0 | 0 | 53.7007 |  | 工作内容：①信号、控制等功能调试。②后台应用功能调试。③图像监视及安全警卫子系统、火灾自动报警及消防子系统、环境监测子系统等系统间联动调试。④与其他系统接口调试。
0101090100 | XZYS1-137 | 分系统调试 变电站辅助系统调试 智能辅助系统调试 变电站 1000kV | 站 | 15742.74 | 0 | 10698.26 | 279.7 | 4764.78 | 0 | 0 | 0 | 57.5175 |  | 工作内容：①信号、控制等功能调试。②后台应用功能调试。③图像监视及安全警卫子系统、火灾自动报警及消防子系统、环境监测子系统等系统间联动调试。④与其他系统接口调试。
0101090200 | XZYS1-138 | 分系统调试 变电站辅助系统调试 一次设备状态监测系统调试 变电站 35kV | 站 | 3641.28 | 0 | 2847.9 | 95.81 | 697.57 | 0 | 0 | 0 | 15.3113 |  | 工作内容：①元件检查。②与后台系统信息联调。③与一体化信息平台联调。
0101090200 | XZYS1-139 | 分系统调试 变电站辅助系统调试 一次设备状态监测系统调试 变电站 110kV | 站 | 5624.53 | 0 | 4127.4 | 168.45 | 1328.68 | 0 | 0 | 0 | 22.1903 |  | 工作内容：①元件检查。②与后台系统信息联调。③与一体化信息平台联调。
0101090200 | XZYS1-140 | 分系统调试 变电站辅助系统调试 一次设备状态监测系统调试 变电站 220kV | 站 | 8681.39 | 0 | 5778.37 | 245.66 | 2657.36 | 0 | 0 | 0 | 31.0665 |  | 工作内容：①元件检查。②与后台系统信息联调。③与一体化信息平台联调。
0101090200 | XZYS1-141 | 分系统调试 变电站辅助系统调试 一次设备状态监测系统调试 变电站 330kV | 站 | 10340.13 | 0 | 6934.02 | 336.9 | 3069.21 | 0 | 0 | 0 | 37.2797 |  | 工作内容：①元件检查。②与后台系统信息联调。③与一体化信息平台联调。
0101090200 | XZYS1-142 | 分系统调试 变电站辅助系统调试 一次设备状态监测系统调试 变电站 500kV | 站 | 15273.32 | 0 | 10758.76 | 421.13 | 4093.43 | 0 | 0 | 0 | 57.8428 |  | 工作内容：①元件检查。②与后台系统信息联调。③与一体化信息平台联调。
0101090200 | XZYS1-143 | 分系统调试 变电站辅助系统调试 一次设备状态监测系统调试 变电站 750kV | 站 | 16606.36 | 0 | 11350.37 | 579.05 | 4676.94 | 0 | 0 | 0 | 61.0235 |  | 工作内容：①元件检查。②与后台系统信息联调。③与一体化信息平台联调。
0101090200 | XZYS1-144 | 分系统调试 变电站辅助系统调试 一次设备状态监测系统调试 变电站 1000kV | 站 | 17902.02 | 0 | 12184.12 | 839.06 | 4878.84 | 0 | 0 | 0 | 65.506 |  | 工作内容：①元件检查。②与后台系统信息联调。③与一体化信息平台联调。
0101100100 | XZYS1-145 | 分系统调试 二次系统安全防护分系统调试 主站二次系统安全防护分系统调试 主站（省、地、县调） 接入35kV等级站 | 站 | 5628.92 | 0 | 4733.18 | 0 | 895.74 | 0 | 0 | 0 | 25.4472 |  | 工作内容：①主站各二次系统安全防护措施核查、各二次系统安全防护管理核查。②主站各二次系统网络结构试验、安全防护系统告警接入试验。
0101100100 | XZYS1-146 | 分系统调试 二次系统安全防护分系统调试 主站二次系统安全防护分系统调试 主站（省、地、县调） 接入110kV等级站 | 站 | 6983.85 | 0 | 5872.84 | 0 | 1111.01 | 0 | 0 | 0 | 31.5744 |  | 工作内容：①主站各二次系统安全防护措施核查、各二次系统安全防护管理核查。②主站各二次系统网络结构试验、安全防护系统告警接入试验。
0101100100 | XZYS1-147 | 分系统调试 二次系统安全防护分系统调试 主站二次系统安全防护分系统调试 主站（省、地、县调） 接入220kV等级及以上站 | 站 | 14764.02 | 0 | 12795.61 | 0 | 1968.41 | 0 | 0 | 0 | 68.7936 |  | 工作内容：①主站各二次系统安全防护措施核查、各二次系统安全防护管理核查。②主站各二次系统网络结构试验、安全防护系统告警接入试验。
0101100200 | XZYS1-148 | 分系统调试 二次系统安全防护分系统调试 变电站二次系统安全防护分系统调试 变电站 35kV | 站 | 1668.54 | 0 | 1368.87 | 0 | 299.67 | 0 | 0 | 0 | 7.3595 |  | 工作内容：①变电站各二次系统安全防护措施核查、各二次系统安全防护管理核查。②变电站各二次系统网络结构试验、安全防护系统告警接入试验。
0101100200 | XZYS1-149 | 分系统调试 二次系统安全防护分系统调试 变电站二次系统安全防护分系统调试 变电站 110kV | 站 | 2038.59 | 0 | 1644.35 | 0 | 394.24 | 0 | 0 | 0 | 8.8406 |  | 工作内容：①变电站各二次系统安全防护措施核查、各二次系统安全防护管理核查。②变电站各二次系统网络结构试验、安全防护系统告警接入试验。
0101100200 | XZYS1-150 | 分系统调试 二次系统安全防护分系统调试 变电站二次系统安全防护分系统调试 变电站 220kV | 站 | 3062.13 | 0 | 2614.03 | 0 | 448.1 | 0 | 0 | 0 | 14.0539 |  | 工作内容：①变电站各二次系统安全防护措施核查、各二次系统安全防护管理核查。②变电站各二次系统网络结构试验、安全防护系统告警接入试验。
0101100200 | XZYS1-151 | 分系统调试 二次系统安全防护分系统调试 变电站二次系统安全防护分系统调试 变电站 330kV | 站 | 3937.01 | 0 | 3339.24 | 0 | 597.77 | 0 | 0 | 0 | 17.9529 |  | 工作内容：①变电站各二次系统安全防护措施核查、各二次系统安全防护管理核查。②变电站各二次系统网络结构试验、安全防护系统告警接入试验。
0101100200 | XZYS1-152 | 分系统调试 二次系统安全防护分系统调试 变电站二次系统安全防护分系统调试 变电站 500kV | 站 | 5027.63 | 0 | 4271.88 | 0 | 755.75 | 0 | 0 | 0 | 22.9671 |  | 工作内容：①变电站各二次系统安全防护措施核查、各二次系统安全防护管理核查。②变电站各二次系统网络结构试验、安全防护系统告警接入试验。
0101100200 | XZYS1-153 | 分系统调试 二次系统安全防护分系统调试 变电站二次系统安全防护分系统调试 变电站 750kV | 站 | 5933.13 | 0 | 4994.16 | 0 | 938.97 | 0 | 0 | 0 | 26.8503 |  | 工作内容：①变电站各二次系统安全防护措施核查、各二次系统安全防护管理核查。②变电站各二次系统网络结构试验、安全防护系统告警接入试验。
0101100200 | XZYS1-154 | 分系统调试 二次系统安全防护分系统调试 变电站二次系统安全防护分系统调试 变电站 1000kV | 站 | 7293.29 | 0 | 5943.46 | 0 | 1349.83 | 0 | 0 | 0 | 31.9541 |  | 工作内容：①变电站各二次系统安全防护措施核查、各二次系统安全防护管理核查。②变电站各二次系统网络结构试验、安全防护系统告警接入试验。
0101110100 | XZYS1-155 | 分系统调试 其他二次系统调试 安全稳定分系统调试 变电站 220kV以下 | 站 | 5875.26 | 0 | 4402.56 | 34.52 | 1438.18 | 0 | 0 | 0 | 23.6697 |  | 工作内容：①电压、电流、信号二次回路调试。②控制、保护整组传动试验。③定值整定。
0101110100 | XZYS1-156 | 分系统调试 其他二次系统调试 安全稳定分系统调试 变电站 330kV | 站 | 7611.89 | 0 | 6067.28 | 34.52 | 1510.09 | 0 | 0 | 0 | 32.6198 |  | 工作内容：①电压、电流、信号二次回路调试。②控制、保护整组传动试验。③定值整定。
0101110100 | XZYS1-157 | 分系统调试 其他二次系统调试 安全稳定分系统调试 变电站 500kV | 站 | 11576.88 | 0 | 8607.02 | 57.53 | 2912.33 | 0 | 0 | 0 | 46.2743 |  | 工作内容：①电压、电流、信号二次回路调试。②控制、保护整组传动试验。③定值整定。
0101110100 | XZYS1-158 | 分系统调试 其他二次系统调试 安全稳定分系统调试 变电站 750kV | 站 | 12920.45 | 0 | 9897.53 | 63.28 | 2959.64 | 0 | 0 | 0 | 53.2125 |  | 工作内容：①电压、电流、信号二次回路调试。②控制、保护整组传动试验。③定值整定。
0101110100 | XZYS1-159 | 分系统调试 其他二次系统调试 安全稳定分系统调试 变电站 1000kV | 站 | 14401.49 | 0 | 11272.38 | 88.63 | 3040.48 | 0 | 0 | 0 | 60.6042 |  | 工作内容：①电压、电流、信号二次回路调试。②控制、保护整组传动试验。③定值整定。
0101110200 | XZYS1-160 | 分系统调试 其他二次系统调试 变电站同步相量测量（PMU）分系统调试 变电站 330kV以下 | 站 | 4396.01 | 0 | 3337.01 | 27.68 | 1031.32 | 0 | 0 | 0 | 17.9409 |  | 工作内容：①二次回路调试。②系统集成及联调。③有关功能和性能测试。④与省调及网调联调。
0101110200 | XZYS1-161 | 分系统调试 其他二次系统调试 变电站同步相量测量（PMU）分系统调试 变电站 500kV | 站 | 5637.26 | 0 | 4208.57 | 32.72 | 1395.97 | 0 | 0 | 0 | 22.6267 |  | 工作内容：①二次回路调试。②系统集成及联调。③有关功能和性能测试。④与省调及网调联调。
0101110200 | XZYS1-162 | 分系统调试 其他二次系统调试 变电站同步相量测量（PMU）分系统调试 变电站 750kV | 站 | 6065.39 | 0 | 4555.27 | 40.6 | 1469.52 | 0 | 0 | 0 | 24.4907 |  | 工作内容：①二次回路调试。②系统集成及联调。③有关功能和性能测试。④与省调及网调联调。
0101110200 | XZYS1-163 | 分系统调试 其他二次系统调试 变电站同步相量测量（PMU）分系统调试 变电站 1000kV | 站 | 7753.65 | 0 | 5814.17 | 63.74 | 1875.74 | 0 | 0 | 0 | 31.259 |  | 工作内容：①二次回路调试。②系统集成及联调。③有关功能和性能测试。④与省调及网调联调。
0101110300 | XZYS1-164 | 分系统调试 其他二次系统调试 变电站同期分系统调试 变电站 110kV以下 | 站 | 1155.07 | 0 | 968.56 | 5.27 | 181.24 | 0 | 0 | 0 | 5.2073 |  | 工作内容：①同期电压二次回路调试。②同期系统与计算机监控系统联调。③有关参数整定。④模拟动作试验。
0101110300 | XZYS1-165 | 分系统调试 其他二次系统调试 变电站同期分系统调试 变电站 220kV | 站 | 2188.95 | 0 | 1816.07 | 10.55 | 362.33 | 0 | 0 | 0 | 9.7638 |  | 工作内容：①同期电压二次回路调试。②同期系统与计算机监控系统联调。③有关参数整定。④模拟动作试验。
0101110300 | XZYS1-166 | 分系统调试 其他二次系统调试 变电站同期分系统调试 变电站 330kV | 站 | 4208.88 | 0 | 3432.35 | 15.62 | 760.91 | 0 | 0 | 0 | 18.4535 |  | 工作内容：①同期电压二次回路调试。②同期系统与计算机监控系统联调。③有关参数整定。④模拟动作试验。
0101110300 | XZYS1-167 | 分系统调试 其他二次系统调试 变电站同期分系统调试 变电站 500kV | 站 | 5700.74 | 0 | 4594.63 | 18.98 | 1087.13 | 0 | 0 | 0 | 24.7023 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：①同期电压二次回路调试。②同期系统与计算机监控系统联调。③有关参数整定。④模拟动作试验。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0101110300 | XZYS1-168 | 分系统调试 其他二次系统调试 变电站同期分系统调试 变电站 750kV | 站 | 6554.22 | 0 | 5327.1 | 31.32 | 1195.8 | 0 | 0 | 0 | 28.6403 |  | 工作内容：①同期电压二次回路调试。②同期系统与计算机监控系统联调。③有关参数整定。④模拟动作试验。
0101110300 | XZYS1-169 | 分系统调试 其他二次系统调试 变电站同期分系统调试 变电站 1000kV | 站 | 8374.97 | 0 | 6799.32 | 49.17 | 1526.48 | 0 | 0 | 0 | 36.5555 |  | 工作内容：①同期电压二次回路调试。②同期系统与计算机监控系统联调。③有关参数整定。④模拟动作试验。
0101110400 | XZYS1-170 | 分系统调试 其他二次系统调试 自动电压无功控制（AVQC）分系统调试 变电站 110kV以下 | 站 | 2177.39 | 0 | 1996.97 | 0 | 180.42 | 0 | 0 | 0 | 10.7364 |  | 工作内容：①设备检查。②二次回路调试，无功调节开环、闭环调节功能调试。③无功调节策略设置及定值整定。
0101110400 | XZYS1-171 | 分系统调试 其他二次系统调试 自动电压无功控制（AVQC）分系统调试 变电站 220kV | 站 | 3304.85 | 0 | 2995.53 | 0 | 309.32 | 0 | 0 | 0 | 16.105 |  | 工作内容：①设备检查。②二次回路调试，无功调节开环、闭环调节功能调试。③无功调节策略设置及定值整定。
0101110400 | XZYS1-172 | 分系统调试 其他二次系统调试 自动电压无功控制（AVQC）分系统调试 变电站 500kV以下 | 站 | 5057.12 | 0 | 4593.12 | 0 | 464 | 0 | 0 | 0 | 24.6942 |  | 工作内容：①设备检查。②二次回路调试，无功调节开环、闭环调节功能调试。③无功调节策略设置及定值整定。
0101110400 | XZYS1-173 | 分系统调试 其他二次系统调试 自动电压无功控制（AVQC）分系统调试 变电站 750kV | 站 | 5164.16 | 0 | 4667.99 | 0 | 496.17 | 0 | 0 | 0 | 25.0967 |  | 工作内容：①设备检查。②二次回路调试，无功调节开环、闭环调节功能调试。③无功调节策略设置及定值整定。
0101110400 | XZYS1-174 | 分系统调试 其他二次系统调试 自动电压无功控制（AVQC）分系统调试 变电站 1000kV | 站 | 6087.88 | 0 | 5391.9 | 0 | 695.98 | 0 | 0 | 0 | 28.9887 |  | 工作内容：①设备检查。②二次回路调试，无功调节开环、闭环调节功能调试。③无功调节策略设置及定值整定。
0101110500 | XZYS1-175 | 分系统调试 其他二次系统调试 备用电源自动投入系统调试 备用电源装置 400V | 套 | 686.53 | 0 | 495.28 | 20.61 | 170.64 | 0 | 0 | 0 | 2.6628 |  | 工作内容：①二次回路调试。②备自投功能、保护、信号动作试验。③整组传动试验。
0101110500 | XZYS1-176 | 分系统调试 其他二次系统调试 备用电源自动投入系统调试 备用电源装置 10kV | 套 | 1791.97 | 0 | 1139.18 | 20.61 | 632.18 | 0 | 0 | 0 | 6.1246 |  | 工作内容：①二次回路调试。②备自投功能、保护、信号动作试验。③整组传动试验。
0101110500 | XZYS1-177 | 分系统调试 其他二次系统调试 备用电源自动投入系统调试 备用电源装置 35kV | 套 | 2548.74 | 0 | 1708.74 | 20.61 | 819.39 | 0 | 0 | 0 | 9.1868 |  | 工作内容：①二次回路调试。②备自投功能、保护、信号动作试验。③整组传动试验。
0101110500 | XZYS1-178 | 分系统调试 其他二次系统调试 备用电源自动投入系统调试 备用电源装置 110kV | 套 | 3236.43 | 0 | 1981.14 | 20.61 | 1234.68 | 0 | 0 | 0 | 10.6513 |  | 工作内容：①二次回路调试。②备自投功能、保护、信号动作试验。③整组传动试验。
0101110500 | XZYS1-179 | 分系统调试 其他二次系统调试 备用电源自动投入系统调试 备用电源装置 220kV | 套 | 4311.13 | 0 | 2476.44 | 20.61 | 1814.08 | 0 | 0 | 0 | 13.3142 |  | 工作内容：①二次回路调试。②备自投功能、保护、信号动作试验。③整组传动试验。
0101110600 | XZYS1-180 | 分系统调试 其他二次系统调试 故障测距系统调试 故障测距装置 220kV以下 | 套 | 2791.89 | 0 | 1585.89 | 13.44 | 1192.56 | 0 | 0 | 0 | 8.5263 |  | 工作内容：①二次回路调试。②测距整定与功能试验。
0101110600 | XZYS1-181 | 分系统调试 其他二次系统调试 故障测距系统调试 故障测距装置 500kV以下 | 套 | 4574.05 | 0 | 2551.77 | 18.82 | 2003.46 | 0 | 0 | 0 | 13.7192 |  | 工作内容：①二次回路调试。②测距整定与功能试验。
0101110600 | XZYS1-182 | 分系统调试 其他二次系统调试 故障测距系统调试 故障测距装置 1000kV以下 | 套 | 5433.3 | 0 | 3082.78 | 32.14 | 2318.38 | 0 | 0 | 0 | 16.5741 |  | 工作内容：①二次回路调试。②测距整定与功能试验。
0101110700 | XZYS1-183 | 分系统调试 其他二次系统调试 变电站智能巡检系统调试 变电站 220kV以下 | 站 | 1893.63 | 0 | 955 | 44.03 | 894.6 | 0 | 0 | 0 | 5.1344 |  | 工作内容：①外观结构检查。②巡检系统运动、视频监测、红外测温、噪声检测等功能试验。③监控后台功能调试。④与远程集控后台联调。⑤巡检作业试运行。
0101110700 | XZYS1-184 | 分系统调试 其他二次系统调试 变电站智能巡检系统调试 变电站 330kV | 站 | 2554.99 | 0 | 1278.47 | 52.85 | 1223.67 | 0 | 0 | 0 | 6.8735 |  | 工作内容：①外观结构检查。②巡检系统运动、视频监测、红外测温、噪声检测等功能试验。③监控后台功能调试。④与远程集控后台联调。⑤巡检作业试运行。
0101110700 | XZYS1-185 | 分系统调试 其他二次系统调试 变电站智能巡检系统调试 变电站 500kV | 站 | 3428.02 | 0 | 1711.94 | 60.82 | 1655.26 | 0 | 0 | 0 | 9.204 |  | 工作内容：①外观结构检查。②巡检系统运动、视频监测、红外测温、噪声检测等功能试验。③监控后台功能调试。④与远程集控后台联调。⑤巡检作业试运行。
0101110700 | XZYS1-186 | 分系统调试 其他二次系统调试 变电站智能巡检系统调试 变电站 750kV | 站 | 3802.23 | 0 | 1991.32 | 77.5 | 1733.41 | 0 | 0 | 0 | 10.706 |  | 工作内容：①外观结构检查。②巡检系统运动、视频监测、红外测温、噪声检测等功能试验。③监控后台功能调试。④与远程集控后台联调。⑤巡检作业试运行。
0101110700 | XZYS1-187 | 分系统调试 其他二次系统调试 变电站智能巡检系统调试 变电站 1000kV | 站 | 4649.27 | 0 | 2360.06 | 111.67 | 2177.54 | 0 | 0 | 0 | 12.6885 |  | 工作内容：①外观结构检查。②巡检系统运动、视频监测、红外测温、噪声检测等功能试验。③监控后台功能调试。④与远程集控后台联调。⑤巡检作业试运行。
0101110800 | XZYS1-188 | 分系统调试 其他二次系统调试 变压器隔直分系统调试 | 套 | 3207.87 | 0 | 2989.69 | 0 | 218.18 | 0 | 0 | 0 | 16.0736 |  | 工作内容：①二次回路调试。②主变压器中性点隔直装置投退功能试验。③人工接地短路故障期间的动作特性试验。
0102010000 | XZYS1-189 | 整套启动调试 变电站（升压站）试运 变电站 35kV | 站 | 5983.11 | 0 | 4519.61 | 22.6 | 1440.9 | 0 | 0 | 0 | 24.299 |  | 工作内容：①受电时一、二次回路核相。②电流、电压测量。③保护带负荷测试、合环或同期试验。④主设备冲击合闸试验和受电后检查。⑤试运行。
0102010000 | XZYS1-190 | 整套启动调试 变电站（升压站）试运 变电站 110kV | 站 | 7429.91 | 0 | 5489.46 | 31.46 | 1908.99 | 0 | 0 | 0 | 29.5132 |  | 工作内容：①受电时一、二次回路核相。②电流、电压测量。③保护带负荷测试、合环或同期试验。④主设备冲击合闸试验和受电后检查。⑤试运行。
0102010000 | XZYS1-191 | 整套启动调试 变电站（升压站）试运 变电站 220kV | 站 | 15197.21 | 0 | 10896.35 | 41.4 | 4259.46 | 0 | 0 | 0 | 58.5825 |  | 工作内容：①受电时一、二次回路核相。②电流、电压测量。③保护带负荷测试、合环或同期试验。④主设备冲击合闸试验和受电后检查。⑤试运行。
0102010000 | XZYS1-192 | 整套启动调试 变电站（升压站）试运 变电站 330kV | 站 | 24200.64 | 0 | 16464.03 | 49.68 | 7686.93 | 0 | 0 | 0 | 88.5163 |  | 工作内容：①受电时一、二次回路核相。②电流、电压测量。③保护带负荷测试、合环或同期试验。④主设备冲击合闸试验和受电后检查。⑤试运行。
0102010000 | XZYS1-193 | 整套启动调试 变电站（升压站）试运 变电站 500kV | 站 | 45222.05 | 0 | 33616.64 | 55.38 | 11550.03 | 0 | 0 | 0 | 180.7346 |  | 工作内容：①受电时一、二次回路核相。②电流、电压测量。③保护带负荷测试、合环或同期试验。④主设备冲击合闸试验和受电后检查。⑤试运行。
0102010000 | XZYS1-194 | 整套启动调试 变电站（升压站）试运 变电站 750kV | 站 | 51659.88 | 0 | 39467.47 | 91.81 | 12100.6 | 0 | 0 | 0 | 212.1907 |  | 工作内容：①受电时一、二次回路核相。②电流、电压测量。③保护带负荷测试、合环或同期试验。④主设备冲击合闸试验和受电后检查。⑤试运行。
0102010000 | XZYS1-195 | 整套启动调试 变电站（升压站）试运 变电站 1000kV | 站 | 58122.99 | 0 | 42933.08 | 144.12 | 15045.79 | 0 | 0 | 0 | 230.823 |  | 工作内容：①受电时一、二次回路核相。②电流、电压测量。③保护带负荷测试、合环或同期试验。④主设备冲击合闸试验和受电后检查。⑤试运行。
0102020000 | XZYS1-196 | 整套启动调试 变电站监控系统调试 变电站 35kV | 站 | 937.79 | 0 | 587.11 | 10.11 | 340.57 | 0 | 0 | 0 | 3.1565 |  | 工作内容：①监控系统性能测试。②各分系统信号、接口校验。③逻辑闭锁功能校验。④安全稳定试验。
0102020000 | XZYS1-197 | 整套启动调试 变电站监控系统调试 变电站 110kV | 站 | 1060.25 | 0 | 631.47 | 10.11 | 418.67 | 0 | 0 | 0 | 3.395 |  | 工作内容：①监控系统性能测试。②各分系统信号、接口校验。③逻辑闭锁功能校验。④安全稳定试验。
0102020000 | XZYS1-198 | 整套启动调试 变电站监控系统调试 变电站 220kV | 站 | 1305.13 | 0 | 718.16 | 10.11 | 576.86 | 0 | 0 | 0 | 3.8611 |  | 工作内容：①监控系统性能测试。②各分系统信号、接口校验。③逻辑闭锁功能校验。④安全稳定试验。
0102020000 | XZYS1-199 | 整套启动调试 变电站监控系统调试 变电站 330kV | 站 | 2003.2 | 0 | 1123.91 | 10.11 | 869.18 | 0 | 0 | 0 | 6.0425 |  | 工作内容：①监控系统性能测试。②各分系统信号、接口校验。③逻辑闭锁功能校验。④安全稳定试验。
0102020000 | XZYS1-200 | 整套启动调试 变电站监控系统调试 变电站 500kV | 站 | 2586.69 | 0 | 1560.02 | 10.11 | 1016.56 | 0 | 0 | 0 | 8.3872 |  | 工作内容：①监控系统性能测试。②各分系统信号、接口校验。③逻辑闭锁功能校验。④安全稳定试验。
0102020000 | XZYS1-201 | 整套启动调试 变电站监控系统调试 变电站 750kV | 站 | 3566.31 | 0 | 2353.31 | 11.13 | 1201.87 | 0 | 0 | 0 | 12.6522 |  | 工作内容：①监控系统性能测试。②各分系统信号、接口校验。③逻辑闭锁功能校验。④安全稳定试验。
0102020000 | XZYS1-202 | 整套启动调试 变电站监控系统调试 变电站 1000kV | 站 | 5617.2 | 0 | 3803.83 | 13.43 | 1799.94 | 0 | 0 | 0 | 20.4507 |  | 工作内容：①监控系统性能测试。②各分系统信号、接口校验。③逻辑闭锁功能校验。④安全稳定试验。
0102030000 | XZYS1-203 | 整套启动调试 电网调度自动化系统调试 县、地、省调 接入35kV等级站 | 站 | 1159.29 | 0 | 1091.71 | 2.66 | 64.92 | 0 | 0 | 0 | 5.8694 |  | 工作内容：①系统带负荷功能检验。②系统互联接口、实时性试验。③性能指标试验。④系统单机单网试验。
0102030000 | XZYS1-204 | 整套启动调试 电网调度自动化系统调试 县、地、省调 接入110kV等级站 | 站 | 1492.4 | 0 | 1375.8 | 5.06 | 111.54 | 0 | 0 | 0 | 7.3968 |  | 工作内容：①系统带负荷功能检验。②系统互联接口、实时性试验。③性能指标试验。④系统单机单网试验。
0102030000 | XZYS1-205 | 整套启动调试 电网调度自动化系统调试 县、地、省调 接入220kV等级站 | 站 | 2102.73 | 0 | 1926.12 | 5.06 | 171.55 | 0 | 0 | 0 | 10.3555 |  | 工作内容：①系统带负荷功能检验。②系统互联接口、实时性试验。③性能指标试验。④系统单机单网试验。
0102030000 | XZYS1-206 | 整套启动调试 电网调度自动化系统调试 县、地、省调 接入330kV等级站 | 站 | 2594.64 | 0 | 2377.82 | 5.06 | 211.76 | 0 | 0 | 0 | 12.784 |  | 工作内容：①系统带负荷功能检验。②系统互联接口、实时性试验。③性能指标试验。④系统单机单网试验。
0102030000 | XZYS1-207 | 整套启动调试 电网调度自动化系统调试 县、地、省调 接入500kV等级站 | 站 | 3140.97 | 0 | 2847.9 | 5.06 | 288.01 | 0 | 0 | 0 | 15.3113 |  | 工作内容：①系统带负荷功能检验。②系统互联接口、实时性试验。③性能指标试验。④系统单机单网试验。
0102030000 | XZYS1-208 | 整套启动调试 电网调度自动化系统调试 县、地、省调 接入750kV等级站 | 站 | 3665.06 | 0 | 3329.46 | 5.56 | 330.04 | 0 | 0 | 0 | 17.9003 |  | 工作内容：①系统带负荷功能检验。②系统互联接口、实时性试验。③性能指标试验。④系统单机单网试验。
0102030000 | XZYS1-209 | 整套启动调试 电网调度自动化系统调试 县、地、省调 接入1000kV等级站 | 站 | 4372.83 | 0 | 3714.68 | 10.08 | 648.07 | 0 | 0 | 0 | 19.9714 |  | 工作内容：①系统带负荷功能检验。②系统互联接口、实时性试验。③性能指标试验。④系统单机单网试验。
0102040000 | XZYS1-210 | 整套启动调试 500kV变电站（升压站）试运专项测量 隔离开关拉、合空母线 | 段 | 15629.13 | 0 | 8683.04 | 675.5 | 6270.59 | 0 | 0 | 0 | 46.683 |  | 工作内容：500kV变电站（升压站）试运专项测量包括隔离开关拉、合空母线，投、切空载变压器，投、切低压无功设备，投、切线路，谐波测试。 （1）隔离开关拉、合空母线：①测量母线侧、开关侧暂态电压波形。②检查避雷器的动作情况。③检验一次设备的绝缘是否完好。④检查相关设备保护和自动化系统等二次设备工作是否正常。 （2）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。 （3）投、切低压无功设备：①测量投、切无功补偿装置时的母线侧、无功补偿装置侧暂态电压及暂态电流波形。②测量无功补偿装置合闸涌流，检验无功补偿装置耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对无功补偿装置保护的影响。③检查无功补偿装置开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。 （4）投、切线路：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。 （5）谐波测试：①变电站（升压站）各侧谐波测量。②变电站（升压站）试运时，各专项试验的谐波变化测量。
0102040000 | XZYS1-211 | 整套启动调试 500kV变电站（升压站）试运专项测量 投、切空载变压器 | 台（三相） | 18491.58 | 0 | 11513.98 | 1379.41 | 5598.19 | 0 | 0 | 0 | 61.9031 |  | 工作内容：500kV变电站（升压站）试运专项测量包括隔离开关拉、合空母线，投、切空载变压器，投、切低压无功设备，投、切线路，谐波测试。 （1）隔离开关拉、合空母线：①测量母线侧、开关侧暂态电压波形。②检查避雷器的动作情况。③检验一次设备的绝缘是否完好。④检查相关设备保护和自动化系统等二次设备工作是否正常。 （2）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。 （3）投、切低压无功设备：①测量投、切无功补偿装置时的母线侧、无功补偿装置侧暂态电压及暂态电流波形。②测量无功补偿装置合闸涌流，检验无功补偿装置耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对无功补偿装置保护的影响。③检查无功补偿装置开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。 （4）投、切线路：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。 （5）谐波测试：①变电站（升压站）各侧谐波测量。②变电站（升压站）试运时，各专项试验的谐波变化测量。
0102040000 | XZYS1-212 | 整套启动调试 500kV变电站（升压站）试运专项测量 投、切低压无功设备 | 站 | 32423.92 | 0 | 14428 | 1537.43 | 16458.49 | 0 | 0 | 0 | 77.5699 |  | 工作内容：500kV变电站（升压站）试运专项测量包括隔离开关拉、合空母线，投、切空载变压器，投、切低压无功设备，投、切线路，谐波测试。 （1）隔离开关拉、合空母线：①测量母线侧、开关侧暂态电压波形。②检查避雷器的动作情况。③检验一次设备的绝缘是否完好。④检查相关设备保护和自动化系统等二次设备工作是否正常。 （2）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。 （3）投、切低压无功设备：①测量投、切无功补偿装置时的母线侧、无功补偿装置侧暂态电压及暂态电流波形。②测量无功补偿装置合闸涌流，检验无功补偿装置耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对无功补偿装置保护的影响。③检查无功补偿装置开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。 （4）投、切线路：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。 （5）谐波测试：①变电站（升压站）各侧谐波测量。②变电站（升压站）试运时，各专项试验的谐波变化测量。
0102040000 | XZYS1-213 | 整套启动调试 500kV变电站（升压站）试运专项测量 投、切线路 | 回 | 27980.74 | 0 | 13595.67 | 1532.67 | 12852.4 | 0 | 0 | 0 | 73.095 |  | 工作内容：500kV变电站（升压站）试运专项测量包括隔离开关拉、合空母线，投、切空载变压器，投、切低压无功设备，投、切线路，谐波测试。 （1）隔离开关拉、合空母线：①测量母线侧、开关侧暂态电压波形。②检查避雷器的动作情况。③检验一次设备的绝缘是否完好。④检查相关设备保护和自动化系统等二次设备工作是否正常。 （2）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。 （3）投、切低压无功设备：①测量投、切无功补偿装置时的母线侧、无功补偿装置侧暂态电压及暂态电流波形。②测量无功补偿装置合闸涌流，检验无功补偿装置耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对无功补偿装置保护的影响。③检查无功补偿装置开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。 （4）投、切线路：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。 （5）谐波测试：①变电站（升压站）各侧谐波测量。②变电站（升压站）试运时，各专项试验的谐波变化测量。
0102040000 | XZYS1-214 | 整套启动调试 500kV变电站（升压站）试运专项测量 谐波测试 | 站 | 16786.69 | 0 | 9837 | 2035.46 | 4914.23 | 0 | 0 | 0 | 52.8871 |  | 工作内容：500kV变电站（升压站）试运专项测量包括隔离开关拉、合空母线，投、切空载变压器，投、切低压无功设备，投、切线路，谐波测试。 （1）隔离开关拉、合空母线：①测量母线侧、开关侧暂态电压波形。②检查避雷器的动作情况。③检验一次设备的绝缘是否完好。④检查相关设备保护和自动化系统等二次设备工作是否正常。 （2）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。 （3）投、切低压无功设备：①测量投、切无功补偿装置时的母线侧、无功补偿装置侧暂态电压及暂态电流波形。②测量无功补偿装置合闸涌流，检验无功补偿装置耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对无功补偿装置保护的影响。③检查无功补偿装置开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。 （4）投、切线路：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。 （5）谐波测试：①变电站（升压站）各侧谐波测量。②变电站（升压站）试运时，各专项试验的谐波变化测量。
0102050000 | XZYS1-215 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 变压器零起升流 | 站 | 242791.66 | 0 | 63342.47 | 10647.77 | 168801.42 | 0 | 0 | 0 | 340.5509 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0102050000 | XZYS1-216 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 1000kV线路零起升流 | 回 | 112119.93 | 0 | 27363.95 | 5657.26 | 79098.72 | 0 | 0 | 0 | 147.118 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对</span><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">1000kV高压电抗器、1000kV主变压器</span><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0102050000 | XZYS1-217 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 变压器零起升压 | 站 | 253400.55 | 0 | 63342.47 | 6959.75 | 183098.33 | 0 | 0 | 0 | 340.5509 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0102050000 | XZYS1-218 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 1000kV线路零起升压 | 回 | 134543.35 | 0 | 32836.76 | 6788.51 | 94918.08 | 0 | 0 | 0 | 176.5417 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0102050000 | XZYS1-219 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 投、切空载变压器 | 台（三相） | 31603.15 | 0 | 13699.07 | 2459.54 | 15444.54 | 0 | 0 | 0 | 73.6509 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0102050000 | XZYS1-220 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 投、切空载线路（含串补设备） | 回 | 111502.12 | 0 | 48615.69 | 8363.94 | 54522.49 | 0 | 0 | 0 | 261.3747 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0102050000 | XZYS1-221 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 1000kV同塔双/多回线路感应电压、感应电流测试 | 双回 | 93429.21 | 0 | 92384.88 | 0 | 1044.33 | 0 | 0 | 0 | 496.6929 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0102050000 | XZYS1-222 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 投切低压电抗器 | 站 | 46979.36 | 0 | 20742.68 | 2973.84 | 23262.84 | 0 | 0 | 0 | 111.5198 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0102050000 | XZYS1-223 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 投切低压电容器 | 站 | 44627.9 | 0 | 19705.57 | 2822.54 | 22099.79 | 0 | 0 | 0 | 105.9439 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0102050000 | XZYS1-224 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 人工单相短路接地 | 站 | 133371.03 | 0 | 12718.75 | 32448.85 | 88203.43 | 0 | 0 | 0 | 68.3804 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0102050000 | XZYS1-225 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 系统动态扰动 | 系统 | 286476.61 | 0 | 35592.42 | 240.97 | 250643.22 | 0 | 0 | 0 | 191.3571 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0102050000 | XZYS1-226 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 大负荷 | 系统 | 215342.04 | 0 | 12467.41 | 15741.06 | 187133.57 | 0 | 0 | 0 | 67.0291 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0102050000 | XZYS1-227 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 工频电场和工频磁场测量 变电站 | 站 | 119693.64 | 0 | 5429.34 | 341.59 | 113922.71 | 0 | 0 | 0 | 29.19 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0102050000 | XZYS1-228 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 工频电场和工频磁场测量 线路 | 100km | 22523.99 | 0 | 2915.75 | 341.59 | 19266.65 | 0 | 0 | 0 | 15.6761 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0102050000 | XZYS1-229 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 可听噪声测量 | 站 | 86182.75 | 0 | 5630.42 | 0 | 80552.33 | 0 | 0 | 0 | 30.2711 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0102050000 | XZYS1-230 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 线路无线电干扰测试 | 100km | 22750.5 | 0 | 1032 | 64.93 | 21653.57 | 0 | 0 | 0 | 5.5484 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0102050000 | XZYS1-231 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 谐波测试 | 站 | 30748.71 | 0 | 17972.18 | 3541.71 | 9234.82 | 0 | 0 | 0 | 96.6246 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0102050000 | XZYS1-232 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 变压器、电抗器声级测试 | 台（单相） | 3819.56 | 0 | 1005.44 | 0 | 2814.12 | 0 | 0 | 0 | 5.4056 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0102050000 | XZYS1-233 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 变压器、电抗器油箱振动测量 | 台（单相） | 4073.1 | 0 | 1005.44 | 0 | 3067.66 | 0 | 0 | 0 | 5.4056 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0102050000 | XZYS1-234 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 1000kV架空地线感应电压测试 | 100km | 37773.78 | 0 | 21174.48 | 0 | 16599.3 | 0 | 0 | 0 | 113.8413 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0102050000 | XZYS1-235 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 紫外测试 | 站 | 13851.11 | 0 | 11103.79 | 0 | 2747.32 | 0 | 0 | 0 | 59.6978 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0102050000 | XZYS1-236 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 红外测试 | 站 | 55937.17 | 0 | 29042.02 | 0 | 26895.15 | 0 | 0 | 0 | 156.1399 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0102050000 | XZYS1-237 | 整套启动调试 1000kV变电站系统调试 1000kV系统合环及解环试验 | 回 | 36487.19 | 0 | 18738.57 | 0 | 17748.62 | 0 | 0 | 0 | 100.745 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：1000kV变电站系统调试包括变压器零起升流，1000kV线路零起升流，变压器零起升压，1000kV线路零起升压，投、切空载变压器，投、切空载线路（含串补设备），1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验，投、切低压电容器、低压电抗器，人工单相短路接地，系统动态扰动，大负荷，变电站工频电场和工频磁场测量，可听噪声测量，线路无线电干扰测试，谐波测试，变压器、电抗器声级测量，变压器、电抗器油箱振动测量，1000kV架空地线感应电压测试，变电站紫外测试，变电站红外测试，1000kV系统合环及解环试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）变压器零起升流：①启动电源。②1000kV侧短路试验。③低压绕组短路试验。④变压器短路电流测量。⑤变压器短路阻抗测量。⑥保护、稳控、测量二次回路电流校核。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）1000kV线路零起升流：①系统接线、保护投入、定值整定。②系统电压、电流测量。③监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）变压器零起升压：①变压器零起升压试验。②断路器全压带电。③线路全压带电。④电抗器全压带电。⑤电抗器的阻抗测量。⑥变压器空载特性测量。⑦投、切低压无功设备。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（4）1000kV线路零起升压：①系统接线、保护投入、定值整定。②线路电压逐步升高至最高运行电压。③系统电压、电流测量。④监测线路运行状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（5）投、切空载变压器：①测量投、切变压器时的母线侧、主变压器侧暂态电压及暂态电流波形。②测量变压器合闸涌流，检验变压器耐受冲击合闸的能力，检验合闸涌流对变压器保护的影响。③检查变压器开关灭弧性能。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验变压器的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（6）投、切空载线路（含串补设备）：①测量投、切线路时的母线侧、线路侧暂态电压及暂态电流波形。②测量线路投切时的合闸涌流和暂态过电压。③检查线路开关灭弧性能，检查开关分闸时有无重燃。④检查相关避雷器的动作情况。⑤检查相关一、二次设备接线是否正确。⑥检验一次设备的绝缘是否完好。⑦有关继电保护和自动化系统二次回路带负荷检验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（7）1000kV同塔双/多回线路的感应电压、感应电流试验：①停运线路两侧接地隔离开关打开，在两侧测量该线路的感应电压。②停运线路一侧接地隔离开关打开，在该侧测量该线路的感应电压。③停运线路一侧接地隔离开关打开，在对侧测量该线路的感应电流。④停运线路两侧接地隔离开关合上，在一侧测量该线路的感应电流。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（8）投、切低压电容器、低压电抗器：①过电压测量。②保护、监测、稳控电压、电流二次回路检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（9）人工单相短路接地：①短路电流测量。②潜供电弧熄灭能力考核。③单相重合闸的能力考核。④系统各保护的综合考核。⑤操作过电压测量。⑥潜供电流测量。⑦故障下地表电位分布。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（10）系统动态扰动：①潮流波动测量。②电压波动测量。③系统抗扰动能力测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（11）大负荷：①设备承受能力试验。②设备绝缘水平试验。③系统稳定水平试验。④系统各电气量测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（12）变电站工频电场和工频磁场测量：①变电站内工频电场测量。②变电站内工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（13）线路工频电场和工频磁场测量：①沿线路布置线路测量点进行衰减特性测量。②选择线路敏感点进行工频电场和工频磁场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（14）可听噪声测量：①主设备可听噪声测量。②变电站可听噪声分布测量。③站外可听噪声水平测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（15）线路无线电干扰测试：输电线路运行时无线电干扰测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（16）谐波测试：①变电站各侧谐波测量。②变电站试运时，各专项试验的谐波变化测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（17）变压器、电抗器声级测量：①检测点背景噪声测量。②变压器主体与调压装置设备噪声测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（18）变压器、电抗器油箱振动测量：①设置测量点。②振动测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（19）1000kV架空地线感应电压测试：①测量接线。②测试正常运行工况下架空地线上的稳态感应电压。③测试单相瞬时人工接地故障工况下架空地线上的瞬态感应电压。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（20）变电站紫外测试：①观测1000kV主设备和母线处于额定电压下时，新设备是否有异常放电情况。②对1000kV主设备的均压环、母线金具等部位进行紫外测试。③记录测试的位置并拍摄紫外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（21）变电站红外测试：①在输电线路及设备带额定电压后、大负荷试验前及大负荷工况下，观测新设备带满负荷后的过热情况。②对1000kV高压电抗器、1000kV主变压器、1000kV GIS套管、110kV补偿电抗器、110kV补偿电容器等设备的表面以及载流部位进行检测。③记录负荷大小、环境温度、湿度、测试点位置和对应的红外图谱。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（22）1000kV系统合环及解环试验：①1000kV线路两侧断路器解环、合环试验。②1000kV主变压器中压侧各断路器解环、合环试验。③合环点两侧电压差、相角差及频率差测量。④解环点两侧电压测量。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0102060000 | XZYS1-238 | 整套启动调试 1000kV串联补偿装置系统调试 串补控制保护系统电源掉电试验 1000kV | 套 | 40195.59 | 0 | 25130.16 | 385.44 | 14679.99 | 0 | 0 | 0 | 135.1084 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：1000kV串联补偿装置系统调试包括串补控制保护系统电源掉电试验、串补带负载试验、人工单相瞬时短路接地试验、串补空载带电试验、串补平台带电试验、带串补投切空载线路试验和线路保护联动串补旁路试验</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）串补控制保护系统电源掉电试验：①监测串补装置工作状态。②测试串补装置SOE事件记录。③控制保护系统测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）串补带负载试验：①监测串补装置一次设备带电状态。②监测电容器组不平衡电流值。③测量串补装置录波数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）人工单相瞬时短路接地试验：①测量MOV动作特征和吸收能量、过电压水平。②测量阻尼装置效果。③测量串补装置录波数据。④平台运行情况监测、电流、电压监测。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（4）串补空载带电试验：①对空载线路进行充电。②检查串补装置一次设备工作状态。③监测电容器组不平衡电流值。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（5）串补平台带电试验：①串补装置平台及各相关设备加压带电。②检查串补装置一次设备及测量、控制、保护系统工作状态。③测量串补平台电流、绝缘性能是否达到设计要求。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（6）带串补投切空载线路试验：①切除带串空载线路。②检查串补装置一次设备及测量、控制、保护系统工作状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（7）线路保护联动串补旁路试验：①测量线路保护联动串补装置逻辑是否正确。②测量旁路开关合闸时间及重投时间。③监测放电间隙设计逻辑动作情况。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0102060000 | XZYS1-239 | 整套启动调试 1000kV串联补偿装置系统调试 串补带负载试验 1000kV | 套 | 27759.24 | 0 | 14247.45 | 337.26 | 13174.53 | 0 | 0 | 0 | 76.5992 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：1000kV串联补偿装置系统调试包括串补控制保护系统电源掉电试验、串补带负载试验、人工单相瞬时短路接地试验、串补空载带电试验、串补平台带电试验、带串补投切空载线路试验和线路保护联动串补旁路试验</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）串补控制保护系统电源掉电试验：①监测串补装置工作状态。②测试串补装置SOE事件记录。③控制保护系统测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）串补带负载试验：①监测串补装置一次设备带电状态。②监测电容器组不平衡电流值。③测量串补装置录波数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）人工单相瞬时短路接地试验：①测量MOV动作特征和吸收能量、过电压水平。②测量阻尼装置效果。③测量串补装置录波数据。④平台运行情况监测、电流、电压监测。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（4）串补空载带电试验：①对空载线路进行充电。②检查串补装置一次设备工作状态。③监测电容器组不平衡电流值。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（5）串补平台带电试验：①串补装置平台及各相关设备加压带电。②检查串补装置一次设备及测量、控制、保护系统工作状态。③测量串补平台电流、绝缘性能是否达到设计要求。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（6）带串补投切空载线路试验：①切除带串空载线路。②检查串补装置一次设备及测量、控制、保护系统工作状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（7）线路保护联动串补旁路试验：①测量线路保护联动串补装置逻辑是否正确。②测量旁路开关合闸时间及重投时间。③监测放电间隙设计逻辑动作情况。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0102060000 | XZYS1-240 | 整套启动调试 1000kV串联补偿装置系统调试 人工单相瞬时短路接地试验 1000kV | 回 | 153930.99 | 0 | 64228.52 | 216.82 | 89485.65 | 0 | 0 | 0 | 345.3146 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：1000kV串联补偿装置系统调试包括串补控制保护系统电源掉电试验、串补带负载试验、人工单相瞬时短路接地试验、串补空载带电试验、串补平台带电试验、带串补投切空载线路试验和线路保护联动串补旁路试验</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）串补控制保护系统电源掉电试验：①监测串补装置工作状态。②测试串补装置SOE事件记录。③控制保护系统测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）串补带负载试验：①监测串补装置一次设备带电状态。②监测电容器组不平衡电流值。③测量串补装置录波数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）人工单相瞬时短路接地试验：①测量MOV动作特征和吸收能量、过电压水平。②测量阻尼装置效果。③测量串补装置录波数据。④平台运行情况监测、电流、电压监测。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（4）串补空载带电试验：①对空载线路进行充电。②检查串补装置一次设备工作状态。③监测电容器组不平衡电流值。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（5）串补平台带电试验：①串补装置平台及各相关设备加压带电。②检查串补装置一次设备及测量、控制、保护系统工作状态。③测量串补平台电流、绝缘性能是否达到设计要求。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（6）带串补投切空载线路试验：①切除带串空载线路。②检查串补装置一次设备及测量、控制、保护系统工作状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（7）线路保护联动串补旁路试验：①测量线路保护联动串补装置逻辑是否正确。②测量旁路开关合闸时间及重投时间。③监测放电间隙设计逻辑动作情况。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0102060000 | XZYS1-241 | 整套启动调试 1000kV串联补偿装置系统调试 串补空载带电试验 1000kV | 套 | 27119.19 | 0 | 14247.45 | 493.84 | 12377.9 | 0 | 0 | 0 | 76.5992 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：1000kV串联补偿装置系统调试包括串补控制保护系统电源掉电试验、串补带负载试验、人工单相瞬时短路接地试验、串补空载带电试验、串补平台带电试验、带串补投切空载线路试验和线路保护联动串补旁路试验</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）串补控制保护系统电源掉电试验：①监测串补装置工作状态。②测试串补装置SOE事件记录。③控制保护系统测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）串补带负载试验：①监测串补装置一次设备带电状态。②监测电容器组不平衡电流值。③测量串补装置录波数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）人工单相瞬时短路接地试验：①测量MOV动作特征和吸收能量、过电压水平。②测量阻尼装置效果。③测量串补装置录波数据。④平台运行情况监测、电流、电压监测。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（4）串补空载带电试验：①对空载线路进行充电。②检查串补装置一次设备工作状态。③监测电容器组不平衡电流值。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（5）串补平台带电试验：①串补装置平台及各相关设备加压带电。②检查串补装置一次设备及测量、控制、保护系统工作状态。③测量串补平台电流、绝缘性能是否达到设计要求。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（6）带串补投切空载线路试验：①切除带串空载线路。②检查串补装置一次设备及测量、控制、保护系统工作状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（7）线路保护联动串补旁路试验：①测量线路保护联动串补装置逻辑是否正确。②测量旁路开关合闸时间及重投时间。③监测放电间隙设计逻辑动作情况。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0102060000 | XZYS1-242 | 整套启动调试 1000kV串联补偿装置系统调试 串补平台带电试验 1000kV | 套 | 20286.05 | 0 | 11021.11 | 423.98 | 8840.96 | 0 | 0 | 0 | 59.2533 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：1000kV串联补偿装置系统调试包括串补控制保护系统电源掉电试验、串补带负载试验、人工单相瞬时短路接地试验、串补空载带电试验、串补平台带电试验、带串补投切空载线路试验和线路保护联动串补旁路试验</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）串补控制保护系统电源掉电试验：①监测串补装置工作状态。②测试串补装置SOE事件记录。③控制保护系统测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）串补带负载试验：①监测串补装置一次设备带电状态。②监测电容器组不平衡电流值。③测量串补装置录波数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）人工单相瞬时短路接地试验：①测量MOV动作特征和吸收能量、过电压水平。②测量阻尼装置效果。③测量串补装置录波数据。④平台运行情况监测、电流、电压监测。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（4）串补空载带电试验：①对空载线路进行充电。②检查串补装置一次设备工作状态。③监测电容器组不平衡电流值。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（5）串补平台带电试验：①串补装置平台及各相关设备加压带电。②检查串补装置一次设备及测量、控制、保护系统工作状态。③测量串补平台电流、绝缘性能是否达到设计要求。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（6）带串补投切空载线路试验：①切除带串空载线路。②检查串补装置一次设备及测量、控制、保护系统工作状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（7）线路保护联动串补旁路试验：①测量线路保护联动串补装置逻辑是否正确。②测量旁路开关合闸时间及重投时间。③监测放电间隙设计逻辑动作情况。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0102060000 | XZYS1-243 | 整套启动调试 1000kV串联补偿装置系统调试 带串补投切空载线路试验 1000kV | 回 | 23798.73 | 0 | 13159.57 | 509.52 | 10129.64 | 0 | 0 | 0 | 70.7504 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：1000kV串联补偿装置系统调试包括串补控制保护系统电源掉电试验、串补带负载试验、人工单相瞬时短路接地试验、串补空载带电试验、串补平台带电试验、带串补投切空载线路试验和线路保护联动串补旁路试验</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）串补控制保护系统电源掉电试验：①监测串补装置工作状态。②测试串补装置SOE事件记录。③控制保护系统测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）串补带负载试验：①监测串补装置一次设备带电状态。②监测电容器组不平衡电流值。③测量串补装置录波数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）人工单相瞬时短路接地试验：①测量MOV动作特征和吸收能量、过电压水平。②测量阻尼装置效果。③测量串补装置录波数据。④平台运行情况监测、电流、电压监测。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（4）串补空载带电试验：①对空载线路进行充电。②检查串补装置一次设备工作状态。③监测电容器组不平衡电流值。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（5）串补平台带电试验：①串补装置平台及各相关设备加压带电。②检查串补装置一次设备及测量、控制、保护系统工作状态。③测量串补平台电流、绝缘性能是否达到设计要求。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（6）带串补投切空载线路试验：①切除带串空载线路。②检查串补装置一次设备及测量、控制、保护系统工作状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（7）线路保护联动串补旁路试验：①测量线路保护联动串补装置逻辑是否正确。②测量旁路开关合闸时间及重投时间。③监测放电间隙设计逻辑动作情况。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0102060000 | XZYS1-244 | 整套启动调试 1000kV串联补偿装置系统调试 线路保护联动串补旁路试验 1000kV | 套 | 34167.6 | 0 | 17553.97 | 391.47 | 16222.16 | 0 | 0 | 0 | 94.3762 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：1000kV串联补偿装置系统调试包括串补控制保护系统电源掉电试验、串补带负载试验、人工单相瞬时短路接地试验、串补空载带电试验、串补平台带电试验、带串补投切空载线路试验和线路保护联动串补旁路试验</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）串补控制保护系统电源掉电试验：①监测串补装置工作状态。②测试串补装置SOE事件记录。③控制保护系统测试。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）串补带负载试验：①监测串补装置一次设备带电状态。②监测电容器组不平衡电流值。③测量串补装置录波数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）人工单相瞬时短路接地试验：①测量MOV动作特征和吸收能量、过电压水平。②测量阻尼装置效果。③测量串补装置录波数据。④平台运行情况监测、电流、电压监测。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（4）串补空载带电试验：①对空载线路进行充电。②检查串补装置一次设备工作状态。③监测电容器组不平衡电流值。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（5）串补平台带电试验：①串补装置平台及各相关设备加压带电。②检查串补装置一次设备及测量、控制、保护系统工作状态。③测量串补平台电流、绝缘性能是否达到设计要求。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（6）带串补投切空载线路试验：①切除带串空载线路。②检查串补装置一次设备及测量、控制、保护系统工作状态。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（7）线路保护联动串补旁路试验：①测量线路保护联动串补装置逻辑是否正确。②测量旁路开关合闸时间及重投时间。③监测放电间隙设计逻辑动作情况。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0103010100 | XZYS1-245 | 特殊调试 变压器特殊试验 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 电压 110kV | 台（三相） | 18681.26 | 0 | 5255.8 | 1163.68 | 12261.78 | 0 | 0 | 0 | 28.257 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量。③记录、整理试验数据。
0103010100 | XZYS1-246 | 特殊调试 变压器特殊试验 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 电压 220kV | 台（三相） | 42219.24 | 0 | 10811.9 | 1655.29 | 29752.05 | 0 | 0 | 0 | 58.1285 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量。③记录、整理试验数据。
0103010100 | XZYS1-247 | 特殊调试 变压器特殊试验 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 电压 330kV | 台（三相） | 57437.38 | 0 | 14109.7 | 2233.31 | 41094.37 | 0 | 0 | 0 | 75.8586 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量。③记录、整理试验数据。
0103010100 | XZYS1-248 | 特殊调试 变压器特殊试验 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 电压 500kV | 台（单相） | 39736.3 | 0 | 7505.25 | 1644.03 | 30587.02 | 0 | 0 | 0 | 40.3508 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量。③记录、整理试验数据。
0103010100 | XZYS1-249 | 特殊调试 变压器特殊试验 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 电压 750kV | 台（单相） | 45042.63 | 0 | 8777.71 | 2320.09 | 33944.83 | 0 | 0 | 0 | 47.192 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量。③记录、整理试验数据。
0103010100 | XZYS1-250 | 特殊调试 变压器特殊试验 变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量 电压 1000kV | 台（单相） | 61709.3 | 0 | 14044.34 | 3535.87 | 44129.09 | 0 | 0 | 0 | 75.5072 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②变压器绕组连同套管的长时感应耐压试验带局部放电测量。③记录、整理试验数据。
0103010200 | XZYS1-251 | 特殊调试 变压器特殊试验 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 电压 110kV | 台（三相） | 13345.67 | 0 | 3035.24 | 549.41 | 9761.02 | 0 | 0 | 0 | 16.3185 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②变压器绕组连同套管的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103010200 | XZYS1-252 | 特殊调试 变压器特殊试验 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 电压 220kV | 台（三相） | 23048.09 | 0 | 4856.93 | 1269.04 | 16922.12 | 0 | 0 | 0 | 26.1125 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②变压器绕组连同套管的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103010200 | XZYS1-253 | 特殊调试 变压器特殊试验 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 电压 330kV | 台（三相） | 32021.33 | 0 | 6421.69 | 2889.47 | 22710.17 | 0 | 0 | 0 | 34.5252 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②变压器绕组连同套管的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103010200 | XZYS1-254 | 特殊调试 变压器特殊试验 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 电压 500kV | 台（单相） | 22597.65 | 0 | 4120.63 | 1470.31 | 17006.71 | 0 | 0 | 0 | 22.1539 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②变压器绕组连同套管的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103010200 | XZYS1-255 | 特殊调试 变压器特殊试验 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 电压 750kV | 台（单相） | 29017.36 | 0 | 5848.44 | 1693.2 | 21475.72 | 0 | 0 | 0 | 31.4432 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②变压器绕组连同套管的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103010200 | XZYS1-256 | 特殊调试 变压器特殊试验 变压器绕组连同套管的交流耐压试验 电压 1000kV | 台（单相） | 39836.85 | 0 | 9357.49 | 2560.87 | 27918.49 | 0 | 0 | 0 | 50.3091 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②变压器绕组连同套管的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103010300 | XZYS1-257 | 特殊调试 变压器特殊试验 变压器绕组变形试验 电压 35kV | 台（三相） | 3223.57 | 0 | 939.78 | 193.78 | 2090.01 | 0 | 0 | 0 | 5.0526 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②变压器绕组变形试验。③记录、整理试验数据。
0103010300 | XZYS1-258 | 特殊调试 变压器特殊试验 变压器绕组变形试验 电压 110kV | 台（三相） | 5355.36 | 0 | 1501.67 | 348.21 | 3505.48 | 0 | 0 | 0 | 8.0735 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②变压器绕组变形试验。③记录、整理试验数据。
0103010300 | XZYS1-259 | 特殊调试 变压器特殊试验 变压器绕组变形试验 电压 220kV | 台（三相） | 10111.41 | 0 | 2875.95 | 829.91 | 6405.55 | 0 | 0 | 0 | 15.4621 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②变压器绕组变形试验。③记录、整理试验数据。
0103010300 | XZYS1-260 | 特殊调试 变压器特殊试验 变压器绕组变形试验 电压 330kV | 台（三相） | 14462.59 | 0 | 3650.23 | 1595.98 | 9216.38 | 0 | 0 | 0 | 19.6249 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②变压器绕组变形试验。③记录、整理试验数据。
0103010300 | XZYS1-261 | 特殊调试 变压器特殊试验 变压器绕组变形试验 电压 500kV | 台（单相） | 8390.84 | 0 | 2109.85 | 797.99 | 5483 | 0 | 0 | 0 | 11.3433 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②变压器绕组变形试验。③记录、整理试验数据。
0103010300 | XZYS1-262 | 特殊调试 变压器特殊试验 变压器绕组变形试验 电压 750kV | 台（单相） | 9572.23 | 0 | 2316.67 | 1015.9 | 6239.66 | 0 | 0 | 0 | 12.4552 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②变压器绕组变形试验。③记录、整理试验数据。
0103010300 | XZYS1-263 | 特殊调试 变压器特殊试验 变压器绕组变形试验 电压 1000kV | 台（单相） | 13321.63 | 0 | 3706.66 | 1503.18 | 8111.79 | 0 | 0 | 0 | 19.9283 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②变压器绕组变形试验。③记录、整理试验数据。
0103020000 | XZYS1-264 | 特殊调试 高压电抗器交流耐压试验 电压 110kV | 台（三相） | 10676.69 | 0 | 2428.19 | 439.53 | 7808.97 | 0 | 0 | 0 | 13.0548 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②高压电抗器绕组连同套管的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103020000 | XZYS1-265 | 特殊调试 高压电抗器交流耐压试验 电压 220kV | 台（三相） | 16166.01 | 0 | 3378.73 | 1015.23 | 11772.05 | 0 | 0 | 0 | 18.1652 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②高压电抗器绕组连同套管的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103020000 | XZYS1-266 | 特殊调试 高压电抗器交流耐压试验 电压 330kV | 台（单相） | 13335.07 | 0 | 2703.9 | 1069.32 | 9561.85 | 0 | 0 | 0 | 14.5371 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②高压电抗器绕组连同套管的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103020000 | XZYS1-267 | 特殊调试 高压电抗器交流耐压试验 电压 500kV | 台（单相） | 15416.95 | 0 | 3103.65 | 1069.32 | 11243.98 | 0 | 0 | 0 | 16.6863 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②高压电抗器绕组连同套管的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103020000 | XZYS1-268 | 特殊调试 高压电抗器交流耐压试验 电压 750kV | 台（单相） | 21031.92 | 0 | 4500.98 | 1505.07 | 15025.87 | 0 | 0 | 0 | 24.1988 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②高压电抗器绕组连同套管的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103020000 | XZYS1-269 | 特殊调试 高压电抗器交流耐压试验 电压 1000kV | 台（单相） | 33437.18 | 0 | 5148.52 | 1821.07 | 26467.59 | 0 | 0 | 0 | 27.6802 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②高压电抗器绕组连同套管的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103030100 | XZYS1-270 | 特殊调试 GIS（HGIS、PASS）耐压、局部放电试验 GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 电压 110kV | 间隔 | 11519.15 | 0 | 3211.9 | 977.54 | 7329.71 | 0 | 0 | 0 | 17.2683 |  | 工作内容：（1）GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②GIS（HGIS、PASS）耐压试验。③记录、整理试验数据。 （2）GIS同频同相交流耐压试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②断路器、隔离开关位置检查。③GIS的耐压试验。④记录、整理试验数据。
0103030100 | XZYS1-271 | 特殊调试 GIS（HGIS、PASS）耐压、局部放电试验 GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 电压 220kV | 间隔 | 15731.28 | 0 | 4369.88 | 1752.51 | 9608.89 | 0 | 0 | 0 | 23.494 |  | 工作内容：（1）GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②GIS（HGIS、PASS）耐压试验。③记录、整理试验数据。 （2）GIS同频同相交流耐压试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②断路器、隔离开关位置检查。③GIS的耐压试验。④记录、整理试验数据。
0103030100 | XZYS1-272 | 特殊调试 GIS（HGIS、PASS）耐压、局部放电试验 GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 电压 330kV | 间隔 | 22173.37 | 0 | 5621.35 | 2846.56 | 13705.46 | 0 | 0 | 0 | 30.2223 |  | 工作内容：（1）GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②GIS（HGIS、PASS）耐压试验。③记录、整理试验数据。 （2）GIS同频同相交流耐压试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②断路器、隔离开关位置检查。③GIS的耐压试验。④记录、整理试验数据。
0103030100 | XZYS1-273 | 特殊调试 GIS（HGIS、PASS）耐压、局部放电试验 GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 电压 500kV | 间隔 | 27260.26 | 0 | 6863.05 | 3974.15 | 16423.06 | 0 | 0 | 0 | 36.8981 |  | 工作内容：（1）GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②GIS（HGIS、PASS）耐压试验。③记录、整理试验数据。 （2）GIS同频同相交流耐压试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②断路器、隔离开关位置检查。③GIS的耐压试验。④记录、整理试验数据。
0103030100 | XZYS1-274 | 特殊调试 GIS（HGIS、PASS）耐压、局部放电试验 GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 电压 750kV | 间隔 | 30815.74 | 0 | 7291.59 | 5114.2 | 18409.95 | 0 | 0 | 0 | 39.2021 |  | 工作内容：（1）GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②GIS（HGIS、PASS）耐压试验。③记录、整理试验数据。 （2）GIS同频同相交流耐压试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②断路器、隔离开关位置检查。③GIS的耐压试验。④记录、整理试验数据。
0103030100 | XZYS1-275 | 特殊调试 GIS（HGIS、PASS）耐压、局部放电试验 GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 电压 1000kV | 间隔 | 46973.88 | 0 | 9852.35 | 5845.64 | 31275.89 | 0 | 0 | 0 | 52.9696 |  | 工作内容：（1）GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②GIS（HGIS、PASS）耐压试验。③记录、整理试验数据。 （2）GIS同频同相交流耐压试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②断路器、隔离开关位置检查。③GIS的耐压试验。④记录、整理试验数据。
0103030100 | XZYS1-276 | 特殊调试 GIS（HGIS、PASS）耐压、局部放电试验 GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 GIS同频同相交流耐压试验 220kV以下 | 间隔 | 45806.86 | 0 | 12921.35 | 6328.12 | 26557.39 | 0 | 0 | 0 | 69.4696 |  | 工作内容：（1）GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②GIS（HGIS、PASS）耐压试验。③记录、整理试验数据。 （2）GIS同频同相交流耐压试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②断路器、隔离开关位置检查。③GIS的耐压试验。④记录、整理试验数据。
0103030100 | XZYS1-277 | 特殊调试 GIS（HGIS、PASS）耐压、局部放电试验 GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验 GIS同频同相交流耐压试验 500kV以下 | 间隔 | 66811.88 | 0 | 19382.02 | 7593.74 | 39836.12 | 0 | 0 | 0 | 104.2044 |  | 工作内容：（1）GIS（HGIS、PASS）交流耐压试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②GIS（HGIS、PASS）耐压试验。③记录、整理试验数据。 （2）GIS同频同相交流耐压试验：①仪器仪表检查及设备外观检查。②断路器、隔离开关位置检查。③GIS的耐压试验。④记录、整理试验数据。
0103030200 | XZYS1-278 | 特殊调试 GIS（HGIS、PASS）耐压、局部放电试验 GIS（HGIS、PASS)局部放电带电检测 电压 35kV | 间隔 | 3352.11 | 0 | 1077.2 | 176.03 | 2098.88 | 0 | 0 | 0 | 5.7914 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②GIS（HGIS、PASS）的局部放电带电检测。③记录、整理试验数据。
0103030200 | XZYS1-279 | 特殊调试 GIS（HGIS、PASS）耐压、局部放电试验 GIS（HGIS、PASS)局部放电带电检测 电压 110kV | 间隔 | 4727.4 | 0 | 1251.72 | 193.64 | 3282.04 | 0 | 0 | 0 | 6.7297 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②GIS（HGIS、PASS）的局部放电带电检测。③记录、整理试验数据。
0103030200 | XZYS1-280 | 特殊调试 GIS（HGIS、PASS）耐压、局部放电试验 GIS（HGIS、PASS)局部放电带电检测 电压 220kV | 间隔 | 7517.11 | 0 | 1384.27 | 436.89 | 5695.95 | 0 | 0 | 0 | 7.4423 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②GIS（HGIS、PASS）的局部放电带电检测。③记录、整理试验数据。
0103030200 | XZYS1-281 | 特殊调试 GIS（HGIS、PASS）耐压、局部放电试验 GIS（HGIS、PASS)局部放电带电检测 电压 330kV | 间隔 | 10409.93 | 0 | 1971.14 | 553.25 | 7885.54 | 0 | 0 | 0 | 10.5975 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②GIS（HGIS、PASS）的局部放电带电检测。③记录、整理试验数据。
0103030200 | XZYS1-282 | 特殊调试 GIS（HGIS、PASS）耐压、局部放电试验 GIS（HGIS、PASS)局部放电带电检测 电压 500kV | 间隔 | 12740.48 | 0 | 2413.41 | 576.72 | 9750.35 | 0 | 0 | 0 | 12.9753 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②GIS（HGIS、PASS）的局部放电带电检测。③记录、整理试验数据。
0103030200 | XZYS1-283 | 特殊调试 GIS（HGIS、PASS）耐压、局部放电试验 GIS（HGIS、PASS)局部放电带电检测 电压 750kV | 间隔 | 14214.53 | 0 | 2916.96 | 877.56 | 10420.01 | 0 | 0 | 0 | 15.6826 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②GIS（HGIS、PASS）的局部放电带电检测。③记录、整理试验数据。
0103030200 | XZYS1-284 | 特殊调试 GIS（HGIS、PASS）耐压、局部放电试验 GIS（HGIS、PASS)局部放电带电检测 电压 1000kV | 间隔 | 21834.33 | 0 | 4193.05 | 1059.96 | 16581.32 | 0 | 0 | 0 | 22.5433 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②GIS（HGIS、PASS）的局部放电带电检测。③记录、整理试验数据。
0103040000 | XZYS1-285 | 特殊调试 断路器交流耐压试验 电压 110kV | 台 | 9501.08 | 0 | 2780.87 | 159.62 | 6560.59 | 0 | 0 | 0 | 14.9509 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②断路器的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103040000 | XZYS1-286 | 特殊调试 断路器交流耐压试验 电压 220kV | 台 | 11921.38 | 0 | 3390.71 | 290.94 | 8239.73 | 0 | 0 | 0 | 18.2296 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②断路器的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103040000 | XZYS1-287 | 特殊调试 断路器交流耐压试验 电压 330kV | 台 | 15116.09 | 0 | 4430.99 | 396.37 | 10288.73 | 0 | 0 | 0 | 23.8225 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②断路器的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103040000 | XZYS1-288 | 特殊调试 断路器交流耐压试验 电压 500kV | 台 | 17953.83 | 0 | 5340.39 | 466.13 | 12147.31 | 0 | 0 | 0 | 28.7118 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②断路器的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103040000 | XZYS1-289 | 特殊调试 断路器交流耐压试验 电压 750kV | 台 | 21267.24 | 0 | 5839.32 | 694.59 | 14733.33 | 0 | 0 | 0 | 31.3942 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②断路器的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103040000 | XZYS1-290 | 特殊调试 断路器交流耐压试验 电压 1000kV | 台 | 35388.17 | 0 | 7514.34 | 952.72 | 26921.11 | 0 | 0 | 0 | 40.3997 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②断路器的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103050100 | XZYS1-291 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器局部放电试验 电压 35kV | 台 | 1588.02 | 0 | 659.2 | 143.46 | 785.36 | 0 | 0 | 0 | 3.5441 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②电流、电压互感器的局部放电试验。③记录、整理试验数据。
0103050100 | XZYS1-292 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器局部放电试验 电压 110kV | 台 | 2215.84 | 0 | 695.21 | 273.21 | 1247.42 | 0 | 0 | 0 | 3.7377 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②电流、电压互感器的局部放电试验。③记录、整理试验数据。
0103050100 | XZYS1-293 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器局部放电试验 电压 220kV | 台 | 3404.33 | 0 | 912.46 | 387.32 | 2104.55 | 0 | 0 | 0 | 4.9057 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②电流、电压互感器的局部放电试验。③记录、整理试验数据。
0103050100 | XZYS1-294 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器局部放电试验 电压 330kV | 台 | 5541.85 | 0 | 1261.82 | 542.92 | 3737.11 | 0 | 0 | 0 | 6.784 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②电流、电压互感器的局部放电试验。③记录、整理试验数据。
0103050100 | XZYS1-295 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器局部放电试验 电压 500kV | 台 | 6766.1 | 0 | 1621.66 | 587.02 | 4557.42 | 0 | 0 | 0 | 8.7186 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②电流、电压互感器的局部放电试验。③记录、整理试验数据。
0103050100 | XZYS1-296 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器局部放电试验 电压 750kV | 台 | 9154.69 | 0 | 1921.94 | 609.35 | 6623.4 | 0 | 0 | 0 | 10.333 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②电流、电压互感器的局部放电试验。③记录、整理试验数据。
0103050100 | XZYS1-297 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器局部放电试验 电压 1000kV | 台 | 16313.96 | 0 | 2885.08 | 927.91 | 12500.97 | 0 | 0 | 0 | 15.5112 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②电流、电压互感器的局部放电试验。③记录、整理试验数据。
0103050200 | XZYS1-298 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器交流耐压试验 电压 110kV | 台 | 3652.73 | 0 | 874.98 | 307.47 | 2470.28 | 0 | 0 | 0 | 4.7042 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②电流、电压互感器的耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103050200 | XZYS1-299 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器交流耐压试验 电压 220kV | 台 | 5005.9 | 0 | 1374.86 | 501.15 | 3129.89 | 0 | 0 | 0 | 7.3917 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②电流、电压互感器的耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103050200 | XZYS1-300 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器交流耐压试验 电压 330kV | 台 | 7482.97 | 0 | 1727.49 | 657.32 | 5098.16 | 0 | 0 | 0 | 9.2876 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②电流、电压互感器的耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103050200 | XZYS1-301 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器交流耐压试验 电压 500kV | 台 | 8497.94 | 0 | 2110.36 | 781.99 | 5605.59 | 0 | 0 | 0 | 11.346 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②电流、电压互感器的耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103050200 | XZYS1-302 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器交流耐压试验 电压 750kV | 台 | 10391.78 | 0 | 2264.57 | 976.72 | 7150.49 | 0 | 0 | 0 | 12.1751 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②电流、电压互感器的耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103050200 | XZYS1-303 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器交流耐压试验 电压 1000kV | 台 | 13121.62 | 0 | 2590.37 | 1190.83 | 9340.42 | 0 | 0 | 0 | 13.9267 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②电流、电压互感器的耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103050300 | XZYS1-304 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器误差测试 电流互感器 35kV | 台 | 1289.46 | 0 | 150.2 | 9.69 | 1129.57 | 0 | 0 | 0 | 0.8075 |  | 工作内容：①外观及标志检查、绝缘试验、绕组极性检查、基本误差测量、稳定性试验、运行变差试验（试验室进行）、磁饱和裕度试验。②现场校验基本误差。③保护用电压互感器误差试验。
0103050300 | XZYS1-305 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器误差测试 电流互感器 110kV | 台 | 1909.77 | 0 | 235.05 | 22.73 | 1651.99 | 0 | 0 | 0 | 1.2637 |  | 工作内容：①外观及标志检查、绝缘试验、绕组极性检查、基本误差测量、稳定性试验、运行变差试验（试验室进行）、磁饱和裕度试验。②现场校验基本误差。③保护用电压互感器误差试验。
0103050300 | XZYS1-306 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器误差测试 电流互感器 220kV | 台 | 2802.31 | 0 | 255.53 | 24.91 | 2521.87 | 0 | 0 | 0 | 1.3738 |  | 工作内容：①外观及标志检查、绝缘试验、绕组极性检查、基本误差测量、稳定性试验、运行变差试验（试验室进行）、磁饱和裕度试验。②现场校验基本误差。③保护用电压互感器误差试验。
0103050300 | XZYS1-307 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器误差测试 电流互感器 330kV | 台 | 4279.98 | 0 | 371.07 | 36.54 | 3872.37 | 0 | 0 | 0 | 1.995 |  | 工作内容：①外观及标志检查、绝缘试验、绕组极性检查、基本误差测量、稳定性试验、运行变差试验（试验室进行）、磁饱和裕度试验。②现场校验基本误差。③保护用电压互感器误差试验。
0103050300 | XZYS1-308 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器误差测试 电流互感器 500kV | 台 | 6225.07 | 0 | 511.04 | 41.52 | 5672.51 | 0 | 0 | 0 | 2.7475 |  | 工作内容：①外观及标志检查、绝缘试验、绕组极性检查、基本误差测量、稳定性试验、运行变差试验（试验室进行）、磁饱和裕度试验。②现场校验基本误差。③保护用电压互感器误差试验。
0103050300 | XZYS1-309 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器误差测试 电流互感器 750kV | 台 | 7826.63 | 0 | 729.55 | 56.46 | 7040.62 | 0 | 0 | 0 | 3.9223 |  | 工作内容：①外观及标志检查、绝缘试验、绕组极性检查、基本误差测量、稳定性试验、运行变差试验（试验室进行）、磁饱和裕度试验。②现场校验基本误差。③保护用电压互感器误差试验。
0103050300 | XZYS1-310 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器误差测试 电流互感器 1000kV | 台 | 10449.77 | 0 | 827.89 | 88.23 | 9533.65 | 0 | 0 | 0 | 4.451 |  | 工作内容：①外观及标志检查、绝缘试验、绕组极性检查、基本误差测量、稳定性试验、运行变差试验（试验室进行）、磁饱和裕度试验。②现场校验基本误差。③保护用电压互感器误差试验。
0103050300 | XZYS1-311 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器误差测试 电压互感器 35kV | 台 | 1290.34 | 0 | 214.01 | 77.23 | 999.1 | 0 | 0 | 0 | 1.1506 |  | 工作内容：①外观及标志检查、绝缘试验、绕组极性检查、基本误差测量、稳定性试验、运行变差试验（试验室进行）、磁饱和裕度试验。②现场校验基本误差。③保护用电压互感器误差试验。
0103050300 | XZYS1-312 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器误差测试 电压互感器 110kV | 台 | 2150.34 | 0 | 362.46 | 147.15 | 1640.73 | 0 | 0 | 0 | 1.9487 |  | 工作内容：①外观及标志检查、绝缘试验、绕组极性检查、基本误差测量、稳定性试验、运行变差试验（试验室进行）、磁饱和裕度试验。②现场校验基本误差。③保护用电压互感器误差试验。
0103050300 | XZYS1-313 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器误差测试 电压互感器 220kV | 台 | 3989 | 0 | 476.57 | 216.69 | 3295.74 | 0 | 0 | 0 | 2.5622 |  | 工作内容：①外观及标志检查、绝缘试验、绕组极性检查、基本误差测量、稳定性试验、运行变差试验（试验室进行）、磁饱和裕度试验。②现场校验基本误差。③保护用电压互感器误差试验。
0103050300 | XZYS1-314 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器误差测试 电压互感器 330kV | 台 | 5426.29 | 0 | 672.72 | 317.79 | 4435.78 | 0 | 0 | 0 | 3.6168 |  | 工作内容：①外观及标志检查、绝缘试验、绕组极性检查、基本误差测量、稳定性试验、运行变差试验（试验室进行）、磁饱和裕度试验。②现场校验基本误差。③保护用电压互感器误差试验。
0103050300 | XZYS1-315 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器误差测试 电压互感器 500kV | 台 | 7047.98 | 0 | 891.24 | 405.2 | 5751.54 | 0 | 0 | 0 | 4.7916 |  | 工作内容：①外观及标志检查、绝缘试验、绕组极性检查、基本误差测量、稳定性试验、运行变差试验（试验室进行）、磁饱和裕度试验。②现场校验基本误差。③保护用电压互感器误差试验。
0103050300 | XZYS1-316 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器误差测试 电压互感器 750kV | 台 | 7754.53 | 0 | 1040.04 | 567.44 | 6147.05 | 0 | 0 | 0 | 5.5916 |  | 工作内容：①外观及标志检查、绝缘试验、绕组极性检查、基本误差测量、稳定性试验、运行变差试验（试验室进行）、磁饱和裕度试验。②现场校验基本误差。③保护用电压互感器误差试验。
0103050300 | XZYS1-317 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器误差测试 电压互感器 1000kV | 台 | 11348.98 | 0 | 1286.79 | 748.31 | 9313.88 | 0 | 0 | 0 | 6.9182 |  | 工作内容：①外观及标志检查、绝缘试验、绕组极性检查、基本误差测量、稳定性试验、运行变差试验（试验室进行）、磁饱和裕度试验。②现场校验基本误差。③保护用电压互感器误差试验。
0103050300 | XZYS1-318 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器误差测试 电子式电流互感器 35kV | 台 | 1855.67 | 0 | 523.39 | 84.41 | 1247.87 | 0 | 0 | 0 | 2.8139 |  | 工作内容：①外观及标志检查、绝缘试验、绕组极性检查、基本误差测量、稳定性试验、运行变差试验（试验室进行）、磁饱和裕度试验。②现场校验基本误差。③保护用电压互感器误差试验。
0103050300 | XZYS1-319 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器误差测试 电子式电流互感器 110kV | 台 | 3603.73 | 0 | 664.88 | 160.77 | 2778.08 | 0 | 0 | 0 | 3.5746 |  | 工作内容：①外观及标志检查、绝缘试验、绕组极性检查、基本误差测量、稳定性试验、运行变差试验（试验室进行）、磁饱和裕度试验。②现场校验基本误差。③保护用电压互感器误差试验。
0103050300 | XZYS1-320 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器误差测试 电子式电流互感器 220kV | 台 | 5111.63 | 0 | 742.05 | 321.53 | 4048.05 | 0 | 0 | 0 | 3.9895 |  | 工作内容：①外观及标志检查、绝缘试验、绕组极性检查、基本误差测量、稳定性试验、运行变差试验（试验室进行）、磁饱和裕度试验。②现场校验基本误差。③保护用电压互感器误差试验。
0103050300 | XZYS1-321 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器误差测试 电子式电流互感器 500kV以下 | 台 | 9747.16 | 0 | 1113.02 | 482.3 | 8151.84 | 0 | 0 | 0 | 5.984 |  | 工作内容：①外观及标志检查、绝缘试验、绕组极性检查、基本误差测量、稳定性试验、运行变差试验（试验室进行）、磁饱和裕度试验。②现场校验基本误差。③保护用电压互感器误差试验。
0103050300 | XZYS1-322 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器误差测试 电子式电压互感器 35kV | 台 | 2014.62 | 0 | 392.53 | 15.2 | 1606.89 | 0 | 0 | 0 | 2.1104 |  | 工作内容：①外观及标志检查、绝缘试验、绕组极性检查、基本误差测量、稳定性试验、运行变差试验（试验室进行）、磁饱和裕度试验。②现场校验基本误差。③保护用电压互感器误差试验。
0103050300 | XZYS1-323 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器误差测试 电子式电压互感器 110kV | 台 | 3872.56 | 0 | 531.89 | 28.95 | 3311.72 | 0 | 0 | 0 | 2.8596 |  | 工作内容：①外观及标志检查、绝缘试验、绕组极性检查、基本误差测量、稳定性试验、运行变差试验（试验室进行）、磁饱和裕度试验。②现场校验基本误差。③保护用电压互感器误差试验。
0103050300 | XZYS1-324 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器误差测试 电子式电压互感器 220kV | 台 | 5337.07 | 0 | 593.64 | 43.42 | 4700.01 | 0 | 0 | 0 | 3.1916 |  | 工作内容：①外观及标志检查、绝缘试验、绕组极性检查、基本误差测量、稳定性试验、运行变差试验（试验室进行）、磁饱和裕度试验。②现场校验基本误差。③保护用电压互感器误差试验。
0103050300 | XZYS1-325 | 特殊调试 互感器特殊试验 互感器误差测试 电子式电压互感器 500kV以下 | 台 | 10251.41 | 0 | 1113.02 | 72.37 | 9066.02 | 0 | 0 | 0 | 5.984 |  | 工作内容：①外观及标志检查、绝缘试验、绕组极性检查、基本误差测量、稳定性试验、运行变差试验（试验室进行）、磁饱和裕度试验。②现场校验基本误差。③保护用电压互感器误差试验。
0103050400 | XZYS1-326 | 特殊调试 互感器特殊试验 电压互感器二次回路压降测试 电压 35kV | 台 | 473.51 | 0 | 90.69 | 0 | 382.82 | 0 | 0 | 0 | 0.4876 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②接线及检查接线。③试验设备系统自调试。④压降测试，数据整理。
0103050400 | XZYS1-327 | 特殊调试 互感器特殊试验 电压互感器二次回路压降测试 电压 110kV | 台 | 511.3 | 0 | 99.19 | 0 | 412.11 | 0 | 0 | 0 | 0.5333 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②接线及检查接线。③试验设备系统自调试。④压降测试，数据整理。
0103050400 | XZYS1-328 | 特殊调试 互感器特殊试验 电压互感器二次回路压降测试 电压 220kV | 台 | 552.19 | 0 | 110.69 | 0 | 441.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5951 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②接线及检查接线。③试验设备系统自调试。④压降测试，数据整理。
0103050400 | XZYS1-329 | 特殊调试 互感器特殊试验 电压互感器二次回路压降测试 电压 330kV | 台 | 812.4 | 0 | 160.78 | 0 | 651.62 | 0 | 0 | 0 | 0.8644 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②接线及检查接线。③试验设备系统自调试。④压降测试，数据整理。
0103050400 | XZYS1-330 | 特殊调试 互感器特殊试验 电压互感器二次回路压降测试 电压 500kV | 台 | 969.43 | 0 | 195.84 | 0 | 773.59 | 0 | 0 | 0 | 1.0529 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②接线及检查接线。③试验设备系统自调试。④压降测试，数据整理。
0103050400 | XZYS1-331 | 特殊调试 互感器特殊试验 电压互感器二次回路压降测试 电压 750kV | 台 | 1172.49 | 0 | 347.52 | 0 | 824.97 | 0 | 0 | 0 | 1.8684 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②接线及检查接线。③试验设备系统自调试。④压降测试，数据整理。
0103050400 | XZYS1-332 | 特殊调试 互感器特殊试验 电压互感器二次回路压降测试 电压 1000kV | 台 | 1478.69 | 0 | 463.01 | 0 | 1015.68 | 0 | 0 | 0 | 2.4893 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②接线及检查接线。③试验设备系统自调试。④压降测试，数据整理。
0103050500 | XZYS1-333 | 特殊调试 互感器特殊试验 计量二次回路阻抗（负载）测试 电压 35kV | 台 | 507.66 | 0 | 117.12 | 0 | 390.54 | 0 | 0 | 0 | 0.6297 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②接线及检查接线。③试验设备系统自调试。④二次回路阻抗（负载）测试，数据整理。
0103050500 | XZYS1-334 | 特殊调试 互感器特殊试验 计量二次回路阻抗（负载）测试 电压 110kV | 台 | 527.3 | 0 | 129.27 | 0 | 398.03 | 0 | 0 | 0 | 0.695 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②接线及检查接线。③试验设备系统自调试。④二次回路阻抗（负载）测试，数据整理。
0103050500 | XZYS1-335 | 特殊调试 互感器特殊试验 计量二次回路阻抗（负载）测试 电压 220kV | 台 | 572.83 | 0 | 132.88 | 0 | 439.95 | 0 | 0 | 0 | 0.7144 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②接线及检查接线。③试验设备系统自调试。④二次回路阻抗（负载）测试，数据整理。
0103050500 | XZYS1-336 | 特殊调试 互感器特殊试验 计量二次回路阻抗（负载）测试 电压 330kV | 台 | 708.59 | 0 | 209.79 | 0 | 498.8 | 0 | 0 | 0 | 1.1279 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②接线及检查接线。③试验设备系统自调试。④二次回路阻抗（负载）测试，数据整理。
0103050500 | XZYS1-337 | 特殊调试 互感器特殊试验 计量二次回路阻抗（负载）测试 电压 500kV | 台 | 795.84 | 0 | 243.83 | 0 | 552.01 | 0 | 0 | 0 | 1.3109 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②接线及检查接线。③试验设备系统自调试。④二次回路阻抗（负载）测试，数据整理。
0103050500 | XZYS1-338 | 特殊调试 互感器特殊试验 计量二次回路阻抗（负载）测试 电压 750kV | 台 | 829.53 | 0 | 245.52 | 0 | 584.01 | 0 | 0 | 0 | 1.32 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②接线及检查接线。③试验设备系统自调试。④二次回路阻抗（负载）测试，数据整理。
0103050500 | XZYS1-339 | 特殊调试 互感器特殊试验 计量二次回路阻抗（负载）测试 电压 1000kV | 台 | 1161.84 | 0 | 351.09 | 0 | 810.75 | 0 | 0 | 0 | 1.8876 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②接线及检查接线。③试验设备系统自调试。④二次回路阻抗（负载）测试，数据整理。
0103060000 | XZYS1-340 | 特殊调试 穿墙套管耐压试验 电压 110kV | 支 | 6741.63 | 0 | 1459.95 | 341.66 | 4940.02 | 0 | 0 | 0 | 7.8492 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②穿墙套管的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103060000 | XZYS1-341 | 特殊调试 穿墙套管耐压试验 电压 220kV | 支 | 7479.02 | 0 | 1787.68 | 390.47 | 5300.87 | 0 | 0 | 0 | 9.6112 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②穿墙套管的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103060000 | XZYS1-342 | 特殊调试 穿墙套管耐压试验 电压 330kV | 支 | 10373.95 | 0 | 2884.12 | 390.47 | 7099.36 | 0 | 0 | 0 | 15.506 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②穿墙套管的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103060000 | XZYS1-343 | 特殊调试 穿墙套管耐压试验 电压 500kV | 支 | 12608.5 | 0 | 3724.35 | 390.47 | 8493.68 | 0 | 0 | 0 | 20.0234 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②穿墙套管的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103060000 | XZYS1-344 | 特殊调试 穿墙套管耐压试验 电压 750kV | 支 | 13748.03 | 0 | 4050.91 | 442.4 | 9254.72 | 0 | 0 | 0 | 21.7791 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②穿墙套管的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103060000 | XZYS1-345 | 特殊调试 穿墙套管耐压试验 电压 1000kV | 支 | 21947.65 | 0 | 5792.08 | 674.24 | 15481.33 | 0 | 0 | 0 | 31.1402 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②穿墙套管的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0103070000 | XZYS1-346 | 特殊调试 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 电压 110kV | 组 | 1439.48 | 0 | 556.18 | 483.63 | 399.67 | 0 | 0 | 0 | 2.9902 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②金属氧化物避雷器工频参考电流下的工频参考电压测量。③金属氧化物避雷器持续运行电压下的持续电流测量。④记录、整理试验数据。
0103070000 | XZYS1-347 | 特殊调试 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 电压 220kV | 组 | 2099.1 | 0 | 682.81 | 797.99 | 618.3 | 0 | 0 | 0 | 3.671 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②金属氧化物避雷器工频参考电流下的工频参考电压测量。③金属氧化物避雷器持续运行电压下的持续电流测量。④记录、整理试验数据。
0103070000 | XZYS1-348 | 特殊调试 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 电压 330kV | 组 | 3206.42 | 0 | 1104.08 | 1063.99 | 1038.35 | 0 | 0 | 0 | 5.9359 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②金属氧化物避雷器工频参考电流下的工频参考电压测量。③金属氧化物避雷器持续运行电压下的持续电流测量。④记录、整理试验数据。
0103070000 | XZYS1-349 | 特殊调试 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 电压 500kV | 组 | 4009.89 | 0 | 1466.5 | 1209.08 | 1334.31 | 0 | 0 | 0 | 7.8844 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②金属氧化物避雷器工频参考电流下的工频参考电压测量。③金属氧化物避雷器持续运行电压下的持续电流测量。④记录、整理试验数据。
0103070000 | XZYS1-350 | 特殊调试 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 电压 750kV | 组 | 4663.5 | 0 | 1624.58 | 1643.86 | 1395.06 | 0 | 0 | 0 | 8.7343 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②金属氧化物避雷器工频参考电流下的工频参考电压测量。③金属氧化物避雷器持续运行电压下的持续电流测量。④记录、整理试验数据。
0103070000 | XZYS1-351 | 特殊调试 金属氧化物避雷器的工频参考电压和持续电流测量 电压 1000kV | 组 | 6890.12 | 0 | 2161.02 | 2688.37 | 2040.73 | 0 | 0 | 0 | 11.6184 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②金属氧化物避雷器工频参考电流下的工频参考电压测量。③金属氧化物避雷器持续运行电压下的持续电流测量。④记录、整理试验数据。
0103080000 | XZYS1-352 | 特殊调试 支柱绝缘子探伤试验 电压 110kV | 柱 | 59.37 | 0 | 13.22 | 7.93 | 38.22 | 0 | 0 | 0 | 0.0711 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②支柱绝缘子探伤试验。③记录、整理试验数据。
0103080000 | XZYS1-353 | 特殊调试 支柱绝缘子探伤试验 电压 220kV | 柱 | 81.78 | 0 | 18.27 | 11.1 | 52.41 | 0 | 0 | 0 | 0.0982 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②支柱绝缘子探伤试验。③记录、整理试验数据。
0103080000 | XZYS1-354 | 特殊调试 支柱绝缘子探伤试验 电压 330kV | 柱 | 130.17 | 0 | 28.72 | 15.86 | 85.59 | 0 | 0 | 0 | 0.1544 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②支柱绝缘子探伤试验。③记录、整理试验数据。
0103080000 | XZYS1-355 | 特殊调试 支柱绝缘子探伤试验 电压 500kV | 柱 | 172.43 | 0 | 38.56 | 18.75 | 115.12 | 0 | 0 | 0 | 0.2073 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②支柱绝缘子探伤试验。③记录、整理试验数据。
0103080000 | XZYS1-356 | 特殊调试 支柱绝缘子探伤试验 电压 750kV | 柱 | 203.56 | 0 | 45.46 | 27.62 | 130.48 | 0 | 0 | 0 | 0.2444 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②支柱绝缘子探伤试验。③记录、整理试验数据。
0103080000 | XZYS1-357 | 特殊调试 支柱绝缘子探伤试验 电压 1000kV | 柱 | 275.76 | 0 | 56.28 | 42.11 | 177.37 | 0 | 0 | 0 | 0.3026 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②支柱绝缘子探伤试验。③记录、整理试验数据。
0103090100 | XZYS1-358 | 特殊调试 接地网参数测试 接地网阻抗测试 变电站 35kV | 站 | 17608.06 | 0 | 1561.56 | 2171.51 | 13874.99 | 0 | 0 | 0 | 8.3955 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②变电站接地网阻抗、场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位测试。③记录、整理试验数据。
0103090100 | XZYS1-359 | 特殊调试 接地网参数测试 接地网阻抗测试 变电站 110kV | 站 | 40741.27 | 0 | 4598.81 | 5308.59 | 30833.87 | 0 | 0 | 0 | 24.7248 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②变电站接地网阻抗、场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位测试。③记录、整理试验数据。
0103090100 | XZYS1-360 | 特殊调试 接地网参数测试 接地网阻抗测试 变电站 220kV | 站 | 62610.01 | 0 | 7461.13 | 8781.42 | 46367.46 | 0 | 0 | 0 | 40.1136 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②变电站接地网阻抗、场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位测试。③记录、整理试验数据。
0103090100 | XZYS1-361 | 特殊调试 接地网参数测试 接地网阻抗测试 变电站 330kV | 站 | 81554.75 | 0 | 9936.68 | 10675.66 | 60942.41 | 0 | 0 | 0 | 53.423 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②变电站接地网阻抗、场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位测试。③记录、整理试验数据。
0103090100 | XZYS1-362 | 特殊调试 接地网参数测试 接地网阻抗测试 变电站 500kV | 站 | 91971.59 | 0 | 12831.54 | 11622.81 | 67517.24 | 0 | 0 | 0 | 68.9868 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②变电站接地网阻抗、场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位测试。③记录、整理试验数据。
0103090100 | XZYS1-363 | 特殊调试 接地网参数测试 接地网阻抗测试 变电站 750kV | 站 | 98734.95 | 0 | 13956.58 | 14599.44 | 70178.93 | 0 | 0 | 0 | 75.0354 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②变电站接地网阻抗、场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位测试。③记录、整理试验数据。
0103090100 | XZYS1-364 | 特殊调试 接地网参数测试 接地网阻抗测试 变电站 1000kV | 站 | 135205.13 | 0 | 17294.84 | 22249.98 | 95660.31 | 0 | 0 | 0 | 92.983 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②变电站接地网阻抗、场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位测试。③记录、整理试验数据。
0103090100 | XZYS1-365 | 特殊调试 接地网参数测试 接地网阻抗测试 独立避雷针接地 | 基 | 964.11 | 0 | 300.41 | 72.13 | 591.57 | 0 | 0 | 0 | 1.6151 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②变电站接地网阻抗、场区地表电位梯度、接触电位差、跨步电压和转移电位测试。③记录、整理试验数据。
0103090200 | XZYS1-366 | 特殊调试 接地网参数测试 接地网电气完整性测试 变电站 35kV | 站 | 1099.6 | 0 | 529.32 | 309.13 | 261.15 | 0 | 0 | 0 | 2.8458 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②接地引下线及接地网导通测试。③记录、整理试验数据。
0103090200 | XZYS1-367 | 特殊调试 接地网参数测试 接地网电气完整性测试 变电站 110kV | 站 | 1636.09 | 0 | 695.21 | 476.6 | 464.28 | 0 | 0 | 0 | 3.7377 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②接地引下线及接地网导通测试。③记录、整理试验数据。
0103090200 | XZYS1-368 | 特殊调试 接地网参数测试 接地网电气完整性测试 变电站 220kV | 站 | 3050.38 | 0 | 1489.75 | 938.83 | 621.8 | 0 | 0 | 0 | 8.0094 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②接地引下线及接地网导通测试。③记录、整理试验数据。
0103090200 | XZYS1-369 | 特殊调试 接地网参数测试 接地网电气完整性测试 变电站 330kV | 站 | 4991.93 | 0 | 2403.44 | 1539.74 | 1048.75 | 0 | 0 | 0 | 12.9217 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②接地引下线及接地网导通测试。③记录、整理试验数据。
0103090200 | XZYS1-370 | 特殊调试 接地网参数测试 接地网电气完整性测试 变电站 500kV | 站 | 6686.52 | 0 | 3476.02 | 1863.3 | 1347.2 | 0 | 0 | 0 | 18.6883 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②接地引下线及接地网导通测试。③记录、整理试验数据。
0103090200 | XZYS1-371 | 特殊调试 接地网参数测试 接地网电气完整性测试 变电站 750kV | 站 | 8544.79 | 0 | 4500.98 | 2634.83 | 1408.98 | 0 | 0 | 0 | 24.1988 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②接地引下线及接地网导通测试。③记录、整理试验数据。
0103090200 | XZYS1-372 | 特殊调试 接地网参数测试 接地网电气完整性测试 变电站 1000kV | 站 | 11293.86 | 0 | 5577.6 | 3992.65 | 1723.61 | 0 | 0 | 0 | 29.9871 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②接地引下线及接地网导通测试。③记录、整理试验数据。
0103100000 | XZYS1-373 | 特殊调试 电容器在额定电压下冲击合闸试验 电压 10kV | 组 | 6339.25 | 0 | 3366.8 | 402.54 | 2569.91 | 0 | 0 | 0 | 18.1011 |  | 工作内容：①测录投切电容组时的暂态波形。②测量电容组的合闸涌流。③测量电容器组分暂态过电压。④检查电容器开关灭弧性能，检查电容器开关分闸时有无重燃。⑤检查电容组避雷器的动作情况。⑥检查相关一、二次设备接线是否正确。⑦检验一次设备的绝缘是否完好。⑧校验相关设备保护和自动化系统等二次设备。
0103100000 | XZYS1-374 | 特殊调试 电容器在额定电压下冲击合闸试验 电压 35kV | 组 | 10819.69 | 0 | 6307.84 | 447.28 | 4064.57 | 0 | 0 | 0 | 33.9131 |  | 工作内容：①测录投切电容组时的暂态波形。②测量电容组的合闸涌流。③测量电容器组分暂态过电压。④检查电容器开关灭弧性能，检查电容器开关分闸时有无重燃。⑤检查电容组避雷器的动作情况。⑥检查相关一、二次设备接线是否正确。⑦检验一次设备的绝缘是否完好。⑧校验相关设备保护和自动化系统等二次设备。
0103100000 | XZYS1-375 | 特殊调试 电容器在额定电压下冲击合闸试验 电压 110kV | 组 | 13376.1 | 0 | 7786.35 | 595.99 | 4993.76 | 0 | 0 | 0 | 41.8621 |  | 工作内容：①测录投切电容组时的暂态波形。②测量电容组的合闸涌流。③测量电容器组分暂态过电压。④检查电容器开关灭弧性能，检查电容器开关分闸时有无重燃。⑤检查电容组避雷器的动作情况。⑥检查相关一、二次设备接线是否正确。⑦检验一次设备的绝缘是否完好。⑧校验相关设备保护和自动化系统等二次设备。
0103110000 | XZYS1-376 | 特殊调试 绝缘油综合试验 变压器 800kVA以下 | 台 | 9092.97 | 0 | 6038.73 | 808 | 2246.24 | 0 | 0 | 0 | 32.4663 |  | 工作内容：①准备取样工器具。②取样前准备工作。③按照不同试验项目对油样的要求进行取样。④仪器参数设定。⑤启动测量，介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目。⑥检查试验数据记录。
0103110000 | XZYS1-377 | 特殊调试 绝缘油综合试验 变压器 3200kVA以下 | 台 | 10103.47 | 0 | 6709.75 | 897.8 | 2495.92 | 0 | 0 | 0 | 36.0739 |  | 工作内容：①准备取样工器具。②取样前准备工作。③按照不同试验项目对油样的要求进行取样。④仪器参数设定。⑤启动测量，介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目。⑥检查试验数据记录。
0103110000 | XZYS1-378 | 特殊调试 绝缘油综合试验 变压器 7500kVA以下 | 台 | 11225.81 | 0 | 7455.25 | 997.52 | 2773.04 | 0 | 0 | 0 | 40.082 |  | 工作内容：①准备取样工器具。②取样前准备工作。③按照不同试验项目对油样的要求进行取样。④仪器参数设定。⑤启动测量，介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目。⑥检查试验数据记录。
0103110000 | XZYS1-379 | 特殊调试 绝缘油综合试验 变压器 20000kVA以下 | 台 | 12472.98 | 0 | 8283.62 | 1108.36 | 3081 | 0 | 0 | 0 | 44.5356 |  | 工作内容：①准备取样工器具。②取样前准备工作。③按照不同试验项目对油样的要求进行取样。④仪器参数设定。⑤启动测量，介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目。⑥检查试验数据记录。
0103110000 | XZYS1-380 | 特殊调试 绝缘油综合试验 变压器 40000kVA以下 | 台 | 13858.98 | 0 | 9204.01 | 1231.55 | 3423.42 | 0 | 0 | 0 | 49.4839 |  | 工作内容：①准备取样工器具。②取样前准备工作。③按照不同试验项目对油样的要求进行取样。④仪器参数设定。⑤启动测量，介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目。⑥检查试验数据记录。
0103110000 | XZYS1-381 | 特殊调试 绝缘油综合试验 变压器 63000kVA以下 | 台 | 15398.84 | 0 | 10226.67 | 1368.36 | 3803.81 | 0 | 0 | 0 | 54.9821 |  | 工作内容：①准备取样工器具。②取样前准备工作。③按照不同试验项目对油样的要求进行取样。④仪器参数设定。⑤启动测量，介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目。⑥检查试验数据记录。
0103110000 | XZYS1-382 | 特殊调试 绝缘油综合试验 变压器 180000kVA以下 | 台 | 17109.63 | 0 | 11362.94 | 1520.4 | 4226.29 | 0 | 0 | 0 | 61.0911 |  | 工作内容：①准备取样工器具。②取样前准备工作。③按照不同试验项目对油样的要求进行取样。④仪器参数设定。⑤启动测量，介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目。⑥检查试验数据记录。
0103110000 | XZYS1-383 | 特殊调试 绝缘油综合试验 变压器 240000kVA以下 | 台 | 26098.12 | 0 | 17332.3 | 2319.12 | 6446.7 | 0 | 0 | 0 | 93.1844 |  | 工作内容：①准备取样工器具。②取样前准备工作。③按照不同试验项目对油样的要求进行取样。④仪器参数设定。⑤启动测量，介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目。⑥检查试验数据记录。
0103110000 | XZYS1-384 | 特殊调试 绝缘油综合试验 变压器 360000kVA以下 | 台 | 30012.9 | 0 | 19932.17 | 2667 | 7413.73 | 0 | 0 | 0 | 107.1622 |  | 工作内容：①准备取样工器具。②取样前准备工作。③按照不同试验项目对油样的要求进行取样。④仪器参数设定。⑤启动测量，介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目。⑥检查试验数据记录。
0103110000 | XZYS1-385 | 特殊调试 绝缘油综合试验 变压器 750000kVA以下 | 台 | 41278.63 | 0 | 30628.79 | 2817.56 | 7832.28 | 0 | 0 | 0 | 164.6709 |  | 工作内容：①准备取样工器具。②取样前准备工作。③按照不同试验项目对油样的要求进行取样。④仪器参数设定。⑤启动测量，介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目。⑥检查试验数据记录。
0103110000 | XZYS1-386 | 特殊调试 绝缘油综合试验 变压器 1000000kVA以下 | 台 | 56133.02 | 0 | 44448.74 | 3091.23 | 8593.05 | 0 | 0 | 0 | 238.9717 |  | 工作内容：①准备取样工器具。②取样前准备工作。③按照不同试验项目对油样的要求进行取样。④仪器参数设定。⑤启动测量，介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目。⑥检查试验数据记录。
0103110000 | XZYS1-387 | 特殊调试 绝缘油综合试验 互感器 | 台 | 1715.01 | 0 | 1138.73 | 152.36 | 423.92 | 0 | 0 | 0 | 6.1222 |  | 工作内容：①准备取样工器具。②取样前准备工作。③按照不同试验项目对油样的要求进行取样。④仪器参数设定。⑤启动测量，介质损耗及体积电阻率试验、水溶性酸值（pH值）试验、酸值试验、闭口闪点试验、界面张力试验、水分（微水）试验、色谱分析试验、油中含气量试验、油中颗粒度试验、油泥与沉淀试验等调试技术规范要求的试验项目。⑥检查试验数据记录。
0103120000 | XZYS1-388 | 特殊调试 SF₆气体综合试验 GIS（HGIS、PASS） 带断路器 110kV以下 | 间隔 | 12340.36 | 0 | 5261.61 | 1719.21 | 5359.54 | 0 | 0 | 0 | 28.2882 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、全分析试验。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0103120000 | XZYS1-389 | 特殊调试 SF₆气体综合试验 GIS（HGIS、PASS） 带断路器 500kV以下 | 间隔 | 17004.44 | 0 | 6832.77 | 2106.67 | 8065 | 0 | 0 | 0 | 36.7353 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、全分析试验。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0103120000 | XZYS1-390 | 特殊调试 SF₆气体综合试验 GIS（HGIS、PASS） 带断路器 1000kV以下 | 间隔 | 19122.64 | 0 | 7576.69 | 3056.48 | 8489.47 | 0 | 0 | 0 | 40.7349 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、全分析试验。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0103120000 | XZYS1-391 | 特殊调试 SF₆气体综合试验 GIS（HGIS、PASS） 不带断路器 110kV以下 | 间隔 | 6170.24 | 0 | 2630.8 | 859.6 | 2679.84 | 0 | 0 | 0 | 14.1441 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、全分析试验。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0103120000 | XZYS1-392 | 特殊调试 SF₆气体综合试验 GIS（HGIS、PASS） 不带断路器 500kV以下 | 间隔 | 8159 | 0 | 3461.27 | 1053.33 | 3644.4 | 0 | 0 | 0 | 18.609 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、全分析试验。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0103120000 | XZYS1-393 | 特殊调试 SF₆气体综合试验 GIS（HGIS、PASS） 不带断路器 1000kV以下 | 间隔 | 9454.99 | 0 | 3788.36 | 1421.88 | 4244.75 | 0 | 0 | 0 | 20.3675 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、全分析试验。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0103120000 | XZYS1-394 | 特殊调试 SF₆气体综合试验 GIS母线 110kV以下 | 段 | 4072.28 | 0 | 1736.29 | 567.34 | 1768.65 | 0 | 0 | 0 | 9.3349 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、全分析试验。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0103120000 | XZYS1-395 | 特殊调试 SF₆气体综合试验 GIS母线 500kV以下 | 段 | 5626.97 | 0 | 2280.69 | 684.86 | 2661.42 | 0 | 0 | 0 | 12.2618 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、全分析试验。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0103120000 | XZYS1-396 | 特殊调试 SF₆气体综合试验 GIS母线 1000kV以下 | 段 | 6310.39 | 0 | 2500.27 | 1008.64 | 2801.48 | 0 | 0 | 0 | 13.4423 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、全分析试验。</span></p></body></html>
0103120000 | XZYS1-397 | 特殊调试 SF₆气体综合试验 断路器 | 台 | 6203.03 | 0 | 2644.32 | 865.12 | 2693.59 | 0 | 0 | 0 | 14.2168 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、全分析试验。</span></p></body></html>
0103120000 | XZYS1-398 | 特殊调试 SF₆气体综合试验 充气式开关柜 | 台 | 1860.85 | 0 | 793.29 | 259.54 | 808.02 | 0 | 0 | 0 | 4.265 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、全分析试验。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0103120000 | XZYS1-399 | 特殊调试 SF₆气体综合试验 SF₆气体全分析 500kV以下 | 站 | 8163.69 | 0 | 1662.19 | 237.46 | 6264.04 | 0 | 0 | 0 | 8.9365 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、全分析试验。</span></p></body></html>
0103120000 | XZYS1-400 | 特殊调试 SF₆气体综合试验 SF₆气体全分析 1000kV以下 | 站 | 12708.47 | 0 | 2441.45 | 536.2 | 9730.82 | 0 | 0 | 0 | 13.1261 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：气体取样、定量检漏、露点试验、纯度试验、组分试验、全分析试验。</span></p></body></html>
0103130000 | XZYS1-401 | 特殊调试 相关表计校验 常规电能表0.5S级 | 块 | 185.91 | 0 | 80.56 | 0 | 105.35 | 0 | 0 | 0 | 0.4331 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②表计校验。③数据处理，出具报告。
0103130000 | XZYS1-402 | 特殊调试 相关表计校验 常规电能表0.2S级 | 块 | 1293.44 | 0 | 425.36 | 0 | 868.08 | 0 | 0 | 0 | 2.2869 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②表计校验。③数据处理，出具报告。
0103130000 | XZYS1-403 | 特殊调试 相关表计校验 数字化电能表0.5S级 | 块 | 910.14 | 0 | 425.36 | 0 | 484.78 | 0 | 0 | 0 | 2.2869 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②表计校验。③数据处理，出具报告。
0103130000 | XZYS1-404 | 特殊调试 相关表计校验 数字化电能表0.2S级 | 块 | 2082.62 | 0 | 596.15 | 0 | 1486.47 | 0 | 0 | 0 | 3.2051 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②表计校验。③数据处理，出具报告。
0103130000 | XZYS1-405 | 特殊调试 相关表计校验 SF₆密度继电器 | 块 | 302.25 | 0 | 236.03 | 1.5 | 64.72 | 0 | 0 | 0 | 1.269 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②表计校验。③数据处理，出具报告。
0103130000 | XZYS1-406 | 特殊调试 相关表计校验 气体继电器 | 块 | 965.23 | 0 | 527.63 | 3.28 | 434.32 | 0 | 0 | 0 | 2.8367 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②表计校验。③数据处理，出具报告。
0103130000 | XZYS1-407 | 特殊调试 相关表计校验 压力释放阀 | 块 | 916.06 | 0 | 754.08 | 2.85 | 159.13 | 0 | 0 | 0 | 4.0542 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②表计校验。③数据处理，出具报告。
0103130000 | XZYS1-408 | 特殊调试 相关表计校验 压力表 | 块 | 276.03 | 0 | 261.01 | 1.39 | 13.63 | 0 | 0 | 0 | 1.4033 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②表计校验。③数据处理，出具报告。
0103130000 | XZYS1-409 | 特殊调试 相关表计校验 绕组温度计 | 块 | 601.33 | 0 | 416.34 | 0 | 184.99 | 0 | 0 | 0 | 2.2384 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②表计校验。③数据处理，出具报告。
0103130000 | XZYS1-410 | 特殊调试 相关表计校验 压力式温度计 | 块 | 392.48 | 0 | 276.1 | 0 | 116.38 | 0 | 0 | 0 | 1.4844 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②表计校验。③数据处理，出具报告。
0103130000 | XZYS1-411 | 特殊调试 相关表计校验 热电阻温度计 | 块 | 367.93 | 0 | 276.1 | 0 | 91.83 | 0 | 0 | 0 | 1.4844 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②表计校验。③数据处理，出具报告。
0103130000 | XZYS1-412 | 特殊调试 相关表计校验 温度显示仪器 | 块 | 673.98 | 0 | 553.37 | 0 | 120.61 | 0 | 0 | 0 | 2.9751 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②表计校验。③数据处理，出具报告。
0103130000 | XZYS1-413 | 特殊调试 相关表计校验 传感器 | 块 | 328.52 | 0 | 286.44 | 0 | 42.08 | 0 | 0 | 0 | 1.54 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②表计校验。③数据处理，出具报告。
0103140000 | XZYS1-414 | 特殊调试 1000kV系统专项试验 1000kV避雷器直流参考电压及0.75倍直流参考电压下泄漏电流测量 | 组 | 14019.9 | 0 | 7576.93 | 251.97 | 6191 | 0 | 0 | 0 | 40.7362 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：1000kV系统专项试验包括1000kV避雷器直流参考电压及0.75倍直流参考电压下泄漏电流测量，1000kV电抗器油箱表面的温度分布及引线接头的温度测量，变压器低压空载试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）1000kV避雷器直流参考电压及0.75倍直流参考电压下泄漏电流测量：①避雷器的动作电流测量。②避雷器的损耗测量。③避雷器的泄漏电流测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）1000kV电抗器油箱表面的温度分布及引线接头的温度测量：红外测温仪现场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）变压器低压空载试验：①接入380V工频电源，对调压器进行空试。②进行主变压器空载试验，加压测试并记录数值。③调整试验接线，准备对调补变进行试验。④对调补变进行空载试验，加压测试并记录数值。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0103140000 | XZYS1-415 | 特殊调试 1000kV系统专项试验 1000kV电抗器油箱表面的温度分布及引线接头的温度测量 | 台（单相） | 854.66 | 0 | 651.63 | 0 | 203.03 | 0 | 0 | 0 | 3.5034 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：</span><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">1000kV系统专项试验包括</span><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">1000kV避雷器直流参考电压及0.75倍直流参考电压下泄漏电流测量，1000kV电抗器油箱表面的温度分布及引线接头的温度测量，变压器低压空载试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）1000kV避雷器直流参考电压及0.75倍直流参考电压下泄漏电流测量：①避雷器的动作电流测量。②避雷器的损耗测量。③避雷器的泄漏电流测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）1000kV电抗器油箱表面的温度分布及引线接头的温度测量：红外测温仪现场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）变压器低压空载试验：①接入380V工频电源，对调压器进行空试。②进行主变压器空载试验，加压测试并记录数值。③调整试验接线，准备对调补变进行试验。④对调补变进行空载试验，加压测试并记录数值。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0103140000 | XZYS1-416 | 特殊调试 1000kV系统专项试验 1000kV变压器低压空载试验 | 台（单相） | 4364.83 | 0 | 1914.11 | 411.92 | 2038.8 | 0 | 0 | 0 | 10.2909 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">工作内容：1000kV系统专项试验包括1000kV避雷器直流参考电压及0.75倍直流参考电压下泄漏电流测量，1000kV电抗器油箱表面的温度分布及引线接头的温度测量，变压器低压空载试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（1）1000kV避雷器直流参考电压及0.75倍直流参考电压下泄漏电流测量：①避雷器的动作电流测量。②避雷器的损耗测量。③避雷器的泄漏电流测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（2）1000kV电抗器油箱表面的温度分布及引线接头的温度测量：红外测温仪现场测量。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;">（3）变压器低压空载试验：①接入380V工频电源，对调压器进行空试。②进行主变压器空载试验，加压测试并记录数值。③调整试验接线，准备对调补变进行试验。④对调补变进行空载试验，加压测试并记录数值。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px; font-family:'宋体'; font-size:10.5pt;"><br /></p></body></html>
0201010000 | XZYS2-1 | 分系统调试 换流阀分系统调试 测量分系统 | 阀组 | 8983.64 | 0 | 4029.43 | 0 | 4954.21 | 0 | 0 | 0 | 21.6636 |  | 工作内容：①测量屏柜检查。②测量屏柜工作电源检查。③测量装置及回路检验。④二次回路压降试验。
0201010000 | XZYS2-2 | 分系统调试 换流阀分系统调试 阀厅分系统 | 阀塔 | 9118.06 | 0 | 8408.48 | 0 | 709.58 | 0 | 0 | 0 | 45.2069 |  | 工作内容：①晶闸管阀试验：光纤检查、正常光强检查、降低光强检查。②晶闸管触发和监控功能检查。③阀控屏柜检查。④阀控屏功能试验。
0201010000 | XZYS2-3 | 分系统调试 换流阀分系统调试 低压加压试验 ±500kV | 阀组 | 25877.04 | 0 | 7751.46 | 7009.84 | 11115.74 | 0 | 0 | 0 | 41.6745 |  | 工作内容：①检查换流变压器高、低压侧接线。②检查VBE装置有关状态及参数整定。③检查极控有关状态及参数整定。④检查触发控制部分的相序、相位。⑤检查同步回路接线。
0201010000 | XZYS2-4 | 分系统调试 换流阀分系统调试 低压加压试验 ±800kV | 阀组 | 32520.19 | 0 | 10246.14 | 7581.14 | 14692.91 | 0 | 0 | 0 | 55.0868 |  | 工作内容：①检查换流变压器高、低压侧接线。②检查VBE装置有关状态及参数整定。③检查极控有关状态及参数整定。④检查触发控制部分的相序、相位。⑤检查同步回路接线。
0201020000 | XZYS2-5 | 分系统调试 换流变压器分系统调试 换流变压器分系统 | 台 | 9902.36 | 0 | 1726.92 | 335.68 | 7839.76 | 0 | 0 | 0 | 9.2845 |  | 工作内容：①套管及套管电流互感器二次试验：一般性检查、六氟化硫密度继电器及其回路检查、套管末屏电压测量回路检查、末屏过电压保护元件检查、放大器调整、换流变压器控制屏柜检查。②非电量二次回路检查。③冷却器检查。④操作与控制试验：校验模拟量输入、输出信号，校验数字输入/输出信号。⑤有载调压开关操作试验。⑥换流变压器进线断路器、隔离开关、接地开关二次试验。⑦换流变压器保护试验。⑧换流变压器套管注流试验。
0201030000 | XZYS2-6 | 分系统调试 交流滤波器场分系统调试 交流滤波器调谐试验 220kV | 小组 | 9603.59 | 0 | 1611.76 | 167.93 | 7823.9 | 0 | 0 | 0 | 8.6654 |  | 工作内容：①一次连线检查。②绝缘检查。③二次回路检查。④阻抗特性试验。
0201030000 | XZYS2-7 | 分系统调试 交流滤波器场分系统调试 交流滤波器调谐试验 330kV | 小组 | 11043.72 | 0 | 1853.53 | 193.11 | 8997.08 | 0 | 0 | 0 | 9.9652 |  | 工作内容：①一次连线检查。②绝缘检查。③二次回路检查。④阻抗特性试验。
0201030000 | XZYS2-8 | 分系统调试 交流滤波器场分系统调试 交流滤波器调谐试验 500kV | 小组 | 12004.21 | 0 | 2014.71 | 209.91 | 9779.59 | 0 | 0 | 0 | 10.8318 |  | 工作内容：①一次连线检查。②绝缘检查。③二次回路检查。④阻抗特性试验。
0201030000 | XZYS2-9 | 分系统调试 交流滤波器场分系统调试 交流滤波器调谐试验 750kV | 小组 | 16806.2 | 0 | 2820.6 | 293.87 | 13691.73 | 0 | 0 | 0 | 15.1645 |  | 工作内容：①一次连线检查。②绝缘检查。③二次回路检查。④阻抗特性试验。
0201030000 | XZYS2-10 | 分系统调试 交流滤波器场分系统调试 交流滤波器调谐试验 1000kV | 小组 | 20646.99 | 0 | 3465.35 | 361.04 | 16820.6 | 0 | 0 | 0 | 18.6309 |  | 工作内容：①一次连线检查。②绝缘检查。③二次回路检查。④阻抗特性试验。
0201030000 | XZYS2-11 | 分系统调试 交流滤波器场分系统调试 交流滤波器平衡调整试验 220kV | 小组 | 1013.51 | 0 | 161.91 | 457.03 | 394.57 | 0 | 0 | 0 | 0.8705 |  | 工作内容：①一次连线检查。②绝缘检查。③二次回路检查。④平衡调整试验。
0201030000 | XZYS2-12 | 分系统调试 交流滤波器场分系统调试 交流滤波器平衡调整试验 330kV | 小组 | 1140.45 | 0 | 182.15 | 514.15 | 444.15 | 0 | 0 | 0 | 0.9793 |  | 工作内容：①一次连线检查。②绝缘检查。③二次回路检查。④平衡调整试验。
0201030000 | XZYS2-13 | 分系统调试 交流滤波器场分系统调试 交流滤波器平衡调整试验 500kV | 小组 | 1266.92 | 0 | 202.35 | 571.28 | 493.29 | 0 | 0 | 0 | 1.0879 |  | 工作内容：①一次连线检查。②绝缘检查。③二次回路检查。④平衡调整试验。
0201030000 | XZYS2-14 | 分系统调试 交流滤波器场分系统调试 交流滤波器平衡调整试验 750kV | 小组 | 1773.82 | 0 | 283.33 | 799.79 | 690.7 | 0 | 0 | 0 | 1.5233 |  | 工作内容：①一次连线检查。②绝缘检查。③二次回路检查。④平衡调整试验。
0201030000 | XZYS2-15 | 分系统调试 交流滤波器场分系统调试 交流滤波器平衡调整试验 1000kV | 小组 | 2153.75 | 0 | 344.04 | 971.18 | 838.53 | 0 | 0 | 0 | 1.8497 |  | 工作内容：①一次连线检查。②绝缘检查。③二次回路检查。④平衡调整试验。
0201030000 | XZYS2-16 | 分系统调试 交流滤波器场分系统调试 噪声滤波器频响特性试验 | 台 | 7133.73 | 0 | 1381.55 | 177 | 5575.18 | 0 | 0 | 0 | 7.4277 |  | 工作内容：①一次连线检查。②绝缘检查。③二次回路检查。④阻抗特性试验。
0201030000 | XZYS2-17 | 分系统调试 交流滤波器场分系统调试 交流滤波器及电容器分系统 220kV | 小组 | 3452.41 | 0 | 736.8 | 38.94 | 2676.67 | 0 | 0 | 0 | 3.9613 |  | 工作内容：①操作控制屏柜检查。②交流滤波器、并联电容器控制接口功能检查。③操作与控制试验。④电压回路二次加压试验。⑤一次注流试验。⑥静态继电器校验。⑦交流滤波器、并联电容器保护试验。
0201030000 | XZYS2-18 | 分系统调试 交流滤波器场分系统调试 交流滤波器及电容器分系统 330kV | 小组 | 3883.81 | 0 | 828.93 | 43.81 | 3011.07 | 0 | 0 | 0 | 4.4566 |  | 工作内容：①操作控制屏柜检查。②交流滤波器、并联电容器控制接口功能检查。③操作与控制试验。④电压回路二次加压试验。⑤一次注流试验。⑥静态继电器校验。⑦交流滤波器、并联电容器保护试验。
0201030000 | XZYS2-19 | 分系统调试 交流滤波器场分系统调试 交流滤波器及电容器分系统 500kV | 小组 | 4315.18 | 0 | 921 | 48.67 | 3345.51 | 0 | 0 | 0 | 4.9516 |  | 工作内容：①操作控制屏柜检查。②交流滤波器、并联电容器控制接口功能检查。③操作与控制试验。④电压回路二次加压试验。⑤一次注流试验。⑥静态继电器校验。⑦交流滤波器、并联电容器保护试验。
0201030000 | XZYS2-20 | 分系统调试 交流滤波器场分系统调试 交流滤波器及电容器分系统 750kV | 小组 | 6041.48 | 0 | 1289.43 | 68.14 | 4683.91 | 0 | 0 | 0 | 6.9324 |  | 工作内容：①操作控制屏柜检查。②交流滤波器、并联电容器控制接口功能检查。③操作与控制试验。④电压回路二次加压试验。⑤一次注流试验。⑥静态继电器校验。⑦交流滤波器、并联电容器保护试验。
0201030000 | XZYS2-21 | 分系统调试 交流滤波器场分系统调试 交流滤波器及电容器分系统 1000kV | 小组 | 7336.27 | 0 | 1565.75 | 82.75 | 5687.77 | 0 | 0 | 0 | 8.418 |  | 工作内容：①操作控制屏柜检查。②交流滤波器、并联电容器控制接口功能检查。③操作与控制试验。④电压回路二次加压试验。⑤一次注流试验。⑥静态继电器校验。⑦交流滤波器、并联电容器保护试验。
0201040000 | XZYS2-22 | 分系统调试 直流场分系统调试 直流场分系统 ±500kV | 站 | 22365.22 | 0 | 4748.99 | 465.95 | 17150.28 | 0 | 0 | 0 | 25.5322 |  | 工作内容：①直流电压分压器阻抗测试、隔离放大器的校准。②直流电流互感器一次注流试验。③直流滤波器隔离开关、接地开关功能试验。④直流滤波器保护功能检查。⑤直流断路器、隔离开关、接地开关功能试验。⑥直流开关振荡回路和充电装置的功能试验。⑦直流测量装置检验。
0201040000 | XZYS2-23 | 分系统调试 直流场分系统调试 直流场分系统 ±800kV | 站 | 38005.66 | 0 | 8058.9 | 792.13 | 29154.63 | 0 | 0 | 0 | 43.3274 |  | 工作内容：①直流电压分压器阻抗测试、隔离放大器的校准。②直流电流互感器一次注流试验。③直流滤波器隔离开关、接地开关功能试验。④直流滤波器保护功能检查。⑤直流断路器、隔离开关、接地开关功能试验。⑥直流开关振荡回路和充电装置的功能试验。⑦直流测量装置检验。
0201040000 | XZYS2-24 | 分系统调试 直流场分系统调试 直流滤波器调谐试验 | 极 | 18155.84 | 0 | 3223.55 | 682.83 | 14249.46 | 0 | 0 | 0 | 17.3309 |  | 工作内容：①一次连线检查。②绝缘检查。③二次回路检查。④阻抗特性试验。
0201040000 | XZYS2-25 | 分系统调试 直流场分系统调试 平波电抗器分系统 | 台 | 3974.67 | 0 | 805.88 | 165.91 | 3002.88 | 0 | 0 | 0 | 4.3327 |  | 工作内容：①接口屏柜检查。②非电量二次回路检查。③绕组温度测量、报警和跳闸功能试验。④冷却器电机旋转方向检查。⑤冷却器电机过热保护检查。⑥校验所有的数字输入、输出信号。
0201050000 | XZYS2-26 | 分系统调试 控制保护设备分系统调试 控制保护设备分系统 ±500kV | 站 | 48811.46 | 0 | 10470.54 | 916.25 | 37424.67 | 0 | 0 | 0 | 56.2932 |  | 工作内容：①极控、站控系统调试。②直流保护装置调试。
0201050000 | XZYS2-27 | 分系统调试 控制保护设备分系统调试 控制保护设备分系统 ±800kV | 站 | 74254.73 | 0 | 14678.66 | 1557.59 | 58018.48 | 0 | 0 | 0 | 78.9175 |  | 工作内容：①极控、站控系统调试。②直流保护装置调试。
0201060000 | XZYS2-28 | 分系统调试 换流站交、直流电源分系统调试 交流电源分系统 | 站 | 15839.99 | 0 | 3127.2 | 185.1 | 12527.69 | 0 | 0 | 0 | 16.8129 |  | 工作内容：①交流屏、交流电源回路及二次回路调试。②直流屏、直流电源回路及二次回路调试。③相关功能性试验。④一次注流试验。
0201060000 | XZYS2-29 | 分系统调试 换流站交、直流电源分系统调试 直流电源分系统 | 站 | 10378.51 | 0 | 3127.2 | 92.55 | 7158.76 | 0 | 0 | 0 | 16.8129 |  | 工作内容：①交流屏、交流电源回路及二次回路调试。②直流屏、直流电源回路及二次回路调试。③相关功能性试验。④一次注流试验。
0201060000 | XZYS2-30 | 分系统调试 换流站交、直流电源分系统调试 站用电切换分系统 400V | 站 | 810.79 | 0 | 668.87 | 3.71 | 138.21 | 0 | 0 | 0 | 3.5961 |  | 工作内容：①二次回路检查。②切换试验。③系统回路检查与切换试验。
0201060000 | XZYS2-31 | 分系统调试 换流站交、直流电源分系统调试 站用电切换分系统 10kV以下 | 站 | 3240.8 | 0 | 2673.23 | 14.84 | 552.73 | 0 | 0 | 0 | 14.3722 |  | 工作内容：①二次回路检查。②切换试验。③系统回路检查与切换试验。
0201070000 | XZYS2-32 | 分系统调试 辅助系统及其他分系统调试 换流站阀冷却分系统（内、外水冷） | 站 | 11050.38 | 0 | 3127.2 | 185.1 | 7738.08 | 0 | 0 | 0 | 16.8129 |  | 工作内容：①冷却系统电源柜、监控屏柜检查。②冷却系统非电量设备校验和整定。③冷却系统控制保护功能试验。
0201070000 | XZYS2-33 | 分系统调试 辅助系统及其他分系统调试 换流站阀冷却分系统（内水冷、外风冷） | 站 | 12155.54 | 0 | 3439.92 | 203.61 | 8512.01 | 0 | 0 | 0 | 18.4942 |  | 工作内容：①冷却系统电源柜、监控屏柜检查。②冷却系统非电量设备校验和整定。③冷却系统控制保护功能试验。④风冷系统的试验。
0201070000 | XZYS2-34 | 分系统调试 辅助系统及其他分系统调试 暖通分系统 | 站 | 1969.93 | 0 | 1969.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.591 |  | 工作内容：①报警信号回路检查。②集中空调功能试验。③送风系统操作试验。④连锁功能检查。
0201070000 | XZYS2-35 | 分系统调试 辅助系统及其他分系统调试 火灾检测和保护分系统 | 站 | 2924.43 | 0 | 2014.71 | 0 | 909.72 | 0 | 0 | 0 | 10.8318 |  | 工作内容：①火灾探测有关二次回路检验。②火灾探测装置功能试验。③火灾报警功能检查：在预先选定的位置，触发火灾报警后在远方和就地确认报警（视觉和听觉)。在远方报警系统中对于正确的位置和时间标识进行确认。④阀厅火灾检测系统跳闸功能试验（若采用)。
0201070000 | XZYS2-36 | 分系统调试 辅助系统及其他分系统调试 换流变压器、平波电抗器喷淋分系统 | 套 | 562.84 | 0 | 562.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.026 |  | 工作内容：就地/远方和手动/自动运行方式下各项功能检查。
0201070000 | XZYS2-37 | 分系统调试 辅助系统及其他分系统调试 “五防”回路分系统 | 站 | 10087.64 | 0 | 4254.69 | 181.36 | 5651.59 | 0 | 0 | 0 | 22.8747 |  | 工作内容：①“五防”回路闭锁装置调试。②回路查线。③电气闭锁、系统闭锁逻辑调试。
0201070000 | XZYS2-38 | 分系统调试 辅助系统及其他分系统调试 远动分系统 | 站 | 37318.31 | 0 | 8058.9 | 536.11 | 28723.3 | 0 | 0 | 0 | 43.3274 |  | 工作内容：①开关量校验。②模拟量校验。
0201070000 | XZYS2-39 | 分系统调试 辅助系统及其他分系统调试 时间同步系统 | 站 | 3779.92 | 0 | 2878.2 | 0 | 901.72 | 0 | 0 | 0 | 15.4742 |  | 工作内容：①屏柜检查。②时间同步系统输出信号精度检验。③对时精度测量。
0201070000 | XZYS2-40 | 分系统调试 辅助系统及其他分系统调试 事故照明分系统 | 站 | 3333.69 | 0 | 1842.66 | 165.91 | 1325.12 | 0 | 0 | 0 | 9.9068 |  | 工作内容：①二次回路检查。②切换试验。③事故照明切换装置试验。④系统回路检查与切换试验。
0201070000 | XZYS2-41 | 分系统调试 辅助系统及其他分系统调试 换流变事故排油分系统调试 | 套 | 874.04 | 0 | 563.93 | 21.31 | 288.8 | 0 | 0 | 0 | 3.0319 |  | 工作内容：①二次回路检查。②功能试验。③事故排油联动功能检查。
0202010000 | XZYS2-42 | 站系统调试 不带电顺序操作试验 ±500kV | 站 | 169396.31 | 0 | 11362.89 | 2731.3 | 155302.12 | 0 | 0 | 0 | 61.0908 |  | 工作内容：①手动控制模式下检验换流站交流场单步操作及连锁功能。②手动控制模式下检验换流站直流场单步操作及连锁功能。③检验换流站交流场顺序自动操作控制及连锁功能。④检验换流站直流场顺序自动操作控制及连锁功能。
0202010000 | XZYS2-43 | 站系统调试 不带电顺序操作试验 ±800kV | 站 | 213324.6 | 0 | 20572.12 | 2731.3 | 190021.18 | 0 | 0 | 0 | 110.6028 |  | 工作内容：①手动控制模式下检验换流站交流场单步操作及连锁功能。②手动控制模式下检验换流站直流场单步操作及连锁功能。③检验换流站交流场顺序自动操作控制及连锁功能。④检验换流站直流场顺序自动操作控制及连锁功能。
0202020000 | XZYS2-44 | 站系统调试 出口跳闸试验 ±500kV | 站 | 16742.92 | 0 | 3688.53 | 185.1 | 12869.29 | 0 | 0 | 0 | 19.8308 |  | 工作内容：①直流保护系统跳闸。②手动紧急跳闸。③换流变压器非电量保护跳闸。
0202020000 | XZYS2-45 | 站系统调试 出口跳闸试验 ±800kV | 站 | 21044.99 | 0 | 4529.77 | 194.36 | 16320.86 | 0 | 0 | 0 | 24.3536 |  | 工作内容：①直流保护系统跳闸。②手动紧急跳闸。③换流变压器非电量保护跳闸。
0202030000 | XZYS2-46 | 站系统调试 交流场充电试验 交流母线充电/断电试验 | 站 | 61935.73 | 0 | 15517.09 | 1755.05 | 44663.59 | 0 | 0 | 0 | 83.4252 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：交流场充电试验包括交流母线充电/断电试验，交流滤波器充电/断电试验，站用变压器充电试验，电容器、电抗器充电/断电试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）交流母线充电/断电试验：①受电前准备。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压、保护测量回路检查。④冲击合闸试验和受电后试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）交流滤波器充电/断电试验：①交流滤波器组充电、断电试验。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压测量。④保护带负荷测试、选相合闸校验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）站用变压器充电试验：①受电前准备工作。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压测量。④保护带负荷测试。⑤主设备冲击合闸试验和受电后检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）电容器、电抗器充电/断电试验：①受电前准备工作。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压测量。④保护带负荷测试。⑤主设备冲击合闸试验和受电后检查。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0202030000 | XZYS2-47 | 站系统调试 交流场充电试验 交流滤波器充电/断电试验 | 小组 | 4159.76 | 0 | 1066.78 | 48.67 | 3044.31 | 0 | 0 | 0 | 5.7354 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：交流场充电试验包括交流母线充电/断电试验，交流滤波器充电/断电试验，站用变压器充电试验，电容器、电抗器充电/断电试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）交流母线充电/断电试验：①受电前准备。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压、保护测量回路检查。④冲击合闸试验和受电后试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）交流滤波器充电/断电试验：①交流滤波器组充电、断电试验。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压测量。④保护带负荷测试、选相合闸校验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）站用变压器充电试验：①受电前准备工作。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压测量。④保护带负荷测试。⑤主设备冲击合闸试验和受电后检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）电容器、电抗器充电/断电试验：①受电前准备工作。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压测量。④保护带负荷测试。⑤主设备冲击合闸试验和受电后检查。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0202030000 | XZYS2-48 | 站系统调试 交流场充电试验 站用变压器充电试验 | 站 | 40451.55 | 0 | 9178.37 | 584.1 | 30689.08 | 0 | 0 | 0 | 49.3461 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：交流场充电试验包括交流母线充电/断电试验，交流滤波器充电/断电试验，站用变压器充电试验，电容器、电抗器充电/断电试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）交流母线充电/断电试验：①受电前准备。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压、保护测量回路检查。④冲击合闸试验和受电后试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）交流滤波器充电/断电试验：①交流滤波器组充电、断电试验。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压测量。④保护带负荷测试、选相合闸校验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）站用变压器充电试验：①受电前准备工作。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压测量。④保护带负荷测试。⑤主设备冲击合闸试验和受电后检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）电容器、电抗器充电/断电试验：①受电前准备工作。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压测量。④保护带负荷测试。⑤主设备冲击合闸试验和受电后检查。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0202030000 | XZYS2-49 | 站系统调试 交流场充电试验 电容器、电抗器充电/断电试验 | 站 | 36527.63 | 0 | 20722.82 | 487.37 | 15317.44 | 0 | 0 | 0 | 111.413 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：交流场充电试验包括交流母线充电/断电试验，交流滤波器充电/断电试验，站用变压器充电试验，电容器、电抗器充电/断电试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）交流母线充电/断电试验：①受电前准备。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压、保护测量回路检查。④冲击合闸试验和受电后试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）交流滤波器充电/断电试验：①交流滤波器组充电、断电试验。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压测量。④保护带负荷测试、选相合闸校验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）站用变压器充电试验：①受电前准备工作。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压测量。④保护带负荷测试。⑤主设备冲击合闸试验和受电后检查。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）电容器、电抗器充电/断电试验：①受电前准备工作。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压测量。④保护带负荷测试。⑤主设备冲击合闸试验和受电后检查。</span></p></body></html>
0202040000 | XZYS2-50 | 站系统调试 换流变压器及换流器充电试验 ±500kV | 站 | 339211.95 | 0 | 39816.65 | 4680.12 | 294715.18 | 0 | 0 | 0 | 214.068 |  | 工作内容：①换流变压器和换流阀组充电。②换流变压器的振动、噪声、分接头手动控制功能测量和试验。
0202040000 | XZYS2-51 | 站系统调试 换流变压器及换流器充电试验 ±800kV | 站 | 510340.87 | 0 | 59870.63 | 7020.2 | 443450.04 | 0 | 0 | 0 | 321.8851 |  | 工作内容：①换流变压器和换流阀组充电。②换流变压器的振动、噪声、分接头手动控制功能测量和试验。
0202050000 | XZYS2-52 | 站系统调试 开路调试 开路试验 ±500kV | 站 | 340138.05 | 0 | 46616.27 | 6199.49 | 287322.29 | 0 | 0 | 0 | 250.6251 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：①手动模式下不带直流线路开路试验。②自动模式下不带直流线路开路试验。③手动模式下带直流线路开路试验。④自动模式下带直流线路开路试验。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0202050000 | XZYS2-53 | 站系统调试 开路调试 开路试验 ±800kV | 站 | 477484.75 | 0 | 64893.86 | 8679.27 | 403911.62 | 0 | 0 | 0 | 348.8917 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：①手动模式下不带直流线路开路试验。②自动模式下不带直流线路开路试验。③手动模式下带直流线路开路试验。④自动模式下带直流线路开路试验。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0202060000 | XZYS2-54 | 站系统调试 抗干扰试验 | 站 | 65842.75 | 0 | 11393.15 | 841.37 | 53608.23 | 0 | 0 | 0 | 61.2535 |  | 工作内容：①步话机、手机通话。②切/合空母线。
0202070000 | XZYS2-55 | 站系统调试 中开关逻辑跳闸试验 | 间隔 | 1758.98 | 0 | 863.47 | 218.11 | 677.4 | 0 | 0 | 0 | 4.6423 |  | 工作内容：中开关逻辑跳闸试验。
0202080000 | XZYS2-56 | 站系统调试 紫外、红外测试 紫外测试 | 站 | 18131.4 | 0 | 14964.95 | 0 | 3166.45 | 0 | 0 | 0 | 80.4567 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②紫外测试和红外测试。③记录、整理试验数据。
0202080000 | XZYS2-57 | 站系统调试 紫外、红外测试 红外测试 | 站 | 71208.18 | 0 | 39905.22 | 0 | 31302.96 | 0 | 0 | 0 | 214.5442 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②紫外测试和红外测试。③记录、整理试验数据。
0203010000 | XZYS2-58 | 端对端系统调试 单极低功率试验 ±500kV | 极 | 643034.87 | 0 | 359649.9 | 20427.37 | 262957.6 | 0 | 0 | 0 | 1933.6016 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">工作内容：①初始运行试验。②保护跳闸试验。③控制系统故障切换试验。④定电流控制模式试验。⑤定功率控制试验。⑥通信故障、定电流控制试验。⑦直流正常电压/降压运行试验。⑧无功功率控制试验。⑨大地/金属回线转换试验。⑩故障试验。⑪直流系统附加控制试验。⑫本地/远方控制转换。⑬后备控制面盘操作。⑭功率反转试验。⑮直流偏磁试验。⑯扰动试验。</span></p></body></html>
0203010000 | XZYS2-59 | 端对端系统调试 单极低功率试验 ±800kV | 极 | 1600862.21 | 0 | 925124.94 | 53111.15 | 622626.12 | 0 | 0 | 0 | 4973.79 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">工作内容：①初始运行试验。②保护跳闸试验。③控制系统故障切换试验。④定电流控制模式试验。⑤定功率控制试验。⑥通信故障、定电流控制试验。⑦直流正常电压/降压运行试验。⑧无功功率控制试验。⑨大地/金属回线转换试验。⑩故障试验。⑪直流系统附加控制试验。⑫本地/远方控制转换。⑬后备控制面盘操作。⑭功率反转试验。⑮直流偏磁试验。⑯扰动试验。</span></p></body></html>
0203020000 | XZYS2-60 | 端对端系统调试 单极大功率试验 ±500kV | 极 | 536410.41 | 0 | 265630.25 | 20427.37 | 250352.79 | 0 | 0 | 0 | 1428.1196 |  | 工作内容：①定电流控制试验。②定功率控制试验。③直流全压/降压运行试验。④无功功率控制试验。⑤热运行试验。
0203020000 | XZYS2-61 | 端对端系统调试 单极大功率试验 ±800kV | 极 | 1603013.35 | 0 | 794170.04 | 61077.83 | 747765.48 | 0 | 0 | 0 | 4269.7314 |  | 工作内容：①定电流控制试验。②定功率控制试验。③直流全压/降压运行试验。④无功功率控制试验。⑤热运行试验。
0203030000 | XZYS2-62 | 端对端系统调试 双极低功率试验 ±500kV | 极 | 282694.19 | 0 | 57236.31 | 30155.74 | 195302.14 | 0 | 0 | 0 | 307.7221 |  | 工作内容：①双极启停试验。②双极功率升/降试验。③双极电流平衡控制试验。④控制模式转换、双极功率补偿试验。⑤极跳闸、双极功率补偿试验。⑥双极功率反转试验。⑦故障试验（含直流线路故障、接地极线路故障、交流系统故障试验）。⑧降压运行试验。⑨融冰/阻冰运行试验。
0203030000 | XZYS2-63 | 端对端系统调试 双极低功率试验 ±800kV | 极 | 673676.37 | 0 | 113548.31 | 80086.22 | 480041.84 | 0 | 0 | 0 | 610.4748 |  | 工作内容：①双极启停试验。②双极功率升/降试验。③双极电流平衡控制试验。④控制模式转换、双极功率补偿试验。⑤极跳闸、双极功率补偿试验。⑥双极功率反转试验。⑦故障试验（含直流线路故障、接地极线路故障、交流系统故障试验）。⑧降压运行试验。⑨融冰/阻冰运行试验。
0203040000 | XZYS2-64 | 端对端系统调试 双极大功率试验 ±500kV | 极 | 554468.17 | 0 | 174848.74 | 20427.37 | 359192.06 | 0 | 0 | 0 | 940.047 |  | 工作内容：①双极热运行试验。②双极无功功率试验。③双极降压运行试验。④一极全压、一极降压运行试验。⑤过负荷试验。⑥紧急停运试验。
0203040000 | XZYS2-65 | 端对端系统调试 双极大功率试验 ±800kV | 极 | 1441584.66 | 0 | 454578.64 | 53111.15 | 933894.87 | 0 | 0 | 0 | 2443.9712 |  | 工作内容：①双极热运行试验。②双极无功功率试验。③双极降压运行试验。④一极全压、一极降压运行试验。⑤过负荷试验。⑥紧急停运试验。
0204010000 | XZYS2-66 | 特殊调试 换流变压器特殊试验 绕组连同套管的外施工频耐压试验 网侧电压 220kV | 台（三相） | 12824.04 | 0 | 4240.99 | 110.79 | 8472.26 | 0 | 0 | 0 | 22.801 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②换流变压器绕组连同套管的外施工频耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZYS2-67 | 特殊调试 换流变压器特殊试验 绕组连同套管的外施工频耐压试验 网侧电压 330kV | 台（单相） | 14426.42 | 0 | 4771.1 | 124.64 | 9530.68 | 0 | 0 | 0 | 25.6511 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②换流变压器绕组连同套管的外施工频耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZYS2-68 | 特殊调试 换流变压器特殊试验 绕组连同套管的外施工频耐压试验 网侧电压 500kV | 台（单相） | 16029.91 | 0 | 5301.24 | 138.48 | 10590.19 | 0 | 0 | 0 | 28.5013 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②换流变压器绕组连同套管的外施工频耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZYS2-69 | 特殊调试 换流变压器特殊试验 绕组连同套管的外施工频耐压试验 网侧电压 750kV | 台（单相） | 19587.96 | 0 | 6891.58 | 180.03 | 12516.35 | 0 | 0 | 0 | 37.0515 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②换流变压器绕组连同套管的外施工频耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZYS2-70 | 特殊调试 换流变压器特殊试验 绕组连同套管的外施工频耐压试验 网侧电压 1000kV | 台（单相） | 27251.58 | 0 | 9012.13 | 235.42 | 18004.03 | 0 | 0 | 0 | 48.4523 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②换流变压器绕组连同套管的外施工频耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZYS2-71 | 特殊调试 换流变压器特殊试验 阀侧绕组连同套管直流耐压试验 阀侧电压 ±200kV | 台（单相） | 6148.31 | 0 | 3591.66 | 76.38 | 2480.27 | 0 | 0 | 0 | 19.31 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②阀侧绕组连同套管直流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZYS2-72 | 特殊调试 换流变压器特殊试验 阀侧绕组连同套管直流耐压试验 阀侧电压 ±400kV | 台（单相） | 7684.03 | 0 | 4130.37 | 88.09 | 3465.57 | 0 | 0 | 0 | 22.2063 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②阀侧绕组连同套管直流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZYS2-73 | 特殊调试 换流变压器特殊试验 阀侧绕组连同套管直流耐压试验 阀侧电压 ±600kV | 台（单相） | 9241.94 | 0 | 4453.64 | 99.81 | 4688.49 | 0 | 0 | 0 | 23.9443 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②阀侧绕组连同套管直流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZYS2-74 | 特殊调试 换流变压器特殊试验 阀侧绕组连同套管直流耐压试验 阀侧电压 ±800kV | 台（单相） | 14688.01 | 0 | 4983.41 | 132.36 | 9572.24 | 0 | 0 | 0 | 26.7925 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②阀侧绕组连同套管直流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZYS2-75 | 特殊调试 换流变压器特殊试验 绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电量测量 网侧电压 220kV | 台（三相） | 55753.9 | 0 | 7745.52 | 538.58 | 47469.8 | 0 | 0 | 0 | 41.6426 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电量测量。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZYS2-76 | 特殊调试 换流变压器特殊试验 绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电量测量 网侧电压 330kV | 台（单相） | 62718.95 | 0 | 8713.69 | 605.91 | 53399.35 | 0 | 0 | 0 | 46.8478 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电量测量。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZYS2-77 | 特殊调试 换流变压器特殊试验 绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电量测量 网侧电压 500kV | 台（单相） | 69690.22 | 0 | 9681.84 | 673.23 | 59335.15 | 0 | 0 | 0 | 52.0529 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电量测量。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZYS2-78 | 特殊调试 换流变压器特殊试验 绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电量测量 网侧电压 750kV | 台（单相） | 90598.03 | 0 | 12586.42 | 875.2 | 77136.41 | 0 | 0 | 0 | 67.6689 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电量测量。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZYS2-79 | 特殊调试 换流变压器特殊试验 绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电量测量 网侧电压 1000kV | 台（单相） | 118474.26 | 0 | 16459.18 | 1144.49 | 100870.59 | 0 | 0 | 0 | 88.4902 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②绕组连同套管的感应耐压试验和局部放电量测量。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZYS2-80 | 特殊调试 换流变压器特殊试验 绕组频率响应特性测量 | 台（单相） | 8487.05 | 0 | 1445.76 | 102.15 | 6939.14 | 0 | 0 | 0 | 7.7729 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②换流变压器绕组频率响应特性测量。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZYS2-81 | 特殊调试 换流变压器特殊试验 噪声测量 | 台（单相） | 2717.43 | 0 | 2550.28 | 0 | 167.15 | 0 | 0 | 0 | 13.7112 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②噪声测量。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZYS2-82 | 特殊调试 换流变压器特殊试验 箱壳表面温度分布测量 | 台（单相） | 3666.61 | 0 | 2026.34 | 0 | 1640.27 | 0 | 0 | 0 | 10.8943 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②箱壳表面温度分布测量。③记录、整理试验数据。
0204010000 | XZYS2-83 | 特殊调试 换流变压器特殊试验 变压器（电抗器）振动测试 | 台（单相） | 2048.4 | 0 | 316.01 | 0 | 1732.39 | 0 | 0 | 0 | 1.699 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②振动测试。③记录、整理试验数据。
0204020000 | XZYS2-84 | 特殊调试 换流阀试验 内冷水的电导率测试和外冷水特性检查 | 极 | 18981.33 | 0 | 8388.56 | 0 | 10592.77 | 0 | 0 | 0 | 45.0998 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②内冷水的电导率测试和外冷水特性检查。③记录、整理试验数据。
0204020000 | XZYS2-85 | 特殊调试 换流阀试验 离子交换树脂性能检测 | 极 | 15328.51 | 0 | 4271.99 | 0 | 11056.52 | 0 | 0 | 0 | 22.9677 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②离子交换树脂性能检测。③记录、整理试验数据。
0204030000 | XZYS2-86 | 特殊调试 直流避雷器特殊试验 参考电压和持续电流测量 ±110kV | 台 | 3977.18 | 0 | 854.07 | 87.75 | 3035.36 | 0 | 0 | 0 | 4.5918 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②参考电压测量、持续电流测量。③记录、整理试验数据。
0204030000 | XZYS2-87 | 特殊调试 直流避雷器特殊试验 参考电压和持续电流测量 ±400kV | 台 | 5049.01 | 0 | 999.1 | 136.57 | 3913.34 | 0 | 0 | 0 | 5.3715 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②参考电压测量、持续电流测量。③记录、整理试验数据。
0204030000 | XZYS2-88 | 特殊调试 直流避雷器特殊试验 参考电压和持续电流测量 ±500kV | 台 | 5780.98 | 0 | 1176.1 | 156.03 | 4448.85 | 0 | 0 | 0 | 6.3231 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②参考电压测量、持续电流测量。③记录、整理试验数据。
0204030000 | XZYS2-89 | 特殊调试 直流避雷器特殊试验 参考电压和持续电流测量 ±800kV | 台 | 8304.73 | 0 | 1310.82 | 175.5 | 6818.41 | 0 | 0 | 0 | 7.0474 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②参考电压测量、持续电流测量。③记录、整理试验数据。
0204040000 | XZYS2-90 | 特殊调试 直流断路器耐压试验 交流耐压试验 ±500kV | 台 | 21285.67 | 0 | 2787.45 | 345.81 | 18152.41 | 0 | 0 | 0 | 14.9863 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②直流断路器的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204040000 | XZYS2-91 | 特殊调试 直流断路器耐压试验 交流耐压试验 ±800kV | 台 | 24705.81 | 0 | 3629.99 | 461.08 | 20614.74 | 0 | 0 | 0 | 19.5161 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②直流断路器的交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204050000 | XZYS2-92 | 特殊调试 直流断路器装置试验 中性母线直流断路器装置（NBS） | 台 | 13834.91 | 0 | 1456.38 | 82.95 | 12295.58 | 0 | 0 | 0 | 7.83 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：直流断路器装置试验包括中性母线直流断路器装置(NBS）特殊试验、中性母线接地直流断路器装置(NBGS)特殊试验、直流金属回路转换直流断路器装置（MRTB）特殊试验、大地回路转换直流断路器装置(GRTS)特殊试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）中性母线直流断路器装置（NBS）特殊试验：①调试前准备工作。②中性母线直流断路器装置（NBS）特性试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）中性母线接地直流断路器装置（NBGS）特殊试验：①调试前准备工作。②中性母线接地直流断路器装置（NBGS）特性试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）直流金属回路转换直流断路器装置（MRTB）特殊试验：①调试前准备工作。②直流金属回路转换直流断路器装置（MRTB）特性试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）大地回路转换直流断路器装置（GRTS）特殊试验：①调试前准备工作。②大地回路转换直流断路器装置（GRTS）特性试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0204050000 | XZYS2-93 | 特殊调试 直流断路器装置试验 中性母线接地直流断路器装置（NBGS） | 台 | 14204.34 | 0 | 1564.06 | 112.3 | 12527.98 | 0 | 0 | 0 | 8.4089 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：直流断路器装置试验包括中性母线直流断路器装置(NBS）特殊试验、中性母线接地直流断路器装置(NBGS)特殊试验、直流金属回路转换直流断路器装置（MRTB）特殊试验、大地回路转换直流断路器装置(GRTS)特殊试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）中性母线直流断路器装置（NBS）特殊试验：①调试前准备工作。②中性母线直流断路器装置（NBS）特性试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）中性母线接地直流断路器装置（NBGS）特殊试验：①调试前准备工作。②中性母线接地直流断路器装置（NBGS）特性试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）直流金属回路转换直流断路器装置（MRTB）特殊试验：①调试前准备工作。②直流金属回路转换直流断路器装置（MRTB）特性试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）大地回路转换直流断路器装置（GRTS）特殊试验：①调试前准备工作。②大地回路转换直流断路器装置（GRTS）特性试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0204050000 | XZYS2-94 | 特殊调试 直流断路器装置试验 直流金属回路转换直流断路器装置（MRTB） | 台 | 14449.86 | 0 | 1678.65 | 126.97 | 12644.24 | 0 | 0 | 0 | 9.025 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：直流断路器装置试验包括中性母线直流断路器装置(NBS）特殊试验、中性母线接地直流断路器装置(NBGS)特殊试验、直流金属回路转换直流断路器装置（MRTB）特殊试验、大地回路转换直流断路器装置(GRTS)特殊试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）中性母线直流断路器装置（NBS）特殊试验：①调试前准备工作。②中性母线直流断路器装置（NBS）特性试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）中性母线接地直流断路器装置（NBGS）特殊试验：①调试前准备工作。②中性母线接地直流断路器装置（NBGS）特性试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）直流金属回路转换直流断路器装置（MRTB）特殊试验：①调试前准备工作。②直流金属回路转换直流断路器装置（MRTB）特性试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）大地回路转换直流断路器装置（GRTS）特殊试验：①调试前准备工作。②大地回路转换直流断路器装置（GRTS）特性试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0204050000 | XZYS2-95 | 特殊调试 直流断路器装置试验 大地回路转换直流断路器装置（GRTS） | 台 | 13643.75 | 0 | 1134.4 | 97.63 | 12411.72 | 0 | 0 | 0 | 6.0989 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：直流断路器装置试验包括中性母线直流断路器装置(NBS）特殊试验、中性母线接地直流断路器装置(NBGS)特殊试验、直流金属回路转换直流断路器装置（MRTB）特殊试验、大地回路转换直流断路器装置(GRTS)特殊试验。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（1）中性母线直流断路器装置（NBS）特殊试验：①调试前准备工作。②中性母线直流断路器装置（NBS）特性试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（2）中性母线接地直流断路器装置（NBGS）特殊试验：①调试前准备工作。②中性母线接地直流断路器装置（NBGS）特性试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（3）直流金属回路转换直流断路器装置（MRTB）特殊试验：①调试前准备工作。②直流金属回路转换直流断路器装置（MRTB）特性试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">（4）大地回路转换直流断路器装置（GRTS）特殊试验：①调试前准备工作。②大地回路转换直流断路器装置（GRTS）特性试验。③记录、整理试验数据。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0204060000 | XZYS2-96 | 特殊调试 直流穿墙套管耐压试验 直流耐压试验 ±110kV | 支 | 4440.89 | 0 | 1448.94 | 73.36 | 2918.59 | 0 | 0 | 0 | 7.79 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②直流穿墙套管直流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204060000 | XZYS2-97 | 特殊调试 直流穿墙套管耐压试验 直流耐压试验 ±400kV | 支 | 5633.89 | 0 | 1868.35 | 117.37 | 3648.17 | 0 | 0 | 0 | 10.0449 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②直流穿墙套管直流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204060000 | XZYS2-98 | 特殊调试 直流穿墙套管耐压试验 直流耐压试验 ±500kV | 支 | 5934.52 | 0 | 1911.11 | 132.04 | 3891.37 | 0 | 0 | 0 | 10.2748 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②直流穿墙套管直流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204060000 | XZYS2-99 | 特殊调试 直流穿墙套管耐压试验 直流耐压试验 ±800kV | 支 | 8991.34 | 0 | 1957.35 | 146.71 | 6887.28 | 0 | 0 | 0 | 10.5234 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②直流穿墙套管直流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204070000 | XZYS2-100 | 特殊调试 直流电流测量装置耐压试验 直流耐压试验 ±500kV | 台 | 5016.6 | 0 | 1128.15 | 949.09 | 2939.36 | 0 | 0 | 0 | 6.0653 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②直流电流测量装置直流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204070000 | XZYS2-101 | 特殊调试 直流电流测量装置耐压试验 直流耐压试验 ±800kV | 台 | 10737.67 | 0 | 1691.8 | 1627.03 | 7418.84 | 0 | 0 | 0 | 9.0957 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②直流电流测量装置直流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204080000 | XZYS2-102 | 特殊调试 直流电压测量装置耐压试验 直流耐压试验 ±500kV | 台 | 4917.99 | 0 | 1105.75 | 930.48 | 2881.76 | 0 | 0 | 0 | 5.9449 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②直流电压测量装置直流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204080000 | XZYS2-103 | 特殊调试 直流电压测量装置耐压试验 直流耐压试验 ±800kV | 台 | 10527.64 | 0 | 1658.6 | 1595.12 | 7273.92 | 0 | 0 | 0 | 8.9172 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②直流电压测量装置直流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0204090000 | XZYS2-104 | 特殊调试 支柱绝缘子特殊试验 支柱绝缘子憎水性抽样试验 | 站 | 4483.68 | 0 | 1465.01 | 0 | 3018.67 | 0 | 0 | 0 | 7.8764 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②支柱绝缘子憎水性抽样试验。③记录、整理试验数据。
0204100000 | XZYS2-105 | 特殊调试 直流接地极址特殊试验 导流电缆和接地极元件的电流分布测量 | 站 | 16027.33 | 0 | 2088.91 | 899.28 | 13039.14 | 0 | 0 | 0 | 11.2307 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②导流电缆和接地极元件的电流分布测量。③记录、整理试验数据。
0204100000 | XZYS2-106 | 特殊调试 直流接地极址特殊试验 接地极及其土壤温度测量 | 站 | 6261.28 | 0 | 6176.93 | 84.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2093 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②接地极及其土壤温度测量。③记录、整理试验数据。
0204100000 | XZYS2-107 | 特殊调试 直流接地极址特殊试验 接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量 | 站 | 181978.35 | 0 | 49710.21 | 19469.9 | 112798.24 | 0 | 0 | 0 | 267.2592 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量。③记录、整理试验数据。
0204110000 | XZYS2-108 | 特殊调试 换流站接地网特殊试验 接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量 | 站 | 73129.19 | 0 | 11650.82 | 14395.56 | 47082.81 | 0 | 0 | 0 | 62.6388 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②接地电阻测量、跨步电位差和接触电位差测量。③记录、整理试验数据。
0204110000 | XZYS2-109 | 特殊调试 换流站接地网特殊试验 接地引下线和接地网导通试验 | 站 | 12606.3 | 0 | 3530.56 | 446.97 | 8628.77 | 0 | 0 | 0 | 18.9815 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②大型接地网接地引下线及接地网连接测试。③记录、整理试验数据。
0301010000 | XZYS3-1 | 分系统调试 10kV电力变压器分系统调试 高压侧配置负荷开关 | 系统 | 1242.7 | 0 | 526.38 | 34.22 | 682.1 | 0 | 0 | 0 | 2.83 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②电流互感器变比、极性核查。③变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关的联锁试验及保护、信号等二次回路调试。④变压器测温、冷却系统。⑤一次通流、二次升压试验。⑥变压器整组传动试验。
0301010000 | XZYS3-2 | 分系统调试 10kV电力变压器分系统调试 高压侧配置断路器 | 系统 | 1728.45 | 0 | 637.98 | 36.82 | 1053.65 | 0 | 0 | 0 | 3.43 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②电流互感器变比、极性核查。③变压器各侧断路器、隔离开关、接地开关的联锁试验及保护、信号等二次回路调试。④变压器测温、冷却系统。⑤一次通流、二次升压试验。⑥变压器整组传动试验。
0301020000 | XZYS3-3 | 分系统调试 送配电设备分系统调试 电压 1kV以下 配置继电保护 | 系统 | 128.99 | 0 | 106.02 | 1.3 | 21.67 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②电流互感器变比、极性核查。③断路器或负荷开关、隔离开关、接地开关的联锁试验及保护、信号等二次回路调试。④一次通流、二次升压试验。⑤整组传动试验。
0301020000 | XZYS3-4 | 分系统调试 送配电设备分系统调试 电压 10kV以下 配置负荷开关 | 系统 | 395.34 | 0 | 279 | 11.92 | 104.42 | 0 | 0 | 0 | 1.5 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②电流互感器变比、极性核查。③断路器或负荷开关、隔离开关、接地开关的联锁试验及保护、信号等二次回路调试。④一次通流、二次升压试验。⑤整组传动试验。
0301020000 | XZYS3-5 | 分系统调试 送配电设备分系统调试 电压 10kV以下 配置断路器 | 系统 | 572.9 | 0 | 372 | 32.18 | 168.72 | 0 | 0 | 0 | 2 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②电流互感器变比、极性核查。③断路器或负荷开关、隔离开关、接地开关的联锁试验及保护、信号等二次回路调试。④一次通流、二次升压试验。⑤整组传动试验。
0301030000 | XZYS3-6 | 分系统调试 母线分系统调试 电压 1kV以下 | 段 | 232.19 | 0 | 184.14 | 1.95 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 0.99 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②电压互感器变比、极性核查。③二次回路调试,保护、信号动作试验。
0301030000 | XZYS3-7 | 分系统调试 母线分系统调试 电压 10kV以下 | 段 | 406.88 | 0 | 262.26 | 4.8 | 139.82 | 0 | 0 | 0 | 1.41 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②电压互感器变比、极性核查。③二次回路调试,保护、信号动作试验。
0301040000 | XZYS3-8 | 分系统调试 10kV交直流电源调试 直流电源系统 | 系统 | 711.37 | 0 | 368.28 | 9.92 | 333.17 | 0 | 0 | 0 | 1.98 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②硬件及顺序检查。③二次回路调试。④信号试验。⑤应用功能调试。
0301040000 | XZYS3-9 | 分系统调试 10kV交直流电源调试 事故照明切换系统 | 系统 | 241.17 | 0 | 120.9 | 3.24 | 117.03 | 0 | 0 | 0 | 0.65 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②硬件及顺序检查。③二次回路调试。④信号试验。⑤应用功能调试。
0301050000 | XZYS3-10 | 分系统调试 10kV备用电源系统调试 备用电源自投装置 | 系统 | 771.61 | 0 | 362.7 | 7.97 | 400.94 | 0 | 0 | 0 | 1.95 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②二次回路检查。③一次通流、二次升压试验。④切换功能检查。
0301060100 | XZYS3-11 | 分系统调试 充（换）电站分系统调试 充（换）电设备系统调试 直流充电机 整车直流充电系统调试 | 系统 | 210.16 | 0 | 106.02 | 0 | 104.14 | 0 | 0 | 0 | 0.57 |  | 工作内容：①上电前准备工作，内、外部接线检查。②上电、状态检查。③车辆对接状态检查。④充电系统与后台对点。⑤电池箱更换设备电气性能、机械性能联调。⑥电池箱更换设备与车辆配合测试。⑦电池箱取放试验。⑧充电架、电池箱架调测试验。
0301060100 | XZYS3-12 | 分系统调试 充（换）电站分系统调试 充（换）电设备系统调试 直流充电机 分箱直流充电系统调试 90kW以下 | 系统 | 268.91 | 0 | 145.08 | 0 | 123.83 | 0 | 0 | 0 | 0.78 |  | 工作内容：①上电前准备工作，内、外部接线检查。②上电、状态检查。③车辆对接状态检查。④充电系统与后台对点。⑤电池箱更换设备电气性能、机械性能联调。⑥电池箱更换设备与车辆配合测试。⑦电池箱取放试验。⑧充电架、电池箱架调测试验。
0301060100 | XZYS3-13 | 分系统调试 充（换）电站分系统调试 充（换）电设备系统调试 直流充电机 分箱直流充电系统调试 150kW以下 | 系统 | 407.67 | 0 | 200.88 | 0 | 206.79 | 0 | 0 | 0 | 1.08 |  | 工作内容：①上电前准备工作，内、外部接线检查。②上电、状态检查。③车辆对接状态检查。④充电系统与后台对点。⑤电池箱更换设备电气性能、机械性能联调。⑥电池箱更换设备与车辆配合测试。⑦电池箱取放试验。⑧充电架、电池箱架调测试验。
0301060100 | XZYS3-14 | 分系统调试 充（换）电站分系统调试 充（换）电设备系统调试 直流充电堆 充电系统调试 | 系统 | 520.84 | 0 | 68.82 | 0 | 452.02 | 0 | 0 | 0 | 0.37 |  | 工作内容：①上电前准备工作，内、外部接线检查。②上电、状态检查。③车辆对接状态检查。④充电系统与后台对点。⑤电池箱更换设备电气性能、机械性能联调。⑥电池箱更换设备与车辆配合测试。⑦电池箱取放试验。⑧充电架、电池箱架调测试验。
0301060100 | XZYS3-15 | 分系统调试 充（换）电站分系统调试 充（换）电设备系统调试 电池箱更换设备 换电系统调试 | 系统 | 2406.08 | 0 | 1404.3 | 0 | 1001.78 | 0 | 0 | 0 | 7.55 |  | 工作内容：①上电前准备工作，内、外部接线检查。②上电、状态检查。③车辆对接状态检查。④充电系统与后台对点。⑤电池箱更换设备电气性能、机械性能联调。⑥电池箱更换设备与车辆配合测试。⑦电池箱取放试验。⑧充电架、电池箱架调测试验。
0301060200 | XZYS3-16 | 分系统调试 充（换）电站分系统调试 充（换）电站监控系统调试 充电站监控系统调试 | 站 | 1524.76 | 0 | 1320.6 | 13.59 | 190.57 | 0 | 0 | 0 | 7.1 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1.充（换）电站监控系统调试：①监控系统主机功能调试。②监控系统与继电保护系统、电量计费系统、充电过程检测系统、直流系统等接口调试。③全站系统与充（换）电设备逻辑调试和验证。④监控系统与各级调度中心信息的联调。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">2.主站与站级监控联调：①监控主站与站级间信息、规约调试。②监控信息调试校对。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0301060200 | XZYS3-17 | 分系统调试 充（换）电站分系统调试 充（换）电站监控系统调试 换电站监控系统调试 | 站 | 4511.69 | 0 | 3627 | 16.1 | 868.59 | 0 | 0 | 0 | 19.5 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1.充（换）电站监控系统调试：①监控系统主机功能调试。②监控系统与继电保护系统、电量计费系统、充电过程检测系统、直流系统等接口调试。③全站系统与充（换）电设备逻辑调试和验证。④监控系统与各级调度中心信息的联调。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">2.主站与站级监控联调：①监控主站与站级间信息、规约调试。②监控信息调试校对。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0301060200 | XZYS3-18 | 分系统调试 充（换）电站分系统调试 充（换）电站监控系统调试 主站与站级监控联调 充电站 | 站 | 990.84 | 0 | 818.4 | 17.1 | 155.34 | 0 | 0 | 0 | 4.4 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1.充（换）电站监控系统调试：①监控系统主机功能调试。②监控系统与继电保护系统、电量计费系统、充电过程检测系统、直流系统等接口调试。③全站系统与充（换）电设备逻辑调试和验证。④监控系统与各级调度中心信息的联调。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">2.主站与站级监控联调：①监控主站与站级间信息、规约调试。②监控信息调试校对。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0301060200 | XZYS3-19 | 分系统调试 充（换）电站分系统调试 充（换）电站监控系统调试 主站与站级监控联调 换电站 | 站 | 1186.91 | 0 | 1004.4 | 15.89 | 166.62 | 0 | 0 | 0 | 5.4 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：1.充（换）电站监控系统调试：①监控系统主机功能调试。②监控系统与继电保护系统、电量计费系统、充电过程检测系统、直流系统等接口调试。③全站系统与充（换）电设备逻辑调试和验证。④监控系统与各级调度中心信息的联调。</span></p> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">2.主站与站级监控联调：①监控主站与站级间信息、规约调试。②监控信息调试校对。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0301070000 | XZYS3-20 | 分系统调试 电能采集系统调试 电能量采集器与电能表 | 系统 | 378.17 | 0 | 232.5 | 0 | 145.67 | 0 | 0 | 0 | 1.25 |  | 工作内容：①二次回路调试。②电能表、电能采集器、数据集中器接入调试。③网络存储器接入调试。④数据管理功能调试。⑤与主站信息联调。
0301070000 | XZYS3-21 | 分系统调试 电能采集系统调试 数据集中器与电能量采集器 | 系统 | 471.81 | 0 | 299.46 | 0 | 172.35 | 0 | 0 | 0 | 1.61 |  | 工作内容：①二次回路调试。②电能表、电能采集器、数据集中器接入调试。③网络存储器接入调试。④数据管理功能调试。⑤与主站信息联调。
0301070000 | XZYS3-22 | 分系统调试 电能采集系统调试 主站与数据集中器 | 系统 | 508 | 0 | 326.99 | 0 | 181.01 | 0 | 0 | 0 | 1.758 |  | 工作内容：①二次回路调试。②电能表、电能采集器、数据集中器接入调试。③网络存储器接入调试。④数据管理功能调试。⑤与主站信息联调。
0301080100 | XZYS3-23 | 分系统调试 配电自动化系统调试 主（子）站与终端联调 线路回路2以内 | 系统 | 280.02 | 0 | 241.8 | 0 | 38.22 | 0 | 0 | 0 | 1.3 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②编制信息表。③控制权限检查。④信息核对。⑤遥信、遥测、遥控功能测试；通信监视、告警及对时功能检测，与终端设备的联调。⑥保护功能检测及传动测试、规约调试。
0301080100 | XZYS3-24 | 分系统调试 配电自动化系统调试 主（子）站与终端联调 线路回路6以内 | 系统 | 349.15 | 0 | 306.9 | 0 | 42.25 | 0 | 0 | 0 | 1.65 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②编制信息表。③控制权限检查。④信息核对。⑤遥信、遥测、遥控功能测试；通信监视、告警及对时功能检测，与终端设备的联调。⑥保护功能检测及传动测试、规约调试。
0301080100 | XZYS3-25 | 分系统调试 配电自动化系统调试 主（子）站与终端联调 线路回路12以内 | 系统 | 462.41 | 0 | 401.76 | 0 | 60.65 | 0 | 0 | 0 | 2.16 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②编制信息表。③控制权限检查。④信息核对。⑤遥信、遥测、遥控功能测试；通信监视、告警及对时功能检测，与终端设备的联调。⑥保护功能检测及传动测试、规约调试。
0301080100 | XZYS3-26 | 分系统调试 配电自动化系统调试 主（子）站与终端联调 线路回路20以内 | 系统 | 641.03 | 0 | 563.58 | 0 | 77.45 | 0 | 0 | 0 | 3.03 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②编制信息表。③控制权限检查。④信息核对。⑤遥信、遥测、遥控功能测试；通信监视、告警及对时功能检测，与终端设备的联调。⑥保护功能检测及传动测试、规约调试。
0301080100 | XZYS3-27 | 分系统调试 配电自动化系统调试 主（子）站与终端联调 线路回路20以上 | 系统 | 940.36 | 0 | 827.7 | 0 | 112.66 | 0 | 0 | 0 | 4.45 |  | 工作内容：①调试前准备工作。②编制信息表。③控制权限检查。④信息核对。⑤遥信、遥测、遥控功能测试；通信监视、告警及对时功能检测，与终端设备的联调。⑥保护功能检测及传动测试、规约调试。
0301080200 | XZYS3-28 | 分系统调试 配电自动化系统调试 主站与子站联调 线路回路2以内 | 子站 | 574.13 | 0 | 483.6 | 0 | 90.53 | 0 | 0 | 0 | 2.6 |  | 工作内容：①技术准备。②编制信息表。③规约调试。④“三遥”信息测试与信息核对。
0301080200 | XZYS3-29 | 分系统调试 配电自动化系统调试 主站与子站联调 线路回路6以内 | 子站 | 905.42 | 0 | 799.8 | 0 | 105.62 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |  | 工作内容：①技术准备。②编制信息表。③规约调试。④“三遥”信息测试与信息核对。
0301080200 | XZYS3-30 | 分系统调试 配电自动化系统调试 主站与子站联调 线路回路12以内 | 子站 | 1088.91 | 0 | 967.2 | 0 | 121.71 | 0 | 0 | 0 | 5.2 |  | 工作内容：①技术准备。②编制信息表。③规约调试。④“三遥”信息测试与信息核对。
0301080200 | XZYS3-31 | 分系统调试 配电自动化系统调试 主站与子站联调 线路回路20以内 | 子站 | 1276.67 | 0 | 1143.9 | 0 | 132.77 | 0 | 0 | 0 | 6.15 |  | 工作内容：①技术准备。②编制信息表。③规约调试。④“三遥”信息测试与信息核对。
0301080200 | XZYS3-32 | 分系统调试 配电自动化系统调试 主站与子站联调 线路回路20以上 | 子站 | 1422.72 | 0 | 1264.8 | 0 | 157.92 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |  | 工作内容：①技术准备。②编制信息表。③规约调试。④“三遥”信息测试与信息核对。
0301090000 | XZYS3-33 | 分系统调试 接地系统调试 接地导通性测试 10kV及以下 | 站 | 688 | 0 | 576.6 | 73.73 | 37.67 | 0 | 0 | 0 | 3.1 |  | 工作内容：①导通性测试。②接地阻抗测量。
0301090000 | XZYS3-34 | 分系统调试 接地系统调试 接地网阻抗测试 10kV及以下 | 站 | 3688.2 | 0 | 604.5 | 424.09 | 2659.61 | 0 | 0 | 0 | 3.25 |  | 工作内容：①导通性测试。②接地阻抗测量。
0302000000 | XZYS3-35 | 整套启动调试 配电站 | 站 | 1404.18 | 0 | 948.6 | 21.48 | 434.1 | 0 | 0 | 0 | 5.1 |  | 工作内容：①受电前准备工作，启动方案编制。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压测量。④保护带负荷测试、合环或同期试验。⑤主设备冲击合闸试验和受电后检查。⑥试运行。
0302000000 | XZYS3-36 | 整套启动调试 箱式变电站 | 站 | 1119.75 | 0 | 749.58 | 16.78 | 353.39 | 0 | 0 | 0 | 4.03 |  | 工作内容：①受电前准备工作，启动方案编制。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压测量。④保护带负荷测试、合环或同期试验。⑤主设备冲击合闸试验和受电后检查。⑥试运行。
0302000000 | XZYS3-37 | 整套启动调试 开关站 | 站 | 759.99 | 0 | 465 | 20.27 | 274.72 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |  | 工作内容：①受电前准备工作，启动方案编制。②受电时一、二次回路核相。③电流、电压测量。④保护带负荷测试、合环或同期试验。⑤主设备冲击合闸试验和受电后检查。⑥试运行。
0401000000 | XZYS4-1 | 分系统调试 电气分系统调试 调相机 300MVar | 台 | 79489.74 | 0 | 71211.1 | 0 | 8278.64 | 0 | 0 | 0 | 382.8554 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">工作内容：①调相机同期系统调试。②调相机变压器组保护系统调试。③主变压器、励磁变压器、隔离变压器本体系统调试。④故障录波系统调试。⑤励磁系统调试。⑥静止变频启动系统调试。⑦站用电系统调试。⑧直流电源系统调试。⑨中央信号系统调试。⑩事故照明系统调试。⑪不停电电源（UPS）系统调试。⑫全站辅机电气系统调试。⑬调相机自动电压控制（AVC）子站调试。</span></p></body></html>
0401000000 | XZYS4-2 | 分系统调试 机务分系统调试 调相机 300MVar | 台 | 109809.01 | 0 | 77201.72 | 0 | 32607.29 | 0 | 0 | 0 | 415.063 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-size:12px;">工作内容：①润滑油系统调试。②顶轴油系统调试。③盘车装置调试。④润滑油净化系统调试。⑤内水冷系统调试。⑥外水冷系统调试。</span></p> <p style="-qt-paragraph-type:empty; margin-top:0px; margin-bottom:0px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><br /></p></body></html>
0401000000 | XZYS4-3 | 分系统调试 热控分系统调试 调相机 300MVar | 台 | 91389.27 | 0 | 66306.54 | 0 | 25082.73 | 0 | 0 | 0 | 356.4868 |  | 工作内容：①分散控制系统（DCS）受电和复原调试。②数据采集系统（DAS）及事件记录（SOE）功能的组态检查、参数和定值核查。③顺序控制系统（SCS）调试。④模拟量控制系统（MCS）调试。⑤调相机监视仪表和保护系统调试。⑥调相机组附属及外围设备监控系统调试。
0401000000 | XZYS4-4 | 分系统调试 化学分系统调试 调相机 300MVar | 台 | 124433.05 | 0 | 20912.61 | 0 | 103520.44 | 0 | 0 | 0 | 112.4334 |  | 工作内容：①外冷水处理系统调试。②超滤、反渗透系统及其辅助系统调试。③电除盐（EDI）系统调试。④内冷水处理系统调试。⑤取样分析仪表系统调试。
0402000000 | XZYS4-5 | 整套启动试验 电气整套启动调试 调相机 300Mvar | 台 | 178320.96 | 0 | 59602.88 | 0 | 118718.08 | 0 | 0 | 0 | 320.4456 |  | <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0//EN" "http://www.w3.org/TR/REC-html40/strict.dtd"> <html><head><meta name="qrichtext" content="1" /><style type="text/css"> p, li { white-space: pre-wrap; } </style></head><body style=" font-family:'Microsoft YaHei'; font-size:12px; font-weight:400; font-style:normal;"> <p style=" margin-top:12px; margin-bottom:12px; margin-left:0px; margin-right:0px; -qt-block-indent:0; text-indent:0px;"><span style=" font-family:'微软雅黑'; font-size:9pt;">工作内容：①主变压器倒送电试验。②调相机拖动试验。③测量调相机转子绕组的绝缘电阻、交流阻抗及功率损耗。④测量调相机残压及相序。⑤调相机空载下励磁系统试验。⑥空载励磁建模试验。⑦励磁绕组灭磁时间常数测量。⑧假同期试验。⑨自动准同期并网试验。⑩励磁系统带负荷试验。⑪带负荷检查继电保护系统及自动装置相关二次回路。⑫带负荷励磁建模试验。⑬轴电压测量。⑭调相机无功调整试验、进相试验。⑮调相机温升试验。⑯调相机甩负荷试验、参数测试试验。⑰AVC动态试验。</span></p></body></html>
0402000000 | XZYS4-6 | 整套启动试验 机务整套启动调试 调相机 300Mvar | 台 | 205603.4 | 0 | 41652.93 | 0 | 163950.47 | 0 | 0 | 0 | 223.9405 |  | 工作内容：①调相机升速时的检查和试验。②调相机额定转速时的检查和试验。③调相机停机前的检查和试验。④调相机停机过程中检查和试验。⑤调相机升负荷过程中的检查和试验。⑥轴承及转子振动测量。⑦辅机主设备与备用设备切换试验。
0402000000 | XZYS4-7 | 整套启动试验 热控整套启动调试 调相机 300Mvar | 台 | 129391.95 | 0 | 28912.03 | 0 | 100479.92 | 0 | 0 | 0 | 155.441 |  | 工作内容：①配合机务专业、电气专业进行设备和系统的投入、试运和试验。②热控参数检查和试验。
0402000000 | XZYS4-8 | 整套启动试验 化学整套启动调试 调相机 300Mvar | 台 | 101242.81 | 0 | 63697.32 | 0 | 37545.49 | 0 | 0 | 0 | 342.4587 |  | 工作内容：①监控润滑油油质、冷却水/冷却空气的进出口温度，冷却水水质、水量，监控各项参数。②监控机组设备噪声和厂界噪声。
0402000000 | XZYS4-9 | 整套启动试验 调相机试运行 调相机 300Mvar | 台 | 77815.52 | 0 | 40948.27 | 0 | 36867.25 | 0 | 0 | 0 | 220.152 |  | 工作内容：①监测调相机电气、机务、热控、化学系统168h试运行情况。②配合运行异常情况处理。③缺陷记录、检查。
0403000000 | XZYS4-10 | 特殊调试 调相机直流耐压试验 调相机 300Mvar | 台 | 9777.15 | 0 | 4092.45 | 909.31 | 4775.39 | 0 | 0 | 0 | 22.0024 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机直流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0403000000 | XZYS4-11 | 特殊调试 调相机交流耐压试验 调相机 300Mvar | 台 | 8147.01 | 0 | 3410.35 | 757.76 | 3978.9 | 0 | 0 | 0 | 18.3352 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机交流耐压试验。③记录、整理试验数据。
0403000000 | XZYS4-12 | 特殊调试 调相机定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析 调相机 300Mvar | 台 | 24850.07 | 0 | 6379.58 | 0 | 18470.49 | 0 | 0 | 0 | 34.2988 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机定子绕组端部固有振动频率测试及模态分析试验。③记录、整理试验数据。
0403000000 | XZYS4-13 | 特殊调试 调相机定子绕组施加直流电源测量端部手包绝缘 调相机 300Mvar | 台 | 9579.52 | 0 | 3410.35 | 812.37 | 5356.8 | 0 | 0 | 0 | 18.3352 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机定子绕组施加直流电源测量端部手包绝缘。③记录、整理试验数据。
0403000000 | XZYS4-14 | 特殊调试 调相机定子绕组及引出线水测量试验 | 台 | 10484.04 | 0 | 2583.43 | 0 | 7900.61 | 0 | 0 | 0 | 13.8894 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机定子绕组及引出线水测量试验。③记录、整理试验数据。
0403000000 | XZYS4-15 | 特殊调试 转子通风试验 调相机 300Mvar | 台 | 26863.13 | 0 | 13836.35 | 1522.52 | 11504.26 | 0 | 0 | 0 | 74.389 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②转子通风试验。③记录、整理试验数据。
0403000000 | XZYS4-16 | 特殊调试 调相机最大出力试验 调相机 300Mvar | 台 | 8638.65 | 0 | 7810.36 | 0 | 828.29 | 0 | 0 | 0 | 41.9912 |  | 工作内容：①仪器仪表检查及设备外观检查。②调相机最大出力试验。③记录、整理试验数据。
0403000000 | XZYS4-17 | 特殊调试 分散控制系统（DCS）性能测试 调相机 300Mvar | 台 | 57112.12 | 0 | 54880.75 | 0 | 2231.37 | 0 | 0 | 0 | 295.0578 |  | 工作内容：①接地系统检查测试。②控制系统基本功能试验。③控制系统基本性能试验。④数据采集系统测试。
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“定额目录”页签进行输入
Note on B1: 请输入子目编码，例如“A1-1”
Note on C1: 请输入子目名称
Note on D1: 请输入子目单位
Note on O1: 请输入工作内容，必须和工作内容页签中的相匹配

## 材机明细
定额编码 | 类型 | 供货方 | 人材机编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价 | 计算规则 | 计算方法
XZYS1-1 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.5404 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-1 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.406 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7035 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1482 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-037 | 变送器校验装置 | 台班 | 0.1885 | 394.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-1 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.6614 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-1 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.4778 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-1 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.5352 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-1 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.8006 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-2 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 25.6295 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-2 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4.2189 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.1095 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4443 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-037 | 变送器校验装置 | 台班 | 0.5667 | 394.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-2 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.9837 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-2 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.433 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-2 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.6066 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-2 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.4007 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-3 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 29.7203 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-3 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 5.357 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.678 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.564 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-037 | 变送器校验装置 | 台班 | 0.72 | 394.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-3 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.5191 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-3 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.8197 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-3 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.041 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-3 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.0477 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-4 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 42.9036 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-4 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 7.7341 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.8665 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8142 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-4 | 机械 | 乙供 | J14-01-037 | 变送器校验装置 | 台班 | 1.0887 | 394.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-4 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 3.6611 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-4 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.112 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-4 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.2951 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-4 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.0273 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-5 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 57.2059 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-5 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 9.7592 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.8796 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0275 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-5 | 机械 | 乙供 | J14-01-037 | 变送器校验装置 | 台班 | 1.3504 | 394.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 4.7792 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.062 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-5 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 4.3012 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-5 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 5.2569 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-6 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 99.9677 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-6 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 15.669 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 7.8336 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6497 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-6 | 机械 | 乙供 | J14-01-037 | 变送器校验装置 | 台班 | 2.5256 | 394.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-6 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 8.9375 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 7.5964 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-6 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 8.0438 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-6 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 9.8314 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-7 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 114.0017 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-7 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 20.5504 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-7 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 10.2742 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1636 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-7 | 机械 | 乙供 | J14-01-037 | 变送器校验装置 | 台班 | 2.8491 | 394.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-7 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 9.7969 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 8.3278 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-7 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 8.8172 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-7 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 10.7767 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-8 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 133.5985 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-8 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 29.6178 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-8 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 14.8089 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.1184 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-8 | 机械 | 乙供 | J14-01-037 | 变送器校验装置 | 台班 | 3.322 | 394.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-8 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 11.3674 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-8 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 9.6625 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-8 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 10.2306 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-8 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 12.5042 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-9 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.9718 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-9 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.204 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-9 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.102 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0215 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-9 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 0.1733 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-9 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.1733 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-9 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.1472 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-9 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.1558 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-9 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.1907 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-10 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.9617 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-10 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.0296 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-10 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5148 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1084 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-10 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 0.2776 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.2776 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.2358 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-10 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.25 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-10 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.3054 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-11 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.737 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-11 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.6632 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-11 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8316 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1751 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-11 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 0.6127 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.6127 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.5207 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-11 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.5515 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-11 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.674 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-12 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.7874 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-12 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.376 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-12 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.188 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2501 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-12 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 0.8238 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-12 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.8238 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-12 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.7001 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-12 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.7414 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-12 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.9061 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-13 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 11.5686 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-13 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.312 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-13 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.656 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3487 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-13 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 1.0844 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-13 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.0844 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-13 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.9219 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-13 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.9759 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-13 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.1929 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-14 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 16.3985 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-14 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4.416 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-14 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.208 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.465 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-14 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 1.5656 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-14 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.5656 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-14 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.3309 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-14 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.4091 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-14 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.722 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-15 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.6165 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-15 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 5.52 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-15 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.76 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5812 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-15 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 2.1959 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-15 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.1959 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.8667 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-15 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.9763 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-15 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.4156 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-16 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 28.6403 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-16 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 6.864 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-16 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.432 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7227 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-16 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 2.7075 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-16 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.7075 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.3015 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-16 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.4368 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-16 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.9783 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-17 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 33.5518 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-17 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 12.1136 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-17 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 6.3756 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3195 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 3.7441 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-17 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 3.7441 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-17 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.1825 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-17 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.3697 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-17 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.1186 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-18 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.2708 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-18 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.1494 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-18 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.0747 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0158 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-18 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.0854 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-18 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.0727 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-18 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.0768 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-18 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.0939 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-19 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.1771 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-19 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.4482 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-19 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.2241 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0472 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-19 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.3418 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-19 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.2906 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-19 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.3076 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-19 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.3762 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-20 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.209 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-20 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.5647 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-20 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.2823 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0595 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-20 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.3877 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-20 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.3295 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-20 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.3489 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-20 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.4264 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-21 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.49 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-21 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.8606 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-21 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.4303 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0906 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-21 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.6153 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-21 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.523 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-21 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.5539 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-21 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.677 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-22 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.1501 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-22 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.3984 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-22 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6992 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1472 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-22 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.9845 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-22 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.8369 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-22 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.8861 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-22 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.0829 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-23 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 14.4114 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-23 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.1514 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-23 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.0757 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2265 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-23 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.5507 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-23 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.318 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-23 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.3955 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-23 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.7057 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-24 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18.4145 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-24 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.4741 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-24 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.2371 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2605 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-24 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.0674 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-24 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.7575 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-24 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.8607 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-24 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.2742 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-25 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.6466 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-25 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.5497 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-25 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.7749 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3737 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-25 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.4367 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-25 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.0712 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-25 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.193 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-25 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.6804 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-26 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 28.164 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-26 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 7.1438 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-26 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.8576 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6536 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-26 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 3.3228 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-26 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.8243 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-26 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.9905 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-26 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.655 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-27 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.7648 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-27 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.0419 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-27 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5209 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1097 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-27 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 2.9846 | 86.518 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-27 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.7151 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-27 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.608 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-27 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.6437 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-27 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.7867 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-28 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.128 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-28 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.5876 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-28 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7937 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1671 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-28 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 5.6849 | 86.518 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-28 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.1352 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-28 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.9648 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-28 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.0218 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-28 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.2488 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-29 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.5041 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-29 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.5797 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-29 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.2899 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2716 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-29 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 7.9589 | 86.518 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-29 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.453 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-29 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.2351 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-29 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.3078 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-29 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.5982 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-30 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 19.1419 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-30 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.9688 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-30 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.9844 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4179 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-30 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 8.5956 | 86.518 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-30 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.0596 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-30 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.7507 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-30 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.8536 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-30 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.2657 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-31 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 24.4591 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-31 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4.5641 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-31 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.2821 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4806 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-31 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 9.0515 | 86.518 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-31 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.746 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-31 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.3342 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-31 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.4715 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-31 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.0209 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-32 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 27.0723 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-32 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 6.5485 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-32 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.2743 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6895 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-32 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 10.1306 | 86.518 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-32 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.9128 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-32 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.476 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-32 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.6215 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-32 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.2042 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-33 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 29.927 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-33 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 13.179 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-33 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 5.2716 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-33 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 10.6094 | 86.518 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-33 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 3.5308 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-33 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.0012 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-33 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.1778 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-33 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.8838 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-34 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 26.2629 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-34 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 10.3845 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-34 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 5.1923 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-34 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1.2075 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1473 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-34 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 2.242 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-34 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.3375 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-34 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 1.1225 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-34 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.242 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-34 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 21.7499 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-34 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 16.4266 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-34 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 20.0768 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-35 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 46.0533 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-35 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 21.5418 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-35 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 10.836 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-35 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2.1 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3708 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-35 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 4.6792 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-35 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.6823 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-35 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 2.3383 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-35 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 4.6792 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-35 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 43.4329 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-35 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 35.7098 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-35 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 43.6453 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-36 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 70.1871 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-36 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 31.8612 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-36 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 15.8015 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-36 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2.1 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.4305 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-36 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 6.8246 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-36 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.0714 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-36 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 3.4121 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-36 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 6.8246 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-36 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 64.0253 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-36 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 52.3743 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-36 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 64.0131 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-37 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 98.7735 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-37 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 44.6057 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-37 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 22.122 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-37 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2.1 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.7653 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-37 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 10.0322 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-37 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.5749 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-37 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 5.016 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-37 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 10.0322 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-37 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 90.8757 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-37 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 76.9904 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-37 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 94.0992 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-38 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 130.0363 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-38 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 52.2428 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-38 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 26.186 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-38 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2.1 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.6033 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-38 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 13.5698 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-38 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.9903 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-38 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 6.7865 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-38 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 13.5698 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-38 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 117.7295 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-38 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 99.9874 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-38 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 122.2068 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-39 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 157.1411 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-39 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 84.1418 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-39 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 42.0709 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-39 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2.31 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.9623 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-39 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 18.2322 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-39 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 2.7874 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-39 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 9.116 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-39 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 18.2322 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-39 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 150.356 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-39 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 130.9359 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-39 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 160.0327 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-40 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 164.3266 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-40 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 171.3344 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-40 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 59.9677 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-40 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 4.184 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.6816 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-40 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 26.3224 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-40 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 4.3651 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-40 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 15.7923 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-40 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 26.3224 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-40 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 177.1467 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-40 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 154.2662 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-40 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 188.5476 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-41 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.9919 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-41 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.5662 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-41 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.2831 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2702 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-41 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.5703 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-41 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.4849 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-41 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.5132 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-41 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.6274 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-42 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 20.859 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-42 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.76 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-42 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.88 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3959 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-42 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.8691 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-42 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.7386 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-42 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.7823 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-42 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.9558 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-43 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 25.0308 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-43 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4.512 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-43 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.256 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4751 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-43 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.9778 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-43 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.831 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-43 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.8799 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-43 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.0755 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-44 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 28.4723 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-44 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4.888 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-44 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.444 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5147 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-44 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.1406 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-44 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.9695 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-44 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.0267 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-44 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.2546 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-45 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 33.5829 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-45 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 5.264 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-45 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.632 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5542 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-45 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.4339 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-45 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.2187 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-45 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.2906 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-45 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.5772 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-46 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 35.1821 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-46 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 6.4108 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-46 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.2054 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6749 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-46 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.4339 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-46 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.2187 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-46 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.2906 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-46 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.5772 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-47 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 41.3006 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-47 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 12.4856 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-47 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.9942 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1424 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-47 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.4635 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-47 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.0942 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-47 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.2172 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-47 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.71 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-48 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 11.3134 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-48 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.7955 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-48 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8978 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.189 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-48 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.9339 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-48 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.7938 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-48 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.8405 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-48 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.0271 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-49 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 16.1621 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-49 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.85 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-49 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.425 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3001 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-49 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.4822 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-49 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.2598 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-49 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.3339 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-49 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.6304 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-50 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18.9728 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-50 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.42 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-50 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.71 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3601 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-50 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.7784 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-50 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.5117 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-50 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.6006 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-50 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.9564 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-51 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 25.1601 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-51 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.99 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-51 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.995 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4201 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-51 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.2874 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-51 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.9445 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-51 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.0591 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-51 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.5164 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-52 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 31.1119 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-52 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4.37 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-52 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.185 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4601 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-52 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.8634 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-52 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.4341 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-52 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.5771 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-52 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.1498 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-53 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 35.711 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-53 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 5.852 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-53 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.926 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6161 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-53 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 3.1952 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-53 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.7159 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-53 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.8758 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-53 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.5148 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-54 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 45.9141 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-54 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 12.6184 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-54 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 5.0474 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1545 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-54 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 4.4818 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-54 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.8097 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-54 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 4.0335 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-54 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.93 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-55 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.2732 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-55 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.76 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-55 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 0.95 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-55 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.0299 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3583 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-55 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.6052 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-55 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.6052 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-55 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.6052 | 36.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-55 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.6052 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-55 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.6052 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-56 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 17.708 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-56 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.76 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-56 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 0.95 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-56 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.0475 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4674 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-56 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.1527 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-56 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.1527 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-56 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 1.1527 | 36.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-56 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.1527 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-56 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.1527 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-57 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.1349 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-57 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.76 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-57 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 0.95 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-57 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.095 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7619 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-57 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.7291 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-57 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.7291 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-57 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 1.7291 | 36.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-57 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.7291 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-57 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.7291 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-58 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 27.89 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-58 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.76 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-58 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 0.95 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-58 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.114 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8797 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-58 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 2.4207 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-58 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 2.4207 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-58 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 2.4207 | 36.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-58 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 2.4207 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-58 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.4207 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-59 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 33.9401 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-59 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.14 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-59 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1.9 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-59 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.1425 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.164 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-59 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 3.4582 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-59 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.4582 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-59 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 3.4582 | 36.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-59 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 3.4582 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-59 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.4582 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-60 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 44.6387 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-60 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.254 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-60 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2.09 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-60 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.1672 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3452 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-60 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 3.8039 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-60 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.8039 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-60 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 3.8039 | 36.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-60 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 3.8039 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-60 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.8039 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-61 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 47.8113 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-61 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.5142 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-61 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2.5237 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-61 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.2146 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7031 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-61 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 4.3573 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-61 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 4.3573 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-61 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 4.3573 | 36.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-61 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 4.3573 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-61 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.3573 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-62 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 42.5315 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-62 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.252 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5624 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-62 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 0.6067 | 40.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-62 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 0.6067 | 36.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-62 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 0.4853 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-62 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 0.6067 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-62 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.2134 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-63 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 51.7775 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-63 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.48 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9761 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-63 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 1.1556 | 40.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-63 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 1.1556 | 36.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-63 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 0.8089 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-63 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 1.1556 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-63 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.4668 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-64 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 88.7614 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-64 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.96 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.9521 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-64 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 1.7334 | 40.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-64 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 1.7334 | 36.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-64 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 1.1556 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-64 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 1.7334 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-64 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 5.778 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-65 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 108.7328 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-65 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.96 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.9521 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-65 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 2.4268 | 40.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-65 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 2.4268 | 36.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-65 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 2.4268 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-65 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 2.4268 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-65 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 9.707 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-66 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 170.1261 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-66 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 1.2 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.4401 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-66 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 4.1602 | 40.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-66 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 4.1602 | 36.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-66 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 3.4668 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-66 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 4.1602 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-66 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 13.8672 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-67 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 195.2751 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-67 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 1.65 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.2302 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-67 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 5.0846 | 40.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-67 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 5.0846 | 36.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-67 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 4.4491 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-67 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 5.0846 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-67 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 15.2539 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-68 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 223.6787 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-68 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 2.6565 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.4706 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-68 | 机械 | 乙供 | J14-05-047 | 光源 | 台班 | 6.2402 | 40.793 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-68 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 6.2402 | 36.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-68 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 5.6162 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-68 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 6.2402 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-68 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 17.4727 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-69 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 11.3985 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-69 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1.05 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-69 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.0845 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-69 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.2535 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-69 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 0.5423 | 191.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-69 | 机械 | 乙供 | J14-05-017 | 规约测试仪 | 台班 | 5.4226 | 162.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-69 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 2.1691 | 165.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-69 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 5.4226 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-70 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 17.7523 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-70 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-70 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.849 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-70 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 5.5469 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-70 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 0.9245 | 191.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-70 | 机械 | 乙供 | J14-05-017 | 规约测试仪 | 台班 | 9.2448 | 162.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-70 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 3.6979 | 165.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-70 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 9.2448 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-71 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 29.5871 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-71 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-71 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 2.7734 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-71 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 7.3958 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-71 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 1.849 | 191.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-71 | 机械 | 乙供 | J14-05-017 | 规约测试仪 | 台班 | 13.8672 | 162.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-71 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 5.5469 | 165.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-71 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 13.8672 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-72 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 36.9069 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-72 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-72 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 3.4596 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-72 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 9.2256 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-72 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 2.3064 | 191.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-72 | 机械 | 乙供 | J14-05-017 | 规约测试仪 | 台班 | 17.298 | 162.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-72 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 6.9192 | 165.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-72 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 17.298 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-73 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 40.8302 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-73 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-73 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 5.5469 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-73 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 11.0938 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-73 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 3.3281 | 191.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-73 | 机械 | 乙供 | J14-05-017 | 规约测试仪 | 台班 | 22.1875 | 162.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-73 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 8.875 | 165.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-73 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 22.1875 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-74 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 45.5642 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-74 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2.2 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-74 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 5.5846 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-74 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 12.2032 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-74 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 3.5507 | 191.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-74 | 机械 | 乙供 | J14-05-017 | 规约测试仪 | 台班 | 25.4232 | 162.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-74 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 10.1693 | 165.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-74 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 25.4232 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-75 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 51.1266 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-75 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 3.9848 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-75 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 5.9907 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-75 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 14.9766 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-75 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 4.9922 | 191.052 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-75 | 机械 | 乙供 | J14-05-017 | 规约测试仪 | 台班 | 29.9532 | 162.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-75 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 14.9766 | 165.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-75 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 29.9532 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-76 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.5776 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-76 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4.32 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-76 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.458 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.358 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-76 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 2.2714 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-76 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 0.5678 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-76 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 2.2714 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-76 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.9308 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-76 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.0442 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-76 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.4986 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-77 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 21.5891 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-77 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 5.184 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-77 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.728 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4266 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-77 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.271 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-77 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 0.8178 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-77 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 3.271 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-77 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.7803 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-77 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.9437 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-77 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.5981 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-78 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 23.7259 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-78 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 8.0332 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-78 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.6539 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6579 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-78 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.4344 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-78 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 0.8586 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-78 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 3.4344 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-78 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.9192 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-78 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.091 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-78 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.7778 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-79 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18.0061 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-79 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.6526 | 1004.786 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-79 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 1.7796 | 726.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-79 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.5933 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-79 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.0506 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-79 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.1123 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-79 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.3595 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-80 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.3679 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-80 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.7343 | 1004.786 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-80 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 2.2597 | 726.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-80 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.565 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-80 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.1006 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-80 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.1593 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-80 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.3948 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-81 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 29.0783 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-81 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.7628 | 1004.786 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-81 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 2.2597 | 726.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-81 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.678 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-81 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.2004 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-81 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.2712 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-81 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.5535 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-82 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 42.4329 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-82 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 1.113 | 1004.786 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-82 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 3.2976 | 726.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-82 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.9894 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-82 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.752 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-82 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.855 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-82 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.2672 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-83 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 51.4461 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-83 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 1.8305 | 1004.786 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-83 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 5.4236 | 726.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-83 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.6268 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-83 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.401 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-83 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.5423 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-83 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.1072 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-84 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 63.972 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-84 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 1.9401 | 1004.786 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-84 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 5.9717 | 726.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-84 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.9913 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-84 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.8009 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-84 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.8305 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-84 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.8482 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-85 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 72.4719 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-85 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 3.0508 | 1004.786 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-85 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 7.3216 | 726.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-85 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 3.0508 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-85 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.9313 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-85 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 4.5865 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-85 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 5.5039 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-86 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.8859 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-86 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.2356 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-86 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.8239 | 1004.786 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-86 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 0.8239 | 726.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-86 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.8239 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-86 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.4004 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-86 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.4828 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-86 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.8124 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-87 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 19.1724 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-87 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.7972 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-87 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 1.7972 | 1004.786 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-87 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 1.7972 | 726.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-87 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.7972 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-87 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.3946 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-87 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.5945 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-87 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.3931 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-88 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.6476 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-88 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.3966 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-88 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 3.3966 | 1004.786 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-88 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 1.8983 | 726.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-88 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.8983 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-88 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.508 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-88 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.8966 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-88 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.5516 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-89 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 27.5604 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-89 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.5134 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-89 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 3.5134 | 1004.786 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-89 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 2.1566 | 726.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-89 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 2.1566 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-89 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.0735 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-89 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 4.3134 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-89 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 5.2717 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-90 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 30.053 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-90 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.7562 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-90 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 3.7562 | 1004.786 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-90 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 3.7562 | 726.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-90 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 3.7562 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-90 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 7.095 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-90 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 7.5121 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-90 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 9.1817 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-91 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 31.9913 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-91 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.9984 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-91 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 3.9984 | 1004.786 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-91 | 机械 | 乙供 | J14-05-026 | 调度自动化系统模拟测试系统 | 台班 | 3.9984 | 726.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-91 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 3.9984 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-91 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 7.5525 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-91 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 7.9968 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-91 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 9.774 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-92 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.2606 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-92 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.096 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-92 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.048 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-92 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0215 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-92 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.111 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-92 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.0554 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-92 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.0472 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-92 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.05 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-92 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.0611 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-93 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.3908 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-93 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.144 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-93 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.048 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-93 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0281 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-93 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.2219 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-93 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.111 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-93 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.0943 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-93 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.0997 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-93 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.1221 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-94 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.7504 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-94 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.2268 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-94 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.048 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-94 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0396 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-94 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.2753 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-94 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.1652 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-94 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.1403 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-94 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.1487 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-94 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.1815 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-95 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.9825 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-95 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.24 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-95 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.048 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0414 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-95 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.3328 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-95 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.1997 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-95 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.1698 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-95 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.1798 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-95 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.2196 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-96 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 11.7164 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-96 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.352 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-96 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.0528 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-96 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0576 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-96 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.3661 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-96 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.2441 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-96 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.2075 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-96 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.2198 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-96 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.2685 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-97 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 19.1725 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-97 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6376 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-97 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.1275 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-97 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1098 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-97 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.5991 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-97 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.5991 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-97 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.5091 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-97 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.5391 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-97 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.6589 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-98 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.2815 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-98 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.42 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-98 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.604 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-98 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.9707 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-98 | 机械 | 乙供 | J14-08-031 | 电量记录分析仪 | 台班 | 0.9707 | 793.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-98 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.9707 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-98 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.9707 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-99 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 23.6697 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-99 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.5 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-99 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.1001 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-99 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.1556 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-99 | 机械 | 乙供 | J14-08-031 | 电量记录分析仪 | 台班 | 1.1556 | 793.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-99 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.1556 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-99 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.1556 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-100 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 36.9839 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-100 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.6 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.7201 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-100 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.849 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-100 | 机械 | 乙供 | J14-08-031 | 电量记录分析仪 | 台班 | 1.849 | 793.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-100 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.849 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-100 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.3112 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-101 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 46.5997 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-101 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.7 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.3401 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-101 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 2.1841 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-101 | 机械 | 乙供 | J14-08-031 | 电量记录分析仪 | 台班 | 2.1841 | 793.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-101 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.1841 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-101 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.6401 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-102 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 59.5441 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-102 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.8 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.9601 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-102 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 2.7734 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-102 | 机械 | 乙供 | J14-08-031 | 电量记录分析仪 | 台班 | 2.7734 | 793.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-102 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.7734 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-102 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 5.9336 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-103 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 65.0917 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-103 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 1.1 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-103 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.8201 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-103 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.1779 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-103 | 机械 | 乙供 | J14-08-031 | 电量记录分析仪 | 台班 | 3.1779 | 793.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-103 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.1779 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-103 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 6.3558 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-104 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 69.6314 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-104 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 1.5939 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-104 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.8824 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-104 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.3697 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-104 | 机械 | 乙供 | J14-08-031 | 电量记录分析仪 | 台班 | 3.3697 | 793.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-104 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.3697 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-104 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 6.4898 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-105 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.6002 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-105 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.5513 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-105 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7756 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-105 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1633 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-105 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 1.2553 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-105 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.2553 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-105 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.0672 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-105 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.1297 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-105 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.3809 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-106 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.802 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-106 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.3564 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-106 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.1158 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-106 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2395 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-106 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 1.448 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-106 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.448 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-106 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.1609 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-106 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.2135 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-106 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.4728 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-107 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.6151 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-107 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.0327 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-107 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.436 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-107 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3082 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-107 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 1.6064 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-107 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.6064 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-107 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.3653 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-107 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.4457 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-107 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.7669 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-108 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18.3051 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-108 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.1062 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-108 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.2316 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-108 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4207 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-108 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 1.7474 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-108 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.7474 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-108 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.4852 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-108 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.5727 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-108 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.9221 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-109 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.2724 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-109 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.8561 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-109 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.2316 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-109 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4479 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-109 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 2.4961 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-109 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.4961 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-109 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.1218 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-109 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.2469 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-109 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.746 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-110 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 26.6303 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-110 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 5.0665 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-110 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.4548 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-110 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5227 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-110 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 2.5171 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-110 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.5171 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-110 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.1398 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-110 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.2653 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-110 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.7688 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-111 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 29.4143 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-111 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 7.1138 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-111 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.952 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-111 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8035 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-111 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 3.3699 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-111 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 3.3699 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-111 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.8647 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-111 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.0329 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-111 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.7071 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-112 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.278 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-112 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 8.9376 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-112 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6692 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-112 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.336 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-112 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 2.9732 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-112 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.5226 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-112 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.2537 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-112 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.6049 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-113 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.4912 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-113 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 9.04 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-113 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.826 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-113 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-113 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 3.8725 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-113 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.55 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-113 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 4.9138 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-113 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.0969 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-114 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.1271 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-114 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 9.4419 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-114 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.89 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-114 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4472 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-114 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 5.34 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-114 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 6.4908 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-114 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 6.8725 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-114 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 8.3998 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-115 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.0966 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-115 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 10.4 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-115 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.91 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-115 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5033 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-115 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 6.3096 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-115 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 7.6693 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-115 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 8.1204 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-115 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 9.925 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-116 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.5533 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-116 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 11.8061 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-116 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.033 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-116 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5713 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-116 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 8.1858 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-116 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 9.9499 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-116 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 10.535 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-116 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 12.8765 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-117 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 14.1112 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-117 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 15.262 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-117 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.3354 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-117 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7385 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-117 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 8.8182 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-117 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 10.7188 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-117 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 11.3493 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-117 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 13.8713 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-118 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.4732 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-118 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 20.5817 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-118 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.8009 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-118 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9959 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-118 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 9.6696 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-118 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 11.7534 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-118 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 12.4446 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-118 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 15.2101 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-119 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.542 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-119 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.2487 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-119 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6244 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-119 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1315 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-119 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.6908 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-119 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 0.6908 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-119 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.5872 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-119 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.6217 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-119 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.7599 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-120 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.5571 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-120 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.5136 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-120 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7568 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-120 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1594 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-120 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.989 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-120 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 0.989 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-120 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.8407 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-120 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.8902 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-120 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.088 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-121 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.4466 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-121 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.892 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-121 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.946 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-121 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1992 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-121 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.2717 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-121 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 1.2717 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-121 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.081 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-121 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.1445 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-121 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.3988 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-122 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 14.5036 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-122 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.6144 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-122 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.3072 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-122 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2753 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-122 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.8982 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-122 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 1.8982 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-122 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.6136 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-122 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.7083 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-122 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.088 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-123 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 21.3737 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-123 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.1648 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-123 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5824 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-123 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3332 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-123 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 2.7402 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-123 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 2.7402 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-123 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.3292 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-123 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.4661 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-123 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.0142 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-124 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.0869 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-124 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.2681 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-124 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1347 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-124 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0283 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-124 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.4102 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-124 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.9458 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-125 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.2546 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-125 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.421 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-125 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.206 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-125 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0437 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-125 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 4.8027 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-125 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 5.2279 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-126 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.2073 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-126 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.634 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-126 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.317 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-126 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0668 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-126 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 9.5453 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-126 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 11.0244 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-127 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.1512 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-127 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.056 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-127 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.528 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-127 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1112 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-127 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 12.4808 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-127 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 14.3105 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-128 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.4856 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-128 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.267 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-128 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.634 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-128 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1335 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-128 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 22.3716 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-128 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 25.032 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-129 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.7638 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-129 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.6258 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-129 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8129 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-129 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1712 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-129 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 27.3554 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-129 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 29.3383 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-130 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.1106 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-130 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 7.0132 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-130 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.8053 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-130 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6417 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-130 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 44.4605 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-130 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 50.0418 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-131 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.6101 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-131 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.0315 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-131 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1953 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-131 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.6067 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-131 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 0.6067 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-131 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.6067 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-132 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 23.6697 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-132 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.06 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-132 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.372 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-132 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.1556 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-132 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 1.1556 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-132 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.1556 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-133 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 35.5045 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-133 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.12 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-133 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.744 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-133 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 2.3112 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-133 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 1.7334 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-133 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.3112 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-134 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 36.907 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-134 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.198 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-134 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2276 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-134 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 2.4025 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-134 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 1.9219 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-134 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.4025 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-135 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 51.0378 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-135 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.36 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-135 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.232 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-135 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 3.1602 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-135 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 2.7734 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-135 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.1602 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-136 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 53.7007 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-136 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.528 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-136 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.2737 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-136 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 3.8135 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-136 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 3.1779 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-136 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.8135 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-137 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 57.5175 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-137 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.797 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-137 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.9415 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-137 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 4.1441 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-137 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 4.1441 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-137 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.1441 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-138 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.3113 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-138 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.273 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-138 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6926 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-138 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.6067 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-138 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 0.6067 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-138 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.6067 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-139 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.1903 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-139 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.48 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-139 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9761 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-139 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.1556 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-139 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 1.1556 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-139 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.1556 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-140 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 31.0665 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-140 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.7 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-140 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.3401 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-140 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 2.3112 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-140 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 2.3112 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-140 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.3112 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-141 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 37.2797 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-141 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.96 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-141 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.9521 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-141 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 2.6694 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-141 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 2.6694 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-141 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.6694 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-142 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 57.8428 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-142 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 1.2 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-142 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.4401 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-142 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 3.5602 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-142 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 3.5602 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-142 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.5602 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-143 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 61.0235 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-143 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 1.65 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-143 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.2302 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-143 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 4.0677 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-143 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 4.0677 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-143 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.0677 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-144 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 65.506 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-144 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 2.3909 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-144 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.8239 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-144 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 4.2433 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-144 | 机械 | 乙供 | J14-08-008 | IEC61850报文记录分析仪 | 台班 | 4.2433 | 1017.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-144 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.2433 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-145 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 25.4472 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-145 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 1.4493 | 239.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-145 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 2.9773 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-145 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.8536 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-145 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 4.0783 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-145 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.9883 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-146 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 31.5744 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-146 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 1.5301 | 239.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-146 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 4.1944 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-146 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.9862 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-146 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 5.2858 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-146 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 6.4628 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-147 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 68.7936 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-147 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 3.1244 | 239.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-147 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 6.4521 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-147 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 9.2876 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-147 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 7.9608 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-147 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 12.0161 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-148 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.3595 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-148 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 0.3938 | 239.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-148 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.1811 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-148 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.3383 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-148 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.4173 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-148 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.7323 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-149 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.8406 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-149 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 0.518 | 239.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-149 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.5539 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-149 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.761 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-149 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.8646 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-149 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.279 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-150 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 14.0539 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-150 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 0.52 | 239.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-150 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 2.0801 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-150 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.7681 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-150 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.8721 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-150 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.2881 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-151 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 17.9529 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-151 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 0.935 | 239.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-151 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 2.1841 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-151 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.384 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-151 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.5243 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-151 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.0852 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-152 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.9671 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-152 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 1.248 | 239.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-152 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 2.4961 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-152 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.1826 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-152 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.3697 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-152 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.1185 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-153 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 26.8503 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-153 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 1.544 | 239.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-153 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 3.4321 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-153 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.4174 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-153 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.6889 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-153 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.5753 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-154 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 31.9541 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-154 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 2.2465 | 239.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-154 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 5.6162 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-154 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.819 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-154 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 4.0436 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-154 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.9423 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-155 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 23.6697 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-155 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 5.76 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-155 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.88 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-155 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6065 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-155 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.9583 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-155 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.5147 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-155 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.6625 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-155 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.2543 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-156 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 32.6198 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-156 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 5.76 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-156 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.88 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-156 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6065 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-156 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 3.1062 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-156 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.6404 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-156 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.7956 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-156 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.417 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-157 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 46.2743 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-157 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 9.6 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-157 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.8 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-157 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0108 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-157 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 5.9906 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-157 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 5.0921 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-157 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 5.3915 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-157 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 6.5898 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-158 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 53.2125 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-158 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 10.56 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-158 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 5.28 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-158 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1119 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-158 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 6.0914 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-158 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 5.1677 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-158 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 5.4422 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-158 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 6.6407 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-159 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 60.6042 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-159 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 14.7914 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-159 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 7.3957 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-159 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5574 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-159 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 6.2542 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-159 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 5.3162 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-159 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 5.6289 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-159 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 6.8796 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-160 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 17.9409 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-160 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4.62 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-160 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.31 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-160 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4864 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-160 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 0.4842 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-160 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.7751 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-160 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.2634 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-160 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.3966 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-160 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.929 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-161 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.6267 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-161 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 5.46 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-161 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.73 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-161 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5749 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-161 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 0.6456 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-161 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.3976 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-161 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.1354 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-161 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.3197 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-161 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.0576 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-162 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 24.4907 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-162 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 6.776 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-162 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.388 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-162 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7135 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-162 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 0.6763 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-162 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.5359 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-162 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.2335 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-162 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.4235 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-162 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.1845 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-163 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 31.259 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-163 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 10.6366 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-163 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 5.3184 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-163 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.12 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-163 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 0.8631 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-163 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 3.237 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-163 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.1272 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-163 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 4.3697 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-163 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 5.3407 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-164 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.2073 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-164 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.88 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-164 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.44 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-164 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0927 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-164 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.3174 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-164 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 0.3174 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-164 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.2696 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-164 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.2856 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-164 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.349 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-165 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.7638 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-165 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.76 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-165 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.88 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-165 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1853 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-165 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.6345 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-165 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 0.6345 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-165 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.5395 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-165 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.5712 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-165 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.6979 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-166 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18.4535 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-166 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.534 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-166 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.32 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-166 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2741 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-166 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.3325 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-166 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 1.3325 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-166 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.1328 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-166 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.1992 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-166 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.4658 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-167 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 24.7023 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-167 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.168 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-167 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.584 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-167 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3336 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-167 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.9038 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-167 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 1.9038 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-167 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.6182 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-167 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.7134 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-167 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.0941 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-168 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 28.6403 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-168 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 5.2272 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-168 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.6136 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-168 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5503 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-168 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.0941 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-168 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 2.0941 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-168 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.78 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-168 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.8847 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-168 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.3035 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-169 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 36.5555 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-169 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 8.206 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-169 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.103 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-169 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.864 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-169 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.6732 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-169 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 2.6732 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-169 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.2722 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-169 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.4059 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-169 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.9405 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-170 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.7364 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-170 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.4892 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-170 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.4158 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-170 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.4403 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-170 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.5382 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-171 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 16.105 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-171 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.8387 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-171 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.7129 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-171 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.7548 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-171 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.9226 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-172 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 24.6942 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-172 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.2581 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-172 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.0694 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-172 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.1322 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-172 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.3838 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-173 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 25.0967 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-173 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.3453 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-173 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.1437 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-173 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.2109 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-173 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.4801 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-174 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 28.9887 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-174 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.8871 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-174 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.604 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-174 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.6984 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-174 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.0757 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-175 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.6628 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-175 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 8 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-175 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-175 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3871 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-175 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.4627 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-175 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.3932 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-175 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.4164 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-175 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.5089 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-176 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.1246 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-176 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 8 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-176 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-176 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3871 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-176 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.6987 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-176 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.4582 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-176 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.1863 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-176 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.4587 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-177 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.1868 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-177 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 8 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-177 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-177 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3871 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-177 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 2.2204 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-177 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.8839 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-177 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.4301 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-177 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.9454 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-178 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.6513 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-178 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 8 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-178 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-178 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3871 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-178 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 3.2819 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-178 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.0085 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-178 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 4.1643 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-178 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.4719 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-179 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.3142 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-179 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 8 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-179 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-179 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3871 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-179 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 4.6224 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-179 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 5.6186 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-179 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 5.9491 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-179 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 7.2711 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-180 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.5263 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-180 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.35 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-180 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.35 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-180 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 0.8783 | 86.518 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-180 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 2.7994 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-180 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.6587 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-180 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.0978 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-181 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.7192 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-181 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.89 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-181 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.89 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-181 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 1.4754 | 86.518 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-181 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 4.703 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-181 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.1065 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-181 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.8443 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-182 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 16.5741 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-182 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.2277 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-182 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.2277 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-182 | 机械 | 乙供 | J14-01-039 | 多功能相位伏安表 电流精度 5mA~10A | 台班 | 1.7073 | 86.518 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-182 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 5.4421 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-182 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.2806 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-182 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.1342 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-183 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.1344 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-183 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-183 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.6 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-183 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 3 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-183 | 机械 | 乙供 | J14-05-019 | 变电站视频及环境监控测试分析系统 | 台班 | 0.4391 | 817.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-183 | 机械 | 乙供 | J14-05-020 | 图像质量分析仪 | 台班 | 0.4391 | 815.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-183 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.4391 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-183 | 机械 | 乙供 | J14-08-267 | 高温红外测温仪 | 台班 | 0.5489 | 212.622 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-183 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.52 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-184 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.8735 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-184 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4.8 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-184 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.2 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-184 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 4 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-184 | 机械 | 乙供 | J14-05-019 | 变电站视频及环境监控测试分析系统 | 台班 | 0.6552 | 817.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-184 | 机械 | 乙供 | J14-05-020 | 图像质量分析仪 | 台班 | 0.5703 | 815.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-184 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.546 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-184 | 机械 | 乙供 | J14-08-267 | 高温红外测温仪 | 台班 | 0.6916 | 212.622 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-184 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.6552 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-185 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.204 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-185 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 5.6 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-185 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 5 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-185 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 4 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-185 | 机械 | 乙供 | J14-05-019 | 变电站视频及环境监控测试分析系统 | 台班 | 0.8736 | 817.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-185 | 机械 | 乙供 | J14-05-020 | 图像质量分析仪 | 台班 | 0.7904 | 815.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-185 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.735 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-185 | 机械 | 乙供 | J14-08-267 | 高温红外测温仪 | 台班 | 0.9152 | 212.622 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-185 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.8736 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-186 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.706 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-186 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 7.04 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-186 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 6.27 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-186 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 5.5 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-186 | 机械 | 乙供 | J14-05-019 | 变电站视频及环境监控测试分析系统 | 台班 | 0.9152 | 817.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-186 | 机械 | 乙供 | J14-05-020 | 图像质量分析仪 | 台班 | 0.8262 | 815.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-186 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.7627 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-186 | 机械 | 乙供 | J14-08-267 | 高温红外测温仪 | 台班 | 0.9661 | 212.622 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-186 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.9152 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-187 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.6885 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-187 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 10.0947 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-187 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 9.0321 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-187 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 7.9695 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-187 | 机械 | 乙供 | J14-05-019 | 变电站视频及环境监控测试分析系统 | 台班 | 1.0733 | 817.226 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-187 | 机械 | 乙供 | J14-05-020 | 图像质量分析仪 | 台班 | 1.1483 | 815.886 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-187 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.8986 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-187 | 机械 | 乙供 | J14-08-267 | 高温红外测温仪 | 台班 | 1.1232 | 212.622 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-187 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.0733 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-188 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 16.0736 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-188 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 4.08 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-189 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 24.299 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-189 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.73 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-189 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3765 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-189 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.456 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-189 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.7472 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-189 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 8.7363 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-189 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 4.3682 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-189 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 7.8626 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-190 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 29.5132 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-190 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.8 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-190 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5242 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-190 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 2.3112 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-190 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 2.3112 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-190 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 9.2448 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-190 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 4.6224 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-190 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 8.3203 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-191 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 58.5825 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-191 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 5 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-191 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6897 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-191 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 5.3158 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-191 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 2.7734 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-191 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 18.4896 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-191 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 9.2448 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-191 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 16.6406 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-191 | 机械 | 乙供 | J27-01-021 | 电力变压器消磁机 KRI6691R | 台班 | 2.3861 | 332.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-192 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 88.5163 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-192 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 6 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-192 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8276 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-192 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 11.1631 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-192 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.73 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-192 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 38.8282 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-192 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 19.4141 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-192 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 34.9454 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-192 | 机械 | 乙供 | J27-01-021 | 电力变压器消磁机 KRI6691R | 台班 | 3.1683 | 332.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-193 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 180.7346 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-193 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 6.688 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-193 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9225 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-193 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 15.3029 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-193 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 5.6111 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-193 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 56.1101 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-193 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 28.055 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-193 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 50.499 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-193 | 机械 | 乙供 | J27-01-021 | 电力变压器消磁机 KRI6691R | 台班 | 6.4842 | 332.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-194 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 212.1907 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-194 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 11.088 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-194 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5295 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-194 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 16.4438 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-194 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 5.8728 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-194 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 56.3785 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-194 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 28.1893 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-194 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 50.7406 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-194 | 机械 | 乙供 | J27-01-021 | 电力变压器消磁机 KRI6691R | 台班 | 6.7795 | 332.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-195 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 230.823 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-195 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 17.4054 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-195 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4009 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-195 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 20.9881 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-195 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 7.4958 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-195 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 71.9594 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-195 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 35.9798 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-195 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 64.7635 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-195 | 机械 | 乙供 | J27-01-021 | 电力变压器消磁机 KRI6691R | 台班 | 7.4536 | 332.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-196 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.1565 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-196 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 4 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-196 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1784 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-196 | 机械 | 乙供 | J14-05-032 | 在线交流采样校验仪(不带发生源) | 台班 | 0.4543 | 138.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-196 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.4543 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-196 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.5429 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-196 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.2714 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-196 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.0886 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-197 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.395 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-197 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 4 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-197 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1784 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-197 | 机械 | 乙供 | J14-05-032 | 在线交流采样校验仪(不带发生源) | 台班 | 0.7211 | 138.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-197 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.7211 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-197 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.7611 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-197 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.4845 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-197 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.4005 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-198 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.8611 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-198 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 4 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-198 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1784 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-198 | 机械 | 乙供 | J14-05-032 | 在线交流采样校验仪(不带发生源) | 台班 | 0.7211 | 138.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-198 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.0817 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-198 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 7.2109 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-198 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.6055 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-198 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 6.49 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-199 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.0425 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-199 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 4 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-199 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1784 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-199 | 机械 | 乙供 | J14-05-032 | 在线交流采样校验仪(不带发生源) | 台班 | 1.1285 | 138.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-199 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.359 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-199 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 11.2848 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-199 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 5.6426 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-199 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 10.1563 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-200 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.3872 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-200 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 4 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-200 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1784 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-200 | 机械 | 乙供 | J14-05-032 | 在线交流采样校验仪(不带发生源) | 台班 | 1.298 | 138.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-200 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.7305 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-200 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 12.9797 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-200 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 6.4898 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-200 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 11.6818 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-201 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.6522 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-201 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 4.4 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-201 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1962 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-201 | 机械 | 乙供 | J14-05-032 | 在线交流采样校验仪(不带发生源) | 台班 | 1.3899 | 138.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-201 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.983 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-201 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 15.8641 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-201 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 7.932 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-201 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 14.2776 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-202 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 20.4507 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-202 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 5.313 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-202 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.237 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-202 | 机械 | 乙供 | J14-05-032 | 在线交流采样校验仪(不带发生源) | 台班 | 1.5575 | 138.936 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-202 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 3.8939 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-202 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 23.3634 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-202 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 11.6817 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-202 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 21.0271 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-203 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.8694 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-203 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 1.05 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-203 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0468 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-203 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.1063 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-203 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.0629 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-203 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.5316 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-203 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.9569 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-204 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.3968 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-204 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-204 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0892 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-204 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.2532 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-204 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.6872 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-204 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.8436 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-204 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.5184 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-205 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.3555 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-205 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-205 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0892 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-205 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.4219 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-205 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.5308 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-205 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.2655 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-205 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.2776 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-206 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.784 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-206 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-206 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0892 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-206 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.5207 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-206 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.1243 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-206 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.562 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-206 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.8117 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-207 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.3113 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-207 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-207 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0892 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-207 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.8096 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-207 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.0493 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-207 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.0246 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-207 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.6443 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-208 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 17.9003 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-208 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2.2 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-208 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0981 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-208 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.928 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-208 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.6397 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-208 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.3199 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-208 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.1757 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-209 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 19.9714 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-209 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 3.9848 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-209 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1777 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-209 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.8222 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-209 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 9.1108 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-209 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 4.5553 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-209 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 8.1997 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-210 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 46.683 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-210 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 12.75 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-210 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 7.65 | 1.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-210 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.275 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-210 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 6.375 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-210 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.1955 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-210 | 机械 | 乙供 | J14-08-001 | 16通道数字存储示波记录仪 | 台班 | 0.8104 | 2593.346 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-210 | 机械 | 乙供 | J14-08-067 | 启动试验用分压器 500kV 三相 定制 | 台班 | 0.8104 | 4320.161 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-210 | 机械 | 乙供 | J14-08-068 | 启动试验用集线器 自制 | 台班 | 0.8104 | 773.131 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-210 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.8104 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-210 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.4052 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-210 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.7294 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-211 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 61.9031 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-211 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 27 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-211 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 13.5 | 1.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-211 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 2.7 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-211 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 6.75 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-211 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 22.8525 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-211 | 机械 | 乙供 | J14-08-001 | 16通道数字存储示波记录仪 | 台班 | 1.6381 | 2593.346 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-211 | 机械 | 乙供 | J14-08-068 | 启动试验用集线器 自制 | 台班 | 1.6381 | 773.131 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-211 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.6381 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-211 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.8191 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-211 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.4742 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-212 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 77.5699 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-212 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 30 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-212 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 15 | 1.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-212 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-212 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 7.5 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-212 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 30.1457 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-212 | 机械 | 乙供 | J14-08-001 | 16通道数字存储示波记录仪 | 台班 | 1.08 | 2593.346 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-212 | 机械 | 乙供 | J14-08-062 | 启动试验用程控仪 自制 | 台班 | 1.08 | 2854.401 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-212 | 机械 | 乙供 | J14-08-068 | 启动试验用集线器 自制 | 台班 | 1.08 | 773.131 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-212 | 机械 | 乙供 | J14-08-077 | 无功补偿装置投切试验专用分压器 定制 纯电阻 | 台班 | 1.08 | 8967.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-212 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.08 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-212 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.54 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-212 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.972 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-213 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 73.095 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-213 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 30 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-213 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 15 | 1.501 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-213 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 3 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-213 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 7.5 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-213 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 25.3917 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-213 | 机械 | 乙供 | J14-08-001 | 16通道数字存储示波记录仪 | 台班 | 1.2134 | 2593.346 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-213 | 机械 | 乙供 | J14-08-067 | 启动试验用分压器 500kV 三相 定制 | 台班 | 1.2134 | 4320.161 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-213 | 机械 | 乙供 | J14-08-068 | 启动试验用集线器 自制 | 台班 | 1.2134 | 773.131 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-213 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.2134 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-213 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.6068 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-213 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.0921 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-213 | 机械 | 乙供 | J14-08-062 | 启动试验用程控仪 自制 | 台班 | 1.2134 | 2854.401 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-214 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 52.8871 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-214 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 130.68 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-214 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.566 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-214 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 37.6841 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-214 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 7.249 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-214 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.6246 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-214 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 6.5242 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-214 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 13.5933 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-214 | 机械 | 乙供 | J14-05-082 | 谐波测试仪 | 台班 | 2.889 | 96.388 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-215 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 340.5509 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-215 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 140.3136 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-215 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 394.632 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-215 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 21.047 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-215 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 21.047 | 21.281 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-215 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 10.962 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-215 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 1.0997 | 3296.357 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-215 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 190.0379 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-215 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 27.3621 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-215 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 27.3621 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-215 | 机械 | 乙供 | J14-01-011 | 升压器 输入0~220V,输出0~76kV | 台班 | 82.0867 | 103.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-215 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 21.8897 | 47.634 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-215 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 82.0867 | 58.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-215 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 41.0434 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-215 | 机械 | 乙供 | J14-05-030 | 功率电能质量分析仪 | 台班 | 27.3621 | 499.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-215 | 机械 | 乙供 | J14-05-042 | 选频电平表 | 台班 | 41.0434 | 108.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-215 | 机械 | 乙供 | J14-05-043 | 选频振荡器 | 台班 | 41.0434 | 92.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-215 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 21.8897 | 36.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-215 | 机械 | 乙供 | J14-05-053 | 数据分析仪(数据测试仪) | 台班 | 21.8897 | 98.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-215 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 84.2582 | 567.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-215 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 43.7796 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-216 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 147.118 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-216 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 74.5485 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-216 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 209.668 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-216 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 11.1823 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-216 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 11.1823 | 21.281 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-216 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 5.8241 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-216 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.5843 | 3296.357 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-216 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 100.9689 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-216 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 11.8205 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-216 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 11.8205 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-216 | 机械 | 乙供 | J14-01-011 | 升压器 输入0~220V,输出0~76kV | 台班 | 35.4615 | 103.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-216 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 9.4564 | 47.634 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-216 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 35.4615 | 58.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-216 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 17.7307 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-216 | 机械 | 乙供 | J14-05-030 | 功率电能质量分析仪 | 台班 | 11.8205 | 499.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-216 | 机械 | 乙供 | J14-05-042 | 选频电平表 | 台班 | 17.7307 | 108.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-216 | 机械 | 乙供 | J14-05-043 | 选频振荡器 | 台班 | 17.7307 | 92.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-216 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 9.4564 | 36.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-216 | 机械 | 乙供 | J14-05-053 | 数据分析仪(数据测试仪) | 台班 | 9.4564 | 98.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-216 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 18.9126 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-216 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 35.4615 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-217 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 340.5509 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-217 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 140.3136 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-217 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 394.632 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-217 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 21.047 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-217 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 21.047 | 21.281 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-217 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 10.962 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-217 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 127.0272 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-217 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 27.3621 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-217 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 27.3621 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-217 | 机械 | 乙供 | J14-01-011 | 升压器 输入0~220V,输出0~76kV | 台班 | 82.0867 | 103.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-217 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 21.8897 | 47.634 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-217 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 82.0867 | 58.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-217 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 41.0434 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-217 | 机械 | 乙供 | J14-05-030 | 功率电能质量分析仪 | 台班 | 27.3621 | 499.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-217 | 机械 | 乙供 | J14-05-042 | 选频电平表 | 台班 | 41.0434 | 108.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-217 | 机械 | 乙供 | J14-05-043 | 选频振荡器 | 台班 | 41.0434 | 92.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-217 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 21.8897 | 36.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-217 | 机械 | 乙供 | J14-05-053 | 数据分析仪(数据测试仪) | 台班 | 21.8897 | 98.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-217 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 43.7796 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-217 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 82.0867 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-218 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 176.5417 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-218 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 89.4583 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-218 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 251.6016 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-218 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 13.4188 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-218 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 13.4188 | 21.281 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-218 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 6.989 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-218 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.7011 | 3296.357 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-218 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 121.1591 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-218 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 14.1845 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-218 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 14.1845 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-218 | 机械 | 乙供 | J14-01-011 | 升压器 输入0~220V,输出0~76kV | 台班 | 42.5537 | 103.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-218 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 11.3478 | 47.634 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-218 | 机械 | 乙供 | J14-01-038 | 互感器现场校验仪 | 台班 | 42.5537 | 58.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-218 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 21.2768 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-218 | 机械 | 乙供 | J14-05-030 | 功率电能质量分析仪 | 台班 | 14.1845 | 499.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-218 | 机械 | 乙供 | J14-05-042 | 选频电平表 | 台班 | 21.2768 | 108.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-218 | 机械 | 乙供 | J14-05-043 | 选频振荡器 | 台班 | 21.2768 | 92.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-218 | 机械 | 乙供 | J14-05-048 | 光功率计 | 台班 | 11.3478 | 36.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-218 | 机械 | 乙供 | J14-05-053 | 数据分析仪(数据测试仪) | 台班 | 11.3478 | 98.496 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-218 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 22.6954 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-218 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 42.5537 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-219 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 73.6509 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-219 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 157.905 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-219 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.8949 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-219 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 45.5354 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-219 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 12.6128 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-219 | 机械 | 乙供 | J14-05-030 | 功率电能质量分析仪 | 台班 | 11.036 | 499.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-219 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 9.4595 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-219 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 17.7366 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-219 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 4.7297 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-219 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 8.5136 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-220 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 261.3747 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-220 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 536.9779 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-220 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 6.4349 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-220 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 154.848 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-220 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 60.3251 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-220 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 42.8783 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-220 | 机械 | 乙供 | J14-05-030 | 功率电能质量分析仪 | 台班 | 41.5398 | 499.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-220 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 32.1702 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-220 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 16.0854 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-220 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 28.9536 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-221 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 496.6929 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-221 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 19.5289 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-222 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 111.5198 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-222 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 190.9255 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-222 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.2879 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-222 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 55.0571 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-222 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 25.7386 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-222 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 18.2947 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-222 | 机械 | 乙供 | J14-05-030 | 功率电能质量分析仪 | 台班 | 17.7236 | 499.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-222 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 13.7257 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-222 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 6.863 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-222 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 12.3532 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-223 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 105.9439 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-223 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 181.3793 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-223 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.1735 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-223 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 49.6894 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-223 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 24.4518 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-223 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 17.3801 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-223 | 机械 | 乙供 | J14-05-030 | 功率电能质量分析仪 | 台班 | 16.8374 | 499.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-223 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 13.0397 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-223 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 6.5198 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-223 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 11.7359 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-224 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 68.3804 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-224 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 1044 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-224 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 137.808 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-224 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 114.84 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-224 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 22.968 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-224 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.2968 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-224 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 2.2968 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-224 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2.2968 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-224 | 材料 | 乙供 | C22011002 | 接地线盘架 6mm²×50m | 盘 | 3.48 | 913.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-224 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 583.5493 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-224 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 13.8983 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-224 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 8.0348 | 10107.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-225 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 191.3571 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-225 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 100.224 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-225 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 6.6816 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-225 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.5617 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-225 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 57.3304 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-225 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 36.4829 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-225 | 机械 | 乙供 | J14-09-014 | 扰动试验测试系统 | 台班 | 83.3896 | 2635.158 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-225 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 52.1185 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-226 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 67.0291 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-226 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 1010.592 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-226 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 12.1271 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-226 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 291.4264 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-226 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 18.2415 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-226 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 36.4829 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-226 | 机械 | 乙供 | J14-09-017 | 负荷试验测试系统 | 台班 | 28.6651 | 6287.862 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-227 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 29.19 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-227 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 59.508 | 5.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-227 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.3794 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-227 | 机械 | 乙供 | J14-09-018 | 电磁环境测试系统 | 台班 | 14.767 | 7714.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-228 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.6761 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-228 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 59.508 | 5.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-228 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.3794 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-228 | 机械 | 乙供 | J14-09-018 | 电磁环境测试系统 | 台班 | 2.4974 | 7714.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-229 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 30.2711 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-229 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 24.322 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-229 | 机械 | 乙供 | J14-08-209 | 实时频谱及噪声分析仪 | 台班 | 26.9279 | 2537.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-230 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.5484 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-230 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 11.3113 | 5.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-230 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2126 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-230 | 机械 | 乙供 | J14-09-018 | 电磁环境测试系统 | 台班 | 2.8068 | 7714.682 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-231 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 96.6246 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-231 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 227.3832 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-231 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.7248 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-231 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 65.5704 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-231 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 25.5445 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-231 | 机械 | 乙供 | J14-05-082 | 谐波测试仪 | 台班 | 5.429 | 96.388 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-231 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 13.6225 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-231 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 6.8112 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-231 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 12.2603 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-232 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.4056 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-232 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.1716 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-232 | 机械 | 乙供 | J14-08-209 | 实时频谱及噪声分析仪 | 台班 | 0.6787 | 2537.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-233 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.4056 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-233 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 2.1716 | 747.339 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-233 | 机械 | 乙供 | J25-01-028 | 振动测试仪 | 台班 | 5.1575 | 280.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-234 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 113.8413 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-234 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 9.1468 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-234 | 机械 | 乙供 | J14-08-050 | 高压交直流分压器 1000kV | 台班 | 9.1468 | 1250.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-234 | 机械 | 乙供 | J25-01-036 | 电压及波形记录仪器 5MHz | 台班 | 9.1468 | 511.288 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-235 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 59.6978 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-235 | 机械 | 乙供 | J25-01-037 | 紫外成像仪 | 台班 | 2.3073 | 1190.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-236 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 156.1399 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-236 | 机械 | 乙供 | J14-08-056 | 红外成像仪 640×480像素 | 台班 | 5.7655 | 4664.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-237 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 100.745 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-237 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 8.6737 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-237 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 10.5044 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-237 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 32.5825 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-238 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 135.1084 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-238 | 材料 | 乙供 | C16120103 | 高压电缆 DC50kV | m | 3.6128 | 104.595 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-238 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.5576 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-238 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 25.1157 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-238 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 4.7261 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-238 | 机械 | 乙供 | J14-08-077 | 无功补偿装置投切试验专用分压器 定制 纯电阻 | 台班 | 1.2253 | 8967.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-238 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 1.2601 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-238 | 机械 | 乙供 | J25-01-008 | 过电压录波仪 | 台班 | 1.0211 | 200.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-239 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 76.5992 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-239 | 材料 | 乙供 | C16120103 | 高压电缆 DC50kV | m | 3.1612 | 104.595 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-239 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.6129 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-239 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 27.2476 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-239 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 5.7763 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-239 | 机械 | 乙供 | J14-08-077 | 无功补偿装置投切试验专用分压器 定制 纯电阻 | 台班 | 0.9919 | 8967.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-239 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 1.2837 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-239 | 机械 | 乙供 | J25-01-008 | 过电压录波仪 | 台班 | 1.1146 | 200.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-240 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 345.3146 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-240 | 材料 | 乙供 | C16120103 | 高压电缆 DC50kV | m | 2.0323 | 104.595 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-240 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.2514 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-240 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 35.6145 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-240 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 7.0658 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-240 | 机械 | 乙供 | J14-08-077 | 无功补偿装置投切试验专用分压器 定制 纯电阻 | 台班 | 9.3937 | 8967.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-240 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 0.6103 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-240 | 机械 | 乙供 | J25-01-008 | 过电压录波仪 | 台班 | 1.2253 | 200.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-241 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 76.5992 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-241 | 材料 | 乙供 | C16120103 | 高压电缆 DC50kV | m | 4.6289 | 104.595 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-241 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.6832 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-241 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 23.4845 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-241 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 3.7925 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-241 | 机械 | 乙供 | J14-08-077 | 无功补偿装置投切试验专用分压器 定制 纯电阻 | 台班 | 0.9919 | 8967.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-241 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 2.1588 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-241 | 机械 | 乙供 | J25-01-008 | 过电压录波仪 | 台班 | 2.0422 | 200.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-242 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 59.2533 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-242 | 材料 | 乙供 | C16120103 | 高压电缆 DC50kV | m | 3.9741 | 104.595 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-242 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.3134 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-242 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 26.285 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-242 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.9757 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-242 | 机械 | 乙供 | J14-08-077 | 无功补偿装置投切试验专用分压器 定制 纯电阻 | 台班 | 0.6418 | 8967.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-242 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 1.9254 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-242 | 机械 | 乙供 | J25-01-008 | 过电压录波仪 | 台班 | 1.1669 | 200.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-243 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 70.7504 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-243 | 材料 | 乙供 | C16120103 | 高压电缆 DC50kV | m | 4.7758 | 104.595 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-243 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.9905 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-243 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 24.9198 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-243 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 3.5591 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-243 | 机械 | 乙供 | J14-08-077 | 无功补偿装置投切试验专用分压器 定制 纯电阻 | 台班 | 0.7585 | 8967.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-243 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 1.698 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-243 | 机械 | 乙供 | J25-01-008 | 过电压录波仪 | 台班 | 1.5813 | 200.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-244 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 94.3762 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-244 | 材料 | 乙供 | C16120103 | 高压电缆 DC50kV | m | 3.6693 | 104.595 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-244 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.6758 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-244 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 23.6244 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-244 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.7483 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-244 | 机械 | 乙供 | J14-08-077 | 无功补偿装置投切试验专用分压器 定制 纯电阻 | 台班 | 1.4879 | 8967.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-244 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 2.1763 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-244 | 机械 | 乙供 | J25-01-008 | 过电压录波仪 | 台班 | 1.2312 | 200.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-245 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 28.257 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-245 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 32.4 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-245 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 6.48 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-245 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.32 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-245 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.08 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-245 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.08 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-245 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.08 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-245 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.5556 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-245 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.7862 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-245 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.7862 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-245 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.7862 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-245 | 机械 | 乙供 | J14-08-016 | 变压器局部放电测试仪(4通道 数字式) | 台班 | 0.7861 | 1996.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-245 | 机械 | 乙供 | J14-08-017 | 变压器局放试验电源 400kW | 台班 | 0.7861 | 7693.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-245 | 机械 | 乙供 | J14-08-018 | 变压器局放试验用均压帽 110kV | 台班 | 0.7861 | 296.298 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-245 | 机械 | 乙供 | J14-08-051 | 高压交直流分压器 200kV | 台班 | 0.7861 | 120.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-245 | 机械 | 乙供 | J14-08-078 | 无局部放电补偿电抗器 | 台班 | 0.7861 | 2770.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-246 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 58.1285 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-246 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 48.6 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-246 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 8.64 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-246 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 6.48 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-246 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.9008 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-246 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.9008 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-246 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.9008 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-246 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 29.3226 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-246 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.8703 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-246 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.8703 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-246 | 机械 | 乙供 | J14-08-016 | 变压器局部放电测试仪(4通道 数字式) | 台班 | 1.8701 | 1996.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-246 | 机械 | 乙供 | J14-08-017 | 变压器局放试验电源 400kW | 台班 | 1.8701 | 7693.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-246 | 机械 | 乙供 | J14-08-078 | 无局部放电补偿电抗器 | 台班 | 1.8701 | 2770.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-246 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 1.8703 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-246 | 机械 | 乙供 | J14-08-019 | 变压器局放试验用均压帽 220kV | 台班 | 1.8701 | 310.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-246 | 机械 | 乙供 | J14-08-052 | 高压交直流分压器 400kV | 台班 | 1.8701 | 296.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-247 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 75.8586 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-247 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 61.5197 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-247 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 12.1248 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-247 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 10.1039 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-247 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.526 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-247 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 2.526 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-247 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2.526 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-247 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 39.3595 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-247 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 2.5794 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-247 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.5794 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-247 | 机械 | 乙供 | J14-08-016 | 变压器局部放电测试仪(4通道 数字式) | 台班 | 2.5794 | 1996.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-247 | 机械 | 乙供 | J14-08-017 | 变压器局放试验电源 400kW | 台班 | 2.5794 | 7693.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-247 | 机械 | 乙供 | J14-08-078 | 无局部放电补偿电抗器 | 台班 | 2.5794 | 2770.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-247 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 2.5794 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-247 | 机械 | 乙供 | J14-08-052 | 高压交直流分压器 400kV | 台班 | 2.5794 | 296.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-247 | 机械 | 乙供 | J14-08-020 | 变压器局放试验用均压帽 330kV | 台班 | 2.5794 | 333.048 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-248 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 40.3508 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-248 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 30.69 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-248 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 12.276 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-248 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.092 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-248 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.023 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-248 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.023 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-248 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.023 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-248 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 28.5313 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-248 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.8765 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-248 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.8765 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-248 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.8765 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-248 | 机械 | 乙供 | J14-08-016 | 变压器局部放电测试仪(4通道 数字式) | 台班 | 1.8765 | 1996.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-248 | 机械 | 乙供 | J14-08-017 | 变压器局放试验电源 400kW | 台班 | 1.8765 | 7693.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-248 | 机械 | 乙供 | J14-08-021 | 变压器局放试验用均压帽 550kV | 台班 | 1.8765 | 585.808 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-248 | 机械 | 乙供 | J14-08-052 | 高压交直流分压器 400kV | 台班 | 1.8765 | 296.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-248 | 机械 | 乙供 | J14-08-078 | 无局部放电补偿电抗器 | 台班 | 1.8765 | 2770.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-249 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 47.192 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-249 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 44.8668 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-249 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 16.8251 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-249 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 6.73 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-249 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.6825 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-249 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.6825 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-249 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.6825 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-249 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 40.3491 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-249 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.0825 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-249 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 2.0825 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-249 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.0825 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-249 | 机械 | 乙供 | J14-08-016 | 变压器局部放电测试仪(4通道 数字式) | 台班 | 2.0825 | 1996.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-249 | 机械 | 乙供 | J14-08-017 | 变压器局放试验电源 400kW | 台班 | 2.0825 | 7693.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-249 | 机械 | 乙供 | J14-08-021 | 变压器局放试验用均压帽 550kV | 台班 | 2.0825 | 585.808 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-249 | 机械 | 乙供 | J14-08-052 | 高压交直流分压器 400kV | 台班 | 2.0825 | 296.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-249 | 机械 | 乙供 | J14-08-078 | 无局部放电补偿电抗器 | 台班 | 2.0825 | 2770.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-250 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 75.5072 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-250 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 68.3783 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-250 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 25.6418 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-250 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 10.2567 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-250 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.5642 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-250 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 2.5642 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-250 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2.5642 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-250 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 61.493 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-250 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.7073 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-250 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 2.7073 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-250 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.7073 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-250 | 机械 | 乙供 | J14-08-016 | 变压器局部放电测试仪(4通道 数字式) | 台班 | 2.7073 | 1996.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-250 | 机械 | 乙供 | J14-08-017 | 变压器局放试验电源 400kW | 台班 | 2.7073 | 7693.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-250 | 机械 | 乙供 | J14-08-021 | 变压器局放试验用均压帽 550kV | 台班 | 2.7073 | 585.808 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-250 | 机械 | 乙供 | J14-08-052 | 高压交直流分压器 400kV | 台班 | 2.7073 | 296.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-250 | 机械 | 乙供 | J14-08-078 | 无局部放电补偿电抗器 | 台班 | 2.7073 | 2770.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-251 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 16.3185 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-251 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 4.5 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-251 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 4.5 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-251 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.8 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-251 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.6 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-251 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.9 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-251 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.9 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-251 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.9 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-251 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.4945 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-251 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.2651 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-251 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.2651 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-251 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.2651 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-251 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 1.2651 | 798.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-251 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 1.2651 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-251 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 1.2651 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-252 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 26.1125 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-252 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 10.8 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-252 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 10.8 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-252 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 3.24 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-252 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 6.48 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-252 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.62 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-252 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.62 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-252 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.62 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-252 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 21.8496 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-252 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 2.1591 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-252 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.1591 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-252 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 2.1591 | 798.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-252 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 2.1591 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-252 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 2.1591 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-252 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 2.1591 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-253 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 34.5252 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-253 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 25.08 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-253 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 25.08 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-253 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 6.27 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-253 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 12.54 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-253 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 3.135 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-253 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 3.135 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-253 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 3.135 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-253 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 49.6514 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-253 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 2.8976 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-253 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.8976 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-253 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 2.8976 | 798.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-253 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 2.8976 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-253 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 2.8976 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-253 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 2.8976 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-254 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.1539 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-254 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 13.2 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-254 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 13.2 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-254 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-254 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.4 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-254 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.1 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-254 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.1 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-254 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-254 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 25.1785 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-254 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.1073 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-254 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 2.1073 | 747.339 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-254 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.1073 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-254 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 2.1072 | 798.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-254 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 2.1072 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-254 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 2.1072 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-255 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 31.4432 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-255 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 15.2955 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-255 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 15.2955 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-255 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.2433 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-255 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.5887 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-255 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.2236 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-255 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.2236 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-255 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.2236 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-255 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 28.9726 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-255 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.6611 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-255 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 2.6611 | 747.339 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-255 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.6611 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-255 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 2.6609 | 798.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-255 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 2.6609 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-255 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 2.6609 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-256 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 50.3091 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-256 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 23.3108 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-256 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 23.3108 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-256 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 3.1081 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-256 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 6.2162 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-256 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.5541 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-256 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.5541 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-256 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.5541 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-256 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 43.7897 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-256 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.4594 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-256 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 3.4594 | 747.339 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-256 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 3.4594 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-256 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 3.4592 | 798.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-256 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 3.4592 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-256 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 3.4592 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-257 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.0526 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-257 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 4.0068 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-257 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.2055 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-257 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.3578 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-257 | 机械 | 乙供 | J14-08-015 | 变压器短路阻抗测试仪 | 台班 | 0.3578 | 1330.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-257 | 机械 | 乙供 | J14-08-024 | 变压器绕组变形测试仪(频谱法) 量程 1kHz~1MHz | 台班 | 0.3578 | 3263.364 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-258 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.0735 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-258 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 7.2 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-258 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.7601 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-258 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.6002 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-258 | 机械 | 乙供 | J14-08-015 | 变压器短路阻抗测试仪 | 台班 | 0.6001 | 1330.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-258 | 机械 | 乙供 | J14-08-024 | 变压器绕组变形测试仪(频谱法) 量程 1kHz~1MHz | 台班 | 0.6001 | 3263.364 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-259 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.4621 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-259 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 17.16 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-259 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.7282 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-259 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.0966 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-259 | 机械 | 乙供 | J14-08-015 | 变压器短路阻抗测试仪 | 台班 | 1.0966 | 1330.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-259 | 机械 | 乙供 | J14-08-024 | 变压器绕组变形测试仪(频谱法) 量程 1kHz~1MHz | 台班 | 1.0966 | 3263.364 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-260 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 19.6249 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-260 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 33 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-260 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 26.4003 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-260 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.5778 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-260 | 机械 | 乙供 | J14-08-015 | 变压器短路阻抗测试仪 | 台班 | 1.5778 | 1330.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-260 | 机械 | 乙供 | J14-08-024 | 变压器绕组变形测试仪(频谱法) 量程 1kHz~1MHz | 台班 | 1.5778 | 3263.364 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-261 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 11.3433 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-261 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 16.5 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-261 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.2002 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-261 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.9389 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-261 | 机械 | 乙供 | J14-08-015 | 变压器短路阻抗测试仪 | 台班 | 0.9386 | 1330.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-261 | 机械 | 乙供 | J14-08-024 | 变压器绕组变形测试仪(频谱法) 量程 1kHz~1MHz | 台班 | 0.9386 | 3263.364 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-262 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.4552 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-262 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 21.0058 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-262 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.8048 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-262 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.0682 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-262 | 机械 | 乙供 | J14-08-015 | 变压器短路阻抗测试仪 | 台班 | 1.0682 | 1330.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-262 | 机械 | 乙供 | J14-08-024 | 变压器绕组变形测试仪(频谱法) 量程 1kHz~1MHz | 台班 | 1.0682 | 3263.364 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-263 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 19.9283 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-263 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 31.0811 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-263 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 24.8652 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-263 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.3887 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-263 | 机械 | 乙供 | J14-08-015 | 变压器短路阻抗测试仪 | 台班 | 1.3887 | 1330.494 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-263 | 机械 | 乙供 | J14-08-024 | 变压器绕组变形测试仪(频谱法) 量程 1kHz~1MHz | 台班 | 1.3887 | 3263.364 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-264 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.0548 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-264 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 3.6 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-264 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 3.6 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-264 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.44 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-264 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.88 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-264 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.72 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-264 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.72 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-264 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.72 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-264 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.5956 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-264 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.0121 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-264 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.0121 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-264 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.0121 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-264 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 1.0121 | 798.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-264 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 1.0121 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-264 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 1.0121 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-265 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18.1652 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-265 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 8.64 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-265 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 8.64 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-265 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.592 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-265 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.184 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-265 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.296 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-265 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.296 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-265 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.296 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-265 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.4797 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-265 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.502 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-265 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.502 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-265 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 1.502 | 798.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-265 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 1.502 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-265 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 1.502 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-265 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 1.502 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-266 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 14.5371 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-266 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 9.6 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-266 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 9.6 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-266 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-266 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.2 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-266 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.8 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-266 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.8 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-266 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.8 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-266 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.3116 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-266 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.22 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-266 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.22 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-266 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 1.22 | 798.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-266 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 1.22 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-266 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 1.22 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-266 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 1.22 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-267 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 16.6863 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-267 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 9.6 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-267 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 9.6 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-267 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.6 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-267 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.2 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-267 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.8 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-267 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.8 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-267 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.8 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-267 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.3116 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-267 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.3932 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-267 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 1.3932 | 798.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-267 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 1.3932 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-267 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 1.3932 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-267 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.3932 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-267 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 1.3932 | 747.339 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-268 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 24.1988 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-268 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 13.596 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-268 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 13.596 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-268 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.9941 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-268 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.0788 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-268 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.0877 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-268 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.0877 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-268 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.0877 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-268 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 25.7534 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-268 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.8618 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-268 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 1.8618 | 798.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-268 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 1.8618 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-268 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 1.8618 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-268 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.8618 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-268 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 1.8618 | 747.339 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-269 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 27.6802 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-269 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 16.5766 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-269 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 16.5766 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-269 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.2102 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-269 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.4204 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-269 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.1051 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-269 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.1051 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-269 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1051 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-269 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 31.1394 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-269 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 3.2795 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-269 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 3.2795 | 798.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-269 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 3.2795 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-269 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 3.2795 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-269 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.2795 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-269 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 3.2795 | 747.339 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-270 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 17.2683 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-270 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 11 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-270 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 11 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-270 | 材料 | 乙供 | C16120104 | 扩径导线 Φ20 | m | 11 | 5.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-270 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.1 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-270 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.1 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-270 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-270 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.2449 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-270 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.5778 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-270 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.5778 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-270 | 机械 | 乙供 | J14-03-003 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 220kV | 台班 | 0.5778 | 3123.702 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-270 | 机械 | 乙供 | J14-08-005 | GIS超声波故障诊断仪 | 台班 | 0.5778 | 8022.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-270 | 机械 | 乙供 | J14-08-051 | 高压交直流分压器 200kV | 台班 | 0.5778 | 120.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-271 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 23.494 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-271 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 22 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-271 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 16.5 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-271 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.1 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-271 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.1 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-271 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-271 | 材料 | 乙供 | C16120105 | 扩径导线 Φ30 | m | 16.5 | 7.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-271 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 29.1828 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-271 | 机械 | 乙供 | J14-03-003 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 220kV | 台班 | 0.7222 | 3123.702 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-271 | 机械 | 乙供 | J14-08-005 | GIS超声波故障诊断仪 | 台班 | 0.7222 | 8022.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-271 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.7222 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-271 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 0.7222 | 747.339 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-271 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 0.7222 | 446.912 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-272 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 30.2223 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-272 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 36.3 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-272 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 24.2 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-272 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.21 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-272 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.21 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-272 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.21 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-272 | 材料 | 乙供 | C16120106 | 扩径导线 Φ40 | m | 24.2 | 10.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-272 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 47.5992 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-272 | 机械 | 乙供 | J14-08-005 | GIS超声波故障诊断仪 | 台班 | 0.9136 | 8022.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-272 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.9136 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-272 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 0.9136 | 747.339 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-272 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.9136 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-272 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 0.9136 | 446.912 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-273 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 36.8981 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-273 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 52 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-273 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 32.5 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-273 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.3 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-273 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.3 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-273 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.3 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-273 | 材料 | 乙供 | C16120106 | 扩径导线 Φ40 | m | 32.5 | 10.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-273 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 66.4312 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-273 | 机械 | 乙供 | J14-08-005 | GIS超声波故障诊断仪 | 台班 | 1.0774 | 8022.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-273 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 1.0774 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-273 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 1.0774 | 446.912 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-273 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.0774 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-273 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 1.0774 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-274 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 39.2021 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-274 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 67.98 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-274 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 40.788 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-274 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.3596 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-274 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.3596 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-274 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.3596 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-274 | 材料 | 乙供 | C16120106 | 扩径导线 Φ40 | m | 40.788 | 10.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-274 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 85.4683 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-274 | 机械 | 乙供 | J14-08-005 | GIS超声波故障诊断仪 | 台班 | 1.1473 | 8022.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-274 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 1.1473 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-274 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.1473 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-274 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 1.1473 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-274 | 机械 | 乙供 | J14-08-050 | 高压交直流分压器 1000kV | 台班 | 1.1473 | 1250.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-275 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 52.9696 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-275 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 77.7026 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-275 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 46.6216 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-275 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.5541 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-275 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.5541 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-275 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.5541 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-275 | 材料 | 乙供 | C16120106 | 扩径导线 Φ40 | m | 46.6216 | 10.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-275 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 97.6921 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-275 | 机械 | 乙供 | J14-08-005 | GIS超声波故障诊断仪 | 台班 | 1.9491 | 8022.149 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-275 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 1.9491 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-275 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.9491 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-275 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 1.9491 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-275 | 机械 | 乙供 | J14-08-050 | 高压交直流分压器 1000kV | 台班 | 1.9491 | 1250.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-276 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 69.4696 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-276 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 79.2 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-276 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 59.4 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-276 | 材料 | 乙供 | C16120104 | 扩径导线 Φ20 | m | 59.4 | 5.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-276 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 3.96 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-276 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 3.96 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-276 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 3.96 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-276 | 材料 | 乙供 | C16011203 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-4mm² | m | 39.6 | 2.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-276 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 7.92 | 1.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-276 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 105.3881 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-276 | 机械 | 乙供 | J14-08-051 | 高压交直流分压器 200kV | 台班 | 5.2364 | 120.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-276 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 5.0366 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-276 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 4.9891 | 747.339 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-276 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 3.1218 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-276 | 机械 | 乙供 | J25-01-011 | 同频同相交流耐压试验装置 | 台班 | 5.2364 | 3263.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-277 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 104.2044 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-277 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 95.04 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-277 | 材料 | 乙供 | C16010405 | 铜编织带 35mm | m | 71.28 | 32.665 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-277 | 材料 | 乙供 | C16120104 | 扩径导线 Φ20 | m | 71.28 | 5.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-277 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 4.752 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-277 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 4.752 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-277 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 4.752 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-277 | 材料 | 乙供 | C16011203 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-4mm² | m | 47.52 | 2.923 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-277 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 9.504 | 1.209 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-277 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 126.4657 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-277 | 机械 | 乙供 | J14-08-051 | 高压交直流分压器 200kV | 台班 | 7.8546 | 120.952 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-277 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 7.5549 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-277 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 4.6827 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-277 | 机械 | 乙供 | J25-01-011 | 同频同相交流耐压试验装置 | 台班 | 7.8546 | 3263.058 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-277 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 7.4837 | 747.339 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-278 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.7914 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-278 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 1.4175 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-278 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 1.4175 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-278 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.4175 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-278 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.4175 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-278 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.067 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-278 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4607 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-278 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.4607 | 520.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-278 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 0.4607 | 2414.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-278 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.4607 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-279 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.7297 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-279 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 1.5593 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-279 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 1.5593 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-279 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.5593 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-279 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.5593 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-279 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3738 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-279 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.7204 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-279 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.7204 | 520.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-279 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 0.7204 | 2414.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-279 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.7204 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-280 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.4423 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-280 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 3.518 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-280 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 3.518 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-280 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 3.518 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-280 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.518 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-280 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.6119 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-280 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 1.2035 | 2414.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-280 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.2035 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-280 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 1.2035 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-280 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.2035 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-281 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.5975 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-281 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 4.455 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-281 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 4.455 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-281 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 4.455 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-281 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.455 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-281 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.6393 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-281 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 1.7078 | 2414.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-281 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.7078 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-281 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.4232 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-281 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.4232 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-282 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.9753 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-282 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 4.644 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-282 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 4.644 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-282 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 4.644 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-282 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.644 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-282 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.0482 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-282 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 1.9889 | 2414.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-282 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.9889 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-282 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.9889 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-282 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.9889 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-283 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.6826 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-283 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 7.0665 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-283 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 7.0665 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-283 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 7.0665 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-283 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 7.0665 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-283 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.2897 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-283 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 2.1255 | 2414.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-283 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 2.1255 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-283 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.1255 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-283 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 2.1255 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-284 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.5433 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-284 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 8.5353 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-284 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 8.5353 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-284 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 8.5353 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-284 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 8.5353 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-284 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.4678 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-284 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 3.3823 | 2414.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-284 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 3.3823 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-284 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.3823 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-284 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 3.3823 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-285 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 14.9509 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-285 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 0.9 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-285 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 0.9 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-285 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.8 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-285 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.6 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-285 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8857 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-285 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.0039 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-285 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.0039 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-285 | 机械 | 乙供 | J14-08-052 | 高压交直流分压器 400kV | 台班 | 1.0039 | 296.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-285 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 1.0039 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-286 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18.2296 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-286 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 2.07 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-286 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 2.07 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-286 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.07 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-286 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.14 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-286 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.1429 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-286 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.2324 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-286 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.2324 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-286 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 1.2324 | 446.912 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-286 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 1.2324 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-287 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 23.8225 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-287 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 3.074 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-287 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 3.074 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-287 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.1493 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-287 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.1986 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-287 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.9336 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-287 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.4031 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-287 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 1.4031 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-287 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 1.4031 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-287 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 1.754 | 446.912 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-288 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 28.7118 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-288 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 3.726 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-288 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 3.726 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-288 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.163 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-288 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.326 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-288 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.1044 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-288 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.6822 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-288 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 1.6822 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-288 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 1.6822 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-288 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 1.6822 | 446.912 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-289 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 31.3942 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-289 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 5.8633 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-289 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 5.8633 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-289 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.3453 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-289 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.6906 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-289 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.0288 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-289 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.7455 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-289 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 1.7455 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-289 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 1.7455 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-289 | 机械 | 乙供 | J14-08-050 | 高压交直流分压器 1000kV | 台班 | 2.3272 | 1250.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-290 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 40.3997 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-290 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 8.0422 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-290 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 8.0422 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-290 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 3.2169 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-290 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 6.4337 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-290 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.499 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-290 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.355 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-290 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 3.355 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-290 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 3.355 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-290 | 机械 | 乙供 | J14-08-050 | 高压交直流分压器 1000kV | 台班 | 3.355 | 1250.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-291 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.5441 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-291 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 1.155 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-291 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 1.155 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-291 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.155 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-291 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.155 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-291 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.5256 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-291 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.15 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-291 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.15 | 520.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-291 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 0.1502 | 2414.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-291 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 0.1502 | 674.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-291 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.1502 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-292 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.7377 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-292 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 2.2 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-292 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 2.2 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-292 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-292 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.2 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-292 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.7601 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-292 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2681 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-292 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.2681 | 520.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-292 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 0.2015 | 2414.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-292 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 0.2015 | 674.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-292 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.3335 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-293 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.9057 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-293 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 3.3 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-293 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 3.3 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-293 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-293 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.2 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-293 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.6994 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-293 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.3586 | 520.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-293 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 0.3586 | 2414.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-293 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 0.3586 | 674.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-293 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.5967 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-293 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3586 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-294 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.784 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-294 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 4.8 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-294 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 4.8 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-294 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-294 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.2 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-294 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.3293 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-294 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 0.529 | 2414.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-294 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 0.529 | 674.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-294 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.9071 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-294 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.9071 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-294 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.9071 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-295 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.7186 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-295 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 5.225 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-295 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 5.225 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-295 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-295 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.2 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-295 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.0871 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-295 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 0.5899 | 2414.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-295 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 0.5899 | 674.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-295 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.1798 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-295 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 1.1798 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-295 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.1798 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-296 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.333 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-296 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 5.4402 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-296 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 5.4402 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-296 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-296 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.2 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-296 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.4708 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-296 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 1.0393 | 2414.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-296 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 1.0393 | 674.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-296 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.2997 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-296 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 1.5591 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-296 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.5591 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-297 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.5112 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-297 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 8.2909 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-297 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 8.2909 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-297 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 3.3164 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-297 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.3164 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-297 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.9448 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-297 | 机械 | 乙供 | J14-03-011 | 无局部放电电源 400kW | 台班 | 1.962 | 2414.632 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-297 | 机械 | 乙供 | J14-03-012 | 局部放电测量仪 4通道 | 台班 | 1.962 | 674.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-297 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 2.4528 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-297 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 2.9419 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-297 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 2.9419 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-298 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.7042 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-298 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 2.3074 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-298 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 2.3074 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-298 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.3074 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-298 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.3074 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-298 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.1537 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-298 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.1537 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-298 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1537 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-298 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.3291 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-298 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4406 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-298 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.4406 | 520.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-298 | 机械 | 乙供 | J14-03-003 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 220kV | 台班 | 0.4405 | 3123.702 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-298 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.4405 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-298 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 0.4405 | 302.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-298 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.5508 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-299 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.3917 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-299 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 4.0607 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-299 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 4.0607 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-299 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.7071 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-299 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.7071 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-299 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.3536 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-299 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.3536 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-299 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.3536 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-299 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.6382 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-299 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.4616 | 520.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-299 | 机械 | 乙供 | J14-03-003 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 220kV | 台班 | 0.577 | 3123.702 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-299 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.577 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-299 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 0.577 | 302.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-299 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.577 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-299 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.4616 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-300 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.2876 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-300 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 5.566 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-300 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 5.566 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-300 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.7071 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-300 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.7071 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-300 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.3536 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-300 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.3536 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-300 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.3536 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-300 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.2951 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-300 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.6822 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-300 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 0.6822 | 302.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-300 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.6822 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-300 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.6822 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-300 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.6822 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-300 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.6822 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-301 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 11.346 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-301 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 6.7678 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-301 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 6.7678 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-301 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.7071 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-301 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.7071 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-301 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.3536 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-301 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.3536 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-301 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.3536 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-301 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.411 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-301 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.7501 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-301 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 0.7501 | 302.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-301 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.7501 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-301 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.7501 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-301 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.7501 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-301 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.7501 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-302 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.1751 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-302 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 8.5995 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-302 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 8.5995 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-302 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.8665 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-302 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.8665 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-302 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.4332 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-302 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.4332 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-302 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.4332 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-302 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.7268 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-302 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.2218 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-302 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 1.2218 | 302.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-302 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.2218 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-302 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 1.2218 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-302 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.2218 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-302 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.811 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-303 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.9267 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-303 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 10.4847 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-303 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 10.4847 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-303 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 3.4949 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-303 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.4949 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-303 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.7475 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-303 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.7475 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-303 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.7475 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-303 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.3938 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-303 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.8447 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-303 | 机械 | 乙供 | J14-03-023 | 倍频电源发生器 | 台班 | 1.8447 | 302.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-303 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.8447 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-303 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 1.8447 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-303 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.8447 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-303 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.9225 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-304 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.8075 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-304 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.0915 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-304 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 0.0915 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-304 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 0.0915 | 2.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-304 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1602 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-304 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 0.162 | 567.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-304 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 0.162 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-304 | 机械 | 乙供 | J14-08-245 | 现场电流互感器负载箱 HL04-4 | 台班 | 0.1544 | 77.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-304 | 机械 | 乙供 | J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 0.162 | 389.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-304 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 0.162 | 735.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-304 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 0.162 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-304 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 0.162 | 36.861 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-305 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.2637 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-305 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.2146 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-305 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 0.2146 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-305 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 0.2146 | 2.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-305 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3758 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-305 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 0.2368 | 567.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-305 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 0.2368 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-305 | 机械 | 乙供 | J14-08-245 | 现场电流互感器负载箱 HL04-4 | 台班 | 0.2368 | 77.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-305 | 机械 | 乙供 | J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 0.2368 | 389.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-305 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 0.2368 | 735.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-305 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 0.2368 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-305 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 0.2368 | 36.861 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-306 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.3738 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-306 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.2352 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-306 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 0.2352 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-306 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 0.2352 | 2.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-306 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4119 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-306 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 0.3088 | 567.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-306 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 0.3088 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-306 | 机械 | 乙供 | J14-08-245 | 现场电流互感器负载箱 HL04-4 | 台班 | 0.3088 | 77.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-306 | 机械 | 乙供 | J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 0.3088 | 389.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-306 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 0.3088 | 735.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-306 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 0.3088 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-306 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 0.3088 | 36.861 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-306 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.1157 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-306 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.1157 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-306 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.0772 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-307 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.995 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-307 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.345 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-307 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 0.345 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-307 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 0.345 | 2.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-307 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6041 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-307 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 0.4884 | 567.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-307 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 0.4884 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-307 | 机械 | 乙供 | J14-08-245 | 现场电流互感器负载箱 HL04-4 | 台班 | 0.4884 | 77.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-307 | 机械 | 乙供 | J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 0.4884 | 389.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-307 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 0.4884 | 735.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-307 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 0.4884 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-307 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 0.4884 | 36.861 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-307 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.1464 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-307 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.1464 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-307 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.0977 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-308 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.7475 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-308 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.392 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-308 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 0.392 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-308 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 0.392 | 2.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-308 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6864 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-308 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 0.7025 | 567.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-308 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 0.7025 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-308 | 机械 | 乙供 | J14-08-245 | 现场电流互感器负载箱 HL04-4 | 台班 | 0.7025 | 77.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-308 | 机械 | 乙供 | J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 0.7025 | 389.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-308 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 0.7025 | 735.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-308 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 0.7025 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-308 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 0.7025 | 36.861 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-308 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.251 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-308 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.251 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-308 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.1504 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-309 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.9223 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-309 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.5331 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-309 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 0.5331 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-309 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 0.5331 | 2.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-309 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9335 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-309 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 0.8266 | 567.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-309 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 0.8266 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-309 | 机械 | 乙供 | J14-08-245 | 现场电流互感器负载箱 HL04-4 | 台班 | 0.8266 | 77.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-309 | 机械 | 乙供 | J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 0.8266 | 389.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-309 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 0.8266 | 735.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-309 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 0.8266 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-309 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 0.8266 | 36.861 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-309 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.4593 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-309 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.4593 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-309 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.1838 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-310 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.451 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-310 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.8331 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-310 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 0.8331 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-310 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 0.8331 | 2.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-310 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4588 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-310 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 1.3757 | 567.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-310 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 1.3757 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-310 | 机械 | 乙供 | J14-08-245 | 现场电流互感器负载箱 HL04-4 | 台班 | 1.3757 | 77.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-310 | 机械 | 乙供 | J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 1.3757 | 389.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-310 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 1.3757 | 735.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-310 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 0.917 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-310 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 1.8343 | 36.861 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-310 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.6879 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-310 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.6879 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-310 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.4587 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-311 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.1506 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-311 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.6515 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-311 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 0.6515 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-311 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6515 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-311 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 0.6515 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-311 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2576 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-311 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 0.3668 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-311 | 机械 | 乙供 | J14-08-242 | 精密电压互感器 HJQ-35G2 | 台班 | 0.3668 | 293.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-311 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 0.3668 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-311 | 机械 | 乙供 | J14-08-246 | 现场电压互感器负载箱 HY99-500 | 台班 | 0.3668 | 114.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-311 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 0.22 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-311 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 0.3668 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-312 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.9487 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-312 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 1.2414 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-312 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 1.2414 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-312 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.2414 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-312 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 1.2414 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-312 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3964 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-312 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 0.6518 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-312 | 机械 | 乙供 | J14-08-242 | 精密电压互感器 HJQ-35G2 | 台班 | 0.6518 | 293.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-312 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 0.6518 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-312 | 机械 | 乙供 | J14-08-246 | 现场电压互感器负载箱 HY99-500 | 台班 | 0.6518 | 114.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-312 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 0.326 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-312 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 0.6518 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-313 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.5622 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-313 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 1.8281 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-313 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 1.8281 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-313 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.8281 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-313 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 1.8281 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-313 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.5289 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-313 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 0.6857 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-313 | 机械 | 乙供 | J14-08-242 | 精密电压互感器 HJQ-35G2 | 台班 | 0.6857 | 293.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-313 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 0.6857 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-313 | 机械 | 乙供 | J14-08-246 | 现场电压互感器负载箱 HY99-500 | 台班 | 0.6857 | 114.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-313 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 0.4572 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-313 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 0.6857 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-313 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.2857 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-313 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.2857 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-313 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.2857 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-313 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 0.057 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-314 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.6168 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-314 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 2.681 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-314 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 2.681 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-314 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.681 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-314 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 2.681 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-314 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.1753 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-314 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 0.8675 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-314 | 机械 | 乙供 | J14-08-242 | 精密电压互感器 HJQ-35G2 | 台班 | 0.8675 | 293.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-314 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 0.8675 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-314 | 机械 | 乙供 | J14-08-246 | 现场电压互感器负载箱 HY99-500 | 台班 | 0.8675 | 114.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-314 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 0.5784 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-314 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 0.8675 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-314 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.4337 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-314 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.4337 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-314 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.4337 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-314 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 0.0722 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-315 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.7916 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-315 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3.4184 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-315 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 3.4184 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-315 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.4184 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-315 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 3.4184 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-315 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.5988 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-315 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 1.0836 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-315 | 机械 | 乙供 | J14-08-242 | 精密电压互感器 HJQ-35G2 | 台班 | 1.0836 | 293.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-315 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 1.0836 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-315 | 机械 | 乙供 | J14-08-246 | 现场电压互感器负载箱 HY99-500 | 台班 | 1.0836 | 114.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-315 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 0.6668 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-315 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 1.0836 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-315 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.5834 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-315 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.5834 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-315 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.5834 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-315 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 0.1252 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-316 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.5916 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-316 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 4.7871 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-316 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 4.7871 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-316 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.7871 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-316 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 4.7871 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-316 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.2409 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-316 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 1.2472 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-316 | 机械 | 乙供 | J14-08-242 | 精密电压互感器 HJQ-35G2 | 台班 | 1.2472 | 293.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-316 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 1.2472 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-316 | 机械 | 乙供 | J14-08-246 | 现场电压互感器负载箱 HY99-500 | 台班 | 1.2472 | 114.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-316 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 0.6733 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-316 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 1.2472 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-316 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.5986 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-316 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.5986 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-316 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.5986 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-316 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 0.1422 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-317 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.9182 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-317 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 6.313 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-317 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 6.313 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-317 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 6.313 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-317 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 6.313 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-317 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.1865 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-317 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 1.7106 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-317 | 机械 | 乙供 | J14-08-242 | 精密电压互感器 HJQ-35G2 | 台班 | 1.7106 | 293.832 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-317 | 机械 | 乙供 | J14-08-244 | 全功能互感器校验仪 HEW99 | 台班 | 1.7106 | 230.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-317 | 机械 | 乙供 | J14-08-246 | 现场电压互感器负载箱 HY99-500 | 台班 | 1.7106 | 114.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-317 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 1.0995 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-317 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 1.7106 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-317 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.9775 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-317 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.9775 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-317 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.9775 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-317 | 机械 | 乙供 | J14-08-253 | 220kV电力互感器计量专用车 | 台班 | 0.1833 | 4939.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-318 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.8139 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-318 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.797 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-318 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 0.797 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-318 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 0.797 | 2.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-318 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3956 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-318 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0449 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-318 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.0449 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-318 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 0.4484 | 836.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-318 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 0.4484 | 567.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-318 | 机械 | 乙供 | J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 0.4484 | 389.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-318 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 0.4484 | 735.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-318 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 0.4484 | 36.861 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-319 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.5746 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-319 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 1.518 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-319 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 1.518 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-319 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 1.518 | 2.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-319 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6581 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-319 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.1992 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-319 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.1992 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-319 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 0.7971 | 836.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-319 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 0.7971 | 567.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-319 | 机械 | 乙供 | J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 0.7971 | 389.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-319 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 0.7971 | 735.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-319 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 0.7971 | 36.861 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-319 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.1992 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-320 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.9895 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-320 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 3.036 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-320 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 3.036 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-320 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 3.036 | 2.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-320 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.3162 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-320 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.3558 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-320 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.3558 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-320 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 1.0675 | 836.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-320 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 1.0675 | 567.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-320 | 机械 | 乙供 | J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 1.0675 | 389.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-320 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 1.0675 | 735.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-320 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 1.0675 | 36.861 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-320 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.3558 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-321 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.984 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-321 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 4.554 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-321 | 材料 | 乙供 | C16010201 | 裸铜绞线 TJ6mm² | kg | 4.554 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-321 | 材料 | 乙供 | C16011100 | 铜芯绝缘导线 | m | 4.554 | 2.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-321 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.9743 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-321 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.9252 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-321 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.9252 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-321 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 1.8504 | 836.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-321 | 机械 | 乙供 | J14-08-241 | 标准电流互感器 HL51-3S | 台班 | 1.8504 | 567.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-321 | 机械 | 乙供 | J14-08-247 | 升流器 | 台班 | 1.8504 | 389.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-321 | 机械 | 乙供 | J14-08-250 | 电流互感器现场检验用三相逆变电源 HT-120 | 台班 | 1.8504 | 735.322 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-321 | 机械 | 乙供 | J14-08-282 | 补偿电容器 | 台班 | 1.8504 | 36.861 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-321 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.9252 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-322 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.1104 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-322 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.2391 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-322 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.2391 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-322 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 0.2391 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-322 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2449 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-322 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0363 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-322 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.0363 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-322 | 机械 | 乙供 | J14-01-028 | 标准电压互感器 电压等级 35kV | 台班 | 0.3631 | 73.262 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-322 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 0.3631 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-322 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 0.3631 | 836.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-322 | 机械 | 乙供 | J14-06-004 | 七盘感应分压器 | 台班 | 0.3631 | 383.562 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-322 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 0.3631 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-322 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 0.3631 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-323 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.8596 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-323 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.4554 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-323 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.4554 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-323 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 0.4554 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-323 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4665 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-323 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.1615 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-323 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.1615 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-323 | 机械 | 乙供 | J14-01-028 | 标准电压互感器 电压等级 35kV | 台班 | 0.6457 | 73.262 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-323 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 0.6457 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-323 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 0.6457 | 836.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-323 | 机械 | 乙供 | J14-06-004 | 七盘感应分压器 | 台班 | 0.6457 | 383.562 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-323 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 0.6457 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-323 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 0.6457 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-323 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.1615 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-324 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.1916 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-324 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.6831 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-324 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.6831 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-324 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 0.6831 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-324 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6997 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-324 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.2882 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-324 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.2882 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-324 | 机械 | 乙供 | J14-01-028 | 标准电压互感器 电压等级 35kV | 台班 | 0.8648 | 73.262 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-324 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 0.8648 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-324 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 0.8648 | 836.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-324 | 机械 | 乙供 | J14-06-004 | 七盘感应分压器 | 台班 | 0.8648 | 383.562 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-324 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 0.8648 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-324 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 0.8648 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-324 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.2882 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-325 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.984 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-325 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 1.1385 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-325 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.1385 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-325 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 1.1385 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-325 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1662 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-325 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.7495 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-325 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.7495 | 1089.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-325 | 机械 | 乙供 | J14-01-028 | 标准电压互感器 电压等级 35kV | 台班 | 1.4989 | 73.262 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-325 | 机械 | 乙供 | J14-01-031 | 标准电压互感器 电压等级 500kV | 台班 | 1.4989 | 757.032 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-325 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 1.4989 | 836.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-325 | 机械 | 乙供 | J14-06-004 | 七盘感应分压器 | 台班 | 1.4989 | 383.562 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-325 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 1.4989 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-325 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 1.4989 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-325 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.7495 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-326 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.4876 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-326 | 机械 | 乙供 | J14-08-238 | TV二次回路压降测试仪 SXP-8 | 台班 | 0.4143 | 81.332 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-326 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 0.4143 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-327 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.5333 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-327 | 机械 | 乙供 | J14-08-238 | TV二次回路压降测试仪 SXP-8 | 台班 | 0.446 | 81.332 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-327 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 0.446 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-328 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.5951 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-328 | 机械 | 乙供 | J14-08-238 | TV二次回路压降测试仪 SXP-8 | 台班 | 0.4778 | 81.332 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-328 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 0.4778 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-329 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.8644 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-329 | 机械 | 乙供 | J14-08-238 | TV二次回路压降测试仪 SXP-8 | 台班 | 0.7052 | 81.332 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-329 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 0.7052 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-330 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.0529 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-330 | 机械 | 乙供 | J14-08-238 | TV二次回路压降测试仪 SXP-8 | 台班 | 0.8372 | 81.332 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-330 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 0.8372 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-331 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.8684 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-331 | 机械 | 乙供 | J14-08-238 | TV二次回路压降测试仪 SXP-8 | 台班 | 0.8928 | 81.332 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-331 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 0.8928 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-332 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.4893 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-332 | 机械 | 乙供 | J14-08-238 | TV二次回路压降测试仪 SXP-8 | 台班 | 1.0992 | 81.332 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-332 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 1.0992 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-333 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.6297 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-333 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 0.4015 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-333 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 0.4015 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-334 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.695 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-334 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 0.4092 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-334 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 0.4092 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-335 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.7144 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-335 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 0.4523 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-335 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 0.4523 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-336 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.1279 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-336 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 0.5128 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-336 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 0.5128 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-337 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.3109 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-337 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 0.5675 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-337 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 0.5675 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-338 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.32 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-338 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 0.6004 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-338 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 0.6004 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-339 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.8876 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-339 | 机械 | 乙供 | J14-08-239 | 电压电流互感器二次负荷在线测试仪 HFH-4 | 台班 | 0.8335 | 130.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-339 | 机械 | 乙供 | J14-08-254 | 关口计量表测试专用车 | 台班 | 0.8335 | 842.69 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-340 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.8492 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-340 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 4.62 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-340 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 2.31 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-340 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.31 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-340 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.31 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-340 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.05 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-340 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.05 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-340 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.05 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-340 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.967 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-340 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4413 | 842.949 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-340 | 机械 | 乙供 | J04-01-003 | 载重汽车 6t | 台班 | 0.4413 | 520.794 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-340 | 机械 | 乙供 | J14-03-003 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 220kV | 台班 | 1.1028 | 3123.702 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-340 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.1028 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-340 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.1252 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-341 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.6112 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-341 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 5.28 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-341 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 2.64 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-341 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.64 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-341 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.64 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-341 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-341 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.2 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-341 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.2 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-341 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.8194 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-341 | 机械 | 乙供 | J14-03-003 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 220kV | 台班 | 1.1252 | 3123.702 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-341 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.1252 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-341 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.1252 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-341 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.5681 | 964.921 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-341 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.5681 | 575.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-342 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.506 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-342 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 5.28 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-342 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 2.64 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-342 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.64 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-342 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.64 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-342 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-342 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.2 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-342 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.2 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-342 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.8194 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-342 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.198 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-342 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.198 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-342 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.8135 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-342 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.8135 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-342 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 0.983 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-343 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 20.0234 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-343 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 5.28 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-343 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 2.64 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-343 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.64 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-343 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.64 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-343 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-343 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.2 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-343 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.2 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-343 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.8194 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-343 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.375 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-343 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.375 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-343 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.0171 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-343 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.0171 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-343 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 1.1703 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-344 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 21.7791 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-344 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 5.9822 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-344 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 2.9911 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-344 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.9911 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-344 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.9911 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-344 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.3596 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-344 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.3596 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-344 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.3596 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-344 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.7263 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-344 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.4628 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-344 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.4628 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-344 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.126 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-344 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.126 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-344 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 1.2748 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-345 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 31.1402 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-345 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 9.1172 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-345 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 4.5586 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-345 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 4.5586 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-345 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.5586 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-345 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.0721 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-345 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 2.0721 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-345 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2.0721 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-345 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.7754 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-345 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 2.1063 | 777.478 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-345 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.1063 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-345 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.2731 | 1080.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-345 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.2731 | 629.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-345 | 机械 | 乙供 | J14-03-004 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 500kV | 台班 | 2.4063 | 4820.272 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-346 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.9902 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-346 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 10 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-346 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.0001 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-346 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.2 | 1998.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-347 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.671 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-347 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 16.5 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-347 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.2002 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-347 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.3094 | 1998.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-348 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.9359 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-348 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 22 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-348 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.6002 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-348 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.5196 | 1998.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-349 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.8844 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-349 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 25 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-349 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.0002 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-349 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.6677 | 1998.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-350 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.7343 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-350 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 33.99 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-350 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 27.1923 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-350 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.6981 | 1998.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-351 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 11.6184 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-351 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 55.5873 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-351 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 44.4704 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-351 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 1.0212 | 1998.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-352 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.0711 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-352 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.1 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-352 | 材料 | 乙供 | C22020201 | 斜探头探伤用 | 个 | 0.02 | 151.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-352 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1345 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-352 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0011 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-352 | 机械 | 乙供 | J14-08-073 | 数字式绝缘子专用超声波探伤仪 | 台班 | 0.0105 | 3509.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-353 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.0982 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-353 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.14 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-353 | 材料 | 乙供 | C22020201 | 斜探头探伤用 | 个 | 0.028 | 151.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-353 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1883 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-353 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0015 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-353 | 机械 | 乙供 | J14-08-073 | 数字式绝缘子专用超声波探伤仪 | 台班 | 0.0144 | 3509.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-354 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.1544 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-354 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.2002 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-354 | 材料 | 乙供 | C22020201 | 斜探头探伤用 | 个 | 0.04 | 151.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-354 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2692 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-354 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0025 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-354 | 机械 | 乙供 | J14-08-073 | 数字式绝缘子专用超声波探伤仪 | 台班 | 0.0235 | 3509.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-355 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.2073 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-355 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.2366 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-355 | 材料 | 乙供 | C22020201 | 斜探头探伤用 | 个 | 0.0473 | 151.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-355 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3181 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-355 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0031 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-355 | 机械 | 乙供 | J14-08-073 | 数字式绝缘子专用超声波探伤仪 | 台班 | 0.0317 | 3509.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-356 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.2444 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-356 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.3486 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-356 | 材料 | 乙供 | C22020201 | 斜探头探伤用 | 个 | 0.0697 | 151.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-356 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4687 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-356 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0036 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-356 | 机械 | 乙供 | J14-08-073 | 数字式绝缘子专用超声波探伤仪 | 台班 | 0.0359 | 3509.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-357 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.3026 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-357 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 0.5312 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-357 | 材料 | 乙供 | C22020201 | 斜探头探伤用 | 个 | 0.1063 | 151.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-357 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7146 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-357 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0049 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-357 | 机械 | 乙供 | J14-08-073 | 数字式绝缘子专用超声波探伤仪 | 台班 | 0.0488 | 3509.422 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-358 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.3955 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-358 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 359.1 | 5.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-358 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 4.2 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-358 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 4.2 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-358 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.84 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-358 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 40.4893 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-358 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.0942 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-358 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 1.0942 | 2069.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-358 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 1.0942 | 10107.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-359 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 24.7248 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-359 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 880 | 5.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-359 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 10 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-359 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 10 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-359 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-359 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 99.0133 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-359 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.4316 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-359 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 2.4316 | 2069.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-359 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 2.4316 | 10107.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-360 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 40.1136 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-360 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 1485 | 5.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-360 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 10 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-360 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 10 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-360 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-360 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 163.8712 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-360 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.6566 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-360 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 3.6566 | 2069.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-360 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 3.6566 | 10107.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-361 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 53.423 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-361 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 1815 | 5.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-361 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 10 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-361 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 10 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-361 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-361 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 199.2304 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-361 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 4.806 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-361 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 4.806 | 2069.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-361 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 4.806 | 10107.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-362 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 68.9868 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-362 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 1980 | 5.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-362 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 10 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-362 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 10 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-362 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-362 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 216.9284 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-362 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 5.3245 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-362 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 5.3245 | 2069.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-362 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 5.3245 | 10107.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-363 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 75.0354 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-363 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 2492.6 | 5.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-363 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 11.33 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-363 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 11.33 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-363 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.2463 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-363 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 272.4985 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-363 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 5.5345 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-363 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 5.5344 | 2069.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-363 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 5.5344 | 10107.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-364 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 92.983 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-364 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 3798.795 | 5.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-364 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 17.2673 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-364 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 17.2673 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-364 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.8995 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-364 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 415.2956 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-364 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 7.5439 | 502.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-364 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 7.5439 | 2069.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-364 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 7.5439 | 10107.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-365 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.6151 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-365 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 11 | 5.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-365 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 0.55 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-365 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.0308 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-365 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0308 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-365 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3447 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-365 | 机械 | 乙供 | J14-01-005 | 接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 0.2162 | 2736.234 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-366 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.8458 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-366 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 10.92 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-366 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 1.26 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-366 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 2.646 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-366 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 0.525 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-366 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.525 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-366 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.525 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-366 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.525 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-366 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.5243 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-366 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 1.1252 | 232.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-367 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.7377 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-367 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 17.6 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-367 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 1.76 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-367 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 3.52 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-367 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-367 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-367 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-367 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-367 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.5383 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-367 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 2.0004 | 232.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-368 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.0094 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-368 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 35.2 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-368 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 3.52 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-368 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 3.52 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-368 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-368 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-368 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 2 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-368 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-368 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.7958 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-368 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 2.6791 | 232.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-369 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.9217 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-369 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 58.08 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-369 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 5.808 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-369 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 3.52 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-369 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.3 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-369 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 3.3 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-369 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 3.3 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-369 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 3.3 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-369 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 27.5312 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-369 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 4.5187 | 232.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-370 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18.6883 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-370 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 70.4 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-370 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 7.04 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-370 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 3.52 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-370 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-370 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 4 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-370 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 4 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-370 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 4 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-370 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 33.3095 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-370 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 5.8046 | 232.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-371 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 24.1988 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-371 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 99.704 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-371 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 9.9704 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-371 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 3.9882 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-371 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.665 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-371 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 5.665 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-371 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 5.665 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-371 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 5.665 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-371 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 47.0942 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-371 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 6.0708 | 232.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-372 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 29.9871 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-372 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 151.9518 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-372 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 15.1952 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-372 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 6.078 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-372 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 7.9695 | 16.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-372 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 7.9695 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-372 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 7.9695 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-372 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 7.9695 | 5.663 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-372 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 71.3674 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-372 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 7.4264 | 232.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-373 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18.1011 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-373 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 8 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-373 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.8 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-373 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 2 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-373 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.5979 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-373 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.1615 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-373 | 机械 | 乙供 | J14-08-001 | 16通道数字存储示波记录仪 | 台班 | 0.1615 | 2593.346 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-373 | 机械 | 乙供 | J14-08-061 | 启动试验用测量电缆 自制 | 台班 | 0.0403 | 2864.939 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-373 | 机械 | 乙供 | J14-08-063 | 启动试验用电话会议系统 | 台班 | 0.1615 | 1123.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-373 | 机械 | 乙供 | J14-08-064 | 启动试验用电流采集系统 定制 | 台班 | 0.1615 | 1426.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-373 | 机械 | 乙供 | J14-08-068 | 启动试验用集线器 自制 | 台班 | 0.1615 | 773.131 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-373 | 机械 | 乙供 | J14-08-077 | 无功补偿装置投切试验专用分压器 定制 纯电阻 | 台班 | 0.1615 | 8967.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-374 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 33.9131 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-374 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 8.925 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-374 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.8 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-374 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 2 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-374 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.3443 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-374 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.2593 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-374 | 机械 | 乙供 | J14-08-001 | 16通道数字存储示波记录仪 | 台班 | 0.2593 | 2593.346 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-374 | 机械 | 乙供 | J14-08-061 | 启动试验用测量电缆 自制 | 台班 | 0.0432 | 2864.939 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-374 | 机械 | 乙供 | J14-08-063 | 启动试验用电话会议系统 | 台班 | 0.2593 | 1123.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-374 | 机械 | 乙供 | J14-08-064 | 启动试验用电流采集系统 定制 | 台班 | 0.2593 | 1426.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-374 | 机械 | 乙供 | J14-08-068 | 启动试验用集线器 自制 | 台班 | 0.2593 | 773.131 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-374 | 机械 | 乙供 | J14-08-077 | 无功补偿装置投切试验专用分压器 定制 纯电阻 | 台班 | 0.2593 | 8967.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-375 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 41.8621 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-375 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 12 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-375 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.8 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-375 | 材料 | 乙供 | C22040403 | 白布带 20mm×20m | 卷 | 2 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-375 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.7976 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-375 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.3201 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-375 | 机械 | 乙供 | J14-08-001 | 16通道数字存储示波记录仪 | 台班 | 0.3201 | 2593.346 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-375 | 机械 | 乙供 | J14-08-061 | 启动试验用测量电缆 自制 | 台班 | 0.045 | 2864.939 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-375 | 机械 | 乙供 | J14-08-063 | 启动试验用电话会议系统 | 台班 | 0.3201 | 1123.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-375 | 机械 | 乙供 | J14-08-064 | 启动试验用电流采集系统 定制 | 台班 | 0.3201 | 1426.761 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-375 | 机械 | 乙供 | J14-08-068 | 启动试验用集线器 自制 | 台班 | 0.3201 | 773.131 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-375 | 机械 | 乙供 | J14-08-077 | 无功补偿装置投切试验专用分压器 定制 纯电阻 | 台班 | 0.3201 | 8967.448 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-376 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 32.4663 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-376 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3443 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-376 | 材料 | 乙供 | C19030204 | 氢氧化钾乙醇溶液(分析纯) | kg | 0.086 | 3.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-376 | 材料 | 乙供 | C19030302 | 丁酮(分析纯) | kg | 0.3443 | 7.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-376 | 材料 | 乙供 | C19060801 | 溴百里香草酚蓝(BTB)指示剂 | 瓶 | 0.9473 | 25.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-376 | 材料 | 乙供 | C19061001 | 石油醚(分析纯) | kg | 2.4107 | 26.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-376 | 材料 | 乙供 | C19061101 | 铬酸洗液 | kg | 0.3443 | 56.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-376 | 材料 | 乙供 | C19061201 | 卡尔费休试剂 500ml | 瓶 | 0.086 | 143.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-376 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.4439 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-376 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 0.8609 | 19.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-376 | 材料 | 乙供 | C19110502 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 0.3443 | 20.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-376 | 材料 | 乙供 | C19110602 | 氩气(高纯) 20L | 瓶 | 0.5166 | 29.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-376 | 材料 | 乙供 | C19110802 | 色谱用标准混合气体 8L | 瓶 | 0.1724 | 49.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-376 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 68.8748 | 0.128 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-376 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 29.2716 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-376 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 84.3714 | 3.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-376 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 0.8609 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-376 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.8094 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-376 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.3846 | 281.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-376 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 0.7689 | 148.049 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-376 | 机械 | 乙供 | J14-04-003 | 微控全自动界面张力仪 量程 5~95mN/m | 台班 | 0.7689 | 665.278 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-376 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 0.9226 | 373.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-376 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 1.5375 | 519.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-376 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 0.3846 | 758.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-376 | 机械 | 乙供 | J14-04-010 | 闭口闪点测定仪 | 台班 | 0.3846 | 100.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-376 | 机械 | 乙供 | J14-04-012 | 水浴加热振荡仪(加热水浴) 0~100℃ | 台班 | 0.3846 | 55.512 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-376 | 机械 | 乙供 | J17-01-051 | 自动色谱脱气振荡仪 | 台班 | 1.5375 | 11.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-377 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 36.0739 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-377 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3825 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-377 | 材料 | 乙供 | C19030204 | 氢氧化钾乙醇溶液(分析纯) | kg | 0.0959 | 3.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-377 | 材料 | 乙供 | C19030302 | 丁酮(分析纯) | kg | 0.3825 | 7.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-377 | 材料 | 乙供 | C19060801 | 溴百里香草酚蓝(BTB)指示剂 | 瓶 | 1.0521 | 25.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-377 | 材料 | 乙供 | C19061001 | 石油醚(分析纯) | kg | 2.6784 | 26.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-377 | 材料 | 乙供 | C19061101 | 铬酸洗液 | kg | 0.3825 | 56.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-377 | 材料 | 乙供 | C19061201 | 卡尔费休试剂 500ml | 瓶 | 0.0959 | 143.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-377 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 3.8264 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-377 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 0.9567 | 19.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-377 | 材料 | 乙供 | C19110502 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 0.3825 | 20.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-377 | 材料 | 乙供 | C19110602 | 氩气(高纯) 20L | 瓶 | 0.5738 | 29.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-377 | 材料 | 乙供 | C19110802 | 色谱用标准混合气体 8L | 瓶 | 0.1913 | 49.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-377 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 76.5275 | 0.128 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-377 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 32.5242 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-377 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 93.7463 | 3.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-377 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 0.9567 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-377 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.3441 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-377 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.4272 | 281.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-377 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 0.8543 | 148.049 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-377 | 机械 | 乙供 | J14-04-003 | 微控全自动界面张力仪 量程 5~95mN/m | 台班 | 0.8543 | 665.278 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-377 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 1.0252 | 373.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-377 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 1.7088 | 519.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-377 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 0.4272 | 758.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-377 | 机械 | 乙供 | J14-04-010 | 闭口闪点测定仪 | 台班 | 0.4272 | 100.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-377 | 机械 | 乙供 | J14-04-012 | 水浴加热振荡仪(加热水浴) 0~100℃ | 台班 | 0.4272 | 55.512 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-377 | 机械 | 乙供 | J17-01-051 | 自动色谱脱气振荡仪 | 台班 | 1.7088 | 11.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-378 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 40.082 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-378 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4253 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-378 | 材料 | 乙供 | C19030204 | 氢氧化钾乙醇溶液(分析纯) | kg | 0.1062 | 3.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-378 | 材料 | 乙供 | C19030302 | 丁酮(分析纯) | kg | 0.4253 | 7.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-378 | 材料 | 乙供 | C19060801 | 溴百里香草酚蓝(BTB)指示剂 | 瓶 | 1.1691 | 25.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-378 | 材料 | 乙供 | C19061001 | 石油醚(分析纯) | kg | 2.9759 | 26.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-378 | 材料 | 乙供 | C19061101 | 铬酸洗液 | kg | 0.4253 | 56.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-378 | 材料 | 乙供 | C19061201 | 卡尔费休试剂 500ml | 瓶 | 0.1062 | 143.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-378 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 4.2516 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-378 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 1.0629 | 19.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-378 | 材料 | 乙供 | C19110502 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 0.4253 | 20.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-378 | 材料 | 乙供 | C19110602 | 氩气(高纯) 20L | 瓶 | 0.6377 | 29.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-378 | 材料 | 乙供 | C19110802 | 色谱用标准混合气体 8L | 瓶 | 0.2124 | 49.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-378 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 85.0307 | 0.128 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-378 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 36.1382 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-378 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 104.1624 | 3.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-378 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 1.0629 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-378 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.0485 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-378 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.4746 | 281.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-378 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 0.9493 | 148.049 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-378 | 机械 | 乙供 | J14-04-003 | 微控全自动界面张力仪 量程 5~95mN/m | 台班 | 0.9493 | 665.278 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-378 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 1.139 | 373.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-378 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 1.8984 | 519.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-378 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 0.4746 | 758.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-378 | 机械 | 乙供 | J14-04-010 | 闭口闪点测定仪 | 台班 | 0.4746 | 100.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-378 | 机械 | 乙供 | J14-04-012 | 水浴加热振荡仪(加热水浴) 0~100℃ | 台班 | 0.4746 | 55.512 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-378 | 机械 | 乙供 | J17-01-051 | 自动色谱脱气振荡仪 | 台班 | 1.8984 | 11.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-379 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 44.5356 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-379 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4725 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-379 | 材料 | 乙供 | C19030204 | 氢氧化钾乙醇溶液(分析纯) | kg | 0.1179 | 3.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-379 | 材料 | 乙供 | C19030302 | 丁酮(分析纯) | kg | 0.4725 | 7.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-379 | 材料 | 乙供 | C19060801 | 溴百里香草酚蓝(BTB)指示剂 | 瓶 | 1.2992 | 25.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-379 | 材料 | 乙供 | C19061001 | 石油醚(分析纯) | kg | 3.3066 | 26.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-379 | 材料 | 乙供 | C19061101 | 铬酸洗液 | kg | 0.4725 | 56.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-379 | 材料 | 乙供 | C19061201 | 卡尔费休试剂 500ml | 瓶 | 0.1179 | 143.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-379 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 4.7241 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-379 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 1.1808 | 19.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-379 | 材料 | 乙供 | C19110502 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 0.4725 | 20.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-379 | 材料 | 乙供 | C19110602 | 氩气(高纯) 20L | 瓶 | 0.7088 | 29.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-379 | 材料 | 乙供 | C19110802 | 色谱用标准混合气体 8L | 瓶 | 0.2363 | 49.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-379 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 94.4784 | 0.128 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-379 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 40.1535 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-379 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 115.736 | 3.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-379 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 1.1808 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-379 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.9428 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-379 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.5273 | 281.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-379 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 1.0545 | 148.049 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-379 | 机械 | 乙供 | J14-04-003 | 微控全自动界面张力仪 量程 5~95mN/m | 台班 | 1.0545 | 665.278 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-379 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 1.2656 | 373.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-379 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 2.1095 | 519.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-379 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 0.5273 | 758.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-379 | 机械 | 乙供 | J14-04-010 | 闭口闪点测定仪 | 台班 | 0.5273 | 100.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-379 | 机械 | 乙供 | J14-04-012 | 水浴加热振荡仪(加热水浴) 0~100℃ | 台班 | 0.5273 | 55.512 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-379 | 机械 | 乙供 | J17-01-051 | 自动色谱脱气振荡仪 | 台班 | 2.1095 | 11.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-380 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 49.4839 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-380 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5247 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-380 | 材料 | 乙供 | C19030204 | 氢氧化钾乙醇溶液(分析纯) | kg | 0.1314 | 3.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-380 | 材料 | 乙供 | C19030302 | 丁酮(分析纯) | kg | 0.5247 | 7.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-380 | 材料 | 乙供 | C19060801 | 溴百里香草酚蓝(BTB)指示剂 | 瓶 | 1.4436 | 25.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-380 | 材料 | 乙供 | C19061001 | 石油醚(分析纯) | kg | 3.6743 | 26.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-380 | 材料 | 乙供 | C19061101 | 铬酸洗液 | kg | 0.5247 | 56.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-380 | 材料 | 乙供 | C19061201 | 卡尔费休试剂 500ml | 瓶 | 0.1314 | 143.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-380 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.2488 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-380 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 1.3122 | 19.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-380 | 材料 | 乙供 | C19110502 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 0.5247 | 20.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-380 | 材料 | 乙供 | C19110602 | 氩气(高纯) 20L | 瓶 | 0.7875 | 29.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-380 | 材料 | 乙供 | C19110802 | 色谱用标准混合气体 8L | 瓶 | 0.2624 | 49.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-380 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 104.976 | 0.128 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-380 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 44.6148 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-380 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 128.5956 | 3.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-380 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 1.3122 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-380 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 21.0482 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-380 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.586 | 281.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-380 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 1.1717 | 148.049 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-380 | 机械 | 乙供 | J14-04-003 | 微控全自动界面张力仪 量程 5~95mN/m | 台班 | 1.1717 | 665.278 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-380 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 1.4063 | 373.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-380 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 2.3437 | 519.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-380 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 0.586 | 758.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-380 | 机械 | 乙供 | J14-04-010 | 闭口闪点测定仪 | 台班 | 0.586 | 100.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-380 | 机械 | 乙供 | J14-04-012 | 水浴加热振荡仪(加热水浴) 0~100℃ | 台班 | 0.586 | 55.512 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-380 | 机械 | 乙供 | J17-01-051 | 自动色谱脱气振荡仪 | 台班 | 2.3437 | 11.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-381 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 54.9821 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-381 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5832 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-381 | 材料 | 乙供 | C19030204 | 氢氧化钾乙醇溶液(分析纯) | kg | 0.1458 | 3.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-381 | 材料 | 乙供 | C19030302 | 丁酮(分析纯) | kg | 0.5832 | 7.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-381 | 材料 | 乙供 | C19060801 | 溴百里香草酚蓝(BTB)指示剂 | 瓶 | 1.6038 | 25.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-381 | 材料 | 乙供 | C19061001 | 石油醚(分析纯) | kg | 4.0824 | 26.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-381 | 材料 | 乙供 | C19061101 | 铬酸洗液 | kg | 0.5832 | 56.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-381 | 材料 | 乙供 | C19061201 | 卡尔费休试剂 500ml | 瓶 | 0.1458 | 143.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-381 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 5.832 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-381 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 1.458 | 19.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-381 | 材料 | 乙供 | C19110502 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 0.5832 | 20.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-381 | 材料 | 乙供 | C19110602 | 氩气(高纯) 20L | 瓶 | 0.8748 | 29.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-381 | 材料 | 乙供 | C19110802 | 色谱用标准混合气体 8L | 瓶 | 0.2916 | 49.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-381 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 116.64 | 0.128 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-381 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 49.572 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-381 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 142.884 | 3.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-381 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 1.458 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-381 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 23.3864 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-381 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.651 | 281.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-381 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 1.3021 | 148.049 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-381 | 机械 | 乙供 | J14-04-003 | 微控全自动界面张力仪 量程 5~95mN/m | 台班 | 1.3021 | 665.278 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-381 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 1.5625 | 373.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-381 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 2.6041 | 519.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-381 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 0.651 | 758.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-381 | 机械 | 乙供 | J14-04-010 | 闭口闪点测定仪 | 台班 | 0.651 | 100.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-381 | 机械 | 乙供 | J14-04-012 | 水浴加热振荡仪(加热水浴) 0~100℃ | 台班 | 0.651 | 55.512 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-381 | 机械 | 乙供 | J17-01-051 | 自动色谱脱气振荡仪 | 台班 | 2.6041 | 11.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-382 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 61.0911 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-382 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.648 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-382 | 材料 | 乙供 | C19030204 | 氢氧化钾乙醇溶液(分析纯) | kg | 0.162 | 3.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-382 | 材料 | 乙供 | C19030302 | 丁酮(分析纯) | kg | 0.648 | 7.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-382 | 材料 | 乙供 | C19060801 | 溴百里香草酚蓝(BTB)指示剂 | 瓶 | 1.782 | 25.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-382 | 材料 | 乙供 | C19061001 | 石油醚(分析纯) | kg | 4.536 | 26.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-382 | 材料 | 乙供 | C19061101 | 铬酸洗液 | kg | 0.648 | 56.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-382 | 材料 | 乙供 | C19061201 | 卡尔费休试剂 500ml | 瓶 | 0.162 | 143.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-382 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 6.48 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-382 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 1.62 | 19.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-382 | 材料 | 乙供 | C19110502 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 0.648 | 20.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-382 | 材料 | 乙供 | C19110602 | 氩气(高纯) 20L | 瓶 | 0.972 | 29.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-382 | 材料 | 乙供 | C19110802 | 色谱用标准混合气体 8L | 瓶 | 0.324 | 49.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-382 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 129.6 | 0.128 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-382 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 55.08 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-382 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 158.76 | 3.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-382 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 1.62 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-382 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 25.9849 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-382 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.7233 | 281.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-382 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 1.4467 | 148.049 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-382 | 机械 | 乙供 | J14-04-003 | 微控全自动界面张力仪 量程 5~95mN/m | 台班 | 1.4467 | 665.278 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-382 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 1.736 | 373.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-382 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 2.8934 | 519.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-382 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 0.7233 | 758.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-382 | 机械 | 乙供 | J14-04-010 | 闭口闪点测定仪 | 台班 | 0.7233 | 100.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-382 | 机械 | 乙供 | J14-04-012 | 水浴加热振荡仪(加热水浴) 0~100℃ | 台班 | 0.7233 | 55.512 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-382 | 机械 | 乙供 | J17-01-051 | 自动色谱脱气振荡仪 | 台班 | 2.8934 | 11.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-383 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 93.1844 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-383 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9885 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-383 | 材料 | 乙供 | C19030204 | 氢氧化钾乙醇溶液(分析纯) | kg | 0.2471 | 3.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-383 | 材料 | 乙供 | C19030302 | 丁酮(分析纯) | kg | 0.9885 | 7.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-383 | 材料 | 乙供 | C19060801 | 溴百里香草酚蓝(BTB)指示剂 | 瓶 | 2.7181 | 25.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-383 | 材料 | 乙供 | C19061001 | 石油醚(分析纯) | kg | 6.9189 | 26.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-383 | 材料 | 乙供 | C19061101 | 铬酸洗液 | kg | 0.9885 | 56.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-383 | 材料 | 乙供 | C19061201 | 卡尔费休试剂 500ml | 瓶 | 0.2471 | 143.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-383 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 9.8842 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-383 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 2.471 | 19.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-383 | 材料 | 乙供 | C19110502 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 0.9885 | 20.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-383 | 材料 | 乙供 | C19110602 | 氩气(高纯) 20L | 瓶 | 1.4826 | 29.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-383 | 材料 | 乙供 | C19110802 | 色谱用标准混合气体 8L | 瓶 | 0.4942 | 49.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-383 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 197.6832 | 0.128 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-383 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 84.0154 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-383 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 242.1619 | 3.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-383 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 2.471 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-383 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 39.6357 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-383 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.1034 | 281.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-383 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 2.2067 | 148.049 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-383 | 机械 | 乙供 | J14-04-003 | 微控全自动界面张力仪 量程 5~95mN/m | 台班 | 2.2067 | 665.278 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-383 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 2.6481 | 373.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-383 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 4.4134 | 519.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-383 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 1.1034 | 758.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-383 | 机械 | 乙供 | J14-04-010 | 闭口闪点测定仪 | 台班 | 1.1034 | 100.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-383 | 机械 | 乙供 | J14-04-012 | 水浴加热振荡仪(加热水浴) 0~100℃ | 台班 | 1.1034 | 55.512 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-383 | 机械 | 乙供 | J17-01-051 | 自动色谱脱气振荡仪 | 台班 | 4.4134 | 11.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-384 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 107.1622 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-384 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.1368 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-384 | 材料 | 乙供 | C19030204 | 氢氧化钾乙醇溶液(分析纯) | kg | 0.2842 | 3.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-384 | 材料 | 乙供 | C19030302 | 丁酮(分析纯) | kg | 1.1368 | 7.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-384 | 材料 | 乙供 | C19060801 | 溴百里香草酚蓝(BTB)指示剂 | 瓶 | 3.1259 | 25.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-384 | 材料 | 乙供 | C19061001 | 石油醚(分析纯) | kg | 7.9567 | 26.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-384 | 材料 | 乙供 | C19061101 | 铬酸洗液 | kg | 1.1368 | 56.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-384 | 材料 | 乙供 | C19061201 | 卡尔费休试剂 500ml | 瓶 | 0.2842 | 143.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-384 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 11.3668 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-384 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 2.8417 | 19.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-384 | 材料 | 乙供 | C19110502 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 1.1368 | 20.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-384 | 材料 | 乙供 | C19110602 | 氩气(高纯) 20L | 瓶 | 1.705 | 29.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-384 | 材料 | 乙供 | C19110802 | 色谱用标准混合气体 8L | 瓶 | 0.5683 | 49.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-384 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 227.3357 | 0.128 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-384 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 96.6177 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-384 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 278.4862 | 3.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-384 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 2.8417 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-384 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 45.5813 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-384 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.2689 | 281.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-384 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 2.5377 | 148.049 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-384 | 机械 | 乙供 | J14-04-003 | 微控全自动界面张力仪 量程 5~95mN/m | 台班 | 2.5377 | 665.278 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-384 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 3.0453 | 373.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-384 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 5.0755 | 519.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-384 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 1.2689 | 758.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-384 | 机械 | 乙供 | J14-04-010 | 闭口闪点测定仪 | 台班 | 1.2689 | 100.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-384 | 机械 | 乙供 | J14-04-012 | 水浴加热振荡仪(加热水浴) 0~100℃ | 台班 | 1.2689 | 55.512 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-384 | 机械 | 乙供 | J17-01-051 | 自动色谱脱气振荡仪 | 台班 | 5.0755 | 11.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-385 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 164.6709 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-385 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.2009 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-385 | 材料 | 乙供 | C19030204 | 氢氧化钾乙醇溶液(分析纯) | kg | 0.3003 | 3.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-385 | 材料 | 乙供 | C19030302 | 丁酮(分析纯) | kg | 1.2009 | 7.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-385 | 材料 | 乙供 | C19060801 | 溴百里香草酚蓝(BTB)指示剂 | 瓶 | 3.3023 | 25.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-385 | 材料 | 乙供 | C19061001 | 石油醚(分析纯) | kg | 8.406 | 26.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-385 | 材料 | 乙供 | C19061101 | 铬酸洗液 | kg | 1.2009 | 56.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-385 | 材料 | 乙供 | C19061201 | 卡尔费休试剂 500ml | 瓶 | 0.3003 | 143.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-385 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 12.0085 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-385 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 3.0021 | 19.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-385 | 材料 | 乙供 | C19110502 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 1.2009 | 20.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-385 | 材料 | 乙供 | C19110602 | 氩气(高纯) 20L | 瓶 | 1.8013 | 29.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-385 | 材料 | 乙供 | C19110802 | 色谱用标准混合气体 8L | 瓶 | 0.6005 | 49.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-385 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 240.1684 | 0.128 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-385 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 102.0715 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-385 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 294.2063 | 3.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-385 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 3.0021 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-385 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 48.1545 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-385 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.3407 | 281.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-385 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 2.6809 | 148.049 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-385 | 机械 | 乙供 | J14-04-003 | 微控全自动界面张力仪 量程 5~95mN/m | 台班 | 2.6809 | 665.278 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-385 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 3.2172 | 373.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-385 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 5.3618 | 519.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-385 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 1.3407 | 758.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-385 | 机械 | 乙供 | J14-04-010 | 闭口闪点测定仪 | 台班 | 1.3407 | 100.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-385 | 机械 | 乙供 | J14-04-012 | 水浴加热振荡仪(加热水浴) 0~100℃ | 台班 | 1.3407 | 55.512 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-385 | 机械 | 乙供 | J17-01-051 | 自动色谱脱气振荡仪 | 台班 | 5.3618 | 11.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-386 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 238.9717 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-386 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.3178 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-386 | 材料 | 乙供 | C19030204 | 氢氧化钾乙醇溶液(分析纯) | kg | 0.3292 | 3.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-386 | 材料 | 乙供 | C19030302 | 丁酮(分析纯) | kg | 1.3178 | 7.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-386 | 材料 | 乙供 | C19060801 | 溴百里香草酚蓝(BTB)指示剂 | 瓶 | 3.6229 | 25.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-386 | 材料 | 乙供 | C19061001 | 石油醚(分析纯) | kg | 9.2223 | 26.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-386 | 材料 | 乙供 | C19061101 | 铬酸洗液 | kg | 1.3178 | 56.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-386 | 材料 | 乙供 | C19061201 | 卡尔费休试剂 500ml | 瓶 | 0.3292 | 143.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-386 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 13.1749 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-386 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 3.2938 | 19.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-386 | 材料 | 乙供 | C19110502 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 1.3178 | 20.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-386 | 材料 | 乙供 | C19110602 | 氩气(高纯) 20L | 瓶 | 1.976 | 29.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-386 | 材料 | 乙供 | C19110802 | 色谱用标准混合气体 8L | 瓶 | 0.6589 | 49.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-386 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 263.4992 | 0.128 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-386 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 111.9871 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-386 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 322.7863 | 3.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-386 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 3.2938 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-386 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 52.8317 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-386 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.4706 | 281.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-386 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 2.9415 | 148.049 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-386 | 机械 | 乙供 | J14-04-003 | 微控全自动界面张力仪 量程 5~95mN/m | 台班 | 2.9415 | 665.278 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-386 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 3.5299 | 373.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-386 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 5.8829 | 519.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-386 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 1.4706 | 758.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-386 | 机械 | 乙供 | J14-04-010 | 闭口闪点测定仪 | 台班 | 1.4706 | 100.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-386 | 机械 | 乙供 | J14-04-012 | 水浴加热振荡仪(加热水浴) 0~100℃ | 台班 | 1.4706 | 55.512 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-386 | 机械 | 乙供 | J17-01-051 | 自动色谱脱气振荡仪 | 台班 | 5.8829 | 11.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-387 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.1222 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-387 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.065 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-387 | 材料 | 乙供 | C19030204 | 氢氧化钾乙醇溶液(分析纯) | kg | 0.0161 | 3.296 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-387 | 材料 | 乙供 | C19030302 | 丁酮(分析纯) | kg | 0.065 | 7.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-387 | 材料 | 乙供 | C19060801 | 溴百里香草酚蓝(BTB)指示剂 | 瓶 | 0.1787 | 25.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-387 | 材料 | 乙供 | C19061001 | 石油醚(分析纯) | kg | 0.4545 | 26.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-387 | 材料 | 乙供 | C19061101 | 铬酸洗液 | kg | 0.065 | 56.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-387 | 材料 | 乙供 | C19061201 | 卡尔费休试剂 500ml | 瓶 | 0.0161 | 143.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-387 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.6495 | 3.807 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-387 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 0.1624 | 19.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-387 | 材料 | 乙供 | C19110502 | 氢气(高纯) 20L | 瓶 | 0.065 | 20.029 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-387 | 材料 | 乙供 | C19110602 | 氩气(高纯) 20L | 瓶 | 0.0974 | 29.655 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-387 | 材料 | 乙供 | C19110802 | 色谱用标准混合气体 8L | 瓶 | 0.0325 | 49.425 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-387 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 12.9879 | 0.128 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-387 | 材料 | 乙供 | C22040411 | 无絮棉布 | kg | 5.5198 | 9.929 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-387 | 材料 | 乙供 | C22040914 | 专用吸油纸 | 张 | 15.91 | 3.445 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-387 | 材料 | 乙供 | C22041601 | 压缩空气标准瓶装 | 瓶 | 0.1624 | 21.648 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-387 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6039 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-387 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.0727 | 281.864 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-387 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 0.1451 | 148.049 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-387 | 机械 | 乙供 | J14-04-003 | 微控全自动界面张力仪 量程 5~95mN/m | 台班 | 0.1451 | 665.278 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-387 | 机械 | 乙供 | J14-04-004 | 介质损耗与体积电阻率试验仪 | 台班 | 0.174 | 373.668 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-387 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 0.29 | 519.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-387 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 0.0727 | 758.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-387 | 机械 | 乙供 | J14-04-010 | 闭口闪点测定仪 | 台班 | 0.0727 | 100.532 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-387 | 机械 | 乙供 | J14-04-012 | 水浴加热振荡仪(加热水浴) 0~100℃ | 台班 | 0.0727 | 55.512 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-387 | 机械 | 乙供 | J17-01-051 | 自动色谱脱气振荡仪 | 台班 | 0.29 | 11.152 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-388 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 28.2882 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-388 | 材料 | 乙供 | C18040901 | 聚四氟乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 106.92 | 13.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-388 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 85.536 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-388 | 材料 | 乙供 | C22031702 | 取样瓶(袋) | 个 | 0.4277 | 5.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-388 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 19.9224 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-388 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 3.8194 | 190.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-388 | 机械 | 乙供 | J14-04-014 | 定量检漏仪 | 台班 | 3.8957 | 346.812 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-388 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 7.715 | 43.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-388 | 机械 | 乙供 | J14-08-268 | 高精度温湿度表 | 台班 | 3.3419 | 33.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-388 | 机械 | 乙供 | J25-01-016 | SF₆纯度分析仪 | 台班 | 3.1032 | 197.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-388 | 机械 | 乙供 | J25-01-017 | SF₆组分测试仪 | 台班 | 5.8244 | 381.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-389 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 36.7353 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-389 | 材料 | 乙供 | C18040901 | 聚四氟乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 130.68 | 13.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-389 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 104.544 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-389 | 材料 | 乙供 | C22031702 | 取样瓶(袋) | 个 | 0.5227 | 5.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-389 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 29.7621 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-389 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 5.7474 | 190.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-389 | 机械 | 乙供 | J14-04-014 | 定量检漏仪 | 台班 | 5.8622 | 346.812 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-389 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 11.6094 | 43.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-389 | 机械 | 乙供 | J14-08-268 | 高精度温湿度表 | 台班 | 5.0289 | 33.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-389 | 机械 | 乙供 | J25-01-016 | SF₆纯度分析仪 | 台班 | 4.6696 | 197.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-389 | 机械 | 乙供 | J25-01-017 | SF₆组分测试仪 | 台班 | 8.7646 | 381.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-390 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 40.7349 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-390 | 材料 | 乙供 | C18040901 | 聚四氟乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 189.3553 | 13.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-390 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 151.4842 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-390 | 材料 | 乙供 | C22031702 | 取样瓶(袋) | 个 | 0.7574 | 5.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-390 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 47.0435 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-390 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 6.0499 | 190.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-390 | 机械 | 乙供 | J14-04-014 | 定量检漏仪 | 台班 | 6.1707 | 346.812 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-390 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 12.2204 | 43.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-390 | 机械 | 乙供 | J14-08-268 | 高精度温湿度表 | 台班 | 5.2936 | 33.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-390 | 机械 | 乙供 | J25-01-016 | SF₆纯度分析仪 | 台班 | 4.9154 | 197.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-390 | 机械 | 乙供 | J25-01-017 | SF₆组分测试仪 | 台班 | 9.2259 | 381.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-391 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 14.1441 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-391 | 材料 | 乙供 | C18040901 | 聚四氟乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 53.46 | 13.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-391 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 42.768 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-391 | 材料 | 乙供 | C22031702 | 取样瓶(袋) | 个 | 0.2138 | 5.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-391 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.9612 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-391 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 1.9097 | 190.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-391 | 机械 | 乙供 | J14-04-014 | 定量检漏仪 | 台班 | 1.9479 | 346.812 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-391 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 3.8575 | 43.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-391 | 机械 | 乙供 | J14-08-268 | 高精度温湿度表 | 台班 | 1.671 | 33.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-391 | 机械 | 乙供 | J25-01-016 | SF₆纯度分析仪 | 台班 | 1.5517 | 197.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-391 | 机械 | 乙供 | J25-01-017 | SF₆组分测试仪 | 台班 | 2.9123 | 381.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-392 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18.609 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-392 | 材料 | 乙供 | C18040901 | 聚四氟乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 65.34 | 13.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-392 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 52.272 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-392 | 材料 | 乙供 | C22031702 | 取样瓶(袋) | 个 | 0.2614 | 5.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-392 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.881 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-392 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 2.5345 | 190.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-392 | 机械 | 乙供 | J14-04-014 | 定量检漏仪 | 台班 | 2.5949 | 346.812 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-392 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 5.1292 | 43.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-392 | 机械 | 乙供 | J14-08-268 | 高精度温湿度表 | 台班 | 2.255 | 33.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-392 | 机械 | 乙供 | J25-01-016 | SF₆纯度分析仪 | 台班 | 2.1655 | 197.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-392 | 机械 | 乙供 | J25-01-017 | SF₆组分测试仪 | 台班 | 4.0272 | 381.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-393 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 20.3675 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-393 | 材料 | 乙供 | C18040901 | 聚四氟乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 86.7879 | 13.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-393 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 75.7422 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-393 | 材料 | 乙供 | C22031702 | 取样瓶(袋) | 个 | 0.3786 | 5.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-393 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 21.8848 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-393 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 3.0251 | 190.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-393 | 机械 | 乙供 | J14-04-014 | 定量检漏仪 | 台班 | 3.0853 | 346.812 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-393 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 6.1103 | 43.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-393 | 机械 | 乙供 | J14-08-268 | 高精度温湿度表 | 台班 | 2.6468 | 33.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-393 | 机械 | 乙供 | J25-01-016 | SF₆纯度分析仪 | 台班 | 2.4578 | 197.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-393 | 机械 | 乙供 | J25-01-017 | SF₆组分测试仪 | 台班 | 4.6129 | 381.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-394 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.3349 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-394 | 材料 | 乙供 | C18040901 | 聚四氟乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 35.2836 | 13.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-394 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 28.2269 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-394 | 材料 | 乙供 | C22031702 | 取样瓶(袋) | 个 | 0.1412 | 5.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-394 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.5744 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-394 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 1.2604 | 190.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-394 | 机械 | 乙供 | J14-04-014 | 定量检漏仪 | 台班 | 1.2856 | 346.812 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-394 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 2.5461 | 43.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-394 | 机械 | 乙供 | J14-08-268 | 高精度温湿度表 | 台班 | 1.1028 | 33.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-394 | 机械 | 乙供 | J25-01-016 | SF₆纯度分析仪 | 台班 | 1.0241 | 197.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-394 | 机械 | 乙供 | J25-01-017 | SF₆组分测试仪 | 台班 | 1.922 | 381.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-395 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 12.2618 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-395 | 材料 | 乙供 | C18040901 | 聚四氟乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 43.1244 | 13.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-395 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 31.3632 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-395 | 材料 | 乙供 | C22031702 | 取样瓶(袋) | 个 | 0.1726 | 5.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-395 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.6754 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-395 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 1.8967 | 190.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-395 | 机械 | 乙供 | J14-04-014 | 定量检漏仪 | 台班 | 1.9345 | 346.812 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-395 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 3.8314 | 43.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-395 | 机械 | 乙供 | J14-08-268 | 高精度温湿度表 | 台班 | 1.6595 | 33.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-395 | 机械 | 乙供 | J25-01-016 | SF₆纯度分析仪 | 台班 | 1.541 | 197.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-395 | 机械 | 乙供 | J25-01-017 | SF₆组分测试仪 | 台班 | 2.8922 | 381.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-396 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.4423 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-396 | 材料 | 乙供 | C18040901 | 聚四氟乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 62.4873 | 13.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-396 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 49.9898 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-396 | 材料 | 乙供 | C22031702 | 取样瓶(袋) | 个 | 0.2501 | 5.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-396 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.5244 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-396 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 1.9965 | 190.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-396 | 机械 | 乙供 | J14-04-014 | 定量检漏仪 | 台班 | 2.0363 | 346.812 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-396 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 4.033 | 43.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-396 | 机械 | 乙供 | J14-08-268 | 高精度温湿度表 | 台班 | 1.7468 | 33.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-396 | 机械 | 乙供 | J25-01-016 | SF₆纯度分析仪 | 台班 | 1.6221 | 197.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-396 | 机械 | 乙供 | J25-01-017 | SF₆组分测试仪 | 台班 | 3.0444 | 381.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-397 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 14.2168 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-397 | 材料 | 乙供 | C18040901 | 聚四氟乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 53.7339 | 13.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-397 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 42.9872 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-397 | 材料 | 乙供 | C22031702 | 取样瓶(袋) | 个 | 0.2148 | 5.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-397 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.125 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-397 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 1.9195 | 190.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-397 | 机械 | 乙供 | J14-04-014 | 定量检漏仪 | 台班 | 1.9578 | 346.812 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-397 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 3.8777 | 43.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-397 | 机械 | 乙供 | J14-08-268 | 高精度温湿度表 | 台班 | 1.6795 | 33.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-397 | 机械 | 乙供 | J25-01-016 | SF₆纯度分析仪 | 台班 | 1.5596 | 197.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-397 | 机械 | 乙供 | J25-01-017 | SF₆组分测试仪 | 台班 | 2.9273 | 381.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-398 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.265 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-398 | 材料 | 乙供 | C18040901 | 聚四氟乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 16.1202 | 13.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-398 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 12.8962 | 3.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-398 | 材料 | 乙供 | C22031702 | 取样瓶(袋) | 个 | 0.0644 | 5.016 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-398 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3375 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-398 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 0.5758 | 190.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-398 | 机械 | 乙供 | J14-04-014 | 定量检漏仪 | 台班 | 0.5873 | 346.812 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-398 | 机械 | 乙供 | J14-04-015 | 定性检漏仪 | 台班 | 1.1633 | 43.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-398 | 机械 | 乙供 | J14-08-268 | 高精度温湿度表 | 台班 | 0.5039 | 33.162 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-398 | 机械 | 乙供 | J25-01-016 | SF₆纯度分析仪 | 台班 | 0.4679 | 197.922 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-398 | 机械 | 乙供 | J25-01-017 | SF₆组分测试仪 | 台班 | 0.8781 | 381.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-399 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.9365 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-399 | 材料 | 乙供 | C16120113 | 高纯度氦气 1MPa,25L | 瓶 | 0.396 | 270.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-399 | 材料 | 乙供 | C17021101 | 羧甲基纤维素 | kg | 0.1584 | 14.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-399 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.376 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-399 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 7.92 | 12.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-399 | 材料 | 乙供 | C19040101 | 硫酸纯度 38% | kg | 0.992 | 0.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-399 | 材料 | 乙供 | C19040201 | 氢氧化钠(烧碱) 99.5% | kg | 0.396 | 2.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-399 | 材料 | 乙供 | C19050701 | 氟化钠 94% | kg | 0.0792 | 2.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-399 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.98 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-399 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 1.188 | 2.303 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-399 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.4708 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-399 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 1.0344 | 190.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-399 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 0.9196 | 519.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-399 | 机械 | 乙供 | J14-08-148 | 红外光谱仪 | 台班 | 1.839 | 3039.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-400 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.1261 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-400 | 材料 | 乙供 | C16120113 | 高纯度氦气 1MPa,25L | 瓶 | 0.8942 | 270.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-400 | 材料 | 乙供 | C17021101 | 羧甲基纤维素 | kg | 0.3576 | 14.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-400 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 5.3651 | 4.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-400 | 材料 | 乙供 | C19030401 | 四氯化碳 95% | kg | 17.8836 | 12.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-400 | 材料 | 乙供 | C19040101 | 硫酸纯度 38% | kg | 2.24 | 0.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-400 | 材料 | 乙供 | C19040201 | 氢氧化钠(烧碱) 99.5% | kg | 0.8942 | 2.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-400 | 材料 | 乙供 | C19050701 | 氟化钠 94% | kg | 0.1788 | 2.82 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-400 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 4.4709 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-400 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 2.6825 | 2.303 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-400 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.3534 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-400 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 1.6069 | 190.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-400 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 1.4284 | 519.698 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-400 | 机械 | 乙供 | J14-08-148 | 红外光谱仪 | 台班 | 2.8568 | 3039.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-401 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.4331 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-401 | 机械 | 乙供 | J14-01-044 | 三相电能表现场校验仪 | 台班 | 0.1474 | 627.558 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-401 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.4018 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-402 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.2869 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-402 | 机械 | 乙供 | J14-01-044 | 三相电能表现场校验仪 | 台班 | 1.2949 | 627.558 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-402 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.734 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-403 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.2869 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-403 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.5582 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-403 | 机械 | 乙供 | J14-06-001 | 数字化电能表校验仪 | 台班 | 0.5582 | 836.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-404 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.2051 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-404 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.7116 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-404 | 机械 | 乙供 | J14-06-001 | 数字化电能表校验仪 | 台班 | 1.7116 | 836.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-405 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.269 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-405 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.155 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-405 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-405 | 机械 | 乙供 | J14-07-008 | SF₆密度继电器校验装置 | 台班 | 0.3429 | 188.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-406 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.8367 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-406 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.34 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-406 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0024 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-406 | 机械 | 乙供 | J14-07-007 | 气体继电器校验装置 | 台班 | 0.7288 | 595.934 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-407 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.0542 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-407 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.2952 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-407 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0021 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-407 | 机械 | 乙供 | J14-07-006 | 压力释放阀校验装置 | 台班 | 0.5862 | 271.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-408 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.4033 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-408 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.144 | 9.647 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-408 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0049 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-408 | 机械 | 乙供 | J14-07-006 | 压力释放阀校验装置 | 台班 | 0.0235 | 271.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-408 | 机械 | 乙供 | J14-07-005 | 压力标准装置 | 台班 | 0.3048 | 23.782 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-409 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.2384 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-409 | 机械 | 乙供 | J14-07-003 | 绕组温度计测试装置 | 台班 | 0.4524 | 149.712 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-409 | 机械 | 乙供 | J15-01-085 | 精密压力表(压力式温度计校验) | 台班 | 0.4524 | 37.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-409 | 机械 | 乙供 | J14-07-002 | 二等铂电阻温度计标准装置 | 台班 | 0.4286 | 234.462 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-410 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.4844 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-410 | 机械 | 乙供 | J15-01-085 | 精密压力表(压力式温度计校验) | 台班 | 0.4286 | 37.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-410 | 机械 | 乙供 | J14-07-002 | 二等铂电阻温度计标准装置 | 台班 | 0.4286 | 234.462 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-411 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.4844 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-411 | 机械 | 乙供 | J15-01-085 | 精密压力表(压力式温度计校验) | 台班 | 0.4286 | 37.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-411 | 机械 | 乙供 | J14-07-002 | 二等铂电阻温度计标准装置 | 台班 | 0.3239 | 234.462 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-412 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.9751 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-412 | 机械 | 乙供 | J14-07-002 | 二等铂电阻温度计标准装置 | 台班 | 0.5144 | 234.462 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-413 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.54 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-413 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 0.0889 | 47.634 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-413 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.0889 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-413 | 机械 | 乙供 | J14-08-083 | 直流电流电压表 | 台班 | 0.2668 | 136.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-414 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 40.7362 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-414 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 43.896 | 5.633 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-414 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.7057 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-414 | 机械 | 乙供 | J14-08-221 | 直流高压发生器 400kV 3mA | 台班 | 7.7265 | 801.268 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-415 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.5034 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-415 | 机械 | 乙供 | J14-08-267 | 高温红外测温仪 | 台班 | 0.9549 | 212.622 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-416 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.2909 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-416 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.3909 | 2.739 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-416 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 2.3909 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-416 | 材料 | 乙供 | C31010101 | 塑料地毯 | ㎡ | 71.7255 | 5.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-416 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.6742 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-416 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.4775 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-416 | 机械 | 乙供 | J14-08-035 | 多功能数字功率表 | 台班 | 0.9549 | 1426.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS1-416 | 机械 | 乙供 | J14-08-252 | 工频高压电源 SY-350 | 台班 | 0.9549 | 84.882 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-1 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 21.6636 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-044 | 三相电能表现场校验仪 | 台班 | 4.2305 | 627.558 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-1 | 机械 | 乙供 | J14-06-001 | 数字化电能表校验仪 | 台班 | 2.1152 | 836.488 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-1 | 机械 | 乙供 | J14-08-236 | 多功能校验仪 | 台班 | 2.1152 | 234.288 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-1 | 机械 | 乙供 | J14-08-238 | TV二次回路压降测试仪 SXP-8 | 台班 | 0.4232 | 81.332 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-2 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 45.2069 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-037 | 变送器校验装置 | 台班 | 1.0496 | 394.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-2 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 3.1487 | 93.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-3 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 41.6745 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-3 | 材料 | 乙供 | C16011103 | 铜芯绝缘导线 截面4mm² | m | 100 | 2.37 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-3 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 30 | 6.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-3 | 材料 | 乙供 | C16080121 | 小型三相空气开关 | 个 | 1 | 27.341 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-3 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 10 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-3 | 材料 | 乙供 | C22011003 | 大电流多股软导线 75mm²×3.5m | 根 | 10 | 650.503 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.8124 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 1.8124 | 747.339 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.8124 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 3.6247 | 434.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-011 | 升压器 输入0~220V,输出0~76kV | 台班 | 9.0619 | 103.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-3 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 5.4371 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-3 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 3.6247 | 53.604 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-3 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 18.1238 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-3 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 2.7186 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-4 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 55.0868 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-4 | 材料 | 乙供 | C16011103 | 铜芯绝缘导线 截面4mm² | m | 108.15 | 2.37 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-4 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 32.445 | 6.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-4 | 材料 | 乙供 | C16080121 | 小型三相空气开关 | 个 | 1.0815 | 27.341 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-4 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 10.815 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.2445 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-4 | 材料 | 乙供 | C22011003 | 大电流多股软导线 75mm²×3.5m | 根 | 10.815 | 650.503 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 2.3956 | 749.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 2.3956 | 747.339 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.3956 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 4.7913 | 434.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-4 | 机械 | 乙供 | J14-01-011 | 升压器 输入0~220V,输出0~76kV | 台班 | 11.9783 | 103.204 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-4 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 7.1869 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-4 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 4.7913 | 53.604 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-4 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 23.9567 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-4 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 3.5936 | 260.97 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-5 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.2845 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-5 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 4.4 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-5 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 1.76 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.6356 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 2.3269 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-5 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 2.3269 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-5 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 2.3269 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.3269 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-5 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.3269 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-5 | 机械 | 乙供 | J27-01-021 | 电力变压器消磁机 KRI6691R | 台班 | 0.3087 | 332.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-6 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.6654 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-6 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 3.168 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-6 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.8 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8221 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.0307 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 2.0307 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-6 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 2.0307 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-6 | 机械 | 乙供 | J14-09-004 | 滤波器特性测试仪 | 台班 | 2.0307 | 1880.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.0307 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-6 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 2.0307 | 30.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-6 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.0307 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-7 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.9652 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-7 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 3.6432 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-7 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.92 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.2454 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.3352 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 2.3352 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-7 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 2.3352 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-7 | 机械 | 乙供 | J14-09-004 | 滤波器特性测试仪 | 台班 | 2.3352 | 1880.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.3352 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-7 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 2.3352 | 30.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-7 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.3352 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-8 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.8318 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-8 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 3.96 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-8 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 1 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.5276 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.5383 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-8 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 2.5383 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-8 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 2.5383 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-8 | 机械 | 乙供 | J14-09-004 | 滤波器特性测试仪 | 台班 | 2.5383 | 1880.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-8 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.5383 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-8 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 2.5383 | 30.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-8 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.5383 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-9 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.1645 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-9 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 5.544 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-9 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 1.4 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.9387 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.5537 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-9 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.5537 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-9 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 3.5537 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-9 | 机械 | 乙供 | J14-09-004 | 滤波器特性测试仪 | 台班 | 3.5537 | 1880.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-9 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.5537 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-9 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 3.5537 | 30.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-9 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.5537 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-10 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18.6309 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-10 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 6.8112 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-10 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 1.72 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.0675 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 4.3658 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-10 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 4.3658 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 4.3658 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-10 | 机械 | 乙供 | J14-09-004 | 滤波器特性测试仪 | 台班 | 4.3658 | 1880.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.3658 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-10 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 4.3658 | 30.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-10 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.3658 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-11 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.8705 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-11 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 2.6624 | 6.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-11 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 1.2288 | 6.619 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-11 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 1.2288 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.0572 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-11 | 机械 | 乙供 | J14-01-013 | 双臂电桥(实验室用) | 台班 | 0.8712 | 199.154 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 0.0871 | 2069.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-11 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.8922 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-11 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 0.8922 | 30.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-12 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.9793 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-12 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 2.9952 | 6.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-12 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 1.3824 | 6.619 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-12 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 1.3824 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.0643 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-12 | 机械 | 乙供 | J14-01-013 | 双臂电桥(实验室用) | 台班 | 0.9802 | 199.154 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-12 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 0.0981 | 2069.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-12 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.0038 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-12 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 1.0038 | 30.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-13 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.0879 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-13 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 3.328 | 6.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-13 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 1.536 | 6.619 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-13 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 1.536 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.0715 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-13 | 机械 | 乙供 | J14-01-013 | 双臂电桥(实验室用) | 台班 | 1.0891 | 199.154 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-13 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 0.1089 | 2069.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-13 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.1152 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-13 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 1.1152 | 30.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-14 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.5233 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-14 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 4.6592 | 6.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-14 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 2.1504 | 6.619 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-14 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 2.1504 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.1001 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-14 | 机械 | 乙供 | J14-01-013 | 双臂电桥(实验室用) | 台班 | 1.5248 | 199.154 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-14 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 0.1525 | 2069.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-14 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.5613 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-14 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 1.5613 | 30.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-15 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.8497 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-15 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 5.6576 | 6.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-15 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 2.6112 | 6.619 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-15 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 2.6112 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.1215 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-15 | 机械 | 乙供 | J14-01-013 | 双臂电桥(实验室用) | 台班 | 1.8515 | 199.154 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-15 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 0.1851 | 2069.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-15 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.8959 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-15 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 1.8959 | 30.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-16 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.4277 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-16 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 4 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-16 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.8 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9773 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.2692 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-16 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.4384 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-16 | 机械 | 乙供 | J14-05-042 | 选频电平表 | 台班 | 1.4384 | 108.676 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-16 | 机械 | 乙供 | J14-05-043 | 选频振荡器 | 台班 | 1.4384 | 92.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-16 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 1.4384 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-16 | 机械 | 乙供 | J14-09-004 | 滤波器特性测试仪 | 台班 | 1.4384 | 1880.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.4384 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-16 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 1.4384 | 30.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-16 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.4384 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-17 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.9613 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-17 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 0.88 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-17 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.176 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.655 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.7446 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-17 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.7446 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-17 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 0.7446 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-17 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 0.7446 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-17 | 机械 | 乙供 | J14-09-004 | 滤波器特性测试仪 | 台班 | 0.1861 | 1880.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-17 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.7446 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-17 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.7446 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-18 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.4566 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-18 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 0.99 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-18 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.198 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7369 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.8376 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-18 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.8377 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-18 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 0.8377 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-18 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 0.8377 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-18 | 机械 | 乙供 | J14-09-004 | 滤波器特性测试仪 | 台班 | 0.2093 | 1880.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-18 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.8377 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-18 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.8377 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-19 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.9516 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-19 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 1.1 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-19 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.22 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8188 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.9306 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-19 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.9306 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-19 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 0.9306 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-19 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 0.9306 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-19 | 机械 | 乙供 | J14-09-004 | 滤波器特性测试仪 | 台班 | 0.2327 | 1880.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-19 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.9306 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-19 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.9306 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-20 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.9324 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-20 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 1.54 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-20 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.308 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1463 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.303 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-20 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 1.3029 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-20 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 1.3029 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-20 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 1.3029 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-20 | 机械 | 乙供 | J14-09-004 | 滤波器特性测试仪 | 台班 | 0.3257 | 1880.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-20 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.3029 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-20 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.3029 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-21 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.418 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-21 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 1.87 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-21 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.374 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3919 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.5822 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-21 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 1.5822 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-21 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 1.5822 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-21 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 1.5822 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-21 | 机械 | 乙供 | J14-09-004 | 滤波器特性测试仪 | 台班 | 0.3955 | 1880.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-21 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.5822 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-21 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 1.5822 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-22 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 25.5322 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-22 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 10.3529 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-22 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 2.1176 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.8374 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 5.4611 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-22 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 5.4611 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-22 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 5.4611 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-22 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 5.4611 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-22 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 5.4611 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-22 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 5.4611 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-22 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 5.4611 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-23 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 43.3274 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-23 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 17.6 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-23 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 3.6 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.3239 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 9.2836 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-23 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 9.2836 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-23 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 9.2836 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-23 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 9.2836 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-23 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 9.2836 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-23 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 9.2836 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-23 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 9.2836 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-24 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 17.3309 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-24 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 8.8 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-24 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 3.52 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.4576 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.8832 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-24 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 3.4948 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-24 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 4.3685 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-24 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 4.3685 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-24 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.4948 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-24 | 机械 | 乙供 | J14-09-004 | 滤波器特性测试仪 | 台班 | 4.3685 | 1880.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-24 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 4.3685 | 30.022 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-25 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.3327 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-25 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 1.76 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-25 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.88 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7823 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.961 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-25 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.961 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-25 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 0.961 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-25 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 0.961 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-25 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.961 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-25 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.961 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-26 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 56.2932 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-26 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 20.7069 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-26 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 4.1412 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.4132 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 11.9768 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-26 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 11.9769 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-26 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 11.9769 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-26 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 11.9769 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-26 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 11.9769 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-26 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 11.9769 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-27 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 78.9175 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-27 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 35.2 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-27 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 7.04 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 26.2006 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 18.5674 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-27 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 18.5674 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-27 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 18.5674 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-27 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 18.5674 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-27 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 18.5674 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-27 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 18.5674 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-28 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 16.8129 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-28 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 3.52 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-28 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.88 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.111 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-28 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 6.515 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-28 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 6.515 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-28 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 6.515 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-28 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 6.515 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-28 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 6.515 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-28 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 6.515 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-29 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 16.8129 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-29 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 1.76 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-29 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.44 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5554 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-29 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.7229 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-29 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 3.7229 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-29 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 3.7229 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-29 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 3.7229 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-29 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 3.7229 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-29 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.7229 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-30 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.5961 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-30 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.6192 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-30 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.3096 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0652 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-30 | 机械 | 乙供 | J14-08-031 | 电量记录分析仪 | 台班 | 0.1089 | 793.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-30 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.1089 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-30 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.1089 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-30 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.1089 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-31 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 14.3722 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-31 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.4768 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-31 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.2384 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2608 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-31 | 机械 | 乙供 | J14-08-031 | 电量记录分析仪 | 台班 | 0.4355 | 793.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-31 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.4355 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-31 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.4355 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-31 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.4355 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-32 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 16.8129 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-32 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 3.52 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-32 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.88 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.111 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-32 | 机械 | 乙供 | J14-08-106 | 循环冷却水动态模拟试验装置 | 台班 | 3.1305 | 2392.109 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-32 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 3.1305 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-33 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18.4942 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-33 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 3.872 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-33 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.968 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.4219 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-33 | 机械 | 乙供 | J14-08-106 | 循环冷却水动态模拟试验装置 | 台班 | 3.4436 | 2392.109 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-33 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 3.4436 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-34 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.591 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-35 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.8318 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-35 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.1099 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-36 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.026 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-37 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.8747 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-37 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 4.4 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-37 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.8 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0521 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-37 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 2.9391 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-37 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 2.9391 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-37 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 2.9391 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-37 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 2.9391 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-37 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.9391 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-37 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 2.9391 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-38 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 43.3274 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-38 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 8.8 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-38 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 2.64 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.0041 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-38 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 9.3071 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-38 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 9.3071 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-38 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 9.3071 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-38 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 9.3071 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 6.7689 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-38 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.846 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-39 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 15.4742 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-39 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.1099 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-39 | 机械 | 乙供 | J14-05-083 | 时钟测试仪 | 台班 | 2.1099 | 148.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-39 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 2.1099 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-40 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.9068 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-40 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 1.76 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-40 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.88 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7823 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-40 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.058 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-40 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 3.058 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-40 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 3.058 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-40 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 3.058 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-41 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.0319 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-41 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.5 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-41 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.05 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-41 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.5042 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-41 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.5042 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-41 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.6302 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-41 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.6302 | 17.546 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-42 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 61.0908 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-42 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 35.2 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-42 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 14.08 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 45.8303 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-42 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 8.3342 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-42 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 46.7203 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-42 | 机械 | 乙供 | J14-08-063 | 启动试验用电话会议系统 | 台班 | 9.9361 | 1123.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-43 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 110.6028 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-43 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 35.2 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-43 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 14.08 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 45.8303 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-43 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 10.1887 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-43 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 61.1319 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-43 | 机械 | 乙供 | J14-08-063 | 启动试验用电话会议系统 | 台班 | 12.1767 | 1123.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-44 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 19.8308 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-44 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 3.52 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-44 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.88 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.111 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-44 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 3.9859 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-44 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 3.9859 | 355.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-44 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.9859 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-44 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 3.9859 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-44 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 4.7829 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-44 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 4.7829 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-44 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.1378 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-44 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.3588 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-44 | 机械 | 乙供 | J14-08-063 | 启动试验用电话会议系统 | 台班 | 0.2166 | 1123.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-45 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 24.3536 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-45 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 3.696 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-45 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.924 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.2665 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-45 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 5.0544 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-45 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 5.0544 | 355.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-45 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 5.0544 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-45 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 5.0544 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-45 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 6.0654 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-45 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 6.0654 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-45 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 0.1748 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-45 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.723 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-45 | 机械 | 乙供 | J14-08-063 | 启动试验用电话会议系统 | 台班 | 0.2748 | 1123.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-46 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 83.4252 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-46 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 26.4 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-46 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 8.8 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 29.4661 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-46 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 29.3388 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-46 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 19.5592 | 355.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-46 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 19.5592 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-46 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 19.5592 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-46 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 19.5592 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-46 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 19.5592 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-47 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.7354 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-47 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 1.1 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-47 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.22 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8188 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-47 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.2225 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-47 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 1.2225 | 355.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-47 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.467 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-47 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 1.2225 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-47 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 1.467 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-47 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 1.2225 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-48 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 49.3461 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-48 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 13.2 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-48 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 2.64 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.8258 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-48 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 13.3492 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-48 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 13.3492 | 355.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-48 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 13.3492 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-48 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 13.3492 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-48 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 13.3492 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-48 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 13.3492 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-48 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 13.3492 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-49 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 111.413 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-49 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 8 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-49 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 2.4 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.1855 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-49 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 6.7568 | 33.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-49 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 6.7568 | 355.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-49 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 6.7568 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-49 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 6.7568 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-49 | 机械 | 乙供 | J14-09-002 | 直流保护测试仪 | 台班 | 6.7568 | 808.258 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-49 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 6.7568 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-50 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 214.068 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-50 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 70.4 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-50 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 23.4666 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 78.576 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-50 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 16.5499 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-50 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 61.0047 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-50 | 机械 | 乙供 | J14-08-063 | 启动试验用电话会议系统 | 台班 | 7.6255 | 1123.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-50 | 机械 | 乙供 | J14-08-059 | 精密声级计 | 台班 | 6.6088 | 141.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-51 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 321.8851 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-51 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 105.6 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-51 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 35.2 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 117.8642 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-51 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 24.7573 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-51 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 101.2796 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-51 | 机械 | 乙供 | J14-08-063 | 启动试验用电话会议系统 | 台班 | 13.1288 | 1123.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-51 | 机械 | 乙供 | J14-08-059 | 精密声级计 | 台班 | 12.1911 | 141.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-52 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 250.6251 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-52 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 88 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-52 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 31.4286 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 104.0611 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-52 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 16.0533 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-52 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 61.9602 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-52 | 机械 | 乙供 | J14-08-063 | 启动试验用电话会议系统 | 台班 | 9.4148 | 1123.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-53 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 348.8917 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-53 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 123.2 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-53 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 44 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 145.6854 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-53 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 22.5954 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-53 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 86.181 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-53 | 机械 | 乙供 | J14-08-063 | 启动试验用电话会议系统 | 台班 | 12.8346 | 1123.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-54 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 61.2535 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-54 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 16 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-54 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 4 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.1399 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-54 | 机械 | 乙供 | J14-02-007 | 脉冲群干扰试验仪 | 台班 | 7.1948 | 573.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-54 | 机械 | 乙供 | J14-02-008 | 静电干扰发生器 | 台班 | 7.1948 | 207.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-54 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 13.67 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-54 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 13.67 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-54 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 13.67 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-54 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 1.9283 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-54 | 机械 | 乙供 | J14-08-063 | 启动试验用电话会议系统 | 台班 | 0.8993 | 1123.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-55 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.6423 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-55 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 20 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.7345 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-55 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 2.1585 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-56 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 80.4567 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-56 | 机械 | 乙供 | J25-01-037 | 紫外成像仪 | 台班 | 2.6593 | 1190.707 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-57 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 214.5442 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-57 | 机械 | 乙供 | J14-08-056 | 红外成像仪 640×480像素 | 台班 | 6.7104 | 4664.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-58 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1933.6016 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-58 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2000 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-58 | 材料 | 乙供 | C16020501 | 铜芯电缆 二芯4mm² | m | 2400 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 386.567 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-58 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 13.2278 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-58 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1143.0469 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-59 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4973.79 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-59 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 5200 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-59 | 材料 | 乙供 | C16020501 | 铜芯电缆 二芯4mm² | m | 6240 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1005.0742 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-59 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 30.8493 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-59 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2958.7017 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-60 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1428.1196 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-60 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2000 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-60 | 材料 | 乙供 | C16020501 | 铜芯电缆 二芯4mm² | m | 2400 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 386.567 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-60 | 机械 | 乙供 | J14-05-079 | 频谱分析仪 频率 9kHz~26.5GHz | 台班 | 12.3517 | 254.849 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-60 | 机械 | 乙供 | J14-08-047 | 高速信号录波仪 | 台班 | 8.2344 | 3081.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-60 | 机械 | 乙供 | J14-08-059 | 精密声级计 | 台班 | 24.7031 | 141.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-60 | 机械 | 乙供 | J14-08-148 | 红外光谱仪 | 台班 | 4.1173 | 3039.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-60 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 10.2929 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-60 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 638.1651 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-60 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 49.4063 | 187.183 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-61 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4269.7314 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-61 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 5980 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-61 | 材料 | 乙供 | C16020501 | 铜芯电缆 二芯4mm² | m | 7176 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1155.8353 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-61 | 机械 | 乙供 | J14-05-079 | 频谱分析仪 频率 9kHz~26.5GHz | 台班 | 36.6945 | 254.849 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-61 | 机械 | 乙供 | J14-08-047 | 高速信号录波仪 | 台班 | 24.8577 | 3081.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-61 | 机械 | 乙供 | J14-08-059 | 精密声级计 | 台班 | 73.389 | 141.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-61 | 机械 | 乙供 | J14-08-148 | 红外光谱仪 | 台班 | 11.8369 | 3039.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-61 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 30.776 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-61 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1908.1135 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-61 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 147.9618 | 187.183 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-62 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 307.7221 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-62 | 材料 | 乙供 | C04010205 | 紫铜棒 Φ16~80 | kg | 30 | 58.58 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-62 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 50 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-62 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 1000 | 25.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 498.1875 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-62 | 机械 | 乙供 | J14-08-063 | 启动试验用电话会议系统 | 台班 | 0.2065 | 1123.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-62 | 机械 | 乙供 | J14-09-019 | 接地极测试系统 | 台班 | 10.3244 | 7217.849 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-62 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 6.0068 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-62 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 464.5954 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-62 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 4.223 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-63 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 610.4748 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-63 | 材料 | 乙供 | C04010205 | 紫铜棒 Φ16~80 | kg | 90 | 58.58 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-63 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 150 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-63 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 2600 | 25.522 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1322.3663 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-63 | 机械 | 乙供 | J14-08-063 | 启动试验用电话会议系统 | 台班 | 0.5368 | 1123.351 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-63 | 机械 | 乙供 | J14-09-019 | 接地极测试系统 | 台班 | 26.8433 | 7217.849 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-63 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 14.2662 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-63 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1207.9478 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-63 | 机械 | 乙供 | J14-09-003 | 直流数据分析仪 | 台班 | 4.223 | 682.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-64 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 940.047 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-64 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2000 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-64 | 材料 | 乙供 | C16020501 | 铜芯电缆 二芯4mm² | m | 2400 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 386.567 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-64 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 41.3055 | 47.634 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-64 | 机械 | 乙供 | J14-05-079 | 频谱分析仪 频率 9kHz~26.5GHz | 台班 | 82.6111 | 254.849 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-64 | 机械 | 乙供 | J14-08-047 | 高速信号录波仪 | 台班 | 20.6527 | 3081.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-64 | 机械 | 乙供 | J14-08-059 | 精密声级计 | 台班 | 37.175 | 141.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-64 | 机械 | 乙供 | J14-08-148 | 红外光谱仪 | 台班 | 24.7833 | 3039.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-64 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 10.3265 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-64 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 330.4443 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-64 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 24.7833 | 187.183 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-65 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2443.9712 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-65 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 5200 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-65 | 材料 | 乙供 | C16020501 | 铜芯电缆 二芯4mm² | m | 6240 | 6.837 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1005.0742 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-65 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 107.3944 | 47.634 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-65 | 机械 | 乙供 | J14-05-079 | 频谱分析仪 频率 9kHz~26.5GHz | 台班 | 214.7889 | 254.849 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-65 | 机械 | 乙供 | J14-08-047 | 高速信号录波仪 | 台班 | 53.6972 | 3081.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-65 | 机械 | 乙供 | J14-08-059 | 精密声级计 | 台班 | 96.655 | 141.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-65 | 机械 | 乙供 | J14-08-148 | 红外光谱仪 | 台班 | 64.4366 | 3039.423 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-65 | 机械 | 乙供 | J14-09-031 | 换流站系统调试平台 | 台班 | 26.8486 | 17115.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-65 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 859.1553 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-65 | 机械 | 乙供 | J20-01-001 | DGPS定位仪 | 台班 | 64.4366 | 187.183 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-66 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.801 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-66 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 1.5488 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-66 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.5632 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8595 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.5561 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-66 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 1.5561 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-66 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 1.5561 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-67 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 25.6511 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-67 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 1.7424 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-67 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.6336 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.092 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.7505 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-67 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 1.7505 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-67 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 1.7505 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-68 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 28.5013 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-68 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 1.936 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-68 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.704 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3244 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.9451 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-68 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 1.9451 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-68 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 1.9451 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-69 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 37.0515 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-69 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 2.5168 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-69 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.9152 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0217 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.2988 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-69 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 2.2989 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-69 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 2.2989 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-70 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 48.4523 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-70 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 3.2912 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-70 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 1.1968 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.9515 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 3.3068 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-70 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 3.3068 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-70 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 3.3068 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-71 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 19.31 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-71 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 1.6 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-71 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 0.6 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.4925 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-71 | 机械 | 乙供 | J14-08-220 | 直流高压发生器 200kV 3mA | 台班 | 1.4925 | 414.398 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-72 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.2063 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-72 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 1.8 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-72 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 0.7 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.6916 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-72 | 机械 | 乙供 | J14-08-221 | 直流高压发生器 400kV 3mA | 台班 | 1.6916 | 801.268 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-73 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 23.9443 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-73 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 2 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-73 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 0.8 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.791 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-73 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 1.791 | 1370.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-74 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 26.7925 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-74 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 3 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-74 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-120mm² | m | 1 | 86.788 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.0881 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-74 | 机械 | 乙供 | J14-09-025 | 直流发生器 1200kV | 台班 | 2.0881 | 3336.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-75 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 41.6426 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-75 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 6.336 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-75 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 2.816 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.0346 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.8133 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-75 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 2.8133 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-75 | 机械 | 乙供 | J14-08-017 | 变压器局放试验电源 400kW | 台班 | 2.8133 | 7693.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-75 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 2.8133 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-75 | 机械 | 乙供 | J14-08-078 | 无局部放电补偿电抗器 | 台班 | 2.8133 | 2770.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-75 | 机械 | 乙供 | J14-08-079 | 无局放试验变压器成套装置 50kV | 台班 | 2.8133 | 965.228 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-76 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 46.8478 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-76 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 7.128 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-76 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 3.168 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.1639 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 3.1649 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-76 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 3.1647 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-76 | 机械 | 乙供 | J14-08-017 | 变压器局放试验电源 400kW | 台班 | 3.1647 | 7693.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-76 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 3.1647 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-76 | 机械 | 乙供 | J14-08-078 | 无局部放电补偿电抗器 | 台班 | 3.1647 | 2770.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-76 | 机械 | 乙供 | J14-08-079 | 无局放试验变压器成套装置 50kV | 台班 | 3.1647 | 965.228 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-77 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 52.0529 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-77 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 7.92 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-77 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 3.52 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.2933 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 3.5165 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-77 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 3.5165 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-77 | 机械 | 乙供 | J14-08-017 | 变压器局放试验电源 400kW | 台班 | 3.5165 | 7693.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-77 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 3.5165 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-77 | 机械 | 乙供 | J14-08-078 | 无局部放电补偿电抗器 | 台班 | 3.5165 | 2770.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-77 | 机械 | 乙供 | J14-08-079 | 无局放试验变压器成套装置 50kV | 台班 | 3.5165 | 965.228 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-78 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 67.6689 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-78 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 10.296 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-78 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 4.576 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.6813 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 4.5714 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-78 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 4.5715 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-78 | 机械 | 乙供 | J14-08-017 | 变压器局放试验电源 400kW | 台班 | 4.5715 | 7693.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-78 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 4.5715 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-78 | 机械 | 乙供 | J14-08-078 | 无局部放电补偿电抗器 | 台班 | 4.5715 | 2770.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-78 | 机械 | 乙供 | J14-08-079 | 无局放试验变压器成套装置 50kV | 台班 | 4.5715 | 965.228 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-79 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 88.4902 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-79 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 13.464 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-79 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 5.984 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 19.1986 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 5.9781 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-79 | 机械 | 乙供 | J14-08-014 | 变压器变频谐振耐压试验设备 | 台班 | 5.9781 | 3799.084 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-79 | 机械 | 乙供 | J14-08-017 | 变压器局放试验电源 400kW | 台班 | 5.9781 | 7693.208 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-79 | 机械 | 乙供 | J14-08-023 | 变压器耐压试验用补偿电抗器 | 台班 | 5.9781 | 398.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-79 | 机械 | 乙供 | J14-08-078 | 无局部放电补偿电抗器 | 台班 | 5.9781 | 2770.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-79 | 机械 | 乙供 | J14-08-079 | 无局放试验变压器成套装置 50kV | 台班 | 5.9781 | 965.228 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-80 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.7729 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-80 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 2.64 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-80 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.44 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7197 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.6713 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-80 | 机械 | 乙供 | J14-05-011 | 频率响应分析仪 | 台班 | 1.6713 | 2904.516 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-81 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.7112 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-81 | 机械 | 乙供 | J14-08-059 | 精密声级计 | 台班 | 1.183 | 141.291 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-82 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.8943 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.4876 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-82 | 机械 | 乙供 | J14-08-039 | 高精度40通道温度采集系统 | 台班 | 0.5183 | 932.998 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-83 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.699 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.0551 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-83 | 机械 | 乙供 | J14-08-082 | 振动及动态信号采集分析系统 | 台班 | 0.633 | 1961.748 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-84 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 45.0998 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-84 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 13.9746 | 758.002 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-85 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.9677 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-85 | 机械 | 乙供 | J14-04-009 | 树脂特性检测装置 | 台班 | 27.9493 | 395.592 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-86 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.5918 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-86 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 1.32 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-86 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.44 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4733 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.4573 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-86 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.7317 | 1998.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-86 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 0.7317 | 1370.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-87 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.3715 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-87 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 1.76 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-87 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.704 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2915 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.9143 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-87 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.8231 | 1998.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-87 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 0.8231 | 1370.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-88 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.3231 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-88 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 2.2 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-88 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.792 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.619 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.0973 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-88 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.9143 | 1998.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-88 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 0.9143 | 1370.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-89 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.0474 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-89 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 2.64 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-89 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.88 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-89 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9464 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.3717 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-89 | 机械 | 乙供 | J14-08-080 | 氧化锌避雷阻性电流分析仪 | 台班 | 0.9573 | 1998.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-89 | 机械 | 乙供 | J14-09-025 | 直流发生器 1200kV | 台班 | 0.9573 | 3336.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-90 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 14.9863 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-90 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 1.98 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-90 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 1.98 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.8633 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-90 | 机械 | 乙供 | J14-08-033 | 断路器变频谐振耐压试验装置 600kV | 台班 | 2.0962 | 5477.154 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-90 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 2.0962 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-91 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 19.5161 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-91 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 2.64 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-91 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 2.64 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.8633 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-91 | 机械 | 乙供 | J14-08-033 | 断路器变频谐振耐压试验装置 600kV | 台班 | 2.4223 | 5477.154 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-91 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 2.4223 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-92 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.83 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-92 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 0.88 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-92 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.44 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-92 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3911 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.3975 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-92 | 机械 | 乙供 | J14-08-033 | 断路器变频谐振耐压试验装置 600kV | 台班 | 1.3975 | 5477.154 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-92 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 1.3975 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-93 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.4089 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-93 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 0.88 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-93 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.616 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-93 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8818 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.5838 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-93 | 机械 | 乙供 | J14-08-033 | 断路器变频谐振耐压试验装置 600kV | 台班 | 1.3975 | 5477.154 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-93 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 1.3975 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-94 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.025 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-94 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 0.88 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-94 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.704 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-94 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1272 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.677 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-94 | 机械 | 乙供 | J14-08-033 | 断路器变频谐振耐压试验装置 600kV | 台班 | 1.3975 | 5477.154 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-94 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 1.3975 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-95 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.0989 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-95 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 0.88 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-95 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.528 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6365 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.4906 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-95 | 机械 | 乙供 | J14-08-033 | 断路器变频谐振耐压试验装置 600kV | 台班 | 1.3975 | 5477.154 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-95 | 机械 | 乙供 | J14-08-251 | 调感式工频串联谐振电源 | 台班 | 1.3975 | 2073.688 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-96 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.79 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-96 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.44 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-96 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2268 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.1149 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-96 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 1.1149 | 1370.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-97 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.0449 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-97 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.704 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-97 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9629 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.3936 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-97 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 1.3936 | 1370.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-98 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.2748 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-98 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.792 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-98 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2082 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.4865 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-98 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 1.4865 | 1370.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-99 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 10.5234 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-99 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 0.88 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-99 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4536 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.5024 | 1247.427 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-99 | 机械 | 乙供 | J14-09-025 | 直流发生器 1200kV | 台班 | 1.5024 | 3336.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-100 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.0653 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-100 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 5.1 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 113.0344 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.0205 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-100 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 1.0205 | 1370.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-101 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 9.0957 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-101 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 8.16 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 289.3413 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.5307 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-101 | 机械 | 乙供 | J14-09-025 | 直流发生器 1200kV | 台班 | 1.5307 | 3336.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-102 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.9449 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-102 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 5 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 110.818 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.0005 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-102 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 1.0005 | 1370.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-103 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 8.9172 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-103 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 8 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-103 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 283.6679 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.5008 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-103 | 机械 | 乙供 | J14-09-025 | 直流发生器 1200kV | 台班 | 1.5008 | 3336.758 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-104 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.8764 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.9992 | 1509.937 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-105 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 11.2307 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-105 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 20 | 6.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-105 | 材料 | 乙供 | C16011425 | 铝芯聚氯乙烯绝缘电线 BLV-16mm² | m | 20 | 2.241 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-105 | 材料 | 乙供 | C16100461 | 绝缘胶带 25mm×50m | 卷 | 3 | 6.619 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-105 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 2 | 344.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-105 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.7654 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-105 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 4.2348 | 2069.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-105 | 机械 | 乙供 | J14-08-034 | 多功能交直流钳形测量仪 | 台班 | 11.1161 | 221.824 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-105 | 机械 | 乙供 | J14-08-083 | 直流电流电压表 | 台班 | 13.2335 | 136.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-106 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 33.2093 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-106 | 材料 | 乙供 | C06070401 | 温度计 100℃ | 只 | 4.4 | 19.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-107 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 267.2592 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-107 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 440 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-107 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 88 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-107 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 327.5261 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-107 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 4.6581 | 1337.122 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-107 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 4.6581 | 873.459 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-107 | 机械 | 乙供 | J14-01-040 | 三相多功能表 | 台班 | 18.6329 | 225.368 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-107 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 9.3165 | 10107.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-107 | 机械 | 乙供 | J14-08-034 | 多功能交直流钳形测量仪 | 台班 | 18.6329 | 221.824 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-108 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 62.6388 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-108 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 1320 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-108 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 246.477 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-108 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 4.6581 | 10107.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-109 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18.9815 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-109 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-16mm² | m | 12 | 10.719 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-109 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-240mm² | m | 1.76 | 163.932 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-109 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 29.8261 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-109 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 0.847 | 10107.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS2-109 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 0.847 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-1 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.83 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-1 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.5 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-1 | 材料 | 乙供 | C22011003 | 大电流多股软导线 75mm²×3.5m | 根 | 0.038 | 650.503 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-1 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.3 | 3.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.71 | 144.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-037 | 变送器校验装置 | 台班 | 0.24 | 394.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-1 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.73 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-1 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.85 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-1 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.93 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-1 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.95 | 17.546 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-1 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.41 | 43.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-1 | 机械 | 乙供 | J17-01-081 | 轻型试验变压器 TSB | 台班 | 0.89 | 103.055 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-1 | 机械 | 乙供 | J20-01-013 | 高压核相仪 | 台班 | 0.856 | 53.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-1 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 0.78 | 53.604 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-2 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.43 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-2 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 1.7 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-2 | 材料 | 乙供 | C22011003 | 大电流多股软导线 75mm²×3.5m | 根 | 0.04 | 650.503 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-2 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.34 | 3.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.02 | 144.378 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-037 | 变送器校验装置 | 台班 | 0.62 | 394.732 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-2 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.93 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-2 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.95 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-2 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.02 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-2 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 1.05 | 17.546 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-2 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.63 | 43.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-2 | 机械 | 乙供 | J17-01-081 | 轻型试验变压器 TSB | 台班 | 1.758 | 103.055 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-2 | 机械 | 乙供 | J20-01-013 | 高压核相仪 | 台班 | 0.935 | 53.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-2 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 0.862 | 53.604 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-3 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.57 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-3 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.157 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-3 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.04 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-3 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.1 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-3 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.1 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-3 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.1 | 43.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-4 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.5 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-4 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.6 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-4 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 0.22 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-4 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-4 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.3 | 3.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-4 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.11 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-4 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.2 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-4 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.2 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-4 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.2 | 43.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-4 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.11 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-4 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.07 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-4 | 机械 | 乙供 | J20-01-013 | 高压核相仪 | 台班 | 0.1 | 53.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-4 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 0.1 | 53.604 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-5 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-5 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.65 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.15 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-5 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 1.5 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-5 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 1.2 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-5 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.4 | 3.245 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.227 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.3 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-5 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.3 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-5 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.42 | 43.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.11 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.095 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-5 | 机械 | 乙供 | J20-01-013 | 高压核相仪 | 台班 | 0.2 | 53.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-5 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 0.2 | 53.604 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-6 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.99 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-6 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.25 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.677 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.06 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.015 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.04 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.17 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-6 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.07 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-6 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.13 | 43.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-6 | 机械 | 乙供 | J20-01-013 | 高压核相仪 | 台班 | 0.06 | 53.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-6 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 0.06 | 53.604 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-7 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.41 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-7 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.5 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-7 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.3 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.45 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.14 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.05 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.07 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.5 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-7 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.2 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-7 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.41 | 43.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-7 | 机械 | 乙供 | J20-01-013 | 高压核相仪 | 台班 | 0.33 | 53.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-7 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 0.35 | 53.604 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-8 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.98 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-8 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-8 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.2 | 21.281 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-8 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.2 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-8 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 0.7 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-8 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.58 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-8 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.9 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-8 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.6 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-8 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.6 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-9 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.65 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-9 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.6 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-9 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.07 | 21.281 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-9 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.07 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.09 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-9 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 0.13 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-9 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.22 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-9 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.3 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-9 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.2 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-9 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 0.2 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-10 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.95 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-10 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.0502 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-10 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.2513 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.38 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.52 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.795 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-10 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.32 | 43.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-10 | 机械 | 乙供 | J25-01-042 | 三相精密测试电源 | 台班 | 0.22 | 624.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-11 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.57 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-11 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 0.103 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-11 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.11 | 184.498 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.155 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.15 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-11 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.15 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-11 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.1 | 43.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-12 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.78 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-12 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 0.125 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-12 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.1553 | 184.498 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-12 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.1565 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-12 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.205 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-12 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.22 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-12 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.253 | 43.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-13 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.08 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-13 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 0.187 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-13 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.26 | 184.498 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-13 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.275 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-13 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.319 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-13 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.335 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-13 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.34 | 43.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-14 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 0.37 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-14 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 0.845 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-14 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.44 | 184.498 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-14 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.49 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-14 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.8 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-14 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.5 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-14 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 1.5 | 43.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-15 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.55 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.15 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-15 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 1.88 | 43.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 3.3 | 267.64 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-16 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 7.1 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-16 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.05 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-16 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 0.432 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-16 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.32 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-16 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 0.22 | 165.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-16 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.15 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-16 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 0.14 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.13 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-17 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 19.5 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-17 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.27 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-17 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 0.489 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.55 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 1.3 | 165.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.49 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-17 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 0.45 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-17 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.22 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-18 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.4 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-18 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.55 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-18 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 0.27 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-18 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.25 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-18 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 0.13 | 165.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-18 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.12 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-18 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 0.16 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-18 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.12 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-19 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.4 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-19 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.4 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-19 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 0.31 | 2.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-19 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.25 | 313.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-19 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 0.18 | 165.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-19 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.15 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-19 | 机械 | 乙供 | J14-08-010 | 便携式GPS时间校验仪 | 台班 | 0.16 | 246.889 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-19 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.12 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-20 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.25 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-20 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 0.23 | 165.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-20 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.09 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-20 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.22 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-20 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.118 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-21 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.61 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-21 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 0.322 | 165.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-21 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.12 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-21 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.238 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-21 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.14 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-22 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.758 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-22 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 0.356 | 165.178 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-22 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.135 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-22 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.24 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-22 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.161 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-23 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.3 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-23 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.38 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-24 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 1.65 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-24 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.42 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-25 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.16 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-25 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.603 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-26 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.03 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-26 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.77 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-27 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.45 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-27 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.12 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-28 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.6 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-28 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.9 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-29 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.3 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-29 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.05 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-30 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.2 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-30 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.21 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-31 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.15 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-31 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.32 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-32 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 6.8 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-32 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 1.57 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-33 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.1 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-33 | 材料 | 乙供 | C16011305 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-6mm² | m | 2.5 | 3.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-33 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 3.47 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-33 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.54 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-33 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.87 | 43.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-34 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 3.25 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-34 | 材料 | 乙供 | C16011305 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-6mm² | m | 55 | 3.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-34 | 材料 | 乙供 | C16011309 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-25mm² | m | 10 | 15.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-34 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 6.5 | 9.441 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.0001 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.55 | 464.987 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-34 | 机械 | 乙供 | J14-01-006 | 接地电阻测量仪 | 台班 | 0.21 | 232.092 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-34 | 机械 | 乙供 | J14-08-027 | 大容量变频接地网测试电源 | 台班 | 0.21 | 2069.828 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-34 | 机械 | 乙供 | J14-08-028 | 大型接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 0.19 | 10107.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-35 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 5.1 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-35 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 4.8 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-35 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.52 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.39 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-35 | 机械 | 乙供 | J14-05-002 | 继电保护试验装置 | 台班 | 0.58 | 170.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-35 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.516 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-35 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.8 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-35 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-35 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 2 | 43.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-36 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 4.03 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-36 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 3.1 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-36 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.33 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.32 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-36 | 机械 | 乙供 | J14-05-002 | 继电保护试验装置 | 台班 | 0.49 | 170.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-36 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.5 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-36 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.3 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-36 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.25 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-36 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 1.25 | 43.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-37 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 2.5 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-37 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 5.22 | 1.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-37 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自粘性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.289 | 8.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-37 | 机械 | 乙供 | J14-05-002 | 继电保护试验装置 | 台班 | 0.41 | 170.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-37 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.41 | 308.086 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-37 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.95 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-37 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.864 | 15.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS3-37 | 机械 | 乙供 | J16-01-041 | 智能钳形相位伏安表 | 台班 | 0.79 | 43.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-1 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 382.8554 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-013 | 双臂电桥(实验室用) | 台班 | 10.5311 | 199.154 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-1 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 10.5311 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-1 | 机械 | 乙供 | J14-08-192 | 信号发生器 | 台班 | 10.5311 | 517.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-1 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 2.1059 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-2 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 415.063 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-2 | 机械 | 乙供 | J14-08-069 | 手持高精度低温红外测温仪 | 台班 | 12.9179 | 16.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-2 | 机械 | 乙供 | J14-08-070 | 手持高精度数字测振仪 | 台班 | 16.1474 | 18.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-2 | 机械 | 乙供 | J14-08-235 | 转速标准装置 | 台班 | 3.2294 | 72.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-2 | 机械 | 乙供 | J14-05-011 | 频率响应分析仪 | 台班 | 5.1672 | 2904.516 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-2 | 机械 | 乙供 | J14-08-168 | 超声波流量计 | 台班 | 10.3343 | 1630.722 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-3 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 356.4868 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-3 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 2.544 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-3 | 机械 | 乙供 | J14-08-192 | 信号发生器 | 台班 | 29.6806 | 517.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-005 | 接地网接地电阻测量系统 | 台班 | 2.968 | 2736.234 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 23.3204 | 47.634 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-3 | 机械 | 乙供 | J14-05-055 | 电视测试信号发生器 | 台班 | 2.756 | 35.516 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-3 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 2.544 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-4 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 112.4334 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-4 | 机械 | 乙供 | J14-04-001 | 酸值测试仪 量程 0.001~0.999 mgKOH/g | 台班 | 7.6033 | 148.049 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-4 | 机械 | 乙供 | J14-04-017 | 便携式电导率表 | 台班 | 7.6033 | 51.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-4 | 机械 | 乙供 | J14-08-069 | 手持高精度低温红外测温仪 | 台班 | 5.9134 | 16.452 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-4 | 机械 | 乙供 | J14-08-070 | 手持高精度数字测振仪 | 台班 | 5.9134 | 18.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-4 | 机械 | 乙供 | J14-08-171 | 便携式溶解氧表 | 台班 | 42.2407 | 2332.341 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-4 | 机械 | 乙供 | J14-08-235 | 转速标准装置 | 台班 | 5.9134 | 72.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-4 | 机械 | 乙供 | J14-08-257 | 实验室浊度仪 | 台班 | 7.6033 | 374.601 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-5 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 320.4456 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-5 | 机械 | 乙供 | J14-01-013 | 双臂电桥(实验室用) | 台班 | 7.8512 | 199.154 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 11.3405 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-030 | 功率电能质量分析仪 | 台班 | 2.1807 | 499.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-047 | 高速信号录波仪 | 台班 | 4.3621 | 3081.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-056 | 红外成像仪 640×480像素 | 台班 | 10.9048 | 4664.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 7.8512 | 431.168 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-082 | 振动及动态信号采集分析系统 | 台班 | 2.1807 | 1961.748 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-192 | 信号发生器 | 台班 | 15.7024 | 517.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-238 | TV二次回路压降测试仪 SXP-8 | 台班 | 4.3621 | 81.332 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 15.7024 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-5 | 机械 | 乙供 | J14-09-027 | 线路参数测试仪 | 台班 | 4.3621 | 5226.078 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-5 | 机械 | 乙供 | J14-09-057 | FLC-1测试仪 | 台班 | 34.8941 | 276.526 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-5 | 机械 | 乙供 | J19-01-024 | 手持式数字双钳相位表 | 台班 | 15.7024 | 12.432 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-5 | 机械 | 乙供 | J25-01-041 | 三相调压器 | 台班 | 7.8512 | 53.604 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 21.5885 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-6 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 223.9405 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-6 | 机械 | 乙供 | J14-08-047 | 高速信号录波仪 | 台班 | 33.5822 | 3081.406 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-6 | 机械 | 乙供 | J14-08-056 | 红外成像仪 640×480像素 | 台班 | 10.4948 | 4664.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-6 | 机械 | 乙供 | J14-08-235 | 转速标准装置 | 台班 | 10.4948 | 72.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-6 | 机械 | 乙供 | J14-08-044 | 高精度振动信号分析仪 | 台班 | 33.5822 | 320.048 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-7 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 155.441 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-004 | 数字示波器 | 台班 | 4.5701 | 53.476 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-7 | 机械 | 乙供 | J14-08-056 | 红外成像仪 640×480像素 | 台班 | 20.3163 | 4664.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-7 | 机械 | 乙供 | J14-08-192 | 信号发生器 | 台班 | 9.147 | 517.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-7 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 9.147 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-8 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 342.4587 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-8 | 机械 | 乙供 | J14-08-056 | 红外成像仪 640×480像素 | 台班 | 7.6225 | 4664.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-8 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 15.2451 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-8 | 机械 | 乙供 | J14-08-235 | 转速标准装置 | 台班 | 10.587 | 72.948 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-9 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 220.152 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-9 | 机械 | 乙供 | J14-08-056 | 红外成像仪 640×480像素 | 台班 | 6.3523 | 4664.842 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-9 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪(2500V-10000V、＞2mA) | 台班 | 9.147 | 79.726 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-9 | 机械 | 乙供 | J14-08-044 | 高精度振动信号分析仪 | 台班 | 20.3267 | 320.048 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-10 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 22.0024 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-10 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.3312 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-10 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 10.08 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-10 | 材料 | 乙供 | C16010202 | 裸铜绞线 TJ10mm² | kg | 3.3552 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-10 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.3312 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-10 | 材料 | 乙供 | C16120103 | 高压电缆 DC50kV | m | 2.016 | 104.595 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.6463 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 0.4041 | 798.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-034 | 多功能交直流钳形测量仪 | 台班 | 0.4041 | 221.824 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-074 | 水内冷发电机绝缘特性测试仪 | 台班 | 0.4041 | 3333.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-075 | 水内冷发电机通水直流高压试验装置 | 台班 | 0.4041 | 7463.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-11 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18.3352 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-11 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.276 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-11 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 8.4 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-11 | 材料 | 乙供 | C16010202 | 裸铜绞线 TJ10mm² | kg | 2.796 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-11 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.276 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-11 | 材料 | 乙供 | C16120103 | 高压电缆 DC50kV | m | 1.68 | 104.595 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.0386 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 0.3367 | 798.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-034 | 多功能交直流钳形测量仪 | 台班 | 0.3367 | 221.824 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-074 | 水内冷发电机绝缘特性测试仪 | 台班 | 0.3367 | 3333.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-075 | 水内冷发电机通水直流高压试验装置 | 台班 | 0.3367 | 7463.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-12 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 34.2988 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-12 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 22.8523 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-12 | 机械 | 乙供 | J14-08-082 | 振动及动态信号采集分析系统 | 台班 | 9.0428 | 1961.748 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-13 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 18.3352 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-13 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.276 | 64.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-13 | 材料 | 乙供 | C16010101 | 裸铜线 4mm² | kg | 8.4 | 47.563 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-13 | 材料 | 乙供 | C16010202 | 裸铜绞线 TJ10mm² | kg | 3.204 | 54.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-13 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.276 | 2.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-13 | 材料 | 乙供 | C16120103 | 高压电缆 DC50kV | m | 1.68 | 104.595 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-13 | 材料 | 乙供 | C16120107 | 铝箔 300mm | m | 3.36 | 9.394 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.0229 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-13 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 0.4533 | 798.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-13 | 机械 | 乙供 | J14-08-034 | 多功能交直流钳形测量仪 | 台班 | 0.4533 | 221.824 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-13 | 机械 | 乙供 | J14-08-074 | 水内冷发电机绝缘特性测试仪 | 台班 | 0.4533 | 3333.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-13 | 机械 | 乙供 | J14-08-075 | 水内冷发电机通水直流高压试验装置 | 台班 | 0.4533 | 7463.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-14 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 13.8894 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-14 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 5.3961 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-14 | 机械 | 乙供 | J14-08-168 | 超声波流量计 | 台班 | 4.3169 | 1630.722 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-14 | 机械 | 乙供 | J14-08-267 | 高温红外测温仪 | 台班 | 3.2376 | 212.622 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-15 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 74.389 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-15 | 材料 | 乙供 | C22040304 | 杂毛毡 25以下 | kg | 39 | 39.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 39.7203 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-15 | 机械 | 乙供 | J14-08-267 | 高温红外测温仪 | 台班 | 37.1749 | 212.622 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-005 | 鼓风机 能力 18m³/min | 台班 | 32.522 | 43.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-085 | 精密压力表(压力式温度计校验) | 台班 | 25.0666 | 37.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-16 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 41.9912 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 25.9012 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-17 | 人工 | 乙供 | 9102104 | 调试技术工 | 工日 | 295.0578 | 186 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-17 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 5.4562 | 31.979 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-17 | 机械 | 乙供 | J14-08-034 | 多功能交直流钳形测量仪 | 台班 | 1.0165 | 221.824 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-022 | 服务器管理测试系统 | 台班 | 0.2018 | 1004.786 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-023 | 漏洞扫描装置 | 台班 | 0.2018 | 389.326 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-025 | 磁盘管理测试系统 | 台班 | 0.2018 | 213.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-036 | 网络攻击测试套件 Threatex 2700 | 台班 | 0.2018 | 239.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-069 | 网络测试仪 | 台班 | 0.6587 | 100.586 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-083 | 时钟测试仪 | 台班 | 0.3161 | 148.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-17 | 机械 | 乙供 | J14-08-187 | 手持式压力校验仪(含整套压力模块) | 台班 | 0.2018 | 1236.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-17 | 机械 | 乙供 | J14-08-190 | TSI测试装置 | 台班 | 0.6587 | 830.998 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
XZYS4-17 | 机械 | 乙供 | J14-08-191 | 数据采集记录仪 | 台班 | 0.5065 | 1082.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
Note on A1: 请参照“定额子目”页签输入定额编码
Note on B1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on C1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请输入名称
Note on F1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on G1: 请输入含量
Note on K1: 作者: 下拉选择：计价、不计价
Note on L1: 下拉选项：按实计算、百分比计算
Note on M1: 计算规则=百分比计算时 选项为“占人工费、占材料费、占机械费”

## 拆分材机明细
定额编码 | 主资源编码 | 类型 | 供货方 | 子资源编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价
Note on B1: 请参照“人材机子目”页签输入主资源编码
Note on C1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on D1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请参照“人材机子目”页签输入子资源编码
Note on F1: 请输入名称
Note on G1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on H1: 请输入含量
Note on L1: 作者: 下拉选择：计价、不计价

## 定额调整系数
编码 | 调整条件 | 调整类型 | 人工费系数 | 材料费系数 | 机械费系数 | 消耗量系数 | 人材机编码 | 替换为 | 替换来源库 | 关联定额
XZYS-003 | 本定额按双绕组电力变压器考虑，若为三绕组电力变压器时，定额增加系数0.2。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | XZYS1-1~8
XZYS-004 | 电力变压器高压侧为线路变压器组接线方式时，定额增加系数0.2，不再执行送配电设备分系统调试。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | XZYS1-1~8
XZYS-005 | 电力变压器带有载调压装置时，定额增加系数0.2。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | XZYS1-1~8
XZYS-006 | 电力变压器带自动灭火保护装置时，定额增加系数0.05。 | 累加计算 | 1.05 | 1.05 | 1.05 |  |  |  |  | XZYS1-1~8
XZYS-001 | 66kV可按110kV定额子目乘以系数0.88。 | 累加计算 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  | XZYS1-3,XZYS1-12,XZYS1-21,XZYS1-28,XZYS1-35,XZYS1-42,XZYS1-49,XZYS1-56,XZYS1-63,XZYS1-70,XZYS1-80,XZYS1-86,XZYS1-92,XZYS1-99,XZYS1-106,XZYS1-113,XZYS1-125,XZYS1-132,XZYS1-139,XZYS1-146,XZYS1-149,XZYS1-164,XZYS1-170,XZYS1-178,XZYS1-190,XZYS1-197,XZYS1-204,XZYS1-245,XZYS1-251,XZYS1-258,XZYS1-264,XZYS1-270,XZYS1-279,XZYS1-285,XZYS1-292,XZYS1-298,XZYS1-305,XZYS1-312,XZYS1-319,XZYS1-323,XZYS1-327,XZYS1-334,XZYS1-340,XZYS1-346,XZYS1-352,XZYS1-359,XZYS1-367,XZYS1-375,XZYS1-388,XZYS1-391,XZYS1-394,XZYS2-86,XZYS2-96
XZYS-002 | 154kV的可按220kV定额子目乘以系数0.9。 | 累加计算 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | XZYS1-4,XZYS1-13,XZYS1-22,XZYS1-29,XZYS1-36,XZYS1-43,XZYS1-50,XZYS1-57,XZYS1-64,XZYS1-71,XZYS1-76,XZYS1-81,XZYS1-87,XZYS1-93,XZYS1-100,XZYS1-107,XZYS1-114,XZYS1-126,XZYS1-133,XZYS1-140,XZYS1-147,XZYS1-150,XZYS1-155,XZYS1-165,XZYS1-171,XZYS1-179~180,XZYS1-183,XZYS1-191,XZYS1-198,XZYS1-205,XZYS1-246,XZYS1-252,XZYS1-259,XZYS1-265,XZYS1-271,XZYS1-276,XZYS1-280,XZYS1-286,XZYS1-293,XZYS1-299,XZYS1-306,XZYS1-313,XZYS1-320,XZYS1-324,XZYS1-328,XZYS1-335,XZYS1-341,XZYS1-347,XZYS1-353,XZYS1-360,XZYS1-368,XZYS2-6,XZYS2-11,XZYS2-17,XZYS2-66,XZYS2-75
XZYS-010 | 扩建主变压器：若涉及相关二次系统调试，如变电站微机监控分系统、变电站“五防”分系统、故障录波分系统、电网调度自动化分系统、母线保护调试、变电站远动分系统调试等，按定额乘以系数0.5，该系数按照扩建主变压器数量（三相/台）进行调整，每项定额调整系数不超过1。 | 累加计算 | min((0.5*n),1) | min((0.5*n),1) | min((0.5*n),1) |  |  |  |  | XZYS1-6~75,XZYS1-79~85
XZYS-011 | 扩建出线间隔：若涉及相关二次系统调试，如变电站微机监控分系统、变电站“五防”分系统、故障录波分系统、电网调度自动化分系统、母线保护调试、变电站远动分系统调试等，按定额乘以系数0.1，该系数按照扩建间隔数量进行调整，每项定额调整系数不超过1。 | 累加计算 | min((0.1*n),1) | min((0.1*n),1) | min((0.1*n),1) |  |  |  |  | XZYS1-6~75,XZYS1-79~85
XZYS-014 | 单独改造线路保护：若涉及相关二次系统调试，如变电站微机监控分系统、变电站“五防”分系统、故障录波分系统、电网调度自动化分系统、母线保护调试、变电站远动分系统调试等，按定额乘以系数0.05。该系数按照线路保护装置数量进行调整，每项定额调整系数不超过1。 | 累加计算 | min((0.05*n),1) | min((0.05*n),1) | min((0.05*n),1) |  |  |  |  | XZYS1-6~75,XZYS1-79~85
XZYS-007 | 带有线路高压电抗器的送配电设备分系统，定额增加系数0.5。 | 累加计算 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | XZYS1-9~17
XZYS-008 | 分段间隔、母联、旁路系统调试，定额乘以系数0.8。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | XZYS1-9~17
XZYS-012 | 主接线采用3/2接线方式，不完整串扩建出线时，送配电设备分系统调试定额增加系数0.3。 | 累加计算 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | XZYS1-9~17
XZYS-013 | 单独改造线路保护：送配电分系统调试定额乘以系数0.5。 | 累加计算 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | XZYS1-9~17
XZYS-009 | 变电站微机监控系统调试定额按智能变电站设置，若为非智能变电站，定额乘以系数0.8。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | XZYS1-34~40
XZYS-015 | 变电站交、直流电源系统调试，若采用并联直流方式配置时，定额增加系数0.2。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | XZYS1-98~130
XZYS-016 | 定额按一期工程配置一组变压器考虑（不区分双绕组或三绕组），增加变压器时，每增加一组变压器，定额增加系数0.2。 | 累加计算 | 1+0.2*n | 1+0.2*n | 1+0.2*n |  |  |  |  | XZYS1-189~202
XZYS-017 | 带线路高抗时，定额增加系数0.1。 | 累加计算 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  | XZYS1-189~202
XZYS-018 | 串联补偿站按照同电压等级变电站定额乘以系数0.7。 | 累加计算 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | XZYS1-189~202
XZYS-019 | 扩建主变压器：变电站试运、变电站监控系统、电网调度自动化系统调试定额乘以系数0.5。该系数按照扩建主变压器数量（三相/台）进行调整，每项定额调整系数不超过1。 | 累加计算 | min((0.5*n),1) | min((0.5*n),1) | min((0.5*n),1) |  |  |  |  | XZYS1-189~209
XZYS-020 | 扩建出线间隔：变电站试运、变电站监控系统调试、电网调度自动化系统调试定额乘以系数0.3。该系数按照扩建间隔数量进行调整，每项定额调整系数不超过1。 | 累加计算 | min((0.3*n),1) | min((0.3*n),1) | min((0.3*n),1) |  |  |  |  | XZYS1-189~209
XZYS-021 | 单独改造线路保护：变电站试运、变电站监控系统调试、电网调度自动化系统调试定额乘以系数0.05。该系数按照线路保护装置数量进行调整，每项定额调整系数不超过1。 | 累加计算 | min((0.05*n),1) | min((0.05*n),1) | min((0.05*n),1) |  |  |  |  | XZYS1-189~209
XZYS-022 | 750kV变电站（升压站）试运专项测量按照500kV变电站（升压站）试运专项测量定额乘以系数1.2。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | XZYS1-210~214
XZYS-023 | 紫外测试：扩建工程乘以系数0.5。 | 累加计算 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | XZYS1-235
XZYS-024 | 500kV串联补偿装置相关试验按照1000kV串联补偿装置定额乘以系数0.4. | 累加计算 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | XZYS1-238~244
XZYS-025 | 750kV串联补偿装置相关定额按照1000kV串联补偿装置定额乘以系数0.7。 | 累加计算 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | XZYS1-238~244
XZYS-026 | 变压器绕组连同套管的长时间感应耐压试验带局部放电测量、变压器绕组连同套管的交流耐压试验、变压器绕组变形试验：第1台乘以系数1，第2台乘以系数0.8； | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | XZYS1-245~263
XZYS-027 | 变压器绕组连同套管的长时间感应耐压试验带局部放电测量、变压器绕组连同套管的交流耐压试验、变压器绕组变形试验：第3台以上均乘以系数0.6。 | 累加计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | XZYS1-245~263
XZYS-028 | 500kV变压器若为三相一体，变压器绕组连同套管的长时间感应耐压试验带局部放电测量、变压器绕组连同套管的交流耐压试验、变压器绕组变形试验按500kV单相变压器试验定额乘以系数1.7。 | 累加计算 | 1.7 | 1.7 | 1.7 |  |  |  |  | XZYS1-248,XZYS1-254,XZYS1-261
XZYS-029 | 高压电抗器交流耐压试验：第1台乘以系数1，第2台乘以系数0.8; | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | XZYS1-264~269
XZYS-030 | 高压电抗器交流耐压试验：第3台以上均乘以系数0.6。 | 累加计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | XZYS1-264~269
XZYS-031 | GIS（HGIS）耐压、局放试验：5个间隔以内乘系数1，第6～10个间隔乘以系数0.9; | 累加计算 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | XZYS1-270~284
XZYS-032 | GIS（HGIS）耐压、局放试验：第11～15个间隔按定额乘以系数0.8; | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | XZYS1-270~284
XZYS-033 | GIS（HGIS）耐压、局放试验：第16～20个间隔按定额乘以系数0.7; | 累加计算 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | XZYS1-270~284
XZYS-035 | 预留间隔（仅配置母线侧隔离开关），定额乘以系数0.1。 | 累加计算 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  |  |  |  | XZYS1-270~284
XZYS-036 | 罐式断路器局部放电试验按照GIS（HGIS）局部放电试验定额乘以系数0.7。 | 累加计算 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | XZYS1-278~284
XZYS-037 | 断路器耐压试验：5台以内乘以系数1，第6～10台乘以系数0.9； | 累加计算 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | XZYS1-285~290
XZYS-038 | 断路器耐压试验：第11～15台乘以系数0.8； | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | XZYS1-285~290
XZYS-039 | 断路器耐压试验：第16～20台乘以系数0.7； | 累加计算 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | XZYS1-285~290
XZYS-040 | 断路器耐压试验：第21台以上乘以系数0.6。 | 累加计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | XZYS1-285~290
XZYS-041 | 互感器特殊试验：5台以内乘以系数1，第6～10台乘以系数0.9； | 累加计算 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | XZYS1-291~339
XZYS-042 | 互感器特殊试验：第11～15台乘以系数0.8； | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | XZYS1-291~339
XZYS-043 | 互感器特殊试验：第16～20台乘以系数0.7； | 累加计算 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | XZYS1-291~339
XZYS-044 | 互感器特殊试验：第21台以上乘以系数0.6。 | 累加计算 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | XZYS1-291~339
XZYS-045 | 互感器误差试验：10kV互感器误差试验参照35kV互感器误差试验定额乘以系数0.3。 | 累加计算 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | XZYS1-304
XZYS-048 | 接地网电气完整性测试：扩建主变压器时定额乘以系数0.3，该系数按照扩建主变压器数量进行调整，定额调整系数不超过1。 | 累加计算 | min((0.3*n),1) | min((0.3*n),1) | min((0.3*n),1) |  |  |  |  | XZYS1-366~372
XZYS-049 | 接地网电气完整性测试：扩建间隔时定额乘以系数0.1。该系数按照扩建间隔数量进行调整，定额调整系数不超过1。 | 累加计算 | min((0.1*n),1) | min((0.1*n),1) | min((0.1*n),1) |  |  |  |  | XZYS1-366~372
XZYS-047 | 断路器绝缘油试验按照互感器绝缘油试验定额乘以系数3。 | 累加计算 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  | XZYS1-387
XZYS-046 | 敞开式互感器SF₆气体综合试验按照断路器SF₆气体试验定额乘以系数0.3。 | 累加计算 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | XZYS1-397
XZYS-051 | 阀厅分系统调试按二重阀考虑，若为四重阀设计时，定额乘以系数2。 | 累加计算 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  | XZYS2-2
XZYS-050 | 换流变压器分系统调试定额按双绕组编制，当换流变压器为三绕组时，定额乘以系数1.5。 | 累加计算 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  | XZYS2-5
XZYS-052 | 对于采用分层接入方式的工程，定额乘以系数1.1。 | 累加计算 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  | XZYS2-58~65
XZYS-053 | 10kV电力变压器分系统调试按每个电压侧配置1台断路器(或负荷开关)考虑,超过1个断路器(或负荷开关) 按相应电压等级送配电设备分系统调试定额另行计算。变压器容量大于2000kVA时,定额乘以1.1系数。 | 累加计算 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  | XZYS3-3~5
XZYS-054 | 母联、分段、备用开关分系统调试执行相同电压等级的送配电设备分系统调试定额；带有电抗器或者电容器补偿的送配电设备系统, 定额乘以系数1.2。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | XZYS3-3~5
XZYS-055 | 配电站、箱式变电站整套启动调试：200kVA以下的配电站、箱式变压器，定额乘以系数0.3。 | 累加计算 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | XZYS3-35~36
XZYS-056 | 配电站、箱式变电站整套启动调试：按一期工程配置1台变压器考虑，每增加1台变压器定额增加系数0.2。(n为变压器台数) | 累加计算 | 0.2*(n-1)+1 | 0.2*(n-1)+1 | 0.2*(n-1)+1 |  |  |  |  | XZYS3-35~36
XZYS-057 | 配电站、箱式变电站整套启动调试：扩建1台主变压器时，定额乘以系数0.5； | 累加计算 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | XZYS3-35~36
XZYS-058 | 配电站、箱式变电站整套启动调试：同时扩建2 台主变压器，定额乘以系数0.7； | 累加计算 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | XZYS3-35~36
XZYS-059 | 配电站、箱式变电站整套启动调试：同时扩建3台主变压器，定额乘以系数0.9。 | 累加计算 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | XZYS3-35~36
XZYS-060 | 配电站、箱式变电站整套启动调试：扩建10kV间隔时，每扩建1个间隔，定额乘以系数0.2，系数累加不超过1。(n为扩建间隔数量) | 累加计算 | min((0.2*n),1) | min((0.2*n),1) | min((0.2*n),1) |  |  |  |  | XZYS3-35~36
XZYS-061 | 环网箱整套启动调试执行开关站整套启动调试定额乘以系数0.4。 | 累加计算 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | XZYS3-37
XZYS-062 | 扩建10kV间隔时,每扩建1个间隔,定额乘以系数0.2,系数累加不超过1。(n为扩建间隔数量) | 累加计算 | min((0.2*n),1) | min((0.2*n),1) | min((0.2*n),1) |  |  |  |  | XZYS3-37
Note on C1: 可填写：累加计算,累乘计算,人材机调整,人材机新增,人材机替换