## 资源库属性
资源库属性 | 属性值
资源库名称 | 技改概算 第二册 电气工程
发布时间 | 2020/09/29
适用范围 | 技改

## 定额目录
章节码 | 父章节（章节码） | 名称
0100000000 |  | 第1章 变压器
0101000000 | 0100000000 | 1.1 三相电力变压器安装
0101010000 | 0101000000 | 1.1.1 20kV以下油浸式变压器安装
0101020000 | 0101000000 | 1.1.2 20kV以下干式变压器安装
0101030000 | 0101000000 | 1.1.3 35kV干式变压器安装
0101040000 | 0101000000 | 1.1.4 35kV油浸式变压器安装
0101050000 | 0101000000 | 1.1.5 110kV双绕组变压器安装
0101060000 | 0101000000 | 1.1.6 110kV三绕组变压器安装
0101070000 | 0101000000 | 1.1.7 220kV双绕组变压器安装
0101080000 | 0101000000 | 1.1.8 220kV三绕组变压器安装
0101090000 | 0101000000 | 1.1.9 330kV双绕组变压器安装
0101100000 | 0101000000 | 1.1.10 330kV三绕组变压器安装
0101110000 | 0101000000 | 1.1.11 500kV双绕组变压器安装
0101120000 | 0101000000 | 1.1.12 500kV三绕组变压器安装
0102000000 | 0100000000 | 1.2 单相电力变压器安装
0102010000 | 0102000000 | 1.2.1 500kV单相双绕组变压器安装
0102020000 | 0102000000 | 1.2.2 500kV单相三绕组变压器安装
0102030000 | 0102000000 | 1.2.3 750kV单相变压器安装
0102040000 | 0102000000 | 1.2.4 1000kV单相变压器安装
0103000000 | 0100000000 | 1.3 35kV及以下组合型成套箱式变电站安装
0104000000 | 0100000000 | 1.4 电抗器安装
0104010000 | 0104000000 | 1.4.1 中性点小电抗安装
0104020000 | 0104000000 | 1.4.2 20kV以下干式电抗器安装
0104030000 | 0104000000 | 1.4.3 35kV以下干式电抗器安装
0104040000 | 0104000000 | 1.4.4 35kV油浸式电抗器安装
0104050000 | 0104000000 | 1.4.5 110kV高压电抗器安装
0104060000 | 0104000000 | 1.4.6 330kV高压电抗器安装
0104070000 | 0104000000 | 1.4.7 500kV高压电抗器安装
0104080000 | 0104000000 | 1.4.8 750kV高压电抗器安装
0104090000 | 0104000000 | 1.4.9 1000kV高压电抗器安装
0105000000 | 0100000000 | 1.5 消弧线圈安装
0105010000 | 0105000000 | 1.5.1 20kV以下充油式消弧线圈安装
0105020000 | 0105000000 | 1.5.2 20kV以下干式消弧线圈安装
0105030000 | 0105000000 | 1.5.3 35kV及以上消弧线圈安装
0105040000 | 0105000000 | 1.5.4 20kV接地变压器消弧线圈成套装置安装
0105050000 | 0105000000 | 1.5.5 35kV接地变压器消弧线圈成套装置安装
0106000000 | 0100000000 | 1.6 变压器有载分接开关在线净油装置安装
0200000000 |  | 第2章 配电装置
0201000000 | 0200000000 | 2.1 断路器安装
0201010000 | 0201000000 | 2.1.1 真空断路器安装
0201020000 | 0201000000 | 2.1.2 隔离式断路器安装
0201030000 | 0201000000 | 2.1.3 SF₆断路器安装
0201040000 | 0201000000 | 2.1.4 SF₆全封闭组合电器(GIS)安装
0201050000 | 0201000000 | 2.1.5 SF₆全封闭组合电器(GIS)主母线安装
0201060000 | 0201000000 | 2.1.6 SF₆全封闭组合电器进出线(GIS)套管安装
0201070000 | 0201000000 | 2.1.7 复合式组合电器(HGIS)、空气外绝缘组合电器（COMPASS）安装
0202000000 | 0200000000 | 2.2 隔离开关安装
0202010000 | 0202000000 | 2.2.1 户内隔离开关安装
0202020000 | 0202000000 | 2.2.2 户外双柱式隔离开关安装
0202030000 | 0202000000 | 2.2.3 户外三柱式隔离开关安装
0202040000 | 0202000000 | 2.2.4 户外单柱式隔离开关安装
0202050000 | 0202000000 | 2.2.5 单相接地开关安装
0203000000 | 0200000000 | 2.3 敞开式组合电器安装
0204000000 | 0200000000 | 2.4 互感器安装
0204010000 | 0204000000 | 2.4.1 电压互感器安装
0204020000 | 0204000000 | 2.4.2 电流互感器安装
0204030000 | 0204000000 | 2.4.3 电子式互感器安装
0205000000 | 0200000000 | 2.5 避雷器安装
0206000000 | 0200000000 | 2.6 电容器安装
0206010000 | 0206000000 | 2.6.1 框架式电力电容器安装
0206020000 | 0206000000 | 2.6.2 集合式电容器安装
0206030000 | 0206000000 | 2.6.3 自动无功补偿装置安装
0206040000 | 0206000000 | 2.6.4 高压动态无功补偿装置安装
0206050000 | 0206000000 | 2.6.5 串联补偿装置安装
0206060000 | 0206000000 | 2.6.6 耦合电容器安装
0207000000 | 0200000000 | 2.7 熔断器、放电线圈安装
0207010000 | 0207000000 | 2.7.1 熔断器安装
0207020000 | 0207000000 | 2.7.2 放电线圈安装
0208000000 | 0200000000 | 2.8 阻波器安装
0209000000 | 0200000000 | 2.9 成套高压配电柜安装
0209010000 | 0209000000 | 2.9.1 20kV以下成套高压配电柜安装
0209020000 | 0209000000 | 2.9.2 35kV成套高压配电柜安装
0209030000 | 0209000000 | 2.9.3 66kV成套高压配电柜安装
0209040000 | 0209000000 | 2.9.4 20kV以下开闭所成套装置安装
0210000000 | 0200000000 | 2.10 35kV以下一次组合设备预制舱安装
0211000000 | 0200000000 | 2.11 中性点接地成套装置安装
0212000000 | 0200000000 | 2.12 直流隔直装置安装
0300000000 |  | 第3章 母线、绝缘子
0301000000 | 0300000000 | 3.1 支持绝缘子安装
0302000000 | 0300000000 | 3.2 穿墙套管安装
0303000000 | 0300000000 | 3.3 软母线安装
0304000000 | 0300000000 | 3.4 矩形铜母线安装
0305000000 | 0300000000 | 3.5 管形母线安装
0306000000 | 0300000000 | 3.6 绝缘管形母线安装
0307000000 | 0300000000 | 3.7 共箱母线安装
0308000000 | 0300000000 | 3.8 低压封闭式插接母线槽安装
0400000000 |  | 第4章 控制保护屏、自动化系统
0401000000 | 0400000000 | 4.1 控制、保护屏柜安装
0402000000 | 0400000000 | 4.2 预制舱式一二次组合设备安装
0403000000 | 0400000000 | 4.3 预制舱式二次组合设备安装
0404000000 | 0400000000 | 4.4 屏柜内元件安装
0404010000 | 0404000000 | 4.4.1 成套装置安装
0404020000 | 0404000000 | 4.4.2 小型元件安装
0500000000 |  | 第5章 交直流系统与低压电器
0501000000 | 0500000000 | 5.1 太阳能电池安装
0502000000 | 0500000000 | 5.2 免维护蓄电池安装
0503000000 | 0500000000 | 5.3 蓄电池安装
0504000000 | 0500000000 | 5.4 交直流屏柜安装
0505000000 | 0500000000 | 5.5 照明设备安装
0506000000 | 0500000000 | 5.6 低压电器设备安装
0507000000 | 0500000000 | 5.7 铁构件及保护网制作安装
0600000000 |  | 第6章 充、换电站（桩）
0601000000 | 0600000000 | 6.1 充电设备安装
0602000000 | 0600000000 | 6.2 换电设备安装
0700000000 |  | 第7章 电缆
0701000000 | 0700000000 | 7.1 全站电缆敷设
0702000000 | 0700000000 | 7.2 电缆支架、桥架安装
0703000000 | 0700000000 | 7.3 电缆防火安装
0800000000 |  | 第8章 接地
0801000000 | 0800000000 | 8.1 全站接地
0802000000 | 0800000000 | 8.2 避雷接地引下线安装
0803000000 | 0800000000 | 8.3 避雷网安装
0804000000 | 0800000000 | 8.4 架空避雷线安装
0900000000 |  | 第9章 换流站设备
0901000000 | 0900000000 | 9.1 阀厅设备安装
0902000000 | 0900000000 | 9.2 换流变压器安装
0903000000 | 0900000000 | 9.3 交流滤波装置安装
0903010000 | 0903000000 | 9.3.1 交流噪声滤波电容器塔安装
0903020000 | 0903000000 | 9.3.2 交流噪声滤波电容器安装
0903030000 | 0903000000 | 9.3.3 交流滤波电容器塔安装
0903040000 | 0903000000 | 9.3.4 交流滤波低压设备安装
0904000000 | 0900000000 | 9.4 直流配电装置安装
0904010000 | 0904000000 | 9.4.1 直流隔离开关安装
0904020000 | 0904000000 | 9.4.2 直流断路器安装
0904030000 | 0904000000 | 9.4.3 直流分压器安装
0904040000 | 0904000000 | 9.4.4 直流避雷器安装
0904050000 | 0904000000 | 9.4.5 直流电流测量装置安装
0904060000 | 0904000000 | 9.4.6 直流噪声滤波器安装
0904070000 | 0904000000 | 9.4.7 平波电抗器安装
0904080000 | 0904000000 | 9.4.8 直流电容器安装
0904090000 | 0904000000 | 9.4.9 直流滤波器安装
0904100000 | 0904000000 | 9.4.10 直流接地极安装
0905000000 | 0900000000 | 9.5 阀冷却系统安装
0905010000 | 0905000000 | 9.5.1 内冷水系统安装
0905020000 | 0905000000 | 9.5.2 外冷水系统安装
0905030000 | 0905000000 | 9.5.3 水处理系统安装
0905040000 | 0905000000 | 9.5.4 工业水系统安装
0905050000 | 0905000000 | 9.5.5 不锈钢管道安装
Note on A1: 请输入章节码，建议输入10位数字组合，例如“0101000000”
Note on B1: 因章节有父子关系，请输入父章节的章节码。

## 定额子目
章节码 | 编码 | 名称 | 单位 | 基价不含税 | 基价含税 | 人工费基价不含税 | 材料费基价不含税 | 机械费基价不含税 | 人工费基价含税 | 材料费基价含税 | 机械费基价含税 | 人工工日 | 定额类型 | 工作内容
0101010000 | JGD1-1 | 20kV以下油浸式变压器安装 容量（kVA以下） 250 | 台 | 1272 | 0 | 410.36 | 188.79 | 672.85 | 0 | 0 | 0 | 3.8375 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101010000 | JGD1-2 | 20kV以下油浸式变压器安装 容量（kVA以下） 500 | 台 | 1638.62 | 0 | 493 | 240.24 | 905.38 | 0 | 0 | 0 | 4.6502 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101010000 | JGD1-3 | 20kV以下油浸式变压器安装 容量（kVA以下） 1000 | 台 | 2203.42 | 0 | 787.15 | 285.96 | 1130.31 | 0 | 0 | 0 | 7.3878 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101010000 | JGD1-4 | 20kV以下油浸式变压器安装 容量（kVA以下） 2000 | 台 | 2826.74 | 0 | 1057.98 | 409.1 | 1359.66 | 0 | 0 | 0 | 9.9185 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101010000 | JGD1-5 | 20kV以下油浸式变压器安装 容量（kVA以下） 4000 | 台 | 4808.19 | 0 | 1864.55 | 681.96 | 2261.68 | 0 | 0 | 0 | 17.6088 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101010000 | JGD1-6 | 20kV以下油浸式变压器安装 容量（kVA以下） 8000 | 台 | 6453.83 | 0 | 2357.91 | 1049.86 | 3046.06 | 0 | 0 | 0 | 22.2206 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101020000 | JGD1-7 | 20kV以下干式变压器安装 容量（kVA以下） 250 | 台 | 699.67 | 0 | 406.79 | 85.73 | 207.15 | 0 | 0 | 0 | 3.8403 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、电流互感器、引连线安装，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101020000 | JGD1-8 | 20kV以下干式变压器安装 容量（kVA以下） 500 | 台 | 877.64 | 0 | 528.43 | 92.57 | 256.64 | 0 | 0 | 0 | 5.0244 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、电流互感器、引连线安装，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101020000 | JGD1-9 | 20kV以下干式变压器安装 容量（kVA以下） 1000 | 台 | 1302.61 | 0 | 770.53 | 115.24 | 416.84 | 0 | 0 | 0 | 7.2518 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、电流互感器、引连线安装，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101020000 | JGD1-10 | 20kV以下干式变压器安装 容量（kVA以下） 2000 | 台 | 1580.06 | 0 | 915.05 | 182.73 | 482.28 | 0 | 0 | 0 | 8.5569 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、电流互感器、引连线安装，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101020000 | JGD1-11 | 20kV以下干式变压器安装 容量（kVA以下） 4000 | 台 | 2423.1 | 0 | 1429.18 | 231.12 | 762.8 | 0 | 0 | 0 | 13.4725 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、电流互感器、引连线安装，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101020000 | JGD1-12 | 20kV以下干式变压器安装 容量（kVA以下） 8000 | 台 | 3345.46 | 0 | 1982.25 | 324.57 | 1038.64 | 0 | 0 | 0 | 18.8204 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、电流互感器、引连线安装，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101020000 | JGD1-13 | 20kV以下干式变压器安装 容量（kVA以下） 10000 | 台 | 4075.3 | 0 | 2429.45 | 393.82 | 1252.03 | 0 | 0 | 0 | 23.0479 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、电流互感器、引连线安装，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101030000 | JGD1-14 | 35kV干式变压器安装 容量（kVA以下） 1000 | 台 | 1975.67 | 0 | 1119.04 | 164.42 | 692.21 | 0 | 0 | 0 | 10.5376 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、电流互感器、引连线安装，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101030000 | JGD1-15 | 35kV干式变压器安装 容量（kVA以下） 2000 | 台 | 2450.29 | 0 | 1400.79 | 276.01 | 773.49 | 0 | 0 | 0 | 13.0991 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、电流互感器、引连线安装，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101030000 | JGD1-16 | 35kV干式变压器安装 容量（kVA以下） 4000 | 台 | 3099.56 | 0 | 1842.04 | 310.44 | 947.08 | 0 | 0 | 0 | 17.3574 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、电流互感器、引连线安装，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101030000 | JGD1-17 | 35kV干式变压器安装 容量（kVA以下） 8000 | 台 | 5359.7 | 0 | 3219.92 | 520.28 | 1619.5 | 0 | 0 | 0 | 30.5882 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、电流互感器、引连线安装，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101030000 | JGD1-18 | 35kV干式变压器安装 容量（kVA以下） 16000 | 台 | 6881.77 | 0 | 4119.71 | 654.09 | 2107.97 | 0 | 0 | 0 | 39.1441 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、电流互感器、引连线安装，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101040000 | JGD1-19 | 35kV油浸式变压器安装 容量（kVA以下） 500 | 台 | 2825.31 | 0 | 1157.68 | 522.09 | 1145.54 | 0 | 0 | 0 | 10.6804 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101040000 | JGD1-20 | 35kV油浸式变压器安装 容量（kVA以下） 1000 | 台 | 3712.64 | 0 | 1362.77 | 685.51 | 1664.36 | 0 | 0 | 0 | 12.5874 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101040000 | JGD1-21 | 35kV油浸式变压器安装 容量（kVA以下） 2000 | 台 | 4712.56 | 0 | 1820.16 | 867.43 | 2024.97 | 0 | 0 | 0 | 16.8351 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101040000 | JGD1-22 | 35kV油浸式变压器安装 容量（kVA以下） 4000 | 台 | 7608.7 | 0 | 2731.65 | 1287.38 | 3589.67 | 0 | 0 | 0 | 25.1718 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101040000 | JGD1-23 | 35kV油浸式变压器安装 容量（kVA以下） 8000 | 台 | 11445.5 | 0 | 4632.55 | 2022.07 | 4790.88 | 0 | 0 | 0 | 42.971 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101040000 | JGD1-24 | 35kV油浸式变压器安装 容量（kVA以下） 16000 | 台 | 14875 | 0 | 5665.6 | 2793.52 | 6415.88 | 0 | 0 | 0 | 52.3536 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101040000 | JGD1-25 | 35kV油浸式变压器安装 容量（kVA以下） 40000 | 台 | 19030.95 | 0 | 7890.21 | 3328.05 | 7812.69 | 0 | 0 | 0 | 72.8178 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101040000 | JGD1-26 | 35kV油浸式变压器安装 容量（kVA以下） 70000 | 台 | 29649.83 | 0 | 13019.47 | 4982.29 | 11648.07 | 0 | 0 | 0 | 120.1302 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101050000 | JGD1-27 | 110kV双绕组变压器安装 容量（kVA以下） 31500 | 台 | 28113.93 | 0 | 7665.71 | 4240.34 | 16207.88 | 0 | 0 | 0 | 69.8468 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101050000 | JGD1-28 | 110kV双绕组变压器安装 容量（kVA以下） 50000 | 台 | 32540.13 | 0 | 8653.85 | 5168.15 | 18718.13 | 0 | 0 | 0 | 78.8973 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101050000 | JGD1-29 | 110kV双绕组变压器安装 容量（kVA以下） 63000 | 台 | 40981.35 | 0 | 10089.4 | 6664.83 | 24227.12 | 0 | 0 | 0 | 92.2373 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101050000 | JGD1-30 | 110kV双绕组变压器安装 容量（kVA以下） 80000 | 台 | 46370.55 | 0 | 11025.54 | 7900.18 | 27444.83 | 0 | 0 | 0 | 101.0271 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101050000 | JGD1-31 | 110kV双绕组变压器安装 容量（kVA以下） 120000 | 台 | 53109.16 | 0 | 12032.33 | 9323.83 | 31753 | 0 | 0 | 0 | 110.4884 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101060000 | JGD1-32 | 110kV三绕组变压器安装 容量（kVA以下） 31500 | 台 | 37366.42 | 0 | 9327.8 | 6175.74 | 21862.88 | 0 | 0 | 0 | 85.4223 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101060000 | JGD1-33 | 110kV三绕组变压器安装 容量（kVA以下） 50000 | 台 | 50356.26 | 0 | 11685.09 | 8617.87 | 30053.3 | 0 | 0 | 0 | 107.3999 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101060000 | JGD1-34 | 110kV三绕组变压器安装 容量（kVA以下） 63000 | 台 | 52695.63 | 0 | 12223.29 | 8877.81 | 31594.53 | 0 | 0 | 0 | 112.2295 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101060000 | JGD1-35 | 110kV三绕组变压器安装 容量（kVA以下） 80000 | 台 | 59481.92 | 0 | 13720.75 | 10301.83 | 35459.34 | 0 | 0 | 0 | 126.0983 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101060000 | JGD1-36 | 110kV三绕组变压器安装 容量（kVA以下） 120000 | 台 | 65590.96 | 0 | 14600.55 | 11969.85 | 39020.56 | 0 | 0 | 0 | 134.2865 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101070000 | JGD1-37 | 220kV双绕组变压器安装 容量（kVA以下） 80000 | 台 | 70458.74 | 0 | 16910.54 | 10717.35 | 42830.85 | 0 | 0 | 0 | 154.6477 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101070000 | JGD1-38 | 220kV双绕组变压器安装 容量（kVA以下） 120000 | 台 | 79427.9 | 0 | 19306.18 | 12044.73 | 48076.99 | 0 | 0 | 0 | 176.4209 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101070000 | JGD1-39 | 220kV双绕组变压器安装 容量（kVA以下） 180000 | 台 | 91131.77 | 0 | 22223.18 | 14044.87 | 54863.72 | 0 | 0 | 0 | 203.0661 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101070000 | JGD1-40 | 220kV双绕组变压器安装 容量（kVA以下） 240000 | 台 | 96733.55 | 0 | 23627.74 | 15151.05 | 57954.76 | 0 | 0 | 0 | 216.033 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101070000 | JGD1-41 | 220kV双绕组变压器安装 容量（kVA以下） 360000 | 台 | 108843.49 | 0 | 26527.69 | 16955.23 | 65360.57 | 0 | 0 | 0 | 242.7064 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101070000 | JGD1-42 | 220kV双绕组变压器安装 容量（kVA以下） 425000 | 台 | 131063.02 | 0 | 29755.27 | 20410.73 | 80897.02 | 0 | 0 | 0 | 272.5292 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101070000 | JGD1-43 | 220kV双绕组变压器安装 容量（kVA以下） 690000 | 台 | 144290.37 | 0 | 32864.22 | 22218.95 | 89207.2 | 0 | 0 | 0 | 301.1181 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101070000 | JGD1-44 | 220kV双绕组变压器安装 容量（kVA以下） 720000 | 台 | 152891.32 | 0 | 34476.3 | 23363.74 | 95051.28 | 0 | 0 | 0 | 315.9389 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101080000 | JGD1-45 | 220kV三绕组变压器安装 容量（kVA以下） 80000 | 台 | 72577.54 | 0 | 19983 | 10540.85 | 42053.69 | 0 | 0 | 0 | 181.6121 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101080000 | JGD1-46 | 220kV三绕组变压器安装 容量（kVA以下） 120000 | 台 | 86646.3 | 0 | 23517.85 | 12583.97 | 50544.48 | 0 | 0 | 0 | 214.2061 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101080000 | JGD1-47 | 220kV三绕组变压器安装 容量（kVA以下） 180000 | 台 | 100434.57 | 0 | 26398.41 | 15230.86 | 58805.3 | 0 | 0 | 0 | 241.0693 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101080000 | JGD1-48 | 220kV三绕组变压器安装 容量（kVA以下） 240000 | 台 | 112533.97 | 0 | 28597.66 | 17148.73 | 66787.58 | 0 | 0 | 0 | 261.4978 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101080000 | JGD1-49 | 220kV三绕组变压器安装 容量（kVA以下） 360000 | 台 | 130712.54 | 0 | 31873.16 | 19905.58 | 78933.8 | 0 | 0 | 0 | 291.8069 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101090000 | JGD1-50 | 330kV双绕组变压器安装 双绕组容量（kVA以下） 240000 | 台 | 124407.23 | 0 | 28804.14 | 18046.24 | 77556.85 | 0 | 0 | 0 | 264.0076 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101090000 | JGD1-51 | 330kV双绕组变压器安装 双绕组容量（kVA以下） 360000 | 台 | 141034.91 | 0 | 32438.75 | 20106.39 | 88489.77 | 0 | 0 | 0 | 297.6002 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101090000 | JGD1-52 | 330kV双绕组变压器安装 双绕组容量（kVA以下） 720000 | 台 | 161382.03 | 0 | 37488.26 | 22802.45 | 101091.32 | 0 | 0 | 0 | 343.8628 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101100000 | JGD1-53 | 330kV三绕组变压器安装 三绕组容量（kVA以下） 150000 | 台 | 144345.97 | 0 | 29576.19 | 20506.4 | 94263.38 | 0 | 0 | 0 | 271.9777 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101100000 | JGD1-54 | 330kV三绕组变压器安装 三绕组容量（kVA以下） 240000 | 台 | 165233.26 | 0 | 33885.99 | 23694.4 | 107652.87 | 0 | 0 | 0 | 311.8446 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101100000 | JGD1-55 | 330kV三绕组变压器安装 三绕组容量（kVA以下） 360000 | 台 | 186039.71 | 0 | 39748.11 | 26063.97 | 120227.63 | 0 | 0 | 0 | 365.6376 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101100000 | JGD1-56 | 330kV三绕组变压器安装 三绕组容量（kVA以下） 500000 | 台 | 242861.5 | 0 | 51658.28 | 35186.31 | 156016.91 | 0 | 0 | 0 | 475.9593 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101110000 | JGD1-57 | 500kV双绕组变压器安装 双绕组容量（kVA以下） 100000 | 台 | 93474.69 | 0 | 21261.04 | 12131.63 | 60082.02 | 0 | 0 | 0 | 194.4091 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101110000 | JGD1-58 | 500kV双绕组变压器安装 双绕组容量（kVA以下） 240000 | 台 | 121379.05 | 0 | 27176.52 | 16774.41 | 77428.12 | 0 | 0 | 0 | 249.3356 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101110000 | JGD1-59 | 500kV双绕组变压器安装 双绕组容量（kVA以下） 360000 | 台 | 147465.41 | 0 | 32572.6 | 20272.8 | 94620.01 | 0 | 0 | 0 | 299.2997 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101110000 | JGD1-60 | 500kV双绕组变压器安装 双绕组容量（kVA以下） 750000 | 台 | 206107.44 | 0 | 44937.4 | 30125.1 | 131044.94 | 0 | 0 | 0 | 414.0049 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101110000 | JGD1-61 | 500kV双绕组变压器安装 双绕组容量（kVA以下） 1000000 | 台 | 268059.31 | 0 | 57047.71 | 40409.16 | 170602.44 | 0 | 0 | 0 | 526.4246 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101120000 | JGD1-62 | 500kV三绕组变压器安装 三绕组容量（kVA以下） 360000 | 台 | 230015.58 | 0 | 46871.96 | 34589.63 | 148553.99 | 0 | 0 | 0 | 432.3407 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101120000 | JGD1-63 | 500kV三绕组变压器安装 三绕组容量（kVA以下） 500000 | 台 | 280330.51 | 0 | 59263.62 | 43680.55 | 177386.34 | 0 | 0 | 0 | 546.5027 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101120000 | JGD1-64 | 500kV三绕组变压器安装 三绕组容量（kVA以下） 750000 | 台 | 300672.74 | 0 | 63542.69 | 46852.96 | 190277.09 | 0 | 0 | 0 | 585.9102 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0101120000 | JGD1-65 | 500kV三绕组变压器安装 三绕组容量（kVA以下） 1000000 | 台 | 381240.4 | 0 | 77321.97 | 59079.45 | 244838.98 | 0 | 0 | 0 | 713.6009 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0102010000 | JGD1-66 | 500kV单相双绕组变压器安装 双绕组容量（kVA以下） 250000 | 台/单相 | 113680.86 | 0 | 25051.42 | 14979.07 | 73650.37 | 0 | 0 | 0 | 229.4586 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0102010000 | JGD1-67 | 500kV单相双绕组变压器安装 双绕组容量（kVA以下） 380000 | 台/单相 | 134049.67 | 0 | 28876.76 | 18642.65 | 86530.26 | 0 | 0 | 0 | 264.6276 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0102020000 | JGD1-68 | 500kV单相三绕组变压器安装 三绕组容量（kVA以下） 250000 | 台/单相 | 136996.64 | 0 | 28859.01 | 19840.97 | 88296.66 | 0 | 0 | 0 | 265.0437 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0102020000 | JGD1-69 | 500kV单相三绕组变压器安装 三绕组容量（kVA以下） 330000 | 台/单相 | 152013.65 | 0 | 31524.25 | 21944.28 | 98545.12 | 0 | 0 | 0 | 289.649 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0102020000 | JGD1-70 | 500kV单相三绕组变压器安装 三绕组容量（kVA以下） 500000 | 台/单相 | 197800.25 | 0 | 42550.74 | 29128.22 | 126121.29 | 0 | 0 | 0 | 391.2743 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0102030000 | JGD1-71 | 750kV单相变压器安装 双绕组容量（MVA以下） 500 | 台/单相 | 183126.35 | 0 | 46067.3 | 24930.64 | 112128.41 | 0 | 0 | 0 | 422.5375 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0102030000 | JGD1-72 | 750kV单相变压器安装 双绕组容量（MVA以下） 700 | 台/单相 | 277107.24 | 0 | 66851.82 | 38224.01 | 172031.41 | 0 | 0 | 0 | 614.0481 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0102030000 | JGD1-73 | 750kV单相变压器安装 三绕组容量（MVA以下） 500 | 台/单相 | 214420.85 | 0 | 55374.65 | 29649.32 | 129396.88 | 0 | 0 | 0 | 508.2978 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0102030000 | JGD1-74 | 750kV单相变压器安装 三绕组容量（MVA以下） 700 | 台/单相 | 326431.24 | 0 | 80772.97 | 45782.19 | 199876.08 | 0 | 0 | 0 | 742.4033 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0102040000 | JGD1-75 | 1000kV单相变压器安装 双绕组容量（MVA以下） 1000 | 台/单相 | 333650.09 | 0 | 81545.31 | 44051.8 | 208052.98 | 0 | 0 | 0 | 748.9438 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0102040000 | JGD1-76 | 1000kV单相变压器安装 三绕组容量（MVA以下） 1000 | 台/单相 | 383902.43 | 0 | 91733.39 | 52756.13 | 239412.91 | 0 | 0 | 0 | 844.0298 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，油过滤，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0103000000 | JGD1-77 | 箱式变电站安装 变压器容量（kVA以下） 200 | 座 | 2302.92 | 0 | 1082.91 | 288.48 | 931.53 | 0 | 0 | 0 | 10.5326 |  | 工作内容：箱式变电站、电流互感器、柜上母线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0103000000 | JGD1-78 | 箱式变电站安装 变压器容量（kVA以下） 315 | 座 | 2575.56 | 0 | 1255.96 | 295.57 | 1024.03 | 0 | 0 | 0 | 12.09 |  | 工作内容：箱式变电站、电流互感器、柜上母线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0103000000 | JGD1-79 | 箱式变电站安装 变压器容量（kVA以下） 630 | 座 | 3172.32 | 0 | 1607.68 | 383.75 | 1180.89 | 0 | 0 | 0 | 15.5945 |  | 工作内容：箱式变电站、电流互感器、柜上母线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0103000000 | JGD1-80 | 箱式变电站安装 变压器容量（kVA以下） 1000 | 座 | 3466.26 | 0 | 1775.29 | 389.85 | 1301.12 | 0 | 0 | 0 | 17.1061 |  | 工作内容：箱式变电站、电流互感器、柜上母线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0103000000 | JGD1-81 | 箱式变电站安装 变压器容量（kVA以下） 1600 | 座 | 4019.26 | 0 | 2093.1 | 479.21 | 1446.95 | 0 | 0 | 0 | 20.2884 |  | 工作内容：箱式变电站、电流互感器、柜上母线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0103000000 | JGD1-82 | 箱式变电站安装 变压器容量（kVA以下） 2500 | 座 | 4090.86 | 0 | 2097.43 | 482.49 | 1510.94 | 0 | 0 | 0 | 20.307 |  | 工作内容：箱式变电站、电流互感器、柜上母线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0104010000 | JGD1-83 | 中性点小电抗安装 35kV | 台 | 5896.2 | 0 | 3262.92 | 709.8 | 1923.48 | 0 | 0 | 0 | 31.985 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0104010000 | JGD1-84 | 中性点小电抗安装 110kV | 台 | 8865.99 | 0 | 5215.6 | 943.29 | 2707.1 | 0 | 0 | 0 | 51.3523 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0104020000 | JGD1-85 | 20kV以下干式电抗器安装 电流（A以下） 600 | 台 | 1075.43 | 0 | 793.59 | 111.56 | 170.28 | 0 | 0 | 0 | 8.2379 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、绝缘子、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0104020000 | JGD1-86 | 20kV以下干式电抗器安装 电流（A以下） 1000 | 台 | 1219.92 | 0 | 912.2 | 127.65 | 180.07 | 0 | 0 | 0 | 9.4919 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、绝缘子、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0104020000 | JGD1-87 | 20kV以下干式电抗器安装 电流（A以下） 2000 | 台 | 1569.22 | 0 | 1105.63 | 157.61 | 305.98 | 0 | 0 | 0 | 11.4643 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、绝缘子、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0104020000 | JGD1-88 | 20kV以下干式电抗器安装 电流（A以下） 3000 | 台 | 1852.72 | 0 | 1341.49 | 177.12 | 334.11 | 0 | 0 | 0 | 13.9261 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、绝缘子、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0104020000 | JGD1-89 | 20kV以下干式电抗器安装 电流（A以下） 4000 | 台 | 2265.52 | 0 | 1589.52 | 217.3 | 458.7 | 0 | 0 | 0 | 16.485 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、绝缘子、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0104030000 | JGD1-90 | 35kV以下干式电抗器安装 容量（kvar以下） 6000 | 组/三相 | 2475.02 | 0 | 1524.36 | 394.48 | 556.18 | 0 | 0 | 0 | 14.6743 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、绝缘子、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0104030000 | JGD1-91 | 35kV以下干式电抗器安装 容量（kvar以下） 20000 | 组/三相 | 3858.82 | 0 | 2576.24 | 555.33 | 727.25 | 0 | 0 | 0 | 24.6804 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、绝缘子、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0104040000 | JGD1-92 | 35kV油浸式电抗器安装 容量（kvar以下） 6000 | 台 | 7517.67 | 0 | 2699.19 | 1344.42 | 3474.06 | 0 | 0 | 0 | 24.9758 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，油过滤，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0104040000 | JGD1-93 | 35kV油浸式电抗器安装 容量（kvar以下） 20000 | 台 | 13519.01 | 0 | 5417.61 | 2626 | 5475.4 | 0 | 0 | 0 | 50.0695 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，油过滤，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0104040000 | JGD1-94 | 35kV油浸式电抗器安装 容量（kvar以下） 40000 | 台 | 18814.99 | 0 | 7769.22 | 3425.67 | 7620.1 | 0 | 0 | 0 | 71.7635 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，油过滤，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0104040000 | JGD1-95 | 35kV油浸式电抗器安装 容量（kvar以下） 60000 | 台 | 28717.77 | 0 | 11271.34 | 5133.19 | 12313.24 | 0 | 0 | 0 | 104.2551 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，油过滤，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0104050000 | JGD1-96 | 110kV高压电抗器安装 110kV 容量（Mvar以下） 30 | 台 | 17749.69 | 0 | 4464.74 | 2455.2 | 10829.75 | 0 | 0 | 0 | 41.1436 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，油过滤，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0104050000 | JGD1-97 | 110kV高压电抗器安装 110kV 容量（Mvar以下） 60 | 台 | 24808.17 | 0 | 5748.87 | 3565.93 | 15493.37 | 0 | 0 | 0 | 52.9893 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，油过滤，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0104060000 | JGD1-98 | 330kV高压电抗器安装 330kV 容量（Mvar以下） 30 | 台/单相 | 45601.12 | 0 | 13352.57 | 4758.94 | 27489.61 | 0 | 0 | 0 | 122.1428 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，油过滤，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0104060000 | JGD1-99 | 330kV高压电抗器安装 330kV 容量（Mvar以下） 60 | 台/单相 | 56053.36 | 0 | 14701.18 | 6474.03 | 34878.15 | 0 | 0 | 0 | 134.5653 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，油过滤，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0104070000 | JGD1-100 | 500kV高压电抗器安装 500kV 容量（Mvar以下） 30 | 台/单相 | 66987.1 | 0 | 21226.28 | 7237.17 | 38523.65 | 0 | 0 | 0 | 194.3199 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，油过滤，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0104070000 | JGD1-101 | 500kV高压电抗器安装 500kV 容量（Mvar以下） 60 | 台/单相 | 94980.13 | 0 | 27532.19 | 11731.94 | 55716 | 0 | 0 | 0 | 252.5848 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，油过滤，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0104070000 | JGD1-102 | 500kV高压电抗器安装 500kV 串联电抗器 | 台/单相 | 36770.4 | 0 | 15441.16 | 2796.31 | 18532.93 | 0 | 0 | 0 | 144.5001 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，油过滤，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0104080000 | JGD1-103 | 750kV高压电抗器安装 750kV 容量（Mvar以下） 100 | 台/单相 | 102896.35 | 0 | 29587.25 | 11983.28 | 61325.82 | 0 | 0 | 0 | 271.2454 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，油过滤，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0104080000 | JGD1-104 | 750kV高压电抗器安装 750kV 容量（Mvar以下） 200 | 台/单相 | 120607.22 | 0 | 35165.02 | 14605.71 | 70836.49 | 0 | 0 | 0 | 321.9691 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，油过滤，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0104090000 | JGD1-105 | 1000kV高压电抗器安装 1000kV 容量（Mvar以下） 160 | 台/单相 | 100750.87 | 0 | 32300.05 | 9880.8 | 58570.02 | 0 | 0 | 0 | 294.4897 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，油过滤，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0104090000 | JGD1-106 | 1000kV高压电抗器安装 1000kV 容量（Mvar以下） 200 | 台/单相 | 121619.73 | 0 | 37557.95 | 12789.62 | 71272.16 | 0 | 0 | 0 | 343.3502 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，油过滤，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0104090000 | JGD1-107 | 1000kV高压电抗器安装 1000kV 容量（Mvar以下） 240 | 台/单相 | 135723.02 | 0 | 40333.34 | 15192.81 | 80196.87 | 0 | 0 | 0 | 370.3211 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，油过滤，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0104090000 | JGD1-108 | 1000kV高压电抗器安装 1000kV 容量（Mvar以下） 320 | 台/单相 | 152238.87 | 0 | 43541.13 | 17703.14 | 90994.6 | 0 | 0 | 0 | 399.9598 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，油过滤，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0105010000 | JGD1-109 | 20kV以下充油式消弧线圈安装 容量（kVA以下） 100 | 台/单相 | 918.14 | 0 | 418.03 | 167.64 | 332.47 | 0 | 0 | 0 | 4.1059 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，油过滤，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0105010000 | JGD1-110 | 20kV以下充油式消弧线圈安装 容量（kVA以下） 200 | 台/单相 | 1108.86 | 0 | 482.19 | 202.45 | 424.22 | 0 | 0 | 0 | 4.7452 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，油过滤，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0105010000 | JGD1-111 | 20kV以下充油式消弧线圈安装 容量（kVA以下） 300 | 台/单相 | 1324.6 | 0 | 565.86 | 252.94 | 505.8 | 0 | 0 | 0 | 5.572 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，油过滤，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0105010000 | JGD1-112 | 20kV以下充油式消弧线圈安装 容量（kVA以下） 400 | 台/单相 | 1534.13 | 0 | 626.57 | 303.58 | 603.98 | 0 | 0 | 0 | 6.1683 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，油过滤，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0105010000 | JGD1-113 | 20kV以下充油式消弧线圈安装 容量（kVA以下） 600 | 台/单相 | 1748.45 | 0 | 708.41 | 353.99 | 686.05 | 0 | 0 | 0 | 6.979 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，油过滤，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0105010000 | JGD1-114 | 20kV以下充油式消弧线圈安装 容量（kVA以下） 800 | 台/单相 | 2092.63 | 0 | 824.41 | 409.59 | 858.63 | 0 | 0 | 0 | 8.154 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，油过滤，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0105010000 | JGD1-115 | 20kV以下充油式消弧线圈安装 容量（kVA以下） 1600 | 台/单相 | 2992.18 | 0 | 1220.29 | 538.07 | 1233.82 | 0 | 0 | 0 | 12.0251 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，油过滤，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0105010000 | JGD1-116 | 20kV以下充油式消弧线圈安装 容量（kVA以下） 2000 | 台/单相 | 3650.47 | 0 | 1432.75 | 649.96 | 1567.76 | 0 | 0 | 0 | 14.1167 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，油过滤，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0105020000 | JGD1-117 | 20kV以下干式消弧线圈安装 容量（kVA以下） 100 | 台/单相 | 705.96 | 0 | 449.48 | 119.28 | 137.2 | 0 | 0 | 0 | 4.5611 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0105020000 | JGD1-118 | 20kV以下干式消弧线圈安装 容量（kVA以下） 200 | 台/单相 | 764.14 | 0 | 500.18 | 121.64 | 142.32 | 0 | 0 | 0 | 5.0748 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0105020000 | JGD1-119 | 20kV以下干式消弧线圈安装 容量（kVA以下） 300 | 台/单相 | 832.14 | 0 | 554.8 | 132.8 | 144.54 | 0 | 0 | 0 | 5.6157 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0105020000 | JGD1-120 | 20kV以下干式消弧线圈安装 容量（kVA以下） 400 | 台/单相 | 884.21 | 0 | 579.53 | 142.29 | 162.39 | 0 | 0 | 0 | 5.8671 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0105020000 | JGD1-121 | 20kV以下干式消弧线圈安装 容量（kVA以下） 600 | 台/单相 | 1004.57 | 0 | 661.1 | 167.62 | 175.85 | 0 | 0 | 0 | 6.7307 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0105020000 | JGD1-122 | 20kV以下干式消弧线圈安装 容量（kVA以下） 800 | 台/单相 | 1144.66 | 0 | 748.13 | 176.82 | 219.71 | 0 | 0 | 0 | 7.6085 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0105020000 | JGD1-123 | 20kV以下干式消弧线圈安装 容量（kVA以下） 1600 | 台/单相 | 1598.57 | 0 | 1095.19 | 208.86 | 294.52 | 0 | 0 | 0 | 11.086 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0105020000 | JGD1-124 | 20kV以下干式消弧线圈安装 容量（kVA以下） 2000 | 台/单相 | 1741.43 | 0 | 1222.04 | 214.09 | 305.3 | 0 | 0 | 0 | 12.3549 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0105030000 | JGD1-125 | 35kV及以上消弧线圈安装 容量（kVA以下） 550 | 台/单相 | 2262.21 | 0 | 1002.29 | 315.65 | 944.27 | 0 | 0 | 0 | 9.3993 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，油过滤，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0105030000 | JGD1-126 | 35kV及以上消弧线圈安装 容量（kVA以下） 1800 | 台/单相 | 2769.93 | 0 | 1217.58 | 391.25 | 1161.1 | 0 | 0 | 0 | 11.4665 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，油过滤，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0105030000 | JGD1-127 | 35kV及以上消弧线圈安装 容量（kVA以下） 2200 | 台/单相 | 4090.1 | 0 | 1880.05 | 593.03 | 1617.02 | 0 | 0 | 0 | 17.6633 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，油过滤，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0105030000 | JGD1-128 | 35kV及以上消弧线圈安装 容量（kVA以下） 3800 | 台/单相 | 4718.57 | 0 | 2074.13 | 694.89 | 1949.55 | 0 | 0 | 0 | 19.437 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，油过滤，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0105030000 | JGD1-129 | 35kV及以上消弧线圈安装 容量（kVA以下） 4500 | 台/单相 | 7798.47 | 0 | 4130.48 | 1214.87 | 2453.12 | 0 | 0 | 0 | 38.726 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，油过滤，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0105030000 | JGD1-130 | 35kV及以上消弧线圈安装 容量（kVA以下） 8000 | 台/单相 | 9823.65 | 0 | 4991.33 | 1578.63 | 3253.69 | 0 | 0 | 0 | 46.6527 |  | 工作内容：本体安装，端子箱、控制箱、引连线安装，铁构件制作安装，油过滤，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件、网门和铁件镀锌费。
0105040000 | JGD1-131 | 20kV接地变压器消弧线圈成套装置安装 容量（kVA以下） 300 | 套 | 1091.97 | 0 | 682.05 | 157.62 | 252.3 | 0 | 0 | 0 | 6.7046 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0105040000 | JGD1-132 | 20kV接地变压器消弧线圈成套装置安装 容量（kVA以下） 400 | 套 | 1138.68 | 0 | 697.39 | 169 | 272.29 | 0 | 0 | 0 | 6.86 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0105040000 | JGD1-133 | 20kV接地变压器消弧线圈成套装置安装 容量（kVA以下） 600 | 套 | 1264.6 | 0 | 794.51 | 188.27 | 281.82 | 0 | 0 | 0 | 7.8374 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0105040000 | JGD1-134 | 20kV接地变压器消弧线圈成套装置安装 容量（kVA以下） 800 | 套 | 1439.37 | 0 | 899.99 | 199.44 | 339.94 | 0 | 0 | 0 | 8.8978 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0105040000 | JGD1-135 | 20kV接地变压器消弧线圈成套装置安装 容量（kVA以下） 1600 | 套 | 1903.07 | 0 | 1271.49 | 216.54 | 415.04 | 0 | 0 | 0 | 12.5623 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0105040000 | JGD1-136 | 20kV接地变压器消弧线圈成套装置安装 容量（kVA以下） 2000 | 套 | 2134.91 | 0 | 1485.43 | 229.87 | 419.61 | 0 | 0 | 0 | 14.6934 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0105050000 | JGD1-137 | 35kV接地变压器消弧线圈成套装置安装 容量（kVA以下） 550 | 套 | 1677.98 | 0 | 928.63 | 170.38 | 578.97 | 0 | 0 | 0 | 8.6069 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0105050000 | JGD1-138 | 35kV接地变压器消弧线圈成套装置安装 容量（kVA以下） 1800 | 套 | 1916.74 | 0 | 1113.05 | 190.03 | 613.66 | 0 | 0 | 0 | 10.3788 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0105050000 | JGD1-139 | 35kV接地变压器消弧线圈成套装置安装 容量（kVA以下） 2200 | 套 | 2841.8 | 0 | 1725.76 | 311.22 | 804.82 | 0 | 0 | 0 | 16.1013 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0105050000 | JGD1-140 | 35kV接地变压器消弧线圈成套装置安装 容量（kVA以下） 3800 | 套 | 3224 | 0 | 1872.43 | 365.87 | 985.7 | 0 | 0 | 0 | 17.425 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0105050000 | JGD1-141 | 35kV接地变压器消弧线圈成套装置安装 容量（kVA以下） 4500 | 套 | 6186.87 | 0 | 3995.35 | 853.53 | 1337.99 | 0 | 0 | 0 | 37.3302 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0105050000 | JGD1-142 | 35kV接地变压器消弧线圈成套装置安装 容量（kVA以下） 8000 | 套 | 7825.31 | 0 | 4826.57 | 1139.28 | 1859.46 | 0 | 0 | 0 | 44.9563 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0106000000 | JGD1-143 | 变压器有载分接开关在线净油装置安装 主变压器（kV以下） 220 | 台 | 1475.31 | 0 | 921.52 | 186.36 | 367.43 | 0 | 0 | 0 | 8.8106 |  | 工作内容：本体安装，管路敷设，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：钢管、管件、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌材料费。
0106000000 | JGD1-144 | 变压器有载分接开关在线净油装置安装 主变压器（kV以下） 500 | 台 | 2083.8 | 0 | 1332.01 | 253.83 | 497.96 | 0 | 0 | 0 | 12.7305 |  | 工作内容：本体安装，管路敷设，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：钢管、管件、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌材料费。
0106000000 | JGD1-145 | 变压器有载分接开关在线净油装置安装 主变压器（kV） 750 | 台 | 2534.08 | 0 | 1616.95 | 314.6 | 602.53 | 0 | 0 | 0 | 15.455 |  | 工作内容：本体安装，管路敷设，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：钢管、管件、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌材料费。
0106000000 | JGD1-146 | 变压器有载分接开关在线净油装置安装 主变压器（kV） 1000 | 台 | 2846.47 | 0 | 1847.8 | 352.16 | 646.51 | 0 | 0 | 0 | 17.6507 |  | 工作内容：本体安装，管路敷设，铁构件制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：钢管、管件、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌材料费。
0201010000 | JGD2-1 | 真空断路器安装 户内 20kV | 台 | 579.57 | 0 | 299.18 | 38.84 | 241.55 | 0 | 0 | 0 | 2.7345 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201010000 | JGD2-2 | 真空断路器安装 户内 35kV | 台 | 1439.74 | 0 | 453.43 | 156.2 | 830.11 | 0 | 0 | 0 | 4.1318 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201010000 | JGD2-3 | 真空断路器安装 户外 20kV | 台 | 773.25 | 0 | 407.26 | 52.95 | 313.04 | 0 | 0 | 0 | 3.7223 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201010000 | JGD2-4 | 真空断路器安装 户外 35kV | 台 | 1910.59 | 0 | 597.63 | 207.58 | 1105.38 | 0 | 0 | 0 | 5.429 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201020000 | JGD2-5 | 隔离式断路器安装 电子式 电压（kV） 110 | 台 | 5635.81 | 0 | 2639.15 | 395.17 | 2601.49 | 0 | 0 | 0 | 25.6168 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201020000 | JGD2-6 | 隔离式断路器安装 电子式 电压（kV） 220 | 台 | 10576.94 | 0 | 4677.5 | 659.52 | 5239.92 | 0 | 0 | 0 | 44.8579 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201020000 | JGD2-7 | 隔离式断路器安装 光纤式 电压（kV） 110 | 台 | 6036.77 | 0 | 2686.22 | 432.34 | 2918.21 | 0 | 0 | 0 | 26.1153 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201020000 | JGD2-8 | 隔离式断路器安装 光纤式 电压（kV） 220 | 台 | 11089.65 | 0 | 4709.48 | 707.16 | 5673.01 | 0 | 0 | 0 | 45.2329 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201030000 | JGD2-9 | SF₆断路器安装 户内 电压（kV） 20 | 台 | 895.9 | 0 | 350.66 | 152.35 | 392.89 | 0 | 0 | 0 | 3.2332 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201030000 | JGD2-10 | SF₆断路器安装 户内 电压（kV） 35 | 台 | 1352.77 | 0 | 495.11 | 181.17 | 676.49 | 0 | 0 | 0 | 4.5782 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201030000 | JGD2-11 | SF₆断路器安装 户外 电压（kV） 20 | 台 | 1834.06 | 0 | 496.8 | 238.18 | 1099.08 | 0 | 0 | 0 | 4.6115 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201030000 | JGD2-12 | SF₆断路器安装 户外 电压（kV） 35 | 台 | 3436.49 | 0 | 1273.52 | 305.45 | 1857.52 | 0 | 0 | 0 | 11.6922 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201030000 | JGD2-13 | SF₆断路器安装 户外 电压（kV） 110 | 台 | 4822.47 | 0 | 2022.92 | 403.36 | 2396.19 | 0 | 0 | 0 | 18.5373 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201030000 | JGD2-14 | SF₆断路器安装 户外 电压（kV） 220 | 台 | 8811.32 | 0 | 3666.09 | 626.76 | 4518.47 | 0 | 0 | 0 | 33.5841 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201030000 | JGD2-15 | SF₆断路器安装 户外 电压（kV） 330 | 台 | 17454.51 | 0 | 6780.52 | 830.73 | 9843.26 | 0 | 0 | 0 | 62.5557 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201030000 | JGD2-16 | SF₆断路器安装 户外 电压（kV） 500 | 台 | 24075.58 | 0 | 9333.86 | 1158.56 | 13583.16 | 0 | 0 | 0 | 86.2008 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201030000 | JGD2-17 | SF₆断路器安装 户外 电压（kV） 750 | 台 | 40259.6 | 0 | 15934.02 | 1629.71 | 22695.87 | 0 | 0 | 0 | 148.4686 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201030000 | JGD2-18 | SF₆断路器安装 户外 电压（kV） 1000 | 台 | 69669.89 | 0 | 28013.29 | 2579.65 | 39076.95 | 0 | 0 | 0 | 261.3035 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201040000 | JGD2-19 | SF₆全封闭组合电器(GIS)安装 电压（kV） 35 | 台 | 11663.49 | 0 | 5180.58 | 523.06 | 5959.85 | 0 | 0 | 0 | 47.4206 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201040000 | JGD2-20 | SF₆全封闭组合电器(GIS)安装 电压（kV） 35（不带断路器） | 台 | 7552.59 | 0 | 3177.12 | 376.87 | 3998.6 | 0 | 0 | 0 | 29.3277 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201040000 | JGD2-21 | SF₆全封闭组合电器(GIS)安装 电压（kV） 110 | 台 | 16313.35 | 0 | 6930.09 | 735.86 | 8647.4 | 0 | 0 | 0 | 63.5355 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201040000 | JGD2-22 | SF₆全封闭组合电器(GIS)安装 电压（kV） 110（不带断路器） | 台 | 9902.63 | 0 | 4332.44 | 504.97 | 5065.22 | 0 | 0 | 0 | 40.0503 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201040000 | JGD2-23 | SF₆全封闭组合电器(GIS)安装 电压（kV） 220 | 台 | 22241.08 | 0 | 9178.19 | 924.17 | 12138.72 | 0 | 0 | 0 | 84.0554 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201040000 | JGD2-24 | SF₆全封闭组合电器(GIS)安装 电压（kV） 220（不带断路器） | 台 | 13612.87 | 0 | 5529.11 | 596.65 | 7487.11 | 0 | 0 | 0 | 51.0421 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201040000 | JGD2-25 | SF₆全封闭组合电器(GIS)安装 电压（kV） 330 | 台 | 26183.13 | 0 | 9231.56 | 1201.89 | 15749.68 | 0 | 0 | 0 | 84.623 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201040000 | JGD2-26 | SF₆全封闭组合电器(GIS)安装 电压（kV） 330（不带断路器） | 台 | 16253.3 | 0 | 5606 | 748.1 | 9899.2 | 0 | 0 | 0 | 51.8107 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201040000 | JGD2-27 | SF₆全封闭组合电器(GIS)安装 电压（kV） 500 | 台 | 30178.78 | 0 | 10185.45 | 1254.22 | 18739.11 | 0 | 0 | 0 | 93.529 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201040000 | JGD2-28 | SF₆全封闭组合电器(GIS)安装 电压（kV） 500（不带断路器） | 台 | 17431.55 | 0 | 6067.21 | 695.18 | 10669.16 | 0 | 0 | 0 | 56.1936 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201040000 | JGD2-29 | SF₆全封闭组合电器(GIS)安装 电压（kV） 750 | 台 | 54541.36 | 0 | 17899.52 | 2359.66 | 34282.18 | 0 | 0 | 0 | 167.599 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201040000 | JGD2-30 | SF₆全封闭组合电器(GIS)安装 电压（kV） 750（不带断路器） | 台 | 35072.98 | 0 | 12639.75 | 1454.61 | 20978.62 | 0 | 0 | 0 | 118.5556 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201040000 | JGD2-31 | SF₆全封闭组合电器(GIS)安装 电压（kV） 1000 | 台 | 129597.64 | 0 | 42329.13 | 4748.91 | 82519.6 | 0 | 0 | 0 | 398.4419 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201040000 | JGD2-32 | SF₆全封闭组合电器(GIS)安装 电压（kV） 1000（不带断路器） | 台 | 79237.53 | 0 | 26570.08 | 2791.33 | 49876.12 | 0 | 0 | 0 | 247.0388 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201050000 | JGD2-33 | SF₆全封闭组合电器(GIS)主母线安装 电压（kV） 110kV | m(三相) | 518.93 | 0 | 290.2 | 82.48 | 146.25 | 0 | 0 | 0 | 2.7804 |  | 工作内容：本体安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，接地。 注释：未计价材料：接地材料、铁构件及铁件镀锌费。
0201050000 | JGD2-34 | SF₆全封闭组合电器(GIS)主母线安装 电压（kV） 220kV | m(三相) | 720.65 | 0 | 390.59 | 117.07 | 212.99 | 0 | 0 | 0 | 3.7422 |  | 工作内容：本体安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，接地。 注释：未计价材料：接地材料、铁构件及铁件镀锌费。
0201050000 | JGD2-35 | SF₆全封闭组合电器(GIS)主母线安装 电压（kV） 330kV | m(三相) | 863.67 | 0 | 468.7 | 141 | 253.97 | 0 | 0 | 0 | 4.4906 |  | 工作内容：本体安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，接地。 注释：未计价材料：接地材料、铁构件及铁件镀锌费。
0201050000 | JGD2-36 | SF₆全封闭组合电器(GIS)主母线安装 电压（kV） 500kV | m(三相) | 1006.16 | 0 | 546.75 | 164.91 | 294.5 | 0 | 0 | 0 | 5.2384 |  | 工作内容：本体安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，接地。 注释：未计价材料：接地材料、铁构件及铁件镀锌费。
0201050000 | JGD2-37 | SF₆全封闭组合电器(GIS)主母线安装 电压（kV） 750kV | m(三相) | 1150.23 | 0 | 624.94 | 189.52 | 335.77 | 0 | 0 | 0 | 5.9875 |  | 工作内容：本体安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，接地。 注释：未计价材料：接地材料、铁构件及铁件镀锌费。
0201050000 | JGD2-38 | SF₆全封闭组合电器(GIS)主母线安装 电压（kV） 1000kV | m(三相) | 1294.03 | 0 | 703.05 | 214.76 | 376.22 | 0 | 0 | 0 | 6.7358 |  | 工作内容：本体安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，接地。 注释：未计价材料：接地材料、铁构件及铁件镀锌费。
0201060000 | JGD2-39 | SF₆全封闭组合电器进出线(GIS)套管安装 套管 110kV | 个 | 611.08 | 0 | 99.61 | 48.82 | 462.65 | 0 | 0 | 0 | 0.9342 |  | 工作内容：本体安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，接地，单体调试。 注释：未计价材料：铁构件及铁件镀锌费。
0201060000 | JGD2-40 | SF₆全封闭组合电器进出线(GIS)套管安装 套管 220kV | 个 | 1144.41 | 0 | 168.71 | 85.77 | 889.93 | 0 | 0 | 0 | 1.5723 |  | 工作内容：本体安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，接地，单体调试。 注释：未计价材料：铁构件及铁件镀锌费。
0201060000 | JGD2-41 | SF₆全封闭组合电器进出线(GIS)套管安装 套管 330kV | 个 | 2264.7 | 0 | 436.82 | 200.88 | 1627 | 0 | 0 | 0 | 4.1123 |  | 工作内容：本体安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，接地，单体调试。 注释：未计价材料：铁构件及铁件镀锌费。
0201060000 | JGD2-42 | SF₆全封闭组合电器进出线(GIS)套管安装 套管 500kV | 个 | 2696.33 | 0 | 632.35 | 221.24 | 1842.74 | 0 | 0 | 0 | 5.8348 |  | 工作内容：本体安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，接地，单体调试。 注释：未计价材料：铁构件及铁件镀锌费。
0201060000 | JGD2-43 | SF₆全封闭组合电器进出线(GIS)套管安装 套管 750kV | 个 | 4188.89 | 0 | 1024.14 | 333.53 | 2831.22 | 0 | 0 | 0 | 9.6022 |  | 工作内容：本体安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，接地，单体调试。 注释：未计价材料：铁构件及铁件镀锌费。
0201060000 | JGD2-44 | SF₆全封闭组合电器进出线(GIS)套管安装 套管 1000kV | 个 | 6320.57 | 0 | 1516.66 | 462.09 | 4341.82 | 0 | 0 | 0 | 14.3895 |  | 工作内容：本体安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，接地，单体调试。 注释：未计价材料：铁构件及铁件镀锌费。
0201070000 | JGD2-45 | 复合式组合电器（HGIS） 110kV | 台 | 11355.95 | 0 | 3310.33 | 902.8 | 7142.82 | 0 | 0 | 0 | 29.6451 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201070000 | JGD2-46 | 复合式组合电器（HGIS） 220kV | 台 | 18963.21 | 0 | 5518.14 | 1546.98 | 11898.09 | 0 | 0 | 0 | 49.6735 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201070000 | JGD2-47 | 复合式组合电器（HGIS） 500kV | 台 | 27931.97 | 0 | 8203.81 | 2413.54 | 17314.62 | 0 | 0 | 0 | 74.2334 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201070000 | JGD2-48 | 复合式组合电器（HGIS） 750kV | 台 | 44940.67 | 0 | 12924.87 | 5332.76 | 26683.04 | 0 | 0 | 0 | 117.2306 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201070000 | JGD2-49 | 复合式组合电器（HGIS） 1000kV | 台 | 78734.91 | 0 | 23260.56 | 9483.72 | 45990.63 | 0 | 0 | 0 | 211.4971 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201070000 | JGD2-50 | 空气外绝缘高压组合电器（COMPASS） 110KV | 台 | 18579.74 | 0 | 4599.19 | 603.01 | 13377.54 | 0 | 0 | 0 | 40.7872 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0201070000 | JGD2-51 | 空气外绝缘高压组合电器（COMPASS） 220kV | 台 | 24744.48 | 0 | 5796.32 | 1131.45 | 17816.71 | 0 | 0 | 0 | 51.3947 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，抽真空，充SF6气体，检漏试验，附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202010000 | JGD2-52 | 户内隔离开关安装 20kV以下 电流（A以下） 600 | 组/三相 | 513.1 | 0 | 225.55 | 109.01 | 178.54 | 0 | 0 | 0 | 2.0824 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202010000 | JGD2-53 | 户内隔离开关安装 20kV以下 电流（A以下） 2000 | 组/三相 | 558.75 | 0 | 259.25 | 114.89 | 184.61 | 0 | 0 | 0 | 2.4007 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202010000 | JGD2-54 | 户内隔离开关安装 20kV以下 电流（A以下） 4000 | 组/三相 | 1012.64 | 0 | 578.92 | 165.15 | 268.57 | 0 | 0 | 0 | 5.3749 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202010000 | JGD2-55 | 户内隔离开关安装 20kV以下 电流（A以下） 8000 | 组/三相 | 1301.43 | 0 | 717 | 189.64 | 394.79 | 0 | 0 | 0 | 6.6643 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202010000 | JGD2-56 | 户内隔离开关安装 20kV以下 电流（A以下） 15000 | 组/三相 | 1672.9 | 0 | 944.06 | 217.07 | 511.77 | 0 | 0 | 0 | 8.8704 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202010000 | JGD2-57 | 户内隔离开关安装 35kV 电流（A以下） 600 | 组/三相 | 808.86 | 0 | 348.93 | 142.28 | 317.65 | 0 | 0 | 0 | 3.168 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202010000 | JGD2-58 | 户内隔离开关安装 35kV 电流（A以下） 2000 | 组/三相 | 1167.73 | 0 | 677.26 | 149.37 | 341.1 | 0 | 0 | 0 | 6.1288 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202010000 | JGD2-59 | 户内隔离开关安装 35kV 二段式增加 | 组/三相 | 546.98 | 0 | 119.49 | 138.13 | 289.36 | 0 | 0 | 0 | 1.1246 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202020000 | JGD2-60 | 户外双柱式隔离开关安装 20kV以下 三相 | 组/三相 | 754.28 | 0 | 419.23 | 101.24 | 233.81 | 0 | 0 | 0 | 3.8106 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202020000 | JGD2-61 | 户外双柱式隔离开关安装 35kV 单相 | 台/单相 | 629.73 | 0 | 330.56 | 81.98 | 217.19 | 0 | 0 | 0 | 3.0028 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202020000 | JGD2-62 | 户外双柱式隔离开关安装 35kV 三相 | 组/三相 | 906.03 | 0 | 498.88 | 106.73 | 300.42 | 0 | 0 | 0 | 4.5465 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202020000 | JGD2-63 | 户外双柱式隔离开关安装 35kV 三相带接地 | 组/三相 | 1012.51 | 0 | 569.3 | 116.76 | 326.45 | 0 | 0 | 0 | 5.1949 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202020000 | JGD2-64 | 户外双柱式隔离开关安装 35kV 三相带双接地 | 组/三相 | 1155.78 | 0 | 657.4 | 133.45 | 364.93 | 0 | 0 | 0 | 6.0074 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202020000 | JGD2-65 | 户外双柱式隔离开关安装 110kV 单相 | 台/单相 | 936.8 | 0 | 413.01 | 122.65 | 401.14 | 0 | 0 | 0 | 3.7689 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202020000 | JGD2-66 | 户外双柱式隔离开关安装 110kV 三相 | 组/三相 | 1356.61 | 0 | 675.43 | 150.28 | 530.9 | 0 | 0 | 0 | 6.1265 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202020000 | JGD2-67 | 户外双柱式隔离开关安装 110kV 三相带接地 | 组/三相 | 1468.79 | 0 | 757.05 | 160.51 | 551.23 | 0 | 0 | 0 | 6.8763 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202020000 | JGD2-68 | 户外双柱式隔离开关安装 110kV 三相带双地 | 组/三相 | 1529.24 | 0 | 810.05 | 164.55 | 554.64 | 0 | 0 | 0 | 7.3678 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202020000 | JGD2-69 | 户外双柱式隔离开关安装 110kV 安装高度超过6m | 组/三相 | 1982.53 | 0 | 907.55 | 170.11 | 904.87 | 0 | 0 | 0 | 8.2425 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202020000 | JGD2-70 | 户外双柱式隔离开关安装 220kV 单相 | 台/单相 | 2168.47 | 0 | 1027.76 | 328.68 | 812.03 | 0 | 0 | 0 | 9.4642 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202020000 | JGD2-71 | 户外双柱式隔离开关安装 220kV 三相 | 组/三相 | 3710.98 | 0 | 2098.86 | 384.2 | 1227.92 | 0 | 0 | 0 | 19.3401 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202020000 | JGD2-72 | 户外双柱式隔离开关安装 220kV 三相带接地 | 组/三相 | 3965.57 | 0 | 2261.37 | 427.63 | 1276.57 | 0 | 0 | 0 | 20.8568 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202020000 | JGD2-73 | 户外双柱式隔离开关安装 220kV 三相带双接地 | 组/三相 | 4199.62 | 0 | 2450.33 | 452.04 | 1297.25 | 0 | 0 | 0 | 22.6179 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202020000 | JGD2-74 | 户外双柱式隔离开关安装 220kV 安装高度超过6m | 组/三相 | 4915.41 | 0 | 2619.4 | 470.08 | 1825.93 | 0 | 0 | 0 | 24.1465 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202020000 | JGD2-75 | 户外双柱式隔离开关安装 330kV 三相 | 组/三相 | 5014.7 | 0 | 2656.45 | 356.8 | 2001.45 | 0 | 0 | 0 | 24.657 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202020000 | JGD2-76 | 户外双柱式隔离开关安装 330kV 三相带接地 | 组/三相 | 5255.81 | 0 | 2791.25 | 381.76 | 2082.8 | 0 | 0 | 0 | 25.9267 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202020000 | JGD2-77 | 户外双柱式隔离开关安装 330kV 三相带双接地 | 组/三相 | 5484.68 | 0 | 2921.86 | 409.95 | 2152.87 | 0 | 0 | 0 | 27.1569 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202020000 | JGD2-78 | 户外双柱式隔离开关安装 500kV 三相 | 组/三相 | 10633.57 | 0 | 4625.03 | 481 | 5527.54 | 0 | 0 | 0 | 42.8517 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202020000 | JGD2-79 | 户外双柱式隔离开关安装 500kV 三相带接地 | 组/三相 | 11078.82 | 0 | 4929.16 | 547.32 | 5602.34 | 0 | 0 | 0 | 45.6763 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202020000 | JGD2-80 | 户外双柱式隔离开关安装 500kV 三相带双接地 | 组/三相 | 11325.02 | 0 | 5070.61 | 596.54 | 5657.87 | 0 | 0 | 0 | 47.0086 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202020000 | JGD2-81 | 户外双柱式隔离开关安装 500kV 三相带三接地 | 组/三相 | 11548.59 | 0 | 5170 | 609.14 | 5769.45 | 0 | 0 | 0 | 47.9447 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202020000 | JGD2-82 | 户外双柱式隔离开关安装 750kV 三相 | 组/三相 | 17833.98 | 0 | 7532.99 | 810.56 | 9490.43 | 0 | 0 | 0 | 70.2074 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202020000 | JGD2-83 | 户外双柱式隔离开关安装 750kV 三相带接地 | 组/三相 | 18631.45 | 0 | 8062.67 | 921.07 | 9647.71 | 0 | 0 | 0 | 75.1866 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202020000 | JGD2-84 | 户外双柱式隔离开关安装 750kV 三相带双接地 | 组/三相 | 19384.83 | 0 | 8438.25 | 996.5 | 9950.08 | 0 | 0 | 0 | 78.9208 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202020000 | JGD2-85 | 户外双柱式隔离开关安装 750kV 三相带三接地 | 组/三相 | 19951.09 | 0 | 8656.97 | 1043.1 | 10251.02 | 0 | 0 | 0 | 80.9808 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件及铁件镀锌费。
0202030000 | JGD2-86 | 户外三柱式隔离开关安装 35kV 三相 | 组/三相 | 925.11 | 0 | 456.03 | 143.15 | 325.93 | 0 | 0 | 0 | 4.1552 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202030000 | JGD2-87 | 户外三柱式隔离开关安装 35kV 三相带接地 | 组/三相 | 1102.62 | 0 | 584.31 | 159.26 | 359.05 | 0 | 0 | 0 | 5.3402 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202030000 | JGD2-88 | 户外三柱式隔离开关安装 110kV 三相 | 组/三相 | 1668.69 | 0 | 775.84 | 234.73 | 658.12 | 0 | 0 | 0 | 7.0676 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202030000 | JGD2-89 | 户外三柱式隔离开关安装 110kV 三相带接地 | 组/三相 | 1748.12 | 0 | 826.86 | 259.92 | 661.34 | 0 | 0 | 0 | 7.5484 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202030000 | JGD2-90 | 户外三柱式隔离开关安装 110kV 三相带双接地 | 组/三相 | 1883.05 | 0 | 885.8 | 295.81 | 701.44 | 0 | 0 | 0 | 8.09 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202030000 | JGD2-91 | 户外三柱式隔离开关安装 110kV 安装高度超过6m | 组/三相 | 2414.93 | 0 | 1033.88 | 280.12 | 1100.93 | 0 | 0 | 0 | 9.4325 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202030000 | JGD2-92 | 户外三柱式隔离开关安装 220kV 三相 | 组/三相 | 3472.58 | 0 | 1698.44 | 541.75 | 1232.39 | 0 | 0 | 0 | 15.6045 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202030000 | JGD2-93 | 户外三柱式隔离开关安装 220kV 三相带接地 | 组/三相 | 3836.2 | 0 | 1954.45 | 591.07 | 1290.68 | 0 | 0 | 0 | 17.9841 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202030000 | JGD2-94 | 户外三柱式隔离开关安装 220kV 三相带双接地 | 组/三相 | 4061.79 | 0 | 2120.24 | 631.68 | 1309.87 | 0 | 0 | 0 | 19.5229 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202030000 | JGD2-95 | 户外三柱式隔离开关安装 220kV 安装高度超过6m | 组/三相 | 4750.76 | 0 | 2309.8 | 581.85 | 1859.11 | 0 | 0 | 0 | 21.2613 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202030000 | JGD2-96 | 户外三柱式隔离开关安装 330kV 三相 | 组/三相 | 8461.03 | 0 | 3202.78 | 449.07 | 4809.18 | 0 | 0 | 0 | 29.5233 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202030000 | JGD2-97 | 户外三柱式隔离开关安装 330kV 三相带接地 | 组/三相 | 8787.08 | 0 | 3352.86 | 511.52 | 4922.7 | 0 | 0 | 0 | 30.9376 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202030000 | JGD2-98 | 户外三柱式隔离开关安装 330kV 三相带双接地 | 组/三相 | 10559.41 | 0 | 4223.31 | 520.9 | 5815.2 | 0 | 0 | 0 | 39.0668 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202030000 | JGD2-99 | 户外三柱式隔离开关安装 330kV 安装高度6m以上 | 组/三相 | 13386.32 | 0 | 6060.21 | 687.27 | 6638.84 | 0 | 0 | 0 | 56.208 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202030000 | JGD2-100 | 户外三柱式隔离开关安装 500kV 三相 | 组/三相 | 11111.72 | 0 | 4799.1 | 563.03 | 5749.59 | 0 | 0 | 0 | 44.3117 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202030000 | JGD2-101 | 户外三柱式隔离开关安装 500kV 三相带接地 | 组/三相 | 11342.31 | 0 | 5006.38 | 581.77 | 5754.16 | 0 | 0 | 0 | 46.2648 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202030000 | JGD2-102 | 户外三柱式隔离开关安装 500kV 三相带双接地 | 组/三相 | 11538.31 | 0 | 5160.3 | 617.82 | 5760.19 | 0 | 0 | 0 | 47.7153 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202030000 | JGD2-103 | 户外三柱式隔离开关安装 500kV 三相带三接地 | 组/三相 | 13670.03 | 0 | 5692.61 | 1649.85 | 6327.57 | 0 | 0 | 0 | 52.643 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202030000 | JGD2-104 | 户外三柱式隔离开关安装 500kV 安装高度6m以上 | 组/三相 | 14036.54 | 0 | 6624.99 | 786.67 | 6624.88 | 0 | 0 | 0 | 61.2363 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202030000 | JGD2-105 | 户外三柱式隔离开关安装 750kV 三相 | 组/三相 | 17760.88 | 0 | 7128.66 | 811.09 | 9821.13 | 0 | 0 | 0 | 66.3399 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202030000 | JGD2-106 | 户外三柱式隔离开关安装 750kV 三相带接地 | 组/三相 | 18362.52 | 0 | 7444.29 | 852.82 | 10065.41 | 0 | 0 | 0 | 69.314 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202030000 | JGD2-107 | 户外三柱式隔离开关安装 750kV 三相带双接地 | 组/三相 | 20654.09 | 0 | 8575.01 | 950.65 | 11128.43 | 0 | 0 | 0 | 79.8409 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202030000 | JGD2-108 | 户外三柱式隔离开关安装 750kV 安装高度过6m | 组/三相 | 25862.25 | 0 | 12299.71 | 1258.4 | 12304.14 | 0 | 0 | 0 | 114.7349 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202030000 | JGD2-109 | 户外三柱式隔离开关安装 1000kV 三相 | 组/三相 | 31447.41 | 0 | 13469.42 | 1219.22 | 16758.77 | 0 | 0 | 0 | 126.0047 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202030000 | JGD2-110 | 户外三柱式隔离开关安装 1000kV 三相带接地 | 组/三相 | 32344.14 | 0 | 14116.54 | 1258.54 | 16969.06 | 0 | 0 | 0 | 132.1024 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202030000 | JGD2-111 | 户外三柱式隔离开关安装 1000kV 三相带双接地 | 组/三相 | 33090.22 | 0 | 14611.13 | 1298.7 | 17180.39 | 0 | 0 | 0 | 136.7629 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202030000 | JGD2-112 | 户外三柱式隔离开关安装 1000kV 三相带三接地 | 组/三相 | 33714.3 | 0 | 14922.7 | 1321.09 | 17470.51 | 0 | 0 | 0 | 139.6988 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202040000 | JGD2-113 | 户外单柱式隔离开关安装 110kV 三相 | 组/三相 | 3750.3 | 0 | 1661.12 | 147.15 | 1942.03 | 0 | 0 | 0 | 15.2984 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202040000 | JGD2-114 | 户外单柱式隔离开关安装 110kV 三相带接地 | 组/三相 | 3910.87 | 0 | 1744.27 | 168.57 | 1998.03 | 0 | 0 | 0 | 16.0787 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202040000 | JGD2-115 | 户外单柱式隔离开关安装 220kV 三相 | 组/三相 | 6599.98 | 0 | 2604.07 | 295.29 | 3700.62 | 0 | 0 | 0 | 23.97 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202040000 | JGD2-116 | 户外单柱式隔离开关安装 220kV 三相带接地 | 组/三相 | 6813.58 | 0 | 2761.47 | 305.96 | 3746.15 | 0 | 0 | 0 | 25.4379 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202040000 | JGD2-117 | 户外单柱式隔离开关安装 330kV 三相 | 组/三相 | 10530.75 | 0 | 4524.42 | 316.86 | 5689.47 | 0 | 0 | 0 | 41.9045 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202040000 | JGD2-118 | 户外单柱式隔离开关安装 330kV 三相带接地 | 组/三相 | 10749.29 | 0 | 4659.64 | 351.67 | 5737.98 | 0 | 0 | 0 | 43.179 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202040000 | JGD2-119 | 户外单柱式隔离开关安装 500kV 三相 | 组/三相 | 12336.81 | 0 | 5575.15 | 374.7 | 6386.96 | 0 | 0 | 0 | 51.5712 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202040000 | JGD2-120 | 户外单柱式隔离开关安装 500kV 三相带接地 | 组/三相 | 12651.97 | 0 | 5863.79 | 401.22 | 6386.96 | 0 | 0 | 0 | 54.2916 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202040000 | JGD2-121 | 户外单柱式隔离开关安装 750kV 三相 | 组/三相 | 19106.64 | 0 | 9926.45 | 497.12 | 8683.07 | 0 | 0 | 0 | 92.297 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202040000 | JGD2-122 | 户外单柱式隔离开关安装 750kV 三相带接地 | 组/三相 | 19957.95 | 0 | 10739.28 | 535.6 | 8683.07 | 0 | 0 | 0 | 100.0071 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202040000 | JGD2-123 | 户外单柱式隔离开关安装 1000kV 三相 | 组/三相 | 32852.91 | 0 | 18571.34 | 723.73 | 13557.84 | 0 | 0 | 0 | 173.441 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202040000 | JGD2-124 | 户外单柱式隔离开关安装 1000kV 三相带接地 | 组/三相 | 34875.73 | 0 | 20358.57 | 787.58 | 13729.58 | 0 | 0 | 0 | 190.5686 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202050000 | JGD2-125 | 单相接地开关安装 电压（kV） 110 | 台/单相 | 1504.85 | 0 | 578.68 | 320.16 | 606.01 | 0 | 0 | 0 | 5.3321 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202050000 | JGD2-126 | 单相接地开关安装 电压（kV） 220 | 台/单相 | 2515.63 | 0 | 990.12 | 439.98 | 1085.53 | 0 | 0 | 0 | 9.1775 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202050000 | JGD2-127 | 单相接地开关安装 电压（kV） 330 | 台/单相 | 3655.02 | 0 | 1388.84 | 497.36 | 1768.82 | 0 | 0 | 0 | 12.9105 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202050000 | JGD2-128 | 单相接地开关安装 电压（kV） 500 | 台/单相 | 4267.87 | 0 | 1632.75 | 550.61 | 2084.51 | 0 | 0 | 0 | 15.1338 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202050000 | JGD2-129 | 单相接地开关安装 电压（kV） 750 | 台/单相 | 6087.02 | 0 | 2525.1 | 748.68 | 2813.24 | 0 | 0 | 0 | 23.5659 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0202050000 | JGD2-130 | 单相接地开关安装 电压（kV） 1000 | 台/单相 | 12429.29 | 0 | 4961.74 | 1075.85 | 6391.7 | 0 | 0 | 0 | 46.4405 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0203000000 | JGD2-131 | 敞开式组合电器安装 220kV 电流互感器与隔离开关组合 三相 | 组/三相 | 4923.64 | 0 | 2521.37 | 707.17 | 1695.1 | 0 | 0 | 0 | 23.0799 |  | 工作内容：本体安装，引连线、端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0203000000 | JGD2-132 | 敞开式组合电器安装 220kV 电流互感器与隔离开关组合 三相带接地 | 组/三相 | 5758.1 | 0 | 3125.9 | 778.21 | 1853.99 | 0 | 0 | 0 | 28.683 |  | 工作内容：本体安装，引连线、端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0203000000 | JGD2-133 | 敞开式组合电器安装 220kV 隔离开关与隔离开关组合 三相 | 组/三相 | 7218.43 | 0 | 3852.16 | 1042.4 | 2323.87 | 0 | 0 | 0 | 35.5106 |  | 工作内容：本体安装，引连线、端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0203000000 | JGD2-134 | 敞开式组合电器安装 220kV 隔离开关与隔离开关组合 三相带接地 | 组/三相 | 7844.82 | 0 | 4179.26 | 1196.22 | 2469.34 | 0 | 0 | 0 | 38.5562 |  | 工作内容：本体安装，引连线、端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0203000000 | JGD2-135 | 敞开式组合电器安装 330kV 电流互感器与隔离开关组合 三相 | 组/三相 | 11243.35 | 0 | 4726.47 | 839.47 | 5677.41 | 0 | 0 | 0 | 43.5034 |  | 工作内容：本体安装，引连线、端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0203000000 | JGD2-136 | 敞开式组合电器安装 330kV 电流互感器与隔离开关组合 三相带接地 | 组/三相 | 12975.84 | 0 | 5840.7 | 1052.07 | 6083.07 | 0 | 0 | 0 | 53.8926 |  | 工作内容：本体安装，引连线、端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0203000000 | JGD2-137 | 敞开式组合电器安装 330kV 隔离开关与隔离开关组合 三相 | 组/三相 | 15977.02 | 0 | 6766.24 | 1581.23 | 7629.55 | 0 | 0 | 0 | 62.7218 |  | 工作内容：本体安装，引连线、端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0203000000 | JGD2-138 | 敞开式组合电器安装 330kV 隔离开关与隔离开关组合 三相带接地 | 组/三相 | 16486.66 | 0 | 7074.52 | 1782.59 | 7629.55 | 0 | 0 | 0 | 65.629 |  | 工作内容：本体安装，引连线、端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0203000000 | JGD2-139 | 敞开式组合电器安装 500kV 电流互感器与隔离开关组合 三相 | 组/三相 | 15555.09 | 0 | 6476.82 | 1119.76 | 7958.51 | 0 | 0 | 0 | 59.6975 |  | 工作内容：本体安装，引连线、端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0203000000 | JGD2-140 | 敞开式组合电器安装 500kV 电流互感器与隔离开关组合 三相带接地 | 组/三相 | 15925.32 | 0 | 6659.1 | 1307.71 | 7958.51 | 0 | 0 | 0 | 61.4166 |  | 工作内容：本体安装，引连线、端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0203000000 | JGD2-141 | 敞开式组合电器安装 500kV 隔离开关与隔离开关组合 三相 | 组/三相 | 20842.82 | 0 | 8504.83 | 1583.18 | 10754.81 | 0 | 0 | 0 | 78.8252 |  | 工作内容：本体安装，引连线、端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0203000000 | JGD2-142 | 敞开式组合电器安装 500kV 隔离开关与隔离开关组合 三相带接地 | 组/三相 | 21836.77 | 0 | 8910.34 | 1940.08 | 10986.35 | 0 | 0 | 0 | 82.6484 |  | 工作内容：本体安装，引连线、端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204010000 | JGD2-143 | 电压互感器安装 油浸式（kV以下） 1 | 台/单相 | 250.08 | 0 | 66.61 | 63.93 | 119.54 | 0 | 0 | 0 | 0.6286 |  | 工作内容：本体安装，引连线、端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204010000 | JGD2-144 | 电压互感器安装 油浸式（kV以下） 20 | 台/单相 | 352.4 | 0 | 118.06 | 69.73 | 164.61 | 0 | 0 | 0 | 1.0951 |  | 工作内容：本体安装，引连线、端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204010000 | JGD2-145 | 电压互感器安装 油浸式（kV以下） 35 | 台/单相 | 548.72 | 0 | 186.35 | 68.53 | 293.84 | 0 | 0 | 0 | 1.7128 |  | 工作内容：本体安装，引连线、端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204010000 | JGD2-146 | 电压互感器安装 油浸式（kV以下） 110 | 台/单相 | 876.57 | 0 | 273.42 | 78.27 | 524.88 | 0 | 0 | 0 | 2.5041 |  | 工作内容：本体安装，引连线、端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204010000 | JGD2-147 | 电压互感器安装 油浸式（kV以下） 220 | 台/单相 | 1395.64 | 0 | 451.32 | 104.02 | 840.3 | 0 | 0 | 0 | 4.1496 |  | 工作内容：本体安装，引连线、端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204010000 | JGD2-148 | 电压互感器安装 电容式（kV以下） 35 | 台/单相 | 758.53 | 0 | 312.63 | 71.89 | 374.01 | 0 | 0 | 0 | 2.8861 |  | 工作内容：本体安装，引连线、端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204010000 | JGD2-149 | 电压互感器安装 电容式（kV以下） 110 | 台/单相 | 1066.6 | 0 | 460.88 | 86.86 | 518.86 | 0 | 0 | 0 | 4.2244 |  | 工作内容：本体安装，引连线、端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204010000 | JGD2-150 | 电压互感器安装 电容式（kV以下） 220 | 台/单相 | 1975.78 | 0 | 737.59 | 171.07 | 1067.12 | 0 | 0 | 0 | 6.8071 |  | 工作内容：本体安装，引连线、端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204010000 | JGD2-151 | 电压互感器安装 电容式（kV以下） 330 | 台/单相 | 3361.94 | 0 | 1282.78 | 245.38 | 1833.78 | 0 | 0 | 0 | 11.924 |  | 工作内容：本体安装，引连线、端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204010000 | JGD2-152 | 电压互感器安装 电容式（kV以下） 500 | 台/单相 | 3869.72 | 0 | 1441.51 | 250.83 | 2177.38 | 0 | 0 | 0 | 13.372 |  | 工作内容：本体安装，引连线、端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204010000 | JGD2-153 | 电压互感器安装 电容式（kV以下） 750 | 台/单相 | 6212.45 | 0 | 2156.01 | 296.43 | 3760.01 | 0 | 0 | 0 | 20.2023 |  | 工作内容：本体安装，引连线、端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204010000 | JGD2-154 | 电压互感器安装 电容式（kV以下） 1000 | 台/单相 | 8816.15 | 0 | 3323.53 | 328.8 | 5163.82 | 0 | 0 | 0 | 31.2012 |  | 工作内容：本体安装，引连线、端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204020000 | JGD2-155 | 电流互感器安装 户内电流（A以下） 1000 | 台/单相 | 386.26 | 0 | 120 | 73.01 | 193.25 | 0 | 0 | 0 | 1.1408 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204020000 | JGD2-156 | 电流互感器安装 户内电流（A以下） 2000 | 台/单相 | 421.18 | 0 | 145.86 | 75.86 | 199.46 | 0 | 0 | 0 | 1.3902 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204020000 | JGD2-157 | 电流互感器安装 户内电流（A以下） 4000 | 台/单相 | 450.32 | 0 | 166.19 | 78.82 | 205.31 | 0 | 0 | 0 | 1.5886 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204020000 | JGD2-158 | 电流互感器安装 户内电流（A以下） 8000 | 台/单相 | 502.32 | 0 | 203.47 | 88.52 | 210.33 | 0 | 0 | 0 | 1.9336 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204020000 | JGD2-159 | 电流互感器安装 户内电流（A以下） 15000 | 台/单相 | 528.32 | 0 | 235.97 | 84.67 | 207.68 | 0 | 0 | 0 | 2.2312 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204020000 | JGD2-160 | 电流互感器安装 户外电压（kV以下） 20 | 台/单相 | 371.06 | 0 | 119.16 | 67.2 | 184.7 | 0 | 0 | 0 | 1.1095 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204020000 | JGD2-161 | 电流互感器安装 户外电压（kV以下） 35 | 台/单相 | 570.82 | 0 | 188.98 | 61.99 | 319.85 | 0 | 0 | 0 | 1.7426 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204020000 | JGD2-162 | 电流互感器安装 户外电压（kV以下） 110 | 台/单相 | 932.25 | 0 | 347.59 | 70.2 | 514.46 | 0 | 0 | 0 | 3.1883 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204020000 | JGD2-163 | 电流互感器安装 户外电压（kV以下） 220 | 台/单相 | 1543.07 | 0 | 618.51 | 98.12 | 826.44 | 0 | 0 | 0 | 5.6867 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204020000 | JGD2-164 | 电流互感器安装 户外电压（kV以下） 330 | 台/单相 | 2824.3 | 0 | 1090.08 | 185.27 | 1548.95 | 0 | 0 | 0 | 10.1432 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204020000 | JGD2-165 | 电流互感器安装 户外电压（kV以下） 500 | 台/单相 | 3233.4 | 0 | 1253.97 | 195.96 | 1783.47 | 0 | 0 | 0 | 11.6536 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204020000 | JGD2-166 | 电流互感器安装 户外电压（kV以下） 750 | 台/单相 | 4898.18 | 0 | 2390.13 | 268.25 | 2239.8 | 0 | 0 | 0 | 22.3385 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204020000 | JGD2-167 | 电流互感器安装 户外电压（kV以下） 1000 | 台/单相 | 11702.69 | 0 | 3849.36 | 398.96 | 7454.37 | 0 | 0 | 0 | 36.3202 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204030000 | JGD2-168 | 电子式互感器安装 电子式（kV以下） 20 | 台/单相 | 407.98 | 0 | 165.65 | 70.08 | 172.25 | 0 | 0 | 0 | 1.5294 |  | 工作内容：本体安装，引连线、端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204030000 | JGD2-169 | 电子式互感器安装 电子式（kV以下） 35 | 台/单相 | 687.79 | 0 | 288.78 | 67.97 | 331.04 | 0 | 0 | 0 | 2.6872 |  | 工作内容：本体安装，引连线、端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204030000 | JGD2-170 | 电子式互感器安装 电子式（kV以下） 110 | 台/单相 | 911.41 | 0 | 437.64 | 81.27 | 392.5 | 0 | 0 | 0 | 4.022 |  | 工作内容：本体安装，引连线、端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204030000 | JGD2-171 | 电子式互感器安装 电子式（kV以下） 220 | 台/单相 | 1683.82 | 0 | 708.94 | 155.15 | 819.73 | 0 | 0 | 0 | 6.5782 |  | 工作内容：本体安装，引连线、端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204030000 | JGD2-172 | 电子式互感器安装 电子式（kV以下） 330 | 台/单相 | 3158.52 | 0 | 1146.07 | 233.32 | 1779.13 | 0 | 0 | 0 | 10.7076 |  | 工作内容：本体安装，引连线、端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204030000 | JGD2-173 | 电子式互感器安装 电子式（kV以下） 500 | 台/单相 | 3519.64 | 0 | 1288.59 | 239.99 | 1991.06 | 0 | 0 | 0 | 12.0293 |  | 工作内容：本体安装，引连线、端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204030000 | JGD2-174 | 电子式互感器安装 电子式（kV以下） 750 | 台/单相 | 5840.89 | 0 | 2010.48 | 281.78 | 3548.63 | 0 | 0 | 0 | 18.9097 |  | 工作内容：本体安装，引连线、端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0204030000 | JGD2-175 | 电子式互感器安装 电子式（kV以下） 1000 | 台/单相 | 11718.03 | 0 | 4218.31 | 426.86 | 7072.86 | 0 | 0 | 0 | 39.8686 |  | 工作内容：本体安装，引连线、端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0205000000 | JGD2-176 | 避雷器安装 普通阀式（kV） 35 | 组/三相 | 705.94 | 0 | 272.23 | 112.46 | 321.25 | 0 | 0 | 0 | 2.4594 |  | 工作内容：本体安装，引连线、在线监测仪（放电计数器）安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0205000000 | JGD2-177 | 避雷器安装 普通阀式（kV） 110 | 组/三相 | 1968.59 | 0 | 768.27 | 115.73 | 1084.59 | 0 | 0 | 0 | 7.0103 |  | 工作内容：本体安装，引连线、在线监测仪（放电计数器）安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0205000000 | JGD2-178 | 避雷器安装 普通阀式（kV） 220 | 组/三相 | 3629.82 | 0 | 1734.19 | 136.1 | 1759.53 | 0 | 0 | 0 | 16.0108 |  | 工作内容：本体安装，引连线、在线监测仪（放电计数器）安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0205000000 | JGD2-179 | 避雷器安装 磁吹式（kV） 35 | 组/三相 | 533.19 | 0 | 222.78 | 98.18 | 212.23 | 0 | 0 | 0 | 2.021 |  | 工作内容：本体安装，引连线、在线监测仪（放电计数器）安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0205000000 | JGD2-180 | 避雷器安装 磁吹式（kV） 110 | 组/三相 | 1514.59 | 0 | 513.22 | 117.85 | 883.52 | 0 | 0 | 0 | 4.6455 |  | 工作内容：本体安装，引连线、在线监测仪（放电计数器）安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0205000000 | JGD2-181 | 避雷器安装 磁吹式（kV） 220 | 组/三相 | 2599.68 | 0 | 1064.94 | 145.3 | 1389.44 | 0 | 0 | 0 | 9.6703 |  | 工作内容：本体安装，引连线、在线监测仪（放电计数器）安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0205000000 | JGD2-182 | 避雷器安装 磁吹式（kV） 330 | 组/三相 | 3891.73 | 0 | 1459.75 | 190.42 | 2241.56 | 0 | 0 | 0 | 13.3484 |  | 工作内容：本体安装，引连线、在线监测仪（放电计数器）安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0205000000 | JGD2-183 | 避雷器安装 磁吹式（kV） 500 | 组/三相 | 5133.37 | 0 | 2012.86 | 285.88 | 2834.63 | 0 | 0 | 0 | 18.4995 |  | 工作内容：本体安装，引连线、在线监测仪（放电计数器）安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0205000000 | JGD2-184 | 避雷器安装 氧化锌式（kV） 20 | 组/三相 | 555.18 | 0 | 184.93 | 105.38 | 264.87 | 0 | 0 | 0 | 1.6855 |  | 工作内容：本体安装，引连线、在线监测仪（放电计数器）安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0205000000 | JGD2-185 | 避雷器安装 氧化锌式（kV） 35 | 组/三相 | 938.27 | 0 | 297.25 | 120.49 | 520.53 | 0 | 0 | 0 | 2.6845 |  | 工作内容：本体安装，引连线、在线监测仪（放电计数器）安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0205000000 | JGD2-186 | 避雷器安装 氧化锌式（kV） 110 | 组/三相 | 1630.68 | 0 | 521.48 | 156.9 | 952.3 | 0 | 0 | 0 | 4.7251 |  | 工作内容：本体安装，引连线、在线监测仪（放电计数器）安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0205000000 | JGD2-187 | 避雷器安装 氧化锌式（kV） 220 | 组/三相 | 3067.58 | 0 | 1105.21 | 188.78 | 1773.59 | 0 | 0 | 0 | 10.0816 |  | 工作内容：本体安装，引连线、在线监测仪（放电计数器）安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0205000000 | JGD2-188 | 避雷器安装 氧化锌式（kV） 330 | 组/三相 | 5632.71 | 0 | 1752.61 | 252.21 | 3627.89 | 0 | 0 | 0 | 16.0212 |  | 工作内容：本体安装，引连线、在线监测仪（放电计数器）安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0205000000 | JGD2-189 | 避雷器安装 氧化锌式（kV） 500 | 组/三相 | 8681.35 | 0 | 2342.03 | 350 | 5989.32 | 0 | 0 | 0 | 21.5612 |  | 工作内容：本体安装，引连线、在线监测仪（放电计数器）安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0205000000 | JGD2-190 | 避雷器安装 氧化锌式（kV） 750 | 组/三相 | 13307.44 | 0 | 5027.91 | 595.18 | 7684.35 | 0 | 0 | 0 | 46.582 |  | 工作内容：本体安装，引连线、在线监测仪（放电计数器）安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0205000000 | JGD2-191 | 避雷器安装 氧化锌式（kV） 1000 | 组/三相 | 34874 | 0 | 7067.75 | 820.43 | 26985.82 | 0 | 0 | 0 | 66.4043 |  | 工作内容：本体安装，引连线、在线监测仪（放电计数器）安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0206010000 | JGD2-192 | 框架式电力电容器安装 20kV及以下 | 只 | 117.04 | 0 | 54.79 | 20.71 | 41.54 | 0 | 0 | 0 | 0.5361 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0206010000 | JGD2-193 | 框架式电力电容器安装 35kV | 只 | 124.05 | 0 | 57.28 | 21.68 | 45.09 | 0 | 0 | 0 | 0.5611 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0206010000 | JGD2-194 | 框架式电力电容器安装 110kV | 只 | 132.91 | 0 | 60.19 | 23.6 | 49.12 | 0 | 0 | 0 | 0.5885 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0206020000 | JGD2-195 | 集合式电容器安装 电压（20kV以下） 4000kVar以下 | 组/三相 | 1318.47 | 0 | 509.61 | 78.52 | 730.34 | 0 | 0 | 0 | 4.5693 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0206020000 | JGD2-196 | 集合式电容器安装 电压（20kV以下） 4000kVar以上 | 组/三相 | 2519.44 | 0 | 856.15 | 93.79 | 1569.5 | 0 | 0 | 0 | 7.6372 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0206020000 | JGD2-197 | 集合式电容器安装 电压（35kV） 10000kVar以下 | 组/三相 | 2764.11 | 0 | 867.12 | 95.94 | 1801.05 | 0 | 0 | 0 | 7.7602 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0206020000 | JGD2-198 | 集合式电容器安装 电压（35kV） 10000kVar以上 | 组/三相 | 4674.49 | 0 | 1413.89 | 143.86 | 3116.74 | 0 | 0 | 0 | 12.647 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0206030000 | JGD2-199 | 自动无功补偿装置安装 电压（20kV以下） 4000kVar以下 | 组/三相 | 4293.78 | 0 | 1972.27 | 187.32 | 2134.19 | 0 | 0 | 0 | 18.0714 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0206030000 | JGD2-200 | 自动无功补偿装置安装 电压（35kV） 10000kVar以下 | 组/三相 | 7774.96 | 0 | 4438.43 | 371.55 | 2964.98 | 0 | 0 | 0 | 40.7254 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0206040000 | JGD2-201 | 高压动态无功补偿装置安装 SVC 35kV | 组/三相 | 57382.3 | 0 | 22733.44 | 7505.4 | 27143.46 | 0 | 0 | 0 | 213.7655 |  | 工作内容：1.SVC安装：TCR、TSC及滤波支路安装，引连线安装，接地，单体调试。2.SVG安装：启动装置、功率模块、控制系统、连接变压器/电抗器、隔离开关及其相关附件安装，冷却控制柜安装，设备连接线及本体电缆安装，接地，单体调试。 注 未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0206040000 | JGD2-202 | 高压动态无功补偿装置安装 SVC 66kV | 组/三相 | 103793.16 | 0 | 67834.58 | 7889.72 | 28068.86 | 0 | 0 | 0 | 662.0346 |  | 工作内容：1.SVC安装：TCR、TSC及滤波支路安装，引连线安装，接地，单体调试。2.SVG安装：启动装置、功率模块、控制系统、连接变压器/电抗器、隔离开关及其相关附件安装，冷却控制柜安装，设备连接线及本体电缆安装，接地，单体调试。 注 未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0206040000 | JGD2-203 | 高压动态无功补偿装置安装 SVG 10kV直挂母线式 | 组/三相 | 19107.78 | 0 | 10631.94 | 2680.97 | 5794.87 | 0 | 0 | 0 | 100.7496 |  | 工作内容：1.SVC安装：TCR、TSC及滤波支路安装，引连线安装，接地，单体调试。2.SVG安装：启动装置、功率模块、控制系统、连接变压器/电抗器、隔离开关及其相关附件安装，冷却控制柜安装，设备连接线及本体电缆安装，接地，单体调试。 注 未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0206040000 | JGD2-204 | 高压动态无功补偿装置安装 SVG 35kV直挂母线式 | 组/三相 | 34304.89 | 0 | 18137.97 | 4084.81 | 12082.11 | 0 | 0 | 0 | 168.6335 |  | 工作内容：1.SVC安装：TCR、TSC及滤波支路安装，引连线安装，接地，单体调试。2.SVG安装：启动装置、功率模块、控制系统、连接变压器/电抗器、隔离开关及其相关附件安装，冷却控制柜安装，设备连接线及本体电缆安装，接地，单体调试。 注 未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0206040000 | JGD2-205 | 高压动态无功补偿装置安装 SVG 10kV通过连接变压器式 | 组/三相 | 20365.06 | 0 | 11144.18 | 2851.65 | 6369.23 | 0 | 0 | 0 | 104.6155 |  | 工作内容：1.SVC安装：TCR、TSC及滤波支路安装，引连线安装，接地，单体调试。2.SVG安装：启动装置、功率模块、控制系统、连接变压器/电抗器、隔离开关及其相关附件安装，冷却控制柜安装，设备连接线及本体电缆安装，接地，单体调试。 注 未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0206050000 | JGD2-206 | 串联补偿装置安装 330kV以下 | 套/单相 | 313756.86 | 0 | 189733.98 | 15845.35 | 108177.53 | 0 | 0 | 0 | 1825.5845 |  | 工作内容：平台组装，平台绝缘支柱组装，平台吊装，平台斜拉绝缘子，高空平台护栏，平台液压梯，断路器，隔离开关，避雷器，电流互感器，电抗器，金属氧化物限压器MOV，阻尼电抗器，阻尼电阻器，电容器组，端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0206050000 | JGD2-207 | 串联补偿装置安装 500kV | 套/单相 | 342453.29 | 0 | 209247.65 | 18441.13 | 114764.51 | 0 | 0 | 0 | 2014.8334 |  | 工作内容：平台组装，平台绝缘支柱组装，平台吊装，平台斜拉绝缘子，高空平台护栏，平台液压梯，断路器，隔离开关，避雷器，电流互感器，电抗器，金属氧化物限压器MOV，阻尼电抗器，阻尼电阻器，电容器组，端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0206050000 | JGD2-208 | 串联补偿装置安装 750kV | 套/单相 | 397526.79 | 0 | 232207.33 | 22557.37 | 142762.09 | 0 | 0 | 0 | 2236.8616 |  | 工作内容：平台组装，平台绝缘支柱组装，平台吊装，平台斜拉绝缘子，高空平台护栏，平台液压梯，断路器，隔离开关，避雷器，电流互感器，电抗器，金属氧化物限压器MOV，阻尼电抗器，阻尼电阻器，电容器组，端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0206050000 | JGD2-209 | 串联补偿装置安装 1000kV | 套/单相 | 469914.04 | 0 | 284479.63 | 26813.51 | 158620.9 | 0 | 0 | 0 | 2739.5751 |  | 工作内容：平台组装，平台绝缘支柱组装，平台吊装，平台斜拉绝缘子，高空平台护栏，平台液压梯，断路器，隔离开关，避雷器，电流互感器，电抗器，金属氧化物限压器MOV，阻尼电抗器，阻尼电阻器，电容器组，端子箱安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0206060000 | JGD2-210 | 耦合电容器安装 耦合电容器（kV） 35 | 台/单相 | 692.73 | 0 | 219.41 | 67.08 | 406.24 | 0 | 0 | 0 | 1.9978 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0206060000 | JGD2-211 | 耦合电容器安装 耦合电容器（kV） 110 | 台/单相 | 964.86 | 0 | 365.24 | 68 | 531.62 | 0 | 0 | 0 | 3.3028 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0206060000 | JGD2-212 | 耦合电容器安装 耦合电容器（kV） 220 | 台/单相 | 1544.5 | 0 | 572.93 | 123.85 | 847.72 | 0 | 0 | 0 | 5.2157 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0206060000 | JGD2-213 | 耦合电容器安装 耦合电容器（kV） 330 | 台/单相 | 2635.45 | 0 | 862.26 | 156.24 | 1616.95 | 0 | 0 | 0 | 7.8769 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0206060000 | JGD2-214 | 耦合电容器安装 耦合电容器（kV） 500 | 台/单相 | 3450.75 | 0 | 1292.02 | 244.73 | 1914 | 0 | 0 | 0 | 11.8786 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0206060000 | JGD2-215 | 耦合电容器安装 耦合电容器（kV） 750 | 台/单相 | 5051.38 | 0 | 2126.09 | 343.27 | 2582.02 | 0 | 0 | 0 | 19.7702 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0206060000 | JGD2-216 | 耦合电容器安装 耦合电容器（kV） 1000 | 台/单相 | 10171.8 | 0 | 3766.23 | 543.55 | 5862.02 | 0 | 0 | 0 | 35.2509 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0206060000 | JGD2-217 | 耦合电容器安装 结合滤波器 | 台/单相 | 521.68 | 0 | 108.27 | 13.27 | 400.14 | 0 | 0 | 0 | 0.9629 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0207010000 | JGD2-218 | 熔断器安装（kV） 20以下 | 组/三相 | 379.21 | 0 | 157.27 | 86.33 | 135.61 | 0 | 0 | 0 | 1.5389 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0207010000 | JGD2-219 | 熔断器安装（kV） 35 | 组/三相 | 545.23 | 0 | 251.41 | 109.14 | 184.68 | 0 | 0 | 0 | 2.4682 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0207020000 | JGD2-220 | 放电线圈（kV） 20以下 | 台/单相 | 376.67 | 0 | 143.35 | 71.78 | 161.54 | 0 | 0 | 0 | 1.337 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0207020000 | JGD2-221 | 放电线圈（kV） 35 | 台/单相 | 632.93 | 0 | 225.26 | 69.79 | 337.88 | 0 | 0 | 0 | 2.0928 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0207020000 | JGD2-222 | 放电线圈（kV） 110 | 台/单相 | 767.07 | 0 | 290.06 | 51.25 | 425.76 | 0 | 0 | 0 | 2.6702 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0208000000 | JGD2-223 | 阻波器安装 悬挂式（kV） 220 | 台/单相 | 1622.87 | 0 | 667.72 | 45.34 | 909.81 | 0 | 0 | 0 | 5.9913 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，悬式绝缘子串安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0208000000 | JGD2-224 | 阻波器安装 悬挂式（kV） 330 | 台/单相 | 2123.91 | 0 | 1024.23 | 63.65 | 1036.03 | 0 | 0 | 0 | 9.1358 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，悬式绝缘子串安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0208000000 | JGD2-225 | 阻波器安装 悬挂式（kV） 500 | 台/单相 | 3093.07 | 0 | 1317.41 | 79.81 | 1695.85 | 0 | 0 | 0 | 11.7943 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，悬式绝缘子串安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0208000000 | JGD2-226 | 阻波器安装 悬挂式（kV） 750 | 台/单相 | 5691.46 | 0 | 2493.6 | 145.63 | 3052.23 | 0 | 0 | 0 | 22.5603 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，悬式绝缘子串安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0208000000 | JGD2-227 | 阻波器安装 悬挂式（kV） 1000 | 台/单相 | 10006.94 | 0 | 3709.24 | 216.73 | 6080.97 | 0 | 0 | 0 | 33.621 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，悬式绝缘子串安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0208000000 | JGD2-228 | 阻波器安装 支撑绝缘台上（kV） 220 | 台/单相 | 1026.56 | 0 | 279.22 | 61.37 | 685.97 | 0 | 0 | 0 | 2.4913 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，悬式绝缘子串安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0208000000 | JGD2-229 | 阻波器安装 支撑绝缘台上（kV） 330 | 台/单相 | 1520.51 | 0 | 470.89 | 90.41 | 959.21 | 0 | 0 | 0 | 4.2673 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，悬式绝缘子串安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0208000000 | JGD2-230 | 阻波器安装 支撑绝缘台上（kV） 500 | 台/单相 | 1817.68 | 0 | 586.2 | 101.49 | 1129.99 | 0 | 0 | 0 | 5.2856 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，悬式绝缘子串安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0208000000 | JGD2-231 | 阻波器安装 支撑绝缘台上（kV） 750 | 台/单相 | 3196.73 | 0 | 934.05 | 134.12 | 2128.56 | 0 | 0 | 0 | 8.5135 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，悬式绝缘子串安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0208000000 | JGD2-232 | 阻波器安装 支撑绝缘台上（kV） 1000 | 台/单相 | 5750.97 | 0 | 1634.86 | 200.47 | 3915.64 | 0 | 0 | 0 | 15.0001 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，悬式绝缘子串安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0209010000 | JGD2-233 | 20kV以下配电柜 油断路器柜 | 台 | 1792.69 | 0 | 873.12 | 121.86 | 797.71 | 0 | 0 | 0 | 7.957 |  | 工作内容：本体安装，柜顶母线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0209010000 | JGD2-234 | 20kV以下配电柜 附真空断路器柜 | 台 | 1634.69 | 0 | 748.7 | 119.66 | 766.33 | 0 | 0 | 0 | 6.7692 |  | 工作内容：本体安装，柜顶母线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0209010000 | JGD2-235 | 20kV以下配电柜 附SF₆断路器柜 | 台 | 1726.85 | 0 | 840.86 | 119.66 | 766.33 | 0 | 0 | 0 | 7.6643 |  | 工作内容：本体安装，柜顶母线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0209010000 | JGD2-236 | 20kV以下配电柜 电压互感器避雷器柜 | 台 | 1481.85 | 0 | 751.13 | 165.74 | 564.98 | 0 | 0 | 0 | 6.8993 |  | 工作内容：本体安装，柜顶母线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0209010000 | JGD2-237 | 20kV以下配电柜 站用变压器柜 | 台 | 1346.86 | 0 | 650.58 | 128.6 | 567.68 | 0 | 0 | 0 | 5.9601 |  | 工作内容：本体安装，柜顶母线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0209010000 | JGD2-238 | 20kV以下配电柜 电容器柜 | 台 | 1581.23 | 0 | 708.64 | 102.3 | 770.29 | 0 | 0 | 0 | 6.4403 |  | 工作内容：本体安装，柜顶母线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0209010000 | JGD2-239 | 20kV以下配电柜 其它电气柜 | 台 | 1131.94 | 0 | 539.7 | 95.43 | 496.81 | 0 | 0 | 0 | 4.9121 |  | 工作内容：本体安装，柜顶母线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0209020000 | JGD2-240 | 35kV成套高压配电柜安装 油断路器柜 | 台 | 4138.11 | 0 | 1835.58 | 158.4 | 2144.13 | 0 | 0 | 0 | 16.4866 |  | 工作内容：本体安装，柜顶母线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0209020000 | JGD2-241 | 35kV成套高压配电柜安装 附真空断路器柜 | 台 | 4037.34 | 0 | 1790.76 | 157.3 | 2089.28 | 0 | 0 | 0 | 16.086 |  | 工作内容：本体安装，柜顶母线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0209020000 | JGD2-242 | 35kV成套高压配电柜安装 附SF₆断路器柜 | 台 | 4097.21 | 0 | 1850.63 | 157.3 | 2089.28 | 0 | 0 | 0 | 16.6595 |  | 工作内容：本体安装，柜顶母线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0209020000 | JGD2-243 | 35kV成套高压配电柜安装 电压互感器及避雷器柜 | 台 | 2904.48 | 0 | 1396.29 | 150.61 | 1357.58 | 0 | 0 | 0 | 12.582 |  | 工作内容：本体安装，柜顶母线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0209020000 | JGD2-244 | 35kV成套高压配电柜安装 站用变压器柜 | 台 | 3248.14 | 0 | 1513.9 | 205.95 | 1528.29 | 0 | 0 | 0 | 13.7362 |  | 工作内容：本体安装，柜顶母线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0209020000 | JGD2-245 | 35kV成套高压配电柜安装 电容器柜 | 台 | 4012.58 | 0 | 1735.25 | 156.92 | 2120.41 | 0 | 0 | 0 | 15.5542 |  | 工作内容：本体安装，柜顶母线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0209020000 | JGD2-246 | 35kV成套高压配电柜安装 其它电气柜 | 台 | 2698.12 | 0 | 1192.11 | 153 | 1353.01 | 0 | 0 | 0 | 10.6946 |  | 工作内容：本体安装，柜顶母线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0209030000 | JGD2-247 | 66kV成套高压配电柜安装 油断路器柜 | 台 | 4580.29 | 0 | 2037.95 | 197.39 | 2344.95 | 0 | 0 | 0 | 18.3216 |  | 工作内容：本体安装，柜顶母线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0209030000 | JGD2-248 | 66kV成套高压配电柜安装 真空断路器柜 | 台 | 4324.56 | 0 | 1924.3 | 194.05 | 2206.21 | 0 | 0 | 0 | 17.3055 |  | 工作内容：本体安装，柜顶母线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0209030000 | JGD2-249 | 66kV成套高压配电柜安装 SF₆断路器柜 | 台 | 4431.2 | 0 | 2006.69 | 194.96 | 2229.55 | 0 | 0 | 0 | 18.0827 |  | 工作内容：本体安装，柜顶母线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0209030000 | JGD2-250 | 66kV成套高压配电柜安装 电压互感器及避雷器柜 | 台 | 3435.16 | 0 | 1653.18 | 192.33 | 1589.65 | 0 | 0 | 0 | 14.9079 |  | 工作内容：本体安装，柜顶母线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0209030000 | JGD2-251 | 66kV成套高压配电柜安装 站用变压器柜 | 台 | 4165.13 | 0 | 1944.31 | 269.36 | 1951.46 | 0 | 0 | 0 | 17.6444 |  | 工作内容：本体安装，柜顶母线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0209030000 | JGD2-252 | 66kV成套高压配电柜安装 电容器柜 | 台 | 4315.56 | 0 | 1873.06 | 193.83 | 2248.67 | 0 | 0 | 0 | 16.8101 |  | 工作内容：本体安装，柜顶母线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0209030000 | JGD2-253 | 66kV成套高压配电柜安装 其它电气柜 | 台 | 2917.01 | 0 | 1293.06 | 189.32 | 1434.63 | 0 | 0 | 0 | 11.6212 |  | 工作内容：本体安装，柜顶母线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0209040000 | JGD2-254 | 20kV以下开闭所成套装置安装 开关间隔单元 三位 | 台 | 1919.32 | 0 | 933.19 | 155.72 | 830.41 | 0 | 0 | 0 | 8.4799 |  | 工作内容：本体安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0209040000 | JGD2-255 | 20kV以下开闭所成套装置安装 开关间隔单元 五位 | 台 | 2298.09 | 0 | 1270.48 | 168.53 | 859.08 | 0 | 0 | 0 | 11.4936 |  | 工作内容：本体安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0209040000 | JGD2-256 | 20kV以下开闭所成套装置安装 开关间隔单元 七位 | 台 | 2611.34 | 0 | 1534.82 | 185.72 | 890.8 | 0 | 0 | 0 | 13.8491 |  | 工作内容：本体安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0209040000 | JGD2-257 | 20kV以下开闭所成套装置安装 开关间隔单元 七位以上 | 台 | 3128.34 | 0 | 1923.34 | 179.4 | 1025.6 | 0 | 0 | 0 | 17.2915 |  | 工作内容：本体安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0209040000 | JGD2-258 | 20kV以下开闭所成套装置安装 集装箱式配电室 10t以下 | 台 | 6537.57 | 0 | 2846.23 | 502.32 | 3189.02 | 0 | 0 | 0 | 27.0967 |  | 工作内容：本体安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0209040000 | JGD2-259 | 20kV以下开闭所成套装置安装 集装箱式配电室 10t以上 | 台 | 7587.77 | 0 | 3511.76 | 594.9 | 3481.11 | 0 | 0 | 0 | 33.7975 |  | 工作内容：本体安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0210000000 | JGD2-260 | 35kV以下一次组合设备预制舱安装 一次组合设备舱 9.2m×4.6m×3.3m | 座 | 13013 | 0 | 4979.76 | 738.53 | 7294.71 | 0 | 0 | 0 | 46.0672 |  | 工作内容：本体安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0211000000 | JGD2-261 | 中性点接地成套装置安装 小电阻接地成套装置 | 套/单相 | 1775.29 | 0 | 716.05 | 142.18 | 917.06 | 0 | 0 | 0 | 6.8059 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0211000000 | JGD2-262 | 中性点接地成套装置安装 放电间隙、避雷器、电流互感器 35kV以下 | 套/单相 | 1889.09 | 0 | 702.97 | 141.13 | 1044.99 | 0 | 0 | 0 | 6.7053 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0211000000 | JGD2-263 | 中性点接地成套装置安装 放电间隙、避雷器、电流互感器 110kV | 套/单相 | 3055.82 | 0 | 1682.93 | 148.95 | 1223.94 | 0 | 0 | 0 | 15.3191 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0212000000 | JGD2-264 | 直流隔直装置 20kV | 套/单相 | 2800.46 | 0 | 1285.76 | 260.57 | 1254.13 | 0 | 0 | 0 | 12.2163 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0212000000 | JGD2-265 | 直流隔直装置 35kV | 套/单相 | 2976.15 | 0 | 1644 | 209.46 | 1122.69 | 0 | 0 | 0 | 15.1388 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0212000000 | JGD2-266 | 直流隔直装置 110kV | 套/单相 | 3191.67 | 0 | 1783.4 | 226.94 | 1181.33 | 0 | 0 | 0 | 16.4144 |  | 工作内容：本体安装，引连线安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：引连线、金具、绝缘子、接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0301000000 | JGD3-1 | 支持绝缘子安装 额定电压（kV） 20 | 个 | 96.99 | 0 | 42.41 | 11.08 | 43.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3795 |  | 工作内容：本体及附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0301000000 | JGD3-2 | 支持绝缘子安装 额定电压（kV） 35 | 个 | 138.86 | 0 | 48.17 | 11.83 | 78.86 | 0 | 0 | 0 | 0.4489 |  | 工作内容：本体及附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0301000000 | JGD3-3 | 支持绝缘子安装 额定电压（kV） 110 | 个 | 211.31 | 0 | 104.72 | 13.96 | 92.63 | 0 | 0 | 0 | 1.0513 |  | 工作内容：本体及附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0301000000 | JGD3-4 | 支持绝缘子安装 额定电压（kV） 220 | 个 | 306.98 | 0 | 143.28 | 23.93 | 139.77 | 0 | 0 | 0 | 1.4209 |  | 工作内容：本体及附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0301000000 | JGD3-5 | 支持绝缘子安装 额定电压（kV） 330 | 个 | 647.07 | 0 | 433.65 | 24.33 | 189.09 | 0 | 0 | 0 | 4.2576 |  | 工作内容：本体及附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0301000000 | JGD3-6 | 支持绝缘子安装 额定电压（kV） 500 | 个 | 875.24 | 0 | 594.1 | 31.92 | 249.22 | 0 | 0 | 0 | 5.8244 |  | 工作内容：本体及附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0301000000 | JGD3-7 | 支持绝缘子安装 额定电压（kV） 750 | 个 | 2019.81 | 0 | 945.26 | 49.4 | 1025.15 | 0 | 0 | 0 | 9.2498 |  | 工作内容：本体及附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0301000000 | JGD3-8 | 支持绝缘子安装 额定电压（kV） 1000 | 个 | 2651.11 | 0 | 1391.15 | 61.14 | 1198.82 | 0 | 0 | 0 | 13.6148 |  | 工作内容：本体及附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0302000000 | JGD3-9 | 穿墙套管安装 额定电压（kV） 20 | 个 | 513.92 | 0 | 200.12 | 116.19 | 197.61 | 0 | 0 | 0 | 1.8648 |  | 工作内容：本体及附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0302000000 | JGD3-10 | 穿墙套管安装 额定电压（kV） 35 | 个 | 686.61 | 0 | 291.47 | 118.01 | 277.13 | 0 | 0 | 0 | 2.7028 |  | 工作内容：本体及附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0302000000 | JGD3-11 | 穿墙套管安装 额定电压（kV） 110 | 个 | 781.96 | 0 | 436.12 | 180.9 | 164.94 | 0 | 0 | 0 | 3.9939 |  | 工作内容：本体及附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0302000000 | JGD3-12 | 穿墙套管安装 额定电压（kV） 220 | 个 | 2002.34 | 0 | 724.84 | 697.84 | 579.66 | 0 | 0 | 0 | 6.6732 |  | 工作内容：本体及附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0302000000 | JGD3-13 | 穿墙套管安装 额定电压（kV） 330 | 个 | 2447.52 | 0 | 863.25 | 913.51 | 670.76 | 0 | 0 | 0 | 7.9472 |  | 工作内容：本体及附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0302000000 | JGD3-14 | 穿墙套管安装 额定电压（kV） 500 | 个 | 2999.93 | 0 | 984.31 | 1170.68 | 844.94 | 0 | 0 | 0 | 9.0622 |  | 工作内容：本体及附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0303000000 | JGD3-15 | 软母线安装 35kV 截面（mm²以下） 240 | 跨/三相 | 1421.08 | 0 | 861.18 | 145.82 | 414.08 | 0 | 0 | 0 | 8.0157 |  | 工作内容：软母线安装、跳线安装，绝缘子串安装、绝缘子单体调试。 注释：未计价材料：导线、绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0303000000 | JGD3-16 | 软母线安装 35kV 截面（mm²以下） 400 | 跨/三相 | 1515.37 | 0 | 924.19 | 137.13 | 454.05 | 0 | 0 | 0 | 8.6138 |  | 工作内容：软母线安装、跳线安装，绝缘子串安装、绝缘子单体调试。 注释：未计价材料：导线、绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0303000000 | JGD3-17 | 软母线安装 35kV 截面（mm²以下） 600 | 跨/三相 | 1916.48 | 0 | 1114.73 | 198.35 | 603.4 | 0 | 0 | 0 | 10.4271 |  | 工作内容：软母线安装、跳线安装，绝缘子串安装、绝缘子单体调试。 注释：未计价材料：导线、绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0303000000 | JGD3-18 | 软母线安装 35kV 截面（mm²以下） 1000 | 跨/三相 | 2512.01 | 0 | 1561.06 | 177.73 | 773.22 | 0 | 0 | 0 | 14.6747 |  | 工作内容：软母线安装、跳线安装，绝缘子串安装、绝缘子单体调试。 注释：未计价材料：导线、绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0303000000 | JGD3-19 | 软母线安装 35kV 截面（mm²以下） 2×600 | 跨/三相 | 3234.43 | 0 | 1747.55 | 218.11 | 1268.77 | 0 | 0 | 0 | 16.485 |  | 工作内容：软母线安装、跳线安装，绝缘子串安装、绝缘子单体调试。 注释：未计价材料：导线、绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0303000000 | JGD3-20 | 软母线安装 35kV 截面（mm²以下） 2×1440 | 跨/三相 | 4047.52 | 0 | 2164.4 | 307.93 | 1575.19 | 0 | 0 | 0 | 20.4145 |  | 工作内容：软母线安装、跳线安装，绝缘子串安装、绝缘子单体调试。 注释：未计价材料：导线、绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0303000000 | JGD3-21 | 软母线安装 110kV 截面（mm²以下） 240 | 跨/三相 | 1704.13 | 0 | 875.32 | 178.16 | 650.65 | 0 | 0 | 0 | 8.2033 |  | 工作内容：软母线安装、跳线安装，绝缘子串安装、绝缘子单体调试。 注释：未计价材料：导线、绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0303000000 | JGD3-22 | 软母线安装 110kV 截面（mm²以下） 400 | 跨/三相 | 1824.93 | 0 | 950.24 | 179.01 | 695.68 | 0 | 0 | 0 | 8.9177 |  | 工作内容：软母线安装、跳线安装，绝缘子串安装、绝缘子单体调试。 注释：未计价材料：导线、绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0303000000 | JGD3-23 | 软母线安装 110kV 截面（mm²以下） 600 | 跨/三相 | 1968.55 | 0 | 1064.04 | 194.98 | 709.53 | 0 | 0 | 0 | 10.0025 |  | 工作内容：软母线安装、跳线安装，绝缘子串安装、绝缘子单体调试。 注释：未计价材料：导线、绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0303000000 | JGD3-24 | 软母线安装 110kV 截面（mm²以下） 1000 | 跨/三相 | 2897.5 | 0 | 1664.86 | 233.92 | 998.72 | 0 | 0 | 0 | 15.7165 |  | 工作内容：软母线安装、跳线安装，绝缘子串安装、绝缘子单体调试。 注释：未计价材料：导线、绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0303000000 | JGD3-25 | 软母线安装 110kV 截面（mm²以下） 1440 | 跨/三相 | 3491.25 | 0 | 1907.13 | 254.74 | 1329.38 | 0 | 0 | 0 | 17.608 |  | 工作内容：软母线安装、跳线安装，绝缘子串安装、绝缘子单体调试。 注释：未计价材料：导线、绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0303000000 | JGD3-26 | 软母线安装 110kV 截面（mm²以下） 2×600 | 跨/三相 | 3714.57 | 0 | 2233.49 | 288.57 | 1192.51 | 0 | 0 | 0 | 21.1108 |  | 工作内容：软母线安装、跳线安装，绝缘子串安装、绝缘子单体调试。 注释：未计价材料：导线、绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0303000000 | JGD3-27 | 软母线安装 110kV 截面（mm²以下） 2×1440 | 跨/三相 | 5255.25 | 0 | 2798.69 | 520.46 | 1936.1 | 0 | 0 | 0 | 26.4827 |  | 工作内容：软母线安装、跳线安装，绝缘子串安装、绝缘子单体调试。 注释：未计价材料：导线、绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0303000000 | JGD3-28 | 软母线安装 220kV 截面（mm²以下） 400 | 跨/三相 | 2937.95 | 0 | 1512.05 | 252.52 | 1173.38 | 0 | 0 | 0 | 14.1682 |  | 工作内容：软母线安装、跳线安装，绝缘子串安装、绝缘子单体调试。 注释：未计价材料：导线、绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0303000000 | JGD3-29 | 软母线安装 220kV 截面（mm²以下） 600 | 跨/三相 | 3093.62 | 0 | 1616.9 | 261.39 | 1215.33 | 0 | 0 | 0 | 15.1602 |  | 工作内容：软母线安装、跳线安装，绝缘子串安装、绝缘子单体调试。 注释：未计价材料：导线、绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0303000000 | JGD3-30 | 软母线安装 220kV 截面（mm²以下） 1000 | 跨/三相 | 3840.1 | 0 | 1877.86 | 307.52 | 1654.72 | 0 | 0 | 0 | 17.6508 |  | 工作内容：软母线安装、跳线安装，绝缘子串安装、绝缘子单体调试。 注释：未计价材料：导线、绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0303000000 | JGD3-31 | 软母线安装 220kV 截面（mm²以下） 2×600 | 跨/三相 | 5544.83 | 0 | 2972.89 | 543.12 | 2028.82 | 0 | 0 | 0 | 28.055 |  | 工作内容：软母线安装、跳线安装，绝缘子串安装、绝缘子单体调试。 注释：未计价材料：导线、绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0303000000 | JGD3-32 | 软母线安装 220kV 截面（mm²以下） 2×1440 | 跨/三相 | 5906.31 | 0 | 3376.81 | 502.71 | 2026.79 | 0 | 0 | 0 | 31.8895 |  | 工作内容：软母线安装、跳线安装，绝缘子串安装、绝缘子单体调试。 注释：未计价材料：导线、绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0303000000 | JGD3-33 | 软母线安装 330kV 截面（mm²以下） 2×600 | 跨/三相 | 8135.77 | 0 | 4299.62 | 558.24 | 3277.91 | 0 | 0 | 0 | 40.2859 |  | 工作内容：软母线安装、跳线安装，绝缘子串安装、绝缘子单体调试。 注释：未计价材料：导线、绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0303000000 | JGD3-34 | 软母线安装 330kV 截面（mm²以下） 2×1440 | 跨/三相 | 9569.47 | 0 | 4963.71 | 666.51 | 3939.25 | 0 | 0 | 0 | 46.5916 |  | 工作内容：软母线安装、跳线安装，绝缘子串安装、绝缘子单体调试。 注释：未计价材料：导线、绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0303000000 | JGD3-35 | 软母线安装 330kV 截面（mm²以下） 扩径空心600 | 跨/三相 | 8110.36 | 0 | 3457.25 | 652.97 | 4000.14 | 0 | 0 | 0 | 32.2975 |  | 工作内容：软母线安装、跳线安装，绝缘子串安装、绝缘子单体调试。 注释：未计价材料：导线、绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0303000000 | JGD3-36 | 软母线安装 500kV 截面（mm²以下） 2×600 | 跨/三相 | 10172.67 | 0 | 5094.94 | 664.56 | 4413.17 | 0 | 0 | 0 | 47.693 |  | 工作内容：软母线安装、跳线安装，绝缘子串安装、绝缘子单体调试。 注释：未计价材料：导线、绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0303000000 | JGD3-37 | 软母线安装 500kV 截面（mm²以下） 2×1440 | 跨/三相 | 11293.25 | 0 | 5730.3 | 725.24 | 4837.71 | 0 | 0 | 0 | 53.7254 |  | 工作内容：软母线安装、跳线安装，绝缘子串安装、绝缘子单体调试。 注释：未计价材料：导线、绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0303000000 | JGD3-38 | 软母线安装 500kV 截面（mm²以下） 4×600 | 跨/三相 | 18817.76 | 0 | 10140.54 | 819.54 | 7857.68 | 0 | 0 | 0 | 95.8989 |  | 工作内容：软母线安装、跳线安装，绝缘子串安装、绝缘子单体调试。 注释：未计价材料：导线、绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0303000000 | JGD3-39 | 软母线安装 750kV 截面（mm²以下） 2×1600 | 跨/三相 | 16832.11 | 0 | 8493.52 | 957.25 | 7381.34 | 0 | 0 | 0 | 79.6254 |  | 工作内容：软母线安装、跳线安装，绝缘子串安装、绝缘子单体调试。 注释：未计价材料：导线、绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0303000000 | JGD3-40 | 软母线安装 750kV 截面（mm²以下） 4×1600 | 跨/三相 | 24571.81 | 0 | 9865.91 | 1289.01 | 13416.89 | 0 | 0 | 0 | 93.2575 |  | 工作内容：软母线安装、跳线安装，绝缘子串安装、绝缘子单体调试。 注释：未计价材料：导线、绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0303000000 | JGD3-41 | 软母线安装 1000kV 截面（mm²以下） 2×1600 | 跨/三相 | 17712.35 | 0 | 9026.26 | 928.25 | 7757.84 | 0 | 0 | 0 | 84.9287 |  | 工作内容：软母线安装、跳线安装，绝缘子串安装、绝缘子单体调试。 注释：未计价材料：导线、绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0303000000 | JGD3-42 | 软母线安装 1000kV 截面（mm²以下） 4×1600 | 跨/三相 | 28563.8 | 0 | 11357.77 | 1422.5 | 15783.53 | 0 | 0 | 0 | 107.0304 |  | 工作内容：软母线安装、跳线安装，绝缘子串安装、绝缘子单体调试。 注释：未计价材料：导线、绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0304000000 | JGD3-43 | 矩形铜母线安装 截面（mm²以下） 360 | m | 49.99 | 0 | 25.01 | 20.21 | 4.77 | 0 | 0 | 0 | 0.2574 |  | 工作内容：矩形铜母线、伸缩节及附件安装，绝缘热缩安装。 注释：未计价材料：矩形母线、绝缘子、金具、热缩材料、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0304000000 | JGD3-44 | 矩形铜母线安装 截面（mm²以下） 800 | m | 61.86 | 0 | 31.81 | 23.62 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 0.3245 |  | 工作内容：矩形铜母线、伸缩节及附件安装，绝缘热缩安装。 注释：未计价材料：矩形母线、绝缘子、金具、热缩材料、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0304000000 | JGD3-45 | 矩形铜母线安装 截面（mm²以下） 1000 | m | 65.85 | 0 | 34.16 | 24.51 | 7.18 | 0 | 0 | 0 | 0.3451 |  | 工作内容：矩形铜母线、伸缩节及附件安装，绝缘热缩安装。 注释：未计价材料：矩形母线、绝缘子、金具、热缩材料、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0304000000 | JGD3-46 | 矩形铜母线安装 截面（mm²以下） 1250 | m | 69.89 | 0 | 36.5 | 24.84 | 8.55 | 0 | 0 | 0 | 0.3682 |  | 工作内容：矩形铜母线、伸缩节及附件安装，绝缘热缩安装。 注释：未计价材料：矩形母线、绝缘子、金具、热缩材料、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0305000000 | JGD3-47 | 管形母线安装 支持式 直径（mm以下） 80 | m | 53.28 | 0 | 10.92 | 9.75 | 32.61 | 0 | 0 | 0 | 0.1025 |  | 工作内容：管形母线及附件安装、绝缘子串安装及单体调试。 注释：未计价材料：管形母线、绝缘子、金具、热缩材料、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0305000000 | JGD3-48 | 管形母线安装 支持式 直径（mm以下） 120 | m | 62.6 | 0 | 11.72 | 13.98 | 36.9 | 0 | 0 | 0 | 0.1101 |  | 工作内容：管形母线及附件安装、绝缘子串安装及单体调试。 注释：未计价材料：管形母线、绝缘子、金具、热缩材料、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0305000000 | JGD3-49 | 管形母线安装 支持式 直径（mm以下） 168 | m | 77.43 | 0 | 16.01 | 19.04 | 42.38 | 0 | 0 | 0 | 0.1504 |  | 工作内容：管形母线及附件安装、绝缘子串安装及单体调试。 注释：未计价材料：管形母线、绝缘子、金具、热缩材料、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0305000000 | JGD3-50 | 管形母线安装 支持式 直径（mm以下） 200 | m | 91.07 | 0 | 19.27 | 21.39 | 50.41 | 0 | 0 | 0 | 0.1807 |  | 工作内容：管形母线及附件安装、绝缘子串安装及单体调试。 注释：未计价材料：管形母线、绝缘子、金具、热缩材料、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0305000000 | JGD3-51 | 管形母线安装 支持式 直径（mm以下） 250 | m | 113.57 | 0 | 30.29 | 27.81 | 55.47 | 0 | 0 | 0 | 0.2822 |  | 工作内容：管形母线及附件安装、绝缘子串安装及单体调试。 注释：未计价材料：管形母线、绝缘子、金具、热缩材料、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0305000000 | JGD3-52 | 管形母线安装 支持式 直径（mm以下） 300 | m | 177.01 | 0 | 48.27 | 39.8 | 88.94 | 0 | 0 | 0 | 0.4434 |  | 工作内容：管形母线及附件安装、绝缘子串安装及单体调试。 注释：未计价材料：管形母线、绝缘子、金具、热缩材料、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0305000000 | JGD3-53 | 管形母线安装 支持式 直径（mm以下） 450 | m | 267.75 | 0 | 82.34 | 53.19 | 132.22 | 0 | 0 | 0 | 0.7526 |  | 工作内容：管形母线及附件安装、绝缘子串安装及单体调试。 注释：未计价材料：管形母线、绝缘子、金具、热缩材料、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0305000000 | JGD3-54 | 管形母线安装 悬吊式 220kV 直径（mm以下） 150 | 跨/三相 | 3526.09 | 0 | 2029.95 | 412.32 | 1083.82 | 0 | 0 | 0 | 18.7717 |  | 工作内容：管形母线及附件安装、绝缘子串安装及单体调试。 注释：未计价材料：管形母线、绝缘子、金具、热缩材料、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0305000000 | JGD3-55 | 管形母线安装 悬吊式 220kV 直径（mm以下） 170 | 跨/三相 | 3815.43 | 0 | 2221.88 | 493.46 | 1100.09 | 0 | 0 | 0 | 20.5813 |  | 工作内容：管形母线及附件安装、绝缘子串安装及单体调试。 注释：未计价材料：管形母线、绝缘子、金具、热缩材料、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0305000000 | JGD3-56 | 管形母线安装 悬吊式 220kV 直径（mm以下） 250 | 跨/三相 | 4789.1 | 0 | 2716.6 | 693.09 | 1379.41 | 0 | 0 | 0 | 25.2467 |  | 工作内容：管形母线及附件安装、绝缘子串安装及单体调试。 注释：未计价材料：管形母线、绝缘子、金具、热缩材料、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0305000000 | JGD3-57 | 管形母线安装 悬吊式 500kV 直径（mm以下） 150 | 跨/三相 | 6883.71 | 0 | 3735.24 | 824.35 | 2324.12 | 0 | 0 | 0 | 34.1759 |  | 工作内容：管形母线及附件安装、绝缘子串安装及单体调试。 注释：未计价材料：管形母线、绝缘子、金具、热缩材料、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0305000000 | JGD3-58 | 管形母线安装 悬吊式 500kV 直径（mm以下） 170 | 跨/三相 | 7796.52 | 0 | 4309.19 | 1082.73 | 2404.6 | 0 | 0 | 0 | 39.61 |  | 工作内容：管形母线及附件安装、绝缘子串安装及单体调试。 注释：未计价材料：管形母线、绝缘子、金具、热缩材料、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0305000000 | JGD3-59 | 管形母线安装 悬吊式 500kV 直径（mm以下） 250 | 跨/三相 | 9664.69 | 0 | 5280.81 | 1480.53 | 2903.35 | 0 | 0 | 0 | 48.7737 |  | 工作内容：管形母线及附件安装、绝缘子串安装及单体调试。 注释：未计价材料：管形母线、绝缘子、金具、热缩材料、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0306000000 | JGD3-60 | 绝缘管形母线 | m | 200.3 | 0 | 69.3 | 95.14 | 35.86 | 0 | 0 | 0 | 0.657 |  | 工作内容：绝缘管形母线及附件安装。 注释：未计价材料：管形母线、绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0307000000 | JGD3-61 | 共箱母线安装 外壳（宽×高）/铜母线（mm以内） 1200×650/3×3（100×10） | m | 523.56 | 0 | 225.25 | 86.07 | 212.24 | 0 | 0 | 0 | 2.2918 |  | 工作内容：共箱母线及附件安装。 注释：未计价材料：母线、绝缘子、金具、热缩材料、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0307000000 | JGD3-62 | 共箱母线安装 外壳（宽×高）/铜母线（mm以内） 1100×600/3×2（100×10） | m | 508.23 | 0 | 210.19 | 85.8 | 212.24 | 0 | 0 | 0 | 2.1445 |  | 工作内容：共箱母线及附件安装。 注释：未计价材料：母线、绝缘子、金具、热缩材料、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0308000000 | JGD3-63 | 低压封闭式插接母线槽安装 电流（A）以下 400 | m | 132.59 | 0 | 35.54 | 82.18 | 14.87 | 0 | 0 | 0 | 0.3696 |  | 工作内容：低压封闭式插接母线槽安装，封闭母线槽分线箱安装。 注释：未计价材料：母线槽、绝缘子、金具、热缩材料、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0308000000 | JGD3-64 | 低压封闭式插接母线槽安装 电流（A）以下 800 | m | 156.63 | 0 | 49.04 | 86.58 | 21.01 | 0 | 0 | 0 | 0.5125 |  | 工作内容：低压封闭式插接母线槽安装，封闭母线槽分线箱安装。 注释：未计价材料：母线槽、绝缘子、金具、热缩材料、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0308000000 | JGD3-65 | 低压封闭式插接母线槽安装 电流（A）以下 1250 | m | 189.67 | 0 | 61.09 | 103.2 | 25.38 | 0 | 0 | 0 | 0.6428 |  | 工作内容：低压封闭式插接母线槽安装，封闭母线槽分线箱安装。 注释：未计价材料：母线槽、绝缘子、金具、热缩材料、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0308000000 | JGD3-66 | 低压封闭式插接母线槽安装 电流（A）以下 2000 | m | 238.97 | 0 | 81.18 | 126.06 | 31.73 | 0 | 0 | 0 | 0.8501 |  | 工作内容：低压封闭式插接母线槽安装，封闭母线槽分线箱安装。 注释：未计价材料：母线槽、绝缘子、金具、热缩材料、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0308000000 | JGD3-67 | 低压封闭式插接母线槽安装 电流（A）以下 4000 | m | 274.89 | 0 | 97.29 | 145.4 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 1.0107 |  | 工作内容：低压封闭式插接母线槽安装，封闭母线槽分线箱安装。 注释：未计价材料：母线槽、绝缘子、金具、热缩材料、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0401000000 | JGD4-1 | 控制、保护屏柜安装 控制屏柜 | 块 | 1553.85 | 0 | 945.84 | 78.53 | 529.48 | 0 | 0 | 0 | 9.0481 |  | 工作内容：屏柜本体安装，柜间小母线安装，设备自带电缆安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：基础铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0401000000 | JGD4-2 | 控制、保护屏柜安装 保护屏柜 35kV变电站 | 块 | 1891.17 | 0 | 950.34 | 39.69 | 901.14 | 0 | 0 | 0 | 8.573 |  | 工作内容：屏柜本体安装，柜间小母线安装，设备自带电缆安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：基础铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0401000000 | JGD4-3 | 控制、保护屏柜安装 保护屏柜 110kV变电站 | 块 | 3563.08 | 0 | 1717.58 | 67.53 | 1777.97 | 0 | 0 | 0 | 15.4566 |  | 工作内容：屏柜本体安装，柜间小母线安装，设备自带电缆安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：基础铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0401000000 | JGD4-4 | 控制、保护屏柜安装 保护屏柜 220kV变电站 | 块 | 4818.88 | 0 | 2254.38 | 85.61 | 2478.89 | 0 | 0 | 0 | 20.3994 |  | 工作内容：屏柜本体安装，柜间小母线安装，设备自带电缆安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：基础铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0401000000 | JGD4-5 | 控制、保护屏柜安装 保护屏柜 330kV变电站 | 块 | 5724.3 | 0 | 2787.81 | 85.73 | 2850.76 | 0 | 0 | 0 | 24.9746 |  | 工作内容：屏柜本体安装，柜间小母线安装，设备自带电缆安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：基础铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0401000000 | JGD4-6 | 控制、保护屏柜安装 保护屏柜 500kV变电站 | 块 | 6374.39 | 0 | 3154.37 | 113.91 | 3106.11 | 0 | 0 | 0 | 28.6029 |  | 工作内容：屏柜本体安装，柜间小母线安装，设备自带电缆安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：基础铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0401000000 | JGD4-7 | 控制、保护屏柜安装 保护屏柜 750kV变电站 | 块 | 8007.59 | 0 | 3923.97 | 125.83 | 3957.79 | 0 | 0 | 0 | 35.3538 |  | 工作内容：屏柜本体安装，柜间小母线安装，设备自带电缆安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：基础铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0401000000 | JGD4-8 | 控制、保护屏柜安装 保护屏柜 1000kV变电站 | 块 | 9853.83 | 0 | 4791.63 | 140.56 | 4921.64 | 0 | 0 | 0 | 43.0276 |  | 工作内容：屏柜本体安装，柜间小母线安装，设备自带电缆安装，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：基础铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0402000000 | JGD4-9 | 一二次组合设备舱 9.2m×4.6m×3.3m 20面柜（屏） | 座 | 18883.65 | 0 | 6896.3 | 735.95 | 11251.4 | 0 | 0 | 0 | 62.786 |  | 工作内容：本体安装，基础槽钢制作安装，接地，一次设备单体调试。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0402000000 | JGD4-10 | 一二次组合设备舱 12.2m×5.2m×3.3m 20面柜（屏） | 座 | 20781.2 | 0 | 7437.26 | 943.33 | 12400.61 | 0 | 0 | 0 | 68.0771 |  | 工作内容：本体安装，基础槽钢制作安装，接地，一次设备单体调试。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0402000000 | JGD4-11 | 一二次组合设备舱 12.2m×5.2m×3.3m 25面柜（屏） | 座 | 27500.63 | 0 | 9567.18 | 948.19 | 16985.26 | 0 | 0 | 0 | 86.7606 |  | 工作内容：本体安装，基础槽钢制作安装，接地，一次设备单体调试。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0403000000 | JGD4-12 | 预制舱式二次组合设备安装 6.2m×2.8m×3.3m | 座 | 3397.86 | 0 | 1587.93 | 537.82 | 1272.11 | 0 | 0 | 0 | 15.685 |  | 工作内容：本体安装，基础槽钢制作安装，接地。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0403000000 | JGD4-13 | 预制舱式二次组合设备安装 9.2m×2.8m×3.3m | 座 | 4670.37 | 0 | 1775.99 | 675.35 | 2219.03 | 0 | 0 | 0 | 17.5291 |  | 工作内容：本体安装，基础槽钢制作安装，接地。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0403000000 | JGD4-14 | 预制舱式二次组合设备安装 12.2m×2.8m×3.3m | 座 | 5686.93 | 0 | 1964.24 | 851.72 | 2870.97 | 0 | 0 | 0 | 19.3755 |  | 工作内容：本体安装，基础槽钢制作安装，接地。 注释：未计价材料：接地材料、基础钢材、铁构件和铁件镀锌费。
0404010000 | JGD4-15 | 成套装置安装 智能终端 220kV以下 | 台 | 1845.89 | 0 | 756.9 | 235.14 | 853.85 | 0 | 0 | 0 | 6.777 |  | 工作内容：数字化智能终端、合并单元、保护测控装置安装及端子接线，单体调试。 注释：未计价材料：基础铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0404010000 | JGD4-16 | 成套装置安装 智能终端 220kV以上 | 台 | 3042.03 | 0 | 1190.53 | 353.27 | 1498.23 | 0 | 0 | 0 | 10.5808 |  | 工作内容：数字化智能终端、合并单元、保护测控装置安装及端子接线，单体调试。 注释：未计价材料：基础铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0404010000 | JGD4-17 | 成套装置安装 合并单元 220kV以下 | 台 | 2468.62 | 0 | 602.84 | 222.83 | 1642.95 | 0 | 0 | 0 | 5.2881 |  | 工作内容：数字化智能终端、合并单元、保护测控装置安装及端子接线，单体调试。 注释：未计价材料：基础铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0404010000 | JGD4-18 | 成套装置安装 合并单元 220kV以上 | 台 | 3499.86 | 0 | 881.61 | 256.24 | 2362.01 | 0 | 0 | 0 | 7.7334 |  | 工作内容：数字化智能终端、合并单元、保护测控装置安装及端子接线，单体调试。 注释：未计价材料：基础铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0404010000 | JGD4-19 | 成套装置安装 保护测控装置 220kV以下 | 台 | 4711.32 | 0 | 2090.57 | 126.6 | 2494.15 | 0 | 0 | 0 | 18.3528 |  | 工作内容：数字化智能终端、合并单元、保护测控装置安装及端子接线，单体调试。 注释：未计价材料：基础铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0404010000 | JGD4-20 | 成套装置安装 保护测控装置 220kV以上 | 台 | 10558.27 | 0 | 4003.2 | 193.65 | 6361.42 | 0 | 0 | 0 | 35.1303 |  | 工作内容：数字化智能终端、合并单元、保护测控装置安装及端子接线，单体调试。 注释：未计价材料：基础铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0404020000 | JGD4-21 | 小型元件安装 元件 | 个 | 164.38 | 0 | 81.7 | 82.4 | 0.28 | 0 | 0 | 0 | 0.7167 |  | 工作内容：表计及继电器、组合继电器或保护插件、电磁锁（电脑编码锁）、屏上其他附件的安装及端子接线，单体调试。
0501000000 | JGD5-1 | 太阳能电池 500Wp以下 | 组 | 387.17 | 0 | 280.28 | 0 | 106.89 | 0 | 0 | 0 | 2.8447 |  | 工作内容：太阳能电池及附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0501000000 | JGD5-2 | 太阳能电池 1000Wp以下 | 组 | 471.25 | 0 | 364.36 | 0 | 106.89 | 0 | 0 | 0 | 3.6981 |  | 工作内容：太阳能电池及附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0501000000 | JGD5-3 | 太阳能电池 1500Wp以下 | 组 | 571.15 | 0 | 462.45 | 0 | 108.7 | 0 | 0 | 0 | 4.6937 |  | 工作内容：太阳能电池及附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0501000000 | JGD5-4 | 太阳能电池 1500Wp以上每增加200Wp | 组 | 157.96 | 0 | 140.13 | 0 | 17.83 | 0 | 0 | 0 | 1.4223 |  | 工作内容：太阳能电池及附件安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0502000000 | JGD5-5 | 免维护蓄电池 300Ah | 只 | 58.38 | 0 | 45.98 | 4.16 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 0.4307 |  | 工作内容：蓄电池及支架安装，接地，充放电，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0502000000 | JGD5-6 | 免维护蓄电池 600Ah | 只 | 65.94 | 0 | 49.89 | 4.53 | 11.52 | 0 | 0 | 0 | 0.4693 |  | 工作内容：蓄电池及支架安装，接地，充放电，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0502000000 | JGD5-7 | 免维护蓄电池 1000Ah | 只 | 70.35 | 0 | 51.16 | 4.66 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0.4827 |  | 工作内容：蓄电池及支架安装，接地，充放电，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0502000000 | JGD5-8 | 免维护蓄电池 1200Ah | 只 | 74.08 | 0 | 54.89 | 4.66 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 0.5193 |  | 工作内容：蓄电池及支架安装，接地，充放电，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0502000000 | JGD5-9 | 免维护蓄电池 1600Ah | 只 | 79.36 | 0 | 55.83 | 5.17 | 18.36 | 0 | 0 | 0 | 0.5282 |  | 工作内容：蓄电池及支架安装，接地，充放电，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0502000000 | JGD5-10 | 免维护蓄电池 2000Ah | 只 | 87.44 | 0 | 57.87 | 5.82 | 23.75 | 0 | 0 | 0 | 0.5509 |  | 工作内容：蓄电池及支架安装，接地，充放电，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0502000000 | JGD5-11 | 免维护蓄电池 2500Ah | 只 | 94.94 | 0 | 61.15 | 6.39 | 27.4 | 0 | 0 | 0 | 0.5838 |  | 工作内容：蓄电池及支架安装，接地，充放电，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0503000000 | JGD5-12 | 蓄电池组 300Ah | 组 | 7010.94 | 0 | 4626.34 | 1119.59 | 1265.01 | 0 | 0 | 0 | 42.9678 |  | 工作内容：蓄电池及支架安装，接地，充放电，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0503000000 | JGD5-13 | 蓄电池组 600Ah | 组 | 8146.27 | 0 | 5181.86 | 1348.35 | 1616.06 | 0 | 0 | 0 | 48.7264 |  | 工作内容：蓄电池及支架安装，接地，充放电，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0503000000 | JGD5-14 | 蓄电池组 1000Ah | 组 | 10599.97 | 0 | 6229.12 | 1846.18 | 2524.67 | 0 | 0 | 0 | 58.7812 |  | 工作内容：蓄电池及支架安装，接地，充放电，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0503000000 | JGD5-15 | 蓄电池组 1200Ah | 组 | 11195.99 | 0 | 6448.28 | 1853.79 | 2893.92 | 0 | 0 | 0 | 60.7036 |  | 工作内容：蓄电池及支架安装，接地，充放电，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0503000000 | JGD5-16 | 蓄电池组 1600Ah | 组 | 13250.11 | 0 | 6896.56 | 2424.86 | 3928.69 | 0 | 0 | 0 | 64.732 |  | 工作内容：蓄电池及支架安装，接地，充放电，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0503000000 | JGD5-17 | 蓄电池组 2000Ah | 组 | 15814.59 | 0 | 7903.2 | 2740.21 | 5171.18 | 0 | 0 | 0 | 73.588 |  | 工作内容：蓄电池及支架安装，接地，充放电，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0503000000 | JGD5-18 | 蓄电池组 2500Ah | 组 | 16757.27 | 0 | 8450.5 | 3135.59 | 5171.18 | 0 | 0 | 0 | 78.5884 |  | 工作内容：蓄电池及支架安装，接地，充放电，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0504000000 | JGD5-19 | 交直流屏柜安装 交直流配电装置屏 | 台 | 1083.06 | 0 | 717.09 | 113.64 | 252.33 | 0 | 0 | 0 | 6.6928 |  | 工作内容：本体安装，接地，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0504000000 | JGD5-20 | 交直流屏柜安装 30kW UPS三相不停电电源 | 套 | 2124.44 | 0 | 1624.64 | 187.77 | 312.03 | 0 | 0 | 0 | 14.5704 |  | 工作内容：本体安装，接地，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0504000000 | JGD5-21 | 交直流屏柜安装 60kW UPS三相不停电电源 | 套 | 3561.93 | 0 | 2849.72 | 375.94 | 336.27 | 0 | 0 | 0 | 25.4948 |  | 工作内容：本体安装，接地，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0504000000 | JGD5-22 | 交直流屏柜安装 蓄电池在线监测仪 220V以下 | 台 | 474.44 | 0 | 416.28 | 28.42 | 29.74 | 0 | 0 | 0 | 3.8681 |  | 工作内容：本体安装，接地，基础槽钢制作安装，接地，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0505000000 | JGD5-23 | 照明设备安装 构筑物及道路照明 构筑物照明 | 套 | 287.15 | 0 | 174.1 | 69.06 | 43.99 | 0 | 0 | 0 | 1.9056 |  | 工作内容：灯具安装、电杆组立、保护管敷设、管内配线、基坑土方挖填、基础安装。 注释：未计价材料：成套灯具、电杆、支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0505000000 | JGD5-24 | 照明设备安装 构筑物及道路照明 道路照明 | 套 | 1385.12 | 0 | 468.7 | 549.04 | 367.38 | 0 | 0 | 0 | 5.2056 |  | 工作内容：灯具安装、电杆组立、保护管敷设、管内配线、基坑土方挖填、基础安装。 注释：未计价材料：成套灯具、电杆、支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0505000000 | JGD5-25 | 照明设备安装 构筑物及道路照明 高杆照明灯 | 套 | 3239.22 | 0 | 659.37 | 96.13 | 2483.72 | 0 | 0 | 0 | 7.4308 |  | 工作内容：灯具安装、电杆组立、保护管敷设、管内配线、基坑土方挖填、基础安装。 注释：未计价材料：成套灯具、电杆、支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0506000000 | JGD5-26 | 低压电器设备安装 交流配电、转接切换屏 | 台 | 436.54 | 0 | 207.67 | 62.27 | 166.6 | 0 | 0 | 0 | 2.0037 |  | 工作内容：交流配电屏、转接切换屏、成套低压开关柜安装及接地，动力箱、照明箱等小型电源箱安装，刀型开关、组合开关和限位开关等小元件安装，低压电阻器、变阻器、传感器、电磁制动器、漏电保护等其他小电器安装。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0506000000 | JGD5-27 | 低压电器设备安装 成套低压开关柜 | 台 | 443.94 | 0 | 228.97 | 38.96 | 176.01 | 0 | 0 | 0 | 2.2273 |  | 工作内容：交流配电屏、转接切换屏、成套低压开关柜安装及接地，动力箱、照明箱等小型电源箱安装，刀型开关、组合开关和限位开关等小元件安装，低压电阻器、变阻器、传感器、电磁制动器、漏电保护等其他小电器安装。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0506000000 | JGD5-28 | 低压电器设备安装 小型电源箱 | 台 | 227.36 | 0 | 155.98 | 45.96 | 25.42 | 0 | 0 | 0 | 1.653 |  | 工作内容：交流配电屏、转接切换屏、成套低压开关柜安装及接地，动力箱、照明箱等小型电源箱安装，刀型开关、组合开关和限位开关等小元件安装，低压电阻器、变阻器、传感器、电磁制动器、漏电保护等其他小电器安装。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0506000000 | JGD5-29 | 低压电器设备安装 小元件 | 个 | 31.55 | 0 | 28.76 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2523 |  | 工作内容：交流配电屏、转接切换屏、成套低压开关柜安装及接地，动力箱、照明箱等小型电源箱安装，刀型开关、组合开关和限位开关等小元件安装，低压电阻器、变阻器、传感器、电磁制动器、漏电保护等其他小电器安装。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0506000000 | JGD5-30 | 低压电器设备安装 小电器 | 个 | 59.52 | 0 | 44.55 | 14.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3908 |  | 工作内容：交流配电屏、转接切换屏、成套低压开关柜安装及接地，动力箱、照明箱等小型电源箱安装，刀型开关、组合开关和限位开关等小元件安装，低压电阻器、变阻器、传感器、电磁制动器、漏电保护等其他小电器安装。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0507000000 | JGD5-31 | 铁构件及保护网制作安装 铁构件制作安装 | t | 6701.63 | 0 | 3964.52 | 1606 | 1131.11 | 0 | 0 | 0 | 43.5203 |  | 工作内容：铁构件及保护网制作安装、镀锌。 注释：未计价材料：铁件、保护网、铁件镀锌费。
0507000000 | JGD5-32 | 铁构件及保护网制作安装 保护网 | m² | 168.76 | 0 | 84.63 | 40.83 | 43.3 | 0 | 0 | 0 | 0.8273 |  | 工作内容：铁构件及保护网制作安装、镀锌。 注释：未计价材料：铁件、保护网、铁件镀锌费。
0601000000 | JGD6-1 | 充电设备安装 直流整车充电机 功率（kW以下） 60 | 台 | 695.23 | 0 | 428.21 | 51.52 | 215.5 | 0 | 0 | 0 | 4.1605 |  | 工作内容：基础铁件安装，本体安装，标识牌安装，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0601000000 | JGD6-2 | 充电设备安装 直流整车充电机 功率（kW以下） 120 | 台 | 1031.37 | 0 | 649.41 | 75.04 | 306.92 | 0 | 0 | 0 | 6.2538 |  | 工作内容：基础铁件安装，本体安装，标识牌安装，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0601000000 | JGD6-3 | 充电设备安装 直流整车充电机 功率（kW以下） 180 | 台 | 1290.17 | 0 | 800.44 | 93.39 | 396.34 | 0 | 0 | 0 | 7.7395 |  | 工作内容：基础铁件安装，本体安装，标识牌安装，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0601000000 | JGD6-4 | 充电设备安装 直流整车充电机 功率（kW以下） 240 | 台 | 1295.36 | 0 | 823.57 | 94.86 | 376.93 | 0 | 0 | 0 | 7.9795 |  | 工作内容：基础铁件安装，本体安装，标识牌安装，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0601000000 | JGD6-5 | 充电设备安装 直流整车充电机 功率（kW以下） 300 | 台 | 1651.14 | 0 | 1042.82 | 121.82 | 486.5 | 0 | 0 | 0 | 10.0729 |  | 工作内容：基础铁件安装，本体安装，标识牌安装，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0601000000 | JGD6-6 | 充电设备安装 直流整车充电机 功率（kW以下） 500 | 台 | 2392.05 | 0 | 1515.68 | 179.54 | 696.83 | 0 | 0 | 0 | 14.6396 |  | 工作内容：基础铁件安装，本体安装，标识牌安装，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0601000000 | JGD6-7 | 充电设备安装 直流充电桩 | 台 | 344.11 | 0 | 202.97 | 31.36 | 109.78 | 0 | 0 | 0 | 2.0219 |  | 工作内容：基础铁件安装，本体安装，标识牌安装，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0601000000 | JGD6-8 | 充电设备安装 交流充电桩 功率（kW以下） 7 | 台 | 302.55 | 0 | 229.05 | 35.83 | 37.67 | 0 | 0 | 0 | 2.3361 |  | 工作内容：基础铁件安装，本体安装，标识牌安装，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0601000000 | JGD6-9 | 充电设备安装 交流充电桩 功率（kW以下） 42 | 台 | 385.54 | 0 | 277.56 | 45.52 | 62.46 | 0 | 0 | 0 | 2.8405 |  | 工作内容：基础铁件安装，本体安装，标识牌安装，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0601000000 | JGD6-10 | 充电设备安装 直流分箱充电机 | 台 | 436.97 | 0 | 254.21 | 47.36 | 135.4 | 0 | 0 | 0 | 2.6127 |  | 工作内容：基础铁件安装，本体安装，标识牌安装，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0602000000 | JGD6-11 | 换电设备安装 电池箱更换设备 侧向一步式 | 套 | 4195.74 | 0 | 2879.41 | 94.05 | 1222.28 | 0 | 0 | 0 | 26.6449 |  | 工作内容：基础铁件安装，本体安装，标识牌安装，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0602000000 | JGD6-12 | 换电设备安装 电池箱更换设备 侧向两步式 | 套 | 5444.37 | 0 | 3427.5 | 284.47 | 1732.4 | 0 | 0 | 0 | 33.0523 |  | 工作内容：基础铁件安装，本体安装，标识牌安装，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0602000000 | JGD6-13 | 换电设备安装 电池箱更换设备 底部式 | 套 | 6441.13 | 0 | 4091.64 | 306.25 | 2043.24 | 0 | 0 | 0 | 39.6588 |  | 工作内容：基础铁件安装，本体安装，标识牌安装，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0602000000 | JGD6-14 | 换电设备安装 充电架 侧向换电 | 单元 | 1442.98 | 0 | 704.37 | 39.48 | 699.13 | 0 | 0 | 0 | 7.4502 |  | 工作内容：基础铁件安装，本体安装，标识牌安装，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0602000000 | JGD6-15 | 换电设备安装 充电架 底部换电 | 单元 | 2028.26 | 0 | 993.2 | 48.76 | 986.3 | 0 | 0 | 0 | 10.751 |  | 工作内容：基础铁件安装，本体安装，标识牌安装，单体调试。 注释：未计价材料：支架、基础铁件、接地材料、铁件镀锌费。
0701000000 | JGD7-1 | 全站电缆敷设 电力电缆6kV以下 全站 | 100m | 650.15 | 0 | 354.76 | 241.08 | 54.31 | 0 | 0 | 0 | 3.7818 |  | 工作内容：1.电力电缆：电缆敷设和电力电缆调试，电缆保护管敷设，电缆头制作安装，电缆沟挖填土，电缆沟铺沙盖砖，电缆沟揭盖盖板等。2.控制电缆：电缆敷设，电缆保护管敷设，电缆头制作安装，电缆沟挖填土，电缆沟铺沙盖砖，电缆沟揭盖盖板等。 注释：未计价材料：电缆、6kV及以上电缆接头、电缆保护管。
0701000000 | JGD7-2 | 全站电缆敷设 电力电缆6kV以上 全站 | 100m | 975.42 | 0 | 591.05 | 268.97 | 115.4 | 0 | 0 | 0 | 6.1198 |  | 工作内容：1.电力电缆：电缆敷设和电力电缆调试，电缆保护管敷设，电缆头制作安装，电缆沟挖填土，电缆沟铺沙盖砖，电缆沟揭盖盖板等。2.控制电缆：电缆敷设，电缆保护管敷设，电缆头制作安装，电缆沟挖填土，电缆沟铺沙盖砖，电缆沟揭盖盖板等。 注释：未计价材料：电缆、6kV及以上电缆接头、电缆保护管。
0701000000 | JGD7-3 | 全站电缆敷设 控制电缆 全站 | 100m | 606.95 | 0 | 379.35 | 209.29 | 18.31 | 0 | 0 | 0 | 4.0718 |  | 工作内容：1.电力电缆：电缆敷设和电力电缆调试，电缆保护管敷设，电缆头制作安装，电缆沟挖填土，电缆沟铺沙盖砖，电缆沟揭盖盖板等。2.控制电缆：电缆敷设，电缆保护管敷设，电缆头制作安装，电缆沟挖填土，电缆沟铺沙盖砖，电缆沟揭盖盖板等。 注释：未计价材料：电缆、6kV及以上电缆接头、电缆保护管。
0702000000 | JGD7-4 | 电缆支架、桥架安装 电缆支架 钢质 | t | 6545.36 | 0 | 3760.77 | 1739.19 | 1045.4 | 0 | 0 | 0 | 41.5796 |  | 工作内容：电缆支架、桥架制作安装，接地。 注释：未计价材料：电缆支架、电缆桥架、接地材料、铁件镀锌费。
0702000000 | JGD7-5 | 电缆支架、桥架安装 电缆支架 复合材料 | 副 | 13.25 | 0 | 6.65 | 5.62 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0.0699 |  | 工作内容：电缆支架、桥架制作安装，接地。 注释：未计价材料：电缆支架、电缆桥架、接地材料、铁件镀锌费。
0702000000 | JGD7-6 | 电缆支架、桥架安装 电缆桥架 钢质 | m | 71.47 | 0 | 42.74 | 18.46 | 10.27 | 0 | 0 | 0 | 0.4643 |  | 工作内容：电缆支架、桥架制作安装，接地。 注释：未计价材料：电缆支架、电缆桥架、接地材料、铁件镀锌费。
0702000000 | JGD7-7 | 电缆支架、桥架安装 电缆桥架 铝合金 | m | 81.22 | 0 | 34.37 | 37.81 | 9.04 | 0 | 0 | 0 | 0.3532 |  | 工作内容：电缆支架、桥架制作安装，接地。 注释：未计价材料：电缆支架、电缆桥架、接地材料、铁件镀锌费。
0703000000 | JGD7-8 | 电缆防火安装 阻燃槽盒 | m | 52.78 | 0 | 45.63 | 5.3 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0.5524 |  | 工作内容：槽盒安装，隔板加工、固定，防火堵料调配、搅拌、堵塞等，防火墙的砌筑，铁构件制作安装，接地。 注释：未计价材料：电缆防火材料。
0703000000 | JGD7-9 | 电缆防火安装 防火隔板 | m² | 87.44 | 0 | 69.08 | 14.32 | 4.04 | 0 | 0 | 0 | 0.8109 |  | 工作内容：槽盒安装，隔板加工、固定，防火堵料调配、搅拌、堵塞等，防火墙的砌筑，铁构件制作安装，接地。 注释：未计价材料：电缆防火材料。
0703000000 | JGD7-10 | 电缆防火安装 防火堵料 | t | 2451.9 | 0 | 2346.9 | 38.28 | 66.72 | 0 | 0 | 0 | 28.2227 |  | 工作内容：槽盒安装，隔板加工、固定，防火堵料调配、搅拌、堵塞等，防火墙的砌筑，铁构件制作安装，接地。 注释：未计价材料：电缆防火材料。
0703000000 | JGD7-11 | 电缆防火安装 防火涂料 | t | 10767.07 | 0 | 9770.72 | 518.42 | 477.93 | 0 | 0 | 0 | 119.5937 |  | 工作内容：槽盒安装，隔板加工、固定，防火堵料调配、搅拌、堵塞等，防火墙的砌筑，铁构件制作安装，接地。 注释：未计价材料：电缆防火材料。
0703000000 | JGD7-12 | 电缆防火安装 防火带 | 100m | 229.27 | 0 | 213.34 | 0 | 15.93 | 0 | 0 | 0 | 2.6316 |  | 工作内容：槽盒安装，隔板加工、固定，防火堵料调配、搅拌、堵塞等，防火墙的砌筑，铁构件制作安装，接地。 注释：未计价材料：电缆防火材料。
0703000000 | JGD7-13 | 电缆防火安装 防火墙 | m² | 53.83 | 0 | 37.9 | 0 | 15.93 | 0 | 0 | 0 | 0.4592 |  | 工作内容：槽盒安装，隔板加工、固定，防火堵料调配、搅拌、堵塞等，防火墙的砌筑，铁构件制作安装，接地。 注释：未计价材料：电缆防火材料。
0703000000 | JGD7-14 | 电缆防火安装 防火包 | t | 1040.29 | 0 | 976.57 | 0 | 63.72 | 0 | 0 | 0 | 11.8675 |  | 工作内容：槽盒安装，隔板加工、固定，防火堵料调配、搅拌、堵塞等，防火墙的砌筑，铁构件制作安装，接地。 注释：未计价材料：电缆防火材料。
0703000000 | JGD7-15 | 电缆防火安装 环保型阻火膨胀模块 | m³ | 187.88 | 0 | 120.92 | 0 | 66.96 | 0 | 0 | 0 | 1.4685 |  | 工作内容：槽盒安装，隔板加工、固定，防火堵料调配、搅拌、堵塞等，防火墙的砌筑，铁构件制作安装，接地。 注释：未计价材料：电缆防火材料。
0801000000 | JGD8-1 | 全站接地 | 100m | 2312.92 | 0 | 1882.03 | 217.68 | 213.21 | 0 | 0 | 0 | 21.0151 |  | 工作内容：接地沟开挖，回填土夯实，接地母线敷设，接地极制作安装，接地跨接线安装，构筑物接地引下线安装，降阻剂安装，离子接地极、接地模块安装，接地井制作安装。 注释：未计价材料：接地母线、接地极、石墨电极、接地引下线、降阻剂、接地模块、铁件镀锌费。
0801000000 | JGD8-2 | 全站接地 阴极保护井 | 口 | 4206.03 | 0 | 3126.77 | 784.22 | 295.04 | 0 | 0 | 0 | 32.9083 |  | 工作内容：接地沟开挖，回填土夯实，接地母线敷设，接地极制作安装，接地跨接线安装，构筑物接地引下线安装，降阻剂安装，离子接地极、接地模块安装，接地井制作安装。 注释：未计价材料：接地母线、接地极、石墨电极、接地引下线、降阻剂、接地模块、铁件镀锌费。
0801000000 | JGD8-3 | 全站接地 接地模块 | 个 | 153.25 | 0 | 148.75 | 2.86 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 1.5859 |  | 工作内容：接地沟开挖，回填土夯实，接地母线敷设，接地极制作安装，接地跨接线安装，构筑物接地引下线安装，降阻剂安装，离子接地极、接地模块安装，接地井制作安装。 注释：未计价材料：接地母线、接地极、石墨电极、接地引下线、降阻剂、接地模块、铁件镀锌费。
0801000000 | JGD8-4 | 全站接地 降阻剂 | 100kg | 149.73 | 0 | 82 | 18.36 | 49.37 | 0 | 0 | 0 | 0.8665 |  | 工作内容：接地沟开挖，回填土夯实，接地母线敷设，接地极制作安装，接地跨接线安装，构筑物接地引下线安装，降阻剂安装，离子接地极、接地模块安装，接地井制作安装。 注释：未计价材料：接地母线、接地极、石墨电极、接地引下线、降阻剂、接地模块、铁件镀锌费。
0801000000 | JGD8-5 | 全站接地 离子接地极 | 套 | 453.24 | 0 | 339.52 | 67.56 | 46.16 | 0 | 0 | 0 | 3.6113 |  | 工作内容：接地沟开挖，回填土夯实，接地母线敷设，接地极制作安装，接地跨接线安装，构筑物接地引下线安装，降阻剂安装，离子接地极、接地模块安装，接地井制作安装。 注释：未计价材料：接地母线、接地极、石墨电极、接地引下线、降阻剂、接地模块、铁件镀锌费。
0801000000 | JGD8-6 | 全站接地 接地深井埋设 | 口 | 876.1 | 0 | 531.6 | 167.55 | 176.95 | 0 | 0 | 0 | 5.5932 |  | 工作内容：接地沟开挖，回填土夯实，接地母线敷设，接地极制作安装，接地跨接线安装，构筑物接地引下线安装，降阻剂安装，离子接地极、接地模块安装，接地井制作安装。 注释：未计价材料：接地母线、接地极、石墨电极、接地引下线、降阻剂、接地模块、铁件镀锌费。
0802000000 | JGD8-7 | 避雷接地引下线安装 沿混凝土结构 高度（m） 25 | 100m | 516.04 | 0 | 321.59 | 78.06 | 116.39 | 0 | 0 | 0 | 3.3881 |  | 工作内容：测量、下料、引下线安装。 注释：未计价材料：接地引下线、铁件镀锌费。
0802000000 | JGD8-8 | 避雷接地引下线安装 沿砖结构 高度（m） 10 | 100m | 398.53 | 0 | 204.08 | 78.06 | 116.39 | 0 | 0 | 0 | 2.1522 |  | 工作内容：测量、下料、引下线安装。 注释：未计价材料：接地引下线、铁件镀锌费。
0802000000 | JGD8-9 | 避雷接地引下线安装 利用金属架接地 | 100m | 601.34 | 0 | 402.9 | 82.05 | 116.39 | 0 | 0 | 0 | 4.0893 |  | 工作内容：测量、下料、引下线安装。 注释：未计价材料：接地引下线、铁件镀锌费。
0802000000 | JGD8-10 | 避雷接地引下线安装 构架接地 | 处 | 130.89 | 0 | 98.41 | 23.75 | 8.73 | 0 | 0 | 0 | 1.037 |  | 工作内容：测量、下料、引下线安装。 注释：未计价材料：接地引下线、铁件镀锌费。
0803000000 | JGD8-11 | 避雷网安装 沿混凝土块敷设 | 100m | 601.06 | 0 | 280.68 | 233.09 | 87.29 | 0 | 0 | 0 | 2.9758 |  | 工作内容：测量、下料、接地母线敷设。 注释：未计价材料：接地引下线、铁件镀锌费。
0803000000 | JGD8-12 | 避雷网安装 沿墙支架敷设 | 100m | 1058.96 | 0 | 769.42 | 144.05 | 145.49 | 0 | 0 | 0 | 8.1154 |  | 工作内容：测量、下料、接地母线敷设。 注释：未计价材料：接地引下线、铁件镀锌费。
0804000000 | JGD8-13 | 架空避雷线安装 GJ-100 | 根/跨 | 175.19 | 0 | 126.82 | 9.06 | 39.31 | 0 | 0 | 0 | 1.2597 |  | 工作内容：架空避雷线及附件安装。 注释：未计价材料：导线、绝缘子、金具、铁件、接地材料、钢材镀锌费。
0901000000 | JGD9-1 | 阀厅设备安装 阀塔 500kV 二重阀 | 组 | 54783.02 | 0 | 17594.86 | 9620.83 | 27567.33 | 0 | 0 | 0 | 160.5287 |  | 工作内容：1、阀塔安装：阀塔本体安装及相邻的设备连线，阀避雷器本体安装及相邻设备连线，引下线安装，阀间铝管母线安装，接地，单体调试。2、其他设备安装：本体及相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0901000000 | JGD9-2 | 阀厅设备安装 阀塔 500kV 四重阀 | 组 | 54922.68 | 0 | 19744.06 | 9666.31 | 25512.31 | 0 | 0 | 0 | 180.3361 |  | 工作内容：1、阀塔安装：阀塔本体安装及相邻的设备连线，阀避雷器本体安装及相邻设备连线，引下线安装，阀间铝管母线安装，接地，单体调试。2、其他设备安装：本体及相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0901000000 | JGD9-3 | 阀厅设备安装 ±800kV 阀塔 400kV 8000MVA | 组 | 70279.24 | 0 | 24868.37 | 9241.8 | 36169.07 | 0 | 0 | 0 | 237.5433 |  | 工作内容：1、阀塔安装：阀塔本体安装及相邻的设备连线，阀避雷器本体安装及相邻设备连线，引下线安装，阀间铝管母线安装，接地，单体调试。2、其他设备安装：本体及相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0901000000 | JGD9-4 | 阀厅设备安装 ±800kV 阀塔 400kV 10000MVA | 组 | 73204.17 | 0 | 28947.24 | 10031.39 | 34225.54 | 0 | 0 | 0 | 275.2154 |  | 工作内容：1、阀塔安装：阀塔本体安装及相邻的设备连线，阀避雷器本体安装及相邻设备连线，引下线安装，阀间铝管母线安装，接地，单体调试。2、其他设备安装：本体及相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0901000000 | JGD9-5 | 阀厅设备安装 ±800kV 阀塔 800kV 8000MVA | 组 | 85753.39 | 0 | 30492.57 | 11559.13 | 43701.69 | 0 | 0 | 0 | 292.677 |  | 工作内容：1、阀塔安装：阀塔本体安装及相邻的设备连线，阀避雷器本体安装及相邻设备连线，引下线安装，阀间铝管母线安装，接地，单体调试。2、其他设备安装：本体及相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0901000000 | JGD9-6 | 阀厅设备安装 ±800kV 阀塔 800kV 10000MVA | 组 | 92565.5 | 0 | 34859.3 | 12555.97 | 45150.23 | 0 | 0 | 0 | 329.1051 |  | 工作内容：1、阀塔安装：阀塔本体安装及相邻的设备连线，阀避雷器本体安装及相邻设备连线，引下线安装，阀间铝管母线安装，接地，单体调试。2、其他设备安装：本体及相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0901000000 | JGD9-7 | 阀厅设备安装 ±1100kV 阀塔 550kV 二重阀 | 组 | 90663.2 | 0 | 31737.22 | 11516.97 | 47409.01 | 0 | 0 | 0 | 306.3943 |  | 工作内容：1、阀塔安装：阀塔本体安装及相邻的设备连线，阀避雷器本体安装及相邻设备连线，引下线安装，阀间铝管母线安装，接地，单体调试。2、其他设备安装：本体及相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0901000000 | JGD9-8 | 阀厅设备安装 ±1100kV 阀塔 1100kV 二重阀 | 组 | 112113.75 | 0 | 35499.19 | 13681.05 | 62933.51 | 0 | 0 | 0 | 347.1163 |  | 工作内容：1、阀塔安装：阀塔本体安装及相邻的设备连线，阀避雷器本体安装及相邻设备连线，引下线安装，阀间铝管母线安装，接地，单体调试。2、其他设备安装：本体及相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0901000000 | JGD9-9 | 阀厅设备安装 阀桥避雷器 200kV | 台 | 3306.74 | 0 | 715.19 | 438.56 | 2152.99 | 0 | 0 | 0 | 6.635 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0901000000 | JGD9-10 | 阀厅设备安装 阀桥避雷器 400kV | 台 | 4524.04 | 0 | 768.01 | 517.78 | 3238.25 | 0 | 0 | 0 | 7.1089 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0901000000 | JGD9-11 | 阀厅设备安装 阀桥避雷器 500kV | 台 | 5162.4 | 0 | 806.94 | 564.75 | 3790.71 | 0 | 0 | 0 | 7.4609 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0901000000 | JGD9-12 | 阀厅设备安装 阀桥避雷器 800kV | 台 | 8332.49 | 0 | 1802.9 | 702.16 | 5827.43 | 0 | 0 | 0 | 16.8272 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0901000000 | JGD9-13 | 阀厅设备安装 阀桥避雷器 1100kV | 台 | 12211.97 | 0 | 2431.78 | 874.53 | 8905.66 | 0 | 0 | 0 | 22.9044 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0901000000 | JGD9-14 | 阀厅设备安装 接地开关 200kV | 台 | 3499.45 | 0 | 1395.15 | 543.72 | 1560.58 | 0 | 0 | 0 | 12.7353 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0901000000 | JGD9-15 | 阀厅设备安装 接地开关 400kV | 台 | 3670.52 | 0 | 1457.7 | 525.97 | 1686.85 | 0 | 0 | 0 | 13.0991 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0901000000 | JGD9-16 | 阀厅设备安装 接地开关 500kV | 台 | 4508.27 | 0 | 1673.02 | 662.48 | 2172.77 | 0 | 0 | 0 | 15.0057 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0901000000 | JGD9-17 | 阀厅设备安装 接地开关 800kV | 台 | 5073.1 | 0 | 1734.21 | 774.26 | 2564.63 | 0 | 0 | 0 | 15.686 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0901000000 | JGD9-18 | 阀厅设备安装 接地开关 1100kV | 台 | 8308.53 | 0 | 2566.07 | 924.33 | 4818.13 | 0 | 0 | 0 | 23.5735 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0901000000 | JGD9-19 | 阀厅设备安装 直流穿墙套管 220kV | 个 | 4509.42 | 0 | 1053.25 | 503.26 | 2952.91 | 0 | 0 | 0 | 9.6286 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0901000000 | JGD9-20 | 阀厅设备安装 直流穿墙套管 400kV | 个 | 7126.54 | 0 | 1516.64 | 521.75 | 5088.15 | 0 | 0 | 0 | 14.0065 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0901000000 | JGD9-21 | 阀厅设备安装 直流穿墙套管 500kV | 个 | 7641.78 | 0 | 1582.97 | 560.41 | 5498.4 | 0 | 0 | 0 | 14.6108 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0901000000 | JGD9-22 | 阀厅设备安装 直流穿墙套管 800kV | 个 | 18872.69 | 0 | 4264.26 | 839.6 | 13768.83 | 0 | 0 | 0 | 39.4683 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0901000000 | JGD9-23 | 阀厅设备安装 直流穿墙套管 1100kV | 个 | 33811.01 | 0 | 4686.14 | 955.47 | 28169.4 | 0 | 0 | 0 | 43.7804 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0901000000 | JGD9-24 | 阀厅设备安装 中性点设备 直流避雷器 | 台 | 1302.7 | 0 | 347.3 | 208.33 | 747.07 | 0 | 0 | 0 | 3.1571 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0901000000 | JGD9-25 | 阀厅设备安装 中性点设备 直流分压器 | 台 | 3519.76 | 0 | 488.49 | 222.47 | 2808.8 | 0 | 0 | 0 | 4.3787 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0901000000 | JGD9-26 | 阀厅设备安装 中性点设备 电流测量装置 | 台 | 2600.03 | 0 | 1049.84 | 220.73 | 1329.46 | 0 | 0 | 0 | 9.303 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0901000000 | JGD9-27 | 阀厅设备安装 中性点设备 母线接地开关 | 台 | 3914.5 | 0 | 2875.06 | 425.38 | 614.06 | 0 | 0 | 0 | 25.3522 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0901000000 | JGD9-28 | 阀厅设备安装 中性点设备 穿墙套管 个 | 台 | 4720.66 | 0 | 1045.24 | 404.08 | 3271.34 | 0 | 0 | 0 | 9.3677 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-29 | 换流变压器安装 200kV单相双绕组 容量（kVA） 300000 | 台/单相 | 177258.34 | 0 | 35735.76 | 30182.37 | 111340.21 | 0 | 0 | 0 | 331.571 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-30 | 换流变压器安装 200kV单相双绕组 容量（kVA） 400000 | 台/单相 | 192723.66 | 0 | 38451.07 | 32965.42 | 121307.17 | 0 | 0 | 0 | 356.903 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-31 | 换流变压器安装 200kV单相双绕组 容量（kVA） 450000 网侧电压750kV | 台/单相 | 224316.75 | 0 | 42793.98 | 38724.18 | 142798.59 | 0 | 0 | 0 | 397.9941 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-32 | 换流变压器安装 200kV单相双绕组 容量（kVA） 550000 网侧电压500kV | 台/单相 | 239607.56 | 0 | 45598.37 | 41064.94 | 152944.25 | 0 | 0 | 0 | 423.7705 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-33 | 换流变压器安装 200kV单相双绕组 容量（kVA） 550000 网侧电压750kV | 台/单相 | 253389.55 | 0 | 48629.89 | 43181.12 | 161578.54 | 0 | 0 | 0 | 451.5789 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-34 | 换流变压器安装 200kV单相双绕组 容量（kVA） 550000 网侧电压1000kV | 台/单相 | 266647.72 | 0 | 52376.33 | 44331.47 | 169939.92 | 0 | 0 | 0 | 487.1455 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-35 | 换流变压器安装 400kV单相双绕组 容量（kVA） 300000 | 台/单相 | 180486.98 | 0 | 35215.8 | 30745.34 | 114525.84 | 0 | 0 | 0 | 327.4065 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-36 | 换流变压器安装 400kV单相双绕组 容量（kVA） 400000 | 台/单相 | 226299.63 | 0 | 43341.52 | 39924.84 | 143033.27 | 0 | 0 | 0 | 403.7263 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-37 | 换流变压器安装 400kV单相双绕组 容量（kVA） 450000 网侧电压750kV | 台/单相 | 251135.16 | 0 | 48307.8 | 43687.39 | 159139.97 | 0 | 0 | 0 | 454.7859 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-38 | 换流变压器安装 400kV单相双绕组 容量（kVA） 550000 网侧电压500kV | 台/单相 | 274297.14 | 0 | 52914.52 | 47812.14 | 173570.48 | 0 | 0 | 0 | 498.0462 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-39 | 换流变压器安装 400kV单相双绕组 容量（kVA） 550000 网侧电压750kV | 台/单相 | 289878.7 | 0 | 55918.79 | 49952.55 | 184007.36 | 0 | 0 | 0 | 526.2654 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-40 | 换流变压器安装 400kV单相双绕组 容量（kVA） 550000 网侧电压1000kV | 台/单相 | 317940.64 | 0 | 62514.95 | 54015.36 | 201410.33 | 0 | 0 | 0 | 588.6047 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-41 | 换流变压器安装 500kV单相双绕组 容量（kVA） 300000 | 台/单相 | 186695.27 | 0 | 35840.96 | 31695.28 | 119159.03 | 0 | 0 | 0 | 333.3402 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-42 | 换流变压器安装 500kV单相双绕组 容量（kVA） 400000 | 台/单相 | 195862.12 | 0 | 37686.62 | 33332.89 | 124842.61 | 0 | 0 | 0 | 350.371 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-43 | 换流变压器安装 600kV单相双绕组 容量（kVA） 300000 | 台/单相 | 208456.96 | 0 | 41187.67 | 34033.93 | 133235.36 | 0 | 0 | 0 | 381.7899 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-44 | 换流变压器安装 600kV单相双绕组 容量（kVA） 400000 | 台/单相 | 244824.31 | 0 | 46880.83 | 41098.72 | 156844.76 | 0 | 0 | 0 | 435.6431 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-45 | 换流变压器安装 600kV单相双绕组 容量（kVA） 450000 网侧电压750kV | 台/单相 | 274823.97 | 0 | 53982.77 | 44722.16 | 176119.04 | 0 | 0 | 0 | 505.6582 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-46 | 换流变压器安装 600kV单相双绕组 容量（kVA） 550000 网侧电压500kV | 台/单相 | 296424.11 | 0 | 59310.37 | 47327.99 | 189785.75 | 0 | 0 | 0 | 555.1594 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-47 | 换流变压器安装 600kV单相双绕组 容量（kVA） 550000 网侧电压750kV | 台/单相 | 315503.43 | 0 | 63032.62 | 49996.91 | 202473.9 | 0 | 0 | 0 | 589.8354 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-48 | 换流变压器安装 800kV单相双绕组 容量（kVA） 300000 | 台/单相 | 270126.19 | 0 | 50741.2 | 45702.69 | 173682.3 | 0 | 0 | 0 | 472.1077 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-49 | 换流变压器安装 800kV单相双绕组 容量（kVA） 400000 | 台/单相 | 307681.35 | 0 | 57998.61 | 51940.98 | 197741.76 | 0 | 0 | 0 | 539.7909 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-50 | 换流变压器安装 800kV单相双绕组 容量（kVA） 450000 网侧电压750kV | 台/单相 | 336804.62 | 0 | 64738.28 | 56429.38 | 215636.96 | 0 | 0 | 0 | 607.7625 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-51 | 换流变压器安装 800kV单相双绕组 容量（kVA） 550000 网侧电压500kV | 台/单相 | 369431.47 | 0 | 71659.85 | 60592.56 | 237179.06 | 0 | 0 | 0 | 672.3218 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-52 | 换流变压器安装 800kV单相双绕组 容量（kVA） 550000 网侧电压750kV | 台/单相 | 398486.04 | 0 | 77795.52 | 64772.14 | 255918.38 | 0 | 0 | 0 | 729.6682 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-53 | 换流变压器安装 275kV单相双绕组 容量（kVA） 650000 | 台/单相 | 286465.34 | 0 | 48618.95 | 46015.65 | 191830.74 | 0 | 0 | 0 | 461.8807 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-54 | 换流变压器安装 550kV单相双绕组 容量（kVA） 650000 | 台/单相 | 325197.83 | 0 | 57537.7 | 49370.72 | 218289.41 | 0 | 0 | 0 | 546.2538 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-55 | 换流变压器安装 825kV单相双绕组 容量（kVA） 650000 | 台/单相 | 440381.82 | 0 | 77965.88 | 67405.62 | 295010.32 | 0 | 0 | 0 | 737.8169 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-56 | 换流变压器安装 1100kV单相双绕组 容量（kVA） 650000 | 台/单相 | 516232.68 | 0 | 84807.6 | 83516.37 | 347908.71 | 0 | 0 | 0 | 802.3604 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-57 | 换流变压器安装 换流变压器 网侧套管 | 台 | 17353.95 | 0 | 3174.41 | 3382.1 | 10797.44 | 0 | 0 | 0 | 29.0335 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-58 | 换流变压器安装 换流变压器 阀侧套管 | 台 | 26717.47 | 0 | 6322.58 | 4184.85 | 16210.04 | 0 | 0 | 0 | 57.4884 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-59 | 换流变压器安装 换流变压器 储油罐 | 台 | 12386.49 | 0 | 5427.23 | 1546.56 | 5412.7 | 0 | 0 | 0 | 52.121 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-60 | 换流变压器安装 换流变压器 散热器 | 台 | 13244.04 | 0 | 4928.59 | 2077.6 | 6237.85 | 0 | 0 | 0 | 44.6655 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-61 | 换流变压器安装 换流变压器 分接开关 | 台 | 14612.27 | 0 | 4212.07 | 3447.51 | 6952.69 | 0 | 0 | 0 | 38.1256 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-62 | 换流变压器安装 换流变压器 阀侧封堵 | 台 | 7557.89 | 0 | 4864.4 | 863.72 | 1829.77 | 0 | 0 | 0 | 47.5918 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-63 | 换流变压器安装 换流变压器 降噪BOX-IN | 台 | 15251.49 | 0 | 8127.59 | 3046.33 | 4077.57 | 0 | 0 | 0 | 80.4787 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0902000000 | JGD9-64 | 换流变压器安装 换流变压器 本体排油装置 | 台 | 18329.24 | 0 | 6191.64 | 4408.32 | 7729.28 | 0 | 0 | 0 | 59.5811 |  | 工作内容：1、换流变压器安装：本体安装，油过滤，汇控箱（端子箱）安装，引连线安装，接地，单体调试。2、附件安装：设备本体安装，管道连接，设备至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0903010000 | JGD9-65 | 交流噪声滤波电容器塔 220kV | 组/三相 | 26503.97 | 0 | 7899.63 | 3262.26 | 15342.08 | 0 | 0 | 0 | 71.6568 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0903010000 | JGD9-66 | 交流噪声滤波电容器塔 500kV | 组/三相 | 34771.32 | 0 | 9510.2 | 4040.92 | 21220.2 | 0 | 0 | 0 | 88.6356 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0903020000 | JGD9-67 | 交流噪声滤波电容器 220kV | 组/三相 | 13810.38 | 0 | 4084.23 | 2799.12 | 6927.03 | 0 | 0 | 0 | 39.8773 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0903020000 | JGD9-68 | 交流噪声滤波电容器 500kV | 组/三相 | 20183.98 | 0 | 6274.37 | 3701.68 | 10207.93 | 0 | 0 | 0 | 62.8142 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0903030000 | JGD9-69 | 交流滤波电容器塔 220kV 5层 | 座 | 21171.91 | 0 | 5040.18 | 1344.1 | 14787.63 | 0 | 0 | 0 | 45.8571 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0903030000 | JGD9-70 | 交流滤波电容器塔 220kV 9层 | 座 | 25387.42 | 0 | 6245.31 | 1553.24 | 17588.87 | 0 | 0 | 0 | 56.9589 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0903030000 | JGD9-71 | 交流滤波电容器塔 220kV 13层 | 座 | 29094 | 0 | 7490.59 | 1915.97 | 19687.44 | 0 | 0 | 0 | 68.4841 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0903030000 | JGD9-72 | 交流滤波电容器塔 330kV 5层 | 座 | 23599.49 | 0 | 5713.18 | 1508.34 | 16377.97 | 0 | 0 | 0 | 52.1954 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0903030000 | JGD9-73 | 交流滤波电容器塔 330kV 9层 | 座 | 28216.01 | 0 | 7026.96 | 1733.03 | 19456.02 | 0 | 0 | 0 | 64.2764 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0903030000 | JGD9-74 | 交流滤波电容器塔 500kV 5层 | 座 | 31443.4 | 0 | 8582.1 | 1626.84 | 21234.46 | 0 | 0 | 0 | 78.1185 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0903030000 | JGD9-75 | 交流滤波电容器塔 500kV 9层 | 座 | 38311.62 | 0 | 10599.17 | 2030.09 | 25682.36 | 0 | 0 | 0 | 96.5265 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0903030000 | JGD9-76 | 交流滤波电容器塔 500kV 13层 | 座 | 43222.2 | 0 | 12091.07 | 2740.66 | 28390.47 | 0 | 0 | 0 | 110.2217 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0903030000 | JGD9-77 | 交流滤波电容器塔 750kV 9层 | 座 | 44861.87 | 0 | 11663.63 | 2948.33 | 30249.91 | 0 | 0 | 0 | 106.741 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0903030000 | JGD9-78 | 交流滤波电容器塔 750kV 15层 | 座 | 51503.11 | 0 | 13308.19 | 3541.01 | 34653.91 | 0 | 0 | 0 | 121.9265 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0903030000 | JGD9-79 | 交流滤波电容器塔 1000kV 11层 | 座 | 55012.26 | 0 | 13757.45 | 3763.41 | 37491.4 | 0 | 0 | 0 | 126.5134 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0903040000 | JGD9-80 | 交流滤波低压设备 电阻箱 | 台 | 2239.49 | 0 | 885.81 | 482.18 | 871.5 | 0 | 0 | 0 | 8.0714 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0903040000 | JGD9-81 | 交流滤波低压设备 电抗器 | 台 | 2435.06 | 0 | 932.82 | 833.62 | 668.62 | 0 | 0 | 0 | 8.6099 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0903040000 | JGD9-82 | 交流滤波低压设备 避雷器 | 台 | 968.54 | 0 | 537.63 | 103.97 | 326.94 | 0 | 0 | 0 | 5.0997 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0903040000 | JGD9-83 | 交流滤波低压设备 光电流互感器 | 台 | 6376.9 | 0 | 1065.98 | 537.15 | 4773.77 | 0 | 0 | 0 | 9.8238 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904010000 | JGD9-84 | 直流隔离开关 50kV 带接地 | 台 | 3797.56 | 0 | 1568.85 | 1137.22 | 1091.49 | 0 | 0 | 0 | 14.5883 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904010000 | JGD9-85 | 直流隔离开关 50kV 不带接地 | 台 | 3747.27 | 0 | 1565.97 | 1109.97 | 1071.33 | 0 | 0 | 0 | 14.5612 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904010000 | JGD9-86 | 直流隔离开关 400kV 双柱式 带接地 | 台 | 15306.39 | 0 | 5142.02 | 2632.59 | 7531.78 | 0 | 0 | 0 | 48.32 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904010000 | JGD9-87 | 直流隔离开关 400kV 双柱式 不带接地 | 台 | 14968.04 | 0 | 4995.78 | 2455.47 | 7516.79 | 0 | 0 | 0 | 47.0363 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904010000 | JGD9-88 | 直流隔离开关 400kV 三柱式 带接地 | 台 | 15716.94 | 0 | 5079.02 | 3007.49 | 7630.43 | 0 | 0 | 0 | 47.8316 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904010000 | JGD9-89 | 直流隔离开关 400kV 三柱式 不带接地 | 台 | 15472.22 | 0 | 4940.71 | 2910.02 | 7621.49 | 0 | 0 | 0 | 46.5515 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904010000 | JGD9-90 | 直流隔离开关 500kV 双柱式 带接地 | 台 | 15137.96 | 0 | 5437.44 | 3098.52 | 6602 | 0 | 0 | 0 | 50.9894 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904010000 | JGD9-91 | 直流隔离开关 500kV 双柱式 不带接地 | 台 | 14092.88 | 0 | 5136.99 | 2611.41 | 6344.48 | 0 | 0 | 0 | 48.3172 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904010000 | JGD9-92 | 直流隔离开关 800kV 双柱式 带接地 | 台 | 18463.97 | 0 | 6327.25 | 3047.28 | 9089.44 | 0 | 0 | 0 | 59.8582 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904010000 | JGD9-93 | 直流隔离开关 800kV 双柱式 不带接地 | 台 | 17708.26 | 0 | 6136.62 | 2874.69 | 8696.95 | 0 | 0 | 0 | 58.1218 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904010000 | JGD9-94 | 直流隔离开关 800kV 三柱式 带接地 | 台 | 21958.3 | 0 | 7089.96 | 3225.37 | 11642.97 | 0 | 0 | 0 | 66.8036 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904010000 | JGD9-95 | 直流隔离开关 800kV 三柱式 不带接地 | 台 | 20593.36 | 0 | 6708.1 | 3221.16 | 10664.1 | 0 | 0 | 0 | 63.3255 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904010000 | JGD9-96 | 直流隔离开关 1100kV 六柱式 带接地 | 台 | 25310.86 | 0 | 8413.18 | 4091.15 | 12806.53 | 0 | 0 | 0 | 79.7378 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904010000 | JGD9-97 | 直流接地开关 50kV | 台 | 3086.55 | 0 | 1078.33 | 1064.49 | 943.73 | 0 | 0 | 0 | 10.0526 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904010000 | JGD9-98 | 直流接地开关 500kV | 台 | 12207.83 | 0 | 4565.95 | 1809.19 | 5832.69 | 0 | 0 | 0 | 42.8566 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904010000 | JGD9-99 | 直流接地开关 800kV | 台 | 15261.4 | 0 | 5454.32 | 2077.29 | 7729.79 | 0 | 0 | 0 | 51.2851 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904020000 | JGD9-100 | 直流断路器 400kV | 台 | 29345.88 | 0 | 8299.79 | 817.85 | 20228.24 | 0 | 0 | 0 | 77.1471 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904020000 | JGD9-101 | 直流断路器 550kV | 台 | 35559.49 | 0 | 8563.4 | 1007.69 | 25988.4 | 0 | 0 | 0 | 80.0194 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904020000 | JGD9-102 | 直流断路器 800kV | 台 | 40387.83 | 0 | 11890.82 | 1156.75 | 27340.26 | 0 | 0 | 0 | 110.5414 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904020000 | JGD9-103 | 直流断路器 1100kV | 台 | 51314.25 | 0 | 15782.32 | 1341.3 | 34190.63 | 0 | 0 | 0 | 146.4418 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904020000 | JGD9-104 | 直流断路器装置（每套分别包括断路器、电容器组、电抗器、避雷器等） 中性母线开关NBS及振荡装置 | 套 | 28381.39 | 0 | 6603.22 | 6225.04 | 15553.13 | 0 | 0 | 0 | 61.3295 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904020000 | JGD9-105 | 直流断路器装置（每套分别包括断路器、电容器组、电抗器、避雷器等） 中性母线接地开关NBGS及振荡装置 | 套 | 26890.45 | 0 | 6576 | 5859.13 | 14455.32 | 0 | 0 | 0 | 60.9532 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904020000 | JGD9-106 | 直流断路器装置（每套分别包括断路器、电容器组、电抗器、避雷器等） 中性母线开关NBS及振荡装置 1100kV | 套 | 45026.1 | 0 | 11031.33 | 8023.88 | 25970.89 | 0 | 0 | 0 | 103.244 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904020000 | JGD9-107 | 直流断路器装置（每套分别包括断路器、电容器组、电抗器、避雷器等） 中性母线接地开关NBGS及振荡装置 1100kV | 套 | 44113.65 | 0 | 10994.09 | 7564.77 | 25554.79 | 0 | 0 | 0 | 102.7291 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904020000 | JGD9-108 | 直流断路器装置（每套分别包括断路器、电容器组、电抗器、避雷器等） 金属回路转换开关MRTB及振荡装置 | 套 | 26821.54 | 0 | 5613.27 | 5042.07 | 16166.2 | 0 | 0 | 0 | 52.4121 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904020000 | JGD9-109 | 直流断路器装置（每套分别包括断路器、电容器组、电抗器、避雷器等） 金属回路转换开关GRTS及振荡装置 | 套 | 19759.24 | 0 | 4404.94 | 3551.81 | 11802.49 | 0 | 0 | 0 | 41.185 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904020000 | JGD9-110 | 直流断路器装置（每套分别包括断路器、电容器组、电抗器、避雷器等） 金属回路转换开关MRTB及振荡装置 1100kV | 套 | 46086.07 | 0 | 11465.34 | 8115.16 | 26505.57 | 0 | 0 | 0 | 107.4792 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904020000 | JGD9-111 | 直流断路器装置（每套分别包括断路器、电容器组、电抗器、避雷器等） 金属回路转换开关GRTS及振荡装置 1100kV | 套 | 35100.66 | 0 | 9355.11 | 5749.2 | 19996.35 | 0 | 0 | 0 | 87.8721 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904030000 | JGD9-112 | 直流分压器 50kV | 台 | 2116.06 | 0 | 722.3 | 624.38 | 769.38 | 0 | 0 | 0 | 6.8793 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904030000 | JGD9-113 | 直流分压器 120kV | 台 | 2700.73 | 0 | 738.14 | 659.39 | 1303.2 | 0 | 0 | 0 | 7.0278 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904030000 | JGD9-114 | 直流分压器 400kV | 台 | 9848.06 | 0 | 2899.94 | 1048.42 | 5899.7 | 0 | 0 | 0 | 28.0116 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904030000 | JGD9-115 | 直流分压器 500kV | 台 | 10884.2 | 0 | 3020.65 | 1069 | 6794.55 | 0 | 0 | 0 | 29.1335 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904030000 | JGD9-116 | 直流分压器 800kV | 台 | 12784.36 | 0 | 3083.52 | 1119.14 | 8581.7 | 0 | 0 | 0 | 29.7073 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904030000 | JGD9-117 | 直流分压器 1100kV | 台 | 24826.32 | 0 | 7062.19 | 1039.26 | 16724.87 | 0 | 0 | 0 | 71.2007 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904040000 | JGD9-118 | 直流避雷器 50kV | 台 | 1969.78 | 0 | 566.86 | 353.03 | 1049.89 | 0 | 0 | 0 | 5.5465 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904040000 | JGD9-119 | 直流避雷器 120kV | 台 | 3279.89 | 0 | 636.86 | 392.63 | 2250.4 | 0 | 0 | 0 | 6.1833 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904040000 | JGD9-120 | 直流避雷器 400KV | 台 | 10485.81 | 0 | 2789.34 | 694.94 | 7001.53 | 0 | 0 | 0 | 27.0215 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904040000 | JGD9-121 | 直流避雷器 500kV 支柱式 | 台 | 10939.95 | 0 | 2803.23 | 712.17 | 7424.55 | 0 | 0 | 0 | 27.1496 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904040000 | JGD9-122 | 直流避雷器 500kV 悬挂式 | 台 | 11198.32 | 0 | 2836.08 | 712.17 | 7650.07 | 0 | 0 | 0 | 27.4604 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904040000 | JGD9-123 | 直流避雷器 800kV | 台 | 13069.51 | 0 | 2932.94 | 748.52 | 9388.05 | 0 | 0 | 0 | 28.3513 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904040000 | JGD9-124 | 直流避雷器 1100kV | 台 | 24826.32 | 0 | 7062.19 | 1039.26 | 16724.87 | 0 | 0 | 0 | 71.2007 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904050000 | JGD9-125 | 直流电流测量装置 50kV | 台 | 3313.58 | 0 | 1541.51 | 304.7 | 1467.37 | 0 | 0 | 0 | 14.31 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904050000 | JGD9-126 | 直流电流测量装置 400KV | 台 | 16308.46 | 0 | 4226.77 | 1160.67 | 10921.02 | 0 | 0 | 0 | 40.1022 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904050000 | JGD9-127 | 直流电流测量装置 500kV 瓷瓶式 | 台 | 18328.89 | 0 | 4383.43 | 1416.68 | 12528.78 | 0 | 0 | 0 | 41.5108 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904050000 | JGD9-128 | 直流电流测量装置 500kV 管母式 | 台 | 18725.27 | 0 | 4331.94 | 1411.04 | 12982.29 | 0 | 0 | 0 | 41.0705 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904050000 | JGD9-129 | 直流电流测量装置 800kV | 台 | 24164.12 | 0 | 5829.26 | 1472 | 16862.86 | 0 | 0 | 0 | 54.7712 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904050000 | JGD9-130 | 直流电流测量装置 1100kV | 台 | 29808.69 | 0 | 7732.82 | 1693.04 | 20382.83 | 0 | 0 | 0 | 72.822 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904060000 | JGD9-131 | 直流噪声滤波电容器塔 含调谐装置 500kV | 台 | 28879.28 | 0 | 9925.67 | 2048.84 | 16904.77 | 0 | 0 | 0 | 92.2384 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904060000 | JGD9-132 | 直流噪声滤波电容器塔 含调谐装置 800kV | 台 | 31121.15 | 0 | 11921.8 | 2124.71 | 17074.64 | 0 | 0 | 0 | 110.2939 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904060000 | JGD9-133 | 直流噪声滤波电容器（耦合电容器） 含调谐装置 500kV | 台 | 9151.43 | 0 | 3316.15 | 981.18 | 4854.1 | 0 | 0 | 0 | 31.8346 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904060000 | JGD9-134 | 直流噪声滤波电容器（耦合电容器） 含调谐装置 800kV | 台 | 9717.96 | 0 | 3380.59 | 1130.06 | 5207.31 | 0 | 0 | 0 | 32.4296 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904060000 | JGD9-135 | 直流噪声滤波电容器 含调谐装置 1100kV | 台 | 11172.71 | 0 | 4058.45 | 1367.68 | 5746.58 | 0 | 0 | 0 | 39.2973 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904060000 | JGD9-136 | 直流电容器 500kV 含调谐装置 | 台 | 9180.26 | 0 | 3791.57 | 888.33 | 4500.36 | 0 | 0 | 0 | 35.8398 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904060000 | JGD9-137 | 直流噪声滤波电抗器 500kV 悬挂式 | 台 | 9386.92 | 0 | 3283.54 | 446.5 | 5656.88 | 0 | 0 | 0 | 31.3307 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904060000 | JGD9-138 | 直流噪声滤波电抗器 500kV 支撑式 | 台 | 11285.73 | 0 | 3425.71 | 1465.41 | 6394.61 | 0 | 0 | 0 | 32.6466 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904060000 | JGD9-139 | 直流噪声滤波电抗器 800kV 支撑式 | 台 | 11912.3 | 0 | 3307.65 | 1747.89 | 6856.76 | 0 | 0 | 0 | 31.6569 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904070000 | JGD9-140 | 平波电抗器 中性母线（干式） 90t | 台 | 32036.21 | 0 | 8815.09 | 705.67 | 22515.45 | 0 | 0 | 0 | 87.6127 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904070000 | JGD9-141 | 平波电抗器 中性母线（干式） 110t | 台 | 45401.47 | 0 | 11194.38 | 1829.24 | 32377.85 | 0 | 0 | 0 | 115.6662 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904070000 | JGD9-142 | 平波电抗器 干式 500kV | 台 | 33959.4 | 0 | 10337.96 | 3154.57 | 20466.87 | 0 | 0 | 0 | 96.6185 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904070000 | JGD9-143 | 平波电抗器 油浸式 500kV | 台 | 168100.33 | 0 | 30357.97 | 26424.8 | 111317.56 | 0 | 0 | 0 | 287.2327 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904070000 | JGD9-144 | 平波电抗器 干式 800kV 70t | 台 | 54701.09 | 0 | 11409.74 | 3218.14 | 40073.21 | 0 | 0 | 0 | 107.1947 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904070000 | JGD9-145 | 平波电抗器 干式 800kV 90t | 台 | 68399.78 | 0 | 13696.06 | 3048.35 | 51655.37 | 0 | 0 | 0 | 134.9466 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904070000 | JGD9-146 | 平波电抗器 干式 1100kV 110t | 台 | 93526.97 | 0 | 15820.1 | 8057.53 | 69649.34 | 0 | 0 | 0 | 161.3588 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904070000 | JGD9-147 | 平波电抗器避雷器 | 台 | 14698.9 | 0 | 4146.69 | 1264.54 | 9287.67 | 0 | 0 | 0 | 39.2874 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904070000 | JGD9-148 | 平波电抗器安装 支柱绝缘子 6柱并联 1100kV | 组 | 33263.46 | 0 | 10731.47 | 2109.78 | 20422.21 | 0 | 0 | 0 | 113.1132 |  | 工作内容：本体及附件安装，接地，单体调试。
0904070000 | JGD9-149 | 平波电抗器安装 支柱绝缘子 户内 1100kV | 个 | 14602.01 | 0 | 5664.59 | 932.56 | 8004.86 | 0 | 0 | 0 | 58.8934 |  | 工作内容：本体及附件安装，接地，单体调试。
0904080000 | JGD9-150 | 直流电容器安装 直流电容器组 50kV | 台 | 3174.19 | 0 | 1839.11 | 385.1 | 949.98 | 0 | 0 | 0 | 17.2216 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904080000 | JGD9-151 | 直流电容器安装 直流电容器（柱式） 50kV | 台 | 2774.94 | 0 | 1393.3 | 660.71 | 720.93 | 0 | 0 | 0 | 12.8073 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904090000 | JGD9-152 | 直流滤波高压电容器塔 500kV （21层）悬挂式 | 座 | 52712.77 | 0 | 13029.48 | 1754.49 | 37928.8 | 0 | 0 | 0 | 120.5492 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904090000 | JGD9-153 | 直流滤波高压电容器塔 500kV （15层）支撑式 | 座 | 44423.58 | 0 | 11961.78 | 1754.76 | 30707.04 | 0 | 0 | 0 | 110.7891 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904090000 | JGD9-154 | 直流滤波高压电容器塔 800kV 悬挂式 | 座 | 85646.46 | 0 | 18381.93 | 1712.78 | 65551.75 | 0 | 0 | 0 | 169.502 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904090000 | JGD9-155 | 直流滤波高压电容器塔 800kV 支撑式 | 座 | 81523.53 | 0 | 16928.05 | 1788.07 | 62807.41 | 0 | 0 | 0 | 156.1526 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904090000 | JGD9-156 | 直流滤波高压电容器塔 1100kV 支撑式 | 座 | 101903.94 | 0 | 18747.33 | 3057.31 | 80099.3 | 0 | 0 | 0 | 173.4465 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904090000 | JGD9-157 | 直流滤波器安装 电容器 C2 | 台 | 4219.51 | 0 | 2251.3 | 532.02 | 1436.19 | 0 | 0 | 0 | 20.715 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904090000 | JGD9-158 | 直流滤波器安装 电容器 C3 | 台 | 3378.88 | 0 | 1914.33 | 388.71 | 1075.84 | 0 | 0 | 0 | 17.5643 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904090000 | JGD9-159 | 直流滤波器安装 滤波电抗器 5t | 台 | 4060.1 | 0 | 2249.4 | 198.08 | 1612.62 | 0 | 0 | 0 | 20.5838 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904090000 | JGD9-160 | 直流滤波器安装 滤波电抗器 15t | 台 | 5408.1 | 0 | 3003.51 | 213.37 | 2191.22 | 0 | 0 | 0 | 27.5656 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904090000 | JGD9-161 | 直流滤波器安装 滤波电抗器 1100kV 支撑式 | 台 | 24010.49 | 0 | 10352.13 | 1294.23 | 12364.13 | 0 | 0 | 0 | 98.9984 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904090000 | JGD9-162 | 直流滤波器安装 滤波器电阻器 | 台 | 4684.06 | 0 | 1873.91 | 820.69 | 1989.46 | 0 | 0 | 0 | 17.0607 |  | 工作内容：本体及至相邻设备连线的安装，接地，单体调试。
0904100000 | JGD9-163 | 直流接地极安装 接地极极环及电缆 | m | 399.48 | 0 | 348.02 | 3.23 | 48.23 | 0 | 0 | 0 | 3.2446 |  | 工作内容：极环安装，导流及配电电缆敷设，电缆头制作，焦炭填埋，单体调试。
0904100000 | JGD9-164 | 直流接地极安装 接地监测井 | 口 | 674.11 | 0 | 191.21 | 444.91 | 37.99 | 0 | 0 | 0 | 1.7833 |  | 工作内容：监测井施工。
0904100000 | JGD9-165 | 直流接地极安装 渗水井 | 口 | 654.97 | 0 | 435.73 | 133.71 | 85.53 | 0 | 0 | 0 | 4.062 |  | 工作内容：渗水井施工。
0905010000 | JGD9-166 | 内冷水系统安装 主水循环流量100t/h 以下 | 套 | 80529.3 | 0 | 38686.2 | 9579.59 | 32263.51 | 0 | 0 | 0 | 353.3384 |  | 工作内容：水泵（主水泵，原水泵，补水泵）、过滤器（主水过滤器，去离子过滤器，补水过滤器，原水过滤器）、离子交换器、膨胀罐、脱气罐、补水箱、高位水箱、变频器、电加热器、除氧加压装置、水冷管道（含阀门）、传感器及表计的安装，内冷水系统补水，内冷水系统调试，加压试验。
0905010000 | JGD9-167 | 内冷水系统安装 主水循环流量200t/h 以下 | 套 | 84871.38 | 0 | 40473.19 | 11060.6 | 33337.59 | 0 | 0 | 0 | 370.0868 |  | 工作内容：水泵（主水泵，原水泵，补水泵）、过滤器（主水过滤器，去离子过滤器，补水过滤器，原水过滤器）、离子交换器、膨胀罐、脱气罐、补水箱、高位水箱、变频器、电加热器、除氧加压装置、水冷管道（含阀门）、传感器及表计的安装，内冷水系统补水，内冷水系统调试，加压试验。
0905010000 | JGD9-168 | 内冷水系统安装 主水循环流量300t/h 以下 | 套 | 93498.47 | 0 | 43734.94 | 13936.12 | 35827.41 | 0 | 0 | 0 | 400.7044 |  | 工作内容：水泵（主水泵，原水泵，补水泵）、过滤器（主水过滤器，去离子过滤器，补水过滤器，原水过滤器）、离子交换器、膨胀罐、脱气罐、补水箱、高位水箱、变频器、电加热器、除氧加压装置、水冷管道（含阀门）、传感器及表计的安装，内冷水系统补水，内冷水系统调试，加压试验。
0905010000 | JGD9-169 | 内冷水系统安装 主水循环流量400t/h 以下 | 套 | 101788.38 | 0 | 47034.85 | 16838.7 | 37914.83 | 0 | 0 | 0 | 431.6738 |  | 工作内容：水泵（主水泵，原水泵，补水泵）、过滤器（主水过滤器，去离子过滤器，补水过滤器，原水过滤器）、离子交换器、膨胀罐、脱气罐、补水箱、高位水箱、变频器、电加热器、除氧加压装置、水冷管道（含阀门）、传感器及表计的安装，内冷水系统补水，内冷水系统调试，加压试验。
0905020000 | JGD9-170 | 外冷水系统安装 最大冷却容量3000KW 以下 | 套 | 61741.96 | 0 | 22746.02 | 4810.68 | 34185.26 | 0 | 0 | 0 | 206.3588 |  | 工作内容：喷淋泵、过滤器、冷却塔、变频器、水冷管道（含阀门）、传感器及表计的安装，系统调试。
0905020000 | JGD9-171 | 外冷水系统安装 最大冷却容量6000KW 以下 | 套 | 75023.79 | 0 | 29910.13 | 7354.23 | 37759.43 | 0 | 0 | 0 | 272.5216 |  | 工作内容：喷淋泵、过滤器、冷却塔、变频器、水冷管道（含阀门）、传感器及表计的安装，系统调试。
0905020000 | JGD9-172 | 外冷水系统安装 最大冷却容量9000KW 以下 | 套 | 76966.46 | 0 | 30487.57 | 7562.68 | 38916.21 | 0 | 0 | 0 | 277.8896 |  | 工作内容：喷淋泵、过滤器、冷却塔、变频器、水冷管道（含阀门）、传感器及表计的安装，系统调试。
0905020000 | JGD9-173 | 外冷水系统安装 最大冷却容量9000KW 以上 | 套 | 79864.15 | 0 | 31596.56 | 7857.45 | 40410.14 | 0 | 0 | 0 | 288.1336 |  | 工作内容：喷淋泵、过滤器、冷却塔、变频器、水冷管道（含阀门）、传感器及表计的安装，系统调试。
0905030000 | JGD9-174 | 水处理系统安装 超滤反渗透系统 | 套 | 37776.59 | 0 | 12297.16 | 3145.36 | 22334.07 | 0 | 0 | 0 | 111.2632 |  | 工作内容：超滤反渗透系统中超滤装置、反渗透装置、清洗装置、加药装置、变频器、管道（含阀门）的安装，系统调试。砂滤加药系统中砂滤装置、清洗装置、加药装置、变频器、管道（含阀门）的安装，系统调试。
0905030000 | JGD9-175 | 水处理系统安装 砂滤加药系统 | 套 | 33678.56 | 0 | 9993.14 | 1834.75 | 21850.67 | 0 | 0 | 0 | 89.5851 |  | 工作内容：超滤反渗透系统中超滤装置、反渗透装置、清洗装置、加药装置、变频器、管道（含阀门）的安装，系统调试。砂滤加药系统中砂滤装置、清洗装置、加药装置、变频器、管道（含阀门）的安装，系统调试。
0905040000 | JGD9-176 | 工业水系统 | 套 | 52132.01 | 0 | 22472.15 | 3713.77 | 25946.09 | 0 | 0 | 0 | 203.8095 |  | 工作内容：工业水泵、过滤器、变频器、管道（含阀门）、传感器及表计的安装，系统调试。
0905050000 | JGD9-177 | 不锈钢管道安装 管道通径100mm 以下 | 100m | 15511.79 | 0 | 5759.99 | 3348.26 | 6403.54 | 0 | 0 | 0 | 54.1944 |  | 工作内容：不锈钢管道及其附件阀门等安装。
0905050000 | JGD9-178 | 不锈钢管道安装 管道通径200mm 以下 | 100m | 25867.61 | 0 | 8639.97 | 6142.01 | 11085.63 | 0 | 0 | 0 | 81.2915 |  | 工作内容：不锈钢管道及其附件阀门等安装。
0905050000 | JGD9-179 | 不锈钢管道安装 管道通径300mm 以下 | 100m | 32674.37 | 0 | 11519.98 | 8311.16 | 12843.23 | 0 | 0 | 0 | 108.3888 |  | 工作内容：不锈钢管道及其附件阀门等安装。
0905050000 | JGD9-180 | 不锈钢管道安装 管道通径300mm 以上 | 100m | 44587.67 | 0 | 14399.97 | 10905.89 | 19281.81 | 0 | 0 | 0 | 135.486 |  | 工作内容：不锈钢管道及其附件阀门等安装。
Note on A1: 请输入子目所属章节的章节码，参照“定额目录”页签进行输入
Note on B1: 请输入子目编码，例如“A1-1”
Note on C1: 请输入子目名称
Note on D1: 请输入子目单位
Note on O1: 请输入工作内容，必须和工作内容页签中的相匹配

## 材机明细
定额编码 | 类型 | 供货方 | 人材机编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价 | 计算规则 | 计算方法
JGD1-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6953 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.1422 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.7384 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.424 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 15.8692 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.722 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.6894 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.4994 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5837 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 0.3789 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.0239 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.0517 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.0598 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.0379 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.1894 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0114 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1142 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0947 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1142 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3132 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0689 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2104 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.424 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.0202 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.6929 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 0.4266 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2875 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0328 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3116 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.578 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.2821 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.0659 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.0827 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.0985 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1119 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.1119 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.1119 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.098 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-1 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.2169 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9519 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.6983 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.7384 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.424 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 21.1589 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.9032 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.7042 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.5082 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.6634 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 0.4187 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.0319 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.0571 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.0798 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.0419 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.1928 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0172 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1378 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0963 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1378 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3948 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0761 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2226 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.424 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.0202 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.0327 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 0.5688 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.825 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0438 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3916 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6838 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.3292 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.0878 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.1103 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.1314 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0506 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.152 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.152 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.152 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.152 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.108 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-2 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.2892 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4119 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.9759 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 2.6076 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.636 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 24.3327 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 2.1026 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.924 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.552 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.7476 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 0.4187 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.0367 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.0701 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.0917 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.0736 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.2094 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0175 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2284 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1047 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.2284 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.2803 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.098 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.6221 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0761 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3556 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.636 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.4472 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.3628 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 0.6541 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.4388 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0503 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2798 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1717 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.02 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.8138 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.4154 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.101 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.1269 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.1511 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.056 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1679 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.1679 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.1679 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.1679 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.112 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-3 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.3326 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8649 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 8.0536 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 2.6076 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.636 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 32.2673 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 2.2839 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.9391 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.552 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.3626 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 0.7709 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.0487 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.0761 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.1216 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.08 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.2094 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.019 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4206 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1047 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.4206 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3045 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1065 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.6879 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.1052 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.418 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 7.4993 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.075 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.636 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.4623 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.7771 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 0.8674 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.1462 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0667 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2555 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1861 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0397 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.9427 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.4966 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.134 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.1682 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.2003 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.071 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1775 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.1775 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.1775 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.1775 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1069 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-4 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.441 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.6628 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 13.946 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 3.4768 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.848 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 58.1869 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.4173 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.2153 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.6193 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.9454 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 0.9397 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.0878 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.1282 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.2193 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.1795 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.235 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0214 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6407 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1175 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.6407 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.5126 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1795 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.1093 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.1282 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.5967 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 9.1414 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0914 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.848 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.0164 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.0406 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 1.5642 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.1863 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1203 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2634 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3623 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0687 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.5015 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.8036 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.2416 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.3034 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.3612 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1431 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.2863 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.2863 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.2863 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.2863 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1021 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.7953 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.4933 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 17.7273 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 3.4768 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.848 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 74.0561 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 6.4068 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.2892 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.1613 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.32 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 3.5237 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.1117 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.3204 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.2792 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.3364 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.8809 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.04 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.4026 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.4405 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.2013 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.2013 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.4245 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.0137 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.3204 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.7713 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 23.9855 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2398 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.848 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.2966 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 8.8507 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 1.9908 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.9857 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1532 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4334 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.447 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0944 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.3016 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.8388 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 1.1058 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.3074 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.3861 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.4598 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.226 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.3956 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.3956 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.3956 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.3956 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1224 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 1.2058 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 1.0122 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7951 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.0452 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.7384 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.424 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 2.0663 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.467 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.0223 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 1.5582 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.4959 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.0668 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5166 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 0.5683 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.0723 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.2841 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0394 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1713 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1421 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1713 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.1558 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.4494 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.089 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.7068 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0223 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.6466 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.0517 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9593 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.2162 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0418 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0577 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0263 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.0498 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0107 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0748 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0107 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.6203 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.1119 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.1119 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-7 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.098 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1371 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.8873 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.7384 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.424 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 2.1068 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.4586 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.0223 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 1.5582 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.4499 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.0668 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5267 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 0.5242 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.7376 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.2667 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0461 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2383 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1335 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.2383 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.1558 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5164 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.089 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.7014 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0223 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.6466 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.0477 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9593 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.1463 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1759 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0692 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0261 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.0498 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0107 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.07 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0107 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0466 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.6487 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.1403 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.1403 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.1403 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-8 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.0995 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4405 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.8113 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 2.6076 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.636 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.3485 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.6779 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.0445 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 1.7808 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.5581 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.0668 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.1191 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 0.6154 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.0927 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.3078 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0481 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5596 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1539 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.5596 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.1781 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.8356 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.1113 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.8801 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0445 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0367 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.056 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.4946 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.3432 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5745 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.238 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0598 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.0695 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0107 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.1413 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0107 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0549 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.6729 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.1645 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.1645 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.1645 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-9 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1098 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5497 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.0072 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 2.6076 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.636 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.324 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7407 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.0445 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 1.7808 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.5501 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.0668 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.3516 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 1.3542 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.0998 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.3048 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0477 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7651 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1523 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.7651 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.1781 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.8304 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.1113 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.8745 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0445 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 10.9148 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1092 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0367 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.0553 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.4946 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.3326 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8977 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2394 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0721 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.0695 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0107 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.1772 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0107 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.7583 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.2499 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.2499 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.2499 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-10 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1214 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7356 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 10.7369 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 3.4768 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.848 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 4.5302 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 4.032 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.0668 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 2.0034 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.6852 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.0668 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.9414 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 1.4238 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.1358 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.3559 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0546 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9707 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1813 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.0356 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.2003 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.3336 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.1336 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.12 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0445 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 13.8493 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1386 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.2932 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.0647 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.9186 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.555 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.8096 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.3387 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 0.1205 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.0783 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0107 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.2896 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0107 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1903 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.8889 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.3805 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.3805 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.3805 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-11 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1356 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.1865 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 14.6339 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 3.4768 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.848 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 6.001 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 4.1083 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.0668 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 2.226 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.8346 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.0668 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.0005 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 3.3005 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.2101 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.8251 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0598 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.5002 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.4126 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.3502 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.2226 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.8631 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.1336 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.3006 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0445 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 22.4658 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2247 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4045 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.075 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.0299 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.6264 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.6285 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.3924 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 0.1618 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.089 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0195 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.3333 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0195 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.294 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.0231 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.5147 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.5147 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.5147 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-12 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1592 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.0771 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 17.9708 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 5.2152 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.272 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 7.3841 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 4.6152 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.0477 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 1.59 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.8817 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.0477 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.6921 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 4.0613 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.2584 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 1.0152 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0619 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.8459 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.5076 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.6614 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.159 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.2936 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0954 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.6016 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0318 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 27.644 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2765 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.6695 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.0924 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.7825 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.238 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.0815 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.4832 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 0.199 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.0636 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.014 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.5149 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.014 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3618 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.1417 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.6333 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.6333 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.6333 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-13 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1814 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1089 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 8.4287 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 3.4768 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.848 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 5.0017 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 4.4724 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.0742 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 2.968 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.3992 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.1113 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.6672 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 1.1365 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.1501 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.4466 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0777 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8336 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2273 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.8336 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.2968 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.1355 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.1855 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.1965 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0742 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.5158 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1034 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.067 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.9071 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3512 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1498 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3545 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0891 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.1159 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0179 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.3071 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0179 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1013 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.8122 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.3038 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.3038 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.3038 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-14 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1232 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3721 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 10.727 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 4.346 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.06 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 5.0227 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.0279 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.0742 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 2.968 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.5068 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.1113 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.0477 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 1.6999 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.1501 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.4586 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0788 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.1591 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2292 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.1591 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.2968 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.2671 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.1855 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.2671 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0742 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 16.5361 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1654 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.7278 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1034 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.491 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.0323 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.4835 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1498 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3627 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1091 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.1159 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0179 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.4694 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0179 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1514 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.9333 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.3787 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.3787 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.3787 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-15 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1375 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.5053 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 13.8521 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 5.2152 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.272 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 5.6843 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.2698 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.1113 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 3.339 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.7962 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.1113 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.4362 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 1.7865 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.1705 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.648 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0889 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.2181 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.328 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.2992 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.3339 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.694 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2226 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.426 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0742 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 17.3778 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1738 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.014 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1215 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.915 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.5926 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.0969 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.4249 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 0.1512 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.1306 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0179 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.5402 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0179 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2386 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.0322 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.4776 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.4776 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.4776 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-16 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1463 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.8496 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 23.7386 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 5.2152 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.272 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 9.7271 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.0501 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.1113 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 3.71 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.1919 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.1113 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.8636 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 5.3499 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.3406 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 1.3375 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0979 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.4318 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.6687 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.1886 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.371 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.9319 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2226 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.02 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0742 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 36.416 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3642 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.1995 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1215 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.1005 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.2508 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.1311 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.6362 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 0.2621 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.1484 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0326 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.7803 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0326 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4766 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.4322 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.8341 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.8341 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.8341 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-17 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.165 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.7875 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 30.3566 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 6.0844 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.484 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 12.6453 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.7276 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.1113 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 3.71 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.7209 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.1113 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6.3226 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 6.9549 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.4428 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 1.7388 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1161 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.1614 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.8693 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.8452 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.371 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 3.7039 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2226 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.5183 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0742 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 47.3407 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.4734 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.4115 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.158 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.5245 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.4166 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.7549 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.8272 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 0.3408 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.1484 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0326 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.9894 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0326 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.6197 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.6824 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.0843 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 1.0843 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.0843 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-18 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.323 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5356 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 9.1448 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 2.12 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 21.1589 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.5014 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.8742 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.9015 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 3.0814 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.7945 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 0.53 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 0.7533 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.2031 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.1027 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.0798 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.1027 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.3766 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.2739 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1334 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3114 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1883 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.4109 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1369 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5062 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.1369 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4793 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 17.927 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1793 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.5478 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2667 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.0778 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.7586 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 17.119 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 0.5688 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.8966 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0438 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2907 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.102 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5489 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.5137 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.0878 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.1103 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.1314 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0528 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1585 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.1585 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.1585 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.1585 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.0935 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-19 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.2892 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8511 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 10.7363 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 2.12 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 38.086 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.5014 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.9065 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.0384 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 3.9716 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.2553 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 0.53 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 0.7533 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.2492 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.1027 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.1436 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.1233 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.3766 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.3081 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1334 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3457 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1883 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.4793 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1643 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5199 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.1712 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.5478 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 17.927 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1793 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.5478 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2736 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.1463 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.2338 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 17.119 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 1.0238 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.5924 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0788 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3436 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.137 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.8789 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.5947 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.1581 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.1986 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.2364 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0528 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1585 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.1585 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.1585 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.1585 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1047 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-20 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.5206 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5395 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 14.2956 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 2.12 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 43.1112 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 4.9926 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.1281 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.2358 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 5.4781 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.6894 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 0.53 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 1.6918 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.3067 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.1611 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.1625 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.153 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.4431 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.4028 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1382 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4282 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2215 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.6445 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.2255 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5448 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2417 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.8056 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 21.7512 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2175 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.9667 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2926 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.2953 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.9827 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 24.168 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 1.1589 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.7115 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0892 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.495 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1787 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0374 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.8084 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.179 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.2248 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.2676 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0934 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.2487 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.2487 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.2487 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.2487 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1375 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 0.6217 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-21 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.5892 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.5369 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 21.6349 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 2.12 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 74.0561 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 6.201 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.4833 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.3163 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 7.0893 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.2366 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 0.53 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 1.7723 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.4339 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.2417 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.2792 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.1692 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.4431 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.8056 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1463 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5894 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2215 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.8056 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.282 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5851 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.3222 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.3454 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 22.7018 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.227 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 1.6112 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.3731 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.3356 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.1182 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 40.28 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 1.9908 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 17.1878 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1532 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.1325 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2811 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.7253 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 1.6401 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.3074 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.3861 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.4598 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.222 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.4441 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.4441 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.4441 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.4441 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1463 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 0.977 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-22 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 1.0122 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.8243 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 36.1467 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 100.5047 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 7.5765 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.5929 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.8531 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 8.5394 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.0371 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 3.7573 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.5786 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.3415 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 1.1613 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.3789 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.3587 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.9394 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 1.2809 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1487 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9599 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.4697 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.2809 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.4525 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5948 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.427 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.7079 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 28.9484 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2895 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 4.0989 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.3828 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.3839 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 7.7329 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 59.7755 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 2.7018 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 28.6333 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2079 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.2795 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2079 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1261 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.5028 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.2578 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 2.2958 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.4172 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.524 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.624 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3766 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.659 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.659 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.659 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.659 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1749 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 2.009 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-23 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 1.3737 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.7617 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 44.5919 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 119.0187 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 8.374 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.6714 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.982 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 12.084 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.123 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 4.2294 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.5824 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.4834 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 1.6434 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.4487 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.4269 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 1.7723 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 1.6112 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1463 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.3144 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.8862 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.6112 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.5639 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5851 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.4028 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.151 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 34.1413 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3414 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 7.7338 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.5342 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.1412 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 8.9779 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 80.56 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 3.1995 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 42.1099 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2462 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.4211 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2462 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1332 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.5285 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.631 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 2.4597 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.4941 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.6206 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.7389 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.4196 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.6217 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.3323 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.3323 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 1.3323 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.7461 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.7461 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 0.373 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.7461 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.323 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 2.1257 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-24 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 1.6268 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.539 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 62.2788 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 140.1776 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 11.5964 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.786 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.583 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0954 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.5459 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 16.112 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6.2476 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 4.6322 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.8157 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.6445 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 1.9656 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.5284 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.5075 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 1.7723 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 1.7723 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1704 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.7172 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.8862 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.7723 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.5961 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5851 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.6042 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.6826 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 36.5581 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3656 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 9.345 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.7208 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.1412 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 10.9141 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 120.84 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 3.7683 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 50.6425 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2899 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.8982 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2899 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1467 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.7927 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 3.0647 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 3.3256 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.5819 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.7309 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.8703 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.6061 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2175 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7461 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.4211 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.4299 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 1.4211 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.7461 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.7461 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 0.533 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.7461 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.323 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 3.1882 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-25 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 1.916 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 17.3173 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 102.8129 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 238.0374 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 15.7251 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.5044 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.583 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0954 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6.2942 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 22.5971 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 9.3445 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 5.6493 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.1808 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.9244 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 2.9171 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.8973 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.7498 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 2.2597 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 2.5679 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1882 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.4684 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1299 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.5679 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.8628 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.6602 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.8217 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 3.7491 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 51.6548 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.5165 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 12.942 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.9343 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.6114 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 17.082 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 179.7495 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 6.399 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 74.3569 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.4923 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 2.7586 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4923 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1814 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 1.1795 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 5.1243 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 4.1019 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.9882 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 1.2411 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 1.4778 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.8063 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2175 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.8787 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.5492 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.5492 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 1.5492 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.761 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.761 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 0.761 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.761 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.3417 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 3.7226 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-26 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 3.2535 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.611 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 62.2358 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 283 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 8.2164 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.6314 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.5376 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 16.1478 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 7.7081 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 3.7219 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.4269 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.4564 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 1.9097 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 1.0668 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.4602 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 1.0531 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 1.2286 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.5799 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.5102 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.5968 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.843 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.6881 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.424 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.4388 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.8785 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 48.2681 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.4827 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 7.0208 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.3384 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.3199 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 12.3513 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 28.0832 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 7.6077 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 55.8642 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.8631 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2453 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.2978 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.863 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.983 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.7864 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 5.7268 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 1.8794 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 1.1749 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-050 | 真空滤油机 6000L/h以内 | 台班 | 3.2998 | 1226.998 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 1.4755 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 1.7569 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.5995 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4915 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.2286 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.2286 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 1.2286 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.2286 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.5898 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 0.5898 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.5898 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 2.5556 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-27 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 3.8681 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.7294 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 70.1679 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 351.7664 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 8.7768 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.8761 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.583 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0954 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.5873 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 18.271 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 8.7935 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 3.8615 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.5307 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.4533 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 1.9097 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 1.326 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.4703 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 1.1843 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 1.2688 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.5797 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.7978 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.6598 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.9455 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.6767 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.424 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.4652 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 3.2143 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 50.7528 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.5075 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 8.9325 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.4466 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.3759 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 13.8236 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 29.775 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 9.4563 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 67.8654 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.9784 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.379 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.3594 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.0349 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 1.0936 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.7804 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 7.0998 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 2.2242 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 1.4603 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-050 | 真空滤油机 6000L/h以内 | 台班 | 3.4761 | 1226.998 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 1.8341 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 2.1839 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.6298 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2175 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.6503 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.2808 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.2808 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 1.2808 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.2808 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.7095 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 0.7095 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.7095 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 2.8421 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-28 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 4.808 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.9142 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 81.3231 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 486.6542 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 10.8492 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.4111 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.583 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0954 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.7132 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 26.328 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 11.1298 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 3.8615 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.7342 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.4914 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 1.9097 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 1.8345 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.4914 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 1.3164 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 1.4042 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.6063 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.2122 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.7723 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.194 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.7372 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.424 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.5266 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 3.7421 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 57.0441 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.5704 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 10.11 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.4672 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.4954 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 16.8954 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 35.104 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 13.0824 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 85.1903 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 2.3138 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.6133 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.5334 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.3946 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 1.2372 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.8256 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 9.8086 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 2.947 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 2.0203 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-050 | 真空滤油机 6000L/h以内 | 台班 | 4.2824 | 1226.998 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 2.5374 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 3.0213 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.7478 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2175 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.6881 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.4252 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.4105 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 1.4105 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.4105 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.865 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 0.865 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.865 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 3.4402 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-29 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 6.6516 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.6038 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 88.4233 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 571.2898 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 12.6044 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.3738 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.583 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0954 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.0642 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 26.328 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 12.6518 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 3.8615 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.8618 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.5266 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 1.9097 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 2.1535 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.509 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 1.5445 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 1.5797 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.6326 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.5633 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.8776 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.4573 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.8706 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.424 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.5705 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 4.1071 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 61.9516 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.6195 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 13.0587 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.4936 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.5831 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 19.4849 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 42.1248 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 15.3576 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 101.8697 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 2.5085 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.6881 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.7693 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.6016 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 1.5456 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.8711 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 11.8251 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 3.4008 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 2.3717 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-050 | 真空滤油机 6000L/h以内 | 台班 | 4.4407 | 1226.998 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 2.9786 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 3.5467 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.846 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2175 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.8493 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.5236 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.5236 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 1.5236 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.5236 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.9338 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 0.9338 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.9338 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 4.4231 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-30 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 7.8084 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.4447 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 96.0437 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 692.9533 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 14.9729 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7539 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.689 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.4448 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 30.9381 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 15.4926 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 3.9851 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.0454 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.5266 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 1.9097 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 2.6121 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.509 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 1.6283 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 1.7911 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.6482 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.7643 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.0746 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.6053 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.9118 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.53 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.57 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 4.3444 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 69.2036 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.692 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 14.6549 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.5133 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.7298 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 21.8942 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 45.593 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 18.6282 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 118.7874 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 2.6824 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.7966 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.8015 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.8809 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 1.8437 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3857 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9001 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 14.6941 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 3.9836 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 2.8768 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-050 | 真空滤油机 6000L/h以内 | 台班 | 4.6361 | 1226.998 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 3.613 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 4.302 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.1279 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3263 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.1854 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.5957 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.5957 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 1.5957 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.5957 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.9673 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 0.9673 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.9665 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 4.5593 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-31 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 9.4713 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.5215 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 74.9008 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 478.7197 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 7.1485 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.9323 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1696 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.6792 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 15.0271 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 10.8456 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 4.1787 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.7222 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.4235 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 1.8579 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 1.8046 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.444 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 1.4465 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 1.2857 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.7242 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.2367 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.8036 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.7822 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.7515 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.636 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.6011 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 3.4837 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 37.7589 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3776 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 8.2991 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.539 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.2212 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 15.9422 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 37.5677 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 12.8691 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 75.3421 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 2.2565 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2592 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.2637 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.2331 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 机械 | 乙供 | J05-01-006 | 电动双筒快速卷扬机 30kN | 台班 | 0.8425 | 244.077 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.554 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.7409 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 9.5215 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 2.7754 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 1.9874 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-050 | 真空滤油机 6000L/h以内 | 台班 | 3.1699 | 1226.998 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 2.496 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 2.972 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.7361 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3364 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5786 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.3019 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.3019 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 1.3019 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.3019 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.7232 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 0.7232 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.7232 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 2.8929 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-32 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 6.5432 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.3204 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 93.0795 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 740.5608 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 8.2384 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.5379 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.113 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1802 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.7035 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 17.8211 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 14.8727 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 4.2709 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.1172 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.427 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 1.8724 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 2.7916 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.4488 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 1.553 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 1.3201 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.773 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.5321 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.8712 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.7822 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.792 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.636 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.6469 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 3.7491 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 38.4671 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3847 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 8.6466 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.6488 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.2481 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 21.0386 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 40.9225 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 19.908 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 99.8283 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 2.9928 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4398 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.4925 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.803 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 机械 | 乙供 | J05-01-006 | 电动双筒快速卷扬机 30kN | 台班 | 0.9653 | 244.077 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.554 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.7409 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 14.6561 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 4.0903 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 3.0744 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-050 | 真空滤油机 6000L/h以内 | 台班 | 3.2352 | 1226.998 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 3.8612 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 4.5976 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.8133 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3857 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.6888 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.3977 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.3977 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 1.3977 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.3977 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.7921 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 0.7921 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.7921 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 3.2562 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-33 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 10.122 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.6378 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 97.5917 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 740.5608 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 10.8457 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.7685 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.113 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1802 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.9223 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 20.6505 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 15.1644 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 4.5431 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.1172 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.4818 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 1.9227 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 2.7916 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.4956 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 1.8173 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 1.5143 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.8194 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.277 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.988 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.065 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.8605 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.636 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.826 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 4.3573 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 41.5076 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.4151 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 9.9123 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.6678 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.4367 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 22.3257 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 48.1847 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 19.908 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 104.9251 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 3.3275 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.5558 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.7231 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.8761 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 机械 | 乙供 | J05-01-006 | 电动双筒快速卷扬机 30kN | 台班 | 1.0976 | 244.077 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.554 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.8436 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 14.722 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 4.1517 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 3.0744 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-050 | 真空滤油机 6000L/h以内 | 台班 | 3.7996 | 1226.998 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 3.8612 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 4.5976 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.936 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3857 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7774 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.5549 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.5549 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 1.5549 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.5549 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.9232 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 0.9232 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.9232 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 3.8583 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-34 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 10.122 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 16.7809 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 109.3174 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 846.3552 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 14.085 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.3328 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1908 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 8.1287 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 23.404 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 17.3103 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 4.697 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.2768 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.501 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 1.9412 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 3.1904 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.5163 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 1.8421 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 1.6521 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.8661 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.6213 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.0528 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.4093 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.8768 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.636 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.8768 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 4.6463 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 45.1558 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.4516 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 12.7346 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.7874 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.5056 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 24.9823 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 55.0681 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 22.752 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 123.3557 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 3.8184 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.653 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.7492 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.1531 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 机械 | 乙供 | J05-01-006 | 电动双筒快速卷扬机 30kN | 台班 | 1.3714 | 244.077 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.554 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.8664 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 16.8879 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 4.7277 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 3.5136 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-050 | 真空滤油机 6000L/h以内 | 台班 | 3.9999 | 1226.998 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 4.4128 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 5.2544 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.0436 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.435 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.8747 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.7492 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.7492 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 1.7492 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.7492 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.9718 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 0.9718 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.9718 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 5.0883 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-35 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 11.568 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 18.1566 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 116.1299 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 952.1496 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 15.9742 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.9843 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.272 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.2226 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 8.4306 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 35.0699 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 19.0055 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 4.697 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.4364 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.501 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 2.1366 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 3.5892 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.5387 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 1.8421 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 1.6282 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.8963 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.7701 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.24 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.4093 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.8768 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.742 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.8768 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 4.5903 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 53.0808 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.5308 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 16.8461 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.7863 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.5604 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 27.0236 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 56.3623 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 25.596 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 146.4793 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 4.0487 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.8317 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.7604 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.4112 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 机械 | 乙供 | J05-01-006 | 电动双筒快速卷扬机 30kN | 台班 | 1.415 | 244.077 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2175 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.6627 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.8664 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 19.1362 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 5.2345 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 3.9528 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-050 | 真空滤油机 6000L/h以内 | 台班 | 3.9999 | 1226.998 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 4.9644 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 5.9112 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.2769 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5438 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.061 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.7824 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.7824 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 1.7824 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.7824 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.01 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 1.01 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.9725 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 5.6595 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-36 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 13.014 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 18.4436 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 136.2041 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 740.5608 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 20.8877 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.3603 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.378 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.2544 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 9.4339 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 36.9814 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 20.2895 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 4.8427 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.1172 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.7044 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 3.8743 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 2.7916 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.0566 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 1.9372 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2544 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 5.601 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.9685 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.9056 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.0566 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 12.3271 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.06 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.7925 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 7.4842 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 65.5978 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.656 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 19.3712 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.0763 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.18 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 23.391 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 88.0507 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 19.908 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 139.594 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 3.7694 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.7219 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.5125 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.2248 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 2.2829 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.7714 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 2.5264 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 15.5917 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 4.39 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 3.0744 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 3.8612 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 10.6757 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.229 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.6526 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.9375 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.0211 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.6602 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 1.8065 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.8662 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.8662 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 0.8662 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.8662 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 7.363 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-37 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 10.122 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 20.6615 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 155.7594 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 817.2617 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 22.6486 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.1241 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.378 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.2544 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 9.6979 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 49.3083 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 21.446 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 4.8427 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.2329 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.8804 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 3.8743 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 3.0807 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.1446 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 1.9372 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2544 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 5.601 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.4528 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 3.5221 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.2327 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 14.088 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.06 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.8367 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 8.8051 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 74.6318 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.7463 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 22.5771 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.1643 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.18 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 26.0399 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 96.8558 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 21.9699 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 158.7854 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 4.1315 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.0106 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.5125 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 0.9926 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.4473 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 2.4981 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.7714 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 1.9057 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 17.6646 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 4.8287 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 3.3928 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 4.2611 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 11.4911 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.5899 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.6526 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.4061 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.1655 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.1655 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 2.1655 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.8662 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.2272 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 1.2272 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.8662 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 8.2515 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-38 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 11.1704 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 23.7528 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 179.3133 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 925.701 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 27.0512 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.8159 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.378 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.2544 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 9.9619 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 57.2331 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 27.4837 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 5.8113 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.3965 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 1.0566 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 4.8427 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 3.4895 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.3208 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 1.9372 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2544 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 6.4816 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.4528 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 3.9624 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.5851 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 15.849 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.06 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.9685 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 10.5662 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 81.3588 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.8137 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 28.5285 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.2523 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.18 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 28.8037 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 105.6607 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 24.885 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 188.3389 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 6.1842 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.2272 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.9702 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 1.142 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.2854 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 3.262 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.7714 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 2.1409 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 19.9517 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 5.4271 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 3.843 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 4.8265 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 12.6926 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.8788 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.6526 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.5881 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.1655 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.1655 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 2.1655 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.8662 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.2272 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 1.2272 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.8662 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 11.3071 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-39 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 12.6525 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 25.6417 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 190.3913 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 1005.0468 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 36.3077 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.9674 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.378 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.2544 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 10.9969 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 62.4256 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 31.5249 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 5.886 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.5162 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.8917 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 4.8513 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 3.7886 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.1236 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 1.9619 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2544 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 4.7769 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.4715 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 5.3508 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.8727 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 17.8359 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.06 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.8025 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 11.2991 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 94.4858 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.9449 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 29.9644 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.171 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.18 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 31.0309 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 115.9334 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 27.018 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 202.9572 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 6.9749 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.2272 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.0547 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 1.2994 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.7953 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 4.7047 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.7714 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 2.1409 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 21.4985 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 5.8852 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 4.1724 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 5.2402 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 13.4993 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.8788 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.6526 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.5881 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.1655 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.1655 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 2.1655 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.8662 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.2272 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 0.8662 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.8662 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 17.1099 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-40 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 13.737 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 29.2523 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 213.4541 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 1163.7384 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 71.9796 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 8.2704 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.696 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.318 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 10.9969 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 62.4256 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 36.5929 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 6.8667 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.7556 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 1.0703 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 4.8513 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 4.3868 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.1236 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 2.4525 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.318 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 5.7748 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.7169 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 7.1344 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.497 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 20.5114 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.272 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.8917 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 12.7795 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 113.374 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.1337 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 29.9644 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.3496 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.24 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 34.2334 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 133.7692 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 31.284 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 223.8162 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 9.8881 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.4438 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.0547 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 1.5274 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 4.8937 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 4.8237 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.7714 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 2.2853 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 24.5921 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 6.7168 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 4.8312 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 6.0676 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 14.4845 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.0231 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.7714 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.0211 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.1655 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.1655 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 2.1655 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.8662 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.7326 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 2.1655 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.8662 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 17.1099 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-41 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 15.906 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 33.6683 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 238.8609 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 1348.8786 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 80.8976 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 10.6251 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.908 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.3816 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 12.95 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 81.1535 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 41.2106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 6.8667 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 2.0349 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 1.2484 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 5.4577 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 5.0847 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.2484 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 2.4525 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.424 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 7.7704 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.7169 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 8.9181 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 3.1212 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 22.2949 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.484 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 1.0703 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 17.8359 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 151.1683 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.5118 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 38.9538 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.4385 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.36 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 39.4846 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 151.6051 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 36.261 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 274.7348 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 12.0387 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.5881 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.7771 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 1.8524 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 5.7342 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 6.11 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.8722 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 2.9445 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 28.3919 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 7.9694 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 5.5998 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 7.0329 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 18.9523 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.2423 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.8722 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.2234 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.3821 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.3821 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 2.3821 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.9528 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.9057 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 2.3821 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.9528 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 21.8373 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-42 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 18.4365 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 37.519 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 263.5991 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 1507.5702 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 87.7887 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 10.7612 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.12 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.53 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 26.9797 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 79.3088 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 44.9438 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 7.6694 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 2.2743 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 1.3074 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 5.3337 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 5.6829 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.3421 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 2.3968 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.06 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 9.9238 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.9173 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 10.4583 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 3.6603 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 26.1459 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.696 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 1.3074 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 20.9167 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 196.9826 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.9698 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 38.0683 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.7194 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.48 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 44.4886 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 174.3055 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 40.527 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 293.4888 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 13.3074 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.7071 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 4.1118 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 1.9717 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 6.3251 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 6.2056 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.0896 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 3.284 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 31.4378 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 8.8638 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 6.2586 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 7.8603 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 20.8548 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.5925 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.0896 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.3282 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.5608 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.5608 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 2.5608 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.3192 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 2.1728 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 2.5608 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.3192 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 21.341 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-43 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 20.6055 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 39.5061 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 276.4328 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 1586.916 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 88.8021 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 10.9961 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.12 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.53 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 27.0457 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 80.2311 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 47.2752 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 7.7587 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 2.394 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 1.3665 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 5.3957 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 5.982 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.4282 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 2.4246 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.06 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 10.9066 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.9397 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 10.58 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 3.5266 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 29.095 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.696 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 1.3665 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 21.1599 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 209.2271 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 2.0923 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 40.3801 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.7296 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.48 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 46.4965 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 185.1489 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 42.66 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 308.8642 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 13.7398 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.7271 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 4.1599 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 2.0724 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 6.604 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 6.5165 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.0896 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 3.7342 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 33.0084 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 9.3409 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 6.588 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 8.274 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 22.7733 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.6151 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.0896 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.3551 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.5908 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.5908 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 2.5908 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.3346 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 2.1981 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 2.5908 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.3346 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 21.5892 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-44 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 21.69 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 18.4816 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 163.1305 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 655.9253 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 14.8543 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.0399 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.7914 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.3307 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 10.6156 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 48.5085 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 18.0997 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 5.717 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.9895 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.6063 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 3.5342 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 2.4726 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.0741 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 2.2868 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.3307 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 4.7445 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1554 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.5987 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.9528 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 10.3946 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.2508 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.6931 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 9.5285 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 56.3045 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.563 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 23.3015 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.0433 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.134 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 22.7056 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 86.6223 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 17.6328 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 142.93 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 3.6236 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.8592 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.6982 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.9871 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 2.9176 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.0028 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 1.9695 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 13.6655 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 4.0348 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 2.723 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 3.4199 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 10.5192 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.5006 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.8484 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.9351 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.4058 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.9762 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 2.4058 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.031 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.031 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 1.031 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.031 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 8.7849 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-45 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 8.9652 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 23.1192 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 191.0869 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 851.6449 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 18.5078 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 9.0246 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.7914 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.3307 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 11.5352 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 49.5405 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 23.8707 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 5.8386 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.2848 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.7076 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 3.6093 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 3.2103 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.3004 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 2.3355 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.3307 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 4.8367 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.7516 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 3.5386 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.2386 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 13.2698 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.2508 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.7519 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 10.3238 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 74.9833 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.7499 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 23.7972 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.0922 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.134 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 28.2835 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 97.3119 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 22.8942 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 165.548 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 4.4442 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.2156 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.6829 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 1.1446 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.7165 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 3.3988 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.0028 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 2.1459 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 18.5125 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 5.0349 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 3.5356 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 4.4404 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 11.9813 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.9548 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.8484 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.9102 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.6048 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.6048 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 2.6048 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.0419 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.476 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 1.476 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.0419 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 11.3334 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-46 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 11.6403 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 27.7819 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 213.2874 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 1010.3365 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 23.1675 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 9.5702 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.4804 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.4961 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 11.5834 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 63.0881 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 29.2216 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 7.138 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.5242 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.9011 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 3.6772 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 3.8085 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.3249 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 2.3795 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.5512 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 5.3331 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.7846 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 3.6051 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.262 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 15.3215 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.802 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.8112 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 10.8151 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 95.4885 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.955 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 30.2822 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.0972 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.268 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 32.1927 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 108.1512 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 27.1602 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 202.3815 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 5.5356 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.5455 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.1732 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 1.1985 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.288 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 3.815 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.1339 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 2.2469 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 21.6755 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 5.9225 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 4.1944 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 5.2678 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 13.8493 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.4435 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.1339 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.9999 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.6993 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.6993 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 2.6993 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.0797 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.5297 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 1.0797 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.0797 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 11.8662 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-47 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 13.8093 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 31.1048 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 230.393 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 1216.6356 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 36.3186 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 9.9641 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.4804 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.4961 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 12.8235 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 62.4444 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 34.8704 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 7.0652 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.8354 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.892 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 3.6396 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 4.5862 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.4987 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 2.3551 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.5512 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 5.2872 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.7664 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 5.3523 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.8732 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 16.9491 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.802 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.8028 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 11.3024 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 94.5142 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.9452 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 29.9733 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.1836 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.268 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 36.4154 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 115.9683 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 32.706 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 221.6003 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 7.2086 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.5455 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.1732 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 1.5866 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 4.2993 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 5.2836 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.1339 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 2.2469 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 25.6972 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 6.9401 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 5.0508 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 6.3434 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 15.3242 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.4435 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.1339 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.9999 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.7272 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.7272 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 2.7272 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.0797 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.5297 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 1.0797 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.0908 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 14.9611 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-48 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 16.629 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 35.7134 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 256.0935 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 1481.1216 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 72.001 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 10.4691 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.4804 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.4961 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 12.8235 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 62.4444 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 42.4266 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 8.2427 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 2.2344 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 1.0706 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 3.6396 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 5.5832 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.686 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 2.9437 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.5512 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 6.1791 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2.0607 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 7.1365 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.4977 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 22.3016 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.802 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.892 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 13.0866 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 113.4082 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.1341 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 29.9733 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.1836 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.268 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 41.4859 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 142.7301 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 39.816 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 252.0845 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 9.8033 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.7995 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.5668 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 1.5866 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 5.8435 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 5.2836 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.1339 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 2.374 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 30.8532 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 8.3159 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 6.1488 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 7.7224 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 17.7537 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.6236 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.1339 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.5193 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.7272 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.7272 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 2.7272 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.089 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 2.1594 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 2.6993 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.0908 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 17.773 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-49 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 20.244 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 33.1468 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 230.8608 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 1295.9814 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 65.3257 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 10.7513 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.12 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.53 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 24.7514 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 51.0428 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 36.0934 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 5.8487 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.9551 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 1.0634 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 4.3067 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 4.8853 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.0368 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 1.9496 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.06 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 5.1961 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.4621 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 5.9816 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.2154 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 19.4955 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.696 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.7975 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 12.4062 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 102.4401 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.0244 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 29.775 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.2024 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 10.07 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 37.2185 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 124.0624 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 34.839 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 230.5055 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 6.9266 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.9693 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 4.4259 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.7434 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 4.793 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 5.4163 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.0896 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 2.5011 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 27.4256 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 7.3929 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 5.3802 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 6.7571 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 8.0458 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 10.7798 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.8811 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.5448 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.0896 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.7103 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.099 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.099 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 2.099 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.0915 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.3215 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 0.9329 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.9329 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 13.1955 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-50 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 17.7135 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 38.1454 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 259.4548 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 1507.5702 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 65.3257 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 11.1553 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.12 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.53 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 24.7514 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 54.0638 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 40.7015 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 6.1411 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 2.2743 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 1.0634 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 4.3067 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 5.6829 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.0368 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 2.1933 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.06 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 5.1961 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.5353 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 5.9816 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.2154 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 19.9386 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.696 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.7975 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 12.7607 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 122.5028 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.225 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 29.775 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.2468 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 10.07 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 41.4248 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 143.5579 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 40.527 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 252.043 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 7.9693 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.2911 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 4.5085 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.7434 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 6.4496 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 5.5018 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.0896 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 2.7699 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 31.5504 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 8.4065 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 6.2586 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 7.8603 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 9.3594 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 12.0474 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.1272 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.5448 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.0896 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.2921 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.099 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.099 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 2.099 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.0915 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.9646 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 2.4557 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.9995 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 17.6706 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-51 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 20.6055 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 43.9 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 299.9628 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 1719.159 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 80.3904 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 11.5593 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.12 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.53 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 24.7514 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 67.7912 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 45.4871 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 7.0184 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 2.5935 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 1.1963 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 4.3067 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 6.4805 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.1963 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 2.1933 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.06 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 5.5949 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.7546 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 7.1779 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.5123 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 26.319 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.696 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.7975 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 15.9509 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 160.0671 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.6007 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 32.0613 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.4063 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 10.07 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 47.4229 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 167.4842 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 46.215 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 286.0492 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 9.0231 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.4548 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 5.196 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.7434 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 7.2368 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 5.9452 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.0896 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 3.1187 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 35.6752 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 9.7753 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 7.137 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 8.9635 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 10.673 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 14.2091 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.1997 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.5448 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.0896 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.3692 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.5281 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.5281 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 2.5281 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.3916 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 2.2921 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 2.7013 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.3916 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 19.0502 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-52 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 23.4975 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 36.6479 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 235.3298 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 1621.2992 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 64.3221 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 11.2073 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.597 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.5512 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 20.7064 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 55.7254 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 38.7784 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 5.2542 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 2.4459 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.9553 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 4.3307 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 6.1116 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.8916 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 2.1017 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.113 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 5.0699 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.5762 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 5.5725 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.9504 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 17.5136 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.855 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.7961 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 11.6784 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 101.2052 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.0121 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 26.7481 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.3784 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 10.6 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 41.4636 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 103.4899 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 43.5843 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 249.846 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 7.2919 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.3304 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.3513 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.6756 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 5.1072 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 4.8266 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.3162 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 2.9364 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 33.7203 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 8.8982 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 6.7307 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 8.4533 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 10.0655 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 14.0291 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.5205 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.6344 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.2568 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.0906 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.8509 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.8509 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 2.8509 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.1403 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.3975 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 1.3975 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.1403 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 13.4066 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-53 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 22.16 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 42.6741 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 269.1705 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 1957.1964 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 65.0376 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 11.8486 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.597 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.5512 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 20.7451 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 57.8219 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 46.1416 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 6.3757 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 2.9526 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 1.0466 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 4.3793 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 7.3778 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.1271 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 2.1252 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.113 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 5.1594 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.594 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 6.4401 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.2039 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 19.3205 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.855 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.8051 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 12.6147 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 109.6623 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.0966 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 27.0487 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.4626 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 10.6 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 48.9993 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 128.8034 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 52.614 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 282.4193 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 9.972 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.6336 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 4.3163 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.6945 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 6.5833 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 5.7187 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.3162 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 3.3889 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 40.2684 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 10.5635 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 8.1252 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 10.2046 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 12.1508 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 14.2772 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.9219 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.6344 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.2568 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.114 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.8829 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.8829 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 2.8829 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.1531 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.6336 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 1.6336 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.1531 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 16.9462 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-54 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 26.751 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 49.6044 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 316.0332 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 2208.4581 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 63.6066 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 12.1643 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.597 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.5512 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 20.6677 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 58.4866 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 52.7209 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 7.2731 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 3.3317 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 1.1021 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 4.2819 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 8.325 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.6531 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 2.5976 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.113 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 5.1594 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.8182 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 6.2971 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.2503 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 22.0397 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.855 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.7872 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 13.9087 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 133.4266 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.3343 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 26.4476 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.5322 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 10.6 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 54.4931 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 157.4263 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 59.3685 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 306.4879 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 12.4421 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.8793 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 4.9713 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.6568 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 8.0871 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 6.1067 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.3162 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 3.7248 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 45.1197 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 11.8181 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 9.1683 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 11.5147 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 13.7107 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 15.3872 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.0671 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.6344 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.2568 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.6309 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.8188 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.8188 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 2.8188 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.1276 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 2.255 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 2.8188 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.1276 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 18.5592 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-55 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 30.1853 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 66.6944 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 409.2649 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 3068.0376 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 81.1381 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 15.4449 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.597 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.5512 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 20.7451 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 72.4519 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 69.3314 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 7.4384 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 4.6284 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 1.2076 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 5.1521 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 11.5652 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.1978 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 2.6567 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.113 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 5.9644 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.8595 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 8.0503 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.8176 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 28.9808 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.855 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.9661 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 17.1712 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 177.3945 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.7739 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 32.4424 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.6396 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 10.6 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 72.2799 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 193.205 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 82.476 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 408.7482 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 15.9987 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.9219 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 6.098 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 2.114 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 10.6615 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 7.1529 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.3162 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 4.5702 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 62.3451 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 16.3124 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 12.7368 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 15.9964 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 19.0472 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 18.8873 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.114 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.6344 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.2568 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.6906 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.8829 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.8829 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 2.8829 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.1531 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 2.4494 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 3.0147 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.1531 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 22.7039 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-56 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 41.934 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 23.118 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 171.2911 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 793.458 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 57.1064 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.2361 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.537 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.2862 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 11.2749 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 55.093 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 23.9893 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 4.5452 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.197 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.4958 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 3.3745 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 2.991 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.9643 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 1.5151 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.583 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 4.4966 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1363 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 4.9583 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.7355 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 12.3959 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.219 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.7714 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 10.1028 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 111.5633 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.1156 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 21.4862 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.884 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.77 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 23.9802 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 103.2993 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 21.33 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 162.3168 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 5.073 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.9896 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.6388 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.4922 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.3675 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 3.2903 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.7714 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 1.9791 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 16.899 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 4.912 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 3.294 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 4.137 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 4.926 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 10.1968 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.1642 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.7689 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.712 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.2805 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.7462 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.7462 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 1.7462 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.6986 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.9896 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 0.6986 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.6986 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 9.881 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-57 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 10.845 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 31.9934 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 217.3422 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 1216.6356 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 65.3079 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 8.7714 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.12 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.53 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 26.0365 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 63.0946 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 32.1764 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 5.2052 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.8354 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.5678 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 3.8646 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 4.5862 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.1042 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 1.7351 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.06 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 5.7512 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.3013 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 5.6784 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.9875 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 14.1963 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.696 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.8833 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 11.57 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 127.7665 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.2777 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 24.6068 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.132 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 11.66 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 33.5465 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 118.3024 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 32.706 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 212.6164 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 6.4467 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.1333 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 4.1673 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.7089 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 4.4934 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 4.1344 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.0896 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 2.2665 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 25.3564 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 7.1004 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 5.0508 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 6.3434 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 7.5532 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 11.6778 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.3332 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.8676 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.0896 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.4666 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.9999 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.9999 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 1.9999 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.8 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.1333 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 0.8 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.8 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 11.316 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-58 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 16.629 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 39.6813 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 259.6184 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 1586.916 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 69.6678 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 10.3394 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.12 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.53 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 26.1519 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 65.3986 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 38.1584 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 5.5952 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 2.394 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.5741 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 3.9966 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 5.982 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.1191 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 1.9983 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.06 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 5.9316 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.3988 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 5.7551 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.0128 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 14.533 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.696 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.8939 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 11.57 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 129.3439 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.2934 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 25.4328 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.1386 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 11.66 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 39.8909 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 119.8974 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 42.66 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 248.2112 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 8.1965 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.388 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 4.7785 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.958 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 5.73 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 4.5518 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.0896 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 2.5985 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 32.8208 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 8.9113 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 6.588 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 8.274 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 9.852 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 13.3904 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.5269 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.9684 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.0896 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.9433 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.0822 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.0822 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 2.0822 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.8329 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.6656 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 2.0822 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.8329 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 13.0681 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-59 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 21.69 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 57.9272 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 356.0777 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 2591.9628 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 81.0284 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 13.3284 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.12 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.53 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 26.2673 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 74.4374 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 55.8826 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 6.5505 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 3.9102 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.6699 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 4.5555 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 9.7706 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.3101 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 2.0471 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.06 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 6.5678 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.6376 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 6.6994 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.3448 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 16.7484 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.696 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 1.0422 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 13.6444 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 151.108 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.5111 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 29.0306 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.183 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 11.66 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 59.0167 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 141.4312 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 69.678 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 351.8197 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 11.5014 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.5641 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 5.5697 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 2.2737 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 7.9905 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 5.0881 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.0896 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 3.0289 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 52.7193 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 13.7648 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 10.7604 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 13.5142 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 16.0916 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 15.572 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.7775 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.1375 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.0896 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.133 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.3462 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.3462 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 2.3462 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.2086 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.9907 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 2.3462 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.2086 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 15.0906 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-60 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 35.427 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 76.0177 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 450.4069 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 3570.561 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 99.7087 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 16.936 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.12 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.53 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 26.2673 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 91.4518 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 74.0765 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 7.0418 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 5.3865 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.823 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 5.6395 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 13.4595 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.6157 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 2.2006 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.06 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 7.7929 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.7604 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 8.2306 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.8807 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 20.5766 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.696 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 1.2194 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 16.7662 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 185.9519 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.8595 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 35.9711 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.2671 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 11.66 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 77.9347 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 175.2824 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 95.985 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 466.2512 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 14.8957 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.6815 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 6.8387 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 2.7981 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 10.6105 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 5.9411 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.0896 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 3.7261 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 72.2934 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 18.7218 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 14.823 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 18.6165 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 22.167 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 19.1261 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.9108 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.3205 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.0896 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.2929 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.5222 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.5222 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 2.5222 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.2993 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 2.1401 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 2.5222 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.2993 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 18.5374 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-61 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 48.8025 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 61.9199 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 370.4208 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 2909.346 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 79.5929 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 17.7644 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.968 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.689 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 29.4884 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 76.0325 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 66.5589 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 7.2956 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 4.389 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 1.0265 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 8.5905 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 10.967 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.6581 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 2.6057 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.378 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 9.422 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.8239 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 9.4748 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 3.3162 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 23.687 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.173 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 1.1844 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 24.3694 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 229.717 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 2.2972 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 34.4883 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.6397 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 14.31 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 69.8458 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 213.1835 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 78.21 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 409.5767 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 16.4548 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.921 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 6.5727 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 2.3667 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 10.6929 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 7.2821 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.4753 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 4.2206 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 60.0008 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 16.1293 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 12.078 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 15.169 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 18.062 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 15.9439 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.113 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.321 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.4753 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.6894 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.8814 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.8814 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 2.8814 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.1526 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 2.3051 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 2.8814 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.2241 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 20.7159 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-62 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 39.765 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 77.8895 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 468.6132 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 3623.4582 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 97.81 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 21.3802 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.968 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.689 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 30.0466 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 90.6955 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 81.1317 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 8.5512 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 5.4663 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 1.2149 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 12.1145 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 13.6589 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.984 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 2.6724 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.378 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 11.2439 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2.1377 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 12.1468 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 4.2514 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 25.9131 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.173 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 1.6196 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 74.4998 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 317.4345 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 3.1743 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 43.5259 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.8139 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 14.31 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 86.0792 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 267.228 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 97.407 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 524.1854 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 21.7543 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 2.1671 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 7.3495 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 2.5917 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 13.8935 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 7.8535 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.4753 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 5.1889 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 74.5655 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 20.1668 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 15.0426 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 18.8923 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 22.4954 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 17.1708 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.4627 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.795 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.4753 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.9552 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 3.2507 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 3.2507 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 3.2507 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.6747 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 2.7579 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 3.2507 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.6747 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 24.2013 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-63 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 49.5255 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 83.3609 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 502.5493 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 3887.9442 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 105.0743 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 22.9128 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.968 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.689 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 30.4727 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 97.4758 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 87.0568 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 9.1906 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 5.8653 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 1.3055 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 13.02 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 14.6559 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.1324 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 2.872 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.378 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 11.9702 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2.2976 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 13.0548 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 4.5693 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 27.8502 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.173 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 1.7406 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 80.0694 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 341.1653 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 3.4117 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 46.7798 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.8623 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 14.31 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 92.2667 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 287.2055 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 104.517 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 562.8174 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 23.3673 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 2.3291 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 7.8988 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 2.7854 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 14.9189 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 8.3057 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.4753 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 5.5767 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 80.0151 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 21.6436 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 16.1406 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 20.2713 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 24.1374 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 18.4544 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.6467 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.9566 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.4753 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.176 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 3.4937 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 3.4937 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 3.4937 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.7998 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 2.9643 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 3.4937 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.7998 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 26.0104 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-64 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 53.1405 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 103.2956 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 610.3053 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 4998.7854 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 126.3488 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 30.2813 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.968 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.689 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 31.3495 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 117.9767 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 108.8349 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 10.7224 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 7.5411 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 1.644 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 15.2789 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 18.8433 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.5916 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 3.3508 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.378 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 15.0648 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2.6806 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 15.4724 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 5.367 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 32.8787 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.173 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 2.3209 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 91.8671 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 395.4046 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 3.954 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 56.6675 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 2.0364 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 14.31 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 115.0425 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 348.128 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 134.379 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 703.5498 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 30.0176 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 2.8772 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 10.2342 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 3.7055 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 18.891 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 10.4797 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.4753 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 6.5702 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 103.1696 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 28.3182 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 20.7522 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 26.0631 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 31.0338 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 24.2445 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 3.2696 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 4.603 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.4753 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.9234 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 4.3157 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 4.3157 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 4.3157 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 2.2233 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 3.6619 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 4.3157 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 2.2233 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 32.6535 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-65 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 68.3235 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 28.3811 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 201.0775 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 1005.0468 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 64.6722 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 10.0443 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.5772 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1294 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.8806 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 51.2289 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 31.4993 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 3.7568 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.5162 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.7685 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 5.8059 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 3.7886 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.6223 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.9393 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2624 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 7.0998 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.9393 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 7.6844 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.6895 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 16.2225 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.7388 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.4315 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 12.8072 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 128.0723 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.2807 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 26.5536 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2449 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.6235 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 28.8945 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 256.1445 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 27.018 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 200.6917 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 7.165 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.8851 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.9009 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 1.2657 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 4.1965 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 4.7257 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3071 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 5.9312 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 21.7107 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 6.0224 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 4.1724 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 5.2402 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 6.2396 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 14.2346 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.4024 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.3596 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2875 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4024 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.7702 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.7702 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 1.7702 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.9656 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.1265 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 1.1265 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.1265 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 17.2755 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-66 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 13.737 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 33.097 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 231.5306 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 1216.6356 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 74.8453 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 11.0622 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.5772 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1294 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 8.3384 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 56.0884 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 36.5881 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 4.746 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.8354 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.8629 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 6.2129 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 4.5862 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.071 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.9492 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2624 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 8.0354 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.4238 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 8.6289 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 3.6587 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 18.9838 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.7388 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.5177 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 15.5322 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 155.3217 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.5532 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 36.587 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2449 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.6235 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 35.3585 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 310.6434 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 32.706 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 253.6691 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 8.3065 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.0572 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 4.6191 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 1.5126 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 5.1511 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 5.8371 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3071 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 7.2866 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 26.0109 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 7.2269 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 5.0508 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 6.3434 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 7.5532 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 16.1508 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.488 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.3596 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2875 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.488 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.6837 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.6837 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 2.6837 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.3825 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.3825 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 1.3825 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.3825 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 19.0783 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-67 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 16.629 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 34.7684 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 230.2753 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 1428.2244 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 70.6869 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 10.8425 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.0302 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.2207 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 10.2512 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 61.2946 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 39.2596 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 4.6234 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 2.1546 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.8757 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 5.9543 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 5.3838 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.7163 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 1.1559 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.446 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 7.4602 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1559 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 8.7563 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 3.0647 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 17.5128 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.9907 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.5254 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 43.7819 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 148.4293 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.4843 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 29.4214 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.4233 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.2851 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 37.6892 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 280.2038 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 38.394 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 257.3996 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 8.7967 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.0607 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 4.2373 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 1.264 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 5.0689 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 5.3218 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5265 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 6.8389 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 29.9575 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 9.545 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 5.9292 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 7.4466 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 8.8668 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 14.5494 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.4821 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.6472 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.501 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4821 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.9903 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.9903 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 1.9903 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.1571 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.2937 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 1.2937 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.2937 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 16.9174 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-68 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 19.521 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 38.3522 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 251.2968 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 1586.916 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 77.692 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 11.1455 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.0302 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.2207 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 10.2784 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 70.0509 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 43.4036 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 4.6234 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 2.394 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.9632 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 5.9543 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 5.982 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.8827 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 1.1559 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.446 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 8.3359 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1559 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 9.6321 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 3.3275 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 19.264 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.9907 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.5254 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 48.1601 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 163.3063 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.6331 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 32.3986 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.4233 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.2851 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 41.1177 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 297.7165 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 42.66 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 284.4976 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 9.7138 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.0847 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 4.6583 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 1.264 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 5.6076 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 5.8376 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5265 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 7.6162 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 33.0511 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 10.327 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 6.588 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 8.274 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 9.852 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 16.642 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.4821 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.6472 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.501 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4821 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.1214 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.1214 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 2.1214 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.1571 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.3499 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 1.3499 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.3499 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 20.8134 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-69 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 21.69 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 52.6802 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 338.5941 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 2274.5796 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 89.2166 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 14.3026 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.0302 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.2207 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 10.7567 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 78.4307 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 56.6536 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 6.09 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 3.4314 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 1.1073 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 6.6435 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 8.5742 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.2607 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 1.218 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.446 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 8.7595 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.827 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 11.0725 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 3.8754 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 22.1452 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.9907 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.6459 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 53.5174 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 182.6974 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.827 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 36.9085 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.4233 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.2851 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 55.2952 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 332.1771 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 61.146 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 364.0717 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 12.3252 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.321 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 5.8258 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 1.3668 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 7.6003 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 6.4182 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5265 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 8.8573 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 46.9836 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 14.3849 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 9.4428 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 11.8594 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 14.1212 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 18.7391 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.6097 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.6472 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.501 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.6097 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 3.3532 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 3.3532 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 3.3532 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.7274 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.7274 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 1.7274 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.7274 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 22.6937 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-70 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 31.089 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 53.8967 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 368.6408 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 1819.6637 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 86.6376 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 12.5397 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.7696 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.2099 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 13.1819 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 107.5023 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 54.8392 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 4.4793 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C16030194 | 收缩带 | m | 26.8755 | 3.938 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 2.7451 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 1.4333 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 7.5968 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 6.8594 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.8666 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.9461 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.4897 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 11.9427 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.4192 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 10.7503 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 3.7627 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 27.2339 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.9137 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.7884 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 9.3167 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 184.1871 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.8419 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 37.2674 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.3498 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.4075 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 49.3843 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 315.3398 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 48.9168 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 322.2954 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 3.7634 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 10.0822 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 6.8198 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 1.709 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.7634 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 3.41 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.6471 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 9.3832 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 38.4564 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 11.7838 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 7.5542 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 9.4875 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 11.297 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 12.3655 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.5587 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.2484 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.6471 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5587 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 3.0731 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 3.0731 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 3.0731 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.5831 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.5831 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 1.5831 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.5831 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 27.2946 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 24.8712 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-71 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 8.742 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 80.7605 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 533.2876 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 2962.2432 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 134.5124 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 18.2425 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.7696 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.2099 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 13.8748 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 121.7061 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 78.303 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 5.0207 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C16030194 | 收缩带 | m | 30.4266 | 3.938 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 4.4688 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 1.6736 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 10.3451 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 11.1664 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 3.2708 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 2.008 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.4897 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 14.1678 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2.008 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 16.7346 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 5.7812 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 33.4695 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.9137 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.9127 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 11.4099 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 283.7272 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 2.8373 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 50.9643 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.3498 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.4075 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 72.4173 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 365.1183 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 79.632 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 481.1184 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 6.1264 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 11.6628 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 7.4651 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 2.0405 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 6.1264 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 3.7328 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.6471 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 12.2182 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 61.1398 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 18.8943 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 12.2976 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 15.4448 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 18.3904 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 21.9642 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.692 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.4363 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.6471 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7908 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 3.2619 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 3.2619 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 3.2619 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 2.1744 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 2.1744 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 2.1744 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 2.1744 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 33.4067 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 40.488 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-72 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 10.1771 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 65.9307 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 442.3671 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 2274.5796 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 92.0878 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 16.158 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.3852 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.3778 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 20.1343 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 114.3146 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 63.5587 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 4.7631 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C16030194 | 收缩带 | m | 28.5787 | 3.938 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 3.4314 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 1.5242 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 8.0782 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 8.5742 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 3.0484 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 1.006 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.8815 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 13.0498 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.509 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 11.4314 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 4.001 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 28.9597 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.3055 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.8384 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 9.9073 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 195.8591 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.9586 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 39.6291 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.6296 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.9335 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 58.6447 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 335.3229 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 61.146 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 372.4306 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 4.7042 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 10.721 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 7.252 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 1.8172 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 4.7042 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 3.626 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.1647 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 9.9777 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 47.5137 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 14.1574 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 9.4428 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 11.8594 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 14.1212 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 13.149 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.5941 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.788 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.1647 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5941 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 3.2678 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 3.2678 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 3.2678 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.6835 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.6835 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 1.6835 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.6835 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 29.0243 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 31.089 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-73 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 9.296 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 99.0001 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 643.4032 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 3702.804 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 144.1231 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 20.5093 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.3852 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.3778 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 20.9081 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 130.4428 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 92.0059 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 5.3808 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C16030194 | 收缩带 | m | 32.6107 | 3.938 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 5.586 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 1.7936 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 11.0876 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 13.958 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 3.5057 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 2.1522 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.8815 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 15.5311 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2.1522 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 17.9359 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 6.1961 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 35.8717 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.3055 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.9783 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 12.229 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 304.0946 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 3.0409 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 54.6229 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.6296 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.9335 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 86.8881 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 391.3283 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 99.54 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 561.472 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 7.658 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 12.5002 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 8.0007 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 2.1868 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 7.658 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 4.0007 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.1647 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 13.0953 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 75.8202 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 22.7796 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 15.372 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 19.306 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 22.988 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 23.5408 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.7417 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.0038 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.1647 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.8475 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 3.4958 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 3.4958 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 3.4958 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 2.3306 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 2.3306 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 2.3306 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 2.3306 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 35.8048 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 50.61 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-74 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 10.9076 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 98.3149 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 650.6289 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 3554.6918 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 139.8506 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 18.9879 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.7696 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.3148 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 15.5026 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 119.5278 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 87.531 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 5.0623 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C16030194 | 收缩带 | m | 38.8114 | 3.938 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 5.3626 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 1.8281 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 11.109 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 13.3997 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 3.3749 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 2.1094 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.6856 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 15.9439 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2.1094 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 18.2807 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 7.031 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 33.749 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.1096 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 1.1249 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 12.6559 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 323.428 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 3.2343 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 52.0297 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.3848 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.4848 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 84.5547 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 393.7384 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 95.5584 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 542.3449 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 7.3517 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.6832 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 8.6967 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 2.0059 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 7.3517 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 4.8113 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.7767 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 13.073 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 72.5789 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 21.6855 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 14.7571 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 18.5338 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 22.0685 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 32.4023 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.6733 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.5303 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.4397 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.6733 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.9457 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.9457 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 2.9457 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 2.1041 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 2.1041 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 2.1041 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 2.1041 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 34.1135 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 48.5856 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-75 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 11.5441 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 115.0259 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 729.0039 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 4443.3648 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 147.1778 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 21.2898 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.3852 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.5667 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 23.4782 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 125.8187 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 102.8536 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 5.3287 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C16030194 | 收缩带 | m | 40.8541 | 3.938 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 6.7032 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 1.9243 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 11.6936 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 16.7496 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 3.5525 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 2.2203 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.2341 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 17.1387 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2.2203 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 19.2428 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 7.4012 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 35.5253 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.6581 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 1.1842 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 13.322 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 340.4505 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 3.4045 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 54.7681 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.6926 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.8727 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 101.2364 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 414.4614 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 119.448 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 631.7778 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 9.1896 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.7718 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 9.1543 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 2.1115 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 9.1896 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 5.0645 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.398 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 13.7611 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 90.076 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2036 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 26.1877 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 18.4464 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 23.1672 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 27.5856 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 34.1077 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.7087 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.0555 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.7914 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7087 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 3.1008 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 3.1008 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 3.1008 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 2.2148 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 2.2148 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 2.2148 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 2.2148 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 35.909 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 60.732 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-76 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 12.1517 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.0206 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.512 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 25.175 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.2126 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.6112 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.4816 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.0424 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 2.968 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6.5135 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.1272 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 0.6042 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0403 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0827 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0201 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0987 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.2968 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0917 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.7797 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.1696 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.1676 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0424 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.5088 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.452 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.914 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2807 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3772 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4715 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.0948 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0204 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0721 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.8519 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0204 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0962 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.7971 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.1925 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.2887 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.2887 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.2887 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 0.2887 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.2887 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-77 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.076 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.1359 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 8.9541 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 26.182 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.2126 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2.0724 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.4816 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.0424 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 2.968 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6.5135 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.1272 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 0.7817 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0521 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0819 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0261 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0987 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.2968 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0917 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.7797 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.1696 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.1676 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0424 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.5088 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.452 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.9518 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4198 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3772 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4715 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.0948 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0204 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0721 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.8519 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0204 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1245 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.8818 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.2489 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.3734 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.3734 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.3734 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 0.3734 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.3734 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-78 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.089 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.3613 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 11.2332 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 26.5848 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.819 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2.5659 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 8.1014 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.1272 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 5.088 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 9.4469 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.1908 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 0.9501 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0634 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1049 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0317 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1007 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.5088 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0917 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.0729 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.318 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 3.1088 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.1272 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.7632 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.6888 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.996 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.7666 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.5311 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3853 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4715 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.1986 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0306 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1081 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.3146 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0306 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1512 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.9622 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.3026 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.4538 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.4538 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.4538 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 0.4538 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.4538 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-79 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.11 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.4821 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 12.624 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 27.189 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.819 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 3.3906 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 8.1014 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.1272 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 5.088 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 9.4469 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.1908 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 0.9164 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0749 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1049 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0373 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1007 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.5088 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0917 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.0729 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.318 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 3.1088 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.1272 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.7632 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.6888 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.996 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.7883 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6506 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.3503 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3503 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.1986 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0306 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1081 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.3146 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0306 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1786 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.0443 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.3572 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.5359 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.5359 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.5359 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 0.5359 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.5359 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-80 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1232 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.6353 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 14.6531 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 28.196 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 2.4253 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 3.4681 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 9.615 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.2544 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 7.632 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 12.3803 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.2544 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 0.9083 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0908 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1261 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0454 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1007 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.7632 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0917 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 5.3661 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.5088 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 4.0501 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.1696 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.0176 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.088 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 9.328 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.5424 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.732 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.3156 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3503 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.2984 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0408 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1442 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.7471 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0408 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3945 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.0607 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.5523 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.5523 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.5523 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.5523 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 0.5523 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.5523 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-81 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1313 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.5787 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 14.7283 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 29.203 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 2.4253 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 3.3674 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 9.615 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.2544 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 7.632 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 12.3803 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.2544 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 0.9261 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0926 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1261 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0464 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1007 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.7632 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0917 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 5.3661 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.5088 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 4.0501 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.1696 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.0176 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.088 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 9.328 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.5239 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7964 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.3071 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3503 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.2984 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0408 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1442 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.7471 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0408 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4022 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.13 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.6216 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.6216 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.6216 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.6216 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 0.6216 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.6216 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-82 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1375 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.8299 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 22.1551 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 52.8972 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 4.0184 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.3929 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.689 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1102 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 10.9647 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.4621 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.9354 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.0798 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 材料 | 乙供 | C17030501 | 石棉橡胶板 低压 6以下 | kg | 1.4064 | 6.802 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.1994 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.1206 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1579 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9415 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.2913 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.2457 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2756 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.689 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.0874 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 1.422 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.8373 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1094 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1765 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1094 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1765 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3601 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.2985 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.2534 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.2196 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.2758 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.3284 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1414 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2187 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.0727 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.0727 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.0727 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-83 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.723 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 16.3733 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 34.979 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 74.0561 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 5.6044 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.7049 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.689 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1102 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 13.3295 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.6725 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.2544 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.1117 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 材料 | 乙供 | C17030501 | 石棉橡胶板 低压 6以下 | kg | 1.8343 | 6.802 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.2792 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.1223 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1785 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.3605 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.7103 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.6711 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2756 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.689 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.4409 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 1.9908 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.5298 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1532 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3228 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1532 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3228 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3601 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.7886 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.3548 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.3074 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.3861 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.4598 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1414 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2187 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.0737 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.0737 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.0737 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-84 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 1.0122 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-85 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.7315 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-85 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.5064 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-85 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.4547 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-85 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.3494 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-85 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.6089 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-85 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.0223 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-85 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 1.5582 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-85 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.7501 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-85 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.2287 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-85 | 材料 | 乙供 | C17030501 | 石棉橡胶板 低压 6以下 | kg | 0.7421 | 6.802 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-85 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0809 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-85 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.029 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-85 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3373 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-85 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.1558 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-85 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.2398 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-85 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.089 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-85 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.2121 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-85 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0223 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-85 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.1908 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-85 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.8586 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-85 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.7013 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-85 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.5726 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-85 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1213 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-85 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1213 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-85 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.0498 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-85 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0107 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-85 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.027 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-85 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4597 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-85 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0107 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-85 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.051 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-85 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.051 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-86 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.3557 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-86 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.1362 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-86 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.6063 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-86 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.3494 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-86 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.9873 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-86 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.0223 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-86 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 1.5582 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-86 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6.3138 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-86 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.2287 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-86 | 材料 | 乙供 | C17030501 | 石棉橡胶板 低压 6以下 | kg | 0.7421 | 6.802 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-86 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0809 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-86 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.029 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-86 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3373 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-86 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.1558 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-86 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.5631 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-86 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.089 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-86 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.4474 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-86 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0223 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-86 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.2544 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-86 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0706 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-86 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.2313 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-86 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.7525 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0058 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-86 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1213 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-86 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1213 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-86 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.0498 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-86 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0107 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-86 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.036 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-86 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5678 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-86 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0107 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-86 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.051 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-86 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.051 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-87 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.1616 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-87 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.3027 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-87 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.7579 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-87 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2.0241 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-87 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.3657 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-87 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.0594 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-87 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 2.3744 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-87 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.2431 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-87 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.3049 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-87 | 材料 | 乙供 | C17030501 | 石棉橡胶板 低压 6以下 | kg | 0.8096 | 6.802 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-87 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0809 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-87 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0364 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-87 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3373 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-87 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.2374 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-87 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.9538 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-87 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.1484 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-87 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.7501 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-87 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0594 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-87 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.318 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-87 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.5942 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-87 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.9468 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-87 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.9434 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1378 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-87 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1822 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-87 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1822 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-87 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.0927 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-87 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0143 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-87 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0451 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-87 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6759 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-87 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0143 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-87 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.051 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-87 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.051 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-88 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.3098 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-88 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.6163 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-88 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.9095 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-88 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2.0241 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-88 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.7441 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-88 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.089 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-88 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 2.968 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-88 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.8069 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-88 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.3049 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-88 | 材料 | 乙供 | C17030501 | 石棉橡胶板 低压 6以下 | kg | 0.8096 | 6.802 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-88 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0809 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-88 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0364 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-88 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3373 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-88 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.2968 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-88 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.2771 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-88 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.1781 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-88 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.9854 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-88 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0594 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-88 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.3816 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-88 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.014 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-88 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.6252 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-88 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.1233 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1378 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-88 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1924 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-88 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1924 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-88 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.1187 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-88 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.026 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-88 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0541 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-88 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.784 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-88 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.026 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-88 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.051 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-88 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.051 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-89 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.4301 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-89 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 9.0549 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-89 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.9095 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-89 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 3.0361 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-89 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.981 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-89 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.1336 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-89 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 4.452 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-89 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 10.0191 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-89 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.4575 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-89 | 材料 | 乙供 | C17030501 | 石棉橡胶板 低压 6以下 | kg | 1.2145 | 6.802 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-89 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0809 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-89 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0547 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-89 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5061 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-89 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.4452 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-89 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.4459 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-89 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2671 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-89 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.2722 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-89 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.089 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-89 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.3816 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-89 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.385 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-89 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.8478 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-89 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.1453 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-89 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7043 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-89 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.2041 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-89 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.2041 | 683.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-89 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.1781 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-89 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0391 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-89 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0541 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-89 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.8517 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-89 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0391 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-89 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.051 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-89 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.051 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.808 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 10.8663 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.9095 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 5.3975 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.2239 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.2226 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 8.1026 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6.0741 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.1336 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.3735 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 材料 | 乙供 | C16039140 | 矩形母线间隔垫JG型 综合 | 件 | 3.6061 | 7.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.2159 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0809 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.085 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.6193 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.8014 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 3.5107 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.3116 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.2688 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.089 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.3816 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 21.752 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2175 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.6076 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.0944 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.0704 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.8089 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.362 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.2825 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 0.1123 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.4381 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0676 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0541 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.9211 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0676 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.0496 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.0496 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-90 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.0496 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.0853 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 18.5951 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.2126 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 6.8073 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 4.1359 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.4007 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 13.356 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 8.2481 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.2003 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.2364 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 材料 | 乙供 | C16039140 | 矩形母线间隔垫JG型 综合 | 件 | 5.4092 | 7.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.3011 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0809 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1323 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.3564 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 1.3356 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.1573 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.4675 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 3.1 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.1336 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.5088 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 31.641 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3164 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.3672 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.144 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.5756 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.7001 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.0132 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.34 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 0.1583 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.7214 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.1014 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0721 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.1817 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.1285 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.051 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.051 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-91 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.051 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.7963 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 21.1795 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 79.3458 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 5.9994 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.3023 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.0382 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 1.5264 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.2812 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.0572 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 6.6661 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.1961 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 1.6666 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.4228 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.2271 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.2991 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.1591 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.4166 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.7574 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.163 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5606 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2082 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.7574 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.2651 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.1526 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5755 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.3985 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.265 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0382 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 21.3468 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2135 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 1.5151 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.8734 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.3635 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.4782 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.0122 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 37.8756 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 2.133 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.9907 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1641 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.9129 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2671 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.0596 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.2862 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.7738 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0092 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 1.4159 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.3294 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.4137 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.4926 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.179 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.358 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.358 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.358 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.358 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.076 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 0.7876 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-92 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 1.0845 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.444 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 42.6255 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 105.7944 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 8.0535 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.4536 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.0509 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 2.0352 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.74 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.0763 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 11.6032 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.7955 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 4.0613 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.5463 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.464 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 1.578 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.3988 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.41 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 1.7018 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 1.5472 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1701 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.2663 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.8509 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.5472 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.5416 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.2035 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5786 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.5139 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.0654 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0509 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 32.7832 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3278 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 7.4262 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.9879 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.5213 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.3316 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 8.5227 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 77.3546 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 2.844 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 39.6821 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2188 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.1696 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2188 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1096 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.435 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.0794 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.2892 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.3182 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0122 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 2.062 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.4392 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.5516 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.6568 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.3646 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5118 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.0965 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.0965 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 1.0965 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.6141 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.6141 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 0.3069 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.6141 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.076 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 1.7495 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-93 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 1.446 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.5595 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 61.204 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 158.6916 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 11.0898 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.611 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.0636 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.583 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0954 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 2.544 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6.4749 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.0954 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 15.3884 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6.3458 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 4.4242 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.8164 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.6156 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 1.8774 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.5982 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.4848 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 1.6928 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 1.6928 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1995 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.6449 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.8464 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.6928 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.5694 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.2544 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5779 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.736 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.5622 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0636 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 34.9162 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3492 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 8.9253 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.1024 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.7027 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.3869 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 10.8928 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 115.4127 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 4.266 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 50.5045 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.3282 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.5539 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3282 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1203 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.649 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.0993 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.2923 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 3.3655 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0153 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 2.933 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.6588 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.8274 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.9852 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.5161 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2175 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.6108 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.1633 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.1707 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 1.1633 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.6108 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.6108 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 0.4362 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.6108 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.076 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 2.61 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-94 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 2.169 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 15.7369 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 88.5182 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 317.3832 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 12.402 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.1009 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.0954 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.583 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0954 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 3.816 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.2334 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.1431 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 17.7232 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 9.3224 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 4.4308 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.1233 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.725 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 2.2879 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 1.1964 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.5881 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 1.7723 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 2.014 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2181 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.9589 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.8862 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.014 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.6767 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.3816 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.6093 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.883 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.9404 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0954 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 40.5136 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.4051 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 10.1506 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.3886 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.8014 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.4238 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 15.6853 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 140.98 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 8.532 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 69.6408 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.6564 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.8545 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.6564 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.122 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.7931 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.149 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 6.5125 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.023 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 3.5113 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 1.3176 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 1.6548 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 1.9704 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.5777 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2175 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5908 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.0415 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.0415 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 1.0415 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.5116 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.5116 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 0.5116 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.5116 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.076 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 2.5026 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-95 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 4.338 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.7855 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 35.3581 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 211.5888 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 4.762 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.5769 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.7754 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1269 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.7841 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 4.3007 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.6216 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 0.4914 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.3192 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.0717 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 0.487 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.7976 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.1003 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0983 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.141 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6427 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1474 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.7168 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.2508 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 0.8463 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.494 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.043 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.7237 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 6.7701 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0677 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 1.8635 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.4229 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.7049 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.85 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 17.561 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 5.688 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 26.8036 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.4376 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.7506 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.4073 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.0826 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4376 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2333 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3684 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 0.6507 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 4.3581 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 1.2811 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.8784 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 1.1032 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 1.3136 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 1.2229 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.3711 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 1.7516 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2893 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1211 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1816 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.1816 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.3028 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.3633 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-96 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 2.892 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.4848 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 45.5045 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 317.3832 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 5.5575 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.929 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.7754 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1269 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.8846 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 5.9157 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6.7436 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 1.0139 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.4788 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.1162 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 0.5662 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 1.1964 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.1881 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.2027 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.141 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8678 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.3042 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.8874 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.3085 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 1.3184 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.494 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0718 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 3.465 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 8.493 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0849 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 2.6198 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.4229 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.7049 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 9.4557 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 21.2115 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 8.532 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 39.1538 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.6564 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.1994 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.4936 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.1019 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.6564 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2749 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3684 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 0.7684 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 6.4634 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 1.8704 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 1.3176 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 1.6548 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 1.9704 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 1.5804 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.5338 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 2.0863 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2893 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2501 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.3749 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.3749 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.6247 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.7496 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-97 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 4.338 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.6592 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 107.4836 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 317.3832 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 16.7774 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.9881 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.1359 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.4685 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 18.4148 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 15.9285 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 9.9776 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 1.8204 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.4788 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.2654 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 1.8035 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 1.1964 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.3716 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.364 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.8268 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.7816 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.5461 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.6548 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.9292 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 3.1343 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.3144 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.1593 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 10.0881 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 25.0743 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2507 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 6.9024 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.9646 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.268 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 14.3269 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 65.0411 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 8.532 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 58.8072 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.6564 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 2.7804 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 1.5083 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.3058 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.6564 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.8645 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.8497 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.0683 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 2.4096 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 7.0517 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 2.5117 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 1.3176 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 1.6548 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 1.9704 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 4.5293 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.9803 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.7082 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 6.4873 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.991 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4485 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.6729 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.6729 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.1214 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.3457 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-98 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 4.338 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 16.3915 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 118.1738 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 476.0748 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 17.0067 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 4.3432 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.1359 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.4685 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 18.6272 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 18.842 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 13.379 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 3.2301 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.7182 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.3702 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 1.8035 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 1.7946 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.599 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.646 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.8268 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.2382 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.969 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.8263 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.9824 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 4.1991 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.3144 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2288 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 11.0361 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 27.0517 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2705 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 8.3443 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.9646 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.268 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 21.7396 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 67.5619 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 12.798 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 78.2932 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.9846 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 3.8201 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 1.572 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.3243 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.9846 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.8755 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.8497 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.0683 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 2.4473 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 10.1602 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 3.3949 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 1.9764 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 2.4822 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 2.9556 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 5.0339 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.381 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.7082 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-064 | 机动液压压接机 100t以内 | 台班 | 6.6456 | 67.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.991 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7959 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.1938 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.1938 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.9898 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 2.3877 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-99 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 6.507 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 23.7485 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 170.5714 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 555.4206 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 19.2628 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 4.8874 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.4804 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.5512 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 18.7879 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 20.7832 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 15.9714 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 1.9184 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.8379 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.4397 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 2.1423 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 2.0937 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.4317 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.1918 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.1024 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.4851 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.3837 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.8777 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.1351 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 5.2358 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.6589 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2079 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 13.2693 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 30.6474 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3065 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 8.1535 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.9646 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 11.024 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 17.1406 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 71.1107 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 14.931 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 85.6573 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.1487 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 3.4327 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 1.8458 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.4119 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.1487 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.9701 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.644 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.2097 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 3.0163 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 11.8192 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 2.6607 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-042 | 滤油机 150L/h以内 | 台班 | 1.148 | 161.416 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 2.3058 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 2.8959 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 3.4482 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 5.0197 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.4502 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.9072 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.2097 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4502 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.3506 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.3506 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.3506 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 2.7011 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 8.0068 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 7.5915 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-100 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 1.7558 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 32.3713 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 220.2135 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 1005.0468 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 22.2508 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.2356 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.756 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.689 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 28.1265 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 22.9149 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 23.644 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 3.9283 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.5162 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.4747 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 2.357 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 3.7886 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.6056 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.3928 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.378 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 4.2224 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.7857 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 3.1917 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.424 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 6.187 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.8656 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2373 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 14.5674 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 32.9319 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3293 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 9.9843 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.1024 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 15.158 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 30.1793 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 75.57 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 27.018 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 131.891 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 2.0786 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 3.8602 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 2.1433 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.5092 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.0786 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.1753 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.4165 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 3.4339 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 20.7243 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 4.8146 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-042 | 滤油机 150L/h以内 | 台班 | 1.521 | 161.416 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 4.1724 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 5.2402 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 6.2396 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 5.7385 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.9219 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.0481 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.4165 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.9219 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.7655 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.7655 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 2.7655 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 5.531 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 8.8496 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 13.737 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-101 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 2.1433 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 26.4577 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 118.0424 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 9.0948 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 14.5934 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 25.639 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.12 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.53 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 55.432 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 14.9143 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.5909 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 2.5568 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.309 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 1.5341 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.3943 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.2556 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.06 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.9342 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.5114 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.0774 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.9269 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 4.0269 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 20.882 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.1545 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 23.6006 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 3.816 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 21.4341 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2143 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 6.4985 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 13.25 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.848 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 43.46 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 19.7474 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 49.1855 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 29.0716 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 2.5124 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 1.3951 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.3316 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.7649 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.0896 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.5406 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 2.235 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 7.2236 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-042 | 滤油机 150L/h以内 | 台班 | 0.99 | 161.416 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 3.7349 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.6001 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.5007 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.0896 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.6001 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.8001 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.8001 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.8001 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 3.5999 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 5.7599 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-102 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 1.3951 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 34.2237 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 237.0217 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 793.458 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 45.6919 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.4878 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 3.0316 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.8268 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 35.6683 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 39.2609 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 25.7124 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 3.5128 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.197 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.5881 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 4.4912 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 2.991 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.0247 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.3512 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.9292 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 6.997 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.7026 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 6.8879 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.1953 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 11.2329 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.1412 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.4205 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 27.8098 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 79.0384 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.7904 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 19.0277 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.378 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 17.3628 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 28.6929 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 179.3002 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 21.33 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 154.1396 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.641 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 6.2898 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 3.1412 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.7151 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.641 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.6366 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 2.549 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 4.8192 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 17.0727 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 3.801 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 5.1888 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 4.137 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 4.926 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 8.8341 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.6538 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.9363 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.549 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.6538 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.9613 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.9613 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.9613 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 3.9223 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 14.3705 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 10.845 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-103 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 3.0602 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 39.4732 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 282.4959 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 1057.944 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 46.1224 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 8.0071 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 3.0316 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.8268 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 35.6683 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 39.2609 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 29.7004 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 3.5128 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.596 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.6888 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 4.5919 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 3.988 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.1778 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.6281 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.9292 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 7.1089 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.2564 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 6.8879 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.296 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 13.087 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.1412 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.4305 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 29.4457 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 88.4095 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.8841 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 19.9721 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.378 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 17.3628 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 39.2751 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 189.7611 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 28.44 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 181.9877 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 2.188 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 6.5611 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 3.1412 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.8043 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.188 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.6366 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 2.549 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 4.8192 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 22.2328 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 5.068 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 6.3165 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 5.516 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 6.568 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 8.8341 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.1692 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.9363 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.549 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.1692 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 3.507 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 3.507 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 3.507 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 7.014 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 14.3862 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 14.46 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-104 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 3.0602 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 32.6096 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 261.8801 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 528.972 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 45.2349 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.6989 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.332 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 1.272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 48.9068 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 35.9335 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 20.8867 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 5.7494 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.798 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.5989 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 4.0724 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 1.994 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.0782 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.575 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 2.332 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 6.3596 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.1499 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 5.9888 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.0962 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 11.9779 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.5864 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.3593 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 26.9502 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 87.609 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.8761 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 20.1228 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.59 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 25.652 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 29.8155 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 169.7423 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 14.22 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 134.6367 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.094 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 2.7218 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.7581 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.094 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 1.5167 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 6.6204 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 4.5423 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 11.8356 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 2.534 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 3.9849 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 2.758 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 3.284 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 10.2341 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.1019 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 6.5486 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 4.7988 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.1019 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 3.3058 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 3.3058 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 3.3058 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 6.6111 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 13.5594 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 7.23 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-105 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 2.7218 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 40.6148 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 302.7354 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 793.458 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 48.895 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.6386 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 3.0316 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 1.6536 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 63.0403 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 38.8617 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 26.1304 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 6.2178 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.197 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.6478 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 4.4043 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 2.991 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.166 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.6217 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 3.0316 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 7.2205 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.2436 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 6.4769 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.2671 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 12.9538 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 3.2987 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.3887 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 29.1462 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 94.7483 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.9475 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 21.7626 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 2.067 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 33.3476 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 36.6971 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 183.5747 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 21.33 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 164.8212 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.641 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 2.9434 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.82 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.641 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 1.64 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 8.6065 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 4.9124 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 17.1158 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 3.801 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 5.2286 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 4.137 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 4.926 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 11.068 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.1917 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 8.333 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 6.2384 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.1917 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 3.5749 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 3.5749 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 3.5749 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 7.1498 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 14.6642 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 10.845 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-106 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 2.9434 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 48.2889 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 322.0322 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 1057.944 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 48.895 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 8.1436 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 3.0316 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 1.6536 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 63.057 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 38.8617 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 31.3768 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 6.822 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.596 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.7106 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 4.4043 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 3.988 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.1844 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.6823 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 3.0316 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 7.3685 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.3644 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 7.1061 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.3686 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 13.6201 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 3.2987 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.4738 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 29.6088 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 94.7483 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.9475 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 21.7626 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 2.067 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 33.3476 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 42.6366 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 183.5747 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 28.44 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 188.3704 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 2.188 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 2.9434 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.8444 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.188 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 1.6478 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 8.6065 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 5.2296 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 22.2718 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 5.068 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 6.3394 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 5.516 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 6.568 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 11.4803 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.3074 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 8.333 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 6.2384 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.3074 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 3.9221 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 3.9221 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 3.9221 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 7.8442 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 14.6642 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 14.46 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-107 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 3.0125 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 52.6741 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 347.2857 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 1322.43 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 48.895 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 8.8131 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 3.0316 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 1.6536 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 63.1195 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 40.3009 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 36.1216 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 7.7377 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.995 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.8061 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 4.4043 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 4.985 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.2667 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.7738 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 3.0316 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 7.7962 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.5476 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 8.0603 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.8787 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 14.969 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 3.2987 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.5758 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 31.0893 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 97.8737 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.9787 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 22.1079 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 2.067 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 33.3476 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 49.5445 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 192.2929 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 35.55 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 214.0206 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 2.735 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 2.9658 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.9135 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.735 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 1.7477 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 8.6065 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 5.8654 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 27.4748 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 6.335 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 7.5554 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 6.895 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 8.21 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 12.4988 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.483 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 8.3809 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 6.2384 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.483 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 4.4487 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 4.4487 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 4.4487 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 8.8974 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 14.6642 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 18.075 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-108 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 3.1184 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2831 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8228 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 2.12 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 6.6122 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2.0392 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.159 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.8099 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.8929 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0997 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 0.53 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.01 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.0249 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 材料 | 乙供 | C18041201 | 塑料布 1.0mm | m² | 0.6797 | 0.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0816 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 材料 | 乙供 | C19020202 | 变压器油 | kg | 3.3986 | 9.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0136 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.102 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.212 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.068 | 9.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 0.5438 | 12.505 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.3399 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3676 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 6.7973 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 0.1778 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2707 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0137 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0671 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0557 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2549 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.2416 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.0275 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.0345 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.0411 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.0466 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.0466 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.0661 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-109 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.0904 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5068 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.2384 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 2.12 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 9.257 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2.0392 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.159 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.815 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.8929 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1396 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 0.53 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.014 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.0349 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 材料 | 乙供 | C18041201 | 塑料布 1.0mm | m² | 0.6797 | 0.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0816 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 材料 | 乙供 | C19020202 | 变压器油 | kg | 4.0784 | 9.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0136 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1359 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.212 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.0816 | 9.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 0.6797 | 12.505 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.3399 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.5123 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 10.1959 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 0.2489 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.7174 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0191 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0671 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0611 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3065 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.3381 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.0384 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.0483 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.0575 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.0466 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.0466 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.0764 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-110 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.1265 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7781 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.7939 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 2.12 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 11.9019 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2.0392 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.159 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.8687 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.8929 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1795 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 0.53 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.018 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.0449 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 材料 | 乙供 | C18041201 | 塑料布 1.0mm | m² | 0.6797 | 0.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0816 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 材料 | 乙供 | C19020202 | 变压器油 | kg | 5.4378 | 9.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0136 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.204 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3399 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1495 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.212 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.102 | 9.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 0.6797 | 12.505 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.6797 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.7113 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 13.5945 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 0.32 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.4716 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0246 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0671 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0712 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3719 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.3508 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.0494 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.0621 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.0739 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.0466 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.0466 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.0876 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-111 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.1627 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9644 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.2039 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 2.12 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 14.5467 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 3.3986 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.159 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.8738 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.8929 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2193 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 0.53 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.0219 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.0548 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 材料 | 乙供 | C18041201 | 塑料布 1.0mm | m² | 0.6797 | 0.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0816 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 材料 | 乙供 | C19020202 | 变压器油 | kg | 6.7973 | 9.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0136 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.2719 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3399 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1495 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.212 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.204 | 9.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 0.8157 | 12.505 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.6797 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.8055 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 20.3918 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 0.3911 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.229 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0301 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0808 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0954 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4235 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.3845 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.0604 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.0758 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.0903 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.0466 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.0466 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.0988 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-112 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.1988 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2358 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.7432 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 2.12 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 17.1916 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 3.3986 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.159 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.8788 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.8929 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2592 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 0.53 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.0259 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.0648 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 材料 | 乙供 | C18041201 | 塑料布 1.0mm | m² | 1.3595 | 0.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0816 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 材料 | 乙供 | C19020202 | 变压器油 | kg | 8.1567 | 9.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0136 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.3399 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3399 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1495 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.212 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.3399 | 9.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 0.8157 | 12.505 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.0196 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.9601 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 27.189 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 0.4622 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.9816 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0356 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0808 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1009 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.475 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.4181 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.0714 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.0896 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.1067 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.0466 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.0466 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1095 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-113 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.235 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.696 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.458 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 2.12 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 21.1589 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 4.0784 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.159 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.8864 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.8929 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.319 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 0.53 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.0319 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.0798 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 材料 | 乙供 | C18041201 | 塑料布 1.0mm | m² | 1.3595 | 0.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0816 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 材料 | 乙供 | C19020202 | 变压器油 | kg | 8.8364 | 9.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0204 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.4759 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.4759 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.204 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.212 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.4759 | 9.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 1.0196 | 12.505 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.0196 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.127 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 33.9863 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 0.5688 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.7183 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0438 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1343 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1371 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5524 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.5211 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.0878 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.1103 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.1314 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.0466 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.0466 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1115 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-114 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.2892 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.8609 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 8.1642 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 2.12 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 31.7383 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 4.0784 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.159 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.2331 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.8929 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4786 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 0.53 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.0479 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.1196 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 材料 | 乙供 | C18041201 | 塑料布 1.0mm | m² | 2.0392 | 0.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0816 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 材料 | 乙供 | C19020202 | 变压器油 | kg | 10.1959 | 9.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0204 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.6797 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.4759 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.204 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.212 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.6118 | 9.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 1.3595 | 12.505 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.3595 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.5145 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 40.7835 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 0.8532 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.2948 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0656 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1889 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1916 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.8519 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.6556 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.1318 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.1655 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.197 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.0466 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.0466 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.0466 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1245 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-115 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.4338 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.5271 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 9.5896 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 2.12 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 42.3178 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 4.0784 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.159 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.2533 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.8929 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.6381 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 0.53 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.0638 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.1595 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 材料 | 乙供 | C18041201 | 塑料布 1.0mm | m² | 2.0392 | 0.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0816 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 材料 | 乙供 | C19020202 | 变压器油 | kg | 10.8756 | 9.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0204 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.8157 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.5438 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.2311 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.212 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.6797 | 9.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 1.6994 | 12.505 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.3595 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.7415 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 47.5808 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 1.1376 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.5459 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0875 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1889 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2507 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0582 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.8323 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.1757 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.2206 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.2627 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.0466 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.0466 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.0466 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.125 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-116 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.5784 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-117 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8074 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-117 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.7537 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-117 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 2.12 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-117 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.4547 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-117 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2.0392 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-117 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.159 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-117 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.9326 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-117 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.5842 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-117 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-117 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 0.53 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-117 | 材料 | 乙供 | C18041201 | 塑料布 1.0mm | m² | 0.6797 | 0.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-117 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0816 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-117 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0136 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-117 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.102 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-117 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.1819 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-117 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.068 | 9.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-117 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.706 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-117 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 0.5438 | 12.505 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-117 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.1908 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-117 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.166 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-117 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.3399 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-117 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.59 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-117 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.7968 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-117 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9656 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-117 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0671 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-117 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0335 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-117 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.027 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-117 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4504 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-117 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-117 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.0466 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-117 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.0466 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-117 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.0642 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-118 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.009 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-118 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.0658 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-118 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 2.12 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-118 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.4547 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-118 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2.0392 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-118 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.159 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-118 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.9326 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-118 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.5842 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-118 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-118 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 0.53 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-118 | 材料 | 乙供 | C18041201 | 塑料布 1.0mm | m² | 0.6797 | 0.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-118 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0816 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-118 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0136 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-118 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1359 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-118 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.1819 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-118 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.0816 | 9.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-118 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.706 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-118 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 0.6797 | 12.505 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-118 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.1908 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-118 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.166 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-118 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.3399 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-118 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.59 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-118 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.8973 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-118 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0119 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-118 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0671 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-118 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0335 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-118 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.027 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-118 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4504 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-118 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-118 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.0466 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-118 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.0466 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-118 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.0787 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1895 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.4262 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 2.12 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.4547 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2.0392 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.159 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.9326 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.5842 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 0.53 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 材料 | 乙供 | C18041201 | 塑料布 1.0mm | m² | 0.6797 | 0.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0816 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0136 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.204 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3399 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1495 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.1819 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.102 | 9.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.706 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 0.6797 | 12.505 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.1908 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.166 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.6797 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.59 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.0521 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2307 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0671 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0335 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.027 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4504 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.0466 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.0466 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-119 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.085 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2902 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.5769 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 2.12 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.4547 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 3.3986 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.159 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.9326 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.5842 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 0.53 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 材料 | 乙供 | C18041201 | 塑料布 1.0mm | m² | 0.6797 | 0.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0816 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0136 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.2719 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3399 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1495 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.1819 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.204 | 9.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.706 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 0.8157 | 12.505 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.1908 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.166 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.6797 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.59 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.1022 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4167 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0808 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0466 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.027 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4504 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.0466 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.0466 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-120 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.0959 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.723 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.0077 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 2.12 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.6063 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 3.3986 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.159 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.311 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.1479 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 0.53 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 材料 | 乙供 | C18041201 | 塑料布 1.0mm | m² | 1.3595 | 0.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0816 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0136 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.3399 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3399 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1495 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.5052 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.3399 | 9.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.9413 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 0.8157 | 12.505 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.2544 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.378 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.0196 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.12 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.3924 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.598 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0808 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0466 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.036 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5585 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.0466 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.0466 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-121 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1063 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.0574 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.5511 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 2.12 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.6063 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 4.0784 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.159 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.311 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.1479 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 0.53 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 材料 | 乙供 | C18041201 | 塑料布 1.0mm | m² | 1.3595 | 0.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0816 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0204 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.4759 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.4759 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.204 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.5052 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.4759 | 9.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.9413 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 1.0196 | 12.505 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.2544 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.378 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.0196 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.12 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.493 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7784 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1343 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0671 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.036 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5585 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.0466 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.0466 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-122 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1083 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.3234 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.7626 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 2.12 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.7579 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 4.0784 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.159 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.9831 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.7117 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 0.53 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 材料 | 乙供 | C18041201 | 塑料布 1.0mm | m² | 2.0392 | 0.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0816 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0204 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.6797 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.4759 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.204 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.8285 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.6118 | 9.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.1766 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 1.3595 | 12.505 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.318 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.59 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.3595 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.65 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.8836 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0912 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1889 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0933 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0451 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.7505 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.0466 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.0466 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.0466 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-123 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1209 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.78 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.5749 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 2.12 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.7579 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 4.0784 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.159 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.8112 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.7117 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 0.53 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 材料 | 乙供 | C18041201 | 塑料布 1.0mm | m² | 2.0392 | 0.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0816 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0204 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.8157 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.5438 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.2311 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.8285 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.6797 | 9.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.1766 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 1.6994 | 12.505 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.318 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.59 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.3595 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.65 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.9339 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1938 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2002 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0989 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0451 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.711 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.0494 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.0494 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.0494 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-124 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1287 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7751 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.6242 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 17.1916 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.6775 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.8123 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.8617 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.6797 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.8573 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 0.5438 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.0966 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.0435 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.0648 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.0489 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0707 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1088 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0108 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0979 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0707 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.1631 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0653 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2446 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0707 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2176 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 7.1235 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0712 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.2176 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.0218 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.2447 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.116 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 7.6129 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 0.4622 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.627 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0356 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3139 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0356 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0521 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.456 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.4467 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.0714 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.0896 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.1067 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.042 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.084 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1679 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.105 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.115 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-125 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.235 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2975 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 9.169 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 23.8037 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.9493 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.8673 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9243 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.8157 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.0386 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 0.5438 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.1175 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.0543 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.0897 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.0571 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0707 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1359 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0136 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1088 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0707 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.2176 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0761 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2528 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0816 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2719 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 7.6618 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0766 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.2719 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.0272 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.2719 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.2788 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 8.1567 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 0.6399 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.5204 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0492 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.334 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0492 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0605 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.597 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.5203 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.0988 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.1241 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.1478 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.042 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.084 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1679 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.105 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1288 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-126 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.3254 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.4248 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 14.2385 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 33.3252 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.8866 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.0405 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.2641 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 1.5294 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.777 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 1.0196 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.2287 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.1224 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.1256 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.1071 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.1326 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.4078 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0255 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2447 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1326 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.4589 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1631 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3039 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.1734 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.6322 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 14.3661 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1437 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.5099 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.0714 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.5099 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.4096 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 16.3134 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 0.8959 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.6279 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0689 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.5013 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0689 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0746 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.827 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.735 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.1383 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.1738 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.2069 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.056 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.112 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.2238 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.1399 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1386 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-127 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.4555 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.6331 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 15.8039 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 38.615 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 4.3964 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.0506 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.2691 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 1.6994 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.9417 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 1.0196 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.2623 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.153 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.1456 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.1359 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.1359 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.5099 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0272 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3059 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1359 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.5099 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1784 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.314 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.204 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.8514 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 16.9931 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1699 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.6797 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.102 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.5099 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.6955 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 25.4897 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 1.0381 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.1537 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0799 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.7135 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0799 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0808 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.9301 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.9945 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.1603 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.2013 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.2397 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.056 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.112 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.2238 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.1399 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1455 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-128 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.5278 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.2894 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 31.4366 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 44.9626 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 7.3871 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.1146 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.8113 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 5.3019 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.7708 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 1.7673 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.4655 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.3093 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.1695 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.2827 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.2298 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 1.1487 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0442 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7069 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2298 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.1487 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.38 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3887 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.3888 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.6436 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 26.7567 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2676 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 2.8277 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1767 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.8837 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.9019 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 50.9794 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 1.2087 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.7839 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.093 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.0718 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1305 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0873 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1371 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0686 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 1.1635 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.1867 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.2344 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.2791 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0606 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1212 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.2424 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.1515 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1505 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 0.6426 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-129 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.6146 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.3866 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 38.2661 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 55.5421 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 7.3871 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.1971 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.8113 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 8.8364 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.3721 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 2.1208 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.5256 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.3535 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 1.2018 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.2094 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.3712 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.2651 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 1.3255 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0442 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8837 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2651 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.3255 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.4684 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3887 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.4418 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.7673 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 29.9555 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2996 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 4.2415 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1767 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.8837 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.6941 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 61.855 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 1.4931 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 24.9734 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1149 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.5512 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2083 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0994 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.3237 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.2927 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 1.4342 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.2306 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.2896 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.3448 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1212 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1212 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.3638 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.1818 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.165 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 1.2936 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-130 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.7592 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1095 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.5951 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.4346 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.106 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2.9365 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.7294 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4876 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0763 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.0553 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0848 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 材料 | 乙供 | C18041201 | 塑料布 1.0mm | m² | 0.9788 | 0.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.1174 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.9736 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.06 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.2936 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.4894 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.2153 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2332 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.147 | 9.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0212 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 0.9788 | 12.505 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.106 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.9788 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.742 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.9167 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8444 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0966 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0484 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2084 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0987 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1732 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.0672 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.0672 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-131 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.0876 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1704 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.6896 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.6519 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.159 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 4.7002 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.7515 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4876 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0763 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6.8964 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0848 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 材料 | 乙供 | C18041201 | 塑料布 1.0mm | m² | 0.94 | 0.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.1128 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.9727 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.06 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.376 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.4701 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.2067 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2438 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.2821 | 9.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0318 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 1.128 | 12.505 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.159 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 0.94 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.848 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.9682 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.0675 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1117 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0645 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2147 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0987 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1732 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.0645 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.0645 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-132 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.0988 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5374 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.3 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.8692 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.212 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 4.894 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.8239 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4876 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0763 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.0553 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0848 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 材料 | 乙供 | C18041201 | 塑料布 1.0mm | m² | 1.9576 | 0.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.1174 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.9736 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.06 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.4894 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.4894 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.2153 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2544 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.4894 | 9.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0424 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 1.1746 | 12.505 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.212 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.4682 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.954 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.1708 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4454 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1162 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0672 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2354 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0987 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1732 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.0672 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.0672 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-133 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1095 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9322 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.9656 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.0865 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.265 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 5.6967 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.8523 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4876 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0763 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6.9349 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0848 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 材料 | 乙供 | C18041201 | 塑料布 1.0mm | m² | 1.8989 | 0.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.1139 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.9826 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.06 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.6646 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.6646 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.2849 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.265 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.6646 | 9.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.053 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 1.4241 | 12.505 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.265 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.4241 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.06 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.2932 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6644 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1875 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0937 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2435 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0987 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1732 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.0652 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.0652 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-134 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1115 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.1182 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 8.4441 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.5211 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.371 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 5.3577 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.2954 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4876 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0763 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6.7032 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0848 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 材料 | 乙供 | C18041201 | 塑料布 1.0mm | m² | 2.6788 | 0.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.1072 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.9809 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.06 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.8929 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.625 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.2679 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2862 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.8037 | 9.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0742 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 1.7859 | 12.505 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.371 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.7859 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.272 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.5282 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.9998 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2481 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1226 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3701 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0987 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1732 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.0612 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.0612 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.0612 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-135 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1245 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.8619 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 9.8315 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.7384 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.424 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 5.5257 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.1407 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4876 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0763 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6.8181 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0848 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 材料 | 乙供 | C18041201 | 塑料布 1.0mm | m² | 2.7629 | 0.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.1105 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.9817 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.06 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.105 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.7367 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.3132 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2968 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 材料 | 乙供 | C20010301 | 酚醛防锈漆 F53各色 | kg | 0.921 | 9.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0848 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 材料 | 乙供 | C20030201 | 醇酸调和漆 | kg | 2.3024 | 12.505 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.424 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 材料 | 乙供 | C22030502 | 机用钢锯条 24号 | 根 | 1.8418 | 19.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.378 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.6483 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.2611 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2558 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1264 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3259 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0987 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1732 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.0633 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.0633 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.0633 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-136 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.125 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3475 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.2594 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.8692 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.212 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.3809 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.6185 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.3792 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.6904 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.7136 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 0.5523 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.0718 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.0441 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.0498 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0718 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1105 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.117 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2054 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0718 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.1658 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0664 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2876 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0718 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2634 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 7.2357 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0724 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.221 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.212 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.234 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.2024 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.0436 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 7.7328 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.313 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3189 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0527 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1767 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.3701 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1515 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0852 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1705 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.1067 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-137 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.115 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7984 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 8.5804 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.0865 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.265 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.6736 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.7137 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.4466 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 0.8369 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.8034 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 0.5578 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.0837 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.0557 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.0586 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0725 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1395 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1199 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2175 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0725 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.2232 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0782 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3068 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0837 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3319 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 7.8604 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0786 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.2789 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.265 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.24 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.3389 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.1168 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 8.3682 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6985 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3427 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0621 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2039 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.4168 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1519 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0861 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1721 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.1077 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-138 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.128 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.8151 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 13.2862 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.3038 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.318 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.661 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.9198 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.7954 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 1.5691 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.4136 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 1.046 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.1831 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.1255 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.1098 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.1359 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.4184 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1323 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.357 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1359 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.4706 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1674 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3697 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.1777 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.7124 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 14.7384 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1474 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.5231 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.318 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2852 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.6891 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.1242 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 16.7362 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.0748 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.5143 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0767 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2628 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.5904 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1663 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1148 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.2296 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.1436 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-139 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1366 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9236 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 14.5014 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.5211 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.371 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 4.1426 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.9608 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.7929 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 1.7261 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.4869 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 1.0357 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.207 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.1554 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.138 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.138 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.5179 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1337 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4168 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.138 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.5179 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1813 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3898 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.207 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.939 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 17.2609 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1726 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.6904 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.371 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.3156 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.7899 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.3178 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 25.8913 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.1464 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.7248 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0821 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2745 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.8223 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1657 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1137 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.2273 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.1422 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-140 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1455 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.6741 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 30.6561 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.7384 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.424 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 7.3248 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.0752 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.3699 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 5.4937 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.3106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 1.8312 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.4122 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.3204 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.2931 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.238 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 1.1904 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1518 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8386 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.238 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.1904 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.3939 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.4799 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.4029 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.7878 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 27.7244 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2772 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 2.9298 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.424 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.3951 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.2936 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.5472 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 52.8233 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.7083 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.1106 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0389 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0904 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1421 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3072 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.9823 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1716 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1256 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.2514 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.1571 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1505 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-141 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 0.6659 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.6526 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 37.3037 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 2.6076 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.636 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 7.3235 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.3286 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.3697 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C13050501 | 扒钉 | kg | 9.1542 | 6.479 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.7677 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 2.1971 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.4579 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C16100501 | 绝缘青壳纸 0.8mm以下 | kg | 0.3662 | 10.963 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 1.2448 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.3847 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.2748 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 1.3732 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1518 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.0213 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2748 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.3732 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.4853 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5223 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.4579 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.958 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 31.033 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3103 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 4.3941 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.636 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.3951 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.7173 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.2291 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C22040912 | 滤油纸 300×300 | 张 | 64.0792 | 0.605 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 21.3113 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.6071 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0967 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1028 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.3353 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3796 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 1.2101 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2344 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1256 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.377 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 0.1882 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.165 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-142 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 1.34 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1254 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.6852 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.7384 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.424 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 25.3382 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.4078 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.9898 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.4811 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 10.9901 | 1.46 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.1752 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.424 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 0.3262 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1631 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.0816 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0245 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.0617 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2447 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3295 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 1.8317 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 4.0784 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0408 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.0946 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.6313 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.848 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3949 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.6543 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2708 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2708 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.014 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 机械 | 乙供 | J08-01-074 | 弯管机 WC27~108 | 台班 | 0.2862 | 79.306 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.1431 | 22.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.1399 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-143 | 机械 | 乙供 | J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 φ250 | 台班 | 0.183 | 38.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.0581 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 9.6724 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 2.173 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.53 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 33.7843 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.571 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.4025 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.5138 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 14.6534 | 1.46 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.2335 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.424 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 0.4894 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1958 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.2235 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0408 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.4085 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.3262 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4322 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 2.4422 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 5.7097 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0571 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.4041 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 2.447 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.06 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.5098 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.9773 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.3669 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3669 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0187 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 机械 | 乙供 | J08-01-074 | 弯管机 WC27~108 | 台班 | 0.3816 | 79.306 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.1908 | 22.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.5435 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-144 | 机械 | 乙供 | J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 φ250 | 台班 | 0.2708 | 38.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.716 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 11.739 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 2.6076 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.636 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 42.2304 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.6851 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.6191 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.7119 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 18.3168 | 1.46 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.2838 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.636 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 0.5873 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2349 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.4682 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0489 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.7554 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.3915 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.5187 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 3.0528 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 6.8516 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0685 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.2436 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 2.9365 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.272 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6117 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.169 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.4406 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4406 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0234 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 机械 | 乙供 | J08-01-074 | 弯管机 WC27~108 | 台班 | 0.477 | 79.306 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.2385 | 22.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.8912 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-145 | 机械 | 乙供 | J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 φ250 | 台班 | 0.3251 | 38.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.2149 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 13.4358 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 2.6076 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.636 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 46.4534 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.7667 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.1737 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9851 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 20.1485 | 1.46 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.8252 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.848 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 0.7015 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2626 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.5497 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0571 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.9182 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.4242 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.5514 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 3.3581 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 7.8305 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0783 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.8754 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 3.4258 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.272 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.7561 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.9054 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.4672 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4672 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0257 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 机械 | 乙供 | J08-01-074 | 弯管机 WC27~108 | 台班 | 0.5247 | 79.306 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.2624 | 22.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.0496 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD1-146 | 机械 | 乙供 | J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 φ250 | 台班 | 0.4139 | 38.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3218 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.4127 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-1 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.4109 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-1 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0714 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-1 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0822 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-1 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.323 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-1 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5341 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-1 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.1232 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-1 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.041 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-1 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0288 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-1 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0123 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-1 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0493 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-1 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0493 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-1 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0008 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-1 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0123 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-1 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.8218 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-1 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.8218 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-1 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1215 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0471 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0204 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.0188 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 0.0378 | 207.493 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0283 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1889 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 0.1889 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-1 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 0.1889 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-1 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.158 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4511 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.6807 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-2 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 2.1268 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-2 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.4463 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-2 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3722 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-2 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.4241 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-2 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.6585 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-2 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.5317 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-2 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2126 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-2 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1382 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-2 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0532 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-2 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2339 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-2 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2339 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-2 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0042 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-2 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0532 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-2 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.1268 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-2 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.6585 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-2 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.5498 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1985 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1275 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.0618 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 0.1857 | 207.493 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1238 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.6809 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 0.6809 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-2 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 0.6809 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-2 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.384 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.438 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.2843 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-3 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.5593 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-3 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0973 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-3 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.1118 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-3 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.8009 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-3 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.7272 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-3 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.1679 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-3 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.056 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-3 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0392 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-3 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0168 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-3 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0672 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-3 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0672 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-3 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0011 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-3 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0168 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-3 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.1186 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-3 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.1186 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-3 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1652 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0642 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0278 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.0257 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 0.0515 | 207.493 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0385 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.2571 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 0.2571 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-3 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 0.2571 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-3 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.17 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5456 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.8834 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-4 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 2.8218 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-4 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.5923 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-4 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4938 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-4 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.5431 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-4 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.5272 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-4 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.7055 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-4 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2822 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-4 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1834 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-4 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0705 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-4 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3104 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-4 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3104 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-4 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0057 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-4 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0705 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-4 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.8218 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-4 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.5272 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-4 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.7296 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2634 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1692 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.0822 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 0.2464 | 207.493 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1643 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-4 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.9034 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-4 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 0.9034 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-4 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 0.9034 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-4 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.52 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.2093 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 18.4075 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2.6827 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.2302 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.583 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0954 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 9.1639 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.5636 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.5636 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 0.4228 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.106 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.1067 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 4.5091 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3944 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1408 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 10.145 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5749 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2819 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 7.9637 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0796 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0034 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0423 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.3754 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6167 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.0283 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 0.2819 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.5354 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2917 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.8069 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5354 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.202 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2175 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4698 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.6134 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 1.6134 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 1.6134 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-5 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 1.5863 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 11.1871 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 33.6708 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 7.3875 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.6226 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.689 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 16.5002 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.159 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.1081 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.7036 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 1.2929 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1272 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.4492 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 7.3875 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.7036 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.2462 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 18.4684 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.7147 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3695 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 15.6538 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1565 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0044 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.074 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.6981 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.326 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.074 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 0.3695 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.9373 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.1666 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.589 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2175 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3857 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 1.331 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6475 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2175 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.3329 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3263 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5952 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.4399 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 2.4399 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 2.4399 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-6 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 2.3331 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.4596 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 18.6557 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 3.0282 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.4724 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.583 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0954 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 9.8845 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.6364 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.6364 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 0.4773 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.106 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.2355 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 5.09 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.4456 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1591 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 11.4522 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5942 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3183 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 8.99 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0899 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0039 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0477 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.4847 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6759 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.0321 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 0.3183 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.6046 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3295 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.9109 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6046 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.2277 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2175 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5302 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.8212 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 1.8212 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 1.8212 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-7 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 1.7907 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 11.4634 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 33.7695 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 8.0355 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.8207 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.689 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 17.6344 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.159 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.2055 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.7655 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 1.4065 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1272 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.6499 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 8.0355 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.7655 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.2675 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 20.089 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.731 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4016 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 17.0274 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1703 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0048 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0803 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.7955 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.4221 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.0803 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 0.4016 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.0192 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.2691 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.6408 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2175 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3857 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 1.4478 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.7041 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2175 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.3621 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3263 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.6477 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.6534 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 2.6534 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 2.6534 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-8 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 2.5378 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4595 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.7737 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 2.12 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.9063 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.159 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.5072 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.424 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0678 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.982 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.8068 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 0.53 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.1083 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.0433 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.9386 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.3165 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 1.4536 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.1342 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0418 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 2.8856 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.4747 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1541 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.001 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.009 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.7988 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.8331 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3128 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.011 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 0.0986 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0922 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0469 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.2215 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.0498 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0431 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0987 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1345 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0332 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.0995 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 0.0995 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 0.0995 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 0.2012 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-9 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.15 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6872 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.891 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 2.12 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.44 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.159 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.7084 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.9194 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.0822 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 0.53 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.1813 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.0906 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.214 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8444 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 1.732 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.1625 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0542 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 3.4641 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5502 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1625 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0015 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0108 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.9876 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.8331 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3967 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.013 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 0.1625 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1659 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0868 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.0504 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1006 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.0168 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0335 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1845 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 0.1845 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 0.1845 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 0.2347 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-10 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.48 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7413 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.8702 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.2688 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.3164 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.424 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0678 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.6678 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0848 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.2578 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1269 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.9383 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.5985 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 3.0206 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.2 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 6.4275 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.4879 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2557 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0026 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0129 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.1079 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.0335 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4898 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.0254 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 0.1863 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4651 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2402 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.2215 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.1917 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4572 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0987 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1345 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1278 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.3833 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 0.3833 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 0.3833 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 0.6875 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-11 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.15 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5228 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 10.1694 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2.6805 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.3671 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 8.7209 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.3172 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1289 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8991 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 3.8065 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3172 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1142 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 9.5162 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5675 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2724 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0029 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0317 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.142 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.1644 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6253 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.0257 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 0.2568 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4813 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.245 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.2719 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4813 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.0906 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1813 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.9969 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 0.9969 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 0.9969 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 0.9534 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-12 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.48 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3162 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 16.2211 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2.732 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.387 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.583 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0954 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 9.2668 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.574 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.574 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 0.4305 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2383 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.1249 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 4.5919 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.4018 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1435 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 10.3318 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5776 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.287 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 8.1104 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0811 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0035 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0431 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.4536 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.391 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6253 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.0287 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 0.287 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4908 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2673 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 0.7396 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4908 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.1849 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2175 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4305 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.4791 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 1.4791 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 1.4791 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-13 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 1.4542 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.1667 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 29.4174 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 6.8677 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.5174 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.689 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 15.5908 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.159 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.0302 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.6542 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 1.2019 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2729 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.2879 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 6.8677 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.6542 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.2289 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 17.1694 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.7017 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3434 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 14.5528 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1455 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0041 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0686 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.3972 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.6202 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.2495 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.0686 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 0.3434 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.8004 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.9964 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.5029 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2175 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3857 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 1.1365 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5529 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2175 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.2841 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3263 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5084 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.0836 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 2.0836 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 2.0836 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-14 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 1.9927 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.9957 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 53.56 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 8.7205 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.8236 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 23.0704 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.3085 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.6867 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 1.472 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.6938 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.9757 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 7.1962 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.6867 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.2404 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 32.7098 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.1097 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.5235 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 18.4811 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1848 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0045 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0818 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.4932 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.1385 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.233 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.1308 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 0.6542 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.0831 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.0343 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 1.8424 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6987 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.2859 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.6579 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.8951 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 2.8951 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 2.8951 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-15 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 3.4543 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.6419 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 73.5589 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 15.0798 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.8639 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 33.7477 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.885 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.7539 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 1.8831 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.7432 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 5.0904 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 9.8018 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.508 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.5278 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 45.2393 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.1496 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.6031 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 31.954 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3196 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0058 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0903 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 15.2758 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.338 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.4542 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.2263 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 1.131 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.8443 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.4222 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 2.1629 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.7179 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 4.8761 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.487 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 3.3796 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 3.3796 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 3.3796 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-16 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 4.265 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 25.4206 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 123.048 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 24.3596 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 4.1749 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.318 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 49.4415 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2544 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.088 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.392 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 2.7839 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.0847 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 6.8978 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 14.6159 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.5056 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.8353 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 69.599 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.2943 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.8353 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 48.7193 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.4872 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0065 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.1044 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 22.9167 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.53 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 9.1141 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.5106 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.348 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 2.4361 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 4.3502 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.2627 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.9804 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 4.3502 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.1821 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 8.4301 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9804 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.2627 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 5.4378 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 5.4378 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 5.4378 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-17 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 5.4378 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 45.5208 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 215.7827 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 41.7695 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.9888 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 84.5343 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.3642 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.5762 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 4.7287 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.6636 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 11.3252 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 25.2194 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 3.9406 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.4185 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 118.2159 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.7933 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.2608 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 82.7512 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.8275 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0073 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.1183 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 39.2843 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 16.9242 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 6.0895 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.5911 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 4.1377 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 7.1779 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 5.9816 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 7.8957 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 3.7899 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 14.8251 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 5.3691 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 8.3742 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 8.3742 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 8.3742 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-18 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 10.7668 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.7786 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 41.642 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 4.1414 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.9147 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.1479 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.0049 | 25.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.53 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.775 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.4791 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 4.9303 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2958 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 材料 | 乙供 | C18080601 | 塑料胶条 10m | 盘 | 2.6328 | 6.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 0.2958 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.1693 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.5917 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.1832 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.4437 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5571 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3451 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 5.9163 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0592 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 1.0846 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0024 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0493 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.1674 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.8875 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 1.4814 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.3609 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 2.0238 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.8905 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 机械 | 乙供 | J11-01-015 | 电动空气压缩机 排气量 0.6m³/min | 台班 | 1.6191 | 40.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.8095 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.8095 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.4285 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 2.4285 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 2.4285 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 2.4285 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 2.4285 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 1.4571 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-19 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.48 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.2624 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 25.0653 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 3.0016 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.8659 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.1001 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.0026 | 25.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.53 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.2006 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.2006 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 3.1517 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2402 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 材料 | 乙供 | C18080601 | 塑料胶条 10m | 盘 | 1.6009 | 6.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 0.2001 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.3308 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.4001 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.8005 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.3002 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.4221 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2101 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 4.0023 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.04 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.6503 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.002 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.04 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.9709 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.6004 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.8697 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.7907 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 1.2938 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4313 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 机械 | 乙供 | J11-01-015 | 电动空气压缩机 排气量 0.6m³/min | 台班 | 0.8626 | 40.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.575 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.575 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.7251 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 1.7251 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 1.7251 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 1.7251 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.7251 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 0.8626 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-20 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.48 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.0246 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 55.5109 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 5.9888 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.7173 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.2138 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.0641 | 25.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.53 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.5666 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.1388 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 7.2722 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.4278 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 材料 | 乙供 | C18080601 | 塑料胶条 10m | 盘 | 3.636 | 6.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 0.4278 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.1227 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.8556 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.7111 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.5989 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.7553 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.5433 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 9.0645 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0906 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 1.6298 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0021 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0535 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.6356 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 1.4972 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 2.69 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.3491 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 4.0127 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.3491 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 机械 | 乙供 | J11-01-015 | 电动空气压缩机 排气量 0.6m³/min | 台班 | 2.69 | 40.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.0433 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.0433 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 3.5312 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 3.5312 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 3.5312 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 3.5312 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 3.5312 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-21 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 2.686 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.982 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 34.0683 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 3.9877 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.6751 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.1356 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.0439 | 25.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.53 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.5153 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.5951 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 4.7852 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.319 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 材料 | 乙供 | C18080601 | 塑料胶条 10m | 盘 | 2.592 | 6.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 0.2791 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.0895 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.5583 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.1165 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.3988 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5589 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3469 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 5.5828 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0558 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.9969 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0016 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0399 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.9944 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.9969 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 1.4081 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.7536 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 2.261 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.7536 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 机械 | 乙供 | J11-01-015 | 电动空气压缩机 排气量 0.6m³/min | 台班 | 1.4446 | 40.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.6532 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.6532 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.2107 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 2.2107 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 2.2107 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 2.2107 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 2.2107 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-22 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 1.4069 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.3622 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 73.6932 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 8.7005 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.5403 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.348 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.087 | 25.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.53 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.2627 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.7189 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 8.7005 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.435 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 材料 | 乙供 | C18080601 | 塑料胶条 10m | 盘 | 4.3502 | 6.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 0.435 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.8608 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.957 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.7401 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.609 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.8646 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.6526 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 9.9881 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0999 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 1.9793 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0056 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.1088 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.5663 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 2.1751 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.6528 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.5198 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 4.3546 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.8194 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 机械 | 乙供 | J11-01-015 | 电动空气压缩机 排气量 0.6m³/min | 台班 | 3.2391 | 40.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.5967 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.5967 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 4.79 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 4.79 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 4.79 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 4.79 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 4.79 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-23 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 2.6324 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.428 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 43.6141 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 5.4982 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.883 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.2199 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.055 | 25.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.53 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.0422 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.9637 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 5.4982 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.3142 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 材料 | 乙供 | C18080601 | 塑料胶条 10m | 盘 | 0.2749 | 6.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 0.2749 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.4742 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.5499 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.0996 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.3848 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.6047 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3927 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 5.891 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0589 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 1.1782 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.004 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0786 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.5881 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 1.3746 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.0355 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.2178 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 2.5007 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.8724 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 机械 | 乙供 | J11-01-015 | 电动空气压缩机 排气量 0.6m³/min | 台班 | 1.861 | 40.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.0235 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.0235 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 3.0706 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 3.0706 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 3.0706 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 3.0706 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 3.0706 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-24 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 1.4714 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.653 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 73.97 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 10.9626 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 9.2152 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.3915 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.1305 | 25.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.53 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.9152 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 3.2627 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 12.0067 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.435 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 材料 | 乙供 | C18080601 | 塑料胶条 10m | 盘 | 6.0033 | 6.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 0.5438 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 4.7635 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.3051 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.3927 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.8396 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.1081 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.8961 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 12.2894 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1229 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 2.7189 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0108 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.1088 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 6.0533 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 2.8277 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 4.0886 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.7494 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 4.885 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.5311 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 机械 | 乙供 | J11-01-015 | 电动空气压缩机 排气量 0.6m³/min | 台班 | 5.4537 | 40.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 3.4411 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.3029 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 5.3735 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 5.3735 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 5.3735 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 5.3735 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 5.3735 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 3.5054 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-25 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.9672 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.7032 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 44.1075 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 6.2353 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.5248 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.2284 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.0761 | 25.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.53 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.2839 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.1751 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.8516 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.29 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 材料 | 乙供 | C18080601 | 塑料胶条 10m | 盘 | 3.5527 | 6.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 0.3082 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.795 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.7613 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.3595 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.4713 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.7195 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.5075 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 7.6129 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0761 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 1.577 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0072 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0725 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.5758 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 1.6313 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.4514 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.0039 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 2.9183 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.4767 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 机械 | 乙供 | J11-01-015 | 电动空气压缩机 排气量 0.6m³/min | 台班 | 3.035 | 40.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.1362 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.5409 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 3.5953 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 3.5953 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 3.5953 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 3.5953 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 3.5953 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 2.0487 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-26 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.5721 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.227 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 81.302 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 10.9626 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 9.9113 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.435 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.1001 | 25.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.53 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.3502 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 3.2627 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 12.0067 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.435 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 材料 | 乙供 | C18080601 | 塑料胶条 10m | 盘 | 6.0033 | 6.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 0.6526 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 5.862 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.5226 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.6101 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.9135 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.1865 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.9745 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 15.3824 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1538 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 2.7189 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0165 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.1088 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 6.546 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 2.8277 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 4.6713 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.7494 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 4.885 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.73 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 机械 | 乙供 | J11-01-015 | 电动空气压缩机 排气量 0.6m³/min | 台班 | 7.0106 | 40.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 3.4411 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.3029 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 6.1411 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 6.1411 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 6.1411 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 6.1411 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 6.1411 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 3.7042 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-27 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 1.1732 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.6888 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 47.5048 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 5.4871 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.4023 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.2233 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.051 | 25.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.53 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.2332 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.9141 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.0295 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2552 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 材料 | 乙供 | C18080601 | 塑料胶条 10m | 盘 | 3.1264 | 6.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 0.2903 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.0243 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.7817 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.3399 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.4498 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.7033 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4913 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 7.8159 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0782 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 1.4197 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0097 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0638 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.3835 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 1.4355 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 2.5064 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.9184 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 2.6699 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.4417 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 机械 | 乙供 | J11-01-015 | 电动空气压缩机 排气量 0.6m³/min | 台班 | 3.7378 | 40.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.9542 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.4097 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 3.7592 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 3.7592 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 3.7592 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 3.7592 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 3.7592 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 1.9384 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-28 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.6306 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 30.9427 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 136.6563 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 17.6392 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 10.5845 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.9186 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.2107 | 25.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.53 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 9.1871 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 4.7287 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 25.3563 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.8106 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 材料 | 乙供 | C18080601 | 塑料胶条 10m | 盘 | 12.6782 | 6.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 1.3781 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.6053 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 12.2134 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 3.2154 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.8376 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 5.5122 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.9294 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.2711 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.0591 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 32.4845 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3249 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 5.7446 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.027 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.1352 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 18.9026 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 4.5935 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 45.238 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 3.8333 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 4.9116 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-043 | 汽车式起重机 起重量 75t | 台班 | 1.4352 | 3494.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 3.0056 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 机械 | 乙供 | J08-01-056 | 台式钻床 钻孔直径 φ16 | 台班 | 2.4397 | 4.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 10.5991 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.9224 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 机械 | 乙供 | J11-01-015 | 电动空气压缩机 排气量 0.6m³/min | 台班 | 14.2541 | 40.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 3.516 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 3.516 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 10.6542 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 10.6542 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 10.6542 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 10.6542 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 10.6542 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 7.0368 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-29 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 2.4397 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 22.4509 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 96.1047 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 10.3233 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.9341 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.5335 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.1278 | 25.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.53 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.3348 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 3.1919 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 15.4667 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.5471 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 材料 | 乙供 | C18080601 | 塑料胶条 10m | 盘 | 7.5054 | 6.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 0.7981 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.351 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 7.2045 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.8696 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.0853 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 3.2557 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.1171 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.4249 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.2129 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 19.1509 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1915 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 3.3834 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0183 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0912 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 10.897 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 2.7359 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 27.4919 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 2.1772 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 2.7953 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-043 | 汽车式起重机 起重量 75t | 台班 | 0.8012 | 3494.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.6547 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 机械 | 乙供 | J08-01-056 | 台式钻床 钻孔直径 φ16 | 台班 | 1.4806 | 4.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 6.096 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.5936 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 机械 | 乙供 | J11-01-015 | 电动空气压缩机 排气量 0.6m³/min | 台班 | 8.0122 | 40.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.2991 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.2991 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 6.9669 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 6.9669 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 6.9669 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 6.9669 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 6.9669 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 4.9641 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-30 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 1.4021 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 79.314 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 319.1279 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 27.3288 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 41.7318 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 2.1078 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.4919 | 25.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.53 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 14.4022 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 6.7619 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 56.2033 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.1593 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 材料 | 乙供 | C18080601 | 塑料胶条 10m | 盘 | 28.1017 | 6.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 2.108 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.4051 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 28.4881 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 7.0254 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 4.2152 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 14.0509 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 4.9179 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.3198 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 4.9179 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 70.2541 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.7026 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 12.6458 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0388 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.1935 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 37.8962 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 10.538 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 92.086 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 10.1328 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 11.2587 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-043 | 汽车式起重机 起重量 75t | 台班 | 3.828 | 3494.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 7.8811 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 机械 | 乙供 | J08-01-056 | 台式钻床 钻孔直径 φ16 | 台班 | 7.8811 | 4.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 28.8222 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 11.8216 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 机械 | 乙供 | J11-01-015 | 电动空气压缩机 排气量 0.6m³/min | 台班 | 38.2795 | 40.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 8.5824 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 8.5824 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 22.5173 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 22.5173 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 22.5173 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 22.5173 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 22.5173 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 18.0139 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-31 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 9.4573 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 40.8293 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 206.2095 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 16.4402 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 20.4279 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.9067 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.2056 | 25.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.53 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 8.8851 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 4.6541 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 36.2651 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.798 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 材料 | 乙供 | C18080601 | 塑料胶条 10m | 盘 | 16.9237 | 6.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 1.2692 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.7858 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 15.3764 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 3.6265 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.4176 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 8.4618 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.3754 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.5117 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.904 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 38.1448 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3814 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 7.2528 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0266 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.133 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 18.011 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 5.4397 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 53.7022 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 6.2063 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 6.2063 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-043 | 汽车式起重机 起重量 75t | 台班 | 2.2758 | 3494.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 4.1376 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 机械 | 乙供 | J08-01-056 | 台式钻床 钻孔直径 φ16 | 台班 | 4.1376 | 4.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 14.4815 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 5.7348 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 机械 | 乙供 | J11-01-015 | 电动空气压缩机 排气量 0.6m³/min | 台班 | 20.6878 | 40.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 5.5514 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 5.5514 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 14.4815 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 14.4815 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 14.4815 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 14.4815 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 14.4815 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 12.4128 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-32 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 4.3777 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6862 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-33 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0942 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-33 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 1.1571 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-33 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.2362 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-33 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.694 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-33 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2694 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-33 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5711 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-33 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1346 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-33 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.6735 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-33 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.2362 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-33 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.034 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-33 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3368 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-33 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 4.72 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-33 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0472 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-33 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.694 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-33 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.3368 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-33 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0595 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0472 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 0.0381 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-33 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0282 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-33 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3306 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-33 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 0.1533 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9235 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-34 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8187 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-34 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 1.7668 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-34 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.3335 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-34 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.8105 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-34 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.381 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-34 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7067 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-34 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1906 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-34 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.9527 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-34 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.3335 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-34 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0476 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-34 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4763 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-34 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 6.67 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-34 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0667 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-34 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.8105 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-34 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.4763 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-34 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0845 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0721 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 0.0577 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0433 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-34 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5048 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-34 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 0.1967 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1083 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-35 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.3823 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-35 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 2.12 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-35 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.4 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-35 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.5725 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-35 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4572 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-35 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.06 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-35 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.2286 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-35 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.1431 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-35 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.4 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-35 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0572 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-35 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.5716 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-35 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 7.96 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-35 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0796 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-35 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.5725 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-35 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.5716 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-35 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1011 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0865 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 0.0694 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-35 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0518 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-35 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6057 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-35 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 0.2295 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.293 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-36 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.9454 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-36 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 2.4735 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-36 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.4667 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-36 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.3347 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-36 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5335 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-36 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.2367 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-36 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.2668 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-36 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.3337 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-36 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.4667 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-36 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0667 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-36 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.6668 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-36 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 9.36 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-36 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0936 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-36 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.3347 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-36 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.6668 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-36 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1176 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.101 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 0.0807 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-36 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0603 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-36 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.7067 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-36 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 0.2622 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4778 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-37 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.5097 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-37 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 2.8266 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-37 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.5335 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-37 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6.0968 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-37 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.6096 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-37 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.7667 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-37 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.3049 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-37 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.5242 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-37 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.5335 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-37 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0762 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-37 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.7621 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-37 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 10.65 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-37 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1065 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-37 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.0968 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-37 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.7621 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-37 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1358 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1154 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 0.0924 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0694 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-37 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.8076 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-37 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 0.2951 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6624 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-38 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.0734 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-38 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 3.1801 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-38 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.6002 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-38 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6.8589 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-38 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.6859 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-38 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.3209 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-38 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.343 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-38 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.7148 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-38 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.6002 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-38 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0857 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-38 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.8574 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-38 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 12.04 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-38 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1204 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-38 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.8589 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-38 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.8574 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-38 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1522 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1298 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 0.1036 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-38 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0781 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-38 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.9086 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-38 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 0.3278 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1766 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-39 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.7576 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-39 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.2849 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-39 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.5709 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-39 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.1924 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-39 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0315 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-39 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.4253 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-39 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.035 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-39 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0377 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-39 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.206 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-39 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.1271 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-39 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0712 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-39 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0854 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-39 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.8545 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-39 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0085 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-39 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1139 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-39 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1049 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-39 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.3173 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-39 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0802 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1073 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0449 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-39 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0943 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-39 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0914 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-39 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1631 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2889 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.0718 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-39 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.0943 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.27 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-40 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.3023 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-40 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.6136 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-40 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.0829 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-40 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2274 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-40 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.042 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-40 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6.219 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-40 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0525 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-40 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0474 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-40 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4206 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-40 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2276 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-40 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.1533 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-40 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1841 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-40 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 1.8406 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-40 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0184 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-40 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2454 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-40 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1049 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-40 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.8315 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-40 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1389 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2001 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0862 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-40 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1801 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-40 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0718 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-40 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.1273 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-40 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3094 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.5506 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1077 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-40 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.1801 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.82 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-41 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.2923 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-41 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.4811 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-41 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.7801 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-41 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3498 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-41 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0875 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-41 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 15.9302 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-41 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.07 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-41 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.188 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-41 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.0881 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-41 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5062 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-41 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.3703 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-41 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4444 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-41 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 4.4434 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-41 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0444 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-41 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.5924 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-41 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1399 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-41 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.6644 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-41 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4065 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2613 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.2749 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2887 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-41 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2157 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-41 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.1798 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-41 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5086 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.7588 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.1798 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1798 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-41 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.2887 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8415 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-42 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.9933 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-42 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.6777 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-42 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.0524 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-42 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3498 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-42 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0875 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-42 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 17.6008 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-42 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.07 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-42 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1897 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-42 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.206 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-42 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5454 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-42 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.4194 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-42 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.5033 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-42 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 5.033 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-42 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0503 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-42 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.6711 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-42 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1399 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-42 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.7628 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-42 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4262 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2675 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 0.2933 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3222 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-42 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2157 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-42 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.1798 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-42 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5864 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.843 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.1798 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1798 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-42 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.3039 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8079 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-43 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.7943 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-43 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2.739 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-43 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.0899 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-43 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3848 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-43 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1049 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-43 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 27.4794 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-43 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.084 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-43 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.269 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-43 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.8813 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-43 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.7927 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-43 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.6848 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-43 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.8218 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-43 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 8.2171 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-43 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0822 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-43 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0956 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-43 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1749 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-43 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.5732 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-43 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.584 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2964 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 0.9193 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-43 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3661 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-43 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3235 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-43 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6495 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.957 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.2697 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3235 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-43 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.3489 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.1728 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-44 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 11.2167 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-44 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 3.8428 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-44 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.1623 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-44 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3848 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-44 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.2099 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-44 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 39.2059 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-44 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1539 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-44 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.4189 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-44 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.8548 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-44 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.1859 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-44 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.7941 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-44 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.1273 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-44 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 11.2719 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-44 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1127 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-44 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.503 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-44 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2624 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-44 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.1112 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-44 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.9442 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-44 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4119 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-44 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 1.2506 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-44 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4119 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-44 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.0924 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-44 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.7071 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.0856 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.9444 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.7918 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-44 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.4119 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7747 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 27.8704 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 7.6129 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.5031 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.583 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0954 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.5722 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.0092 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 3.1721 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.6344 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.3807 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1695 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.5651 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.6646 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.2688 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.424 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.2688 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 2.6646 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0032 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0793 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.53 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.0601 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 1.2688 | 9.433 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.582 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.3658 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.4705 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.88 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.4137 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 机械 | 乙供 | J09-01-027 | 真空泵 抽气速度 204m³/h | 台班 | 1.9599 | 63.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.4705 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 1.4705 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.6904 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2175 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.8492 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.8744 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 2.8744 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 2.8744 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 2.8744 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 2.8744 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-45 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 0.3658 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.7086 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 45.9649 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 12.6882 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 9.4392 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.848 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.159 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.5722 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.9655 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 4.4056 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.7049 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.6344 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2859 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.014 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 3.5245 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.4803 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.636 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.5376 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 5.329 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0091 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.1762 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.12 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.8737 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 2.5376 | 9.433 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 27.872 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.6456 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.5951 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.5531 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.277 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 2.3916 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 机械 | 乙供 | J09-01-028 | 真空泵 抽气速度 660m³/h | 台班 | 3.2023 | 123.284 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.5951 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 2.5951 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.9189 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3857 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.409 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 4.227 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 4.227 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 4.227 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 4.227 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 4.227 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-46 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 0.6456 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.6358 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 67.5976 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 18.4402 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 13.2678 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.6147 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.2842 | 25.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 10.653 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6.3587 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 5.7626 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 18.4402 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.7684 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.9988 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.3842 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.9449 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 5.5792 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2.305 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.305 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 4.7637 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.7979 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.848 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 3.6112 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 7.2992 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0292 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.1921 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.83 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.9164 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 4.6101 | 9.433 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 43.3933 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.4395 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 2.1626 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.238 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 机械 | 乙供 | J08-01-056 | 台式钻床 钻孔直径 φ16 | 台班 | 3.0296 | 4.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 4.5131 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 3.8366 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 机械 | 乙供 | J11-01-019 | 电动空气压缩机 排气量 6m³/min | 台班 | 4.3181 | 232.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 3.6448 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.5448 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.198 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 5.6269 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 5.6269 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 5.6269 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 5.6269 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 5.6269 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-47 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 1.6651 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 11.2671 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 105.9635 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 37.1784 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 16.1406 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 1.1726 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.5291 | 25.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.318 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 13.25 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 27.4233 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 12.512 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 50.0479 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.1449 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C18080601 | 塑料胶条 10m | 盘 | 20.0192 | 6.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 2.5739 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 1.2154 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.9574 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 18.5951 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 5.7198 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 4.5758 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 9.2946 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 3.3747 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.6718 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 7.1497 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 27.1689 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 14.2994 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0715 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.3575 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.53 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.678 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 40.5625 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 10.0096 | 9.433 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 100.0416 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 2.2897 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 2.9002 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 机械 | 乙供 | J03-01-043 | 汽车式起重机 起重量 75t | 台班 | 0.7046 | 3494.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.9104 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.9804 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 机械 | 乙供 | J08-01-056 | 台式钻床 钻孔直径 φ16 | 台班 | 3.3875 | 4.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 6.9994 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 4.9608 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 机械 | 乙供 | J11-01-019 | 电动空气压缩机 排气量 6m³/min | 台班 | 7.045 | 232.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 5.1898 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.8172 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9804 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.5186 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 7.632 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 7.632 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 7.632 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 7.632 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 7.632 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 2.3483 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-48 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 1.4555 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 21.7976 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 189.6995 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 64.2869 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 30.0528 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 2.0664 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.9643 | 25.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 23.85 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 50.748 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 22.0987 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 93.6751 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 3.7883 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C18080601 | 塑料胶条 10m | 盘 | 35.1282 | 6.091 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 4.6838 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 2.296 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 3.462 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 38.7823 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 11.7094 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 7.8062 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 15.6125 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 5.6251 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 7.8278 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 12.6278 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 50.5111 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 25.2556 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.1264 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.6314 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 12.826 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 74.509 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 20.6636 | 9.433 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 179.4601 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 3.8428 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 4.8674 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-043 | 汽车式起重机 起重量 75t | 台班 | 1.2809 | 3494.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 3.3304 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 机械 | 乙供 | J08-01-056 | 台式钻床 钻孔直径 φ16 | 台班 | 3.8222 | 4.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 11.2775 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 8.4847 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 机械 | 乙供 | J11-01-019 | 电动空气压缩机 排气量 6m³/min | 台班 | 10.2473 | 232.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 9.3824 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.8619 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 4.4636 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 11.5282 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 11.5282 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 11.5282 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 11.5282 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 11.5282 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 3.2023 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-49 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 2.7053 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2962 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 39.491 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 4.8336 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 9.6824 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.583 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0954 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.5722 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.7172 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.6112 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.3222 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.2255 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1479 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.1694 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.6756 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.7669 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.424 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.9023 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 1.6756 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0016 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0403 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.53 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.3615 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.7036 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.6908 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.6646 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.6152 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 2.3 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.6646 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 2.6646 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 4.3523 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2175 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.2829 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 4.3422 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 4.3422 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 4.3422 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 4.3422 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 4.3422 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-50 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 0.3947 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.607 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 49.7877 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 7.42 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 10.4728 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.318 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 15.8995 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.848 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.159 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.5722 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.7772 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 1.06 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.5175 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.4028 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.4834 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2718 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.9743 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 3.6252 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 2.0946 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.636 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.0946 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 3.6252 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0052 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.1007 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.12 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.7762 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 2.0946 | 9.433 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 19.7243 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.1147 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.7189 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.5617 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.277 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.739 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 4.4409 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 机械 | 乙供 | J10-01-019 | 半自动切割机 厚度 100mm | 台班 | 4.4409 | 95.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 5.8366 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3857 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.9939 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 5.9816 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 5.9816 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 5.9816 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 5.9816 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 5.9816 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-51 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 0.725 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3036 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-52 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7788 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-52 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 3.6252 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-52 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.725 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-52 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.1837 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-52 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.424 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-52 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0678 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-52 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.2804 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-52 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0848 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-52 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0363 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-52 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.8843 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-52 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.099 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-52 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0653 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-52 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.159 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-52 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0725 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-52 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.725 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-52 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-52 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.255 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-52 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2977 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-52 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.2215 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-52 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6239 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0987 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1345 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-52 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.2354 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-52 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.0466 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.37 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-53 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0307 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-53 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 4.5114 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-53 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.6445 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-53 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.3818 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-53 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.424 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-53 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0678 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-53 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.3583 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-53 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0848 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-53 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0383 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-53 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.9003 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-53 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.1031 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-53 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0681 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-53 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.159 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-53 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1007 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-53 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.8056 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-53 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-53 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.2881 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-53 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3838 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-53 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.2215 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-53 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6805 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0987 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1345 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-53 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.2568 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-53 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.0508 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8671 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-54 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.5078 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-54 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 5.7316 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-54 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.8188 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-54 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.5933 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-54 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4876 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-54 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0763 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-54 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.2681 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-54 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0848 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-54 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0409 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-54 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.0359 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-54 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.3056 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-54 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0737 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-54 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.212 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-54 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1638 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-54 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.6376 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-54 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-54 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.3488 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-54 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4723 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-54 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-54 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.8838 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0987 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1732 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-54 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.2739 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-54 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.0565 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0956 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-55 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.5687 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-55 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 6.7791 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-55 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.9039 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-55 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.762 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-55 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4876 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-55 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0763 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-55 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 9.241 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-55 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0848 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-55 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0677 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-55 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.0444 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-55 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.3312 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-55 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0813 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-55 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.212 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-55 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1808 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-55 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.6155 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-55 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-55 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.8858 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-55 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6386 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-55 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1284 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-55 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1284 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-55 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-55 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.932 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0987 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1732 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-55 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.2824 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-55 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.0621 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7222 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-56 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.1482 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-56 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 7.231 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-56 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 3.6155 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-56 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 8.0539 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-56 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4876 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-56 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0763 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-56 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 9.241 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-56 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0848 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-56 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0904 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-56 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.0896 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-56 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.4215 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-56 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0813 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-56 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.212 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-56 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4519 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-56 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.6155 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-56 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-56 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.2417 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-56 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.9056 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-56 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2226 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-56 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2226 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-56 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-56 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.3011 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0987 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1732 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-56 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.3065 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-56 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.072 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3133 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-57 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8547 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-57 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 4.028 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-57 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.5035 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-57 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.6182 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-57 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-57 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-57 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.5965 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-57 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-57 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1312 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-57 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.106 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-57 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0906 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-57 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.212 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-57 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0504 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-57 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-57 | 材料 | 乙供 | C22031601 | 轴承(工具配件) | 只 | 1.007 | 22.669 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-57 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.53 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-57 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2472 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-57 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-57 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.8909 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-57 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.3629 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-57 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1557 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5493 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-58 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.5795 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-58 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 5.035 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-58 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.5035 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-58 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.1796 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-58 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-58 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-58 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.5965 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-58 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-58 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1312 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-58 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.106 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-58 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0906 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-58 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.212 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-58 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0504 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-58 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-58 | 材料 | 乙供 | C22031601 | 轴承(工具配件) | 只 | 1.007 | 22.669 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-58 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.53 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-58 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2472 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-58 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.0645 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-58 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.0513 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-58 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.3938 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-58 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1689 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2235 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-59 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.9011 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-59 | 材料 | 乙供 | C01020713 | 圆钢 φ10以上 | kg | 1.6112 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-59 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 8.056 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-59 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 13.3228 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-59 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.1875 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-59 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0806 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-59 | 材料 | 乙供 | C22031601 | 轴承(工具配件) | 只 | 0.8056 | 22.669 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-59 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 4.8336 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-59 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 3.8065 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3891 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-60 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.4215 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-60 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 0.9516 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-60 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 2.3791 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-60 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.3331 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-60 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.2354 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-60 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.424 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-60 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0678 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-60 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.8511 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-60 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0848 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-60 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0143 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-60 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.8623 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-60 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.0016 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-60 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0429 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-60 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2542 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-60 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0952 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-60 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.7137 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-60 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-60 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.8631 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-60 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2737 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-60 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0642 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-60 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.2215 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-60 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.9244 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0987 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1345 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-60 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.1455 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-60 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.0565 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3014 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-61 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.7014 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-61 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 0.8096 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-61 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 2.6988 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-61 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.3373 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-61 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.9639 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-61 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-61 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-61 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.7169 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-61 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-61 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0135 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-61 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1195 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-61 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1465 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-61 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0607 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-61 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2795 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-61 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0675 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-61 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.6072 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-61 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-61 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.7999 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-61 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.287 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-61 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.088 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-61 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-61 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2754 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-61 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.1276 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-61 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.0547 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4979 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-62 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.0486 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-62 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 1.289 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-62 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 6.042 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-62 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.6042 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-62 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.4501 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-62 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-62 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-62 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.0665 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-62 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-62 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0252 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-62 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1261 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-62 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1664 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-62 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0705 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-62 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3631 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-62 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1007 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-62 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.1581 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-62 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-62 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9529 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-62 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3571 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-62 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2034 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-62 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-62 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4143 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-62 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-62 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.1712 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-62 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.0751 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5876 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-63 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.6073 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-63 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 1.4098 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-63 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 7.2504 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-63 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.4834 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-63 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.1357 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-63 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-63 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-63 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.2506 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-63 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-63 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0403 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-63 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1281 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-63 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1704 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-63 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0725 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-63 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3409 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-63 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1289 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-63 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.2084 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-63 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-63 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9731 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-63 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.36 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-63 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2222 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-63 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-63 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6102 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-63 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-63 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.1883 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-63 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.0808 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7036 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-64 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.3038 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-64 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 1.5105 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-64 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 10.07 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-64 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.6042 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-64 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.7612 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-64 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-64 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-64 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.2506 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-64 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-64 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0484 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-64 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1301 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-64 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1785 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-64 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0725 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-64 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.357 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-64 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.145 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-64 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4501 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-64 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-64 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9932 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-64 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3779 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-64 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2639 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-64 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-64 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.7889 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-64 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.2054 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-64 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.0883 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4269 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-65 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.342 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-65 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 0.7049 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-65 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 8.7005 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-65 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.435 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-65 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.5817 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-65 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.583 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-65 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0954 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-65 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.9563 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-65 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-65 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0174 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-65 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1191 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-65 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1463 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-65 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0403 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-65 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.299 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-65 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.087 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-65 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.7049 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-65 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-65 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.878 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-65 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.325 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-65 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1085 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-65 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.156 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-65 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-65 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4519 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2218 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2175 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-65 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.226 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5895 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-66 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.537 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-66 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 0.8056 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-66 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 13.4495 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-66 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.5035 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-66 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.863 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-66 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.583 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-66 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0954 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-66 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.9656 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-66 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-66 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0224 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-66 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1201 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-66 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1564 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-66 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0504 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-66 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3127 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-66 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1007 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-66 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.7553 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-66 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-66 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.8887 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-66 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3697 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-66 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1633 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-66 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2373 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-66 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-66 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.818 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2629 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2175 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-66 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.3024 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6884 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-67 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.1879 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-67 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 0.8628 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-67 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 15.5303 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-67 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.5752 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-67 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.9659 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-67 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.583 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-67 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0954 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-67 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.9806 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-67 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-67 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0288 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-67 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1204 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-67 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1635 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-67 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0518 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-67 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.327 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-67 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.115 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-67 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.8053 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-67 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-67 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.8925 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-67 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3842 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-67 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1783 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-67 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2524 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-67 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-67 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.8474 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2666 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2175 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-67 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.3155 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7662 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-68 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.6016 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-68 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 0.8628 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-68 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 16.444 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-68 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.5752 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-68 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.9876 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-68 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.583 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-68 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0954 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-68 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.9806 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-68 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-68 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0431 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-68 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1204 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-68 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1635 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-68 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0518 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-68 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.327 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-68 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.115 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-68 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.8628 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-68 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-68 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9026 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-68 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3932 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-68 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1815 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-68 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2556 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-68 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-68 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.8536 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2666 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2175 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-68 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.3155 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8229 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-69 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.4196 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-69 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 0.9135 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-69 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 17.2934 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-69 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.609 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-69 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.996 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-69 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.583 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-69 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0954 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-69 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.0947 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-69 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-69 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0457 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-69 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1212 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-69 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1669 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-69 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0603 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-69 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3339 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-69 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1219 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-69 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.2181 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-69 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-69 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9868 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-69 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.403 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-69 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.4965 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-69 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2568 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-69 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-69 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.856 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.28 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2175 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-69 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.3424 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3118 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-70 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 8.1524 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-70 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 2.3161 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-70 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 13.8966 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-70 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.8106 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-70 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.7325 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-70 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-70 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-70 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 13.5972 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-70 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-70 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.058 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-70 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.5764 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-70 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8358 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-70 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1042 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-70 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.8098 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-70 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1738 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-70 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 12.5417 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-70 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1254 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-70 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0422 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-70 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-70 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.819 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-70 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.1626 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-70 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2218 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-70 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2218 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-70 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4361 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-70 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-70 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.495 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.429 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-70 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.3082 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7158 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-71 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 16.6243 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-71 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 3.5749 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-71 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 17.1593 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-71 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.2084 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-71 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 4.9007 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-71 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-71 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-71 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 15.158 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-71 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-71 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0715 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-71 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.5915 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-71 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.861 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-71 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1108 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-71 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.8575 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-71 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2215 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-71 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 13.4629 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-71 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1346 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-71 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4853 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-71 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-71 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.8946 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-71 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.2235 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-71 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.507 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-71 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4968 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-71 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4361 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-71 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-71 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.4002 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.5138 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-71 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.4879 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9822 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-72 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 17.8746 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-72 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 4.5315 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-72 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 23.3624 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-72 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.2668 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-72 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.249 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-72 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-72 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-72 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 15.1885 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-72 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-72 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0876 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-72 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.2309 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-72 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8962 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-72 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1208 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-72 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.8989 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-72 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2629 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-72 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 14.098 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-72 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.141 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-72 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.577 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-72 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-72 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.9409 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-72 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.2814 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-72 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.5624 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-72 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.5249 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-72 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4361 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-72 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-72 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.4997 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.5138 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-72 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.4965 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2849 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-73 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 19.333 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-73 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 4.6322 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-73 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 27.189 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-73 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.285 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-73 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.3477 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-73 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-73 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-73 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 15.3594 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-73 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-73 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0906 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-73 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.2853 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-73 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9063 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-73 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1309 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-73 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.9079 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-73 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2719 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-73 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 15.105 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-73 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1511 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-73 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.6112 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-73 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-73 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.9953 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-73 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.3074 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-73 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.5842 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-73 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.5392 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-73 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4361 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-73 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-73 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.5279 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.5146 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-73 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.505 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.4181 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-74 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 20.7284 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-74 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 4.6523 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-74 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 29.9079 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-74 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.3292 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-74 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.3596 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-74 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-74 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-74 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 15.6394 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-74 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-74 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0997 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-74 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.3275 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-74 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9365 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-74 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.141 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-74 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.9351 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-74 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2991 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-74 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 15.6085 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-74 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1561 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-74 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.7945 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-74 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-74 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.104 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-74 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.3409 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-74 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.9927 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-74 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4948 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-74 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4361 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-74 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-74 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.5313 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.5146 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-74 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.5136 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.9602 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-75 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 20.6968 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-75 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 7.005 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-75 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 12.809 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-75 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 4.0028 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-75 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.057 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-75 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-75 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-75 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 12.5247 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-75 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-75 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.028 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-75 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.5861 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-75 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8243 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-75 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2402 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-75 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.7961 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-75 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.5604 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-75 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 10.8077 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-75 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1081 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-75 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.802 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-75 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-75 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.3904 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-75 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.4703 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-75 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.063 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-75 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.302 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-75 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2423 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-75 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-75 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-75 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.302 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2098 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.9642 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-75 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.2098 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.2151 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-76 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 21.7116 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-76 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 7.3052 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-76 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 16.0113 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-76 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 4.4032 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-76 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.1337 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-76 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-76 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-76 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 12.7249 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-76 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-76 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.044 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-76 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.606 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-76 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8364 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-76 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2402 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-76 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.8561 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-76 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.5805 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-76 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 11.2079 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-76 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1121 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-76 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.1222 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-76 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-76 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.5105 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-76 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.4703 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-76 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0651 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-76 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.3145 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-76 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2483 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-76 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-76 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-76 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3239 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2098 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.0167 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-76 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.2098 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.4621 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-77 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 22.6948 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-77 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 7.6054 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-77 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 19.2136 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-77 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 5.1236 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-77 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.1596 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-77 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-77 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-77 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 13.0451 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-77 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-77 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0481 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-77 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.6141 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-77 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8444 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-77 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2402 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-77 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.8602 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-77 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.6005 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-77 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 12.0085 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-77 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1201 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-77 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.4024 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-77 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-77 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.5426 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-77 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.494 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-77 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0671 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-77 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.3313 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-77 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2517 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-77 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-77 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-77 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3313 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2098 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.0587 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-77 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.2098 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.6682 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-78 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 36.1835 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-78 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 9.929 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-78 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 20.5428 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-78 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 7.1698 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-78 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 4.1622 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-78 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-78 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-78 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 13.7079 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-78 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-78 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0604 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-78 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.6307 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-78 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9063 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-78 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2618 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-78 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.8374 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-78 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.0574 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-78 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 15.105 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-78 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1511 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-78 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.035 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-78 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-78 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.837 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-78 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.6288 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-78 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2218 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-78 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.1869 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-78 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.8875 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-78 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-78 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-78 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.1892 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.1093 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.0978 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-78 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.1093 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.1266 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-79 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 38.5497 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-79 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 10.4124 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-79 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 31.7104 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-79 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 7.5726 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-79 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 4.1857 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-79 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-79 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-79 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 13.9093 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-79 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-79 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0616 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-79 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.6389 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-79 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9829 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-79 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.284 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-79 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.92 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-79 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.0886 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-79 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 15.6186 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-79 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1562 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-79 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.2062 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-79 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-79 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.9186 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-79 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.7146 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-79 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2402 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-79 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.1892 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-79 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.9601 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-79 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-79 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-79 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.1959 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.1093 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.1256 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-79 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.1093 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.3941 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-80 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 39.6145 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-80 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 11.8323 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-80 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 37.8632 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-80 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 8.0459 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-80 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 4.193 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-80 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-80 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-80 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 14.146 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-80 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-80 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.071 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-80 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.6484 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-80 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.0065 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-80 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.284 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-80 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.9673 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-80 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.1278 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-80 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 17.0384 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-80 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1704 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-80 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.3371 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-80 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-80 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.0132 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-80 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.7356 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-80 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2497 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-80 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.1925 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-80 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.9939 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-80 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-80 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-80 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.198 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.1093 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.1532 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-80 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.1093 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.582 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-81 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 40.3627 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-81 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 12.084 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-81 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 39.8772 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-81 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 8.056 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-81 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 4.1941 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-81 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-81 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-81 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 14.151 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-81 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-81 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0806 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-81 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.6508 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-81 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.007 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-81 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.3021 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-81 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.9784 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-81 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.1681 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-81 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 17.119 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-81 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1712 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-81 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.4378 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-81 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-81 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.0384 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-81 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.7741 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-81 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2847 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-81 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.2584 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-81 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.0102 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-81 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-81 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-81 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.1983 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.111 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.1739 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-81 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.111 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.0681 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-82 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 58.1393 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-82 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 20.8953 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-82 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 37.6618 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-82 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 15.6085 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-82 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.8764 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-82 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-82 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.318 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-82 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 19.769 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-82 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2544 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-82 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.1108 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-82 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.9635 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-82 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.4056 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-82 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2518 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-82 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.2455 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-82 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.7119 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-82 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 33.231 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-82 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3323 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-82 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 9.063 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-82 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.53 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-82 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.5913 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-82 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.2094 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-82 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.8687 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-82 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.1714 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-82 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.1139 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-82 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.9804 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-82 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6514 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.5912 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.7813 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9804 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-82 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.5912 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 13.041 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-83 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 62.1456 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-83 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 21.2678 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-83 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 59.3727 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-83 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 14.1786 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-83 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.9642 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-83 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-83 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.318 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-83 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 20.2524 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-83 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2544 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-83 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.1329 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-83 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.9635 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-83 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.4519 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-83 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2658 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-83 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.2737 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-83 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.7723 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-83 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 33.3993 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-83 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.334 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-83 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 9.7478 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-83 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.53 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-83 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.6719 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-83 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.257 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-83 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.8857 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-83 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.2866 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-83 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.144 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-83 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.9804 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-83 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6818 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.6007 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.7968 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9804 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-83 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.6007 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.3262 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-84 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 64.5946 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-84 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 23.0402 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-84 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 70.8928 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-84 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 15.0647 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-84 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.9982 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-84 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-84 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.318 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-84 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 20.4739 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-84 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2544 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-84 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.1417 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-84 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.9857 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-84 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.4652 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-84 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2658 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-84 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.3624 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-84 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.7723 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-84 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 33.8424 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-84 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3384 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-84 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.6339 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-84 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.53 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-84 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.8934 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-84 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.3046 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-84 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.9122 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-84 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.5609 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-84 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.1739 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-84 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.9804 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-84 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6937 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.6007 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.8202 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9804 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-84 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.6007 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-85 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.7396 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-85 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 66.2412 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-85 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 23.161 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-85 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 78.546 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-85 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 15.105 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-85 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.9985 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-85 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-85 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.318 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-85 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 20.7357 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-85 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2544 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-85 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.1571 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-85 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.9837 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-85 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.5063 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-85 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2719 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-85 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.3663 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-85 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.7723 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-85 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 34.5924 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-85 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3459 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-85 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 11.2784 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-85 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.53 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-85 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 9.0545 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-85 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.4165 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-85 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.9177 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-85 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.8207 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-85 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.1751 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-85 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.9804 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-85 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6938 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.638 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.8435 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9804 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-85 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.6302 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-86 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4529 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-86 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.7023 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-86 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 4.7732 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-86 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 6.9211 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-86 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.8056 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-86 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.2505 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-86 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-86 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-86 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.9848 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-86 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-86 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.012 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-86 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1358 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-86 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1955 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-86 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1074 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-86 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3911 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-86 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1193 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-86 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.9833 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-86 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-86 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.542 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-86 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4723 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-86 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1858 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-86 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-86 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.9287 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-86 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.1858 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-86 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.0796 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-87 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6275 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-87 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.7127 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-87 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 5.035 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-87 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 9.063 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-87 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.8056 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-87 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.8413 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-87 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-87 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-87 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.0857 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-87 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-87 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0126 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-87 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1362 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-87 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1956 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-87 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1108 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-87 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.4084 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-87 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.141 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-87 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.021 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-87 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-87 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.5426 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-87 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4778 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-87 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2192 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-87 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-87 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0975 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-87 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.2029 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-87 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.087 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-88 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7657 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-88 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.3019 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-88 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 9.5162 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-88 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 15.8603 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-88 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.2688 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-88 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 4.8174 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-88 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.583 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-88 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0954 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-88 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.4174 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-88 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-88 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0635 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-88 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1441 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-88 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2067 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-88 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1142 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-88 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.4657 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-88 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.222 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-88 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.4409 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-88 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-88 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.1644 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-88 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.5684 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-88 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.3473 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-88 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2773 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-88 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-88 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.3764 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2372 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2175 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-88 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.2568 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-89 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8629 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-89 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.6855 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-89 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 10.5232 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-89 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 19.413 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-89 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.586 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-89 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 4.8174 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-89 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.583 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-89 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0954 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-89 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.4174 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-89 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-89 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0761 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-89 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1443 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-89 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2168 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-89 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1142 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-89 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-89 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2665 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-89 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.9847 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-89 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-89 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.2853 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-89 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6551 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-89 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.353 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-89 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2773 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-89 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-89 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.3764 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2372 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2175 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-89 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.2568 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-90 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9349 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-90 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.1551 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-90 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 10.785 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-90 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 24.3694 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-90 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.9385 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-90 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.9808 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-90 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.583 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-90 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0954 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-90 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.6523 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-90 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-90 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0775 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-90 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1448 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-90 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2268 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-90 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1259 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-90 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5165 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-90 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2769 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-90 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.0753 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-90 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-90 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.3608 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-90 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6658 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-90 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.3715 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-90 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2866 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-90 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-90 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.7088 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2415 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2175 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-90 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.2653 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-91 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0623 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-91 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 8.3702 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-91 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 11.2784 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-91 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 19.7372 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-91 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2.8196 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-91 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.6336 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-91 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.583 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-91 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0954 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-91 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.6813 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-91 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-91 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.1128 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-91 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1483 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-91 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.247 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-91 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1396 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-91 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5645 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-91 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3525 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-91 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.6392 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-91 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-91 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.5874 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-91 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.7129 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-91 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.6999 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-91 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.27 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-91 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-91 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.6096 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2463 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2175 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-91 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.2749 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-92 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0635 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-92 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 13.541 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-92 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 18.3274 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-92 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 23.161 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-92 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2.8146 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-92 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.0014 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-92 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-92 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-92 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 12.5736 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-92 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-92 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0926 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-92 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.6226 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-92 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.866 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-92 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1178 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-92 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.914 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-92 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.278 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-92 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 22.2547 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-92 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2225 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-92 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.5455 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-92 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-92 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.1664 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-92 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.3089 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-92 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.5047 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-92 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4031 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-92 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4361 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-92 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-92 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.0004 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.5129 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-92 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.5598 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-93 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4548 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-93 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 15.5293 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-93 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 18.5288 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-93 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 27.4911 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-93 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 3.1418 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-93 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.3717 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-93 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-93 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-93 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 12.715 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-93 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-93 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0982 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-93 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.6282 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-93 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8791 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-93 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1414 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-93 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.9502 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-93 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3142 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-93 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 25.8887 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-93 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2589 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-93 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 7.0691 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-93 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-93 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.4182 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-93 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.4139 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-93 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.5389 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-93 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4503 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-93 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4361 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-93 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-93 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.1062 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.5256 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-93 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.5977 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-94 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7019 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-94 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 16.821 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-94 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 19.6365 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-94 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 29.4548 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-94 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 3.5205 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-94 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.6213 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-94 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-94 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-94 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 12.9023 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-94 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-94 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.1178 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-94 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.6478 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-94 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8822 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-94 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1667 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-94 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.9633 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-94 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3273 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-94 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 29.6461 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-94 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2965 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-94 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 7.4115 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-94 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-94 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.4182 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-94 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.5273 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-94 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.5564 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-94 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4622 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-94 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4361 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-94 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-94 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.1775 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.5258 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-94 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.5984 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-95 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9227 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-95 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 18.3386 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-95 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 14.4001 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-95 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 35.3457 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-95 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2.6182 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-95 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.6878 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-95 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-95 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-95 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 12.1521 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-95 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-95 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0982 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-95 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.6282 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-95 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8333 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-95 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1296 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-95 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.8978 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-95 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2618 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-95 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 21.3383 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-95 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2134 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-95 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.891 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-95 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-95 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.2218 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-95 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.3808 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-95 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.0003 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-95 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3994 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-95 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4361 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-95 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-95 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.1965 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.5297 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-95 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.6102 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-96 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.1764 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-96 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 25.3469 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-96 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 13.6146 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-96 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 15.7092 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-96 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 3.6655 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-96 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.0964 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-96 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-96 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-96 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 12.0081 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-96 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-96 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0523 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-96 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.6086 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-96 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.866 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-96 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.3142 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-96 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.8978 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-96 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2618 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-96 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 17.2592 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-96 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1726 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-96 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.7128 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-96 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-96 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.0255 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-96 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.7982 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-96 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1498 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-96 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.4561 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-96 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.5548 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-96 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4361 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-96 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-96 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.4561 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.9619 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.6178 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-96 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.6356 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-97 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.4623 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-97 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 26.4753 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-97 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 15.7092 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-97 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 25.6584 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-97 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 3.9273 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-97 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.2028 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-97 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-97 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-97 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 12.0835 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-97 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-97 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0786 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-97 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.6347 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-97 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9184 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-97 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.3142 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-97 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.9502 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-97 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3142 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-97 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 17.2592 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-97 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1726 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-97 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.2364 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-97 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-97 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.2873 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-97 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.7982 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-97 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1498 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-97 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.4865 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-97 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.5879 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-97 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4361 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-97 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-97 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.4865 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.0196 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.6293 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-97 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.6356 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-98 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.9052 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-98 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 33.1616 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-98 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 10.7346 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-98 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 29.3238 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-98 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 3.6655 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-98 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.9318 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-98 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-98 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-98 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 12.0835 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-98 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-98 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0786 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-98 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.6347 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-98 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9184 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-98 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.3021 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-98 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.9502 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-98 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.7855 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-98 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 17.2592 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-98 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1726 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-98 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.2364 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-98 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-98 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.0888 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-98 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.7593 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-98 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1624 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-98 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.6103 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-98 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.6371 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-98 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-98 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-98 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.6948 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.7512 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.4065 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-98 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.7512 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-99 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.9104 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-99 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 47.2976 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-99 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 18.3274 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-99 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 42.5195 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-99 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 5.1317 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-99 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.6752 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-99 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-99 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-99 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 12.8648 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-99 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-99 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.11 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-99 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.6766 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-99 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.0441 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-99 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.437 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-99 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.0759 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-99 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.0996 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-99 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 24.1629 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-99 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2416 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-99 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 8.0641 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-99 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-99 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.2962 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-99 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.237 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-99 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1839 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-99 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.825 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-99 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.722 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-99 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-99 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-99 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.1929 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.9364 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.6984 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-99 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.9364 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-100 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.4726 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-100 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 37.8391 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-100 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 12.084 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-100 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 29.9683 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-100 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 6.767 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-100 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.733 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-100 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-100 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-100 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 14.2297 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-100 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-100 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0484 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-100 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.6267 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-100 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9909 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-100 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.29 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-100 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.8777 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-100 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.9667 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-100 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 18.2179 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-100 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1822 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-100 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.8336 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-100 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-100 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.7967 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-100 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.7203 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-100 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.241 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-100 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.1929 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-100 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.9632 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-100 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-100 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-100 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.638 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.1127 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.214 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-100 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.1127 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-101 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.8669 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-101 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 39.3979 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-101 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 12.5674 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-101 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 32.3851 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-101 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 7.2504 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-101 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.733 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-101 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-101 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-101 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 14.2297 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-101 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-101 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0725 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-101 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.6508 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-101 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9909 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-101 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.29 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-101 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.9744 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-101 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.9667 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-101 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 18.2179 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-101 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1822 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-101 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.317 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-101 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-101 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.0384 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-101 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.7203 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-101 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.241 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-101 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.1951 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-101 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.9702 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-101 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-101 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-101 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.638 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.1127 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.214 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-101 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.1127 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.16 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-102 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 40.5553 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-102 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 13.0507 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-102 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 38.6688 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-102 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 7.7338 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-102 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.733 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-102 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-102 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-102 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 14.2297 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-102 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-102 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0773 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-102 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.6508 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-102 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9909 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-102 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.29 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-102 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.9744 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-102 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.9667 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-102 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 18.2179 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-102 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1822 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-102 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.8003 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-102 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-102 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.0384 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-102 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.7203 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-102 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.241 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-102 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.1973 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-102 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.9811 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-102 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-102 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-102 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.638 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.1127 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.214 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-102 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.1127 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-103 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.9151 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-103 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 44.7279 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-103 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 43.8045 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-103 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 135.945 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-103 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 25.6785 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-103 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.174 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-103 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-103 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-103 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 22.9562 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-103 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-103 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.2417 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-103 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.9076 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-103 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.8126 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-103 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.9063 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-103 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.6934 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-103 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 3.021 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-103 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 56.9307 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-103 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.5693 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-103 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 19.6365 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-103 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-103 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 9.7573 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-103 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.9348 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-103 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2594 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-103 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.4116 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-103 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.0757 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-103 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-103 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-103 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.764 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.1983 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.4022 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-103 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.1983 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-104 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.1269 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-104 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 52.1094 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-104 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 15.105 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-104 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 48.336 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-104 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 9.063 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-104 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.1516 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-104 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-104 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-104 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 15.2563 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-104 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-104 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0967 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-104 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.6811 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-104 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.0876 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-104 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.3988 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-104 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.0589 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-104 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.2084 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-104 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 34.1397 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-104 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3414 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-104 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 7.8546 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-104 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-104 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.3405 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-104 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.1162 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-104 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2557 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-104 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.5213 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-104 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.0225 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-104 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-104 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-104 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.7576 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.2993 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.4962 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-104 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.2993 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-105 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 11.1304 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-105 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 55.2095 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-105 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 18.126 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-105 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 54.378 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-105 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 7.2504 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-105 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 8.8799 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-105 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-105 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.318 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-105 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 15.9827 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-105 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2544 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-105 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.1269 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-105 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.9233 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-105 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.2646 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-105 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2176 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-105 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.9596 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-105 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.3051 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-105 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 27.189 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-105 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2719 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-105 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 8.338 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-105 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.53 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-105 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 9.2156 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-105 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.0443 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-105 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2518 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-105 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.5371 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-105 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.0149 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-105 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.9804 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-105 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.5371 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.4637 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 4.2325 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9804 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-105 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.4637 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-106 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 11.731 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-106 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 57.583 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-106 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 18.126 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-106 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 58.0032 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-106 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 9.063 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-106 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 9.5627 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-106 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-106 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.318 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-106 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 15.9827 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-106 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2544 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-106 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.1269 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-106 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.9233 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-106 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.3009 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-106 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2176 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-106 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.9596 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-106 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.3413 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-106 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 29.0016 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-106 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.29 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-106 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 9.063 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-106 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.53 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-106 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 9.2881 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-106 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.0443 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-106 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2537 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-106 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.7322 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-106 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.1711 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-106 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.9804 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-106 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.7322 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.4637 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 4.2325 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9804 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-106 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.4637 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-107 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 13.509 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-107 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 66.3319 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-107 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 22.9596 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-107 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 65.0522 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-107 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 11.4798 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-107 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 11.1444 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-107 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-107 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.318 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-107 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 16.1639 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-107 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2544 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-107 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.1416 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-107 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.9333 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-107 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.3714 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-107 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2296 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-107 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.9716 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-107 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.4541 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-107 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 32.5261 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-107 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3253 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-107 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.7145 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-107 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.53 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-107 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 9.548 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-107 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.1056 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-107 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2813 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-107 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.1841 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-107 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.4689 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-107 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.9804 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-107 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 3.1841 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.5921 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 4.532 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9804 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-107 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.5921 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-108 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 20.0017 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-108 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 94.7332 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-108 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 32.0226 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-108 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 96.0678 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-108 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 18.6799 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-108 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 11.9833 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-108 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-108 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.318 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-108 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 17.5234 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-108 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2544 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-108 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.1868 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-108 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.0089 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-108 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.5214 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-108 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.3523 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-108 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.0622 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-108 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.0281 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-108 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 42.6968 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-108 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.427 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-108 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 13.3428 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-108 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.53 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-108 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 10.5208 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-108 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.6693 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-108 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.279 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-108 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.4238 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-108 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.2839 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-108 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.9804 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-108 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 3.4238 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.7654 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 5.204 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9804 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-108 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.7654 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-109 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 22.9516 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-109 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 103.0531 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-109 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 33.2537 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-109 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 59.8566 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-109 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 16.6269 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-109 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 13.7039 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-109 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-109 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-109 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 33.2961 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-109 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-109 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.133 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-109 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.4321 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-109 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.7818 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-109 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2195 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-109 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.4033 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-109 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.6603 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-109 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 41.5671 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-109 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.4157 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-109 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 13.3014 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-109 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-109 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 17.8141 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-109 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.1935 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-109 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.7539 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-109 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.9154 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-109 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.7844 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-109 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-109 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 3.9154 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.4355 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 7.9083 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-109 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.4355 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-110 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 24.1829 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-110 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 107.9195 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-110 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 33.9188 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-110 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 63.182 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-110 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 18.2895 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-110 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 14.0084 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-110 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-110 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-110 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 33.2961 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-110 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-110 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.1363 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-110 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.4653 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-110 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.815 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-110 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2195 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-110 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.4101 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-110 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.6935 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-110 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 43.2298 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-110 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.4323 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-110 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 13.3014 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-110 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-110 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18.8117 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-110 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.2427 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-110 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.757 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-110 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 4.0024 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-110 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.0627 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-110 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-110 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 4.0024 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.4355 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 7.9257 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-110 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.4355 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-111 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 25.1241 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-111 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 111.6388 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-111 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 34.5838 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-111 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 66.5073 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-111 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 19.9522 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-111 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 14.3133 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-111 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-111 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-111 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 33.2961 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-111 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-111 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.1397 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-111 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.4985 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-111 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.8483 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-111 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2195 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-111 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.42 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-111 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.8265 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-111 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 44.8924 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-111 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.4489 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-111 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 13.3014 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-111 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-111 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18.8117 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-111 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.39 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-111 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.7614 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-111 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 4.0895 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-111 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.3412 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-111 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-111 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 4.0895 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.4355 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 7.9432 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-111 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.4355 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 25.7169 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-112 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 113.9819 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-112 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 35.5904 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-112 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 67.9453 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-112 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 21.0307 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-112 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 14.3203 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-112 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-112 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-112 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 33.2961 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-112 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-112 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.1409 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-112 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.5219 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-112 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.8519 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-112 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2136 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-112 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.4201 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-112 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.9119 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-112 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 45.2969 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-112 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.453 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-112 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 14.5597 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-112 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-112 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 19.297 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-112 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.5959 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-112 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.7618 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-112 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 4.1086 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-112 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.3828 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-112 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-112 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 4.0915 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.438 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 8.1474 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-112 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.438 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-113 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1255 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-113 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 13.1729 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-113 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 2.014 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-113 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 7.7338 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-113 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.9063 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-113 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.2907 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-113 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.583 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-113 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0954 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-113 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.5527 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-113 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-113 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 0.4028 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-113 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1463 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-113 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2571 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-113 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.116 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-113 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3127 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-113 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4028 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-113 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.9063 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-113 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-113 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9328 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-113 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3321 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-113 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1753 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-113 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3844 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-113 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-113 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.9402 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.22 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.1127 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2175 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-113 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.2226 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2744 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-114 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 13.8043 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-114 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 2.2658 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-114 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 10.8756 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-114 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.9063 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-114 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.2953 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-114 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.583 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-114 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0954 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-114 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.885 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-114 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-114 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 0.5035 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-114 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1564 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-114 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2873 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-114 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1219 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-114 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.353 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-114 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4532 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-114 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.007 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-114 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-114 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9832 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-114 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3524 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-114 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1756 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-114 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4141 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-114 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-114 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.9415 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2286 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.1414 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2175 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-114 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.226 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-115 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2952 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-115 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 20.6748 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-115 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 3.5889 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-115 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 10.7668 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-115 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.4954 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-115 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.4295 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-115 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-115 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-115 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 12.9368 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-115 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-115 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 0.7178 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-115 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.6496 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-115 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.0229 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-115 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1076 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-115 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.7971 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-115 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.5035 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-115 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.2084 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-115 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-115 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.8381 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-115 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.053 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-115 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.7418 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-115 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.5921 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-115 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4361 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-115 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-115 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.837 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.4977 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.837 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-115 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.514 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-116 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.5501 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-116 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 21.8878 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-116 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 3.6051 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-116 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 12.084 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-116 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.5105 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-116 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.5198 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-116 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-116 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-116 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 12.9426 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-116 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-116 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 0.8056 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-116 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.6609 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-116 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.0574 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-116 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1208 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-116 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.8245 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-116 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.6598 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-116 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.2588 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-116 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-116 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.9469 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-116 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.092 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-116 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.7519 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-116 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.6005 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-116 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4361 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-116 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-116 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.8628 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.5002 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.8628 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-116 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.5214 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-117 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.4794 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-117 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 35.4251 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-117 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 3.6252 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-117 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 13.5945 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-117 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.8126 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-117 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.3515 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-117 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-117 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-117 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 13.103 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-117 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-117 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 0.8157 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-117 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.7566 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-117 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.2839 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-117 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2719 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-117 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.8626 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-117 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.6797 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-117 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.3595 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-117 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-117 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.7363 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-117 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.5948 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-117 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.4902 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-117 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.752 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-117 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-117 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-117 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.529 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.695 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.4853 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-117 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.695 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-118 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.7375 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-118 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 36.4415 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-118 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 3.6252 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-118 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 20.3918 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-118 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.8126 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-118 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.4054 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-118 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-118 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-118 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 13.103 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-118 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-118 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 0.9063 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-118 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.7566 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-118 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.2839 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-118 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2719 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-118 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.8626 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-118 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.6797 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-118 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.3595 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-118 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-118 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.7363 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-118 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.5948 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-118 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.5051 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-118 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.7596 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-118 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-118 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-118 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.5444 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.702 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.5047 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-118 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.702 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-119 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.794 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-119 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 43.7772 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-119 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 4.5315 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-119 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 20.3918 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-119 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 3.6252 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-119 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.2125 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-119 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-119 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-119 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 13.4238 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-119 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-119 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 1.1329 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-119 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.7566 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-119 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.2839 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-119 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2719 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-119 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.9532 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-119 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.7704 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-119 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.8126 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-119 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-119 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.7363 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-119 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.5948 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-119 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.4773 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-119 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.7456 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-119 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-119 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-119 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.775 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.3781 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.4686 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-119 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.3781 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-120 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.3449 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-120 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 45.9467 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-120 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 4.5315 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-120 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 25.3764 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-120 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 3.6252 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-120 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.2125 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-120 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-120 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-120 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 13.4238 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-120 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-120 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 1.3595 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-120 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.7566 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-120 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.2839 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-120 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2719 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-120 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.9532 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-120 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.7704 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-120 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.8126 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-120 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-120 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.7363 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-120 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.5948 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-120 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.4773 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-120 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.7456 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-120 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-120 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-120 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.775 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-120 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.3781 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-120 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.4686 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-120 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-120 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.3781 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-121 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 15.2669 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-121 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 77.0301 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-121 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 6.3441 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-121 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 28.5485 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-121 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 4.9847 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-121 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 9.1984 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-121 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-121 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.318 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-121 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 17.3421 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-121 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2544 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-121 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 1.586 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-121 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.0592 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-121 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.7177 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-121 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2719 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-121 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.1952 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-121 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.0876 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-121 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.7189 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-121 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.53 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-121 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.0375 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-121 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.8518 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-121 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.045 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-121 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.8807 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-121 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.9804 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-121 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.6281 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-121 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.0672 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-121 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.3101 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-121 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9804 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-121 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 2.0672 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-122 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 16.9624 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-122 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 83.0447 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-122 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 6.3441 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-122 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 35.7989 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-122 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 4.9847 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-122 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 9.1984 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-122 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-122 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.318 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-122 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 17.3421 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-122 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2544 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-122 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 1.9032 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-122 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.0592 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-122 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.7177 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-122 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2719 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-122 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.1952 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-122 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.0876 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-122 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.7189 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-122 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.53 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-122 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.0375 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-122 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.8518 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-122 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.045 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-122 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.8807 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-122 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.9804 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-122 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.6281 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-122 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.0672 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-122 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.3101 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-122 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9804 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-122 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 2.0672 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-123 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 30.7933 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-123 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 142.6477 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-123 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 9.063 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-123 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 38.5178 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-123 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 7.2504 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-123 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 13.5051 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-123 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-123 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-123 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 29.7547 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-123 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-123 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 2.3564 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-123 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.6101 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-123 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.2343 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-123 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2991 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-123 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.8216 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-123 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.586 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-123 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.6252 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-123 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-123 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 14.7292 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-123 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.8432 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-123 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.7561 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-123 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.1025 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-123 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-123 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 3.8586 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-123 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.2738 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-123 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 6.3072 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-123 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-123 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 2.2738 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-124 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 35.0321 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-124 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 155.5365 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-124 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 9.063 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-124 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 49.8465 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-124 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 7.2504 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-124 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 13.5051 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-124 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-124 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-124 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 30.2079 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-124 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-124 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 2.4923 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-124 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.6192 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-124 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.2343 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-124 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2991 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-124 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.8669 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-124 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.722 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-124 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.0784 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-124 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-124 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 14.8652 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-124 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.8565 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-124 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.7561 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-124 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.1025 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-124 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-124 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 3.8586 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-124 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.2738 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-124 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 6.4449 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-124 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-124 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 2.2738 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-125 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7481 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-125 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.584 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-125 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 12.9148 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-125 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 4.9231 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-125 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.5497 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-125 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.211 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-125 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.583 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-125 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0954 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-125 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6.9218 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-125 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.0691 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-125 | 材料 | 乙供 | C16010410 | 铜编织带 150mm | m | 0.7749 | 93.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-125 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1215 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-125 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6226 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-125 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0466 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-125 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3669 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-125 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2066 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-125 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 10.9001 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-125 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.109 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-125 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0332 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-125 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-125 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.0466 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-125 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4321 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-125 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1456 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-125 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1501 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-125 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2031 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-125 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-125 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.346 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1674 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.0926 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2175 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-125 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.1173 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-126 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4389 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-126 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.7386 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-126 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 13.4314 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-126 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 5.4397 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-126 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.6531 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-126 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.4368 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-126 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-126 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-126 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 14.7 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-126 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.5367 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-126 | 材料 | 乙供 | C16010410 | 铜编织带 150mm | m | 0.8008 | 93.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-126 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.5506 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-126 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.2758 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-126 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0466 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-126 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.8426 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-126 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.31 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-126 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 12.4498 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-126 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1245 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-126 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.0663 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-126 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-126 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.0665 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-126 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.1813 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-126 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1833 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-126 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2533 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-126 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2098 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-126 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4361 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-126 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-126 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4105 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.3849 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.1266 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-126 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.1759 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-127 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.127 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-127 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 10.7835 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-127 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 13.948 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-127 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 9.0559 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-127 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.7565 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-127 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.5411 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-127 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-127 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-127 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 15.526 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-127 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.9655 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-127 | 材料 | 乙供 | C16010410 | 铜编织带 150mm | m | 0.8225 | 93.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-127 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.5558 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-127 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.3791 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-127 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1495 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-127 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.8943 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-127 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4133 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-127 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 16.1538 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-127 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1615 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-127 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.583 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-127 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-127 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.8632 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-127 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.4747 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-127 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1929 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-127 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2832 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-127 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.231 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-127 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-127 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-127 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4403 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2247 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.739 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-127 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.2247 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-128 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3718 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-128 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 12.762 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-128 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 13.957 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-128 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 16.5092 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-128 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.7945 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-128 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.5561 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-128 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-128 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-128 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 16.302 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-128 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.0034 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-128 | 材料 | 乙供 | C16010410 | 铜编织带 150mm | m | 0.8265 | 93.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-128 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.5599 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-128 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.5015 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-128 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1549 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-128 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.9351 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-128 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4985 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-128 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 17.0824 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-128 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1708 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-128 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.4893 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-128 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-128 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.3254 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-128 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.6714 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-128 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1942 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-128 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.4009 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-128 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2533 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-128 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-128 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-128 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4446 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.3775 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.7826 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-128 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.3775 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-129 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.1387 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-129 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 19.4272 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-129 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 19.1456 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-129 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 23.9644 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-129 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 2.3564 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-129 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.6989 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-129 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-129 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.318 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-129 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 22.1455 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-129 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.2603 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-129 | 材料 | 乙供 | C16010410 | 铜编织带 150mm | m | 1.1782 | 93.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-129 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.7862 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-129 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.0757 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-129 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1767 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-129 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.1838 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-129 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.7364 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-129 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 23.5638 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-129 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2356 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-129 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.0074 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-129 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.53 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-129 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 9.0344 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-129 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.1636 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-129 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2157 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-129 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.5392 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-129 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2397 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-129 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.9804 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-129 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4854 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.5778 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.1408 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9804 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-129 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.5778 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-130 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.525 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-130 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 37.9155 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-130 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 28.1406 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-130 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 34.5192 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-130 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.1267 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-130 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.6964 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-130 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-130 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-130 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 36.2369 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-130 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6.025 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-130 | 材料 | 乙供 | C16010410 | 铜编织带 150mm | m | 1.5634 | 93.508 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-130 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.2285 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-130 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.6603 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-130 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2293 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-130 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.8126 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-130 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.0422 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-130 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 32.5876 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-130 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3259 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-130 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 7.2957 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-130 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-130 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 15.9527 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-130 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.4133 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-130 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3587 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-130 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.856 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-130 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3643 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-130 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-130 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.7704 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.7704 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.4106 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-130 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.7704 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.8139 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 20.266 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 8.0459 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 21.3988 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 21.3988 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 5.4781 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.9071 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 16.6111 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 8.9427 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0856 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0856 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.6156 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.2676 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1541 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.3907 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.7547 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 24.1806 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2418 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.8476 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.096 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.9266 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.4528 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.3915 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4361 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.1163 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.4599 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0267 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.5341 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.4006 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.5341 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.5341 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-131 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.5341 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.6914 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 24.9916 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 10.3912 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 23.9666 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 29.9583 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 5.4781 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 4.4079 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 16.6111 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 8.9427 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.1284 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.0856 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.6584 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.2676 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1541 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.5619 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.9259 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 24.1806 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2418 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 7.7036 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.5239 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.9266 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.5107 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.5699 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4361 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.2594 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.477 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0301 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.6026 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.4519 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.6026 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.6026 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-132 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.6026 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-133 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.0268 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-133 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 30.4838 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-133 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 10.0536 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-133 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 31.4738 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-133 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 44.9626 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-133 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 7.194 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-133 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 13.4855 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-133 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-133 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-133 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 16.8584 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-133 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 14.8878 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-133 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.1798 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-133 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1798 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-133 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.7098 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-133 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.1437 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-133 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2428 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-133 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.1755 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-133 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.5395 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-133 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 42.3458 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-133 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.4235 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-133 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.7911 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-133 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-133 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.0385 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-133 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.6601 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-133 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.2843 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-133 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.2645 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-133 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4361 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-133 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-133 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 3.853 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-133 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.696 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-133 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-133 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.1093 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-134 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.5421 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-134 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 33.0141 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-134 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 13.1021 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-134 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 34.1715 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-134 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 67.4438 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-134 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 7.194 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-134 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 14.5345 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-134 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-134 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-134 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 16.8584 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-134 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 14.8878 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-134 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.2698 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-134 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1798 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-134 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.7998 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-134 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.1437 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-134 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2428 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-134 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.5353 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-134 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.8993 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-134 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 42.3458 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-134 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.4235 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-134 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 12.5895 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-134 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-134 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.9377 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-134 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.6601 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-134 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.3842 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-134 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.363 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-134 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4361 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-134 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-134 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 4.1527 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-134 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.7248 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-134 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-134 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.1956 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.9723 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 37.5311 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 8.2027 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 20.894 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 29.572 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 9.0652 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.803 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.324 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.3971 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 11.7336 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 16.0541 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.088 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1321 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.618 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.9805 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1901 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 3.5052 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.8692 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 24.8633 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2486 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 9.6813 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.4703 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.4564 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.5377 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.9332 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.7305 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.658 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.7186 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.5448 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0355 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.7099 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.5325 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.7099 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.7099 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-135 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.7099 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.7708 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 46.1218 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 10.4043 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 26.465 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 60.4297 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 9.2623 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.4495 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.3298 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.3999 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 12.0833 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 16.3985 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.09 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1349 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.62 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.0322 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1943 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.1071 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 3.4711 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 25.4039 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.254 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 9.8918 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.5277 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.5582 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.5824 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.0943 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.8747 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.8427 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.8619 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.5448 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0385 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.7691 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.5768 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.7691 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.7691 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-136 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.7691 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.8474 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 52.8744 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 18.0998 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 44.3403 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 93.614 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 11.7859 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 27.9703 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.3547 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.4165 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 12.0677 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 27.9931 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.1683 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.2525 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.6983 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.2777 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2728 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.8453 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 4.2093 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 35.6777 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3568 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 16.837 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 9.1974 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.0602 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.396 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.9968 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.1155 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 7.9915 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.55 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.5448 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-137 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.0354 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.4407 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 55.1883 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 25.0872 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 49.0799 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 124.8466 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 11.7859 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 27.9703 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.3547 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.4165 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 12.2276 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 27.9931 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.1683 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.2525 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.6983 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.2777 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2728 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.8453 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 4.2093 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 35.6777 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3568 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 16.837 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 9.1974 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.0602 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.396 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.9968 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.1155 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 7.9915 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.55 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.5448 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-138 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.0354 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.4282 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 51.2693 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 10.8645 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 22.4454 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 31.2251 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 16.8982 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 11.6351 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.3355 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.4028 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 21.4467 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 13.9878 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0919 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1378 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.6678 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.9479 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2381 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.1055 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.3878 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 51.8887 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.5189 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 9.1838 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.6667 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 6.4992 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.9851 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.269 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.6394 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 3.3243 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.9353 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.5448 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0419 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.8362 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.6272 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.8362 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.8362 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-139 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.8362 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.7794 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 52.6372 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 14.1248 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 28.1944 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 61.5317 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 16.8982 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 11.6351 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.3355 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.4028 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 21.4467 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 13.9878 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0919 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.1378 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.6678 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.9479 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2381 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.1055 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.3878 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 51.8887 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.5189 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.1022 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.126 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 6.4992 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.9851 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.269 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.6394 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 3.3243 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.9353 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.5448 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0419 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.8362 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.6272 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.8362 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.8362 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-140 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.8362 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.3396 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 66.4856 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 19.0128 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 43.908 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 54.6438 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 23.6576 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 12.9861 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.3413 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.4096 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 23.7759 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 21.9089 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.1607 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.2411 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.7711 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.8899 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.3125 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.761 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.7322 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 75.6738 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.7567 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 14.4645 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 9.0443 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 6.157 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.7442 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.3435 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.2046 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 3.7103 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 5.0225 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.5448 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-141 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.1536 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 13.1173 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 69.5311 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 23.4809 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 材料 | 乙供 | C01030204 | 中厚钢板 12~20 | kg | 48.2955 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 107.6805 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 23.6576 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 23.3748 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.3413 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.4096 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 23.7759 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 21.9089 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.1607 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 材料 | 乙供 | C19020402 | 钙基脂(黄油) | kg | 0.2411 | 7.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.7711 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.8899 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.3125 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.761 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.7322 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 75.6738 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.7567 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 16.0717 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 9.8479 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 6.157 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.7442 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.3435 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.3106 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 6.6785 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 5.0225 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.5448 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-142 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.1536 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-143 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1296 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-143 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.499 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-143 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.3021 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-143 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1411 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-143 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.424 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-143 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0678 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-143 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.1328 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-143 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0848 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-143 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.848 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-143 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9691 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-143 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2345 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-143 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0755 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-143 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-143 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9076 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-143 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2369 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-143 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.2215 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-143 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0403 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-143 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0987 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-143 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1345 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-143 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1609 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-144 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1739 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-144 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.9212 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-144 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.5075 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-144 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.2349 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-144 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.424 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-144 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0678 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-144 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.2283 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-144 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0848 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-144 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.848 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-144 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.2561 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-144 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3101 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-144 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1511 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-144 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-144 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.1946 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-144 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3486 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-144 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.2215 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-144 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0671 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-144 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0987 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-144 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1345 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-144 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1609 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-144 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.1609 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-144 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.1609 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-145 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2285 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-145 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.4843 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-145 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.7311 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-145 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.2534 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-145 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-145 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-145 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.2416 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-145 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-145 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.106 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-145 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4383 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-145 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.4778 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-145 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2658 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-145 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-145 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.2853 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-145 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4941 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-145 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0671 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-145 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0671 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-145 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-145 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0724 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-145 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-145 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-145 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0114 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-145 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.2271 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-145 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.2271 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-145 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.2271 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-145 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.2271 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-146 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3089 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-146 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.1952 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-146 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.7553 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-146 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.6629 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-146 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.583 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-146 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0954 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-146 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.3443 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-146 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-146 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.106 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-146 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4685 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-146 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5594 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-146 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3474 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-146 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-146 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.6881 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-146 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.7444 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-146 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1482 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-146 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1482 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-146 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-146 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1894 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-146 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-146 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2175 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-146 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0275 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-146 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.549 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-146 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.549 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-146 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.549 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-146 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.549 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-147 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5572 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-147 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.5924 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-147 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.9264 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-147 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.7095 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-147 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.848 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-147 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.159 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-147 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.4087 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-147 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.159 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-147 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.159 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-147 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6148 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-147 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.8268 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-147 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4028 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-147 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.8056 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-147 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0081 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-147 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-147 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.3284 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-147 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.1124 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-147 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2273 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-147 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1739 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-147 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.277 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-147 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3857 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-147 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2027 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-147 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2899 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-147 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3857 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-147 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.029 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-147 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.5793 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-147 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.5793 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-147 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.5793 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-147 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.5793 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-148 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4201 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-148 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.466 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-148 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.4683 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-148 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.4617 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-148 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-148 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-148 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.4355 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-148 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-148 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.106 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-148 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.0987 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-148 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3993 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-148 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2809 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-148 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-148 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9983 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-148 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6906 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-148 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1319 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-148 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0946 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-148 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-148 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1319 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-148 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-148 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-148 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0147 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-148 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.2931 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-148 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.2931 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-148 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.2931 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-148 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.2931 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-149 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5307 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-149 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.6937 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-149 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.9063 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-149 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.777 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-149 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.583 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-149 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0954 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-149 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.6077 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-149 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-149 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.106 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-149 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.5742 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-149 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5745 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-149 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3625 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-149 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-149 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.255 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-149 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.057 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-149 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1739 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-149 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1136 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-149 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-149 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.222 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-149 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-149 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2175 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-149 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0198 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-149 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.4733 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-149 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.4733 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-149 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.5679 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-149 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.5679 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-150 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9852 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-150 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.8219 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-150 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.16 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-150 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.7949 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-150 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.954 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-150 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1908 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-150 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.6307 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-150 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1802 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-150 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.212 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-150 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.1644 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-150 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.0134 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-150 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4834 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-150 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 9.2403 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-150 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0924 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-150 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-150 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.1467 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-150 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.7575 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-150 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.3406 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-150 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1136 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-150 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.3263 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-150 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.4361 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-150 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2271 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-150 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.3272 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-150 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.4361 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-150 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0318 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-150 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.6361 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-150 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.6361 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-150 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.6361 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-150 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.6361 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-151 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9631 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-151 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 9.9609 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-151 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.2406 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-151 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.8281 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-151 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-151 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-151 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 10.7256 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-151 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-151 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.53 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-151 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.5892 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-151 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.2564 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-151 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.6204 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-151 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 9.7478 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-151 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0975 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-151 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-151 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.982 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-151 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.1509 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-151 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2609 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-151 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.4014 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-151 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1205 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-151 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-151 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-151 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2366 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-151 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1205 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-151 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.5448 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-151 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-151 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0602 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-151 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.6626 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-151 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.6626 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-151 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.6626 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-151 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.6626 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-152 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1257 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-152 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 11.2463 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-152 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.3373 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-152 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.8586 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-152 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-152 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-152 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 10.7273 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-152 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-152 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.53 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-152 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.9444 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-152 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.2629 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-152 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.6269 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-152 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 10.3306 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-152 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1033 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-152 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-152 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.1673 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-152 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.158 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-152 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.301 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-152 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.6032 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-152 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1476 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-152 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-152 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-152 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2453 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-152 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.159 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-152 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.5448 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-152 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-152 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1363 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-152 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.8179 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-152 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.8179 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-152 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.8179 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-152 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.8179 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-153 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.7706 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-153 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 16.4317 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-153 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.3494 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-153 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.8449 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-153 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-153 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.318 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-153 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 13.3262 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-153 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2544 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-153 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.742 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-153 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.1696 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-153 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.4399 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-153 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.6979 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-153 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 11.6478 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-153 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1165 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-153 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.53 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-153 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.1371 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-153 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.4553 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-153 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.7412 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-153 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.2863 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-153 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2635 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-153 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.9804 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-153 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5271 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-153 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2965 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-153 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.8172 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-153 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9804 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-153 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2965 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-153 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.3253 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-153 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.3253 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-153 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 1.3253 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-153 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.3253 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-154 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.9849 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-154 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 25.2163 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-154 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.3595 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-154 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.9834 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-154 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-154 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.477 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-154 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 15.2448 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-154 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2777 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-154 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.0388 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-154 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.302 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-154 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.7638 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-154 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.725 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-154 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 12.6882 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-154 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1269 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-154 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.583 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-154 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.3206 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-154 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.6633 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-154 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.2963 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-154 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.0955 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-154 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.444 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-154 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.1768 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-154 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.8524 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-154 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.4262 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-154 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.7946 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-154 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.6662 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-154 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4262 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-154 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.7048 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-154 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.7048 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-154 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 1.7048 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-154 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.7048 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-155 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2576 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-155 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.8832 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-155 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.7941 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-155 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-155 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-155 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.0767 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-155 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-155 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.106 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-155 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.106 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-155 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.4053 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-155 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1933 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-155 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-155 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.53 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-155 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2655 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-155 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-155 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.7983 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-155 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-155 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-155 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.5084 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-156 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3237 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-156 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0665 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-156 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.0478 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-156 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-156 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-156 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.153 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-156 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-156 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.106 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-156 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.106 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-156 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.4335 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-156 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2215 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-156 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-156 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.53 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-156 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3203 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-156 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-156 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.8708 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-156 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-156 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-156 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.5546 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-157 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3823 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-157 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.2063 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-157 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.2872 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-157 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-157 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-157 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.2839 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-157 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-157 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.106 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-157 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.106 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-157 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.4577 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-157 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2457 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-157 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-157 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.53 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-157 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.347 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-157 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-157 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.9392 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-157 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-157 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-157 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.5981 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-158 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4348 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-158 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.4988 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-158 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.7855 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-158 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.5592 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-158 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-158 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-158 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.3644 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-158 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-158 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.106 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-158 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4282 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-158 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5342 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-158 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3625 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-158 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-158 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.53 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-158 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4542 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-158 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-158 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0169 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-158 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-158 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-158 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.5981 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-159 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4715 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-159 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7597 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-159 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.8056 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-159 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.2421 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-159 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-159 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-159 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.5449 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-159 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-159 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.106 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-159 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4987 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-159 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.6047 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-159 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3927 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-159 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-159 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.53 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-159 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.5047 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-159 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-159 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6406 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-159 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-159 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-159 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.3372 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-159 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.1124 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-159 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.1124 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-160 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1878 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-160 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.9217 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-160 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.4431 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-160 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.3766 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-160 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.424 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-160 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0678 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-160 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.061 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-160 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0848 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-160 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.935 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-160 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.099 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-160 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.1993 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-160 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.145 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-160 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-160 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.53 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-160 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3395 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-160 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.2215 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-160 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1076 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-160 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0987 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-160 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1345 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-160 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1685 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-160 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.1685 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-160 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.1685 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-160 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.043 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-161 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.248 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-161 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.4946 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-161 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.4431 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-161 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.4029 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-161 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-161 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-161 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.0667 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-161 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-161 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1944 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-161 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3072 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-161 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2523 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-161 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.153 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-161 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-161 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.53 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-161 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4429 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-161 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1076 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-161 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0588 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-161 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-161 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1151 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-161 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-161 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-161 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0096 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-161 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1914 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-161 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.1914 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-161 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.1914 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-161 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.1914 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-161 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.055 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-162 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4072 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-162 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.7811 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-162 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.4532 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-162 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.4589 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-162 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.583 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-162 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0954 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-162 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.5457 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-162 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-162 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2211 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-162 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4282 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-162 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2523 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-162 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1599 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-162 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-162 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.53 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-162 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.5397 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-162 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2501 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-162 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0753 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-162 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-162 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1311 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-162 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-162 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2175 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-162 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0233 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-162 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.4664 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-162 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.4664 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-162 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.4664 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-162 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.4664 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-163 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7634 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-163 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.9233 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-163 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.5035 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-163 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.4624 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-163 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.954 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-163 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1908 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-163 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.6464 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-163 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1802 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-163 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.3379 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-163 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6705 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-163 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5884 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-163 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.17 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-163 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-163 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.18 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-163 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.9487 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-163 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2719 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-163 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1321 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-163 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.3263 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-163 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.4361 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-163 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1321 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-163 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.3064 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-163 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.4361 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-163 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0235 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-163 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.4699 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-163 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.4699 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-163 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.4699 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-163 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.4699 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-164 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6987 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-164 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 8.4445 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-164 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 4.8336 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-164 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.5639 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-164 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.4302 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-164 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-164 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-164 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 10.8279 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-164 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-164 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.5678 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-164 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9869 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-164 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.7045 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-164 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0484 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-164 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-164 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.83 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-164 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.301 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-164 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.3452 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-164 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.17 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-164 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1509 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-164 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-164 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-164 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1229 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-164 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0922 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-164 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.5448 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-164 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-164 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0461 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-164 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.4713 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-164 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.4713 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-164 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.4713 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-164 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.4713 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-165 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9112 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-165 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 9.7424 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-165 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 6.2938 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-165 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.7553 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-165 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.8103 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-165 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-165 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-165 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 10.8783 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-165 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-165 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.5719 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-165 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.007 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-165 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.7166 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-165 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0504 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-165 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-165 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.83 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-165 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.4217 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-165 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.3765 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-165 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2315 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-165 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2809 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-165 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-165 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-165 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2315 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-165 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1078 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-165 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.5448 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-165 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-165 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1078 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-165 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.6473 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-165 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.6473 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-165 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.6473 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-165 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.6473 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-166 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.0118 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-166 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 18.3267 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-166 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.5008 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-166 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.7831 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-166 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.3367 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-166 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-166 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.318 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-166 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 13.5538 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-166 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2544 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-166 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.8145 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-166 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.1515 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-166 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.8399 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-166 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0979 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-166 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.53 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-166 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.678 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-166 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.6432 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-166 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3988 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-166 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2991 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-166 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2991 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-166 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.9804 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-166 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3819 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-166 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1436 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-166 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.8172 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-166 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9804 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-166 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1436 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-166 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.6699 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-166 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.6699 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-166 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.6699 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-166 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.6699 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-167 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.4651 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-167 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 28.8551 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-167 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 17.401 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-167 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.841 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-167 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 4.1157 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-167 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-167 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-167 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 24.277 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-167 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-167 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.253 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-167 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.2241 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-167 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.2946 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-167 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1074 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-167 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-167 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 12.826 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-167 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.5517 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-167 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.553 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-167 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 1.1093 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-167 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.8875 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-167 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-167 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.1759 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-167 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.426 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-167 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.8619 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-167 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-167 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.426 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-167 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.7039 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-167 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.7039 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-167 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 1.7039 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-167 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.7039 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-168 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2232 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-168 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.3062 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-168 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.2996 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-168 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.3297 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-168 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.424 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-168 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0678 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-168 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.299 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-168 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0848 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-168 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.848 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-168 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.5532 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-168 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2874 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-168 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1541 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-168 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-168 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.8296 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-168 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2896 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-168 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.2215 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-168 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0942 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-168 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0987 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-168 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1345 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-168 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.043 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-168 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 0.0471 | 836.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-169 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4504 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-169 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2368 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-169 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.3852 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-169 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.3563 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-169 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-169 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-169 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.3846 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-169 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-169 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.106 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-169 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9192 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-169 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3661 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-169 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1883 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-169 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-169 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9152 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-169 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6016 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-169 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0754 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-169 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0848 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-169 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-169 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1018 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-169 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-169 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-169 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0095 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-169 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.1885 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-169 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.055 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-169 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 0.0942 | 836.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-170 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5352 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-170 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.4868 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-170 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.6848 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-170 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.4025 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-170 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.583 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-170 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0954 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-170 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.513 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-170 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-170 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.106 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-170 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.3899 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-170 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5544 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-170 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3424 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-170 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-170 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.3432 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-170 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.8694 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-170 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0802 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-170 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1037 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-170 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-170 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.115 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-170 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-170 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2175 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-170 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0188 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-170 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.3771 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-170 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 0.1414 | 836.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-171 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0507 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-171 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.5275 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-171 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.7704 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-171 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.4225 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-171 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.954 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-171 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1908 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-171 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.5216 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-171 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1802 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-171 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.212 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-171 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.7517 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-171 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.9152 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-171 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3852 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-171 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 8.2171 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-171 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0822 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-171 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-171 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.0189 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-171 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.3567 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-171 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0848 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-171 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.132 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-171 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1131 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-171 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.3263 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-171 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.4361 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-171 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1207 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-171 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2948 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-171 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.4361 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-171 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0188 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-171 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.3771 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-171 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 0.1885 | 836.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-172 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9128 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-172 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 8.7948 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-172 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.9415 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-172 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.6598 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-172 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-172 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-172 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 10.6366 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-172 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-172 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.53 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-172 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.3161 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-172 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.2352 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-172 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.5992 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-172 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 8.5595 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-172 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0856 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-172 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-172 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.8571 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-172 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.9051 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-172 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1697 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-172 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.4242 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-172 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1178 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-172 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-172 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-172 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1885 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-172 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0942 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-172 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.5448 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-172 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-172 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0471 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-172 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.4713 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-172 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 0.2827 | 836.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-173 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1219 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-173 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 9.9074 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-173 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.1983 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-173 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.7588 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-173 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-173 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-173 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 10.6537 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-173 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-173 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.53 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-173 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.8725 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-173 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.2523 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-173 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.6163 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-173 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 8.8677 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-173 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0887 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-173 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-173 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.9427 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-173 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.053 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-173 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1885 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-173 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.5184 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-173 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1414 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-173 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-173 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-173 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2168 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-173 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0942 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-173 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.5448 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-173 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-173 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0942 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-173 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.5655 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-173 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 0.3771 | 836.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-174 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.7237 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-174 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 15.186 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-174 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.2688 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-174 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.672 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-174 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-174 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.318 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-174 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 13.2779 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-174 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2544 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-174 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.742 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-174 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.1315 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-174 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.3764 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-174 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.6344 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-174 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 9.7445 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-174 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0974 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-174 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.53 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-174 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.9468 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-174 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.2889 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-174 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.4931 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-174 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.0785 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-174 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2773 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-174 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.9804 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-174 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4777 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-174 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2311 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-174 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.8172 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-174 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9804 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-174 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2311 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-174 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.9716 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-174 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 0.7704 | 836.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-175 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.3771 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-175 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 31.4915 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-175 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.9637 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-175 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.5505 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-175 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-175 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-175 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 23.9746 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-175 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-175 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-175 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.9714 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-175 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.1187 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-175 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.9315 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-175 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 14.098 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-175 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.141 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-175 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-175 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 14.7393 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-175 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.3403 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-175 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.7287 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-175 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.5788 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-175 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.425 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-175 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-175 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.7287 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-175 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2429 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-175 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.8619 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-175 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-175 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2429 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-175 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.0785 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-175 | 机械 | 乙供 | J14-06-002 | 电子式互感器校验仪 | 台班 | 0.9716 | 836.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-176 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2088 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-176 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2506 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-176 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 φ6 | kg | 0.2847 | 45.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-176 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.1124 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-176 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.3746 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-176 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1117 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-176 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4876 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-176 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0763 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-176 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.7654 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-176 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0848 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-176 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 1.4984 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-176 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.1873 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-176 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.1038 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-176 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.135 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-176 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.7492 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-176 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3746 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-176 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1124 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-176 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.287 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-176 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.075 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-176 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-176 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.53 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-176 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6478 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-176 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-176 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0319 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-176 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0987 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-176 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1732 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-176 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 0.278 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-176 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.278 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-176 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 0.278 | 420.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-177 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7923 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-177 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.218 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-177 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 φ6 | kg | 0.2944 | 45.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-177 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.1208 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-177 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.299 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-177 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.5061 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-177 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-177 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-177 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.112 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-177 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-177 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 2.4812 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-177 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.1813 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-177 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.3275 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-177 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3275 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-177 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0866 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-177 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.6928 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-177 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.2424 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-177 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3246 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-177 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1126 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-177 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-177 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.53 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-177 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.9801 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-177 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.3482 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-177 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1741 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-177 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-177 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1446 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-177 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-177 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-177 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 0.9376 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-177 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.9376 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-177 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 0.9376 | 420.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-178 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3343 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-178 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 13.6765 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-178 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 φ6 | kg | 0.2947 | 45.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-178 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.1241 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-178 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.5508 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-178 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.7154 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-178 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.583 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-178 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0954 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-178 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.3374 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-178 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-178 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 2.5981 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-178 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.1861 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-178 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.3541 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-178 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3541 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-178 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.5508 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-178 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.1165 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-178 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.3908 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-178 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3361 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-178 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1241 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-178 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-178 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.53 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-178 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.2705 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-178 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.5202 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-178 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2564 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-178 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-178 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2044 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-178 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-178 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2175 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-178 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 1.6721 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-178 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.6721 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-178 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 1.6721 | 420.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-179 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1952 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-179 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8258 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-179 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 φ6 | kg | 0.3444 | 45.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-179 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.4532 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-179 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0476 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-179 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-179 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-179 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.2083 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-179 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-179 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 1.8126 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-179 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.2266 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-179 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2873 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-179 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1966 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-179 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0554 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-179 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.1813 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-179 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0906 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-179 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3026 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-179 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0906 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-179 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-179 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.53 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-179 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6167 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-179 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-179 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0136 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-179 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-179 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-179 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 0.1178 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-179 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.1178 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-179 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 0.1178 | 420.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-180 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4197 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-180 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.2258 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-180 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 φ6 | kg | 0.3685 | 45.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-180 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.4546 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-180 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.3997 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-180 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.583 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-180 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0954 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-180 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.3045 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-180 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-180 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 2.9092 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-180 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.2424 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-180 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.3969 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-180 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3969 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-180 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0766 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-180 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.3879 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-180 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1358 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-180 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3381 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-180 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1455 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-180 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-180 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.53 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-180 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.0788 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-180 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2644 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-180 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1459 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-180 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-180 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1142 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-180 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-180 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2175 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-180 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 0.7401 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-180 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.7401 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-180 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 0.7401 | 420.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-181 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9608 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-181 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 8.7095 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-181 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 φ6 | kg | 0.4354 | 45.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-181 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2.3665 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-181 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.4925 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-181 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.689 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-181 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-181 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.3599 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-181 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.159 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-181 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 3.7863 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-181 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.2518 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-181 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.5059 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-181 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5377 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-181 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0852 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-181 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.7572 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-181 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.2651 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-181 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5073 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-181 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.284 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-181 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-181 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.59 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-181 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.9347 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-181 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.339 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-181 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1511 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-181 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2175 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-181 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3857 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-181 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1407 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-181 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2175 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-181 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3263 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-181 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 1.151 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-181 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.151 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-181 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 1.151 | 420.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-182 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5888 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-182 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 11.7596 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-182 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 φ6 | kg | 0.4747 | 45.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-182 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 3.0769 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-182 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.5289 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-182 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.848 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-182 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.159 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-182 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.807 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-182 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.159 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-182 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 4.3956 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-182 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.3021 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-182 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.7576 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-182 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.0213 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-182 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0879 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-182 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.8791 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-182 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.3077 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-182 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.811 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-182 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3517 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-182 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-182 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.65 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-182 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.6345 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-182 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3637 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-182 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1644 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-182 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4954 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-182 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3857 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-182 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1511 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-182 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.5448 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-182 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3857 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-182 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 1.2084 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-182 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.2084 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-182 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 0.9063 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-183 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4636 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-183 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 16.0359 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-183 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 φ6 | kg | 0.5619 | 45.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-183 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 4.5315 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-183 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.5331 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-183 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-183 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-183 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 15.0352 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-183 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-183 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 5.4378 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-183 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.4532 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-183 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.0738 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-183 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.5105 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-183 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1088 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-183 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.0876 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-183 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.3807 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-183 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.0892 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-183 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4532 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-183 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-183 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.83 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-183 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.9419 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-183 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.515 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-183 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.257 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-183 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-183 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-183 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1523 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-183 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.5448 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-183 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-183 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 1.3576 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-183 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.3576 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-183 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.3576 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-184 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.185 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-184 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.5005 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-184 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 φ6 | kg | 0.3057 | 45.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-184 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.0266 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-184 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.5951 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-184 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1253 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-184 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.424 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-184 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0678 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-184 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.169 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-184 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0848 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-184 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 0.3988 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-184 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0997 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-184 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.9278 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-184 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.0869 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-184 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0399 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-184 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2919 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-184 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1329 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-184 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-184 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.961 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-184 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.5604 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-184 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.2215 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-184 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0358 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-184 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0987 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-184 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1345 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-184 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 0.3431 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-184 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.3431 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-184 | 机械 | 乙供 | J14-03-016 | 交流高压发生器 5kVA以下 50kV | 台班 | 0.3431 | 126.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-185 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2253 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-185 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.4592 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-185 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 φ6 | kg | 0.3068 | 45.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-185 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.0288 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-185 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 2.3967 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-185 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1701 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-185 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-185 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-185 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.3334 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-185 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-185 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 1.9173 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-185 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.2014 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-185 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2019 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-185 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2977 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-185 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0676 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-185 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.4229 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-185 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1726 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-185 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.4517 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-185 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.719 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-185 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-185 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.0094 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-185 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.713 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-185 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1453 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-185 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-185 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0486 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-185 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-185 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-185 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 0.4229 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-185 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.4229 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-185 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 0.4229 | 420.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-186 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4405 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-186 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.2846 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-186 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 φ6 | kg | 0.358 | 45.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-186 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.0611 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-186 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 2.1827 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-186 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.2699 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-186 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.583 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-186 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0954 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-186 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.3019 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-186 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.4713 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-186 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 2.6192 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-186 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.2183 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-186 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2806 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-186 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3679 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-186 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0873 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-186 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.4365 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-186 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1746 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-186 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5612 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-186 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.0914 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-186 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-186 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.4031 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-186 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.9867 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-186 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.3522 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-186 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1207 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-186 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-186 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0771 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-186 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-186 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2175 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-186 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 0.7824 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-186 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.7824 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-186 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 0.7824 | 420.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-187 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1307 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-187 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 8.9509 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-187 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 φ6 | kg | 0.4123 | 45.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-187 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.0896 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-187 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 2.2406 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-187 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.3983 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-187 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.689 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-187 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-187 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.1842 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-187 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.9845 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-187 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 3.5849 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-187 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.2241 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-187 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.3513 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-187 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5533 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-187 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0896 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-187 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.717 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-187 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.251 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-187 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.9454 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-187 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.3443 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-187 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-187 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.3825 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-187 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.3145 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-187 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.7647 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-187 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2549 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-187 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2175 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-187 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3857 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-187 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1138 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-187 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2175 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-187 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3263 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-187 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 1.296 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-187 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.296 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-187 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 1.296 | 420.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8924 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 14.1288 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 φ6 | kg | 0.5057 | 45.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.1405 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 2.3413 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.4757 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.848 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.159 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 8.1181 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 7.6511 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 4.6826 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.2342 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.5989 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8705 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0937 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.7492 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.2809 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.273 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.9199 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.9913 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.6791 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.248 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.7918 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2229 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4954 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3857 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1359 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.7425 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3857 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 1.5105 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.5105 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-188 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 1.5105 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.973 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 18.5882 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 φ6 | kg | 0.5619 | 45.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.1648 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 2.2476 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.7403 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 15.7421 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 7.7041 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 5.6191 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.3746 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.8672 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.1661 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1498 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.7867 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.3278 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.5351 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.8095 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.8269 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.6365 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.5287 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.6918 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4406 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2115 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.9325 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 2.4672 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 2.4672 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-189 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 2.4672 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-190 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.2419 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-190 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 39.3401 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-190 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 φ6 | kg | 1.3091 | 45.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-190 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.3927 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-190 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 5.2364 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-190 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.888 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-190 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-190 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.318 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-190 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 23.1928 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-190 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 15.9636 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-190 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 10.4728 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-190 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.6546 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-190 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.5275 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-190 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.0299 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-190 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.3273 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-190 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.8327 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-190 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.5236 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-190 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.8366 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-190 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 5.2364 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-190 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.53 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-190 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 13.2235 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-190 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.2297 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-190 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.6767 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-190 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.1993 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-190 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.5075 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-190 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.9804 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-190 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2537 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-190 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.3247 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-190 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9804 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-190 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 3.0451 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-190 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 3.0451 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-190 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 3.0451 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-191 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.8804 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-191 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 53.5239 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-191 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 φ6 | kg | 1.5105 | 45.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-191 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.4532 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-191 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 6.042 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-191 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.8066 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-191 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-191 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-191 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 39.432 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-191 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 18.5924 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-191 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 8.8616 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-191 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.5539 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-191 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 2.2737 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-191 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.7982 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-191 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2769 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-191 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.5175 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-191 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.8056 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-191 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.0068 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-191 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 7.049 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-191 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-191 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 20.3785 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-191 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.8735 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-191 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 4.2415 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-191 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 6.5455 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-191 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 3.5346 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-191 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-191 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.4139 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-191 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 6.3965 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-191 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-191 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 7.8546 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-191 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 7.8546 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-191 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 7.8546 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-192 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1623 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-192 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3738 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-192 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.1516 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-192 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.2798 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-192 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.6499 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-192 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 0.5438 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-192 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0543 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-192 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0108 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-192 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1088 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-192 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0543 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-192 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0583 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-192 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.404 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-192 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.957 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-192 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1608 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-192 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.404 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-192 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.0425 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-192 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 0.0406 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-193 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1713 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-193 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3898 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-193 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.1516 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-193 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.3907 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-193 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.656 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-193 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 0.607 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-193 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0607 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-193 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0151 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-193 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1208 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-193 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0607 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-193 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0583 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-193 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.406 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-193 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9667 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-193 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1785 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-193 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4204 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-193 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.049 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-193 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 0.0594 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-194 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.177 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-194 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.4115 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-194 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.1516 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-194 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.5776 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-194 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.6973 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-194 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 0.7058 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-194 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0705 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-194 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0162 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-194 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1291 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-194 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0708 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-194 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0583 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-194 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4322 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-194 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.0327 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-194 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1807 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-194 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4365 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-194 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.0569 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-194 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 0.0772 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-195 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2896 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-195 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.2797 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-195 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0366 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-195 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.8925 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-195 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-195 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-195 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.0422 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-195 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-195 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 1.4602 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-195 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.7301 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-195 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1601 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-195 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1242 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-195 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1826 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-195 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.3585 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-195 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.5373 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-195 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.212 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-195 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.5373 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-195 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-195 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.53 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-195 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1952 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-195 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.5084 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-195 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.5084 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-195 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-195 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.255 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-195 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-195 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-195 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.7412 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-195 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.2446 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-196 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3715 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-196 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.2657 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-196 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1163 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-196 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 2.0892 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-196 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-196 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-196 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.0422 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-196 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-196 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 1.8126 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-196 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.9063 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-196 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1664 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-196 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1649 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-196 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2266 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-196 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.4078 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-196 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.6118 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-196 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.212 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-196 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.6118 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-196 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-196 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.53 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-196 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2815 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-196 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.1937 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-196 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.1937 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-196 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-196 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5969 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-196 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-196 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-196 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.8948 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-196 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.6254 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-197 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4497 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-197 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.3105 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-197 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.1284 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-197 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 2.1578 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-197 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-197 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-197 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.0422 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-197 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-197 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 2.2658 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-197 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.9567 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-197 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1672 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-197 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1754 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-197 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2316 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-197 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.5035 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-197 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.6118 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-197 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.212 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-197 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.6118 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-197 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-197 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.53 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-197 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2737 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-197 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.289 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-197 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.289 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-197 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-197 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6165 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-197 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-197 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-197 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.8358 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-197 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.9358 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-198 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7145 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-198 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 11.9325 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-198 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.2558 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-198 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 4.5707 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-198 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-198 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-198 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.0422 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-198 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-198 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 2.9908 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-198 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.9969 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-198 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.9086 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-198 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2256 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-198 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2493 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-198 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.1207 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-198 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.272 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-198 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.212 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-198 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.272 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-198 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-198 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.53 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-198 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4103 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-198 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 2.2799 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-198 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.2799 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-198 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-198 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.3059 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-198 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-198 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-198 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 5.1043 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-198 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 1.6844 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-199 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.253 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-199 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 15.8184 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-199 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0439 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-199 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 6.0512 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-199 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4876 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-199 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0763 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-199 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.473 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-199 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0848 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-199 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.0984 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-199 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.1708 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-199 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.957 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-199 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.4347 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-199 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.212 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-199 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.4347 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-199 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-199 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.1885 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-199 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.4768 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-199 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.1832 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-199 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.3665 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-199 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-199 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.7289 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-199 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0987 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-199 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1732 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-199 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.9918 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-200 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.2375 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-200 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 35.4879 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-200 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0638 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-200 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 16.7482 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-200 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-200 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-200 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 12.7094 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-200 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-200 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.8942 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-200 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.396 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-200 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 6.3121 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-200 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 3.9474 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-200 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.212 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-200 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 3.9474 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-200 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-200 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.3636 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-200 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 6.0065 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-200 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.628 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-200 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.256 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-200 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-200 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 4.7852 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-200 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-200 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-200 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 1.1 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 41.9444 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 171.8211 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 3.867 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 18.126 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 φ6 | kg | 1.2051 | 45.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.1988 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 32.0308 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 7.1901 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 35.9653 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 1.484 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 3.816 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 18.55 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 2.968 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 294.68 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 361.9139 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 7.8596 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.71 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C16010403 | 铜编织带 16mm | m | 3.021 | 8.777 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 23.3623 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C17030501 | 石棉橡胶板 低压 6以下 | kg | 3.2384 | 6.802 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 1.1151 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0756 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 7.3094 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 17.7813 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 20.8795 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 3.4559 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.2344 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 29.468 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 18.4502 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 14.84 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 20.4701 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 1.484 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 8.056 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C22020801 | 氩弧焊瓷嘴 | 个 | 31.8 | 4.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 22.5119 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 12.243 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 49.0289 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 46.4037 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 0.3816 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.5512 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 10.4013 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.1128 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.7288 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.544 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.8184 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.7288 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 1.5408 | 233.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 机械 | 乙供 | J05-01-030 | 单速电动葫芦 2t | 台班 | 106.3536 | 32.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 3.318 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 16.637 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 10.2736 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 4.53 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 3.808 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 5.887 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1152 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.5008 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.5136 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 3.6204 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 2.2968 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 2.2968 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 1.5467 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.5467 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 1.5467 | 420.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 9.6453 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 2.52 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 2.52 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-201 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 1.0272 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 195.8298 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 466.2048 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 1.9334 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 20.352 | 3.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C02040112 | 焊接钢管 DN25 | kg | 33.5808 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 32.2788 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 φ6 | kg | 1.0947 | 45.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.2433 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 74.5834 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 5.2385 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 67.6003 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 1.1872 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 3.0528 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 11.66 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 1.908 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 235.744 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 402.5322 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 12.0528 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 12.5967 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C16010403 | 铜编织带 16mm | m | 1.8126 | 8.777 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 17.9382 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C17030501 | 石棉橡胶板 低压 6以下 | kg | 17.6093 | 6.802 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 1.843 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0538 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 5.7865 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 27.2524 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 27.3662 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.6894 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.9755 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 23.5744 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 25.3828 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 11.872 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 31.5353 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 1.1872 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 4.8336 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C22020801 | 氩弧焊瓷嘴 | 个 | 25.44 | 4.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 18.7727 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 10.017 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 39.8443 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 52.9808 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 0.5088 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 29.7859 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 5.3231 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 10.53 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 3.0989 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.0352 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.3634 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 3.0989 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 0.856 | 233.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 2.6544 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 11.0936 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 19.3125 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 3.624 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.5458 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 4.35 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.2237 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 5.185 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.7258 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 7.871 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 4.4774 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 4.4774 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 2.6278 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 3.3354 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 2.6278 | 420.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 7.872 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-202 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 0.6163 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 21.885 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 78.8646 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 3.0316 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 9.1879 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 11.8045 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.053 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 3.71 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 30.4121 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 33.814 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.4829 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.9254 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C16010203 | 裸铜绞线 TJ16mm² | kg | 4.452 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C16010304 | 软铜绞线 25mm² | m | 2.544 | 12.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C16010403 | 铜编织带 16mm | m | 1.5105 | 8.777 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 11.9289 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 11.5892 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.1168 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 127.2 | 1.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C16038110 | 铜接线端子 240mm² | 个 | 8.6496 | 38.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C16038411 | 端子排端子 | 个 | 6.36 | 1.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C16050103 | 电缆卡子 40 | 个 | 57.24 | 0.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C16050109 | 电缆卡子 140 | 个 | 1.3356 | 5.554 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 23.7228 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.8472 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 42.93 | 0.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 1.431 | 0.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 1.2077 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C17030501 | 石棉橡胶板 低压 6以下 | kg | 1.2145 | 6.802 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C18020804 | 丁腈胶管 φ50以下 | m | 3.18 | 10.961 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 8.5818 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 3.498 | 0.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.6185 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0809 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.1007 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.636 | 8.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 17.3628 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C18080111 | 塑料端子牌 | 个 | 222.6 | 0.221 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.9043 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.3104 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.9063 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.3021 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.371 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 8.6931 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.212 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 7.3884 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.053 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.272 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 4.028 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0044 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2.4168 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.3021 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.1566 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.254 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.6203 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 10.865 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.4097 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 0.4436 | 13.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.9063 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C22041003 | 电珠2.5V | 个 | 0.2233 | 0.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 24.7665 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.471 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.6389 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 机械 | 乙供 | J03-01-037 | 汽车式起重机 起重量 20t | 台班 | 0.2041 | 996.328 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.361 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.2041 | 683.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2573 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 0.7704 | 233.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.1185 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0255 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1802 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 3.2879 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.0848 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0255 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7726 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 4.8303 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.051 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 3.2727 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 0.6691 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 2.8011 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 1.4021 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.6941 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.31 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 0.2014 | 165.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 机械 | 乙供 | J14-05-033 | SOE输入通道性能测试仪(分辨率测试) | 台班 | 0.2014 | 185.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 0.5136 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.9772 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 机械 | 乙供 | J16-01-027 | 钳形电流表 | 台班 | 0.303 | 13.151 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 10.873 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-203 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 6.2444 | 54.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 27.8526 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 140.7809 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 4.5474 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 6.381 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 6.8073 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 19.5726 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.0848 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 5.936 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 38.6871 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 55.014 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.2544 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6.7342 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C16010203 | 裸铜绞线 TJ16mm² | kg | 7.42 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C16010304 | 软铜绞线 25mm² | m | 5.088 | 12.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C16010403 | 铜编织带 16mm | m | 1.5105 | 8.777 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 11.9289 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 18.8845 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.6013 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 212 | 1.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C16038110 | 铜接线端子 240mm² | 个 | 17.2992 | 38.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C16038411 | 端子排端子 | 个 | 10.6 | 1.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C16050103 | 电缆卡子 40 | 个 | 95.4 | 0.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C16050109 | 电缆卡子 140 | 个 | 1.3356 | 5.554 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 41.5308 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 4.7976 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 71.55 | 0.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 1.431 | 0.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 1.2077 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C18020804 | 丁腈胶管 φ50以下 | m | 6.36 | 10.961 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 13.2034 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.3011 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 5.83 | 0.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 2.9206 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0809 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.1007 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 1.272 | 8.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 28.8108 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C18080111 | 塑料端子牌 | 个 | 371 | 0.221 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.1007 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.4439 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 6.5289 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.6094 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.9063 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.3021 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.5936 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 12.7955 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.3392 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 10.8248 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0848 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.908 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 31.641 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3164 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 4.028 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0063 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2.014 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.2014 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.1808 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.176 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.5689 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 17.4297 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 9.7905 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 0.7298 | 13.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.9063 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C22041003 | 电珠2.5V | 个 | 0.1843 | 0.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 53.5081 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.9438 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.6481 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.34 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.6379 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 0.1583 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.8771 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 0.7704 | 233.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.1896 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0408 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.2703 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 5.5073 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.0848 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0408 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.1292 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 11.2169 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.051 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 8.5159 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 8.5159 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 11.2169 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 1.5462 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.7443 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.5114 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 0.2014 | 165.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 机械 | 乙供 | J14-05-033 | SOE输入通道性能测试仪(分辨率测试) | 台班 | 0.2014 | 185.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 0.5136 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.9772 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 机械 | 乙供 | J16-01-027 | 钳形电流表 | 台班 | 0.303 | 13.151 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 11.8799 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-204 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 7.2513 | 54.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 20.0509 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 84.5646 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 3.0316 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 6.1518 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 6.001 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 11.6522 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.053 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 3.71 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 26.2879 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 33.814 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.159 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.9259 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C16010203 | 裸铜绞线 TJ16mm² | kg | 4.452 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C16010304 | 软铜绞线 25mm² | m | 2.544 | 12.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C16010403 | 铜编织带 16mm | m | 1.5105 | 8.777 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 11.9289 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 11.5892 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 3.3005 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.1168 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 127.2 | 1.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C16038110 | 铜接线端子 240mm² | 个 | 8.6496 | 38.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C16038411 | 端子排端子 | 个 | 6.36 | 1.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C16050103 | 电缆卡子 40 | 个 | 57.24 | 0.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C16050109 | 电缆卡子 140 | 个 | 1.3356 | 5.554 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 23.7228 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 2.8472 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 42.93 | 0.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 1.431 | 0.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 1.2077 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C18020804 | 丁腈胶管 φ50以下 | m | 3.18 | 10.961 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 8.5818 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.2101 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 3.498 | 0.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 1.6185 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.8251 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 0.1007 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.636 | 8.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 17.3628 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C18080111 | 塑料端子牌 | 个 | 222.6 | 0.221 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.9316 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.3045 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.4126 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.3502 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.9063 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.3021 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.371 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 9.6872 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.212 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 7.4658 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.053 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.272 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 22.4658 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2247 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 4.028 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0044 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C22011006 | 网络线 | 根 | 2.4168 | 2.263 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.3021 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.1566 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.254 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.6953 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 10.865 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 6.7142 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 0.4436 | 13.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.9063 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C22041003 | 电珠2.5V | 个 | 0.2233 | 0.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 28.1131 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.471 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.6389 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.3924 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.361 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 0.1618 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2573 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 0.7704 | 233.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.1185 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0255 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1802 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 3.4039 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.0848 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0255 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 1.0666 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 5.294 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.5147 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.5147 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 3.2727 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.5147 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 0.6691 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 2.8011 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 1.5613 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.6941 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.31 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 0.2014 | 165.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 机械 | 乙供 | J14-05-033 | SOE输入通道性能测试仪(分辨率测试) | 台班 | 0.2014 | 185.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 0.5136 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.9772 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 机械 | 乙供 | J16-01-027 | 钳形电流表 | 台班 | 0.303 | 13.151 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 10.873 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-205 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 6.2444 | 54.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 471.3502 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1354.2343 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 4.9645 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 22.26 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C01030000 | 钢板 综合 | kg | 24.9143 | 4.033 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 10.2714 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 φ6 | kg | 2.6241 | 45.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.4479 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C04020401 | 铜带 200mm×0.2mm | m | 0.9171 | 19.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C05110502 | 三元乙丙橡胶垫片 | kg | 27.189 | 13.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 35.7763 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C07010201 | 斜垫铁 综合 | kg | 116.0437 | 4.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 16.9532 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.4536 | 1976.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 63.9639 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.5088 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 25.44 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 261.1941 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 6.36 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.3392 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 45.9368 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 3.18 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 138.9854 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 4.5858 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.885 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 94.1492 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.7539 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 11.0571 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C18070701 | 塑料垫片聚四氟乙烯 | kg | 27.189 | 16.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0302 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 1.8831 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 32.7275 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 28.8629 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 61.6274 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 39.4782 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 36.4274 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 9.8018 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C19091302 | 闭孔乳胶海绵 δ20 | m² | 148.3531 | 9.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 4.7075 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.8076 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 45.2393 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 2.544 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 13.8811 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.6784 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 21.5266 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C20070901 | 环氧富锌漆 | kg | 25.942 | 20.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 39.5065 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3952 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 5.5737 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0058 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0903 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C22020801 | 氩弧焊瓷嘴 | 个 | 4.24 | 4.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 18.8533 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.5088 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 10.9553 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 478.7476 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.2263 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 1.131 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 168.4172 | 13.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 材料 | 乙供 | C22040909 | 透明胶带 25mm×20m | 盘 | 17.7872 | 2.598 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 4.5104 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 19.028 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.777 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 4.2302 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J03-01-043 | 汽车式起重机 起重量 75t | 台班 | 4.0169 | 3494.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J03-01-052 | 汽车式起重机 起重量 300t | 台班 | 1.4979 | 14780.912 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.2778 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 3.8633 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J05-01-030 | 单速电动葫芦 2t | 台班 | 0.8443 | 32.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.8304 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 2.1629 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 18.2568 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.3054 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.5088 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.0897 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 14.8835 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 2.1851 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 8.0202 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.5547 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 32.9852 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 3.2648 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 3.3796 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 3.2648 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 3.3796 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.3758 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 9.2566 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 12.0081 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 5.735 | 420.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 3.5216 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 4.265 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.007 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.021 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 24.463 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-206 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 13.377 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 524.1887 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1490.6447 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 4.9645 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 22.26 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C01030000 | 钢板 综合 | kg | 32.6644 | 4.033 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 10.2714 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 φ6 | kg | 2.6241 | 45.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.4479 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C04020401 | 铜带 200mm×0.2mm | m | 0.9171 | 19.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C05110502 | 三元乙丙橡胶垫片 | kg | 36.252 | 13.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 40.4227 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C07010201 | 斜垫铁 综合 | kg | 125.4308 | 4.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 16.9532 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.6048 | 1976.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 68.9388 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.5088 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 25.44 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 273.9649 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 6.36 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.3392 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 50.5832 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 3.18 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 154.4694 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 4.5858 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.885 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 107.0047 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.7539 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 12.1948 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C18070701 | 塑料垫片聚四氟乙烯 | kg | 36.252 | 16.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0302 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 1.8831 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 40.28 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 32.1641 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 74.4404 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 41.8512 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 39.9054 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 9.8018 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C19091302 | 闭孔乳胶海绵 δ20 | m² | 193.8036 | 9.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 4.7075 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.8076 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 45.2393 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 2.544 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 11.8905 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.6784 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 19.2908 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C20070901 | 环氧富锌漆 | kg | 28.4752 | 20.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 39.5065 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3952 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 7.4316 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0058 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0903 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C22020801 | 氩弧焊瓷嘴 | 个 | 4.24 | 4.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 18.8533 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.5088 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 10.9553 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 581.4486 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.2263 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 1.131 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 197.0901 | 13.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 材料 | 乙供 | C22040909 | 透明胶带 25mm×20m | 盘 | 22.2352 | 2.598 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 4.5104 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 17.9744 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.777 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 5.0696 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J03-01-043 | 汽车式起重机 起重量 75t | 台班 | 4.4407 | 3494.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J03-01-052 | 汽车式起重机 起重量 300t | 台班 | 1.4979 | 14780.912 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.2778 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 4.3751 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J05-01-030 | 单速电动葫芦 2t | 台班 | 0.8443 | 32.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.8304 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 2.1629 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 19.6771 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.3054 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.5088 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.6177 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 16.146 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 4.2491 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 8.0202 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.5547 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 36.1346 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 3.2648 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 3.3796 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 3.2648 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 3.3796 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.3758 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 10.1366 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 12.8881 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 5.735 | 420.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 4.4016 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 4.265 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.007 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.021 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 21.3266 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-207 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 14.8632 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 584.4844 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1652.3772 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 4.9645 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 22.26 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C01030000 | 钢板 综合 | kg | 49.8476 | 4.033 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 10.2714 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 φ6 | kg | 2.6241 | 45.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.4479 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C04020401 | 铜带 200mm×0.2mm | m | 1.0235 | 19.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C05110502 | 三元乙丙橡胶垫片 | kg | 60.42 | 13.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 52.8131 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C07010201 | 斜垫铁 综合 | kg | 142.7104 | 4.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 16.9532 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 1.008 | 1976.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 40.407 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.636 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 31.8 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 233.3033 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 6.36 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.424 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 62.9736 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 3.18 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 210.2099 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 5.1176 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.885 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 119.4109 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.7539 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 15.5607 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C18070701 | 塑料垫片聚四氟乙烯 | kg | 60.42 | 16.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0302 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 1.8831 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 50.35 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 36.4821 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 78.814 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 29.6297 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 45.279 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 9.8018 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C19091302 | 闭孔乳胶海绵 δ20 | m² | 289.9436 | 9.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 4.7075 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.8076 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 45.2393 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 3.18 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 9.8977 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.848 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 17.2556 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C20070901 | 环氧富锌漆 | kg | 32.3552 | 20.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 39.5065 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3952 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 12.386 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0058 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0903 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C22020801 | 氩弧焊瓷嘴 | 个 | 5.3 | 4.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 18.8533 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.636 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 11.5913 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 697.327 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.2263 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 1.131 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 225.3968 | 13.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 材料 | 乙供 | C22040909 | 透明胶带 25mm×20m | 盘 | 24.8128 | 2.598 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 4.5104 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4944 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.8618 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 16.918 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J03-01-043 | 汽车式起重机 起重量 75t | 台班 | 5.0484 | 3494.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J03-01-052 | 汽车式起重机 起重量 300t | 台班 | 1.4979 | 14780.912 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.2778 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 5.3466 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J05-01-030 | 单速电动葫芦 2t | 台班 | 0.8443 | 32.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.038 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 2.1629 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 11.5263 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.3054 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.636 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 17.8262 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 17.8525 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 17.109 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 8.1797 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.5547 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 48.3025 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 3.2648 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 3.3796 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 3.2648 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 3.3796 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.5353 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 10.647 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 13.7176 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 5.735 | 420.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 4.912 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 4.265 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.007 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.021 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 20.3532 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-208 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 19.3344 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 713.6392 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2025.9359 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 4.9645 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 22.26 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C01030000 | 钢板 综合 | kg | 60.3453 | 4.033 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C02000000 | 无缝钢管10~20号 综合 | kg | 10.2714 | 4.98 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 φ6 | kg | 2.6241 | 45.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.4479 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C04020401 | 铜带 200mm×0.2mm | m | 1.3292 | 19.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C05110502 | 三元乙丙橡胶垫片 | kg | 75.525 | 13.267 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 60.5571 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C07010201 | 斜垫铁 综合 | kg | 181.7836 | 4.779 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 16.9532 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 1.26 | 1976.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 52.1012 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.8268 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 41.34 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 261.9657 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 6.36 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.5512 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 70.7176 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 3.18 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 253.3542 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 6.6462 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.885 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 138.966 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.7539 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 18.788 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C18070701 | 塑料垫片聚四氟乙烯 | kg | 75.525 | 16.405 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0302 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 1.8831 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 60.42 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 43.9483 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 96.4118 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 32.1669 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 56.5432 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 9.8018 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C19091302 | 闭孔乳胶海绵 δ20 | m² | 348.2913 | 9.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 4.7075 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.8076 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 45.2393 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 4.134 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 10.3641 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 1.1024 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 18.0612 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C20070901 | 环氧富锌漆 | kg | 40.3651 | 20.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 39.5065 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3952 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 15.4825 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0058 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0903 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C22020801 | 氩弧焊瓷嘴 | 个 | 6.89 | 4.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 18.8533 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.8268 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 12.5453 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 842.6466 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C22040412 | 无纺布 | m² | 0.2263 | 4.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 1.131 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 257.792 | 13.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 材料 | 乙供 | C22040909 | 透明胶带 25mm×20m | 盘 | 25.7792 | 2.598 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 4.5104 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4944 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.989 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 20.8761 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J03-01-043 | 汽车式起重机 起重量 75t | 台班 | 6.2742 | 3494.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J03-01-052 | 汽车式起重机 起重量 300t | 台班 | 1.4979 | 14780.912 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 3.2778 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J04-01-006 | 载重汽车 12t | 台班 | 6.6895 | 584.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J05-01-030 | 单速电动葫芦 2t | 台班 | 0.8443 | 32.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.3494 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 2.1629 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 14.8675 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.3054 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.8268 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 17.8145 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 20.2055 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 17.1927 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 8.6383 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.5547 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 59.6367 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 3.2648 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 3.3796 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 3.2648 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 3.3796 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J14-03-008 | 油耐压试验仪 | 台班 | 1.9939 | 281.854 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 10.8396 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 14.8273 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 5.735 | 420.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J14-03-018 | 交流高压发生器 50kVA以下 500kV | 台班 | 5.1046 | 777.454 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 4.265 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.007 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.021 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 25.143 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-209 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 24.168 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-210 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2139 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-210 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7839 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-210 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.4116 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-210 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-210 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-210 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.5979 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-210 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-210 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 1.7925 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-210 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.2241 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-210 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1956 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-210 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1956 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-210 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0896 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-210 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.212 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-210 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1793 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-210 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-210 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9046 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-210 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4215 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-210 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1156 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-210 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2268 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-210 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-210 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1176 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-210 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-210 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-210 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.8401 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-210 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 0.63 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-211 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2892 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-211 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.0136 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-211 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.441 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-211 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-211 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-211 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.5417 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-211 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-211 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 1.873 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-211 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.2719 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-211 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2308 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-211 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2308 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-211 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1248 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-211 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.212 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-211 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1873 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-211 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-211 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9781 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-211 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4333 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-211 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.126 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-211 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3948 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-211 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-211 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.126 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-211 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-211 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-211 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.2601 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-211 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 0.8401 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-212 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5553 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-212 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.6604 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-212 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.3115 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-212 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.689 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-212 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-212 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.586 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-212 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.159 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-212 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 3.6252 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-212 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.2266 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-212 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.3538 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-212 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2949 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-212 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0906 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-212 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.318 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-212 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1813 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-212 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.5438 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-212 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-212 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.0432 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-212 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.5028 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-212 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2852 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-212 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4687 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-212 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2175 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-212 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3857 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-212 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.089 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-212 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2175 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-212 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3263 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-212 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.4535 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-212 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 0.7268 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-213 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9156 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-213 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.9613 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-213 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.6692 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-213 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.848 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-213 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.159 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-213 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.6104 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-213 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.159 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-213 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 4.5819 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-213 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.2291 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-213 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.5929 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-213 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5013 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-213 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.11 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-213 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.477 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-213 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2108 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-213 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.7331 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-213 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-213 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.3831 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-213 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6111 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-213 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3373 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-213 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.7908 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-213 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4954 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-213 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3857 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-213 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1912 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-213 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.5448 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-213 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3857 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-213 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.1489 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-213 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 1.0745 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-214 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5934 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-214 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 10.2852 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-214 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.8232 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-214 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-214 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-214 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 10.7121 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-214 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-214 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 5.4378 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-214 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.2719 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-214 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.8472 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-214 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8126 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-214 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1359 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-214 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.636 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-214 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2266 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-214 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.9063 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-214 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-214 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.7363 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-214 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.1179 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-214 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4487 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-214 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.1022 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-214 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-214 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-214 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2352 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-214 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.5448 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-214 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-214 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.6138 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-214 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 1.307 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-215 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2747 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-215 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 16.4955 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-215 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.3727 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-215 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-215 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.318 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-215 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 13.7169 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-215 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.2544 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-215 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 6.3441 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-215 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.4532 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-215 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.1045 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-215 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.038 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-215 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2266 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-215 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.742 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-215 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4078 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-215 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.6313 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-215 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.53 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-215 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.3093 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-215 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.4753 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-215 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.8059 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-215 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.307 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-215 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.9804 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-215 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3922 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-215 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.8172 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-215 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.9804 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-215 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 3.2674 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-215 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 1.7426 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-216 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.471 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-216 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 28.7799 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-216 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.2869 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-216 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-216 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-216 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 24.6795 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-216 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-216 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 7.2504 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-216 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.4532 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-216 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.6192 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-216 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.328 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-216 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2719 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-216 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.1872 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-216 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.6344 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-216 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 2.7189 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-216 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-216 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 15.5449 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-216 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.6601 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-216 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.307 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-216 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.7426 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-216 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-216 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6534 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-216 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.8619 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-216 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-216 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 3.9208 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-216 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 2.1783 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-217 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0386 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-217 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.9243 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-217 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.4638 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-217 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.861 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-217 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.1359 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-217 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0453 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-217 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0906 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-217 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0453 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-217 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1359 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-217 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.4532 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-217 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2969 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-217 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1325 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-217 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2246 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-217 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.6736 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-217 | 机械 | 乙供 | J14-05-065 | 阻波器、结合滤波器自动测试仪 | 台班 | 0.6736 | 121.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-218 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4657 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-218 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.0732 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-218 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.3924 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-218 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.3006 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-218 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.424 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-218 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0678 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-218 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.0306 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-218 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0848 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-218 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.9135 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-218 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.0849 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-218 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2899 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-218 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1309 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-218 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-218 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.7916 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-218 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1253 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-218 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.2215 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-218 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3716 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-218 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0987 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-218 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1345 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-219 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7684 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-219 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.6998 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-219 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.7497 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-219 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.241 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-219 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-219 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-219 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6.7654 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-219 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-219 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2269 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-219 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3479 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-219 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.4539 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-219 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2419 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-219 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-219 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.2553 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-219 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1566 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-219 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-219 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.926 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-219 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-219 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-220 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2325 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-220 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.1045 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-220 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.7857 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-220 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.3763 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-220 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.424 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-220 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0678 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-220 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.2506 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-220 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0848 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-220 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.0399 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-220 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.848 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-220 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.954 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-220 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.3145 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-220 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.1577 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-220 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.159 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-220 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1577 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-220 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-220 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.3157 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-220 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3583 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-220 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.2215 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-220 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1075 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-220 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0987 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-220 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1345 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-220 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1421 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-220 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.1421 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-220 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.1421 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-221 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3414 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-221 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7514 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-221 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.7684 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-221 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.4662 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-221 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-221 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-221 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.246 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-221 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-221 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.039 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-221 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.106 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-221 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.137 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-221 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.3075 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-221 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3075 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-221 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.212 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-221 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3075 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-221 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.212 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-221 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.2984 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-221 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4581 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-221 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1332 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-221 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1332 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-221 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-221 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1332 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-221 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-221 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-221 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0088 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-221 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1777 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-221 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.1777 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-221 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.1777 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-221 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.1777 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-222 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3678 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-222 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.3024 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-222 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.2283 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-222 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 1.008 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-222 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.1749 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-222 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.028 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-222 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.9619 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-222 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.035 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-222 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.039 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-222 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.035 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-222 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.097 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-222 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.4608 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-222 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.4608 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-222 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.07 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-222 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4608 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-222 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.07 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-222 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.7106 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-222 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6375 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-222 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2208 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-222 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2208 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-222 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0914 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-222 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.288 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-222 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0359 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-222 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.0555 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-222 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0178 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-222 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.3553 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-222 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.3553 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-222 | 机械 | 乙供 | J14-01-015 | TA伏安特性、变比测试仪 | 台班 | 0.3553 | 125.057 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-222 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.3553 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-223 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3919 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-223 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.5994 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-223 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2274 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-223 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.042 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-223 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.0039 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-223 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.7733 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-223 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0257 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-223 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0523 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-223 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4489 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-223 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.7386 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-223 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0685 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-223 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0274 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-223 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.1049 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-223 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0274 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-223 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1049 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-223 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.6103 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-223 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.4086 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-223 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4522 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-223 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3169 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-223 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0599 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-223 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6437 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-223 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.1273 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-223 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.311 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-223 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1077 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-223 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.4783 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-223 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.08 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-223 | 机械 | 乙供 | J14-05-065 | 阻波器、结合滤波器自动测试仪 | 台班 | 0.4783 | 121.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-223 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.242 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-223 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.3838 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-224 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4423 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-224 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 8.6935 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-224 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2274 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-224 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.042 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-224 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.0039 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-224 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.2101 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-224 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0257 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-224 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.054 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-224 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4287 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-224 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 3.4897 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-224 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0856 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-224 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0342 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-224 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.1049 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-224 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0342 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-224 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1049 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-224 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.6959 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-224 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.128 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-224 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.802 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-224 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.3169 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-224 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.067 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-224 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.8361 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-224 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.1273 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-224 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.311 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-224 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1077 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-224 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.5979 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-224 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1284 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-224 | 机械 | 乙供 | J14-05-065 | 阻波器、结合滤波器自动测试仪 | 台班 | 0.5979 | 121.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-224 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.3892 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-224 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.778 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-225 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.696 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-225 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 11.0983 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-225 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2798 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-225 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0525 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-225 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.0039 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-225 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.2397 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-225 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0428 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-225 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0662 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-225 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5152 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-225 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 4.783 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-225 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1027 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-225 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0428 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-225 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.1399 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-225 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0428 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-225 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1049 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-225 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.8708 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-225 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.5399 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-225 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0488 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-225 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.6323 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-225 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0913 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-225 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 1.0595 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-225 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.1273 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-225 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.5463 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-225 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1273 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-225 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.8304 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-225 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1976 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-225 | 机械 | 乙供 | J14-05-065 | 阻波器、结合滤波器自动测试仪 | 台班 | 0.8304 | 121.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-225 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.5984 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-225 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.799 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-226 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0071 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-226 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 20.5532 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-226 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3848 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-226 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1049 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-226 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.1976 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-226 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.6994 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-226 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.063 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-226 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2664 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-226 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8303 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-226 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 7.6018 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-226 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1762 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-226 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0755 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-226 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2449 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-226 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0755 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-226 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1749 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-226 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.7072 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-226 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 8.8686 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-226 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6196 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-226 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.924 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-226 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.179 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-226 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.9908 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-226 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3235 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-226 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.8734 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-226 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.2697 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-226 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3235 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-226 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.9471 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-226 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.2388 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-226 | 机械 | 乙供 | J14-05-065 | 阻波器、结合滤波器自动测试仪 | 台班 | 0.9471 | 121.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-226 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.7236 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-226 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 6.031 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-227 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.1681 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-227 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 30.4529 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-227 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3848 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-227 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.2099 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-227 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.6956 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-227 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.8499 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-227 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.063 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-227 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.41 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-227 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8736 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-227 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 11.5958 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-227 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.2014 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-227 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0882 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-227 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3918 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-227 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0882 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-227 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2624 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-227 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.7361 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-227 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 13.1667 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-227 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3538 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-227 | 机械 | 乙供 | J03-01-043 | 汽车式起重机 起重量 75t | 台班 | 0.8492 | 3494.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-227 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2104 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-227 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 1.0421 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-227 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.0924 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-227 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.5262 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-227 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.2917 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-227 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.7918 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-227 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.0523 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-227 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.282 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-227 | 机械 | 乙供 | J14-05-065 | 阻波器、结合滤波器自动测试仪 | 台班 | 1.0523 | 121.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-227 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.8548 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-227 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 9.2262 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-228 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1229 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-228 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.3684 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-228 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.3097 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-228 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.2798 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-228 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0525 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-228 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.1675 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-228 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0525 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-228 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.1523 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-228 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0991 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-228 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.07 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-228 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0676 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-228 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.4652 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-228 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.1354 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-228 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.1399 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-228 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1354 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-228 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1049 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-228 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.1225 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-228 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.5148 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-228 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.3444 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-228 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0914 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-228 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.1273 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-228 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3742 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-228 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0718 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-228 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1273 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-228 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.4924 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-228 | 机械 | 乙供 | J14-05-065 | 阻波器、结合滤波器自动测试仪 | 台班 | 1.4924 | 121.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-229 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3996 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-229 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.8677 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-229 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.5775 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-229 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3498 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-229 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0875 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-229 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6.7241 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-229 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.07 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-229 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.1818 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-229 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2256 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-229 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1994 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-229 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0846 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-229 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.5075 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-229 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.1692 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-229 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2099 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-229 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1692 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-229 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1399 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-229 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.3468 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-229 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.7237 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-229 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.4018 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-229 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2157 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-229 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.1798 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-229 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4507 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-229 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.1798 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-229 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1798 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-229 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.722 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-229 | 机械 | 乙供 | J14-05-065 | 阻波器、结合滤波器自动测试仪 | 台班 | 1.722 | 121.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-230 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4194 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-230 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.8662 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-230 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.1697 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-230 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3498 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-230 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0875 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-230 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.57 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-230 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.07 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-230 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.2115 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-230 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2299 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-230 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1994 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-230 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1692 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-230 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.5499 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-230 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2115 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-230 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2099 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-230 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2115 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-230 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1399 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-230 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.3468 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-230 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.7776 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-230 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.4859 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-230 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2157 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-230 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.1798 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-230 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6683 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-230 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.1798 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-230 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1798 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-230 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.1657 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-230 | 机械 | 乙供 | J14-05-065 | 阻波器、结合滤波器自动测试仪 | 台班 | 2.1657 | 121.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-231 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9357 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-231 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.5778 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-231 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.1249 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-231 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3848 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-231 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1049 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-231 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 10.6087 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-231 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.084 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-231 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.2311 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-231 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.3048 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-231 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2379 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-231 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.214 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-231 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.5992 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-231 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.428 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-231 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2449 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-231 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.428 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-231 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1749 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-231 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.0597 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-231 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.27 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-231 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3327 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-231 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.2584 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-231 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3235 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-231 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6544 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-231 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.825 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-231 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.2697 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-231 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3235 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-231 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.2688 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-231 | 机械 | 乙供 | J14-05-065 | 阻波器、结合滤波器自动测试仪 | 台班 | 2.2688 | 121.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-232 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9269 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-232 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 13.0732 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-232 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 4.1489 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-232 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3848 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-232 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.2099 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-232 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 15.3992 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-232 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1539 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-232 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.2568 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-232 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.0268 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-232 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2588 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-232 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2397 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-232 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.642 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-232 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.642 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-232 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3918 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-232 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.642 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-232 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2624 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-232 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.5165 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-232 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.8358 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-232 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.7282 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-232 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.5067 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-232 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.0924 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-232 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.2778 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-232 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.2375 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-232 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.9444 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-232 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.7918 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-232 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.5782 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-232 | 机械 | 乙供 | J14-05-065 | 阻波器、结合滤波器自动测试仪 | 台班 | 2.5782 | 121.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8713 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.0857 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.3038 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.318 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.2835 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.524 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.1908 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 6.36 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.8218 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.0954 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 1.134 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.2835 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 材料 | 乙供 | C16039140 | 矩形母线间隔垫JG型 综合 | 件 | 2.5758 | 7.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1419 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2019 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.482 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.636 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3471 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2226 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3471 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0636 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0011 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0143 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.59 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2835 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.272 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2452 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 材料 | 乙供 | C22041003 | 电珠2.5V | 个 | 0.0567 | 0.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2166 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0687 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0998 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0376 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.3435 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0483 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1497 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0612 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1272 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.6992 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 0.6992 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 0.6992 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.6992 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-233 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.2307 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5894 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.1798 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.3038 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.318 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.2714 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.5131 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.1908 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 6.36 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.7915 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.0954 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 1.0856 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.2714 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 材料 | 乙供 | C16039140 | 矩形母线间隔垫JG型 综合 | 件 | 2.5758 | 7.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1358 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1946 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4614 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.636 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.335 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2226 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.335 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0636 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0011 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0136 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.59 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2714 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.272 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2415 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 材料 | 乙供 | C22041003 | 电珠2.5V | 个 | 0.0542 | 0.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2166 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0656 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0955 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0357 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.3435 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0483 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1466 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0612 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1216 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.6691 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 0.6691 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 0.6691 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.6691 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-234 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.2208 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8427 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.8216 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.3038 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.318 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.2714 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.5131 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.1908 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 6.36 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.7915 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.0954 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 1.0856 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.2714 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 材料 | 乙供 | C16039140 | 矩形母线间隔垫JG型 综合 | 件 | 2.5758 | 7.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1358 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1946 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4614 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.636 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.335 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2226 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.335 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0636 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0011 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0136 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.59 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2714 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.272 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2415 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 材料 | 乙供 | C22041003 | 电珠2.5V | 个 | 0.0542 | 0.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2166 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0656 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0955 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0357 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.3435 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0483 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1466 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0612 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1216 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.6691 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 0.6691 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 0.6691 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.6691 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-235 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.2208 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9074 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.9919 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 2.6076 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.636 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.1587 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.7837 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.3816 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 12.72 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.6225 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.1908 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 0.3172 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.1587 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 材料 | 乙供 | C16039140 | 矩形母线间隔垫JG型 综合 | 件 | 5.1516 | 7.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.0793 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1588 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1111 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 1.272 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2859 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.4452 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2859 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.1272 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0006 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.008 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.18 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1587 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.544 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3696 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 材料 | 乙供 | C22041003 | 电珠2.5V | 个 | 0.0317 | 0.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4332 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0619 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0901 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0338 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.687 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0966 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2239 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.1224 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1147 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.631 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 0.4589 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.631 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-236 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.2082 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7402 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.2199 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.3038 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.318 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.3313 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.5397 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.1908 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 6.36 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.9413 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.0954 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 0.6626 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.3313 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 材料 | 乙供 | C16039140 | 矩形母线间隔垫JG型 综合 | 件 | 2.5758 | 7.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1657 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2305 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2319 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.636 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3949 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2226 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3949 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0636 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0013 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0166 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.59 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.3313 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.272 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2592 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 材料 | 乙供 | C22041003 | 电珠2.5V | 个 | 0.0662 | 0.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2166 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0732 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1062 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.04 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.3435 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0483 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1542 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0612 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1354 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.7444 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 0.5414 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.7444 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-237 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.2456 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6553 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.785 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.3038 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.318 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.1813 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.6608 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.1908 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 6.36 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.5662 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.0954 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 0.3625 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.1813 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 材料 | 乙供 | C16039140 | 矩形母线间隔垫JG型 综合 | 件 | 2.5758 | 7.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.0906 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1406 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0906 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.636 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2449 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2226 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2449 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0636 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0007 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.009 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.59 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1813 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.272 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.215 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 材料 | 乙供 | C22041003 | 电珠2.5V | 个 | 0.0363 | 0.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2166 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1348 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1961 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0737 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.3435 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0483 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1888 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0612 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.1998 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.0989 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 0.7991 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.1098 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-238 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.3626 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5201 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.392 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.3038 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.318 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.1515 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.5026 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.1908 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 6.36 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.492 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.0954 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.1515 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 材料 | 乙供 | C16039140 | 矩形母线间隔垫JG型 综合 | 件 | 2.5758 | 7.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.0758 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0924 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0606 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.636 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2151 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2226 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2151 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0636 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0006 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0076 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.59 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1515 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.272 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2062 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 材料 | 乙供 | C22041003 | 电珠2.5V | 个 | 0.0303 | 0.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2166 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0626 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.091 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0342 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.3435 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0483 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1436 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0612 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.116 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.638 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 0.464 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.638 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-239 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.2105 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1255 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 15.3611 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.9557 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.477 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.2173 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.5366 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.2862 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 9.54 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.4056 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.1431 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 0.8693 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.2899 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 材料 | 乙供 | C16039140 | 矩形母线间隔垫JG型 综合 | 件 | 3.8637 | 7.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1449 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.029 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0621 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3623 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1449 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.954 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2403 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.3339 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3853 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0954 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.001 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0144 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.385 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1449 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.0819 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6388 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 材料 | 乙供 | C22041003 | 电珠2.5V | 个 | 0.029 | 0.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.426 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2076 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2076 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2076 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.5153 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0725 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.439 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0918 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5043 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.0159 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 2.0159 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 2.0159 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 2.0159 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-240 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.3659 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1036 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 14.9824 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.9557 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.477 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.2115 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.5061 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.2862 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 9.54 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.3857 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.1431 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 0.8459 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.282 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 材料 | 乙供 | C16039140 | 矩形母线间隔垫JG型 综合 | 件 | 3.8637 | 7.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.141 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0282 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0618 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3525 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.141 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.954 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2364 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.3339 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3774 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0954 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0011 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0141 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.385 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.141 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.0772 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6282 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 材料 | 乙供 | C22041003 | 电珠2.5V | 个 | 0.0282 | 0.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4044 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2021 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2021 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2021 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.5153 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0725 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4303 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0918 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4904 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.9615 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 1.9615 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 1.9615 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.9615 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-241 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.3562 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.245 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 15.4145 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.9557 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.477 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.2115 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.5061 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.2862 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 9.54 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.3857 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.1431 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 0.8459 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.282 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 材料 | 乙供 | C16039140 | 矩形母线间隔垫JG型 综合 | 件 | 3.8637 | 7.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.141 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0282 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0618 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3525 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.141 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.954 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2364 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.3339 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3774 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0954 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0011 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0141 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.385 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.141 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.0772 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6282 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 材料 | 乙供 | C22041003 | 电珠2.5V | 个 | 0.0282 | 0.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4044 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2021 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2021 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2021 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.5153 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0725 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4303 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0918 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4904 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.9615 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 1.9615 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 1.9615 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.9615 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-242 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.3562 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9758 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 11.6062 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.9557 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.477 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.1933 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.1071 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.2862 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 9.54 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.3242 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.1431 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 0.7734 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.2578 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 材料 | 乙供 | C16039140 | 矩形母线间隔垫JG型 综合 | 件 | 3.8637 | 7.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1289 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0257 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0606 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3222 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0773 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.954 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2243 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.3339 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3532 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0954 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.001 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0129 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.385 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1289 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.0627 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.5923 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 材料 | 乙供 | C22041003 | 电珠2.5V | 个 | 0.0257 | 0.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.2732 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1275 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1275 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1275 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.5153 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0725 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3163 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0918 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3091 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.2366 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 1.2366 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 1.2366 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.2366 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-243 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.2245 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3339 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 12.4023 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.9557 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.477 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.5075 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.5131 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.2862 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 9.54 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.458 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.1431 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 2.1751 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.4834 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 材料 | 乙供 | C16039140 | 矩形母线间隔垫JG型 综合 | 件 | 3.8637 | 7.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.2417 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0725 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.084 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8459 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2176 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.954 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.4579 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.3339 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.8204 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0954 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0019 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0241 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.385 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.3625 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.343 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.0968 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 材料 | 乙供 | C22041003 | 电珠2.5V | 个 | 0.0725 | 0.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3583 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2045 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2045 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1378 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.5153 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0725 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4323 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0918 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3343 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.3372 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 1.3372 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 1.3372 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.3372 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-244 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.2428 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9725 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 14.5817 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.9557 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.477 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.2115 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.524 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.2862 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 9.54 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.3857 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.1431 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 0.8459 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.282 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 材料 | 乙供 | C16039140 | 矩形母线间隔垫JG型 综合 | 件 | 3.8637 | 7.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.141 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0618 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3525 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0846 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.954 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2364 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.3339 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3774 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0954 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0011 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0141 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.385 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.141 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.0772 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6254 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 材料 | 乙供 | C22041003 | 电珠2.5V | 个 | 0.0282 | 0.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3969 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2052 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2052 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2052 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.5153 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0725 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4354 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0918 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4982 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.9924 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 1.9924 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 1.9924 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.9924 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-245 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.3618 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6942 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 10.0004 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.9557 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.477 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.204 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.1047 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.2862 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 9.54 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.3601 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.1431 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 0.8157 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.2719 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 材料 | 乙供 | C16039140 | 矩形母线间隔垫JG型 综合 | 件 | 3.8637 | 7.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1359 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0613 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3399 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0816 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.954 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2313 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.3339 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3673 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0954 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0011 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0136 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.385 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1359 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.0711 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6116 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 材料 | 乙供 | C22041003 | 电珠2.5V | 个 | 0.0272 | 0.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3201 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1268 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1268 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1268 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.5153 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0725 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3156 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0918 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3081 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.2324 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 1.2324 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 1.2324 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.2324 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-246 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.2236 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3002 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 17.0214 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 2.6076 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.636 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.2362 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.7686 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.3816 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 12.72 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.0252 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.1908 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 0.9442 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.3147 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 材料 | 乙供 | C16039140 | 矩形母线间隔垫JG型 综合 | 件 | 5.1516 | 7.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1573 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0314 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0794 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3934 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1573 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 1.272 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2845 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.4452 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4419 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.1272 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0011 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0158 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.18 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1573 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.733 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.7538 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 材料 | 乙供 | C22041003 | 电珠2.5V | 个 | 0.0314 | 0.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6305 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2245 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2245 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2245 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.687 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0966 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5053 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.1224 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5447 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.1788 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 2.1788 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 2.1788 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 2.1788 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-247 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.3954 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2444 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 16.0611 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 2.6076 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.636 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.2212 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.693 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.3816 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 12.72 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.9748 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.1908 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 0.8845 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.2949 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 材料 | 乙供 | C16039140 | 矩形母线间隔垫JG型 综合 | 件 | 5.1516 | 7.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1474 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0293 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0784 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3687 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1474 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 1.272 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2746 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.4452 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4221 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.1272 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0012 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0148 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.18 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1474 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.7209 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.7262 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 材料 | 乙供 | C22041003 | 电珠2.5V | 个 | 0.0293 | 0.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5649 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2103 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2103 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2103 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.687 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0966 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4837 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.1224 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5104 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.0413 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 2.0413 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 2.0413 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 2.0413 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-248 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.3706 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4035 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 16.6792 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 2.6076 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.636 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.2236 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.7049 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.3816 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 12.72 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.9832 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.1908 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 0.8945 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.2982 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 材料 | 乙供 | C16039140 | 矩形母线间隔垫JG型 综合 | 件 | 5.1516 | 7.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1491 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0297 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0786 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3728 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1491 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 1.272 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2763 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.4452 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4254 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.1272 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0013 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.015 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.18 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1491 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.723 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.731 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 材料 | 乙供 | C22041003 | 电珠2.5V | 个 | 0.0297 | 0.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5829 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2128 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2128 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2128 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.687 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0966 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4871 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.1224 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5162 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.0643 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 2.0643 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 2.0643 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 2.0643 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-249 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.3747 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1877 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 13.7202 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 2.6076 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.636 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.2247 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.3556 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.3816 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 12.72 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.9867 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.1908 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 0.8985 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.2996 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 材料 | 乙供 | C16039140 | 矩形母线间隔垫JG型 综合 | 件 | 5.1516 | 7.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1497 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.03 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0786 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3744 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.09 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 1.272 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2769 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.4452 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4268 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.1272 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0011 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.015 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.18 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1497 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.7236 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.73 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 材料 | 乙供 | C22041003 | 电珠2.5V | 个 | 0.03 | 0.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5313 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1473 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1473 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1473 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.687 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0966 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3873 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.1224 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3576 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.4307 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 1.4307 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 1.4307 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.4307 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-250 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.2597 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7218 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 15.9226 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 2.6076 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.636 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.6485 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.9516 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.3816 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 12.72 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.5111 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.1908 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 2.779 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.6176 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 材料 | 乙供 | C16039140 | 矩形母线间隔垫JG型 综合 | 件 | 5.1516 | 7.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.3088 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0926 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1101 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.0807 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2781 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 1.272 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5904 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.4452 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.0536 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.1272 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0026 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0309 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.18 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.4632 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.0998 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.4152 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 材料 | 乙供 | C22041003 | 电珠2.5V | 个 | 0.0926 | 0.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.0417 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2604 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2604 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1753 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.687 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0966 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5576 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.1224 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4255 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.7015 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 1.7015 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 1.7015 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.7015 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-251 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.3088 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.11 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 15.7001 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 2.6076 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.636 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.222 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.7161 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.3816 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 12.72 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.978 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.1908 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 0.8882 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.296 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 材料 | 乙供 | C16039140 | 矩形母线间隔垫JG型 综合 | 件 | 5.1516 | 7.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.148 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0784 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3701 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0888 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 1.272 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2752 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.4452 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4232 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.1272 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0012 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0148 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.18 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.148 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.7217 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.7252 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 材料 | 乙供 | C22041003 | 电珠2.5V | 个 | 0.0296 | 0.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5607 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2146 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2146 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2146 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.687 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0966 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4903 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.1224 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.521 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.0835 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 2.0835 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 2.0835 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 2.0835 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-252 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.378 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8143 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 10.8069 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 2.6076 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.636 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.2121 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.2712 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.3816 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 12.72 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.9445 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.1908 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 0.8486 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.2829 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 材料 | 乙供 | C16039140 | 矩形母线间隔垫JG型 综合 | 件 | 5.1516 | 7.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1415 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0778 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3537 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.0849 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 1.272 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2687 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.4452 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4101 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.1272 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0012 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0142 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.18 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1415 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.7137 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.7076 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 材料 | 乙供 | C22041003 | 电珠2.5V | 个 | 0.0283 | 0.472 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.4722 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1315 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1315 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1315 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.687 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0966 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3632 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.1224 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3192 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.2771 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 1.2771 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 1.2771 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.2771 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-253 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.2318 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8595 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.6204 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.3038 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.318 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 8.056 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.937 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.1908 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 6.36 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.4764 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.0954 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 材料 | 乙供 | C16039140 | 矩形母线间隔垫JG型 综合 | 件 | 2.5758 | 7.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2332 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5035 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.636 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5671 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2226 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.5671 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0636 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.59 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.7825 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.8137 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9333 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.4722 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4722 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.3435 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0483 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2677 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0612 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.3172 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 0.3172 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.118 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.3172 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-254 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3172 | 260.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0203 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 10.4733 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.3038 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.318 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 10.5735 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.9688 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.1908 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 6.36 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.4764 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.0954 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 材料 | 乙供 | C16039140 | 矩形母线间隔垫JG型 综合 | 件 | 2.5758 | 7.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2332 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6042 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.636 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5671 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2226 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.5671 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0636 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.59 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.286 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.8137 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1846 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.4722 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4722 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.3435 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0483 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2768 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0612 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.3489 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 0.3489 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.124 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.3489 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-255 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3489 | 260.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1275 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 12.7216 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.3038 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.318 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 14.098 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.0003 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.1908 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 6.36 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.4764 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.0954 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 材料 | 乙供 | C16039140 | 矩形母线间隔垫JG型 综合 | 件 | 2.5758 | 7.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2332 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7049 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.636 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5671 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2226 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.5671 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0636 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.59 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.286 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.8137 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.5216 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.4722 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4722 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.3435 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0483 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2858 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0612 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.3839 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 0.3839 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.131 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.3839 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-256 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.3839 | 260.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.228 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 16.0635 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.3038 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.318 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 11.077 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.0955 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.1908 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 6.36 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.4764 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.0954 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 材料 | 乙供 | C16039140 | 矩形母线间隔垫JG型 综合 | 件 | 2.5758 | 7.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2332 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8056 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.636 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.6678 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2226 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.6678 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0636 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.59 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.286 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.8952 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.3977 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4722 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.4722 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.3435 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0483 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.313 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0612 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.4223 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 0.4223 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.145 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4223 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-257 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.4223 | 260.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-258 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.2256 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-258 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 20.8711 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-258 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 2.2737 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-258 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 14.6015 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-258 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.4883 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-258 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 12.9878 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-258 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.1077 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-258 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.5539 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-258 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.3323 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-258 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.0825 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-258 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 5.4537 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-258 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 4.134 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-258 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.954 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-258 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0045 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-258 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0554 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-258 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.18 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-258 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 10.4675 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-258 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.3146 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-258 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.1179 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-258 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.9275 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-258 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.6797 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-258 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.1269 | 947.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-258 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1352 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-258 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.8538 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-258 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4985 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-258 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.9939 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-258 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 1.9939 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-258 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 1.9939 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-258 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.9939 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-258 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.362 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-259 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.7475 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-259 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 25.05 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-259 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 3.0316 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-259 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 14.6015 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-259 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 8.3804 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-259 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 16.8135 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-259 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.1077 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-259 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.5539 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-259 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.4028 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-259 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.1329 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-259 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 7.1709 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-259 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 5.4113 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-259 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.272 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-259 | 材料 | 乙供 | C22011005 | 大电流多股软导线 200mm²×5m | 根 | 0.0045 | 2907.994 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-259 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0554 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-259 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.24 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-259 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 13.621 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-259 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.389 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-259 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.3561 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-259 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.9939 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-259 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.725 | 683.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-259 | 机械 | 乙供 | J04-01-022 | 平板拖车组 20t | 台班 | 0.145 | 947.066 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-259 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1802 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-259 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.3944 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-259 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4985 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-259 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.9939 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-259 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 1.9939 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-259 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 1.9939 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-259 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 1.9939 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-259 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.362 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.9717 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 39.0955 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 4.346 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.06 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 6.098 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 7.5866 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0417 | 1976.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.945 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 4.7707 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4064 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.947 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 材料 | 乙供 | C16010203 | 裸铜绞线 TJ16mm² | kg | 0.3163 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.3632 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2376 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.6437 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 6.7283 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.3452 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.643 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.212 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.3215 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.4979 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 1.1479 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.9065 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.4946 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.12 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.4982 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 材料 | 乙供 | C29010104 | 尼龙吊带 20t | m | 1.674 | 75.914 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.4801 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.6847 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.598 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 1.0202 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.6331 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 6.3922 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 6.3922 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 3.8353 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 6.3922 | 190.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-260 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 0.7443 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-261 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.534 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-261 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.2719 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-261 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.3038 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-261 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.318 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-261 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2.6967 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-261 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.8995 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-261 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-261 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-261 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.9349 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-261 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-261 | 材料 | 乙供 | C16010403 | 铜编织带 16mm | m | 0.3823 | 8.777 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-261 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 3.8632 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-261 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.3346 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-261 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8402 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-261 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.4065 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-261 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.1049 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-261 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.9289 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-261 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.7169 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-261 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.318 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-261 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.8653 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-261 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.166 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-261 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3921 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-261 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2166 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-261 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.4875 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-261 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.9937 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-261 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-261 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.057 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-261 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-261 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-261 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.5652 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-261 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.562 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-262 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5752 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-262 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.1301 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-262 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2.8196 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-262 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 4.4436 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-262 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-262 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-262 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.0291 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-262 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-262 | 材料 | 乙供 | C16010403 | 铜编织带 16mm | m | 0.4229 | 8.777 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-262 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 4.2294 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-262 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.388 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-262 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9519 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-262 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.4229 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-262 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.141 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-262 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.9169 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-262 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.7049 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-262 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.9169 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-262 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.53 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-262 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3649 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-262 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.523 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-262 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.2246 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-262 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-262 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.2696 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-262 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-262 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-262 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.6445 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-262 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.6445 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-263 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6268 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-263 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 13.6923 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-263 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 4.028 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-263 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.9442 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-263 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-263 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-263 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.459 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-263 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-263 | 材料 | 乙供 | C16010403 | 铜编织带 16mm | m | 0.9667 | 8.777 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-263 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 6.4448 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-263 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0967 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-263 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2671 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-263 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5894 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-263 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.725 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-263 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.2417 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-263 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.6954 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-263 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4834 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-263 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.6148 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-263 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.53 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-263 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3946 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-263 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.713 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-263 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.713 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-263 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 1.1208 | 233.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-263 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-263 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.8412 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-263 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-263 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-263 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1426 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-263 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.1426 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-263 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.1426 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-263 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 0.8412 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-264 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.741 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-264 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 9.4753 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-264 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 2.6076 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-264 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.636 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-264 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 5.141 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-264 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 8.6688 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-264 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.5512 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-264 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0763 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-264 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.8415 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-264 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.272 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-264 | 材料 | 乙供 | C16010403 | 铜编织带 16mm | m | 0.7713 | 8.777 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-264 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 7.7113 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-264 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.6588 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-264 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.8142 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-264 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.7713 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-264 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.2571 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-264 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.667 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-264 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.4126 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-264 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.636 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-264 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.6034 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-264 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.332 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-264 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.7028 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-264 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4332 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-264 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.2326 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-264 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-264 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.4768 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-264 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1631 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-264 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.2256 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-264 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.1751 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-264 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.04 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-264 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.1751 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.098 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 13.0408 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 3.4768 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.848 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 5.6184 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.4269 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6.4133 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 材料 | 乙供 | C16010403 | 铜编织带 16mm | m | 1.4046 | 8.777 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 8.9894 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.1124 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.3402 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7803 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.0113 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.3371 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.0559 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.8439 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.848 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.7739 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.226 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6964 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5776 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.6542 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.6542 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 0.8567 | 233.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.9791 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.109 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.109 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.109 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.06 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-265 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 0.7631 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2524 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 14.162 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 4.346 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.06 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 6.0642 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.828 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.53 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0848 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6.6807 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.106 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 材料 | 乙供 | C16010403 | 铜编织带 16mm | m | 1.516 | 8.777 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 9.7027 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.1213 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.3587 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8338 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.0916 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.3639 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.1518 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.9398 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.8184 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.65 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.7699 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.722 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.706 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.706 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 机械 | 乙供 | J05-01-011 | 电动单筒慢速卷扬机 80kN | 台班 | 0.9248 | 233.953 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.277 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0937 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1088 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1682 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1177 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.1177 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.1177 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD2-266 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 0.8237 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.022 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3575 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-1 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1054 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-1 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.0176 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-1 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0477 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-1 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.159 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-1 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0318 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-1 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0795 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-1 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.206 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0336 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-1 | 机械 | 乙供 | J05-01-030 | 单速电动葫芦 2t | 台班 | 0.5009 | 32.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0301 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-1 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.0041 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-1 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.0124 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-1 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.0124 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0771 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3718 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-2 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1502 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-2 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.0176 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-2 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0477 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-2 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.159 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-2 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0477 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-2 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0965 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-2 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2295 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0672 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-2 | 机械 | 乙供 | J05-01-030 | 单速电动葫芦 2t | 台班 | 0.8443 | 32.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0429 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-2 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.007 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-2 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.021 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-2 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.021 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3879 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.6634 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-3 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.2559 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-3 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.0176 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-3 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0689 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-3 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.2756 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-3 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0689 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-3 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0965 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-3 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3774 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.103 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0731 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-3 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.082 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4796 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.9413 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-4 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.3605 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-4 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.7638 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-4 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1378 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-4 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.5512 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-4 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0965 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-4 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1378 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-4 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.7548 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1536 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.103 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-4 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.1307 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3261 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-5 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.9315 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-5 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.5243 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-5 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.014 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-5 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.159 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-5 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.318 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-5 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0954 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-5 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.106 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-5 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.5529 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1841 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1498 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.2395 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7918 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.0326 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-6 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.7214 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-6 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.6924 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-6 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2544 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-6 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.424 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-6 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0954 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-6 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.106 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-6 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.7372 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2185 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2061 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0191 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.0258 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-6 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.2614 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.8005 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.4493 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-7 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.7679 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-7 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.558 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-7 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.371 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-7 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.53 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-7 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.1484 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-7 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1696 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-7 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.0625 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.27 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2194 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.4388 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.3911 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-7 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.5247 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.1267 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 9.4881 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-8 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.1354 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-8 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.5438 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-8 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5936 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-8 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.583 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-8 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.1696 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-8 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2014 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-8 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.2878 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.3606 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3244 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.4579 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.4102 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-8 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.6869 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3196 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-9 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.5452 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-9 | 材料 | 乙供 | C01030105 | 薄钢板 4以下 | kg | 14.8356 | 3.958 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-9 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.53 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-9 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.098 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-9 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.9551 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-9 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.6071 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-9 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0106 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-9 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.106 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-9 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.053 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-9 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.7579 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-9 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.266 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-9 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3032 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-9 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.053 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-9 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.318 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-9 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.6593 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-9 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.201 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-9 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.8639 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-9 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.277 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-9 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 0.0318 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9758 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-9 | 机械 | 乙供 | J05-01-030 | 单速电动葫芦 2t | 台班 | 0.3265 | 32.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-9 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.1166 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2379 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-9 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.0933 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-9 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.45 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4269 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-10 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2759 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-10 | 材料 | 乙供 | C01030105 | 薄钢板 4以下 | kg | 14.8356 | 3.958 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-10 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.53 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-10 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.2251 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-10 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.9551 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-10 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.6071 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-10 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0106 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-10 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.106 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-10 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.053 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-10 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.7579 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-10 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.266 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-10 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3032 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-10 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0848 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-10 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.318 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-10 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.6911 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-10 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.413 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-10 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.8639 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-10 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.277 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-10 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 0.0318 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9758 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-10 | 机械 | 乙供 | J05-01-030 | 单速电动葫芦 2t | 台班 | 0.4198 | 32.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-10 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.1166 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2742 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-10 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.0933 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-10 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.66 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4918 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-11 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.5021 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-11 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 1.06 | 3.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-11 | 材料 | 乙供 | C01030105 | 薄钢板 4以下 | kg | 14.8356 | 3.958 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-11 | 材料 | 乙供 | C02040112 | 焊接钢管 DN25 | kg | 1.749 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-11 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.848 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-11 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.7665 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-11 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.9551 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-11 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.2463 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-11 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0106 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-11 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1325 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-11 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.053 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-11 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.7579 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-11 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.266 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-11 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3032 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-11 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0795 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-11 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.318 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-11 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.7123 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-11 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.5932 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-11 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.2879 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-11 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3936 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-11 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 0.053 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9758 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1465 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.1166 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.7146 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-11 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.2798 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9206 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-12 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.7526 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-12 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 1.06 | 3.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-12 | 材料 | 乙供 | C01030105 | 薄钢板 4以下 | kg | 14.8356 | 3.958 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-12 | 材料 | 乙供 | C02040112 | 焊接钢管 DN25 | kg | 1.749 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-12 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.06 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-12 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.7913 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-12 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.9551 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-12 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 20.2737 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-12 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0106 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-12 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.53 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-12 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.106 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-12 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.7579 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-12 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.266 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-12 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3032 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-12 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.212 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-12 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.371 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-12 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.8713 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-12 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 74.677 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-12 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.7468 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-12 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.8052 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-12 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.8179 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-12 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.489 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-12 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 0.053 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9758 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1007 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.3027 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1007 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-12 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.1166 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0074 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0933 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-12 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.4664 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0956 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-13 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.8516 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-13 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 1.06 | 3.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-13 | 材料 | 乙供 | C01030105 | 薄钢板 4以下 | kg | 14.8356 | 3.958 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-13 | 材料 | 乙供 | C02040112 | 焊接钢管 DN25 | kg | 1.749 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-13 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.59 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-13 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.7833 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-13 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.9551 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-13 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 20.2737 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-13 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0106 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-13 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.06 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-13 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.265 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-13 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.7579 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-13 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.266 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-13 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3032 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-13 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.318 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-13 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.424 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-13 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.1363 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-13 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 112.0367 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-13 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.1204 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-13 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.8052 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-13 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.8179 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-13 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6374 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-13 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 0.053 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9758 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1007 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.3531 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1007 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.1166 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0051 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1399 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-13 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.4664 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.2508 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-14 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.8114 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-14 | 材料 | 乙供 | C01020300 | 角钢 综合 | kg | 1.06 | 3.681 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-14 | 材料 | 乙供 | C01030105 | 薄钢板 4以下 | kg | 14.8356 | 3.958 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-14 | 材料 | 乙供 | C02040112 | 焊接钢管 DN25 | kg | 1.749 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-14 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2.12 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-14 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.1437 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-14 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.9551 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-14 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 20.2737 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-14 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0212 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-14 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.59 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-14 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.265 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-14 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.7579 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-14 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.266 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-14 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3032 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-14 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.424 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-14 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.53 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-14 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.2423 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-14 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 156.9224 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-14 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.5692 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-14 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.9112 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-14 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.8179 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-14 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.701 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-14 | 材料 | 乙供 | C22040461 | 碎布 | kg | 0.106 | 3.541 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9758 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1007 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.4767 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1007 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-14 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.1166 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.1081 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1866 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-14 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.5597 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3489 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-15 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.6668 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-15 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.795 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-15 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-15 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.5633 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-15 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.7348 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-15 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 0.8825 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-15 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0954 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-15 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.3975 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-15 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.2037 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-15 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.2021 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-15 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.795 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-15 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-15 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.565 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-15 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.5645 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3572 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0078 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0078 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-15 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.3931 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-15 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.4155 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1632 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.498 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-15 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 0.117 | 420.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-15 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.114 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-15 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.1923 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-15 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.8264 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4815 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-16 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.1323 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-16 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.8745 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-16 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1431 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-16 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.5633 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-16 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.7348 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-16 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0954 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-16 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.5168 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-16 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.3229 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-16 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.2021 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-16 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.795 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-16 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.1925 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-16 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.565 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-16 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.7407 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3572 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0234 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0234 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-16 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.3931 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-16 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.4155 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1632 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.8249 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-16 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 0.117 | 420.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-16 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.114 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-16 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.1923 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-16 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.8264 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8965 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-17 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 8.5306 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-17 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.4575 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-17 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.2385 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-17 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.6055 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-17 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.8408 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-17 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0954 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-17 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.742 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-17 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.6674 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-17 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.2021 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-17 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.2455 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-17 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.5105 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-17 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.095 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-17 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.8973 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3572 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0234 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0234 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-17 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4704 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-17 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.6925 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.272 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.1266 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-17 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 0.117 | 420.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-17 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.114 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-17 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.1923 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-17 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.8264 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.8682 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-18 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 11.8065 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-18 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.272 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-18 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.2385 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-18 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.5633 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-18 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.8143 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-18 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0954 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-18 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.8348 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-18 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.9589 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-18 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.2021 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-18 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.7093 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-18 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.1925 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-18 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 9.1425 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-18 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.1518 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3572 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0305 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0305 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-18 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 1.0544 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-18 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5786 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.3263 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.1614 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-18 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 0.117 | 420.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-18 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.114 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-18 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.1923 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-18 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.8264 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.3779 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-19 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 13.1071 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-19 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-19 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-19 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 10.123 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-19 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.396 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-19 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0812 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-19 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.3419 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-19 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.0769 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-19 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.0977 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-19 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.8537 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-19 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.2359 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-19 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 10.3287 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-19 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.662 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2381 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.1161 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0326 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-19 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6185 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-19 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.3263 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.0408 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-19 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 0.0996 | 420.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-19 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.0852 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-19 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.1282 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-19 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.6478 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.1756 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-20 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 16.2389 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-20 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.59 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-20 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.3975 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-20 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 15.1845 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-20 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.1323 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-20 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.0954 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-20 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.749 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-20 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.7857 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-20 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.4883 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-20 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.385 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-20 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.59 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-20 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 13.515 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-20 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.8476 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3572 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.1835 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0346 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-20 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.9135 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-20 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.8172 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.4895 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.3432 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-20 | 机械 | 乙供 | J14-03-017 | 交流高压发生器 30kVA以下 300kV | 台班 | 0.1057 | 420.834 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-20 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1092 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-20 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.1923 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-20 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.9018 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5348 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-21 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.6685 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-21 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.795 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-21 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-21 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.5633 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-21 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.1578 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-21 | 材料 | 乙供 | C16100411 | 铝包带 1mm×10mm | kg | 1.2884 | 20.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-21 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.5072 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-21 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.5831 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-21 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2.3728 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-21 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.0144 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-21 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.0144 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-21 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.7592 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-21 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.3085 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5082 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0266 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0266 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-21 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.8798 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-21 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.4155 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1632 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.0878 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-21 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1934 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-21 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.3054 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-21 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.3199 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-21 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.6795 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7021 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-22 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.2156 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-22 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.8745 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-22 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1431 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-22 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.5633 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-22 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.9305 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-22 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.8745 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-22 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.0792 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-22 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2.6046 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-22 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.272 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-22 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.431 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-22 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 10.335 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-22 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.2733 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5082 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-22 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0497 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0497 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-22 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.8798 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-22 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.4155 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1632 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.3857 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-22 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1934 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-22 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.3054 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-22 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.3199 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-22 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.6954 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.9549 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-23 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 8.0476 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-23 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.8745 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-23 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1431 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-23 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.5633 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-23 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.9305 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-23 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.113 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-23 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.3177 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-23 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2.6046 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-23 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.749 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-23 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.908 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-23 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 10.335 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-23 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.6257 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5082 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-23 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0497 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0497 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-23 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.8798 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-23 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.4155 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1632 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.5647 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-23 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1934 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-23 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.3054 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-23 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.3199 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-23 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.6954 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.2517 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-24 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 12.4648 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-24 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.272 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-24 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.2385 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-24 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.5633 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-24 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.855 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-24 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.592 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-24 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.8504 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-24 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2.5582 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-24 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.4407 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-24 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.8305 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-24 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 14.4591 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-24 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 6.3663 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5082 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-24 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0497 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-24 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0497 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-24 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 1.2953 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-24 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5786 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.3536 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.8269 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-24 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1934 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-24 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.3054 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-24 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.3199 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-24 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.6954 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.5688 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-25 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 15.0392 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-25 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.431 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-25 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.2862 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-25 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.5633 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-25 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.7556 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-25 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.8206 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-25 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.1366 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-25 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 2.5187 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-25 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.9415 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-25 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.9366 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-25 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 16.3611 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-25 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 6.7497 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5082 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0434 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0424 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-25 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 1.378 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-25 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.6542 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.6642 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.9424 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-25 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1934 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-25 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.3054 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-25 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.3199 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-25 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.6954 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.4396 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-26 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 16.6712 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-26 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-26 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-26 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 10.123 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-26 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.4663 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-26 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 2.0929 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-26 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.2859 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-26 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 3.1524 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-26 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.9808 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-26 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.9869 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-26 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 15.963 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-26 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 7.4944 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5082 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-26 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0369 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0369 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-26 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 1.333 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-26 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.5635 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.8102 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-26 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.185 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-26 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.3054 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-26 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.2904 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-26 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.6679 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.6498 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-27 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 20.8329 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-27 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.65 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-27 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.6625 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-27 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 25.3075 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-27 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.021 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-27 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 3.046 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-27 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 4.3895 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-27 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 3.2949 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-27 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.1715 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-27 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 2.781 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-27 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 23.5076 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-27 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 9.103 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5082 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0407 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0407 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-27 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 2.0596 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-27 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.362 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.0769 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.7555 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-27 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1934 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-27 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.3054 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-27 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.3199 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-27 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.6954 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.6442 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-28 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 11.524 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-28 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.8745 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-28 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1431 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-28 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.5633 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-28 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.0259 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-28 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.4946 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-28 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.1086 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-28 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 4.505 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-28 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.3214 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-28 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 3.1482 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-28 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 14.151 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-28 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 8.9707 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8495 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0351 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0351 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-28 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6638 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-28 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.4155 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.416 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.2005 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-28 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.4404 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-28 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.5783 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-28 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.9411 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-28 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.853 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.8555 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-29 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 12.3047 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-29 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.8745 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-29 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1431 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-29 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.5633 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-29 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.2245 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-29 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.5185 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-29 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.1086 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-29 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 4.9343 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-29 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.5286 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-29 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 3.2613 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-29 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 14.151 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-29 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 9.3584 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8495 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0439 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0351 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-29 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.7875 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-29 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.4155 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.4256 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.261 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-29 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.4404 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-29 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.5783 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-29 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.9411 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-29 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.853 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.4444 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-30 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 14.2064 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-30 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.272 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-30 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.2385 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-30 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.5633 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-30 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.4393 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-30 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 2.2419 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-30 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.522 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-30 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 4.9343 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-30 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 3.3072 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-30 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 3.5203 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-30 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 16.536 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-30 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 10.1923 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8495 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0456 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0351 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-30 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 1.4585 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-30 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5786 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.695 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.8213 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-30 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.4404 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-30 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.5783 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-30 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.9411 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-30 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.853 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.779 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-31 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 22.276 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-31 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.12 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-31 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.53 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-31 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 20.246 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-31 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6.0697 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-31 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 3.6647 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-31 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 6.1084 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-31 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 6.6276 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-31 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 5.3478 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-31 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 3.6685 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-31 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 22.5432 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-31 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 13.6128 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8495 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0398 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0398 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-31 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 1.9027 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-31 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.0896 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.9957 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.4535 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-31 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.3905 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-31 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.5783 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-31 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.7528 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-31 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.9344 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.6306 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-32 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 25.2589 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-32 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.59 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-32 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.3975 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-32 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 15.1845 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-32 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6.3815 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-32 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 3.8074 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-32 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 5.8827 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-32 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 7.8704 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-32 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 5.4212 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-32 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 3.8122 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-32 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 21.6801 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-32 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 15.781 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.8495 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0497 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0497 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-32 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 1.9 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-32 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.8172 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.9185 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.5221 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-32 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.4404 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-32 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.5783 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-32 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.9411 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-32 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.0075 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.5121 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-33 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 32.7738 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-33 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.59 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-33 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.3975 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-33 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 15.1845 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-33 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 7.346 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-33 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 3.6675 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-33 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 5.7977 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-33 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 13.9149 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-33 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 5.2627 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-33 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 3.5085 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-33 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 23.1075 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-33 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 22.0211 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1514 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0559 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-33 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0559 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-33 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 2.6246 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-33 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.8172 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.725 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.8172 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.7253 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-33 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.5502 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-33 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 1.0086 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-33 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.3213 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-33 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 8.3661 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.9162 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-34 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 37.6754 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-34 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.12 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-34 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.53 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-34 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 20.246 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-34 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 8.2128 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-34 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 4.3672 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-34 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 6.6432 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-34 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 14.567 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-34 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 6.2328 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-34 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 4.1552 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-34 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 28.196 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-34 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 23.8676 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1514 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0641 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0641 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-34 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 3.1522 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-34 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.0896 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.8348 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.0896 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 3.2862 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-34 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.5829 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-34 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 1.0086 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-34 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.5213 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-34 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 8.4693 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.7606 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-35 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 26.5369 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-35 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.279 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-35 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.5247 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-35 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 18.2267 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-35 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 9.824 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-35 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 4.2082 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-35 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 5.5673 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-35 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 12.7544 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-35 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 6.519 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-35 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 5.1516 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-35 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 31.853 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-35 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 20.4419 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.1514 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.057 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-35 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0439 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-35 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 3.0184 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-35 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.2029 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.6187 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.362 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 3.0129 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-35 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.5829 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-35 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 1.0086 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-35 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.5213 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-35 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 8.124 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.7709 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-36 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 38.9221 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-36 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.749 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-36 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.3922 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-36 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 13.1652 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-36 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 13.1925 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-36 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 4.4188 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-36 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 8.6206 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-36 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 17.9182 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-36 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 6.3896 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-36 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 4.3658 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-36 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 26.0688 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-36 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 27.4298 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6932 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0675 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-36 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.056 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-36 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 2.8633 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-36 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.9305 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.9667 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.0896 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.7942 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-36 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.9233 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-36 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 1.4744 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-36 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 2.4268 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-36 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 10.6726 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.1126 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-37 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 43.6128 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-37 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.749 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-37 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.3922 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-37 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 13.1652 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-37 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 15.2958 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-37 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 5.1198 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-37 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 9.8474 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-37 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 18.9698 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-37 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 7.4412 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-37 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 5.0668 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-37 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 29.574 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-37 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 29.776 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6932 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0806 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0669 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-37 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 3.1462 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-37 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.9305 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.1537 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.0896 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 3.1661 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-37 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 1.008 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-37 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 1.4744 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-37 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 2.8963 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-37 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 10.8054 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 20.3061 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-38 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 75.5928 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-38 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-38 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-38 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 23.32 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-38 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 18.0047 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-38 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 6.3337 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-38 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 10.2941 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-38 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 15.5829 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-38 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 8.4088 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-38 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 7.0227 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-38 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 42.9046 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-38 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 28.1417 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3466 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.116 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-38 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0962 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-38 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 2.7233 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-38 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.6612 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.8619 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 5.7044 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-38 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.994 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-38 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.7372 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-38 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 4.1707 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-38 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 6.1727 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.9686 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-39 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 64.6568 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-39 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.749 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-39 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.477 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-39 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 19.08 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-39 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 19.8432 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-39 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 6.5508 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-39 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 12.5292 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-39 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 29.1458 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-39 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 8.6051 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-39 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 6.112 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-39 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 40.227 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-39 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 43.5859 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.9922 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2389 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-39 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1195 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-39 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 4.2841 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-39 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.4706 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 2.5892 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.2258 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 5.6176 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-39 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 1.1626 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-39 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 1.7096 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-39 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 3.8618 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-39 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 17.2439 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 19.6268 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-40 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 73.6307 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-40 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-40 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-40 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 23.32 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-40 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 35.5736 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-40 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 9.9216 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-40 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 16.769 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-40 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 29.7987 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-40 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 16.1714 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-40 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 10.3689 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-40 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 52.046 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-40 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 54.1054 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9961 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.4778 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-40 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2389 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-40 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 7.9677 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-40 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 5.1783 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.8619 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 8.5735 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-40 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 1.2566 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-40 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.8548 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-40 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 5.7927 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-40 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 11.6938 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 16.8105 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-41 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 68.1182 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-41 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-41 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.477 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-41 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 14.628 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-41 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 20.7756 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-41 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 7.4433 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-41 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 14.5859 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-41 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 26.0673 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-41 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 11.0081 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-41 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 6.8667 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-41 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 30.9446 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-41 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 40.6057 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8676 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2999 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1195 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-41 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 4.6253 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-41 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.1768 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 3.1036 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.7946 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 5.0058 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-41 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 1.262 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-41 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 1.0053 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-41 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 5.7927 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-41 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 13.9139 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 21.6331 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-42 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 85.3973 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-42 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-42 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-42 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 23.32 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-42 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 32.6193 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-42 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 11.4495 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-42 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 18.9694 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-42 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 41.1482 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-42 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 16.7514 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-42 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 11.2313 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-42 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 54.5158 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-42 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 65.642 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8676 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.5752 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3557 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-42 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 10.3457 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-42 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 6.7581 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.8619 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 9.5144 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-42 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 1.3745 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-42 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 1.0053 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-42 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 5.7927 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-42 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 18.6884 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.111 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-43 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1464 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-43 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.0106 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-43 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0945 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-43 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0162 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-43 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 0.742 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-43 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.609 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-43 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.0318 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-43 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2898 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-43 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0504 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-43 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.2084 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-43 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.0742 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-43 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0424 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-43 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0106 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-43 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.3218 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-43 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.4847 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-43 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0498 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1953 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-43 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.0237 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-43 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0051 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-43 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0051 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1329 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-44 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1916 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-44 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.0212 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-44 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0945 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-44 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0162 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-44 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 0.848 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-44 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.609 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-44 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.0318 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-44 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2898 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-44 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0806 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-44 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.8126 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-44 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.0848 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-44 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.053 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-44 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0212 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-44 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.4066 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-44 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.5377 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-44 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0647 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1953 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-44 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.0331 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-44 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0051 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-44 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0051 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1329 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-45 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2122 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-45 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.0318 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-45 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0945 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-45 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0162 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-45 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 0.954 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-45 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.609 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-45 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.0318 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-45 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2898 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-45 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0806 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-45 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.8126 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-45 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.0954 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-45 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0636 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-45 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0212 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-45 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.4278 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-45 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.5377 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-45 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0647 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1953 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-45 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.0373 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-45 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0051 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-45 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0051 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1404 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-46 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2278 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-46 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.0318 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-46 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0945 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-46 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0162 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-46 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 1.06 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-46 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.609 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-46 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.0318 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-46 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2898 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-46 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0806 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-46 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 1.8126 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-46 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.106 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-46 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0636 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-46 | 材料 | 乙供 | C20040401 | 树脂清漆地板漆 | kg | 0.0212 | 8.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-46 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.4808 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-46 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.5907 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-46 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0647 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1953 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-46 | 机械 | 乙供 | J08-01-009 | 液压母线平弯机 宽度×厚度 125mm×12mm | 台班 | 0.0424 | 177.44 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-46 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0093 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-46 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0093 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0195 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-47 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.083 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-47 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.0382 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-47 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0054 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-47 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0009 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-47 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 1.908 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-47 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.2279 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-47 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.0212 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-47 | 材料 | 乙供 | C16038310 | 管压铝端子 DL-95 | 个 | 0.1272 | 1.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-47 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0207 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-47 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0106 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-47 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.1908 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-47 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0424 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-47 | 材料 | 乙供 | C22020801 | 氩弧焊瓷嘴 | 个 | 0.212 | 4.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-47 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0216 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-47 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.0254 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-47 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.1704 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-47 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0206 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0132 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0212 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-47 | 机械 | 乙供 | J08-01-041 | 普通车床 工件直径×工件长度 400mm×2000mm | 台班 | 0.0058 | 193.709 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-47 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0542 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-47 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0304 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0092 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0212 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-48 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0889 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-48 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.053 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-48 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0054 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-48 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0009 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-48 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 2.65 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-48 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.4399 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-48 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.0212 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-48 | 材料 | 乙供 | C16038311 | 管压铝端子 DL-120 | 个 | 0.1272 | 2.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-48 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0207 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-48 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0106 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-48 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.265 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-48 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0551 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-48 | 材料 | 乙供 | C22020801 | 氩弧焊瓷嘴 | 个 | 0.265 | 4.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-48 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0216 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-48 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.036 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-48 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.2234 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-48 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0365 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0132 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-48 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0212 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-48 | 机械 | 乙供 | J08-01-041 | 普通车床 工件直径×工件长度 400mm×2000mm | 台班 | 0.0069 | 193.709 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-48 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0542 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-48 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0478 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0115 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0291 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-49 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1213 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-49 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.0827 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-49 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0054 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-49 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0009 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-49 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 4.134 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-49 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.4399 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-49 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.0212 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-49 | 材料 | 乙供 | C16038312 | 管压铝端子 DL-185 | 个 | 0.1272 | 4.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-49 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0207 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-49 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0212 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-49 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.4134 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-49 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.07 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-49 | 材料 | 乙供 | C22020801 | 氩弧焊瓷嘴 | 个 | 0.318 | 4.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-49 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0216 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-49 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.0594 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-49 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.287 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-49 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0538 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0132 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0212 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-49 | 机械 | 乙供 | J08-01-041 | 普通车床 工件直径×工件长度 400mm×2000mm | 台班 | 0.0092 | 193.709 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-49 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0542 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-49 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0748 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0138 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.034 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-50 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1467 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-50 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.1166 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-50 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0054 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-50 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0009 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-50 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 4.24 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-50 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.4399 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-50 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.0212 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-50 | 材料 | 乙供 | C16038311 | 管压铝端子 DL-120 | 个 | 0.1272 | 2.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-50 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0207 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-50 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0318 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-50 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.424 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-50 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0869 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-50 | 材料 | 乙供 | C22020801 | 氩弧焊瓷嘴 | 个 | 0.371 | 4.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-50 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0216 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-50 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1102 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-50 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.3294 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-50 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0835 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0132 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0318 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-50 | 机械 | 乙供 | J08-01-041 | 普通车床 工件直径×工件长度 400mm×2000mm | 台班 | 0.0069 | 193.709 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-50 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0542 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-50 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.0891 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0115 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0481 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-51 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2341 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-51 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.1442 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-51 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0113 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-51 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0019 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-51 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 5.3 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-51 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.5603 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-51 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.0212 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-51 | 材料 | 乙供 | C16038312 | 管压铝端子 DL-185 | 个 | 0.1272 | 4.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-51 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0335 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-51 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0424 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-51 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.5682 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-51 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.1145 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-51 | 材料 | 乙供 | C22020801 | 氩弧焊瓷嘴 | 个 | 0.424 | 4.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-51 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0259 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-51 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1463 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-51 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.4334 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-51 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1102 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0234 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0318 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-51 | 机械 | 乙供 | J08-01-041 | 普通车床 工件直径×工件长度 400mm×2000mm | 台班 | 0.0092 | 193.709 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-51 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0542 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-51 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.1119 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0138 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0585 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-52 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3849 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-52 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.159 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-52 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0113 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-52 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0019 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-52 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 6.042 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-52 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9058 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-52 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.0212 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-52 | 材料 | 乙供 | C16038312 | 管压铝端子 DL-185 | 个 | 0.1908 | 4.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-52 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0335 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-52 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.07 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-52 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.9222 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-52 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.1886 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-52 | 材料 | 乙供 | C22020801 | 氩弧焊瓷嘴 | 个 | 0.477 | 4.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-52 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0259 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-52 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2427 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-52 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.6825 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-52 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1822 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0234 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-52 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.053 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-52 | 机械 | 乙供 | J08-01-041 | 普通车床 工件直径×工件长度 400mm×2000mm | 台班 | 0.0138 | 193.709 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-52 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0553 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-52 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.1817 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0206 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0886 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-53 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.664 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-53 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.1664 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-53 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0151 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-53 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0026 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-53 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 6.413 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-53 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.3338 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-53 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.0212 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-53 | 材料 | 乙供 | C16038312 | 管压铝端子 DL-185 | 个 | 0.2226 | 4.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-53 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0447 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-53 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1049 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-53 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 1.3091 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-53 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2746 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-53 | 材料 | 乙供 | C22020801 | 氩弧焊瓷嘴 | 个 | 0.53 | 4.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-53 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0345 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-53 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.3609 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-53 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9992 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-53 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2701 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0312 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-53 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0837 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-53 | 机械 | 乙供 | J08-01-041 | 普通车床 工件直径×工件长度 400mm×2000mm | 台班 | 0.0161 | 193.709 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-53 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0559 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-53 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.303 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0241 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.8212 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-54 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 15.9505 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-54 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 1.6536 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-54 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.901 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-54 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1749 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-54 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 59.148 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-54 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.1058 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-54 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.862 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-54 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1855 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-54 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.9842 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-54 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 5.19 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-54 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 5.9148 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-54 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.477 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-54 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.954 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-54 | 材料 | 乙供 | C22020801 | 氩弧焊瓷嘴 | 个 | 5.936 | 4.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-54 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 3.392 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-54 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 11.13 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-54 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 8.1184 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.5695 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-54 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 2.2989 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-54 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.8387 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-54 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 1.3133 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2326 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.4109 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-54 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.24 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-54 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.726 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-54 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 4.1514 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.1894 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-55 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 17.3919 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-55 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 2.2048 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-55 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.901 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-55 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1749 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-55 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 78.758 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-55 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.1058 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-55 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.862 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-55 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1855 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-55 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.0902 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-55 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 5.19 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-55 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 7.8758 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-55 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.477 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-55 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 1.166 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-55 | 材料 | 乙供 | C22020801 | 氩弧焊瓷嘴 | 个 | 7.844 | 4.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-55 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 4.028 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-55 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 13.25 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-55 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 8.4316 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.1605 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-55 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 2.2989 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-55 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 2.0157 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-55 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 1.4586 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2326 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.4109 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-55 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.24 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-55 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.726 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-55 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 4.1514 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.1417 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-56 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 21.105 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-56 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 4.7806 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-56 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.901 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-56 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1749 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-56 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 99.3962 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-56 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.1058 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-56 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.862 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-56 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1855 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-56 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.3022 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-56 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 5.19 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-56 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 9.9428 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-56 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.477 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-56 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 1.6536 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-56 | 材料 | 乙供 | C22020801 | 氩弧焊瓷嘴 | 个 | 12.72 | 4.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-56 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 6.148 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-56 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 16.43 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-56 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 10.4676 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.0747 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-56 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.229 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-56 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.229 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-56 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 2.2989 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-56 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 2.4429 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-56 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 2.0532 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2326 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.4109 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-56 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.24 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-56 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 0.726 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-56 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 4.1514 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.1234 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-57 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 30.0525 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-57 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 3.816 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-57 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.848 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-57 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.159 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-57 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 136.316 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-57 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.1058 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-57 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.2506 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-57 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.318 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-57 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.1376 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-57 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 14.2464 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-57 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 13.6316 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-57 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.477 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-57 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 2.226 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-57 | 材料 | 乙供 | C22020801 | 氩弧焊瓷嘴 | 个 | 13.674 | 4.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-57 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 5.088 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-57 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18.55 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-57 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 18.6188 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.6674 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-57 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 3.515 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-57 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.6473 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-57 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 3.0422 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.5448 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3857 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-57 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.5928 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-57 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 1.7952 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-57 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 11.397 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.291 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-58 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 34.319 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-58 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 5.088 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-58 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-58 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-58 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 181.26 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-58 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 10.1866 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-58 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.3036 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-58 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.53 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-58 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.8478 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-58 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 14.2464 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-58 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 18.126 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-58 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.636 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-58 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 2.6924 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-58 | 材料 | 乙供 | C22020801 | 氩弧焊瓷嘴 | 个 | 18.02 | 4.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-58 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 6.784 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-58 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 24.91 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-58 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 19.8718 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.3287 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-58 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 3.6732 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-58 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 4.2548 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-58 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 3.3761 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.5448 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-58 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.5928 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-58 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 1.7952 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-58 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 11.397 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.1639 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-59 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 41.6098 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-59 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 11.0452 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-59 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-59 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-59 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 228.748 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-59 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 10.1866 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-59 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.3036 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-59 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.53 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-59 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 4.0598 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-59 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 14.2464 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-59 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 22.8748 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-59 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.636 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-59 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 3.18 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-59 | 材料 | 乙供 | C22020801 | 氩弧焊瓷嘴 | 个 | 22.896 | 4.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-59 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 11.024 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-59 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 27.03 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-59 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 21.9548 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 26.1286 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-59 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2809 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-59 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2809 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-59 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 3.6732 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-59 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 5.0466 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-59 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 5.6265 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.5448 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-59 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.5928 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-59 | 机械 | 乙供 | J14-08-223 | 交直流高压分压器 100kV | 台班 | 1.7952 | 135.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-59 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 11.397 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1435 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-60 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.5135 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-60 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.848 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-60 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.848 | 25.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-60 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.742 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-60 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.053 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-60 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1815 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-60 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.1448 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-60 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.636 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-60 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 2.1751 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-60 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.212 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-60 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.106 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-60 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.371 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-60 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1631 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.705 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-60 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0318 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-60 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.1251 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-60 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1039 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9234 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-61 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.3684 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-61 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.3032 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-61 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.6996 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-61 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.5212 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-61 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.212 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-61 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 0.371 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-61 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.5409 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-61 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.159 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-61 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0848 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-61 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.318 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-61 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.053 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-61 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0212 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-61 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.424 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-61 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.6466 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-61 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.6826 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-61 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.1272 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-61 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.5828 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-61 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0358 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-61 | 材料 | 乙供 | C22020801 | 氩弧焊瓷嘴 | 个 | 0.371 | 4.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-61 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.742 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-61 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.325 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-61 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.5947 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-61 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.1569 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-61 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0625 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-61 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.018 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-61 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4346 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-61 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.1664 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.879 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-62 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.2655 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-62 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.3032 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-62 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.6784 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-62 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.5212 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-62 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.212 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-62 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 0.371 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-62 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.5409 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-62 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.159 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-62 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0848 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-62 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.318 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-62 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.0424 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-62 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0106 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-62 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 0.424 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-62 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.6466 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-62 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.6826 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-62 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.1272 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-62 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.5828 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-62 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0358 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-62 | 材料 | 乙供 | C22020801 | 氩弧焊瓷嘴 | 个 | 0.371 | 4.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-62 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.742 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-62 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.325 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-62 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.5947 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-62 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.1569 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-62 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0625 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-62 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.018 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-62 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4346 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-62 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.1664 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.169 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-63 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2006 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-63 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.0758 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-63 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.5193 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-63 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.2819 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-63 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0318 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-63 | 材料 | 乙供 | C16011510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR-35mm² | m | 0.2544 | 22.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-63 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 0.8586 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-63 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0106 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-63 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0424 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-63 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.1617 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-63 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1283 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-63 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.0318 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-63 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 11.2254 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-63 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1123 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-63 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.106 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-63 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.0106 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-63 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.371 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-63 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1525 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-63 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0212 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-63 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0045 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-63 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1484 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2407 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-64 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2718 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-64 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.1137 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-64 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.6139 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-64 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.4228 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-64 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0318 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-64 | 材料 | 乙供 | C16011510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR-35mm² | m | 0.2544 | 22.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-64 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 0.8586 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-64 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0106 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-64 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0424 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-64 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2425 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-64 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1977 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-64 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.0477 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-64 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 11.2254 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-64 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1123 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-64 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.159 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-64 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.0318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-64 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.6095 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-64 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1975 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-64 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0413 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-64 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0068 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-64 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1754 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3125 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-65 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3303 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-65 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.1516 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-65 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.7085 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-65 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.5638 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-65 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0318 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-65 | 材料 | 乙供 | C16011510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR-35mm² | m | 0.2544 | 22.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-65 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 0.8586 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-65 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0212 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-65 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.053 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-65 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3233 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-65 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2565 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-65 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.0636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-65 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 13.4726 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-65 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1347 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-65 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.212 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-65 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.0424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-65 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.795 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-65 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2425 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-65 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0519 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-65 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.009 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-65 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2024 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4034 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-66 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.4467 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-66 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.1895 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-66 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.8031 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-66 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.7047 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-66 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0318 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-66 | 材料 | 乙供 | C16011510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR-35mm² | m | 0.2544 | 22.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-66 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 0.8586 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-66 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0212 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-66 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.053 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-66 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.4041 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-66 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.326 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-66 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.0795 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-66 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 16.8434 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-66 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1684 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-66 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.265 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-66 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.053 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-66 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.9805 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-66 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3189 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-66 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0731 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-66 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0113 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-66 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2295 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4597 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-67 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.551 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-67 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.1971 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-67 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.8221 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-67 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.7329 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-67 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0318 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-67 | 材料 | 乙供 | C16011510 | 铜芯聚氯乙烯绝缘软线 BVR-35mm² | m | 0.2544 | 22.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-67 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 0.8586 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-67 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0212 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-67 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.053 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-67 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.4203 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-67 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3377 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-67 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.0827 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-67 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 20.2142 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-67 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2021 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-67 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2756 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-67 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.053 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-67 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.113 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-67 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3279 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-67 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.0731 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-67 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0117 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD3-67 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2349 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1961 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.852 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.9561 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.2332 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0668 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.1527 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.6947 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.4229 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.1413 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0707 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.794 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.4168 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 2.4537 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 材料 | 乙供 | C16100451 | 绝缘胶带 20mm×40m | 卷 | 0.0912 | 3.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.1611 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.7653 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 材料 | 乙供 | C18050801 | 热塑管 | m | 0.3887 | 7.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 11.3067 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0467 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0339 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.347 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0678 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0544 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1675 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.0848 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 材料 | 乙供 | C22011012 | 电源线盘架 2.5mm²×50m | 盘 | 0.0101 | 471.165 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.9399 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.2359 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2916 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.0078 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.1611 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0742 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0051 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1516 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2267 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2175 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.6344 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 0.2249 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.2148 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 0.4229 | 190.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 机械 | 乙供 | J14-05-018 | 微机型高压断路器模拟装置(断路器模拟试验仪) | 台班 | 0.1074 | 167.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 机械 | 乙供 | J15-01-090 | 线号印字机 | 台班 | 0.0141 | 8.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.1571 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 机械 | 乙供 | J16-01-027 | 钳形电流表 | 台班 | 0.5471 | 13.151 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 1.1936 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-1 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 0.3759 | 54.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6919 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.8811 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.2483 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.0606 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.2586 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0379 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0189 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.7916 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 1.1509 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 5.44 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.5399 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.5241 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.8636 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 3.0286 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0178 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0697 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.0227 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2499 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.1211 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0129 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.2629 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2617 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0014 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0387 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0504 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0254 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.0485 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 0.1381 | 47.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 1.5538 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.0432 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 机械 | 乙供 | J14-05-018 | 微机型高压断路器模拟装置(断路器模拟试验仪) | 台班 | 1.1575 | 167.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 机械 | 乙供 | J15-01-090 | 线号印字机 | 台班 | 0.0038 | 8.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.5105 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 机械 | 乙供 | J16-01-027 | 钳形电流表 | 台班 | 0.0719 | 13.151 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 4.1209 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-2 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 1.1861 | 54.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1402 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 14.3164 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.4074 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.0994 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.4281 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0663 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0331 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.3035 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 1.8881 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 9.4037 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.0033 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.8953 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.4284 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 5.3 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0298 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1143 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.0398 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.4306 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.1988 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0211 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.5224 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4309 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0024 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0636 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0827 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0428 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.0795 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 0.1993 | 47.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 2.7833 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.5096 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 机械 | 乙供 | J14-05-018 | 微机型高压断路器模拟装置(断路器模拟试验仪) | 台班 | 2.1564 | 167.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 机械 | 乙供 | J15-01-090 | 线号印字机 | 台班 | 0.0066 | 8.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.1034 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 机械 | 乙供 | J16-01-027 | 钳形电流表 | 台班 | 0.1888 | 13.151 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 7.4077 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-3 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 2.5363 | 54.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8244 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 18.575 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.6519 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.159 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.6849 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.106 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.053 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.0857 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 3.021 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 9.7112 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.4144 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.941 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.6962 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 8.48 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0477 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1829 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.0636 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.689 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.318 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0338 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.6648 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6895 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0038 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1017 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1323 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0685 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1272 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 0.6135 | 47.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 3.7516 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.267 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 机械 | 乙供 | J14-05-018 | 微机型高压断路器模拟装置(断路器模拟试验仪) | 台班 | 2.5128 | 167.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 机械 | 乙供 | J15-01-090 | 线号印字机 | 台班 | 0.0106 | 8.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.3971 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 机械 | 乙供 | J16-01-027 | 钳形电流表 | 台班 | 0.2014 | 13.151 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 8.0931 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-4 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 2.8114 | 54.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5203 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 23.4543 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.5433 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.1325 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.5707 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.0883 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0442 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.738 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.5175 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 11.1181 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.4114 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 1.1189 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.7885 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 7.0667 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0398 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1524 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.053 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.5742 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.265 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0281 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.7198 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5745 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0032 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0848 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1103 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0571 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.106 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 0.6468 | 47.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 4.2187 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.3269 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-018 | 微机型高压断路器模拟装置(断路器模拟试验仪) | 台班 | 3.1267 | 167.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 机械 | 乙供 | J15-01-090 | 线号印字机 | 台班 | 0.0088 | 8.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.3929 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 机械 | 乙供 | J16-01-027 | 钳形电流表 | 台班 | 0.1678 | 13.151 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 10.4034 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-5 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 4.3685 | 54.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7272 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 25.8757 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.9779 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.2385 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.0203 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.159 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0795 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.1213 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.5315 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 11.1022 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.6358 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 1.0849 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.2868 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 12.72 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0704 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2743 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.0909 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0335 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.477 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0506 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 0.9208 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0314 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0055 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1526 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1985 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1007 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1908 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 0.966 | 47.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 4.2898 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 2.0774 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-018 | 微机型高压断路器模拟装置(断路器模拟试验仪) | 台班 | 2.8089 | 167.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-090 | 线号印字机 | 台班 | 0.0159 | 8.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.5618 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 机械 | 乙供 | J16-01-027 | 钳形电流表 | 台班 | 0.2518 | 13.151 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 9.0087 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-6 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 3.7837 | 54.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7272 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 32.6266 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.9779 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.2385 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.0203 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.159 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0795 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.1213 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.5315 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 12.9179 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 1.7532 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 1.4077 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.6787 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 12.72 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0704 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2743 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.0909 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0335 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.477 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0506 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 1.0436 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0314 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0055 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1526 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1985 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1007 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1908 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 1.27 | 47.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 5.8064 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 2.6164 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-018 | 微机型高压断路器模拟装置(断路器模拟试验仪) | 台班 | 3.6161 | 167.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-090 | 线号印字机 | 台班 | 0.0159 | 8.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.7207 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 机械 | 乙供 | J16-01-027 | 钳形电流表 | 台班 | 0.2518 | 13.151 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 10.5374 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-7 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 4.3379 | 54.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9106 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 40.117 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.0244 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.2499 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.1089 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.1741 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0871 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.3126 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.7473 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 14.3841 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 2.1435 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 1.6598 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.0289 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 13.9314 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0803 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2873 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.1211 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.1206 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.4997 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.053 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 1.2782 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0965 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0073 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1598 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2079 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1169 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1999 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 1.63 | 47.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 7.482 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 3.4044 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 机械 | 乙供 | J14-05-018 | 微机型高压断路器模拟装置(断路器模拟试验仪) | 台班 | 4.2496 | 167.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 机械 | 乙供 | J15-01-090 | 线号印字机 | 台班 | 0.0174 | 8.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.0779 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 机械 | 乙供 | J16-01-027 | 钳形电流表 | 台班 | 0.2518 | 13.151 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 11.8689 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-8 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 4.9088 | 54.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.7002 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 56.0858 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 4.346 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.06 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 5.9624 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 9.05 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0407 | 1976.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.945 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 5.0845 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3973 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.9259 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 材料 | 乙供 | C16010203 | 裸铜绞线 TJ16mm² | kg | 0.3092 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.7892 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2323 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.5849 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 6.5788 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.3781 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.6287 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.212 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.3143 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.4693 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 1.1224 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.6876 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.4614 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.12 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.4032 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 材料 | 乙供 | C29010104 | 尼龙吊带 20t | m | 1.6368 | 75.914 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.4325 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.9032 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 1.5329 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 1.5355 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.5774 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 8.8564 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 9.8781 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 7.9708 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 10.9002 | 190.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-9 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 0.8 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.2956 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 59.7815 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 5.2152 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.272 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 8.4667 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 9.7918 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0579 | 1976.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.134 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 6.4228 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.5641 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.3148 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 材料 | 乙供 | C16010203 | 裸铜绞线 TJ16mm² | kg | 0.439 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.7892 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.33 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.6707 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 9.342 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.4793 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.8927 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2544 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.4463 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.0399 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 1.459 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 14.9432 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 2.0752 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.544 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 6.2032 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 材料 | 乙供 | C29010104 | 尼龙吊带 20t | m | 1.6368 | 75.914 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.4974 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 1.2902 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.5329 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 2.1935 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.9756 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 8.8564 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 9.8781 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 7.9708 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 10.9002 | 190.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-10 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 0.7716 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.2956 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 78.465 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 5.2152 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.272 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 8.4667 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 10.5336 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0579 | 1976.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.134 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 6.4228 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.5641 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.3148 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 材料 | 乙供 | C16010203 | 裸铜绞线 TJ16mm² | kg | 0.439 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 材料 | 乙供 | C19020401 | 凡士林 | kg | 0.9865 | 5.721 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.33 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.6707 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 9.342 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 材料 | 乙供 | C19110301 | 石油液化气 | m³ | 0.5369 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.8927 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2544 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.4463 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.0399 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 1.459 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 14.9432 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 2.0752 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.544 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 6.2032 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 材料 | 乙供 | C29010104 | 尼龙吊带 20t | m | 1.6368 | 75.914 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.5927 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-043 | 汽车式起重机 起重量 75t | 台班 | 1.2902 | 3494.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.5329 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 2.1935 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.9756 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 12.2626 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 13.9658 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 11.7858 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 15.6689 | 190.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-11 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 0.8 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.1324 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-12 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 10.5526 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-12 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 3.4768 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-12 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.848 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-12 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 4.6073 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-12 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 5.7321 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-12 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0315 | 1976.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-12 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.756 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-12 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 2.3559 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-12 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4515 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-12 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.7155 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-12 | 材料 | 乙供 | C16010203 | 裸铜绞线 TJ16mm² | kg | 0.2389 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-12 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.9974 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-12 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 3.5586 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-12 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.27 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-12 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.1696 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-12 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.1349 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-12 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.7093 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-12 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.7046 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-12 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 8.2875 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-12 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.1292 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-12 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.696 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-12 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.3912 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-12 | 材料 | 乙供 | C29010104 | 尼龙吊带 20t | m | 1.86 | 75.914 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.5457 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.6676 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.3986 | 361.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-12 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 0.227 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.8891 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-12 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 0.834 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.7007 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-13 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 11.8284 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-13 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 4.346 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-13 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.06 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-13 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 6.7755 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-13 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 8.4295 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-13 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0463 | 1976.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-13 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.945 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-13 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 2.9449 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-13 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4515 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-13 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.0522 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-13 | 材料 | 乙供 | C16010203 | 裸铜绞线 TJ16mm² | kg | 0.3514 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-13 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.9374 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-13 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 5.2332 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-13 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3969 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-13 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.212 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-13 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.1985 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-13 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.0058 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-13 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.829 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-13 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 12.0005 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-13 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.6607 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-13 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.12 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-13 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.0062 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-13 | 材料 | 乙供 | C29010104 | 尼龙吊带 20t | m | 1.86 | 75.914 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.2426 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.741 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.3986 | 361.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-13 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 0.252 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.1114 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-13 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 0.9267 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.271 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-14 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 13.1045 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-14 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 5.2152 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-14 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.272 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-14 | 材料 | 乙供 | C01040102 | 钢丝绳 φ15以下 | kg | 9.6213 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-14 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 11.97 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-14 | 材料 | 乙供 | C08020201 | 板材红白松 一等 | m³ | 0.0658 | 1976.545 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-14 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.134 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-14 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 3.8875 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-14 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.4515 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-14 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.4941 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-14 | 材料 | 乙供 | C16010203 | 裸铜绞线 TJ16mm² | kg | 0.4989 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-14 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 4.1712 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-14 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 7.4311 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-14 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.5635 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-14 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2544 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-14 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2818 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-14 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.3816 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-14 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.9699 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-14 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 16.8075 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-14 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 2.3582 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-14 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.544 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-14 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.7994 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-14 | 材料 | 乙供 | C29010104 | 尼龙吊带 20t | m | 1.86 | 75.914 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.7008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-043 | 汽车式起重机 起重量 75t | 台班 | 0.7477 | 3494.499 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.3986 | 361.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-14 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 0.2542 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.4347 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-14 | 机械 | 乙供 | J15-01-013 | 液压千斤顶 起重量 100t | 台班 | 1.0193 | 12.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4021 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-15 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.3749 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-15 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.2338 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-15 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.318 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-15 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.159 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-15 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-15 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 31.8636 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-15 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 6.36 | 0.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-15 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.0127 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-15 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.106 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-15 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 25.44 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-15 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.053 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-15 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.4592 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-15 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.5075 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-15 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.6526 | 2.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6666 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0477 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0477 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0668 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-15 | 机械 | 乙供 | J14-05-017 | 规约测试仪 | 台班 | 0.0286 | 162.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-15 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 0.7734 | 165.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-15 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 0.7734 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-15 | 机械 | 乙供 | J14-05-052 | 误码测试仪(2M) | 台班 | 0.0954 | 63.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-15 | 机械 | 乙供 | J14-05-053 | 数据分析仪(数据测试仪) | 台班 | 0.477 | 98.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-15 | 机械 | 乙供 | J14-06-003 | 数字多用表 | 台班 | 0.7734 | 230.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-15 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 0.7734 | 431.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 0.7734 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-15 | 机械 | 乙供 | J15-01-090 | 线号印字机 | 台班 | 0.0318 | 8.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4021 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-16 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 10.1787 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-16 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.2338 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-16 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.318 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-16 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.159 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-16 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 2.12 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-16 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 31.8636 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-16 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 6.36 | 0.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-16 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.0127 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-16 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.106 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-16 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 25.44 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-16 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.053 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-16 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.8056 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-16 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 1.5105 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-16 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.8157 | 2.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6666 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.0477 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0477 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0668 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-16 | 机械 | 乙供 | J14-05-017 | 规约测试仪 | 台班 | 0.0286 | 162.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-16 | 机械 | 乙供 | J14-05-031 | 交流采样校验装置 | 台班 | 1.4501 | 165.17 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-16 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 1.4501 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-16 | 机械 | 乙供 | J14-05-052 | 误码测试仪(2M) | 台班 | 0.0954 | 63.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-16 | 机械 | 乙供 | J14-05-053 | 数据分析仪(数据测试仪) | 台班 | 0.477 | 98.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-16 | 机械 | 乙供 | J14-06-003 | 数字多用表 | 台班 | 1.4501 | 230.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-16 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.4501 | 431.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.4501 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-16 | 机械 | 乙供 | J15-01-090 | 线号印字机 | 台班 | 0.0318 | 8.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-17 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.2881 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-17 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.2002 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-17 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.318 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-17 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.159 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-17 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.6614 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-17 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 1.06 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-17 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 32.33 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-17 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 6.36 | 0.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-17 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.0127 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-17 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.053 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-17 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 25.44 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-17 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.4028 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-17 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.6445 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-17 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.6526 | 2.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7485 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0572 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-017 | 规约测试仪 | 台班 | 0.0286 | 162.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 1.9334 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 1.9334 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-052 | 误码测试仪(2M) | 台班 | 0.0191 | 63.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-053 | 数据分析仪(数据测试仪) | 台班 | 0.2862 | 98.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-17 | 机械 | 乙供 | J14-06-003 | 数字多用表 | 台班 | 1.4501 | 230.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-17 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 1.9334 | 431.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-17 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 1.9334 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-17 | 机械 | 乙供 | J15-01-090 | 线号印字机 | 台班 | 0.0318 | 8.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-18 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.7334 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-18 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.2002 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-18 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.318 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-18 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.159 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-18 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.6614 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-18 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 1.06 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-18 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 32.33 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-18 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 6.36 | 0.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-18 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.0127 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-18 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.053 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-18 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 25.44 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-18 | 材料 | 乙供 | C22011011 | 电源线盘架 1.5mm²×50m | 盘 | 0.5035 | 314.11 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-18 | 材料 | 乙供 | C22040924 | 标签纸 | 盒 | 0.8056 | 8.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-18 | 材料 | 乙供 | C22041501 | 记号笔 | 支 | 0.8157 | 2.079 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7485 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0572 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-18 | 机械 | 乙供 | J14-05-017 | 规约测试仪 | 台班 | 0.0286 | 162.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-18 | 机械 | 乙供 | J14-05-037 | 网络测试仪 | 台班 | 2.9002 | 100.574 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-18 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 2.9002 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-18 | 机械 | 乙供 | J14-05-052 | 误码测试仪(2M) | 台班 | 0.0191 | 63.654 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-18 | 机械 | 乙供 | J14-05-053 | 数据分析仪(数据测试仪) | 台班 | 0.2862 | 98.484 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-18 | 机械 | 乙供 | J14-06-003 | 数字多用表 | 台班 | 1.8126 | 230.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-18 | 机械 | 乙供 | J14-08-076 | 微机继电保护测试仪 | 台班 | 2.9002 | 431.144 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-18 | 机械 | 乙供 | J15-01-066 | 功能检测分析平台(电脑) | 台班 | 2.9002 | 31.967 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-18 | 机械 | 乙供 | J15-01-090 | 线号印字机 | 台班 | 0.0318 | 8.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0424 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-19 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 18.3104 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-19 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.318 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-19 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.159 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-19 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 39.8359 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-19 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 6.36 | 0.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-19 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 2.009 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-19 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 1.0172 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-19 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.0045 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-19 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 25.44 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-19 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.442 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-19 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 1.0045 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6129 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-19 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 1.0045 | 47.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-19 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 3.5644 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-19 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 1.5068 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-19 | 机械 | 乙供 | J14-05-018 | 微机型高压断路器模拟装置(断路器模拟试验仪) | 台班 | 3.0135 | 167.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-19 | 机械 | 乙供 | J15-01-090 | 线号印字机 | 台班 | 0.0318 | 8.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-19 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.5068 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-19 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 8.0359 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-19 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 3.5157 | 54.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0424 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-20 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 35.0879 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-20 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.318 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-20 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.159 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-20 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 48.8763 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-20 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 6.36 | 0.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-20 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 3.0135 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-20 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 3.0262 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-20 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.0135 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-20 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 25.44 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-20 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.442 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-20 | 材料 | 乙供 | C22040907 | 擦拭纸 | 盒 | 1.5068 | 2.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6129 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-20 | 机械 | 乙供 | J14-01-023 | 电阻箱 | 台班 | 2.009 | 47.624 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-20 | 机械 | 乙供 | J14-05-001 | 继电保护测试系统 | 台班 | 11.0981 | 313.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-20 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 4.0179 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-20 | 机械 | 乙供 | J14-05-018 | 微机型高压断路器模拟装置(断路器模拟试验仪) | 台班 | 5.5247 | 167.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-20 | 机械 | 乙供 | J15-01-090 | 线号印字机 | 台班 | 0.0318 | 8.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-20 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.009 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-20 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 14.565 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-20 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 6.0269 | 54.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-21 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.7167 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-21 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.318 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-21 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.159 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-21 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 31.8 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-21 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 6.36 | 0.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-21 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.0127 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-21 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 25.44 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-21 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.53 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6156 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD4-21 | 机械 | 乙供 | J15-01-090 | 线号印字机 | 台班 | 0.0318 | 8.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1287 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.716 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-1 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.3021 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4673 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2308 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-2 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.3021 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8623 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8314 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-3 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.3072 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5643 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.858 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-4 | 机械 | 乙供 | J11-01-001 | 柴油发电机组 功率 30kW | 台班 | 0.0504 | 353.839 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0799 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3508 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0006 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 材料 | 乙供 | C06090302 | 塑料管卡子 DN32 | 个 | 0.5653 | 0.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.0021 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.0037 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0132 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 1.1307 | 1.46 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.418 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0028 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 材料 | 乙供 | C16062201 | 白炽灯泡 220V 100W | 只 | 0.0292 | 1.824 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 材料 | 乙供 | C16070201 | 灯头瓷灯头 | 只 | 0.0292 | 5.662 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 材料 | 乙供 | C16100451 | 绝缘胶带 20mm×40m | 卷 | 0.0011 | 3.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.0097 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.0419 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.003 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0003 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0075 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 材料 | 乙供 | C19050101 | 碳酸氢钠(苏打) | kg | 0.0292 | 2.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0002 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 材料 | 乙供 | C20050101 | 耐酸漆 | kg | 0.0108 | 14.463 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 材料 | 乙供 | C22030304 | 冲击钻头 φ16 | 支 | 0.0188 | 11.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0781 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 材料 | 乙供 | C22031201 | 电炉丝 220V 1000W | 根 | 0.0389 | 7.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0053 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0022 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.0001 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0693 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0006 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0003 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0087 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0007 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0011 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.0059 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-006 | 蓄电池放电仪 电压 48~380V | 台班 | 0.0053 | 247.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 0.0059 | 190.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-5 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.0779 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0925 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3768 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0006 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 材料 | 乙供 | C06090304 | 塑料管卡子 DN50 | 个 | 0.5653 | 1.214 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.0021 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.0037 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0132 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 1.1307 | 1.46 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.4897 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0028 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 材料 | 乙供 | C16062201 | 白炽灯泡 220V 100W | 只 | 0.0292 | 1.824 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 材料 | 乙供 | C16070201 | 灯头瓷灯头 | 只 | 0.0292 | 5.662 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 材料 | 乙供 | C16100451 | 绝缘胶带 20mm×40m | 卷 | 0.0011 | 3.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.0097 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.0466 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0033 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0003 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.008 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 材料 | 乙供 | C19050101 | 碳酸氢钠(苏打) | kg | 0.0292 | 2.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0002 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 材料 | 乙供 | C20050101 | 耐酸漆 | kg | 0.0117 | 14.463 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 材料 | 乙供 | C22030304 | 冲击钻头 φ16 | 支 | 0.0188 | 11.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0857 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 材料 | 乙供 | C22031201 | 电炉丝 220V 1000W | 根 | 0.0389 | 7.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0053 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0022 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.0001 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0767 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0006 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0007 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0096 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0008 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0011 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.0059 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-006 | 蓄电池放电仪 电压 48~380V | 台班 | 0.0151 | 247.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 0.0059 | 190.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-6 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.0942 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0991 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3836 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0006 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 材料 | 乙供 | C06090304 | 塑料管卡子 DN50 | 个 | 0.5653 | 1.214 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.0021 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.0037 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0132 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 1.1307 | 1.46 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.4897 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0028 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 材料 | 乙供 | C16062201 | 白炽灯泡 220V 100W | 只 | 0.0318 | 1.824 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 材料 | 乙供 | C16070201 | 灯头瓷灯头 | 只 | 0.0318 | 5.662 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 材料 | 乙供 | C16100451 | 绝缘胶带 20mm×40m | 卷 | 0.0011 | 3.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.0106 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.0509 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0043 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0003 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.008 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 材料 | 乙供 | C19050101 | 碳酸氢钠(苏打) | kg | 0.0424 | 2.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0002 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 材料 | 乙供 | C20050101 | 耐酸漆 | kg | 0.0117 | 14.463 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 材料 | 乙供 | C22030304 | 冲击钻头 φ16 | 支 | 0.0188 | 11.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1027 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 材料 | 乙供 | C22031201 | 电炉丝 220V 1000W | 根 | 0.0424 | 7.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0053 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0022 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.0001 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0776 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0006 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0009 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0121 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0008 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0011 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.0059 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-006 | 蓄电池放电仪 电压 48~380V | 台班 | 0.0228 | 247.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 0.0059 | 190.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-7 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.0981 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1105 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.4088 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0006 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 材料 | 乙供 | C06090304 | 塑料管卡子 DN50 | 个 | 0.5653 | 1.214 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.0021 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.0037 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0132 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 1.1307 | 1.46 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.4897 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0028 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 材料 | 乙供 | C16062201 | 白炽灯泡 220V 100W | 只 | 0.0318 | 1.824 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 材料 | 乙供 | C16070201 | 灯头瓷灯头 | 只 | 0.0318 | 5.662 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 材料 | 乙供 | C16100451 | 绝缘胶带 20mm×40m | 卷 | 0.0011 | 3.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.0106 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.0509 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0043 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0003 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.008 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 材料 | 乙供 | C19050101 | 碳酸氢钠(苏打) | kg | 0.0424 | 2.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0002 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 材料 | 乙供 | C20050101 | 耐酸漆 | kg | 0.0117 | 14.463 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 材料 | 乙供 | C22030304 | 冲击钻头 φ16 | 支 | 0.0188 | 11.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1027 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 材料 | 乙供 | C22031201 | 电炉丝 220V 1000W | 根 | 0.0424 | 7.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0053 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0022 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.0001 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0776 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0006 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0009 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0121 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0008 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0011 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.0059 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 机械 | 乙供 | J14-05-006 | 蓄电池放电仪 电压 48~380V | 台班 | 0.0228 | 247.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 0.0059 | 190.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-8 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.0981 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1125 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.4157 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0006 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 材料 | 乙供 | C06090304 | 塑料管卡子 DN50 | 个 | 0.5653 | 1.214 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.0021 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.0037 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0132 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 1.1307 | 1.46 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.669 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0028 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 材料 | 乙供 | C16062201 | 白炽灯泡 220V 100W | 只 | 0.035 | 1.824 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 材料 | 乙供 | C16070201 | 灯头瓷灯头 | 只 | 0.035 | 5.662 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 材料 | 乙供 | C16100451 | 绝缘胶带 20mm×40m | 卷 | 0.0011 | 3.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.0117 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.055 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0046 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0003 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0094 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 材料 | 乙供 | C19050101 | 碳酸氢钠(苏打) | kg | 0.0466 | 2.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0002 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 材料 | 乙供 | C20050101 | 耐酸漆 | kg | 0.0242 | 14.463 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 材料 | 乙供 | C22030304 | 冲击钻头 φ16 | 支 | 0.0188 | 11.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1102 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 材料 | 乙供 | C22031201 | 电炉丝 220V 1000W | 根 | 0.0466 | 7.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0053 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0022 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.0001 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0863 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0006 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0014 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0129 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0008 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0011 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.0059 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 机械 | 乙供 | J14-05-006 | 蓄电池放电仪 电压 48~380V | 台班 | 0.0356 | 247.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 0.0059 | 190.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-9 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.1061 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1265 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.4244 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0006 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 材料 | 乙供 | C06090304 | 塑料管卡子 DN50 | 个 | 0.5653 | 1.214 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.0021 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.0037 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0132 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 1.1307 | 1.46 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.919 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0028 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 材料 | 乙供 | C16062201 | 白炽灯泡 220V 100W | 只 | 0.0371 | 1.824 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 材料 | 乙供 | C16070201 | 灯头瓷灯头 | 只 | 0.0371 | 5.662 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 材料 | 乙供 | C16100451 | 绝缘胶带 20mm×40m | 卷 | 0.0011 | 3.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.0247 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1028 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0043 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0003 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0094 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 材料 | 乙供 | C19050101 | 碳酸氢钠(苏打) | kg | 0.0618 | 2.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0002 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 材料 | 乙供 | C20050101 | 耐酸漆 | kg | 0.0242 | 14.463 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 材料 | 乙供 | C22030304 | 冲击钻头 φ16 | 支 | 0.0188 | 11.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1493 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 材料 | 乙供 | C22031201 | 电炉丝 220V 1000W | 根 | 0.0495 | 7.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0053 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0022 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.0001 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0958 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0006 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0018 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0138 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0008 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0011 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.0059 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 机械 | 乙供 | J14-05-006 | 蓄电池放电仪 电压 48~380V | 台班 | 0.0557 | 247.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 0.0059 | 190.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-10 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.0995 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1385 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.4453 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0006 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 材料 | 乙供 | C06090304 | 塑料管卡子 DN50 | 个 | 0.5653 | 1.214 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.0021 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.0037 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0132 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 1.1307 | 1.46 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 1.017 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0028 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 材料 | 乙供 | C16062201 | 白炽灯泡 220V 100W | 只 | 0.0519 | 1.824 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 材料 | 乙供 | C16070201 | 灯头瓷灯头 | 只 | 0.0519 | 5.662 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 材料 | 乙供 | C16100451 | 绝缘胶带 20mm×40m | 卷 | 0.0011 | 3.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.0346 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.1182 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0049 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0003 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0094 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 材料 | 乙供 | C19050101 | 碳酸氢钠(苏打) | kg | 0.0866 | 2.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0002 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 材料 | 乙供 | C20050101 | 耐酸漆 | kg | 0.0242 | 14.463 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 材料 | 乙供 | C22030304 | 冲击钻头 φ16 | 支 | 0.0188 | 11.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.1703 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 材料 | 乙供 | C22031201 | 电炉丝 220V 1000W | 根 | 0.0693 | 7.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0053 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0022 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.0001 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0998 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0006 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0022 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0157 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0008 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0011 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.0059 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 机械 | 乙供 | J14-05-006 | 蓄电池放电仪 电压 48~380V | 台班 | 0.0658 | 247.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 0.0059 | 190.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-11 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.1144 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.9741 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 35.9937 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0668 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 材料 | 乙供 | C06090302 | 塑料管卡子 DN32 | 个 | 61.056 | 0.792 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.229 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.4018 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.4257 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 122.112 | 1.46 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 12.1264 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3053 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 材料 | 乙供 | C16062201 | 白炽灯泡 220V 100W | 只 | 3.1482 | 1.824 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 材料 | 乙供 | C16070201 | 灯头瓷灯头 | 只 | 3.1482 | 5.662 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 材料 | 乙供 | C16100451 | 绝缘胶带 20mm×40m | 卷 | 0.1145 | 3.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 材料 | 乙供 | C16100603 | 铅标识牌 | 个 | 114.48 | 0.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.0494 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 11.4597 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0339 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.8353 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 材料 | 乙供 | C19040101 | 硫酸纯度 38% | kg | 114.48 | 0.919 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 材料 | 乙供 | C19050101 | 碳酸氢钠(苏打) | kg | 117.6282 | 2.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0233 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 材料 | 乙供 | C20050101 | 耐酸漆 | kg | 1.2126 | 14.463 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 1373.76 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 材料 | 乙供 | C22030304 | 冲击钻头 φ16 | 支 | 2.0352 | 11.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0176 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 材料 | 乙供 | C22031201 | 电炉丝 220V 1000W | 根 | 4.1976 | 7.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.5713 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2411 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.0117 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.6336 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0665 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0339 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.0328 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0792 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1148 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.6344 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 机械 | 乙供 | J14-05-006 | 蓄电池放电仪 电压 48~380V | 台班 | 0.5724 | 247.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 0.6344 | 190.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-12 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 27.6448 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.5629 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 39.1635 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0668 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 材料 | 乙供 | C06090304 | 塑料管卡子 DN50 | 个 | 61.056 | 1.214 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.229 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.4018 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.4257 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 122.112 | 1.46 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 12.1264 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3053 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 材料 | 乙供 | C16062201 | 白炽灯泡 220V 100W | 只 | 3.1482 | 1.824 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 材料 | 乙供 | C16070201 | 灯头瓷灯头 | 只 | 3.1482 | 5.662 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 材料 | 乙供 | C16100451 | 绝缘胶带 20mm×40m | 卷 | 0.1145 | 3.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 材料 | 乙供 | C16100603 | 铅标识牌 | 个 | 114.48 | 0.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.0494 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 14.8941 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0339 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.8353 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 材料 | 乙供 | C19040101 | 硫酸纯度 38% | kg | 114.48 | 0.919 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 材料 | 乙供 | C19050101 | 碳酸氢钠(苏打) | kg | 117.6282 | 2.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0233 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 材料 | 乙供 | C20050101 | 耐酸漆 | kg | 1.2126 | 14.463 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 2575.8 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 材料 | 乙供 | C22030304 | 冲击钻头 φ16 | 支 | 2.0352 | 11.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0176 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 材料 | 乙供 | C22031201 | 电炉丝 220V 1000W | 根 | 4.1976 | 7.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.5713 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2411 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.0117 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 25.1125 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0665 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0784 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.0328 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0912 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1148 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.6344 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 机械 | 乙供 | J14-05-006 | 蓄电池放电仪 电压 48~380V | 台班 | 1.6324 | 247.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 0.6344 | 190.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-13 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 31.236 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.1009 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 46.6803 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0668 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 材料 | 乙供 | C06090304 | 塑料管卡子 DN50 | 个 | 61.056 | 1.214 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.229 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.4018 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.4257 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 122.112 | 1.46 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 12.1264 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3053 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 材料 | 乙供 | C16062201 | 白炽灯泡 220V 100W | 只 | 3.4344 | 1.824 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 材料 | 乙供 | C16070201 | 灯头瓷灯头 | 只 | 3.4344 | 5.662 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 材料 | 乙供 | C16100451 | 绝缘胶带 20mm×40m | 卷 | 0.1145 | 3.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 材料 | 乙供 | C16100603 | 铅标识牌 | 个 | 114.48 | 0.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.1448 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 29.7765 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0339 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.8353 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 材料 | 乙供 | C19040101 | 硫酸纯度 38% | kg | 114.48 | 0.919 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 材料 | 乙供 | C19050101 | 碳酸氢钠(苏打) | kg | 119.0592 | 2.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0233 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 材料 | 乙供 | C20050101 | 耐酸漆 | kg | 1.2126 | 14.463 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 4922.64 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 材料 | 乙供 | C22030304 | 冲击钻头 φ16 | 支 | 2.0352 | 11.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0176 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 材料 | 乙供 | C22031201 | 电炉丝 220V 1000W | 根 | 4.5792 | 7.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.5713 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2411 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.0117 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 34.7029 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0665 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1018 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.858 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0912 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1148 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.6344 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 机械 | 乙供 | J14-05-006 | 蓄电池放电仪 电压 48~380V | 台班 | 2.4592 | 247.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 0.6344 | 190.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-14 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 31.66 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.1009 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 48.6027 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0668 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 材料 | 乙供 | C06090304 | 塑料管卡子 DN50 | 个 | 61.056 | 1.214 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.229 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.4018 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.4257 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 122.112 | 1.46 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 12.1264 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3053 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 材料 | 乙供 | C16062201 | 白炽灯泡 220V 100W | 只 | 3.7778 | 1.824 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 材料 | 乙供 | C16070201 | 灯头瓷灯头 | 只 | 3.7778 | 5.662 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 材料 | 乙供 | C16100451 | 绝缘胶带 20mm×40m | 卷 | 0.1145 | 3.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 材料 | 乙供 | C16100603 | 铅标识牌 | 个 | 114.48 | 0.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.2593 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 29.7765 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0339 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.8353 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 材料 | 乙供 | C19040101 | 硫酸纯度 38% | kg | 114.48 | 0.919 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 材料 | 乙供 | C19050101 | 碳酸氢钠(苏打) | kg | 119.5171 | 2.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0233 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 材料 | 乙供 | C20050101 | 耐酸漆 | kg | 1.2126 | 14.463 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 4922.64 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 材料 | 乙供 | C22030304 | 冲击钻头 φ16 | 支 | 2.0352 | 11.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0176 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 材料 | 乙供 | C22031201 | 电炉丝 220V 1000W | 根 | 5.0371 | 7.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.5713 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2411 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.0117 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 34.7029 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0665 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1526 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.858 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0912 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1148 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.6344 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 机械 | 乙供 | J14-05-006 | 蓄电池放电仪 电压 48~380V | 台班 | 3.8478 | 247.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 0.6344 | 190.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-15 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 31.7872 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.3817 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 52.3503 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0668 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 材料 | 乙供 | C06090304 | 塑料管卡子 DN50 | 个 | 61.056 | 1.214 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.229 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.4018 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.4257 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 122.112 | 1.46 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 12.1264 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3053 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 材料 | 乙供 | C16062201 | 白炽灯泡 220V 100W | 只 | 3.7778 | 1.824 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 材料 | 乙供 | C16070201 | 灯头瓷灯头 | 只 | 3.7778 | 5.662 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 材料 | 乙供 | C16100451 | 绝缘胶带 20mm×40m | 卷 | 0.1145 | 3.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 材料 | 乙供 | C16100603 | 铅标识牌 | 个 | 114.48 | 0.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.2593 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 30.9213 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0339 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.8353 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 材料 | 乙供 | C19040101 | 硫酸纯度 38% | kg | 343.44 | 0.919 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 材料 | 乙供 | C19050101 | 碳酸氢钠(苏打) | kg | 188.2051 | 2.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0233 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 材料 | 乙供 | C20050101 | 耐酸漆 | kg | 1.2126 | 14.463 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 6296.4 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 材料 | 乙供 | C22030304 | 冲击钻头 φ16 | 支 | 2.0352 | 11.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0176 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 材料 | 乙供 | C22031201 | 电炉丝 220V 1000W | 根 | 5.0371 | 7.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.5713 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2411 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.0117 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 45.9025 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0665 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1526 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 5.612 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0912 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1148 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.6344 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 机械 | 乙供 | J14-05-006 | 蓄电池放电仪 电压 48~380V | 台班 | 3.8478 | 247.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 0.6344 | 190.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-16 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 31.7872 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.4573 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 61.1307 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0668 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 材料 | 乙供 | C06090304 | 塑料管卡子 DN50 | 个 | 61.056 | 1.214 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.229 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.4018 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.4257 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 122.112 | 1.46 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 12.1264 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3053 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 材料 | 乙供 | C16062201 | 白炽灯泡 220V 100W | 只 | 4.0068 | 1.824 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 材料 | 乙供 | C16070201 | 灯头瓷灯头 | 只 | 4.0068 | 5.662 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 材料 | 乙供 | C16100451 | 绝缘胶带 20mm×40m | 卷 | 0.1145 | 3.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 材料 | 乙供 | C16100603 | 铅标识牌 | 个 | 114.48 | 0.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.6712 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 34.3557 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0339 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.8353 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 材料 | 乙供 | C19040101 | 硫酸纯度 38% | kg | 457.92 | 0.919 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 材料 | 乙供 | C19050101 | 碳酸氢钠(苏打) | kg | 235.638 | 2.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0233 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 材料 | 乙供 | C20050101 | 耐酸漆 | kg | 1.2126 | 14.463 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 6639.84 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 材料 | 乙供 | C22030304 | 冲击钻头 φ16 | 支 | 2.0352 | 11.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0176 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 材料 | 乙供 | C22031201 | 电炉丝 220V 1000W | 根 | 5.3424 | 7.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.5713 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2411 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.0117 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 51.7453 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0665 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1929 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 7.4372 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0912 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1148 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.6344 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-006 | 蓄电池放电仪 电压 48~380V | 台班 | 6.0208 | 247.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 0.6344 | 190.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-17 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 31.8084 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 13.0405 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 65.5479 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0668 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 材料 | 乙供 | C06090304 | 塑料管卡子 DN50 | 个 | 61.056 | 1.214 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.229 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.4018 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.4257 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 122.112 | 1.46 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 12.1264 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3053 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 材料 | 乙供 | C16062201 | 白炽灯泡 220V 100W | 只 | 4.0068 | 1.824 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 材料 | 乙供 | C16070201 | 灯头瓷灯头 | 只 | 4.0068 | 5.662 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 材料 | 乙供 | C16100451 | 绝缘胶带 20mm×40m | 卷 | 0.1145 | 3.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 材料 | 乙供 | C16100603 | 铅标识牌 | 个 | 114.48 | 0.435 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 2.6712 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 45.8037 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0339 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.8353 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 材料 | 乙供 | C19040101 | 硫酸纯度 38% | kg | 457.92 | 0.919 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 材料 | 乙供 | C19050101 | 碳酸氢钠(苏打) | kg | 235.638 | 2.24 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0233 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 材料 | 乙供 | C20050101 | 耐酸漆 | kg | 1.2126 | 14.463 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 8586 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 材料 | 乙供 | C22030304 | 冲击钻头 φ16 | 支 | 2.0352 | 11.9 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.0176 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 材料 | 乙供 | C22031201 | 电炉丝 220V 1000W | 根 | 5.3424 | 7.012 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.5713 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2411 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.0117 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 59.4997 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0665 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1929 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 7.4372 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0912 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1148 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.6344 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 机械 | 乙供 | J14-05-006 | 蓄电池放电仪 电压 48~380V | 台班 | 6.0208 | 247.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 0.6344 | 190.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-18 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 31.8084 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1766 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.5162 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.6519 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.159 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0668 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.1715 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.2441 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.4145 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.154 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.0478 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.077 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.3409 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 2.3926 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 材料 | 乙供 | C16038121 | 铜接线端子 100A | 个 | 2.8712 | 1.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 材料 | 乙供 | C16100451 | 绝缘胶带 20mm×40m | 卷 | 0.1005 | 3.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.0183 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.0343 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 材料 | 乙供 | C18050801 | 热塑管 | m | 0.4246 | 7.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 0.1372 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 12.3214 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0394 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 材料 | 乙供 | C19021102 | 白蜡 | kg | 0.0478 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1296 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.2311 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2264 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0555 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0547 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.2162 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.2967 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.2582 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2416 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.0047 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.9607 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0052 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.084 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0015 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1501 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1882 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.6344 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 0.5075 | 190.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-19 | 机械 | 乙供 | J15-01-090 | 线号印字机 | 台班 | 0.0154 | 8.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.933 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 13.6374 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.3038 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.318 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0668 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.2862 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.2835 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.4018 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.1049 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.7224 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 5.247 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 材料 | 乙供 | C16038121 | 铜接线端子 100A | 个 | 6.2964 | 1.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 材料 | 乙供 | C16100451 | 绝缘胶带 20mm×40m | 卷 | 0.1145 | 3.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.5436 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 材料 | 乙供 | C18050801 | 热塑管 | m | 0.4198 | 7.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0117 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 材料 | 乙供 | C19021102 | 白蜡 | kg | 0.1049 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2438 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.229 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0636 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0233 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0636 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.318 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.2567 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3086 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.0117 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.5128 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0665 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0034 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1182 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1958 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.7855 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.0302 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 0.6344 | 190.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.6043 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.6043 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-20 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 0.4532 | 54.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4536 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 24.0412 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 1.3038 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.318 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0668 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.2862 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.2835 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.4018 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 材料 | 乙供 | C12026102 | 松香焊锡丝 | kg | 0.2392 | 27.631 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.1022 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 11.9632 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 材料 | 乙供 | C16038121 | 铜接线端子 100A | 个 | 14.3558 | 1.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 材料 | 乙供 | C16100451 | 绝缘胶带 20mm×40m | 卷 | 0.1145 | 3.56 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.5949 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 材料 | 乙供 | C18050801 | 热塑管 | m | 0.9571 | 7.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0117 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 材料 | 乙供 | C19021102 | 白蜡 | kg | 0.2392 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5124 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.229 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0636 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.0233 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0636 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.318 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.5999 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3086 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.0117 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.2025 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0665 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0077 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1225 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1958 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.7855 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 机械 | 乙供 | J14-05-005 | 数字存储示波器 | 台班 | 0.0378 | 308.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 机械 | 乙供 | J14-05-015 | 直流标准源 | 台班 | 0.6344 | 190.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.9064 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.9064 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-21 | 机械 | 乙供 | J17-01-019 | 便携式维护终端 | 台班 | 0.6043 | 54.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.633 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-22 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.2351 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-22 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 3.816 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-22 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 0.954 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-22 | 材料 | 乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 28.62 | 0.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-22 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.2862 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-22 | 材料 | 乙供 | C16100652 | 标号头 | 个 | 0.3816 | 0.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-22 | 材料 | 乙供 | C18060302 | 聚氯乙烯橡胶粘带 40mm×50m | 卷 | 1.908 | 9.177 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-22 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 1.696 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1061 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-23 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.7995 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-23 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.2728 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-23 | 材料 | 乙供 | C01030105 | 薄钢板 4以下 | kg | 0.212 | 3.958 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-23 | 材料 | 乙供 | C06090102 | 钢管卡子 DN20 | 个 | 9.01 | 0.795 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-23 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.2927 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-23 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.0148 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-23 | 材料 | 乙供 | C13020200 | 镀锌半圆头螺栓 综合 | 套 | 0.3498 | 0.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-23 | 材料 | 乙供 | C13030200 | 锁紧螺母 综合 | kg | 0.1696 | 8.659 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-23 | 材料 | 乙供 | C16090602 | 三回路瓷接头 | 个 | 5.3 | 1.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-23 | 材料 | 乙供 | C18070503 | 塑料护口 32 | 个 | 4.24 | 0.089 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-23 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.053 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-23 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0212 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-23 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.1119 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-23 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.9536 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-23 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.1145 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-23 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4416 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-23 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.954 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-23 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.4804 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7864 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-23 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0162 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-23 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.658 | 22.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-23 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3693 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.1985 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-24 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.0071 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-24 | 材料 | 乙供 | C06090103 | 钢管卡子 DN25 | 个 | 18.0306 | 0.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-24 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 44.4182 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-24 | 材料 | 乙供 | C09050451 | 混凝土底盘 800×800 | 块 | 1.06 | 138.542 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-24 | 材料 | 乙供 | C09050461 | 混凝土卡盘 800 | 块 | 1.06 | 76.609 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-24 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.0235 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-24 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 10.9901 | 1.46 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-24 | 材料 | 乙供 | C13020200 | 镀锌半圆头螺栓 综合 | 套 | 8.533 | 0.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-24 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.134 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-24 | 材料 | 乙供 | C16011306 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-8mm² | m | 19.08 | 5.396 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-24 | 材料 | 乙供 | C16090201 | 熔丝 30~40A | 片 | 1.1448 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-24 | 材料 | 乙供 | C16110502 | 镀锌抱箍U形 | 套 | 3.3708 | 11.533 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-24 | 材料 | 乙供 | C18070503 | 塑料护口 32 | 个 | 6.89 | 0.089 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-24 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.053 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-24 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.7189 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-24 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.742 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-24 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 1.8317 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-24 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.6106 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.7656 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-24 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2578 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-24 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2578 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-24 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.014 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-24 | 机械 | 乙供 | J08-01-074 | 弯管机 WC27~108 | 台班 | 0.2862 | 79.306 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-24 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.1431 | 22.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-24 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.4363 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.8139 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-25 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.6169 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-25 | 材料 | 乙供 | C06090103 | 钢管卡子 DN25 | 个 | 23.32 | 0.827 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-25 | 材料 | 乙供 | C06090106 | 钢管卡子 DN50 | 个 | 13.2288 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-25 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.4692 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-25 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 7.3267 | 1.46 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-25 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.0352 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-25 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.0176 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-25 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 1.6282 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-25 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.407 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.9535 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 0.8807 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1965 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-25 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0093 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-25 | 机械 | 乙供 | J08-01-074 | 弯管机 WC27~108 | 台班 | 0.248 | 79.306 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-25 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.0954 | 22.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-25 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4198 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.532 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-26 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.4717 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-26 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.4346 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-26 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.106 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-26 | 材料 | 乙供 | C04020100 | 黄铜丝 综合 | kg | 0.0635 | 49.314 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-26 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0945 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-26 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.3132 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-26 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 6.042 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-26 | 材料 | 乙供 | C16038121 | 铜接线端子 100A | 个 | 7.3813 | 1.68 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-26 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.0423 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-26 | 材料 | 乙供 | C18050801 | 热塑管 | m | 1.1077 | 7.018 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-26 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0212 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-26 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0212 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-26 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.106 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-26 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.3197 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-26 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0908 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.221 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-26 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1891 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0466 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-26 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.027 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.6396 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-27 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.5877 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-27 | 材料 | 乙供 | C01020712 | 圆钢 φ10以下 | kg | 0.4346 | 3.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-27 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.106 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-27 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.51 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-27 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.3695 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-27 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 0.3021 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-27 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 2.014 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-27 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.0201 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-27 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0212 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-27 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0212 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-27 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.106 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-27 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.219 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-27 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.0906 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7639 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1696 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0848 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-27 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.027 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-27 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.1187 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8324 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-28 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.8206 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-28 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.1667 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-28 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.0099 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-28 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.4861 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-28 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 0.2014 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-28 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 2.014 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-28 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3556 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-28 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.279 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-28 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.07 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-28 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2332 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-28 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.59 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-28 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.8387 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.5543 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-28 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0099 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-28 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1189 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-28 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.1696 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-29 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2523 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-29 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.3675 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-29 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 1.3292 | 0.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0547 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-30 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.3908 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-30 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.2756 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-30 | 材料 | 乙供 | C16011301 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-1 | m | 2.7295 | 0.711 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-30 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 1.06 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-30 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 0.212 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-30 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0265 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-30 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.053 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-30 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3654 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2936 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 25.5589 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-31 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 17.9614 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-31 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 14.4743 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-31 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 39.7342 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-31 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 51.0988 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-31 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 33.0455 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-31 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 24.4542 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-31 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 6.519 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-31 | 材料 | 乙供 | C22030102 | 钻头 φ18 | 根 | 0.159 | 21.986 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-31 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 21.995 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-31 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 49.82 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-31 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 17.9886 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.6013 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-31 | 机械 | 乙供 | J08-01-080 | 卷板机 板厚×宽度 2mm×1600mm | 台班 | 0.3379 | 195.696 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-31 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 1.0632 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-31 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 11.3526 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2482 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-32 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.5791 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-32 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.1592 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-32 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.053 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-32 | 材料 | 乙供 | C11060421 | 合页 | 付 | 1.5147 | 9.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-32 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.8705 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-32 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.5919 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-32 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.4148 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-32 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3224 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-32 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.0668 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-32 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.9794 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-32 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.0712 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-32 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2203 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-32 | 机械 | 乙供 | J08-01-064 | 加工电钻 | 台班 | 0.1352 | 92.298 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-32 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0473 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD5-32 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2487 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1816 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.9789 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-1 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.1516 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-1 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.4655 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-1 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.5796 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-1 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.1548 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-1 | 材料 | 乙供 | C16011301 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-1 | m | 0.318 | 0.711 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-1 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0431 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-1 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.6377 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-1 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0583 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-1 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.8682 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-1 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.212 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-1 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6746 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-1 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.0431 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.9506 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0814 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0814 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4513 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.2599 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-1 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.491 | 184.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6287 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.6251 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-2 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.2274 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-2 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.6012 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-2 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.2945 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-2 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.7095 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-2 | 材料 | 乙供 | C16011301 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-1 | m | 0.318 | 0.711 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-2 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0698 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-2 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.7062 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-2 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0875 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-2 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.3917 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-2 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.212 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-2 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6746 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-2 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.0698 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3821 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1048 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1048 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6954 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.4114 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-2 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.7338 | 184.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0991 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.6404 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-3 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.3032 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-3 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.7174 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-3 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.8858 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-3 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.5341 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-3 | 材料 | 乙供 | C16011301 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-1 | m | 0.318 | 0.711 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-3 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0957 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-3 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.9565 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-3 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.1166 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-3 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.9597 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-3 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.212 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-3 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6746 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-3 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.0957 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.712 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1425 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1425 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.897 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-3 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.5129 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-3 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.9119 | 184.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2074 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.7721 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-4 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.379 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-4 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.727 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-4 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.9635 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-4 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.6142 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-4 | 材料 | 乙供 | C16011301 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-1 | m | 0.318 | 0.711 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-4 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0937 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-4 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.9693 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-4 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.1458 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-4 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.9331 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-4 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.212 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-4 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6746 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-4 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.0937 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.7111 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1362 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1362 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.8815 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-4 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.4933 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-4 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.8522 | 184.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7048 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-5 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.3681 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-5 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.4547 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-5 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.9393 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-5 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7822 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-5 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.1814 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-5 | 材料 | 乙供 | C16011301 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-1 | m | 0.318 | 0.711 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-5 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1268 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-5 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.2444 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-5 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.1749 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-5 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.6068 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-5 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.212 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-5 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6746 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-5 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.1268 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.2101 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1729 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1729 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.1224 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-5 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.6302 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 1.1231 | 184.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.929 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 10.7106 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-6 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.5305 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-6 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.4295 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-6 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.4963 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-6 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 10.7465 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-6 | 材料 | 乙供 | C16011301 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-1 | m | 0.318 | 0.711 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-6 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1949 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-6 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.8843 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-6 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2041 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-6 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 3.9801 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-6 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.212 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-6 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6746 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-6 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.1949 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3119 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2469 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2469 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.5703 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-6 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.9097 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 1.6243 | 184.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7058 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.3161 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-7 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.3032 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-7 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.3986 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-7 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.1838 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-7 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.2695 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-7 | 材料 | 乙供 | C16011301 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-1 | m | 0.318 | 0.711 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-7 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0399 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-7 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1993 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-7 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.1166 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-7 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.5249 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-7 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.212 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-7 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6746 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-7 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.0399 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4958 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0797 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0797 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3382 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-7 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.1196 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9556 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.3805 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-8 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.7579 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-8 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.2551 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-8 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.4251 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-8 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.2256 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-8 | 材料 | 乙供 | C16011301 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-1 | m | 0.318 | 0.711 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-8 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.2445 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-8 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2915 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-8 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4408 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-8 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.1685 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-8 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6746 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4047 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.4869 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-8 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.1436 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1861 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-9 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.6544 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-9 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.6316 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-9 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.372 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-9 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.9037 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-9 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.7202 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-9 | 材料 | 乙供 | C16011301 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-1 | m | 0.318 | 0.711 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-9 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.2179 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-9 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2429 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-9 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.6764 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-9 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.0719 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-9 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6746 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.6445 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.8323 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-9 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.201 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1188 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-10 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.4939 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-10 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.2632 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-10 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.2657 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-10 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.8406 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-10 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.9455 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-10 | 材料 | 乙供 | C16011301 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-1 | m | 0.318 | 0.711 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-10 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.01 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-10 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.2657 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-10 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.4858 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-10 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4667 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-10 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.212 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-10 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6746 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-10 | 材料 | 乙供 | C22040601 | 尼龙绳 1以下 | kg | 0.0166 | 7.83 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4324 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0455 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0455 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5259 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-10 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.1195 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-10 | 机械 | 乙供 | J14-05-007 | 充电机特性测试仪 | 台班 | 0.2657 | 184.474 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.0541 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-11 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 22.5908 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-11 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 3.9856 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-11 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.8719 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-11 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.2664 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-11 | 材料 | 乙供 | C16011301 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-1 | m | 0.636 | 0.711 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-11 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.9964 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-11 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.8683 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-11 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.424 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-11 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.3492 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8441 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0872 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.2615 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3487 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1744 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 3.8362 | 207.493 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.7297 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-12 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 24.3226 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-12 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-12 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.7373 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-12 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 11.6371 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-12 | 材料 | 乙供 | C16011301 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-1 | m | 1.908 | 0.711 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-12 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.9964 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-12 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 3.233 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-12 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 6.3388 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-12 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-12 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.392 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-12 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.3 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-12 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.8465 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.4236 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3973 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.3973 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-12 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.4776 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 5.6421 | 207.493 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 11.0119 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-13 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 28.6469 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-13 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-13 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 2.9892 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-13 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.2252 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-13 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 12.1353 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-13 | 材料 | 乙供 | C16011301 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-1 | m | 1.908 | 0.711 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-13 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 3.233 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-13 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 6.6377 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-13 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-13 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.392 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-13 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.3 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-13 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.8465 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8506 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.7467 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.4238 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-13 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.5856 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-059 | 液压升降机 9m以内 | 台班 | 5.9345 | 207.493 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.7168 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-14 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.7334 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-14 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.1895 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-14 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.0462 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-14 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.8026 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-14 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.4472 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-14 | 材料 | 乙供 | C16011301 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-1 | m | 0.318 | 0.711 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-14 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.598 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-14 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.4041 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-14 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4935 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-14 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.0795 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-14 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.477 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-14 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.6625 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-14 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.8995 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.3799 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.036 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.071 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.012 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-14 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0113 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-14 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2726 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-14 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.8145 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-14 | 机械 | 乙供 | J14-01-036 | 电流负载箱 | 台班 | 0.598 | 40.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-14 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 0.8145 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-14 | 机械 | 乙供 | J14-05-006 | 蓄电池放电仪 电压 48~380V | 台班 | 0.6217 | 247.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-14 | 机械 | 乙供 | J14-05-009 | 蓄电池内阻测试仪 | 台班 | 0.8609 | 195.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.9594 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-15 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.7916 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-15 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.1895 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-15 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.395 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-15 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.0834 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-15 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.9953 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-15 | 材料 | 乙供 | C16011301 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-1 | m | 0.318 | 0.711 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-15 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.7176 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-15 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.4041 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-15 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.6429 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-15 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.0795 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-15 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.477 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-15 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.6625 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-15 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.8995 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.562 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0432 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1059 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.036 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-15 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0113 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-15 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3706 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-15 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.9888 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-15 | 机械 | 乙供 | J14-01-036 | 电流负载箱 | 台班 | 0.7176 | 40.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-15 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 0.9888 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-15 | 机械 | 乙供 | J14-05-006 | 蓄电池放电仪 电压 48~380V | 台班 | 0.9686 | 247.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD6-15 | 机械 | 乙供 | J14-05-009 | 蓄电池内阻测试仪 | 台班 | 1.3634 | 195.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.958 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8238 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 3.3302 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C06090106 | 钢管卡子 DN50 | 个 | 5.0326 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C06090108 | 钢管卡子 DN80 | 个 | 0.5815 | 1.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.9203 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.4835 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 4.6504 | 1.46 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.5878 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C16010304 | 软铜绞线 25mm² | m | 1.6463 | 12.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 0.2423 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C16038104 | 铜接线端子 25mm² | 个 | 4.7449 | 4.18 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 1.3839 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 0.3707 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C16038110 | 铜接线端子 240mm² | 个 | 0.173 | 38.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C16038112 | 铜接线端子 400mm² | 个 | 0.1112 | 82.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C16050103 | 电缆卡子 40 | 个 | 11.2299 | 0.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C16050108 | 电缆卡子 120 | 个 | 1.2756 | 5.109 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C16050109 | 电缆卡子 140 | 个 | 0.7087 | 5.554 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 8.9949 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.8036 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 8.4225 | 0.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 1.063 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 0.5315 | 0.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C18020804 | 丁腈胶管 φ50以下 | m | 2.494 | 10.961 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.1687 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.6839 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.2602 | 8.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 4.0068 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0606 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.5969 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.9764 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.1567 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0242 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 0.1002 | 13.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.727 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0046 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.017 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.006 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 机械 | 乙供 | J08-01-074 | 弯管机 WC27~108 | 台班 | 0.1483 | 79.306 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.0638 | 22.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2629 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1211 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-1 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.1211 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7335 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.3863 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 3.6952 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 材料 | 乙供 | C06090106 | 钢管卡子 DN50 | 个 | 1.3022 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 材料 | 乙供 | C06090108 | 钢管卡子 DN80 | 个 | 4.452 | 1.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.1701 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.3744 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 5.5294 | 1.46 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.0243 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 材料 | 乙供 | C16010304 | 软铜绞线 25mm² | m | 1.4608 | 12.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 0.9275 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 0.7568 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.507 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 材料 | 乙供 | C16038110 | 铜接线端子 240mm² | 个 | 0.7095 | 38.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 材料 | 乙供 | C16050108 | 电缆卡子 120 | 个 | 10.1422 | 5.109 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 材料 | 乙供 | C16050109 | 电缆卡子 140 | 个 | 2.0869 | 5.554 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 4.0068 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.8222 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 材料 | 乙供 | C16100363 | 尼龙扎带 L=300mm | 根 | 8.4518 | 0.142 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 材料 | 乙供 | C16100364 | 尼龙扎带 L=400mm | 根 | 1.5652 | 0.188 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.2108 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 材料 | 乙供 | C18060103 | 塑料带相色带 20mm×2000mm | 卷 | 0.3154 | 2.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.3154 | 8.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 4.0068 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.2319 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.8659 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 1.3178 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.8665 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0928 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 0.1002 | 13.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.274 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0083 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0365 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0072 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 机械 | 乙供 | J08-01-074 | 弯管机 WC27~108 | 台班 | 0.1914 | 79.306 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.097 | 22.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.3343 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.4638 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.4638 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-2 | 机械 | 乙供 | J15-01-071 | 恒温电烘箱 2000W | 台班 | 0.1071 | 74.2 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1752 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.8966 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-3 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 1.9611 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-3 | 材料 | 乙供 | C06090106 | 钢管卡子 DN50 | 个 | 1.4342 | 1.225 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-3 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.3159 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-3 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.3738 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-3 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 11.872 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-3 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 1.6449 | 1.46 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-3 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.7643 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-3 | 材料 | 乙供 | C16010203 | 裸铜绞线 TJ16mm² | kg | 0.474 | 44.199 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-3 | 材料 | 乙供 | C16038101 | 铜接线端子 6mm²以下 | 个 | 44.2304 | 1.19 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-3 | 材料 | 乙供 | C16038411 | 端子排端子 | 个 | 5.936 | 1.821 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-3 | 材料 | 乙供 | C16050103 | 电缆卡子 40 | 个 | 19.08 | 0.75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-3 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 5.724 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-3 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.7844 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-3 | 材料 | 乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 14.31 | 0.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.3177 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-3 | 材料 | 乙供 | C18050701 | 异型塑料管 φ5 | m | 1.1872 | 0.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-3 | 材料 | 乙供 | C18080101 | 塑料标识牌 | 个 | 5.724 | 0.444 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-3 | 材料 | 乙供 | C18080111 | 塑料端子牌 | 个 | 112.5539 | 0.221 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-3 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.1859 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-3 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.3183 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-3 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0914 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-3 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 0.1431 | 13.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.1036 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0046 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.011 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0021 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-3 | 机械 | 乙供 | J08-01-074 | 弯管机 WC27~108 | 台班 | 0.049 | 79.306 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-3 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.0214 | 22.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0903 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 25.1103 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 16.4693 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-4 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 15.158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-4 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 39.8919 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-4 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 61.4948 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-4 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 34.98 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-4 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 25.652 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-4 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 6.996 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-4 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 23.32 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-4 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 58.3 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-4 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 19.7875 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-4 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.9911 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 11.3977 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.0337 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-5 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0362 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-5 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.0152 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-5 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0378 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-5 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.1094 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-5 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 2.1624 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-5 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0323 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-5 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0235 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-5 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.0064 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-5 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.053 | 17.154 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-5 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0212 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-5 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.053 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-5 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.018 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-5 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0009 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0108 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2612 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2031 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-6 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.1516 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-6 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.3807 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-6 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.6463 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-6 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.0649 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-6 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0146 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-6 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3328 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-6 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2417 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-6 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.0636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-6 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 0.2245 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-6 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0023 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-6 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.0064 | 17.154 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-6 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2355 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-6 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.0032 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-6 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.53 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-6 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.1799 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0008 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-6 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.009 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1088 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-6 | 机械 | 乙供 | J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 φ250 | 台班 | 0.0035 | 38.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.1511 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2021 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-7 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.0606 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-7 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.4073 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-7 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.9039 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-7 | 材料 | 乙供 | C13011104 | 膨胀螺栓 M12 | 套 | 0.4346 | 1.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-7 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-7 | 材料 | 乙供 | C19030602 | 硝基漆稀释剂 | kg | 0.0106 | 8.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-7 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.1505 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-7 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.1153 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-7 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.0254 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-7 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 3.975 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-7 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0398 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-7 | 材料 | 乙供 | C22030305 | 冲击钻头 φ20 | 支 | 0.0212 | 17.154 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-7 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.2968 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-7 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.053 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-7 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.212 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-7 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.072 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-7 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0036 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1163 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-7 | 机械 | 乙供 | J15-01-023 | 台式砂轮机 直径 φ250 | 台班 | 0.0106 | 38.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4448 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.1076 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-8 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.0038 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-8 | 材料 | 乙供 | C06090109 | 钢管卡子 DN100 | 个 | 0.0097 | 1.835 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-8 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.011 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-8 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.3851 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-8 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 0.007 | 1.46 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-8 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0549 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-8 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0096 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-8 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0059 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-8 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.0023 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-8 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.0016 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-8 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.1723 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-8 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0133 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-8 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0045 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0959 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0042 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-8 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0002 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-8 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.0002 | 22.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0032 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5991 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-9 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2118 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-9 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.0368 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-9 | 材料 | 乙供 | C06090109 | 钢管卡子 DN100 | 个 | 0.0234 | 1.835 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-9 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0958 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-9 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.0274 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-9 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 0.0169 | 1.46 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-9 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0047 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-9 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.0823 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-9 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0572 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-9 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.0056 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-9 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.0155 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-9 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.3859 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-9 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.1288 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-9 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0437 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.2042 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0042 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-9 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0022 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-9 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.0004 | 22.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0274 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 22.3203 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-10 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.9024 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-10 | 材料 | 乙供 | C06090109 | 钢管卡子 DN100 | 个 | 0.7632 | 1.835 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-10 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1252 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-10 | 材料 | 乙供 | C13011100 | 膨胀螺栓 综合 | 套 | 0.5495 | 1.46 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-10 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6.5126 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-10 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.1221 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-10 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.1832 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-10 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.2332 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-10 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0763 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.7507 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1696 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.0008 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-10 | 机械 | 乙供 | J08-01-098 | 管子切断套丝机 管径 φ159 | 台班 | 0.0143 | 22.916 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0358 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 99.0504 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-11 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 20.5433 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-11 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 193.768 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.1651 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.272 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2221 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-12 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.4095 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0424 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3704 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-13 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.0888 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-13 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0424 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.6493 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-14 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.2182 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1696 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1919 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-15 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.2766 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD7-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1782 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 13.1717 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.8434 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.0027 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 材料 | 乙供 | C04020201 | 黄铜棒 φ7~80 | kg | 0.0087 | 45.239 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 材料 | 乙供 | C10010601 | 石英砂 | kg | 0.0074 | 0.613 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 材料 | 乙供 | C10080101 | 石油沥青 10号 | kg | 0.0069 | 3.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.2016 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 0.2964 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.2964 | 25.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 1.6937 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 材料 | 乙供 | C16050631 | 终端填充剂环氧树脂冷浇剂 | kg | 0.0433 | 16.981 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 材料 | 乙供 | C17020615 | 无碱玻璃丝带 | m² | 0.0554 | 2.329 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 材料 | 乙供 | C18050106 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN65 | m | 0.0173 | 19.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0433 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.2647 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0882 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 6.005 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0043 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 6.6439 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 材料 | 乙供 | C20070201 | 环氧沥青漆 | kg | 0.2165 | 12.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 材料 | 乙供 | C20070901 | 环氧富锌漆 | kg | 0.0421 | 20.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.0012 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 材料 | 乙供 | C22010621 | 防偏撑条 | 付 | 0.0087 | 18.341 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 11.7744 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.0043 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.0096 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.0033 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.2373 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1577 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1726 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0002 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.9147 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-1 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.0006 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 16.02 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 16.8883 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-2 | 材料 | 乙供 | C04020201 | 黄铜棒 φ7~80 | kg | 1.06 | 45.239 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-2 | 材料 | 乙供 | C10010601 | 石英砂 | kg | 0.901 | 0.613 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-2 | 材料 | 乙供 | C10080101 | 石油沥青 10号 | kg | 0.848 | 3.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-2 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 15.1071 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-2 | 材料 | 乙供 | C16050631 | 终端填充剂环氧树脂冷浇剂 | kg | 5.3 | 16.981 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-2 | 材料 | 乙供 | C17020615 | 无碱玻璃丝带 | m² | 6.784 | 2.329 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-2 | 材料 | 乙供 | C18050106 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN65 | m | 2.12 | 19.124 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-2 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 5.3 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-2 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.2932 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-2 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.4346 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-2 | 材料 | 乙供 | C20070201 | 环氧沥青漆 | kg | 26.5 | 12.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-2 | 材料 | 乙供 | C20070901 | 环氧富锌漆 | kg | 5.1516 | 20.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-2 | 材料 | 乙供 | C22010621 | 防偏撑条 | 付 | 1.06 | 18.341 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-2 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.53 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.2988 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 4.3163 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-2 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.0678 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8215 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.7644 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-3 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.0889 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-3 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.106 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-3 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.106 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.056 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.0254 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4303 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.4362 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-4 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.848 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-4 | 材料 | 乙供 | C10060401 | 粘土 | m³ | 1.166 | 11.568 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-4 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.318 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1314 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8504 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-5 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7609 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-5 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 0.1908 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-5 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.5817 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-5 | 材料 | 乙供 | C12022101 | 铜焊条 | kg | 1.113 | 47.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-5 | 材料 | 乙供 | C12030101 | 铜焊粉 | kg | 0.159 | 25.71 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-5 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.106 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-5 | 材料 | 乙供 | C20070101 | 沥青清漆 | kg | 0.106 | 7.666 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-5 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3247 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1662 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-5 | 机械 | 乙供 | J15-02-005 | 轻便钻机 XJ-100 | 台班 | 0.1501 | 236.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.7187 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8745 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-6 | 材料 | 乙供 | C10080101 | 石油沥青 10号 | kg | 0.2889 | 3.806 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-6 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 4.9158 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-6 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 6.7257 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-6 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.3531 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-6 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.451 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-6 | 材料 | 乙供 | C20070201 | 环氧沥青漆 | kg | 7.2796 | 12.492 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-6 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.1077 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.2852 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2295 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.4045 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6578 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.7303 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-7 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.307 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-7 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.06 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-7 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.59 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-7 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.6 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5307 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.802 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0582 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.094 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-8 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.307 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-8 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.06 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-8 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.59 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-8 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.6 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.5307 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.802 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6225 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-9 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.4668 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-9 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.307 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-9 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.272 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-9 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.696 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-9 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 11.66 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.6089 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-9 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.802 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5079 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-10 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.5291 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-10 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.4732 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-10 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.212 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-10 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.06 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-10 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.18 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.4657 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-10 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.1352 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5016 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-11 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.4742 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-11 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 169.176 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-11 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0101 | 381.156 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-11 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 4.7303 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-11 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.5105 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.5704 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-11 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.3515 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.9931 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-12 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.1223 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-12 | 材料 | 乙供 | C06090104 | 钢管卡子 DN32 | 个 | 56.392 | 1.051 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-12 | 材料 | 乙供 | C09010101 | 普通硅酸盐水泥 32.5 | t | 0.0101 | 381.156 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-12 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.8838 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-12 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.5175 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.8245 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-12 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.2525 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.4303 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-13 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 0.8294 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-13 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.1077 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-13 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.2215 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-13 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.0117 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-13 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0159 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-13 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.1077 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-13 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.3273 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-060 | 机动绞磨 3t以内 | 台班 | 0.1696 | 170.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD8-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.134 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 18.0874 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 142.4413 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C08020501 | 木撑 50×80 | m | 5.1044 | 7.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C08030301 | 木芯板 18mm | m² | 26.8275 | 43.578 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 1.431 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.12 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.53 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 47.7 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 25.97 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.318 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C13050301 | 水泥钉 | 根 | 7.4457 | 0.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 16.2798 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 5.9817 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 6.1545 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.3494 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 7.5146 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂勾 | 个 | 338.7936 | 0.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 31.8818 | 1.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 407.4919 | 0.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.3557 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 101.9051 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C18050111 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN150 | m | 32.226 | 74.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.3426 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.06 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.6866 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C19021102 | 白蜡 | kg | 0.6866 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 9.7205 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 36.3973 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C19031601 | 铝合金除锈剂 | kg | 1.3191 | 8.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 10.4255 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 4.77 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 5.1418 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.272 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 1.113 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.6866 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C20060201 | 环氧树脂 E44 | kg | 3.5085 | 27.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 11.4848 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 75.8623 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.7586 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 10.7145 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C22020801 | 氩弧焊瓷嘴 | 个 | 5.565 | 4.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.2872 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 2.438 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 16.9907 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 112.0182 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C22040612 | 白棕绳 φ12 | kg | 3.8286 | 9.518 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 24.8204 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 4.466 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C22040905 | 反光薄膜纸 | m | 4.4568 | 1.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 1.1774 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 177.8251 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.8819 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.9923 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 1.5153 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 5.9187 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3117 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 3.2698 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 1.3072 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 15.673 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.8681 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 1.0965 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.3703 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.0896 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 16.4136 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.0896 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 2.009 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 1.2436 | 446.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 机械 | 乙供 | J14-08-220 | 直流高压发生器 200kV 3mA | 台班 | 15.951 | 414.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 5.7729 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 1.2436 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 机械 | 乙供 | J16-01-057 | 放电计数器校验器 | 台班 | 15.951 | 23.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 2.3916 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-1 | 机械 | 乙供 | J19-01-037 | 光纤检验工具 | 台班 | 2.009 | 47.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 20.8783 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 159.4578 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C08020501 | 木撑 50×80 | m | 5.7419 | 7.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C08030301 | 木芯板 18mm | m² | 32.1938 | 43.578 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 1.431 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.12 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.53 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 47.7 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 25.97 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.318 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C13050301 | 水泥钉 | 根 | 8.9351 | 0.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 18.0392 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 4.4376 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 4.6347 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.3494 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.955 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂勾 | 个 | 225.8624 | 0.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 30.5337 | 1.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 367.3665 | 0.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 1.5462 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 101.8044 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C18050111 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN150 | m | 32.226 | 74.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.3348 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.06 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.7787 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C19021102 | 白蜡 | kg | 0.7787 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 9.5942 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 36.7027 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C19031601 | 铝合金除锈剂 | kg | 1.3047 | 8.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 12.51 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 4.77 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 6.1256 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.272 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 1.113 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.7787 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C20060201 | 环氧树脂 E44 | kg | 3.3601 | 27.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 11.4848 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 90.2887 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.9029 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 10.3446 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C22020801 | 氩弧焊瓷嘴 | 个 | 5.565 | 4.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.3237 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 2.438 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 17.1812 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 114.0059 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C22040612 | 白棕绳 φ12 | kg | 3.8286 | 9.518 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 20.3752 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 4.466 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C22040905 | 反光薄膜纸 | m | 3.7157 | 1.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 1.1253 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 178.7168 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.8919 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.9923 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 1.5153 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 6.8757 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2078 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 3.862 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 1.3072 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 15.702 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.8681 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 1.0965 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.3703 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.0896 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 16.195 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.0896 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 2.009 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 1.2436 | 446.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 机械 | 乙供 | J14-08-220 | 直流高压发生器 200kV 3mA | 台班 | 10.634 | 414.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 4.3228 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 1.2436 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 机械 | 乙供 | J16-01-057 | 放电计数器校验器 | 台班 | 10.634 | 23.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 2.3916 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-2 | 机械 | 乙供 | J19-01-037 | 光纤检验工具 | 台班 | 2.009 | 47.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 56.7069 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 180.8364 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C08020501 | 木撑 50×80 | m | 10.3632 | 7.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C08030301 | 木芯板 18mm | m² | 5.6843 | 43.578 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 1.145 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.332 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 1.272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 38.16 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 58.841 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.212 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C13050301 | 水泥钉 | 根 | 11.5632 | 0.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 19.9095 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.0797 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 5.1431 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 0.7925 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 7.2275 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂勾 | 个 | 74.083 | 0.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 63.1122 | 1.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 379.4122 | 0.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.2084 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 143.044 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C18050111 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN150 | m | 22.0785 | 74.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.7972 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 2.332 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.6845 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C19021102 | 白蜡 | kg | 1.6845 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 21.2974 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 76.1175 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C19031601 | 铝合金除锈剂 | kg | 2.8315 | 8.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 26.5872 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 10.494 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 5.8398 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.3744 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 2.449 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.7219 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C20060201 | 环氧树脂 E44 | kg | 7.1383 | 27.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 28.9178 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 88.3044 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.883 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 9.1164 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C22020801 | 氩弧焊瓷嘴 | 个 | 5.3 | 4.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.8299 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 5.088 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 39.9515 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 174.9543 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C22040612 | 白棕绳 φ12 | kg | 6.1451 | 9.518 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 23.5145 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 7.0495 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C22040905 | 反光薄膜纸 | m | 3.6524 | 1.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 7.9637 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 161.9304 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.9207 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 4.2845 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 8.6422 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1378 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 5.4879 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 19.7534 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 7.1394 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 2.629 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.3211 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 5.7238 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 36.3929 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 4.7988 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 2.7899 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 0.7847 | 446.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 机械 | 乙供 | J14-08-220 | 直流高压发生器 200kV 3mA | 台班 | 4.2294 | 414.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 2.502 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 0.7545 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 机械 | 乙供 | J16-01-057 | 放电计数器校验器 | 台班 | 4.2294 | 23.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 2.7899 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-3 | 机械 | 乙供 | J19-01-037 | 光纤检验工具 | 台班 | 2.7899 | 47.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 62.2388 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 212.9766 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C08020501 | 木撑 50×80 | m | 11.384 | 7.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C08030301 | 木芯板 18mm | m² | 6.505 | 43.578 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 1.145 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.332 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 1.272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 38.16 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 58.841 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.212 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C13050301 | 水泥钉 | 根 | 12.3265 | 0.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 21.4806 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.151 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 5.3261 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 0.8638 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 7.2164 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂勾 | 个 | 74.083 | 0.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 72.3024 | 1.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 414.1551 | 0.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.727 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 158.2009 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C18050111 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN150 | m | 24.3939 | 74.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.8899 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 2.332 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.8668 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C19021102 | 白蜡 | kg | 1.8668 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 23.6156 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 85.8658 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C19031601 | 铝合金除锈剂 | kg | 3.2675 | 8.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 28.4593 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 10.494 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 6.505 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.3744 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 2.449 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.9122 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C20060201 | 环氧树脂 E44 | kg | 7.955 | 27.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 29.2729 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 97.5769 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.9758 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 9.9795 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C22020801 | 氩弧焊瓷嘴 | 个 | 5.3 | 4.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.0757 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 5.088 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 38.6645 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 191.4625 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C22040612 | 白棕绳 φ12 | kg | 6.505 | 9.518 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 24.99 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 8.1309 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C22040905 | 反光薄膜纸 | m | 4.0655 | 1.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 8.7235 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 177.4127 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.0753 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 5.1795 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 10.5578 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1378 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 6.9463 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 24.7233 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 7.1394 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 2.629 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.3793 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 5.7238 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 20.7953 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 4.7988 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 3.1885 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 0.9471 | 446.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 机械 | 乙供 | J14-08-220 | 直流高压发生器 200kV 3mA | 台班 | 4.2294 | 414.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 2.751 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 0.9471 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 机械 | 乙供 | J16-01-057 | 放电计数器校验器 | 台班 | 4.2294 | 23.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 3.1885 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-4 | 机械 | 乙供 | J19-01-037 | 光纤检验工具 | 台班 | 3.1885 | 47.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 73.6565 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 219.0205 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C08020501 | 木撑 50×80 | m | 12.4356 | 7.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C08030301 | 木芯板 18mm | m² | 7.4611 | 43.578 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 1.145 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.332 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 1.272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 38.16 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 58.841 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.212 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C13050301 | 水泥钉 | 根 | 13.4713 | 0.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 23.6608 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 4.0944 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 7.4492 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 2.3786 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 7.5104 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂勾 | 个 | 88.8996 | 0.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 66.2004 | 1.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 683.6517 | 0.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.3665 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 165.0448 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C18050111 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN150 | m | 23.1835 | 74.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.7651 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 2.332 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.767 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C19021102 | 白蜡 | kg | 1.767 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 22.1569 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 84.8634 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C19031601 | 铝合金除锈剂 | kg | 2.9716 | 8.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 27.9165 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 10.494 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 6.1313 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.3744 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 2.449 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.804 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C20060201 | 环氧树脂 E44 | kg | 7.4875 | 27.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 50.6058 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 210.8079 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 2.1081 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 11.1185 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C22020801 | 氩弧焊瓷嘴 | 个 | 5.3 | 4.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.984 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 5.088 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 40.2001 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 209.1939 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C22040612 | 白棕绳 φ12 | kg | 9.6788 | 9.518 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 33.1892 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 10.3643 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C22040905 | 反光薄膜纸 | m | 5.3698 | 1.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 17.6211 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 207.3682 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.7063 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 5.9037 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 9.1364 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2066 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 5.7624 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 30.3875 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 7.1394 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 2.629 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.4806 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 5.7238 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 44.0289 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 4.7988 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 3.1885 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 0.7847 | 446.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-220 | 直流高压发生器 200kV 3mA | 台班 | 8.4588 | 414.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 3.4968 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 0.7545 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 机械 | 乙供 | J16-01-057 | 放电计数器校验器 | 台班 | 8.4588 | 23.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 3.1885 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-5 | 机械 | 乙供 | J19-01-037 | 光纤检验工具 | 台班 | 3.1885 | 47.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 68.1713 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 260.9338 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C08020501 | 木撑 50×80 | m | 13.6606 | 7.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C08030301 | 木芯板 18mm | m² | 8.5382 | 43.578 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 1.145 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.332 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 1.272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 38.16 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 58.841 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.212 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C13050301 | 水泥钉 | 根 | 15.4362 | 0.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 25.5461 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 4.3082 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 7.6415 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 2.5924 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 7.4987 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂勾 | 个 | 88.8996 | 0.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 75.8502 | 1.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 754.8613 | 0.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.9112 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 182.5948 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C18050111 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN150 | m | 25.6148 | 74.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.8626 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 2.332 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.9583 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C19021102 | 白蜡 | kg | 1.9583 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 24.5908 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 95.4108 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C19031601 | 铝合金除锈剂 | kg | 3.4292 | 8.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 29.8822 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 10.494 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 6.8298 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.3744 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 2.449 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.0037 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C20060201 | 环氧树脂 E44 | kg | 8.3452 | 27.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 51.2275 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 232.9438 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 2.3294 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 12.1757 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C22020801 | 氩弧焊瓷嘴 | 个 | 5.3 | 4.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.2418 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 5.088 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 38.8487 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 228.9025 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C22040612 | 白棕绳 φ12 | kg | 10.2457 | 9.518 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 35.1811 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 11.9542 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C22040905 | 反光薄膜纸 | m | 5.9771 | 1.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 19.3765 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 226.9141 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.9923 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 7.0841 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 10.9162 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.2066 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 7.1393 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 37.0706 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 7.1394 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 2.629 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.5557 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 5.7238 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 37.8947 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 4.7988 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 3.587 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 0.9269 | 446.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 机械 | 乙供 | J14-08-220 | 直流高压发生器 200kV 3mA | 台班 | 8.4588 | 414.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 3.7886 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 0.9269 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 机械 | 乙供 | J16-01-057 | 放电计数器校验器 | 台班 | 8.4588 | 23.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 3.587 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-6 | 机械 | 乙供 | J19-01-037 | 光纤检验工具 | 台班 | 3.587 | 47.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 81.8392 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 224.5551 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C08020501 | 木撑 50×80 | m | 12.4045 | 7.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C08030301 | 木芯板 18mm | m² | 7.4424 | 43.578 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 1.145 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.332 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 1.272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 38.16 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 58.841 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.212 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C13050301 | 水泥钉 | 根 | 15.2599 | 0.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 23.6045 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 3.7212 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 4.8328 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 3.313 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 7.4956 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂勾 | 个 | 112.9312 | 0.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 66.0383 | 1.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 652.5316 | 0.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 3.3583 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 166.4193 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C18050111 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN150 | m | 23.1256 | 74.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.7631 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 2.332 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 1.7626 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C19021102 | 白蜡 | kg | 1.7626 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 20.7559 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 85.5583 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C19031601 | 铝合金除锈剂 | kg | 2.9642 | 8.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 27.8468 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 10.494 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 6.1161 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.3744 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 2.449 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.7543 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C20060201 | 环氧树脂 E44 | kg | 7.4692 | 27.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 50.4793 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 210.2809 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 2.1028 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 11.2396 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C22020801 | 氩弧焊瓷嘴 | 个 | 5.3 | 4.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.2426 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 5.088 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 39.6466 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 208.7004 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C22040612 | 白棕绳 φ12 | kg | 9.6547 | 9.518 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 33.1172 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 10.3385 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C22040905 | 反光薄膜纸 | m | 6.0975 | 1.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 17.038 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 206.5416 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 1.5684 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.837 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 6.0232 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 11.6871 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1039 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 6.5097 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 28.606 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 7.1394 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 2.629 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.5606 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 5.7238 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 48.5467 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 4.7988 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 3.3359 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 0.7662 | 446.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 机械 | 乙供 | J14-08-220 | 直流高压发生器 200kV 3mA | 台班 | 5.317 | 414.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 2.9769 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 0.7368 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 机械 | 乙供 | J16-01-057 | 放电计数器校验器 | 台班 | 5.317 | 23.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 3.3359 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-7 | 机械 | 乙供 | J19-01-037 | 光纤检验工具 | 台班 | 3.3359 | 47.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 104.4119 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 242.7044 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C08020501 | 木撑 50×80 | m | 14.8855 | 7.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C08030301 | 木芯板 18mm | m² | 8.9309 | 43.578 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 1.145 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.332 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 1.272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 38.16 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 58.841 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C13023100 | 镀锌沉头螺丝 | kg | 0.212 | 6.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C13050301 | 水泥钉 | 根 | 16.4061 | 0.203 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 28.2648 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 4.6681 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 8.2701 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 3.7863 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 7.6723 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂勾 | 个 | 106.9317 | 0.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 78.9055 | 1.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 807.8787 | 0.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 4.0171 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 197.1232 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C18050111 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN150 | m | 27.7507 | 74.475 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.9149 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 2.332 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 2.1116 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C19021102 | 白蜡 | kg | 2.1116 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 25.635 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 99.5596 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C19031601 | 铝合金除锈剂 | kg | 3.5554 | 8.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 33.4162 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 10.494 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 7.3392 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.3744 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 2.449 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.4495 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C20060201 | 环氧树脂 E44 | kg | 8.9451 | 27.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 60.5751 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 252.3371 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 2.5234 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 13.2827 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C22020801 | 氩弧焊瓷嘴 | 个 | 5.3 | 4.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.6816 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 5.088 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 40.7754 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 248.9085 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C22040612 | 白棕绳 φ12 | kg | 11.5856 | 9.518 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 39.2047 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C22040614 | 白棕绳 φ16 | kg | 12.4061 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C22040905 | 反光薄膜纸 | m | 6.4276 | 1.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 20.9162 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 248.9746 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 2.2775 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.837 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 8.428 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 15.6634 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.281 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 7.6096 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 38.3756 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 7.1394 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 2.629 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.7288 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 5.7238 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 69.7579 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 4.7988 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 3.7066 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 0.9961 | 446.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 机械 | 乙供 | J14-08-220 | 直流高压发生器 200kV 3mA | 台班 | 9.964 | 414.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 2.7568 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 0.958 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 机械 | 乙供 | J16-01-057 | 放电计数器校验器 | 台班 | 9.964 | 23.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 3.7066 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-8 | 机械 | 乙供 | J19-01-037 | 光纤检验工具 | 台班 | 3.7066 | 47.785 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0564 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.5786 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.7102 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1776 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6.7824 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3735 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 0.8574 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.5596 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.5596 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂勾 | 个 | 88.9683 | 0.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 1.4201 | 1.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 93.5785 | 0.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.0554 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.8855 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0078 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.3551 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0321 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 材料 | 乙供 | C19021102 | 白蜡 | kg | 0.0321 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5377 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0554 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 材料 | 乙供 | C19031601 | 铝合金除锈剂 | kg | 0.0155 | 8.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.4261 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0321 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 材料 | 乙供 | C20060201 | 环氧树脂 E44 | kg | 0.1562 | 27.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.1562 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0078 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2841 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.9615 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.3736 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 4.6789 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 材料 | 乙供 | C22040905 | 反光薄膜纸 | m | 1.1697 | 1.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.6237 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.6554 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1624 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0617 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0617 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4379 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 0.2489 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.365 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.365 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 0.9304 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.365 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 机械 | 乙供 | J14-08-220 | 直流高压发生器 200kV 3mA | 台班 | 2.1751 | 414.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.667 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-9 | 机械 | 乙供 | J16-01-057 | 放电计数器校验器 | 台班 | 2.1751 | 23.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.0873 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.0216 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.7102 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1776 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6.7824 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3735 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.7158 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.3395 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.5596 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂勾 | 个 | 89.0591 | 0.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 1.4201 | 1.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 93.5785 | 0.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.0554 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.8855 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0078 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.3551 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0321 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 材料 | 乙供 | C19021102 | 白蜡 | kg | 0.0321 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.7429 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0554 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 材料 | 乙供 | C19031601 | 铝合金除锈剂 | kg | 0.0155 | 8.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.4261 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0321 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 材料 | 乙供 | C20060201 | 环氧树脂 E44 | kg | 0.1562 | 27.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.2337 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0078 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2841 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.9615 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.3736 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 4.6789 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.6237 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.2087 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1937 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.093 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.093 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4379 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 0.3782 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.365 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.365 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 1.1165 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.365 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-220 | 直流高压发生器 200kV 3mA | 台班 | 4.3502 | 414.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.7492 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-10 | 机械 | 乙供 | J16-01-057 | 放电计数器校验器 | 台班 | 4.3502 | 23.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1181 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 6.3428 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.7102 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1776 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6.7824 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.3735 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.5732 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.7781 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.5596 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂勾 | 个 | 88.9683 | 0.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 1.4201 | 1.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 93.5785 | 0.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.0554 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.8855 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0078 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.3551 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.3212 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 材料 | 乙供 | C19021102 | 白蜡 | kg | 0.0321 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.9644 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0554 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 材料 | 乙供 | C19031601 | 铝合金除锈剂 | kg | 0.0155 | 8.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.4261 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.0321 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 材料 | 乙供 | C20060201 | 环氧树脂 E44 | kg | 0.1562 | 27.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.2337 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.0078 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2841 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.9615 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.3736 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 4.6789 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 材料 | 乙供 | C22040905 | 反光薄膜纸 | m | 1.1697 | 1.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.6237 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.1296 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1937 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.093 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.093 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4379 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 0.3722 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.365 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.365 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 1.1165 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.365 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-220 | 直流高压发生器 200kV 3mA | 台班 | 5.5586 | 414.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.8459 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-11 | 机械 | 乙供 | J16-01-057 | 放电计数器校验器 | 台班 | 5.5586 | 23.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.9589 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 13.8683 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.7812 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.3196 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 9.8008 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4176 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 3.4317 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 3.8991 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.5596 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂勾 | 个 | 93.5785 | 0.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 1.4201 | 1.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 93.5785 | 0.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.0554 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 3.8991 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0775 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.696 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0321 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 材料 | 乙供 | C19021102 | 白蜡 | kg | 0.0321 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.0425 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1174 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 材料 | 乙供 | C19031601 | 铝合金除锈剂 | kg | 0.0155 | 8.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.696 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3899 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 材料 | 乙供 | C20060201 | 环氧树脂 E44 | kg | 0.1562 | 27.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.2337 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.7799 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.3906 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 0.6096 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.5415 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 4.6789 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.6237 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.1819 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1937 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.093 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1861 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 0.9304 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.7885 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.5324 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 1.9842 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.4464 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 机械 | 乙供 | J14-08-220 | 直流高压发生器 200kV 3mA | 台班 | 9.063 | 414.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.9426 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-12 | 机械 | 乙供 | J16-01-057 | 放电计数器校验器 | 台班 | 9.063 | 23.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.598 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 18.3064 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.7812 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.4261 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 15.6244 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.7071 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 3.4874 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 4.982 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.9892 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂勾 | 个 | 106.9317 | 0.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 1.2774 | 1.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 95.9605 | 0.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.0498 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 3.9984 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0084 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.7812 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0311 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 材料 | 乙供 | C19021102 | 白蜡 | kg | 0.0311 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.9284 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1674 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 材料 | 乙供 | C19031601 | 铝合金除锈剂 | kg | 0.0155 | 8.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.7954 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.379 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 材料 | 乙供 | C20060201 | 环氧树脂 E44 | kg | 0.1602 | 27.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.2391 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.7999 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.5327 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 8.7349 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.0742 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 4.7982 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 材料 | 乙供 | C22040905 | 反光薄膜纸 | m | 1.0522 | 1.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.561 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.4861 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2342 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.4982 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2342 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 1.4728 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 2.2178 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.9175 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 2.8544 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.6076 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 机械 | 乙供 | J14-08-220 | 直流高压发生器 200kV 3mA | 台班 | 9.964 | 414.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.772 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-13 | 机械 | 乙供 | J16-01-057 | 放电计数器校验器 | 台班 | 10.2629 | 23.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.4531 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 11.2822 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.9786 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 12.4125 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.7939 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.2142 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 8.1527 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.8101 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0162 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.53 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.4195 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.3428 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.636 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.081 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.7068 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.83 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.4759 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 1.399 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 材料 | 乙供 | C22040905 | 反光薄膜纸 | m | 1.399 | 1.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.7599 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0491 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2908 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.1769 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 0.1942 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1611 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.5448 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 0.7121 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.3118 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-14 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1029 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9127 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 12.1864 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.2229 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3498 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0875 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.6301 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.07 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.6902 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 3.0295 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 8.1527 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.8101 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0162 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1749 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.0147 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.3428 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2099 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.1633 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.7068 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1399 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.9239 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.9512 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 1.399 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 材料 | 乙供 | C22040905 | 反光薄膜纸 | m | 1.399 | 1.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.3558 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.1942 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1942 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.438 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2157 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 0.485 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.1798 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.4987 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.1798 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 0.9691 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1798 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.6236 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-15 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.2058 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.9649 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 14.0408 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.2229 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3498 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0875 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.6301 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.07 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 4.484 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 4.6461 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 8.1527 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.8101 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0162 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1749 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.0147 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.3428 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2099 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.1633 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.7068 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1399 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.9239 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.9512 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 1.399 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 材料 | 乙供 | C22040905 | 反光薄膜纸 | m | 1.399 | 1.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.0323 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.3291 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.3291 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.438 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2157 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 0.485 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.1798 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.6236 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.1798 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 1.2124 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1798 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.2479 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-16 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.4118 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3844 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 14.3016 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.2229 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3498 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0875 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.6301 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.07 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 4.7457 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 6.0589 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 8.1527 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.4458 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0162 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1749 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.0147 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.3428 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2099 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.1633 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.7068 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1399 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.9239 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.9512 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 1.399 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 材料 | 乙供 | C22040905 | 反光薄膜纸 | m | 1.399 | 1.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.2242 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.4036 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.4036 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.438 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2157 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 0.9691 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.1798 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.5615 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.1798 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 2.1816 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1798 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.3695 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-17 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.4519 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.1105 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 20.463 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.4326 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3848 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.2099 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 10.4504 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.1539 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 5.6872 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 7.1204 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 8.2634 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.8315 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0213 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.3848 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.2025 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.4105 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.3918 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.2037 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.5324 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2624 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.2326 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.3524 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 1.5853 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 材料 | 乙供 | C22040905 | 反光薄膜纸 | m | 1.5853 | 1.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.3206 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.3811 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.4404 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.4576 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 1.0189 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.0924 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.9486 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.9444 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 3.211 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.7918 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.7024 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-18 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 1.7024 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1387 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 8.4899 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 材料 | 乙供 | C01030105 | 薄钢板 4以下 | kg | 14.8356 | 3.958 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.9551 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.7102 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1776 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.7111 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.6168 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 0.8963 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.6995 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.6306 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.5113 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.3551 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4048 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.139 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.7579 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.266 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.5261 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.4261 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.857 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 18.0586 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1806 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.1633 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.0632 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2841 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.5987 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.0951 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 4.0764 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 材料 | 乙供 | C22040905 | 反光薄膜纸 | m | 0.6948 | 1.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.9394 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.1682 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.4048 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.1349 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2922 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.4816 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2099 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2186 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.2215 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 0.8086 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.365 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.715 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.715 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-19 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 0.715 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.0538 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 11.9527 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 材料 | 乙供 | C01030105 | 薄钢板 4以下 | kg | 14.8356 | 3.958 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.9551 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.7102 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1776 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.7111 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.6168 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.7939 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.6995 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.6306 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.5113 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.3551 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4048 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.139 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.7579 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.266 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.7108 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.4261 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.2369 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 18.0586 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1806 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.2363 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.0632 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2841 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.664 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.6133 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 4.0764 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 材料 | 乙供 | C22040905 | 反光薄膜纸 | m | 0.6948 | 1.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.2865 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.2187 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.6031 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.2073 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4379 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.4816 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2099 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.7359 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.6345 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 0.912 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.365 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.0882 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.0882 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-20 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 1.0882 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.1195 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 12.4913 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 材料 | 乙供 | C01030105 | 薄钢板 4以下 | kg | 14.8356 | 3.958 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.9551 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.7102 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1776 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.7111 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.6168 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.4296 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.6995 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.6306 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.5113 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.3551 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4048 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.139 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.7579 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.266 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.5261 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.4261 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.2369 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 18.0586 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1806 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.4076 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.0632 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2841 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.664 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.6133 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 4.0764 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 材料 | 乙供 | C22040905 | 反光薄膜纸 | m | 0.7528 | 1.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.0446 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.2356 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.6736 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.2014 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4379 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.4816 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2099 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.9365 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.6671 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 1.2114 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.365 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.0574 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.0574 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-21 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 1.0574 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.029 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 33.4393 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 材料 | 乙供 | C01030105 | 薄钢板 4以下 | kg | 14.8356 | 3.958 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.9551 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.7812 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.4261 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 16.5531 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.7873 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 3.0943 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.3943 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.6306 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.5113 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.7812 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5254 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.139 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.7579 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.266 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.7108 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.7954 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.2369 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 33.3704 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3337 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 0.8153 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.0632 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.5327 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 9.3513 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.2429 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 4.0764 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 材料 | 乙供 | C22040905 | 反光薄膜纸 | m | 0.7528 | 1.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.8009 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.3363 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 1.5709 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.3363 | 683.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 2.3344 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2099 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.1077 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.4714 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 1.2114 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.6076 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.1581 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.1581 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-22 | 机械 | 乙供 | J14-09-025 | 直流发生器 1200kV | 台班 | 1.1581 | 3336.734 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.816 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 35.9644 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 材料 | 乙供 | C01030105 | 薄钢板 4以下 | kg | 14.8356 | 3.958 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.9551 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.7812 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.4261 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 16.5531 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.1522 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 4.3164 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.7511 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.7511 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.7511 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.7812 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.5254 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1514 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.7579 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.266 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.3024 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.7954 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.9728 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 27.9241 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2792 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 1.3329 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.0632 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.5327 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 9.3513 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.7917 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 4.2596 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 材料 | 乙供 | C22040905 | 反光薄膜纸 | m | 1.3329 | 1.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.073 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.4917 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 机械 | 乙供 | J03-01-049 | 汽车式起重机 起重量 150t | 台班 | 1.3524 | 8703.73 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 机械 | 乙供 | J04-01-007 | 载重汽车 15t | 台班 | 0.6643 | 683.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 2.3344 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2099 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.4917 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.912 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 2.3928 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.6076 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.3112 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 2.3112 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-23 | 机械 | 乙供 | J14-09-025 | 直流发生器 1200kV | 台班 | 2.3112 | 3336.734 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-24 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3233 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-24 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.8338 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-24 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3498 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-24 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0875 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-24 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.3406 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-24 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.07 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-24 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.5518 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-24 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.1696 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-24 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.6306 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-24 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.6306 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-24 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0082 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-24 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1749 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-24 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1994 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-24 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.1633 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-24 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2099 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-24 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1399 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-24 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.3992 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-24 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.5187 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-24 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 1.6306 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-24 | 材料 | 乙供 | C22040905 | 反光薄膜纸 | m | 0.4076 | 1.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-24 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.135 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-24 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0615 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-24 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0906 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-24 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1439 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-24 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 0.1521 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-24 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.1798 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1077 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 0.6062 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-24 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1798 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-24 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.2386 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-25 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2739 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-25 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.1048 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-25 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3498 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-25 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0875 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-25 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.3406 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-25 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.07 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-25 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 3.3005 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-25 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.1696 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-25 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.399 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-25 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.6306 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-25 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0082 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-25 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1749 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-25 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1994 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-25 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.1633 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-25 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2099 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-25 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1399 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-25 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.3992 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-25 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.5187 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-25 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 1.6306 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-25 | 材料 | 乙供 | C22040905 | 反光薄膜纸 | m | 0.4076 | 1.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-25 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.4124 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-25 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0906 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-25 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1439 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-25 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 0.1219 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-25 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.1798 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.731 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 0.5458 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-25 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1798 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-25 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.3988 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-25 | 机械 | 乙供 | J14-08-003 | 绝缘电阻表(数字式) 5mA | 台班 | 0.7049 | 798.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-25 | 机械 | 乙供 | J14-08-221 | 直流高压发生器 400kV 3mA | 台班 | 1.007 | 801.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-25 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.2386 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-26 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.2744 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-26 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 9.0286 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-26 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.4076 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-26 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.8631 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-26 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3498 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-26 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0875 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-26 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.3406 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-26 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.07 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-26 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 4.2223 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-26 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.8153 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-26 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.2611 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-26 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1749 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-26 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.1994 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-26 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2444 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-26 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2099 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-26 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.2617 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-26 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1399 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-26 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.3992 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-26 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6793 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-26 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.3782 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-26 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.1459 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-26 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0426 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-26 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1439 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-26 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.1798 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-26 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2466 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1077 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-26 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1798 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-26 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.586 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-26 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.6797 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-26 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.5146 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-26 | 机械 | 乙供 | J14-05-030 | 功率电能质量分析仪 | 台班 | 0.6109 | 499.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-26 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.586 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.387 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 24.9652 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.2444 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3498 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0875 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 3.3406 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.07 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 3.8784 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.1438 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 8.1527 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.4458 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0162 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1749 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.0147 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.3428 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.2099 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.1399 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.3992 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.2584 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 1.6306 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 材料 | 乙供 | C22040905 | 反光薄膜纸 | m | 1.6306 | 1.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.3911 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.058 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.058 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.058 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1439 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 0.1151 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.1798 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.1077 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 0.9153 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1798 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.6344 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-27 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.1631 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5816 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 8.7861 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.7102 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1776 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 6.7824 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.6168 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.2739 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.2229 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.6306 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 1.6306 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0244 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.3551 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4048 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.139 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.1633 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.2229 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.4261 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.6306 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 18.0586 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1806 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2841 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.8408 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.8857 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 1.6306 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 材料 | 乙供 | C22040905 | 反光薄膜纸 | m | 0.4076 | 1.615 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.9948 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1279 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.3192 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0644 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0644 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2922 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.365 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.5378 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.3192 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 0.6384 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.365 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.2084 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 机械 | 乙供 | J14-08-221 | 直流高压发生器 400kV 3mA | 台班 | 1.2084 | 801.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-28 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.2084 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 52.906 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 278.665 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 2565.5142 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 53.8785 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C08020301 | 方木 100×100×60 | 根 | 2.6937 | 0.814 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.0857 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 2.8021 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.12 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.53 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 21.978 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 39.1076 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 0.4028 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.6616 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 24.5688 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.6616 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 4.028 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.3875 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 5.6829 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 6.6029 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 9.6709 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 59.8852 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C18050331 | 真空软管 | m | 13.4697 | 12.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.06 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 14.2602 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 15.0808 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 1.6837 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.2769 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.272 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.3876 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 33.5603 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3356 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 21.5639 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.848 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 13.674 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 94.5722 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 10.7759 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 68.967 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 357.3596 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 5.3059 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.7229 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 3.3841 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.0181 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 6.9131 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 5.3059 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 4.6201 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 1.3072 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 1.6504 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.0896 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 6.5998 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 50.8138 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.3392 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 2.9707 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 12.2899 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 10.6506 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 13.3763 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 15.9274 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 5.6372 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.1077 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.1973 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.0896 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.2084 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.4098 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.4098 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 1.2084 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.0574 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 1.0574 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 9.2403 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 35.0655 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 7.1145 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-29 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 4.6201 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 57.33 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 299.573 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 2803.5516 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 58.1885 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C08020301 | 方木 100×100×60 | 根 | 2.9092 | 0.814 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.5402 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 3.031 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.12 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.53 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 21.978 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 42.6968 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 0.4028 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.732 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 26.5334 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 2.2154 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 4.028 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.8185 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 6.3441 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 7.1316 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 10.5682 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 64.6776 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C18050331 | 真空软管 | m | 14.5472 | 12.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.06 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 15.3054 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 16.2863 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 1.8187 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.4581 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.272 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.4953 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 36.245 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3625 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 23.6111 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.848 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 13.674 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 102.4584 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 11.6379 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 75.366 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 390.7144 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 5.7982 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 4.0471 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 3.6182 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.1239 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 7.5464 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 5.7982 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 4.9886 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 1.3072 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 1.7824 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.0896 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 7.1285 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 55.5196 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.3392 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 3.2083 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 13.4302 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 11.6388 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 14.6174 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 17.4052 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 6.1125 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.1077 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.6001 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.0896 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.2084 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.4098 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.4098 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 1.4098 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.0574 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 1.0574 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 9.9804 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 38.319 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 7.5464 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-30 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 4.9886 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 66.0858 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 331.9083 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 3306.075 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 68.4094 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C08020301 | 方木 100×100×60 | 根 | 3.4203 | 0.814 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.4997 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 3.5574 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.332 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 27.172 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 50.3588 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 0.4028 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.1097 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 31.195 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 2.1097 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 4.028 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 6.8405 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 7.289 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 8.3836 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 12.4625 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 76.0363 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C18050331 | 真空软管 | m | 17.1023 | 12.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.484 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 18.0134 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 19.1482 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 2.1377 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.891 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.484 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.7509 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 42.6114 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.4261 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 27.3797 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.06 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 15.37 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 120.4359 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 13.6823 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 88.875 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 457.6617 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 6.8375 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 4.7269 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 4.2968 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.2926 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 8.7775 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 6.8375 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 5.8661 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 2.0955 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.9608 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 8.3799 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 65.4664 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.3392 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 3.7718 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 15.8375 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 13.725 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 17.2375 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 20.525 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 7.1575 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.4065 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.0409 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.9608 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.5343 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.79 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.79 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 1.5343 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.3425 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 1.3425 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 11.7323 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 45.1875 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 9.0333 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-31 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 5.8661 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 69.5248 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 354.2457 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 3411.8694 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 78.3228 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C08020301 | 方木 100×100×60 | 根 | 3.9159 | 0.814 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.7017 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 4.08 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.332 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 27.172 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 51.954 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 0.4028 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.3314 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 35.7146 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 2.9821 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 4.028 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 7.8317 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 7.9935 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 9.5992 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 12.8613 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 87.0573 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C18050331 | 真空软管 | m | 19.5807 | 12.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.484 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 20.4164 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 21.9215 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 2.4479 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 3.3086 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.484 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.9988 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 48.7864 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.4879 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 31.7812 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.06 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 15.37 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 131.1949 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 15.6649 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 91.719 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 494.13 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 7.0563 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 5.4476 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 4.87 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.5127 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 10.1578 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 7.0563 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 6.715 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 2.3992 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.9608 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 9.5951 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 67.6781 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.3392 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 4.3183 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 16.3443 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 14.1642 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 17.7891 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 21.1818 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 8.2274 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.491 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.6675 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.9608 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.6265 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.8976 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.8976 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 1.8976 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.4233 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 1.4233 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 13.4337 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 46.6335 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 10.1578 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-32 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 6.715 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 73.0797 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 378.4992 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 3570.561 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 84.8898 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C08020301 | 方木 100×100×60 | 根 | 4.2442 | 0.814 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 8.0047 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 4.4149 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.332 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 27.172 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 54.3468 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 0.4028 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.6179 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 38.7101 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 2.6179 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 4.028 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 8.4884 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 8.2424 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 10.4035 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 13.4595 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 94.354 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C18050331 | 真空软管 | m | 21.2226 | 12.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.484 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 22.0057 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 23.7612 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 2.653 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 3.5874 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.484 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.1631 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 52.8769 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.5288 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 33.9757 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.06 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 15.37 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 139.8005 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 16.9784 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 95.985 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 521.4806 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 7.3845 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 5.8657 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 5.3321 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.604 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 10.8921 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 7.3845 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 7.2792 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 2.6003 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.9608 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 10.3987 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 70.8674 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.3392 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 4.6806 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 17.1045 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 14.823 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 18.6165 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 22.167 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 8.8819 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.7453 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.3797 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.9608 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.9039 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.2213 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 2.2213 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 1.9039 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.666 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 1.666 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 14.5588 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 48.8025 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 11.2094 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-33 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 7.2792 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 80.9809 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 406.1646 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 3676.3554 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 84.8898 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C08020301 | 方木 100×100×60 | 根 | 4.2442 | 0.814 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 8.2067 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 4.4149 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.332 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 1.272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 48.372 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 56.366 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 0.4028 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.6179 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 38.7101 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 2.6179 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 4.028 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 8.4884 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 8.402 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 10.4035 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 13.8583 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 94.354 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C18050331 | 真空软管 | m | 21.2226 | 12.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 2.332 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 22.1325 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 23.7612 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 2.653 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 3.5874 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.3744 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.1631 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 52.8769 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.5288 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 33.9757 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.59 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 27.666 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 143.1343 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 16.9784 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 98.829 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 530.6622 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 7.6033 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 5.8657 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 5.3321 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.604 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 10.8921 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 7.6033 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 7.2792 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 2.6003 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 6.6204 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 10.3987 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 72.9298 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.3392 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 4.6806 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 17.6113 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 15.2622 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 19.1681 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 22.8238 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 8.8819 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.7453 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 7.4691 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 4.7988 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.9039 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.2213 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 2.2213 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 1.9039 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.666 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 1.666 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 14.5588 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 50.2485 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 11.2094 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-34 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 7.2792 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 54.0652 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 273.3413 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 2565.5142 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 58.4156 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C08020301 | 方木 100×100×60 | 根 | 2.9209 | 0.814 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.0857 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 9.1269 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.12 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.53 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 21.978 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 39.1076 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 0.4028 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.7217 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 26.6377 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.2052 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 4.028 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.8415 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 6.6708 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 7.1578 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 9.6709 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 64.9293 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C18050331 | 真空软管 | m | 14.604 | 12.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.06 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 15.3591 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 16.3495 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 1.8255 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.4675 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.272 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.5006 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 36.3854 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3639 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 23.5985 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.848 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 13.674 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 98.6871 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 11.6831 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 68.967 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 368.3981 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 5.3059 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 4.1581 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 3.5214 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.1596 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 7.5498 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 5.3059 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 5.0087 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 1.3072 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 1.7892 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.0896 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 7.1557 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 50.8824 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.3392 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 3.2195 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 12.2899 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 10.6506 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 13.3763 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 15.9274 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 6.2451 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.8028 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.5936 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.0896 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.3069 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.2447 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.2447 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 1.4521 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.726 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 0.726 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 10.0184 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 35.0655 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 8.1099 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-35 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 5.0087 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 68.8021 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 334.9242 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 3517.6638 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 63.0894 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C08020301 | 方木 100×100×60 | 根 | 3.1552 | 0.814 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.9037 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 12.2091 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.12 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.53 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 21.978 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 53.4644 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 0.4028 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.7217 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 28.767 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.2052 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 4.028 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 6.3094 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 8.4183 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 7.7313 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 13.2601 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 70.1237 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C18050331 | 真空软管 | m | 15.7719 | 12.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.06 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 16.4916 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 17.6575 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 1.9717 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.6656 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.272 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.6167 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 39.2957 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3929 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 25.8193 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.848 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 13.674 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 118.8331 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 12.6177 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 94.563 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 463.5288 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 7.2751 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 4.4029 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 3.9404 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.2354 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 8.2375 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 7.2751 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 5.4102 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 1.3072 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 1.9324 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.0896 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 7.7283 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 69.7376 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.3392 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 3.4778 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 16.8511 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 14.6034 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 18.3407 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 21.8386 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 6.3342 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.8028 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.5936 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.0896 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.4521 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.2447 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.2447 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 1.0372 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.726 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 0.726 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 9.782 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 48.0795 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 8.2179 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-36 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 5.4102 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 90.7126 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 364.0733 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 3835.047 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 70.2325 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C08020301 | 方木 100×100×60 | 根 | 3.5116 | 0.814 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 8.5097 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 10.9728 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.332 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 27.172 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 58.3348 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 0.4028 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.0701 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 32.026 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.449 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 4.028 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 7.0234 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 9.1525 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 8.6058 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 14.4565 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 78.0637 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C18050331 | 真空软管 | m | 17.558 | 12.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.484 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 18.4547 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 19.6568 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 2.1948 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.9667 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.484 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.7959 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 43.7455 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.4374 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 28.3723 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.06 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 15.37 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 130.9279 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 14.0464 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 103.095 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 507.8352 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 7.9315 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 4.9993 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 4.2336 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.394 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 9.0773 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 7.9315 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 6.0219 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 2.1513 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.9608 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 8.6033 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 75.807 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.3392 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 3.8706 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 18.3715 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 15.921 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 19.9955 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 23.809 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 7.5083 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.9652 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.4426 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.9608 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.5714 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.4964 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.4964 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 1.7457 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.8728 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 0.8728 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 12.0451 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 52.4175 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 9.7506 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-37 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 6.0219 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 99.0448 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 399.0014 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 4099.533 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 83.6114 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C08020301 | 方木 100×100×60 | 根 | 4.1816 | 0.814 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 9.0147 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 16.1805 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.332 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 27.172 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 62.3228 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 0.4028 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.2818 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 38.1245 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.5973 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 4.028 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 8.3617 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 10.3083 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 10.2463 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 15.4535 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 92.9338 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C18050331 | 真空软管 | m | 20.9023 | 12.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.484 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 21.6962 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 23.4009 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 2.6133 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 3.5327 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.484 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.1298 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 52.0779 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.5208 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 34.2179 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.06 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 15.37 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 147.4783 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 16.7219 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 110.205 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 565.1406 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 8.4785 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 5.8351 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 5.2221 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.6371 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 10.9171 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 8.4785 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 7.17 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 2.5609 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.9608 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 10.2421 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 81.459 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.3392 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 4.6091 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 19.6385 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 17.019 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 21.3745 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 25.451 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 8.3947 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.064 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.6276 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.9608 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.9245 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.6495 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.6495 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 1.3746 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.9623 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 0.9623 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 12.9638 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 56.0325 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 10.891 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-38 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 7.17 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 104.4992 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 421.7662 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 4284.6732 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 87.903 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C08020301 | 方木 100×100×60 | 根 | 4.3951 | 0.814 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 9.3682 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 13.734 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.332 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 27.172 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 65.1144 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 0.4028 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.591 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 40.0838 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.8135 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 4.028 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 8.7903 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 10.6779 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 10.7709 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 16.1514 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 97.7045 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C18050331 | 真空软管 | m | 21.9758 | 12.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.484 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 22.7353 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 24.6027 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 2.747 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 3.7132 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.484 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.2377 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 54.7519 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.5475 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 35.5109 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.06 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 15.37 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 154.4645 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 17.5806 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 115.182 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 590.6091 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 8.8614 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 6.257 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 5.2988 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.7448 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 11.361 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 8.8614 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 7.537 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 2.6924 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.9608 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 10.7677 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 84.8352 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.3392 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 4.8447 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 20.5254 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 17.7876 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 22.3398 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 26.6004 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 9.3973 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.208 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.8975 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.9608 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.9667 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.873 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.873 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 2.1849 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.0926 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 1.0926 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 15.0756 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 58.563 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 12.2039 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-39 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 7.537 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 117.5894 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 471.0153 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 4575.6078 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 97.2384 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C08020301 | 方木 100×100×60 | 根 | 4.863 | 0.814 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 9.9237 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 18.816 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.332 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 1.272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 48.372 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 69.9252 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 0.4028 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.6537 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 44.3379 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.8576 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 4.028 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 9.7244 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 11.6987 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 11.9164 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 17.2481 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 108.0803 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C18050331 | 真空软管 | m | 24.3088 | 12.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 2.332 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 25.1242 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 27.2153 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 3.0391 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 4.1086 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.3744 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.4702 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 60.5659 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.6056 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 39.7948 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.59 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 27.666 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 169.3568 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 19.4472 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 123.003 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 640.3972 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 9.4631 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 6.7863 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 6.0731 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.904 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 12.6964 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 9.4631 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 8.3384 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 2.9782 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 6.6204 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 11.9114 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 90.9908 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.3392 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 5.3603 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 21.9191 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 18.9954 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 23.8567 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 28.4066 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 9.7629 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.2371 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 8.0418 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 4.7988 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.238 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.9182 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.9182 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 1.5986 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.1191 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 1.1191 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 15.0767 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 62.5395 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 12.666 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-40 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 8.3384 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 55.3801 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 277.9601 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 2644.86 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 59.1003 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C08020301 | 方木 100×100×60 | 根 | 3.0028 | 0.814 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.2372 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 9.1269 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.12 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.53 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 21.978 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 40.304 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 0.4028 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.784 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 26.7891 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.6066 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 4.028 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.8415 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 7.1638 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 7.4201 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 9.97 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 64.9656 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C18050331 | 真空软管 | m | 14.604 | 12.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.06 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 15.3591 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 16.3495 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 1.8483 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 3.3315 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.272 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.5006 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 36.3854 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3639 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 24.697 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.848 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 13.674 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 100.7674 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 11.6831 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 71.1 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 379.9528 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 5.47 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 4.4786 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 4.4082 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.1552 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 8.9812 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 5.47 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 5.5531 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 1.3072 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 1.7892 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.0896 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 9.0756 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 52.4292 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.3392 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 3.2195 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 12.67 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 10.98 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 13.79 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 16.42 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 6.2264 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.8028 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.5936 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.0896 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.3069 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.3484 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.4003 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 0.9335 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.726 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 0.726 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 10.0184 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 36.15 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 8.4221 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-41 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 5.0087 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 57.8377 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 292.5333 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 2750.6544 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 60.6975 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C08020301 | 方木 100×100×60 | 根 | 3.2631 | 0.814 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.4392 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 12.2091 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.12 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.53 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 21.978 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 41.8992 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 0.4028 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.784 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 28.9195 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.6066 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 4.028 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 6.3094 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 7.6761 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 8.2987 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 10.3688 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 70.8663 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C18050331 | 真空软管 | m | 15.7719 | 12.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.06 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 16.4916 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 17.6575 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 2.0537 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 3.6084 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.272 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.6167 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 39.2957 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3929 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 27.2424 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.848 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 13.674 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 109.0411 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 12.824 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 73.944 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 402.6339 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 5.6888 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 5.1953 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 4.766 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.2354 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 9.0808 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 5.6888 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 5.8717 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 1.3072 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 1.9324 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.0896 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 9.0756 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 54.7852 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.3392 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 3.4778 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 13.1768 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 11.4192 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 14.3416 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 17.0768 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 6.5416 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.8028 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.9359 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.0896 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.4521 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.3484 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.4003 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 0.9335 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.726 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 0.726 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 10.0184 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 37.596 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 8.6608 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-42 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 5.4102 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 59.9071 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 321.8828 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 2777.103 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 74.48 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C08020301 | 方木 100×100×60 | 根 | 3.7236 | 0.814 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.4897 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 11.6316 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.12 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.53 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 21.978 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 42.298 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 0.4028 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 17.4251 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 31.889 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.3484 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 4.028 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 7.4482 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 7.9235 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 9.1274 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 10.4685 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 82.7839 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C18050331 | 真空软管 | m | 18.6199 | 12.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.06 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 19.2507 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 20.8448 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 2.3275 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 3.1469 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.272 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.902 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 46.3913 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.4639 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 25.643 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.848 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 13.674 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 116.7901 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 14.8964 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 74.655 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 414.0227 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 5.7435 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 4.9558 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 3.3377 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 9.7322 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 5.7435 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 6.1382 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 1.3072 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.0896 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 9.1244 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 55.2458 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.3392 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 4.8665 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 13.3035 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 11.529 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 14.4795 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 17.241 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 7.6027 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.778 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 4.2096 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.0896 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.6077 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.778 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.778 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 0.778 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 0.8402 | 446.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 0.726 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 0.8402 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 9.1244 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 37.9575 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 9.9541 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-43 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 4.8665 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 71.3457 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 364.2974 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 3517.6638 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 78.2036 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C08020301 | 方木 100×100×60 | 根 | 3.9103 | 0.814 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.9037 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 12.2091 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.12 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.53 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 21.978 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 53.4644 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 0.4028 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 16.6991 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 33.587 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.1409 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 4.028 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 7.8195 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 9.4555 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 9.5838 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 13.2601 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 86.9245 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C18050331 | 真空软管 | m | 19.5515 | 12.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.06 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 20.1541 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 21.8872 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 2.4437 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 3.3045 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.272 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.9953 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 48.7106 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.4871 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 27.1334 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.848 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 13.674 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 132.5384 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 15.6412 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 94.563 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 486.5462 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 7.2751 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 5.2296 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 3.5202 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 10.2185 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 7.2751 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 6.4442 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 1.3072 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.0896 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 9.5806 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 69.7376 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.3392 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 5.1093 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 16.8511 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 14.6034 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 18.3407 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 21.8386 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 7.9834 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.778 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 4.475 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.0896 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.6077 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.778 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.778 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 0.778 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 0.9335 | 446.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 0.726 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 0.9335 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 9.5806 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 48.0795 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 10.0505 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-44 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 5.1093 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 93.9041 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 411.7541 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 3623.4582 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 100.4535 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C08020301 | 方木 100×100×60 | 根 | 5.0229 | 0.814 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 8.1057 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 15.6819 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.332 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 27.172 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 55.1444 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 0.4028 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 21.4502 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 43.1429 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.4656 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 4.028 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 10.0443 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 10.7955 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 12.3106 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 13.6589 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 111.6557 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C18050331 | 真空软管 | m | 25.1141 | 12.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.484 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 25.7778 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 28.1147 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 3.139 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 4.2447 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.484 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.5518 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 62.5693 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.6257 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 34.8531 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.06 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 15.37 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 154.7965 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 20.0912 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 97.407 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 546.9826 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 7.4939 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 6.7175 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 4.5219 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 13.1259 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 7.4939 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 8.2777 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.9608 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 12.3066 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 72.1307 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.3392 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 6.5631 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 17.3579 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 15.0426 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 18.8923 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 22.4954 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 10.2549 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.9992 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 5.983 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.9608 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.0649 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.9992 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.9992 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 0.9992 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 1.1991 | 446.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 0.9326 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 1.1991 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 12.3066 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 49.5255 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 12.9101 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-45 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 6.5631 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 101.995 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 453.1644 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 3702.804 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 116.5747 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C08020301 | 方木 100×100×60 | 根 | 5.8289 | 0.814 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 8.2572 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 18.1974 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.332 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 27.172 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 56.3408 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 0.4028 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 24.8926 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 50.0665 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.7007 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 4.028 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 11.6563 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 11.7705 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 14.2861 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 13.958 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 129.5747 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C18050331 | 真空软管 | m | 29.1446 | 12.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.484 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 29.6832 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 32.6265 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 3.6428 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 4.9259 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.484 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.9547 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 72.6107 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.7262 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 40.4467 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.06 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 15.37 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 170.7416 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 23.3156 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 99.54 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 591.0056 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 7.658 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 7.7957 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 5.2474 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 15.2325 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 7.658 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 9.6061 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.9608 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 14.2816 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 73.9171 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.3392 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 7.6163 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 17.738 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 15.372 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 19.306 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 22.988 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 11.9004 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.1596 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 6.681 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.9608 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.3965 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.1596 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.1596 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 1.1596 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 1.3914 | 446.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 1.0822 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 1.3914 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 14.2816 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 50.61 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 14.982 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-46 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 7.6163 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 107.9133 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 481.9221 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 3835.047 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 129.1935 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C08020301 | 方木 100×100×60 | 根 | 6.4599 | 0.814 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 8.5097 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 20.169 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.332 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 27.172 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 58.3348 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 0.4028 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 27.5871 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 55.4863 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.8848 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 4.028 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 12.9181 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 12.6394 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 15.8326 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 14.4565 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 143.6006 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C18050331 | 真空软管 | m | 32.2993 | 12.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.484 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 32.7402 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 36.158 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 4.0369 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 5.4593 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.484 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 3.2702 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 80.4705 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.8047 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 44.8248 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.06 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 15.37 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 184.3945 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 25.8393 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 103.095 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 631.5514 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 7.9315 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 8.6395 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 5.8155 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 16.8813 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 7.9315 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 10.646 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.9608 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 15.8276 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 76.6828 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.3392 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 8.4407 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 18.3715 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 15.921 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 19.9955 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 23.809 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 13.1888 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.2852 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 7.2274 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.9608 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.6559 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.2852 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.2852 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 1.2852 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 1.5422 | 446.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 1.1994 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 1.5422 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 15.8276 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 52.4175 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 16.6038 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-47 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 8.4407 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 78.9507 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 393.157 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 3894.5564 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 87.6235 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C08020301 | 方木 100×100×60 | 根 | 4.3811 | 0.814 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 8.6233 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 13.6788 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.12 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.53 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 21.978 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 59.1473 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 0.4028 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 21.0793 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 35.8076 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.3723 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 4.028 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 8.7624 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 9.6093 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 10.7383 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 14.6808 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 97.393 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C18050331 | 真空软管 | m | 21.9058 | 12.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.06 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 22.436 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 24.5228 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 2.7383 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 3.7029 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.272 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.2308 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 54.5791 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.5458 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 31.9377 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.848 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 13.674 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 147.379 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 17.5247 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 104.6948 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 543.2297 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 8.0546 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 5.9225 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 3.9818 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 11.4497 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 8.0546 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 7.2201 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 1.3072 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.0896 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 10.734 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 77.2248 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.3392 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 5.7254 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 18.6566 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 16.1681 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 20.3058 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 24.1785 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 8.9448 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.8028 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 5.004 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.0896 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.6077 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.778 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.778 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 0.778 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 0.9335 | 446.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 0.726 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 0.9335 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 10.734 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 53.2309 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 10.5266 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-48 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 5.7254 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 90.7064 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 449.0845 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 4549.1592 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 91.1148 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C08020301 | 方木 100×100×60 | 根 | 4.5554 | 0.814 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 9.8732 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 14.2338 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.12 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.53 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 21.978 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 69.0176 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 0.4028 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 23.1537 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 37.3997 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.3723 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 4.028 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 9.1119 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 11.0116 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 11.1666 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 17.1484 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 101.2732 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C18050331 | 真空软管 | m | 22.7792 | 12.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.06 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 23.2813 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 25.5019 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 2.8483 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 3.8491 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.272 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.319 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 56.7521 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.5675 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 32.728 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.848 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 13.674 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 161.482 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 18.2227 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 122.292 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 607.2084 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 9.4084 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 6.2281 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 4.153 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 11.904 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 9.4084 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 7.5083 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 1.3072 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.0896 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 12.6498 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 90.0388 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.3392 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 5.9536 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 21.7924 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 18.8856 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 23.7188 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 28.2424 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 10.4177 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.8028 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 5.2426 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.0896 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.6077 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.778 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.778 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 0.778 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 1.0372 | 446.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 0.726 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 1.0372 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 11.1615 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 62.178 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 11.1615 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-49 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 5.9536 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 116.5806 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 491.1819 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 4919.4396 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 100.4674 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C08020301 | 方木 100×100×60 | 根 | 5.0231 | 0.814 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 10.5802 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 15.696 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.332 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 27.172 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 74.6856 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 0.4028 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 25.5305 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 41.2386 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.5132 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 4.028 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 10.0473 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 11.9961 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 12.3128 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 18.5442 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 111.6685 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C18050331 | 真空软管 | m | 25.1174 | 12.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.484 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 25.7802 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 28.1196 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 3.1406 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 4.2441 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.484 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.5529 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 62.5773 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.6257 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 36.0875 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.06 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 15.37 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 176.4633 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 20.0932 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 132.246 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 661.0326 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 10.1742 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 6.8673 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 4.5793 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 13.126 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 10.1742 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 8.2791 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.9608 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 13.9483 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 97.3964 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.3392 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 6.5647 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 23.5662 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 20.4228 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 25.6494 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 30.5412 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 11.487 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.8853 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 6.2137 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.9608 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.7726 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.8579 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.8579 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 0.8579 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 1.1436 | 446.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 0.8005 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 1.1436 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 12.3072 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 67.239 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 12.3072 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-50 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 6.5647 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 127.8162 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 544.5056 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 5078.1312 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 123.6313 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C08020301 | 方木 100×100×60 | 根 | 6.1811 | 0.814 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 10.8832 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 19.3134 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.332 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 27.172 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 77.0784 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 0.4028 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 31.4165 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 50.7467 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.8619 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 4.028 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 12.3637 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 13.2903 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 15.1518 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 19.1424 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 137.415 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C18050331 | 真空软管 | m | 30.9087 | 12.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.484 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 31.3918 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 34.603 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 3.8647 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 5.2226 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.484 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 3.1323 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 77.0054 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.77 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 44.4078 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.06 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 15.37 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 200.1209 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 24.7261 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 136.512 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 728.5204 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 10.5024 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 8.4507 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 5.635 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 16.1522 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 10.5024 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 10.1879 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.9608 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 17.1644 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 100.8346 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.3392 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 8.0783 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 24.3264 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 21.0816 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 26.4768 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 31.5264 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 14.1355 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.0893 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 7.2694 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.9608 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.1814 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.0556 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.0556 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 1.0556 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 1.4073 | 446.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 0.9852 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 1.4073 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 15.1445 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 69.408 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 15.1445 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-51 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 8.0783 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 138.1193 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 591.5489 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 5342.6172 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 138.9079 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C08020301 | 方木 100×100×60 | 根 | 6.945 | 0.814 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 11.3882 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 21.6993 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.332 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 27.172 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 81.0664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 0.4028 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 35.2986 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 57.0172 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 2.0921 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 4.028 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 13.8914 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 14.3848 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 17.0239 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 20.1394 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 154.3947 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C18050331 | 真空软管 | m | 34.7278 | 12.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.484 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 35.0923 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 38.8786 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 4.3423 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 5.8681 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.484 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 3.5142 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 86.5205 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.8652 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 49.8953 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.06 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 15.37 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 218.3935 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 27.7814 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 143.622 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 786.9008 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 11.0494 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 9.4948 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 6.3314 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 18.1482 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 11.0494 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 11.4467 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.9608 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 19.2852 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 106.2178 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.3392 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 9.0765 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 25.5934 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 22.1796 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 27.8558 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 33.1684 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 15.8822 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.2239 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 7.9658 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.9608 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.4509 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.1858 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.1858 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 1.1858 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 1.5813 | 446.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 1.1069 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 1.5813 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 17.016 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 73.023 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 17.016 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-52 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 9.0765 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 103.4732 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 358.4075 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 4231.776 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 65.3279 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C08020301 | 方木 100×100×60 | 根 | 3.2664 | 0.814 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 9.2672 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 13.6554 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.12 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.53 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 21.978 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 64.232 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 0.4028 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 13.9498 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 28.0572 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 0.9532 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 4.028 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 6.532 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 9.8498 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 8.0059 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 15.952 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 72.6132 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C18050331 | 真空软管 | m | 16.3324 | 12.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.06 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 17.0348 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 18.2838 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 2.0414 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.7606 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.272 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.6736 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 40.6908 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.407 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 22.6661 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.848 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 13.674 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 132.7939 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 13.066 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 113.76 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 519.3118 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 8.752 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 6.6212 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 4.4571 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 12.9378 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 8.752 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 8.159 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 1.3072 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.0896 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 12.1301 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 83.9681 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.3392 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 6.4689 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 20.272 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 17.568 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 22.064 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 26.272 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 10.1076 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.9849 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 5.3759 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.0896 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.0352 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.9849 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.9849 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 0.9849 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 1.182 | 446.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 0.9192 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 1.182 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 12.1301 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 57.84 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 12.7251 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-53 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 6.4689 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 121.4163 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 424.8375 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 4390.4676 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 80.3592 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C08020301 | 方木 100×100×60 | 根 | 4.0181 | 0.814 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 9.5702 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 15.8181 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.332 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 27.172 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 66.7096 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 0.4028 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 19.3318 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 32.839 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.2586 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 4.028 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 8.0359 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 10.0477 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 9.848 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 16.5502 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 89.3188 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C18050331 | 真空软管 | m | 20.0897 | 12.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.484 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 20.9092 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 22.4899 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 2.5113 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 3.3958 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.484 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.0493 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 50.0541 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.5005 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 29.2901 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.06 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 15.37 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 149.3902 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 16.0717 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 118.026 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 569.7718 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 9.0802 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 8.8127 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 5.9249 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 17.037 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 9.0802 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 10.7433 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.9608 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 15.9721 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 87.5279 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.3392 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 8.5192 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 21.0322 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 18.2268 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 22.8914 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 27.2572 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 13.3098 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.1946 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 7.4592 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 1.9608 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.3924 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.1575 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.1575 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 1.1575 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 1.3892 | 446.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 1.0805 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 1.3892 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 15.9721 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 60.009 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 15.6635 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-54 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 8.5192 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 157.5704 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 580.2465 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 6083.178 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 103.2026 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C08020301 | 方木 100×100×60 | 根 | 5.1599 | 0.814 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 12.8022 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 17.7913 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.332 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 1.272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 48.372 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 92.6568 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 0.4028 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 26.2255 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 42.3614 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.5544 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 4.028 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 10.3208 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 13.8764 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 12.648 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 22.931 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 114.7086 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C18050331 | 真空软管 | m | 25.8014 | 12.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 2.332 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 26.5696 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 28.8852 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 3.2261 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 4.3598 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.3744 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.6213 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 64.2809 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.6428 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 37.0701 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.59 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 27.666 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 199.9537 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 20.6401 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 163.53 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 768.5905 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 12.581 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 10.6779 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 7.1203 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 20.409 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 12.581 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 12.8727 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 6.6204 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 21.6873 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 120.9123 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.3392 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 10.2071 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 29.141 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 25.254 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 31.717 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 37.766 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 17.8607 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.3764 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 12.8441 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 4.7988 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.7563 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.3337 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.3337 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 1.3337 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 1.7783 | 446.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 1.245 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 1.7783 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 19.1358 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 83.145 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 19.1358 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-55 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 10.2071 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 170.8074 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 631.553 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 7008.879 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 169.0936 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C08020301 | 方木 100×100×60 | 根 | 8.4542 | 0.814 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 14.5697 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 30.0657 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.332 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 1.272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 48.372 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 106.6148 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C16010305 | 软铜绞线 35mm² | m | 0.4028 | 23.434 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 42.9693 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 69.4077 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 2.5467 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C16038105 | 铜接线端子 35mm² | 个 | 4.028 | 4.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 16.9101 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 18.2731 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C18010305 | 耐油橡胶板 8mm | kg | 20.7233 | 7.816 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 26.4205 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 187.9459 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C18050331 | 真空软管 | m | 42.2743 | 12.78 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 2.332 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 42.5321 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 47.3274 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 5.2857 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 7.1434 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.3744 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 4.2692 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 105.3219 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.0532 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 60.7379 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.59 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 27.666 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 275.1732 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 33.8184 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 188.415 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1001.9853 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 14.4955 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 13.1538 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 8.7713 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 25.1418 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 14.4955 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 15.8581 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 6.6204 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 26.7167 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 139.4974 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 机械 | 乙供 | J10-01-002 | 交流弧焊机 容量 30kVA | 台班 | 0.3392 | 86.362 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 12.5743 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 33.5755 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 29.097 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 36.5435 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 43.513 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 22.0024 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.6956 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 14.4951 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 4.7988 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 3.3956 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.6432 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.6432 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 1.6432 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 机械 | 乙供 | J14-08-053 | 高压交直流分压器 600kV | 台班 | 2.1907 | 446.776 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 1.5332 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 2.1907 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 23.5733 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 95.7975 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 23.5733 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-56 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 12.5743 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.472 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 25.5615 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 52.8972 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.101 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 10.123 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.0096 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.2084 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 22.4762 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.1581 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.5849 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 2.978 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.1994 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 21.147 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 材料 | 乙供 | C18060402 | 聚四氟乙烯垫 | 个 | 4.5315 | 0.498 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 材料 | 乙供 | C19020202 | 变压器油 | kg | 50.35 | 9.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.53 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 10.1204 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.2215 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 1.4098 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 材料 | 乙供 | C19090801 | 厌氧胶 325号 200g | 瓶 | 1.8277 | 40.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.636 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 材料 | 乙供 | C20060203 | 环氧粉 | kg | 1.7371 | 22.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.83 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.6669 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 3.7914 | 9.433 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 1.422 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 58.7001 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1094 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.8333 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.9133 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.8747 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0312 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.2534 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.2196 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.2758 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.3284 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 0.6994 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.4103 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.9567 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.148 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.2915 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.3157 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 0.3827 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4783 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 0.6697 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 1.9133 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.723 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 1.9133 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-57 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 1.9133 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.9257 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 51.5627 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 79.3458 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1515 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 10.123 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.4084 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.5609 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 23.732 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.3655 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.1558 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 3.2011 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.2991 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 25.4066 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 材料 | 乙供 | C18060402 | 聚四氟乙烯垫 | 个 | 4.8638 | 0.498 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 材料 | 乙供 | C19020202 | 变压器油 | kg | 80.56 | 9.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.53 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 14.5713 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.2518 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 1.6112 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 材料 | 乙供 | C19090801 | 厌氧胶 325号 200g | 瓶 | 2.3947 | 40.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.636 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 材料 | 乙供 | C20060203 | 环氧粉 | kg | 2.2204 | 22.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.83 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.1088 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 6.7973 | 9.433 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 2.133 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 72.083 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1641 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.3393 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 1.3393 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 2.87 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.9294 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.5468 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.3801 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.3294 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.4137 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.4926 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 1.435 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.4103 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.2436 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.2436 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.2915 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.3789 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 0.7653 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.6697 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 0.6697 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 2.87 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 1.0845 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 2.87 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-58 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 2.87 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-59 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 13.1939 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-59 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 38.9271 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-59 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 15.158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-59 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 132.243 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-59 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 17.5968 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-59 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.177 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-59 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.994 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-59 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.1995 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-59 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.4985 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-59 | 材料 | 乙供 | C18060402 | 聚四氟乙烯垫 | 个 | 5.6392 | 0.498 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-59 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 8.8314 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-59 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 5.83 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-59 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.332 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-59 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.2095 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-59 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 2.1248 | 9.433 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-59 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 3.555 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-59 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.583 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-59 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.2735 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-59 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.8342 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-59 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.1632 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-59 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 7.5335 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.6335 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.549 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.6895 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-59 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.821 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-59 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.1913 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-59 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 1.8075 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-59 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 0.9567 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-60 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.1866 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-60 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 40.4789 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-60 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 79.3458 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-60 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.1515 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-60 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.1964 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-60 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 0.1197 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-60 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.2991 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-60 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 12.6409 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-60 | 材料 | 乙供 | C19020202 | 变压器油 | kg | 120.84 | 9.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-60 | 材料 | 乙供 | C19020407 | 二硫化钼润滑脂(锂基脂) | kg | 1.0554 | 9.789 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-60 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 9.5685 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-60 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.3257 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-60 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 2.5337 | 9.433 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-60 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 2.133 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-60 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 33.6657 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-60 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1641 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-60 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 2.296 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-60 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.1208 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-60 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.5468 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.3801 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.3294 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.4137 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.4926 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-60 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 0.4305 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-60 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.2392 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-60 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 1.0845 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-60 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 1.435 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.4422 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 34.6834 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 52.8972 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.101 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.7976 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.2588 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 22.4762 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.1581 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.3231 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 2.8491 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.1994 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 23.6645 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 材料 | 乙供 | C18060402 | 聚四氟乙烯垫 | 个 | 4.7329 | 0.498 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 材料 | 乙供 | C19020202 | 变压器油 | kg | 66.9655 | 9.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 12.2854 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.2518 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 1.5105 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 材料 | 乙供 | C19090801 | 厌氧胶 325号 200g | 瓶 | 2.1651 | 40.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 材料 | 乙供 | C20060203 | 环氧粉 | kg | 1.9103 | 22.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.8838 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 4.1368 | 9.433 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 1.422 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 62.8839 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1094 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.7404 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.435 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.8269 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0312 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.2534 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.2196 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.2758 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.3284 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 0.6219 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.574 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.2436 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.2436 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.0523 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.3157 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 0.3827 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.3349 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 0.6697 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 1.9133 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.723 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 0.9567 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-61 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 2.3916 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-62 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.3864 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-62 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 33.2054 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-62 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 7.579 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-62 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 18.9211 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-62 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 28.1875 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-62 | 材料 | 乙供 | C18060402 | 聚四氟乙烯垫 | 个 | 5.936 | 0.498 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-62 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 9.2962 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-62 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 16.165 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-62 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 11.766 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-62 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 3.18 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-62 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.6 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-62 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 26.5 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-62 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 8.9943 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-62 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 2.2366 | 9.433 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-62 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1642 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-62 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.8781 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-62 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.9365 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-62 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.4505 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-62 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 5.406 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-63 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 26.8457 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-63 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 53.633 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-63 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 15.158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-63 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 37.8421 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-63 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 56.375 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-63 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 13.3062 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-63 | 材料 | 乙供 | C19020202 | 变压器油 | kg | 127.2 | 9.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-63 | 材料 | 乙供 | C19020407 | 二硫化钼润滑脂(锂基脂) | kg | 1.1109 | 9.789 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-63 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 10.0721 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-63 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 32.33 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-63 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 23.532 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-63 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 6.36 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-63 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 21.2 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-63 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 53 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-63 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 17.9886 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-63 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 2.667 | 9.433 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-63 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 28.1889 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-63 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 2.4168 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-63 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.007 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-63 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-63 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 10.812 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 15.4002 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 44.1809 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 7.579 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 52.8972 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 19.0221 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 28.1875 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.7976 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.325 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 23.6592 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.219 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.498 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 2.9948 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 0.1994 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 24.91 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 材料 | 乙供 | C18060402 | 聚四氟乙烯垫 | 个 | 4.982 | 0.498 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 材料 | 乙供 | C19020202 | 变压器油 | kg | 70.49 | 9.547 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 12.932 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.265 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 1.59 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 材料 | 乙供 | C19090801 | 厌氧胶 325号 200g | 瓶 | 2.279 | 40.906 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 16.165 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 11.766 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 材料 | 乙供 | C20060203 | 环氧粉 | kg | 2.0108 | 22.767 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 3.18 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 10.6 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 26.5 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 9.8781 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 材料 | 乙供 | C22040421 | 绸布 | m² | 4.3545 | 9.433 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 1.422 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 65.9517 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.1094 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.7794 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.5105 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.8647 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.4505 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 6.4372 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 0.2534 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 0.2196 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 0.2758 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 0.3284 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-053 | 高真空净油机 12000L/h以内 | 台班 | 0.6546 | 2209.457 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.6042 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.3091 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.3091 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 1.1077 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.3323 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 0.4028 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.3525 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 0.7049 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 2.014 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 0.723 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 1.007 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-64 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 2.5175 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.9036 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 64.7532 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.919 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.4053 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 15.7605 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.4022 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 4.5315 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.6917 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 14.5472 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 2.6917 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 22.9693 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 7.2514 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.2556 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.53 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.5183 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 1.1484 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.7659 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 3.869 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.3532 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.775 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 6.1247 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 9.54 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 15.44 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 5.891 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 57.9334 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.7342 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 2.9345 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 2.9345 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.1002 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4361 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.197 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 1.1002 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.3263 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.3475 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 2.5175 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.6294 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 机械 | 乙供 | J14-08-054 | 高压介损测试仪 | 台班 | 1.7623 | 2752.063 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 机械 | 乙供 | J14-08-221 | 直流高压发生器 400kV 3mA | 台班 | 0.8056 | 801.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 2.5175 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 1.1077 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-65 | 机械 | 乙供 | J19-01-033 | 电容量测试仪 | 台班 | 2.5175 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 15.2373 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 73.3983 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 3.0316 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.1484 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.5684 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.4053 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 21.398 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.0402 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 5.891 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.6917 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 14.5472 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 2.6917 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 22.9693 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 9.0648 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.319 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.53 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.1564 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 1.5951 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.1484 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 7.102 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 4.7064 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 1.1484 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.272 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 10.2086 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.24 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 16.43 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 17.9155 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 5.891 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 70.0238 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.1002 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 4.1818 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 4.0359 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 2.0544 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1802 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.2782 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 1.1002 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.6264 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 3.021 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.856 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 机械 | 乙供 | J14-08-054 | 高压介损测试仪 | 台班 | 2.014 | 2752.063 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 机械 | 乙供 | J14-08-221 | 直流高压发生器 400kV 3mA | 台班 | 2.014 | 801.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 3.021 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 1.5105 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-66 | 机械 | 乙供 | J19-01-033 | 电容量测试仪 | 台班 | 3.021 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 11.8405 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 28.0368 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 6.0632 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 15.1368 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.4053 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 33.8941 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 1.3897 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.9372 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 14.8704 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.9372 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 23.4797 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.53 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6691 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.2937 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.1307 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3909 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 13.568 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 9.4128 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.3909 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 2.544 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 27.6394 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2764 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 8.48 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 26.4183 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 8.5561 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 6.0219 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 39.3893 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.6752 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.1934 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.4361 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.3604 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 4.4406 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.0731 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.3263 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 0.6752 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 7.5525 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.1889 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 机械 | 乙供 | J14-08-054 | 高压介损测试仪 | 台班 | 1.2588 | 2752.063 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 机械 | 乙供 | J14-08-221 | 直流高压发生器 400kV 3mA | 台班 | 0.9063 | 801.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 0.7553 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 0.3323 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-67 | 机械 | 乙供 | J19-01-033 | 电容量测试仪 | 台班 | 0.7553 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 22.7295 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 40.0847 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 12.1264 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 30.2737 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.4053 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 56.4441 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 1.8065 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.582 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 14.8704 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 2.582 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 23.4797 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.53 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7349 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.3909 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.2613 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.4892 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 26.5 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 18.8256 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.4892 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 5.088 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 55.2789 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.5528 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 16.96 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 50.1866 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 15.8968 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 6.0219 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 44.4463 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.4858 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.3567 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.7208 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 8.7654 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1783 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.0306 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 9.063 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.2568 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 机械 | 乙供 | J14-08-054 | 高压介损测试仪 | 台班 | 1.3595 | 2752.063 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 机械 | 乙供 | J14-08-221 | 直流高压发生器 400kV 3mA | 台班 | 1.3091 | 801.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 0.9063 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 0.4532 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-68 | 机械 | 乙供 | J19-01-033 | 电容量测试仪 | 台班 | 0.9063 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 4.8085 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 41.0486 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.0105 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.3544 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 2.5228 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.9121 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.4947 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3533 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0883 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 24.7333 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.804 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.1975 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 3.7763 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.4954 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.6937 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.4954 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.2535 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C16038312 | 管压铝端子 DL-185 | 个 | 2.12 | 4.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 4.0396 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.071 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1767 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9103 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.6379 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 2.4733 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2125 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.3673 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2827 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.5688 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.2125 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.424 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 3.6298 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.4133 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2473 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.4767 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 6.0763 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 21.6109 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.7817 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 1.5895 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.824 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.5211 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1454 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 机械 | 乙供 | J08-01-041 | 普通车床 工件直径×工件长度 400mm×2000mm | 台班 | 0.153 | 193.709 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.2198 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0601 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.7208 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1303 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.382 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.3381 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.2247 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1816 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 8.4966 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 2.1242 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 机械 | 乙供 | J14-08-054 | 高压介损测试仪 | 台班 | 2.549 | 2752.063 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 机械 | 乙供 | J14-08-221 | 直流高压发生器 400kV 3mA | 台班 | 1.0196 | 801.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 8.4966 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 3.7385 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-69 | 机械 | 乙供 | J19-01-033 | 电容量测试仪 | 台班 | 8.4966 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.3592 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 50.5997 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.4255 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.9121 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.4947 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3533 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0883 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 24.7333 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 9.6832 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.1975 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 4.5315 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.9939 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.6937 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.4954 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.2535 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C16038312 | 管压铝端子 DL-185 | 个 | 2.12 | 4.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 5.036 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.071 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1767 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.2648 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.7441 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 2.4733 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2835 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 3.445 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2827 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.3532 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.2835 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 4.537 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2473 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.2433 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 8.1799 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 24.6603 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.9381 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 1.8501 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 2.0845 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.7817 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1454 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 机械 | 乙供 | J08-01-041 | 普通车床 工件直径×工件长度 400mm×2000mm | 台班 | 0.153 | 193.709 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.2198 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0812 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1303 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.382 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.3381 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.4331 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1816 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 10.1959 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 2.549 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 机械 | 乙供 | J14-08-054 | 高压介损测试仪 | 台班 | 3.0588 | 2752.063 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 机械 | 乙供 | J14-08-221 | 直流高压发生器 400kV 3mA | 台班 | 1.2235 | 801.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 10.1959 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 4.4862 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-70 | 机械 | 乙供 | J19-01-033 | 电容量测试仪 | 台班 | 10.1959 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.118 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 60.3661 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 2.0211 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.5317 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.0456 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.9121 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.4947 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3533 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0883 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 24.7333 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 11.5623 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.1975 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 5.035 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 4.9847 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.6937 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.9939 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.2535 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C16038312 | 管压铝端子 DL-185 | 个 | 2.12 | 4.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.3089 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.1062 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1767 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.6193 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.8862 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 2.4733 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3544 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.5227 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2827 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 3.1376 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.3544 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.848 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 5.6714 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.8267 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2473 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 9.01 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 9.9072 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 3.1902 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 30.7212 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.0423 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 2.2148 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 2.4754 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.7817 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.1454 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 机械 | 乙供 | J08-01-041 | 普通车床 工件直径×工件长度 400mm×2000mm | 台班 | 0.153 | 193.709 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.2198 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1201 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.4416 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1303 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.382 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.3381 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.5634 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1816 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 11.3288 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 2.8322 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 机械 | 乙供 | J14-08-054 | 高压介损测试仪 | 台班 | 3.3987 | 2752.063 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 机械 | 乙供 | J14-08-221 | 直流高压发生器 400kV 3mA | 台班 | 1.3595 | 801.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 11.3288 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 4.9847 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-71 | 机械 | 乙供 | J19-01-033 | 电容量测试仪 | 台班 | 11.3288 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 6.0795 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 46.1159 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.3898 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 1.0033 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.4947 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3533 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0883 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 24.7333 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 9.6832 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.4102 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 4.1539 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.6449 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.9631 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.6449 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.6789 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C16038312 | 管压铝端子 DL-185 | 个 | 2.12 | 4.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 4.4436 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0781 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1767 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9812 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.7017 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 2.4733 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2338 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 3.445 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2827 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.3532 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.2338 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 3.9928 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2473 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.7733 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 7.1271 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 23.7721 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.8599 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 1.7485 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 2.0064 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.5732 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2179 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 机械 | 乙供 | J08-01-041 | 普通车床 工件直径×工件长度 400mm×2000mm | 台班 | 0.153 | 193.709 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.2198 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0812 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1433 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.382 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2293 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.5288 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1816 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 9.3463 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 2.3366 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 机械 | 乙供 | J14-08-054 | 高压介损测试仪 | 台班 | 2.8039 | 2752.063 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 机械 | 乙供 | J14-08-221 | 直流高压发生器 400kV 3mA | 台班 | 1.1216 | 801.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 9.3463 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 4.1124 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-72 | 机械 | 乙供 | J19-01-033 | 电容量测试仪 | 台班 | 9.3463 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.7064 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 56.57 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 2.0211 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.4681 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.0456 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 1.0033 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.4947 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3533 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0883 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 24.7333 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 11.5623 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.4102 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 4.9847 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.1933 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.9631 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.6449 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.6789 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C16038312 | 管压铝端子 DL-185 | 个 | 2.12 | 4.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 5.5396 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0781 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1767 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.3711 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.8185 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 2.4733 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3119 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.5227 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2827 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 3.1376 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.3119 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.848 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 4.9907 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.8267 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2473 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 9.54 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 9.3811 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 27.1263 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.0319 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 2.0351 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 2.293 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.8599 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2179 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 机械 | 乙供 | J08-01-041 | 普通车床 工件直径×工件长度 400mm×2000mm | 台班 | 0.153 | 193.709 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.2198 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1201 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.4416 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1433 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.382 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2293 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.758 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1816 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 11.2155 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 2.8039 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 机械 | 乙供 | J14-08-054 | 高压介损测试仪 | 台班 | 3.3647 | 2752.063 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 机械 | 乙供 | J14-08-221 | 直流高压发生器 400kV 3mA | 台班 | 1.3459 | 801.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 11.2155 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 4.9348 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-73 | 机械 | 乙供 | J19-01-033 | 电容量测试仪 | 台班 | 11.2155 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.2925 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 69.826 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 2.0211 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.3934 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.0456 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.9121 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.4947 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3533 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0883 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 24.7333 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 11.5623 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.4315 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 4.5693 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.4923 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.6937 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 1.9939 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.2535 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C16038312 | 管压铝端子 DL-185 | 个 | 2.12 | 4.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 4.484 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0789 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1767 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9884 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.7081 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 2.4733 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2359 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.5227 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2827 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 3.1376 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.2359 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.848 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 4.029 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.8267 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2473 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 9.54 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 7.7719 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 3.1476 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 25.0442 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.938 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.7817 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.2507 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 2.3451 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.6253 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2179 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 机械 | 乙供 | J08-01-041 | 普通车床 工件直径×工件长度 400mm×2000mm | 台班 | 0.153 | 193.709 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.2198 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1201 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.4416 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1564 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.382 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2293 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 1.9013 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1816 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 12.337 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 3.0843 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 机械 | 乙供 | J14-08-054 | 高压介损测试仪 | 台班 | 3.7011 | 2752.063 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 机械 | 乙供 | J14-08-221 | 直流高压发生器 400kV 3mA | 台班 | 1.4804 | 801.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 12.337 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 5.4283 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-74 | 机械 | 乙供 | J19-01-033 | 电容量测试仪 | 台班 | 12.337 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.3807 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 86.1458 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 2.5263 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.4722 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 6.307 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.9121 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.4947 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3533 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0883 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 24.7333 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 13.4415 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.4315 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 5.4831 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 10.1717 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.6937 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 2.7665 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.2535 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C16038312 | 管压铝端子 DL-185 | 个 | 2.12 | 4.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 5.59 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0789 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1767 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.3818 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.826 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 2.4733 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3147 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 5.6003 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2827 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 3.922 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.3147 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.06 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 5.0361 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.5333 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2473 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 11.3067 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 9.206 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 3.1476 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 31.8996 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.2507 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 1.0319 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.5634 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 3.1267 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.938 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2179 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 机械 | 乙供 | J08-01-041 | 普通车床 工件直径×工件长度 400mm×2000mm | 台班 | 0.153 | 193.709 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.2198 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1502 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.802 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1564 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.382 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2293 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.0576 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1816 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 14.8045 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 3.7011 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 机械 | 乙供 | J14-08-054 | 高压介损测试仪 | 台班 | 4.4413 | 2752.063 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 机械 | 乙供 | J14-08-221 | 直流高压发生器 400kV 3mA | 台班 | 1.7765 | 801.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 14.8045 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 6.514 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-75 | 机械 | 乙供 | J19-01-033 | 电容量测试仪 | 台班 | 14.8045 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.1592 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 98.0625 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 3.0316 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.5902 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.5684 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.9121 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.4947 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3533 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0883 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 24.7333 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 15.3207 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.4315 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 6.0924 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 16.5989 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.6937 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 5.533 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.2535 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C16038312 | 管压铝端子 DL-185 | 个 | 2.12 | 4.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 7.0029 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.1179 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1767 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.7753 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.9836 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 2.4733 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3934 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 6.678 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2827 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 4.7064 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.3934 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.272 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 6.2953 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.24 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2473 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 13.0733 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 11.8924 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 3.5411 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 44.7809 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.2507 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 1.0944 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.876 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 3.4394 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.938 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2179 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 机械 | 乙供 | J08-01-041 | 普通车床 工件直径×工件长度 400mm×2000mm | 台班 | 0.153 | 193.709 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.2198 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1802 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.1624 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1564 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.382 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2293 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.214 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.1816 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 16.4494 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 4.1124 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 机械 | 乙供 | J14-08-054 | 高压介损测试仪 | 台班 | 4.9348 | 2752.063 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 机械 | 乙供 | J14-08-221 | 直流高压发生器 400kV 3mA | 台班 | 1.9739 | 801.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 16.4494 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 7.2377 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-76 | 机械 | 乙供 | J19-01-033 | 电容量测试仪 | 台班 | 16.4494 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.9448 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 93.7962 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 3.5369 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.6275 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 8.8298 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.9699 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.4947 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3887 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.106 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 24.7333 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 18.0655 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 2.5944 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 6.4765 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 17.6455 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.8636 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 5.8818 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.5217 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C16038312 | 管压铝端子 DL-185 | 个 | 2.12 | 4.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 7.4444 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.1254 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2473 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.9134 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 1.0457 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 2.4733 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.4183 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 7.791 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2827 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 5.4908 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.4183 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.484 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 6.6922 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.9467 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2827 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 15.1227 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 13.044 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 3.7645 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 47.6043 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.3295 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 1.1634 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.9943 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 3.6562 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.9972 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 机械 | 乙供 | J08-01-041 | 普通车床 工件直径×工件长度 400mm×2000mm | 台班 | 0.153 | 193.709 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.365 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.2102 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.5228 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1663 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.382 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2293 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.4329 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3268 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 17.4866 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 4.3717 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 机械 | 乙供 | J14-08-054 | 高压介损测试仪 | 台班 | 5.2459 | 2752.063 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 机械 | 乙供 | J14-08-221 | 直流高压发生器 400kV 3mA | 台班 | 2.0984 | 801.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 17.4866 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 7.6941 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-77 | 机械 | 乙供 | J19-01-033 | 电容量测试仪 | 台班 | 17.4866 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 15.1649 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 106.7616 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 4.0421 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.7669 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 10.0912 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 1.1137 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.4947 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3887 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.106 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 24.7333 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 19.9447 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.1521 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 7.9157 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 21.5668 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 3.5 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 7.1889 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.5265 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C16038312 | 管压铝端子 DL-185 | 个 | 2.12 | 4.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 9.0987 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.1532 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.2473 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.2851 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 1.278 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 2.4733 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.5112 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 8.8687 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2827 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 6.2752 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.5112 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.696 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 8.1794 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.6533 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.2827 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 16.8893 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 15.5169 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 4.601 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 58.174 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.5275 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 1.3367 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 2.2913 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 4.2007 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.1457 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 机械 | 乙供 | J08-01-041 | 普通车床 工件直径×工件长度 400mm×2000mm | 台班 | 0.153 | 193.709 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.365 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.2403 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.8832 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1909 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.382 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2293 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.7547 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3268 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 20.09 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 5.0225 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 机械 | 乙供 | J14-08-054 | 高压介损测试仪 | 台班 | 6.0271 | 2752.063 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 机械 | 乙供 | J14-08-221 | 直流高压发生器 400kV 3mA | 台班 | 2.4108 | 801.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 20.09 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 8.8396 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-78 | 机械 | 乙供 | J19-01-033 | 电容量测试仪 | 台班 | 20.09 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 17.0532 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 109.4602 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 4.5474 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.8018 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 11.3526 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 1.1771 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C12023102 | 铝焊丝 | kg | 0.4947 | 36.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.3887 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.212 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C12040101 | 钨极棒 | g | 24.7333 | 0.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 25.3572 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 3.3627 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 8.2763 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 22.5493 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 3.6594 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 7.5165 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.7783 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C16038312 | 管压铝端子 DL-185 | 个 | 2.12 | 4.155 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 9.5134 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.1603 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.3887 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.3995 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 1.3362 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 2.4733 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.5343 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 10.0947 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C20020201 | 醇酸磁漆 | kg | 0.2827 | 15.073 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 7.0596 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.5343 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.908 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 8.552 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.36 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.371 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 20.7053 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 16.8467 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 4.8105 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 60.8259 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.6141 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 1.4124 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 2.4211 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 4.4387 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.2106 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 机械 | 乙供 | J08-01-041 | 普通车床 工件直径×工件长度 400mm×2000mm | 台班 | 0.153 | 193.709 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 1.1416 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.2703 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 3.2436 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2018 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 0.382 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2293 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.5769 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.7998 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 21.2288 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 5.3072 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 机械 | 乙供 | J14-08-054 | 高压介损测试仪 | 台班 | 6.3687 | 2752.063 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 机械 | 乙供 | J14-08-221 | 直流高压发生器 400kV 3mA | 台班 | 2.5474 | 801.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 21.2288 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 9.3407 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-79 | 机械 | 乙供 | J19-01-033 | 电容量测试仪 | 台班 | 21.2288 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.8803 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.1911 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.2526 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.1833 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.6307 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.1572 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.1767 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0283 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.3414 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0353 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 10.07 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 3.8789 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.0542 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.2436 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0241 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0353 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.4381 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.1521 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.6095 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3922 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.106 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.3533 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.0707 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.5775 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.5745 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 4.8498 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.5861 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.049 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.1251 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0428 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.0428 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0923 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.015 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2251 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2084 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0363 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.0561 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.4532 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.1813 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 机械 | 乙供 | J14-03-016 | 交流高压发生器 5kVA以下 50kV | 台班 | 0.9063 | 126.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 机械 | 乙供 | J14-08-054 | 高压介损测试仪 | 台班 | 0.1007 | 2752.063 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-80 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.6526 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.249 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 7.3609 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.2526 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 10.3469 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.6307 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.1642 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.1767 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0283 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.3626 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0353 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.5598 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 7.9754 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.1488 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 2.2436 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.1208 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.6384 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0353 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0353 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.1511 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.6095 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3922 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.106 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.3533 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.0707 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.06 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.7062 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 3.8286 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.4772 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0563 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.1387 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0458 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.0458 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0923 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.015 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2271 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2314 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0363 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.0561 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.0906 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.0906 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 机械 | 乙供 | J14-08-054 | 高压介损测试仪 | 台班 | 0.0906 | 2752.063 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-81 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.3507 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.1215 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.9782 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.2526 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 2.5175 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.6307 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.2142 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.1767 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0283 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 4.3574 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0353 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 材料 | 乙供 | C16011303 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 500VBV-2.5mm² | m | 1.007 | 1.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 材料 | 乙供 | C18060104 | 塑料带防辐照聚乙烯 20mm×40m | 卷 | 0.2518 | 3.159 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.2014 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0353 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.3374 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.1007 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.4028 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.6095 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3922 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.4028 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.106 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.3533 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.0707 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.06 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.2709 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.1703 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.2791 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.0957 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0923 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.015 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2414 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.0363 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.0561 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 机械 | 乙供 | J14-03-009 | 阻性电流分析仪 | 台班 | 0.077 | 247.004 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 机械 | 乙供 | J14-03-014 | 直流高压发生器 60~120kV | 台班 | 0.077 | 66.264 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-82 | 机械 | 乙供 | J14-03-016 | 交流高压发生器 5kVA以下 50kV | 台班 | 0.077 | 126.694 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.3829 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 8.4409 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.2526 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.3192 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.6307 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.0697 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.1767 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.0283 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 2.3626 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.0353 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 3.5245 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.3393 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.9567 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 2.3393 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.4179 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 0.9446 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0322 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.0353 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.0353 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1279 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.1511 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.1511 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.6095 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.3922 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.1511 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.106 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 0.3533 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.0707 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 1.06 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.6494 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 1.2084 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.664 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0458 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.8067 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.0271 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.0923 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.015 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2001 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2314 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.6013 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.0561 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.2719 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 机械 | 乙供 | J14-05-011 | 频率响应分析仪 | 台班 | 0.7015 | 2904.504 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-83 | 机械 | 乙供 | J14-09-026 | 直流TA准确度检验装置 | 台班 | 0.3507 | 3755.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4158 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 12.1725 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 1.5476 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.7579 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 23.4913 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.0321 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.8921 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.7753 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.689 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 8.7931 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.159 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 0.8157 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 3.3692 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 10.3253 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.1866 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0793 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1533 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.159 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1034 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2078 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.9345 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.1766 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.2078 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.318 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.6076 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.7555 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.3536 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 19.477 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0886 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.3323 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0665 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2175 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3857 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0451 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5406 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2215 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2175 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3263 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.9441 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-84 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.88 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.4105 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 12.1507 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 1.5085 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.7579 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 22.3167 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.006 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.8921 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.7364 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.689 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 8.6463 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.159 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 0.6797 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 3.3692 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 10.0567 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.1866 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0793 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1522 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.159 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1001 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2012 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.9345 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.1766 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.2012 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.318 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.5685 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.7435 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.3466 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.9428 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0842 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.3157 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0632 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2175 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3857 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0451 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5406 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2104 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2175 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3263 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.9441 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-85 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.88 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.3964 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 38.9236 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 8.7802 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 28.6239 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 5.7554 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 1.9611 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 31.9556 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 2.9452 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 6.9491 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 22.6894 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 7.6882 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0785 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0607 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.2917 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9099 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.4522 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3524 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.3532 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.3524 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 14.3208 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1432 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.0976 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 19.3063 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.999 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 42.9998 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3074 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.6083 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.1787 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0812 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.5603 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.2685 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.8441 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-86 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 2.4267 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.3937 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 37.6426 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 6.6954 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 27.3113 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 5.7554 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 1.9488 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 31.842 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 2.4487 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 5.4711 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 21.2054 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.7214 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0785 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0607 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.2917 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9099 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.364 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2978 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.3532 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.2978 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 14.3208 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1432 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 5.2803 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 19.047 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.9827 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 39.527 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.303 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.5986 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.1772 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0812 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.5568 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.2685 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.8441 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-87 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 2.4267 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.5841 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 38.2475 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 12.9338 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 37.0952 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 7.2747 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 2.4308 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 32.9417 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 2.9452 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 4.9262 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 25.8445 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 10.5527 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.1169 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.1501 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.3161 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9343 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.6177 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.482 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.3532 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.482 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 21.1879 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2119 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 8.2873 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 19.6151 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.2376 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 50.3508 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3362 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.6433 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.2275 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0812 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.6945 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.2685 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.8441 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-88 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 2.4267 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.3887 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 37.1628 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 12.1279 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 34.6134 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 7.2327 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 2.3422 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 32.6174 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 2.4487 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 4.9262 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 25.4051 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 8.1857 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.1015 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.1501 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.3161 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9343 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.5901 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.481 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.3532 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.481 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 20.1232 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2012 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 8.1106 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 19.5974 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.2262 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 48.4397 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.3395 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.6362 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.2275 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0812 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.6692 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.2685 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.8441 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-89 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 2.4267 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.6244 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 41.365 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 10.719 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 34.8019 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 7.0116 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 2.0045 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 32.653 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 3.5889 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 8.4547 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 27.5631 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 9.1876 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.099 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0077 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.3193 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9375 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.5515 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.4285 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.3532 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.4285 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 17.3063 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1731 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 7.0206 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 19.504 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.1053 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 52.1357 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1096 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.5229 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.1795 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0812 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.5727 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 4.3019 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-90 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 2.4168 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.5171 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 38.8001 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 8.0393 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 33.0618 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 7.0116 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 1.8039 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 32.4703 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 2.9908 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 6.7638 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 22.0505 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 6.8908 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.099 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0077 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.3193 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9375 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.4411 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3428 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.3532 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.3428 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 17.3063 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1731 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 6.0405 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 19.2283 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.9886 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 42.5847 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0987 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.4741 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.1615 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0812 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.5154 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 4.1579 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-91 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 2.4168 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.7329 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 47.1253 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 11.4846 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 3.0316 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 34.8019 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 7.0116 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.5684 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 5.9087 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 39.3781 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 4.2415 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 6.7374 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 22.9693 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 9.1876 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.099 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0077 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.3193 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9375 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.5515 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.4285 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 7.6532 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 4.7064 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.4285 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.272 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 35.3979 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.354 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 9.1406 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 24.804 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.727 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 47.9767 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.1241 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.2539 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.4386 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1802 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.1624 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 1.6882 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 4.8669 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-92 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 2.3393 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.5452 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 45.5766 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 11.4846 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 3.0316 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 34.8019 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 7.0442 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.5684 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 5.9087 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 39.3781 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 3.5346 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 6.7374 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 20.6723 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 9.1876 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.099 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0077 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.3193 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9375 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.5515 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.4285 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 7.6532 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 4.7064 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.4285 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.272 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 35.3983 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.354 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 9.1406 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 23.7011 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.727 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 44.5926 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.1241 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.2539 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.4386 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1802 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.1624 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 1.6882 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 4.5522 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-93 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 2.3393 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 13.4781 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 53.3255 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 11.4846 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 3.0316 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 54.378 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 7.0116 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.5684 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 5.9087 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 39.3781 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 4.2415 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 6.7374 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 22.9693 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 9.1876 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.099 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0077 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.3193 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9375 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.5515 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.8265 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 7.6532 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 4.7064 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.8265 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.272 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 50.2485 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.5025 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 9.1406 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 24.804 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.727 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 51.4688 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.1241 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.8809 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.4386 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1802 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.1624 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 1.6882 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 6.1218 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-94 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 2.3393 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 13.1028 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 50.2227 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 11.4846 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 3.0316 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 54.378 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 7.0116 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.5684 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 5.9087 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 39.3781 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 3.5346 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 6.7374 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 22.9693 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 9.1876 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.099 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0077 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.3193 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9375 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.5515 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.8265 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 7.6532 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 4.7064 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.8265 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.272 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 50.2485 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.5025 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 9.1406 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 24.804 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.727 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 51.3861 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.1241 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.7568 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.4386 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1802 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.1624 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 1.6882 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 5.4938 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-95 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 2.3393 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 17.3571 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 62.3807 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 14.5862 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 4.5474 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 69.0629 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 8.905 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 11.3526 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 7.7162 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 46.3073 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 4.4891 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 8.5569 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 29.1721 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 11.6689 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.1257 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0096 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.3607 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9789 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.7003 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.0497 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 10.8862 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 7.0596 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 1.0497 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.908 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 63.8182 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.6382 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 12.584 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 30.4759 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 7.6358 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 65.2905 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.1621 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 2.2942 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.5728 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.2703 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 3.2436 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 2.2046 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 6.2989 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-96 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 3.0549 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.735 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 8.3176 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 1.5085 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.3032 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 23.4913 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.006 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 0.7568 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.6048 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.689 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.1018 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.159 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 0.34 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 3.3692 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 10.0567 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.1866 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.0793 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1522 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.159 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1001 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2012 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 0.9646 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 0.4706 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.2012 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.1272 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.9325 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 3.1535 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 0.7426 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 18.9974 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0698 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.2592 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0521 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2175 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3857 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.018 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.2162 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1728 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2175 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3263 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.2505 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-97 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.88 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.1974 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 34.6592 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 8.0393 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.7579 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 24.3613 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 3.4802 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.8921 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 1.8039 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 29.3079 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 1.4954 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 6.7638 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 13.0507 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 6.8908 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.099 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0077 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.3193 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9375 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.4411 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3428 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 2.8037 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.1766 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.3428 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.318 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 17.3063 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1731 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.9805 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 16.5783 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.9474 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 28.432 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0987 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.4183 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.1289 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0451 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5406 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.5154 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.8987 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-98 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.007 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.056 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 41.2291 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 材料 | 乙供 | C01020000 | 型钢 综合 | kg | 11.4846 | 3.625 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 材料 | 乙供 | C02040115 | 焊接钢管 DN50 | kg | 24.3613 | 4.06 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 3.4802 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 5.9087 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 32.4529 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 1.7673 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 6.7374 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 13.0507 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 9.1876 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 材料 | 乙供 | C19020101 | 机械油5~7号 | kg | 0.099 | 6.141 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0077 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.3193 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9375 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.5515 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.4285 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.3532 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.4285 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 35.3983 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.354 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 7.0206 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18.4011 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.9282 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 32.1116 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.1241 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.0032 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.4386 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0812 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 1.6882 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 4.2142 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-99 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.1278 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 12.6917 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 64.4554 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 8.5072 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 1.5701 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 28.9575 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 5.6142 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.2942 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.8718 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 5.1043 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.8507 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.2973 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 25.5214 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.1704 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.3532 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.3408 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 17.8649 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1786 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18.9767 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.3263 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.4168 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.2287 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.6131 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0812 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.4486 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 8.2544 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 3.5101 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 1.7537 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 1.7537 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 机械 | 乙供 | J14-03-021 | SF₆密度继电器校验仪 | 台班 | 1.403 | 186.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 3.3488 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 1.403 | 190.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 机械 | 乙供 | J14-08-175 | SF₆气体泄漏检测仪(定量) | 台班 | 1.403 | 2828.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.7537 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-100 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 1.403 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.3285 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 65.6909 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 13.478 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 2.3912 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 28.9575 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 5.9303 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.5931 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 2.9656 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 8.0869 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.3478 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.4719 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 40.4342 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.27 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.3532 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.5389 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 28.3039 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.283 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 19.4738 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 6.3808 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.1392 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 2.3159 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.1582 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0812 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.8127 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 10.5231 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 3.3081 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 1.6528 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 1.6528 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 机械 | 乙供 | J14-03-021 | SF₆密度继电器校验仪 | 台班 | 1.4885 | 186.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 6.3144 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 1.4885 | 190.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 机械 | 乙供 | J14-08-175 | SF₆气体泄漏检测仪(定量) | 台班 | 1.4885 | 2828.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.6528 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-101 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 1.4885 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 18.2283 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 92.3131 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 17.0143 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 3.0184 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 28.9575 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 7.486 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.8053 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.7437 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 10.2086 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.7015 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.5957 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 51.0428 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3408 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.3532 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.6803 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 35.73 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3573 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 19.8275 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 7.1311 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.0617 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 2.4575 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.2287 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0812 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.8624 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 10.9914 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 3.5101 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 1.7537 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 1.7537 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 机械 | 乙供 | J14-03-021 | SF₆密度继电器校验仪 | 台班 | 1.5797 | 186.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 6.7003 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 1.5797 | 190.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 机械 | 乙供 | J14-08-175 | SF₆气体泄漏检测仪(定量) | 台班 | 1.5797 | 2828.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.7537 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-102 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 1.5797 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 23.3859 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 123.0559 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 3.0316 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 17.4479 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.5684 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 4.6522 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 34.595 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 9.8706 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.0828 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.4107 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 10.6579 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.438 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.955 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 材料 | 乙供 | C19110401 | 氮气 | m³ | 45.9454 | 2.338 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3963 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 7.6532 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 4.7064 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.6747 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.272 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 33.9122 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3391 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.24 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 24.9668 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 8.589 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.5261 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 3.3695 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 2.2275 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1802 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.1624 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 1.3292 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 12.6828 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 3.5749 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 机械 | 乙供 | J14-01-018 | 综合特性测试仪(含TA、TV) | 台班 | 2.3046 | 355.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 2.3046 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 机械 | 乙供 | J14-03-021 | SF₆密度继电器校验仪 | 台班 | 2.1882 | 186.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 机械 | 乙供 | J14-03-022 | SF₆气体充放回收装置 | 台班 | 7.1822 | 264.14 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 2.1882 | 190.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 机械 | 乙供 | J14-08-175 | SF₆气体泄漏检测仪(定量) | 台班 | 2.1882 | 2828.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 2.3046 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-103 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 2.1882 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.9576 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 51.3719 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 1.3202 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 15.7605 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 6.2837 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.4333 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 54.8534 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 46.006 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 12.3867 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.7085 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.53 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6042 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.6629 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.443 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 3.869 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.3532 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.443 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 5.6631 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 11.13 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 25.1024 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 6.1926 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 116.0041 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.4702 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 4.8783 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 2.2772 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.4307 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0812 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.3772 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.1472 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.5891 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 0.4078 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 机械 | 乙供 | J14-03-021 | SF₆密度继电器校验仪 | 台班 | 0.4078 | 186.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 0.2946 | 190.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 机械 | 乙供 | J14-08-175 | SF₆气体泄漏检测仪(定量) | 台班 | 0.2946 | 2828.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.6313 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 0.2946 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-104 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.648 | 260.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.5555 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 51.3977 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 1.2474 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 15.7605 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 6.2837 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.4333 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 51.4257 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 43.1312 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 11.6122 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.6629 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.53 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6042 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.6222 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.4147 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 3.869 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.3532 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.4147 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 5.3081 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 11.13 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 23.6961 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 5.8061 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 108.8294 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.3187 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 4.5737 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 2.1358 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.3427 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0812 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.3564 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.9825 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.648 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 0.4078 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 机械 | 乙供 | J14-03-021 | SF₆密度继电器校验仪 | 台班 | 0.4078 | 186.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 0.2946 | 190.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 机械 | 乙供 | J14-08-175 | SF₆气体泄漏检测仪(定量) | 台班 | 0.2946 | 2828.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4078 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 0.2946 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-105 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.5891 | 260.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 18.9355 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 84.3085 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 3.0316 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.5684 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 1.987 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 34.595 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 7.8822 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 3.0524 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 68.8073 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 57.7092 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 15.5377 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.8888 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7842 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.8316 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.5557 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 7.6532 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 4.7064 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.5557 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.272 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 7.1038 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.24 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 23.426 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 33.5696 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 7.7679 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 145.5572 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.7183 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 7.3431 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 3.4277 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 2.1536 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1802 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.1624 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.5677 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 6.7792 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.8867 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 0.6139 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 机械 | 乙供 | J14-03-021 | SF₆密度继电器校验仪 | 台班 | 0.6139 | 186.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 0.4434 | 190.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 机械 | 乙供 | J14-08-175 | SF₆气体泄漏检测仪(定量) | 台班 | 0.4434 | 2828.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 2.4556 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 0.4434 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-106 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.9754 | 260.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 18.3852 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 84.3439 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 3.0316 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.5684 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 1.8779 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 34.595 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 7.8822 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 3.0524 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 64.5076 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 54.1032 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 14.5663 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.8316 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7842 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.7803 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.5202 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 7.6532 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 4.7064 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.5202 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.272 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 6.6585 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.24 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 23.426 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 31.8056 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 7.2831 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 136.555 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.7024 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 7.3032 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 3.4105 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 2.1439 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1802 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.1624 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.5693 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 6.7544 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 1.0347 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 0.6513 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 机械 | 乙供 | J14-03-021 | SF₆密度继电器校验仪 | 台班 | 0.6513 | 186.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 0.4703 | 190.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 机械 | 乙供 | J14-08-175 | SF₆气体泄漏检测仪(定量) | 台班 | 0.4703 | 2828.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.6513 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 0.4703 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-107 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.9406 | 260.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.2747 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 43.1374 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 1.4655 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 15.7605 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 4.028 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.5598 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 43.9536 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 36.8643 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 9.925 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.567 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.53 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6042 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.5317 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3544 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 3.869 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.3532 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.3544 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 4.5376 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 11.13 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 20.6283 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 4.9625 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 92.8087 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.6668 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 5.2638 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 2.4565 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.5442 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0812 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.4187 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.3521 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.4532 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 0.3172 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 机械 | 乙供 | J14-03-021 | SF₆密度继电器校验仪 | 台班 | 0.3172 | 186.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 0.2946 | 190.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 机械 | 乙供 | J14-08-175 | SF₆气体泄漏检测仪(定量) | 台班 | 0.2946 | 2828.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4078 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 0.2946 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-108 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.4532 | 260.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.4398 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 33.7452 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.9769 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.06 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.265 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 15.7605 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.212 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 4.028 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.5598 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 29.9985 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 25.1599 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.7741 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.3877 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.53 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.6042 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.3636 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2417 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 3.869 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.3532 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.2417 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 3.0965 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.424 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 11.13 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 14.8991 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 3.3875 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 63.5878 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.8204 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 3.6288 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.6768 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.0547 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.6536 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.5448 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0812 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2791 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.461 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.5448 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.5212 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 机械 | 乙供 | J14-03-001 | 开关特性测试仪(综合) | 台班 | 0.3172 | 275.054 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 机械 | 乙供 | J14-03-021 | SF₆密度继电器校验仪 | 台班 | 0.3172 | 186.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 0.2946 | 190.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 机械 | 乙供 | J14-08-175 | SF₆气体泄漏检测仪(定量) | 台班 | 0.2946 | 2828.53 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4078 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 0.2266 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-109 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.4532 | 260.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 20.187 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 87.2922 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 3.0316 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.5684 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 2.3268 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 34.595 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 6.395 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.4767 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 69.7826 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 58.5274 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 15.7575 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.9002 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7842 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.8441 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.5627 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 7.6532 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 4.7064 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.5627 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.272 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 7.204 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.24 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 23.426 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 33.9714 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 7.8786 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 147.3469 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 4.2337 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 8.3571 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 3.9 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 2.4517 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1802 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.1624 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.6648 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 7.3191 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.7194 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 机械 | 乙供 | J14-03-021 | SF₆密度继电器校验仪 | 台班 | 0.5037 | 186.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 0.3599 | 190.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.3599 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 0.3599 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-110 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.7194 | 260.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 16.9824 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 70.8897 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 3.0316 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.5684 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 1.5512 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 34.595 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 6.395 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.4767 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 47.627 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 39.945 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 10.755 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.6156 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7842 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.5772 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3837 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 7.6532 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 4.7064 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.3837 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.272 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 4.9163 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.24 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 23.426 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 24.8757 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 5.3782 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 100.9555 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.8901 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 5.7611 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 2.6623 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.6745 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1802 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.1624 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.4432 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 5.9039 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 机械 | 乙供 | J14-01-004 | 回路电阻测试仪 量程 1~1999μΩ | 台班 | 0.8273 | 43.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 机械 | 乙供 | J14-03-021 | SF₆密度继电器校验仪 | 台班 | 0.5037 | 186.6 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 机械 | 乙供 | J14-04-007 | SF₆微水分析仪 | 台班 | 0.3599 | 190.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.7267 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 机械 | 乙供 | J14-09-023 | SF₆气体成分测试仪 | 台班 | 0.3599 | 849.54 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-111 | 机械 | 乙供 | J18-01-010 | 高压试验变压器全套装置 YDJ | 台班 | 0.7194 | 260.944 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.5882 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.2911 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.7579 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.7656 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.8921 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.349 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.689 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.861 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.159 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 0.435 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.4355 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 4.9767 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.5938 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1272 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.159 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.1485 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3829 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.9345 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.1766 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.3829 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.318 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.0056 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.1343 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 9.4215 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0848 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2175 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3857 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0451 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6403 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.0907 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2175 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 0.2782 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3263 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 机械 | 乙供 | J14-08-221 | 直流高压发生器 400kV 3mA | 台班 | 0.3625 | 801.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 0.0906 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-112 | 机械 | 乙供 | J19-01-033 | 电容量测试仪 | 台班 | 0.0906 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6162 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 5.4116 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.7579 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.9187 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.8921 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.5303 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.689 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.861 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.159 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 0.522 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 4.0422 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 3.4296 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.9001 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1272 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.159 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.5312 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.4594 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.9345 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.1766 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.4594 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.318 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 18.9279 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1893 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.1587 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.1088 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.1079 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.1534 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0887 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2175 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3857 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0451 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6921 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1356 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.6348 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3263 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 机械 | 乙供 | J14-08-221 | 直流高压发生器 400kV 3mA | 台班 | 0.435 | 801.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 0.1813 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-113 | 机械 | 乙供 | J19-01-033 | 电容量测试仪 | 台班 | 0.1813 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.5225 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 20.4891 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.1485 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.5303 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 28.9575 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 2.1751 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 3.3692 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 4.2872 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 6.1252 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7842 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.9141 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.5742 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.3532 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.5742 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 18.9279 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1893 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 19.2745 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.7398 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.9377 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1555 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.3141 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.0808 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.2327 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1246 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.6171 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.9756 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 机械 | 乙供 | J14-08-221 | 直流高压发生器 400kV 3mA | 台班 | 0.9063 | 801.244 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 0.3625 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-114 | 机械 | 乙供 | J19-01-033 | 电容量测试仪 | 台班 | 0.3625 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.7069 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 21.4266 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.1485 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.5303 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 28.9575 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 2.7189 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 5.0529 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 4.2872 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 6.1252 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7842 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.9141 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.5742 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.3532 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.5742 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 18.9279 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.1893 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 19.2745 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.7398 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 12.3413 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1715 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.341 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.0887 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.2327 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1356 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.9271 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.9856 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 0.9063 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 0.7704 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-115 | 机械 | 乙供 | J19-01-033 | 电容量测试仪 | 台班 | 0.7704 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.7722 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 21.9351 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.1485 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.5303 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 28.9575 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 材料 | 乙供 | C16011105 | 铜芯绝缘导线 截面10mm² | m | 3.8065 | 5.847 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 4.2111 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 4.5938 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 6.1252 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7842 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.9141 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.5742 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.3532 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.5742 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 24.2874 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2429 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 19.2745 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.7398 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.3244 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.4377 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.0947 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.2327 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1356 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.9271 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 4.0582 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 机械 | 乙供 | J14-09-024 | 直流发生器 600kV | 台班 | 1.0876 | 1370.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 机械 | 乙供 | J16-01-037 | 电容表 | 台班 | 0.9969 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-116 | 机械 | 乙供 | J19-01-033 | 电容量测试仪 | 台班 | 1.0422 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 27.0434 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 44.1573 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 3.0316 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 φ6 | kg | 1.0495 | 45.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.4198 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.2594 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.5684 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.5565 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 34.595 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6.9261 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.9072 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.5975 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.392 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.8291 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7842 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1879 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.0495 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.0495 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.007 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 7.6532 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 4.7064 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.5371 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.272 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.24 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 24.9016 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.3205 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.6037 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 4.77 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.53 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1802 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.1624 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.159 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 4.9819 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 机械 | 乙供 | J14-08-220 | 直流高压发生器 200kV 3mA | 台班 | 9.328 | 414.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 2.12 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-117 | 机械 | 乙供 | J16-01-057 | 放电计数器校验器 | 台班 | 3.498 | 23.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.6781 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.8684 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.7579 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 φ6 | kg | 0.1531 | 45.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.0185 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.4723 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.8921 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.1522 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.689 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.861 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6.2842 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.4355 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.2347 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.3894 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.0935 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1272 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.159 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1838 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.2017 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0674 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.4905 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.9345 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.1766 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.4905 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.318 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.8523 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.7851 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.1007 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.1874 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.093 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2175 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3857 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0451 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6097 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1209 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2175 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3263 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 机械 | 乙供 | J14-08-220 | 直流高压发生器 200kV 3mA | 台班 | 0.6042 | 414.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.725 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-118 | 机械 | 乙供 | J16-01-057 | 放电计数器校验器 | 台班 | 0.6042 | 23.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7444 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 4.4389 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.7579 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 φ6 | kg | 0.1702 | 45.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.0549 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.689 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.8921 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.1715 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.689 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.861 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6.2842 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 3.0324 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.3782 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.7563 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.1076 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1272 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.159 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1929 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.2213 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0773 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.551 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.9345 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.1766 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.551 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.318 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.0672 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.7851 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.8773 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.2059 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.0767 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2175 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3857 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0451 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5896 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.0767 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.598 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3263 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 机械 | 乙供 | J14-08-220 | 直流高压发生器 200kV 3mA | 台班 | 2.1751 | 414.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.4501 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-119 | 机械 | 乙供 | J16-01-057 | 放电计数器校验器 | 台班 | 2.1751 | 23.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.4645 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 19.557 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 φ6 | kg | 0.1892 | 45.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.0609 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.7656 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.1904 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 28.9575 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6.5916 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 1.6846 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.5312 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.0626 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.1076 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7842 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.2143 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.2458 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0859 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.6123 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.3532 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.6123 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 19.045 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.1725 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.0068 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0851 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.3376 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.0851 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.1356 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.0851 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.3697 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 机械 | 乙供 | J14-08-220 | 直流高压发生器 200kV 3mA | 台班 | 3.6252 | 414.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.6918 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-120 | 机械 | 乙供 | J16-01-057 | 放电计数器校验器 | 台班 | 3.6252 | 23.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.4826 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 19.667 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 φ6 | kg | 0.1892 | 45.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.0609 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.7656 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.1715 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 28.9575 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6.5916 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 3.3692 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.5312 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.0626 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.1076 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7842 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.2143 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.2458 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0859 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.6123 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.3532 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.6123 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 19.045 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.1725 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.3446 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0767 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.2059 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.0767 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.1302 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.0767 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.2424 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 机械 | 乙供 | J14-08-220 | 直流高压发生器 200kV 3mA | 台班 | 5.4378 | 414.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.6857 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-121 | 机械 | 乙供 | J16-01-057 | 放电计数器校验器 | 台班 | 3.2627 | 23.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.5489 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 19.9115 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 φ6 | kg | 0.1892 | 45.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.0609 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.7656 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.1715 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 28.9575 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6.5916 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 3.3692 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.5312 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.0626 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.1076 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7842 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.2143 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.2458 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0859 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.6123 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.3532 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.6123 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 19.045 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.1725 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 5.3446 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0908 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.3039 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.0908 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.1302 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1064 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.3189 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 机械 | 乙供 | J14-08-220 | 直流高压发生器 200kV 3mA | 台班 | 5.4378 | 414.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.6857 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-122 | 机械 | 乙供 | J16-01-057 | 放电计数器校验器 | 台班 | 3.2627 | 23.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.6695 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 20.6818 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 φ6 | kg | 0.1892 | 45.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.0609 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.7656 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.1904 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 28.9575 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6.5916 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.5263 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.5312 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.0626 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.1076 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7842 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.2143 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 0.2458 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.0859 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.6123 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.3532 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.6123 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 8.0393 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.0804 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 19.045 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.1725 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.0573 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.4228 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.2538 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.1356 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.4959 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 机械 | 乙供 | J14-08-220 | 直流高压发生器 200kV 3mA | 台班 | 8.4588 | 414.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 2.1751 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-123 | 机械 | 乙供 | J16-01-057 | 放电计数器校验器 | 台班 | 3.6252 | 23.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 27.0434 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 44.1573 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 3.0316 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 φ6 | kg | 1.0495 | 45.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.4198 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 1.2594 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.5684 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.5565 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 34.595 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 6.9261 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.9072 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.5975 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.392 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.8291 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7842 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1879 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.0495 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.0495 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.007 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 7.6532 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 4.7064 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.5371 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.272 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.24 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 24.9016 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.3205 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.6037 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 4.77 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.53 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1802 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.1624 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.159 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 4.9819 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 机械 | 乙供 | J14-08-220 | 直流高压发生器 200kV 3mA | 台班 | 9.328 | 414.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 2.12 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-124 | 机械 | 乙供 | J16-01-057 | 放电计数器校验器 | 台班 | 3.498 | 23.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.3033 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 12.0067 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.7579 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.3829 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.8921 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.1054 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.689 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 7.253 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.159 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 3.5889 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.7656 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.0626 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1272 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.159 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1914 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2295 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.9345 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.4224 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.318 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.24 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.5295 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.1698 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.0506 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2175 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3857 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0451 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5707 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1698 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2175 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3263 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.2189 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.2189 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.9084 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 机械 | 乙供 | J14-03-B01 | 交流耐压试验装置 设备耐压用 35kV | 台班 | 0.88 | 352.86 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.2189 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-125 | 机械 | 乙供 | J14-09-026 | 直流TA准确度检验装置 | 台班 | 0.1094 | 3755.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.8431 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 31.2591 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 28.9575 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 3.3692 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.5312 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 3.3692 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.0626 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂勾 | 个 | 7.886 | 0.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 0.6961 | 1.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 4.5938 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0022 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 材料 | 乙供 | C19021102 | 白蜡 | kg | 0.0022 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9375 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0695 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.0077 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.1533 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.5065 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 材料 | 乙供 | C20060201 | 环氧树脂 E44 | kg | 0.0761 | 27.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.1461 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18.1326 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.0353 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.025 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 14.1387 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.4915 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.3284 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.118 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0812 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1565 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.7451 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.1916 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.4378 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.4378 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 4.5417 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4378 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-126 | 机械 | 乙供 | J14-09-026 | 直流TA准确度检验装置 | 台班 | 0.8755 | 3755.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.9436 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 32.5672 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.919 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 28.9575 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 5.0529 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.5312 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 5.0529 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.0626 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂勾 | 个 | 7.886 | 0.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 0.6961 | 1.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 4.5938 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0022 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 材料 | 乙供 | C19021102 | 白蜡 | kg | 0.0022 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8473 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0675 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.0077 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2295 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.5827 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 材料 | 乙供 | C20060201 | 环氧树脂 E44 | kg | 0.0761 | 27.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.1461 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18.1292 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.2409 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.025 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 19.1585 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0024 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.0079 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.3588 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.1457 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0812 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.2143 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.9318 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.2207 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.465 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.465 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 4.8152 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.465 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-127 | 机械 | 乙供 | J14-09-026 | 直流TA准确度检验装置 | 台班 | 1.0944 | 3755.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.9769 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 32.0936 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 28.9575 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 5.0529 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 1.5312 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 5.0529 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.0626 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂勾 | 个 | 7.886 | 0.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 0.6961 | 1.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 4.5938 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0022 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 材料 | 乙供 | C19021102 | 白蜡 | kg | 0.0022 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9375 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0695 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.0077 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.1533 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.5065 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 材料 | 乙供 | C20060201 | 环氧树脂 E44 | kg | 0.0761 | 27.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.1461 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18.1326 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.2409 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.025 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 19.0478 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.0024 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.0079 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.5019 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.071 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.1457 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0812 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1433 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.9318 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.4361 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.465 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.465 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 4.8152 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.465 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-128 | 机械 | 乙供 | J14-09-026 | 直流TA准确度检验装置 | 台班 | 1.0944 | 3755.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.6323 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 44.1389 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 28.9575 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 5.0893 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.297 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 5.0893 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.0626 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂勾 | 个 | 7.886 | 0.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 0.6961 | 1.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 4.5938 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0022 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 材料 | 乙供 | C19021102 | 白蜡 | kg | 0.0022 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9375 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0756 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.0077 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2295 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.5827 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 材料 | 乙供 | C20060201 | 环氧树脂 E44 | kg | 0.0761 | 27.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.1461 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18.1292 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.7494 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.025 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.2432 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.5982 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 1.4905 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.2247 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0812 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1491 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.799 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 5.8462 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.495 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.443 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 5.2112 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.469 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-129 | 机械 | 乙供 | J14-09-026 | 直流TA准确度检验装置 | 台班 | 1.1465 | 3755.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 14.587 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 58.235 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 3.0316 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.5684 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 34.595 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 5.0996 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.7815 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 材料 | 乙供 | C16011318 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 240mm² | m | 5.0996 | 135.198 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.7086 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂勾 | 个 | 9.5498 | 0.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 材料 | 乙供 | C16050601 | 热缩管 | m | 0.8429 | 1.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 5.5631 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 材料 | 乙供 | C19021001 | 硬酯酸 一级 | kg | 0.0027 | 11.63 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 材料 | 乙供 | C19021102 | 白蜡 | kg | 0.0027 | 3.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.9699 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.0817 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.0092 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.2779 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 7.6532 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 4.9843 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 材料 | 乙供 | C20060201 | 环氧树脂 E44 | kg | 0.0922 | 27.531 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.272 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.2716 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 23.4299 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.5961 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.0303 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 21.4231 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.0196 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 1.8834 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.284 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1802 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.1624 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1884 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.0098 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 6.633 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.6255 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.5598 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 6.5851 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.5926 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-130 | 机械 | 乙供 | J14-09-026 | 直流TA准确度检验装置 | 台班 | 1.4487 | 3755.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 15.1156 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 77.1228 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.919 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.1978 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 28.9575 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.0602 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 7.1779 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 5.8185 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 9.1876 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 13.5977 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.1533 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.3154 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.7656 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.7656 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.3532 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.7656 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 4.9006 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18.126 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 13.2665 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 5.3474 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 31.5538 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.1669 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.4079 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 3.8714 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 2.1113 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.1377 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.3523 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 6.0288 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 2.014 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-131 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 4.028 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 16.7105 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 93.5834 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.919 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 1.1673 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 28.9575 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 5.0602 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 9.5705 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 5.8185 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 9.1876 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 18.3755 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.1533 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.3154 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.7656 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.7656 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.3532 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.7656 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 4.9006 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18.126 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 13.2665 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 5.3594 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 33.0415 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.1669 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.4079 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 3.8714 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 2.1113 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.4147 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.5627 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 6.0288 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 3.021 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-132 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 4.028 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.0255 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 23.8091 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.0774 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 28.9575 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 3.3692 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 4.2872 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.0626 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8603 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1533 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.1533 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.3532 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.1914 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 21.6316 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2163 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18.8916 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 7.2314 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.6194 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.1417 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.3523 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.1417 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.1033 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.0709 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.8619 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.4028 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-133 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.8056 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.1125 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 24.3171 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.0774 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 28.9575 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.5263 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 5.7423 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.0626 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8603 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1533 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.1533 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.3532 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.1914 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 30.8192 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3082 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18.8916 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 7.2314 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.5384 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.2116 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.4231 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.1417 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.1033 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.0709 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.8619 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.5639 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-134 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.1278 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.8062 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 28.4911 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 3.0316 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.5684 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.1033 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 34.595 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.8069 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 6.3796 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.4025 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8688 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1704 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.1704 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 7.6532 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 4.7064 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.2126 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.272 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 34.2402 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.3424 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.24 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 24.2767 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 9.442 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 15.0433 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.2821 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.564 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.1891 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1802 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.1919 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.0944 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.8619 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.7518 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-135 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.5037 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.5427 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 28.2971 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.7412 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.4582 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 28.9575 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.5668 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 4.5516 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.1891 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7842 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.151 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3665 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.7197 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18.7995 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.0193 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.7987 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.2075 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.2075 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.2121 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.0917 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.9133 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.4532 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-136 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.5981 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-137 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.3887 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-137 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 23.942 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-137 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-137 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-137 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-137 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-137 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 28.9575 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-137 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-137 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-137 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7842 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-137 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.319 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-137 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-137 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.6722 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-137 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-137 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-137 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-137 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18.126 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-137 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 3.5217 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-137 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.1354 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-137 | 机械 | 乙供 | J03-01-034 | 汽车式起重机 起重量 8t | 台班 | 0.256 | 662.671 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-137 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.2319 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-137 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.0519 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-137 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-137 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-137 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0812 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-137 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.7563 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-137 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.0544 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-137 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-137 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.0658 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-137 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.7105 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-137 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 0.2665 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.5897 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 25.0569 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.903 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 39.2393 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 3.3692 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 9.1876 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 6.1252 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7842 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.5209 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.1381 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.8893 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 21.6316 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2163 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 19.2745 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.9012 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 20.1139 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.6165 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.1456 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.3392 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.507 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.7563 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.4188 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.0658 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.7105 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-138 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 0.2665 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 7.7239 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 23.933 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.903 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 42.6009 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.5263 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 12.2503 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 6.1252 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7842 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.5209 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.1381 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.8893 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 29.288 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2929 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 19.2745 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 4.9012 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 25.6527 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.8949 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.1671 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.3392 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.507 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.681 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.5858 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.2435 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.7105 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-139 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 0.2665 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 30.0707 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 57.542 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.7579 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 1.5226 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.8921 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.0882 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.689 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.861 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.159 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 5.1043 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 10.2086 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1344 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.159 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.383 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.1269 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3069 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.9345 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.7518 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.318 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.24 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.1343 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 11.0154 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.2125 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.0423 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2175 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3857 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0451 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.5658 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.142 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2175 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3263 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.1511 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 机械 | 乙供 | J14-08-009 | QJ84数字直流(双臂)电桥 | 台班 | 0.0755 | 199.146 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.0604 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-140 | 机械 | 乙供 | J22-01-003 | 汽车式起重机 起重量 350t | 台班 | 1.3322 | 16413.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 51.0657 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 64.6005 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.7579 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 4.5678 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.8921 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.2643 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.689 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.861 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.159 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 15.3129 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 30.6257 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.149 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.159 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.1492 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.3807 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.9208 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.9345 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.9022 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.318 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.24 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.1343 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 33.0462 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.6375 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.1269 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2175 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3857 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0451 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6161 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.426 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2175 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3263 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.282 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 机械 | 乙供 | J14-08-009 | QJ84数字直流(双臂)电桥 | 台班 | 0.2014 | 199.146 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.1611 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-141 | 机械 | 乙供 | J22-01-007 | 汽车式起重机 起重量 500t | 台班 | 1.349 | 23066.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 17.3473 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 79.2712 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 7.049 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 28.9575 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.9195 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 13.2706 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 21.7512 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 2.3744 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7842 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.2084 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.2084 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 6.042 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 16.0766 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 23.789 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 72.504 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.725 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 2.4168 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18.126 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 6.0851 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 13.2924 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 53.2348 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.021 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 2.014 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.5035 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 机械 | 乙供 | J03-01-045 | 汽车式起重机 起重量 100t | 台班 | 1.2084 | 4788.106 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.007 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 3.0952 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.5035 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.7351 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 5.5808 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.8056 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 机械 | 乙供 | J14-08-009 | QJ84数字直流(双臂)电桥 | 台班 | 0.6042 | 199.146 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-142 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.5035 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 61.1938 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 226.0389 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C01020310 | 镀锌角钢 边长50以下 | kg | 14.84 | 4.524 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C01030203 | 中厚钢板 6~12 | kg | 2644.86 | 4.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.636 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 9.5468 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 6.3441 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 30.0175 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C13010801 | 铜螺栓 M4以下 | 个 | 4.24 | 0.31 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 40.3464 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C16011204 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-16 | m | 2.12 | 6.79 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 15.1328 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 12.084 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 6.8057 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 3.99 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C18040601 | 泡沫塑料聚酯乙烯 | kg | 9.97 | 12.744 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 2.3744 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7842 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.2084 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.4834 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C19110802 | 色谱用标准混合气体 8L | 瓶 | 0.8218 | 50.523 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 8.6897 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.8442 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 4.0547 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 60.42 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.6042 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 2.4168 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 3.18 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18.126 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 50.2751 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 12.084 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C22040913 | 滤油芯 | 组 | 71.1 | 171.356 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 271.7332 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J03-01-033 | 汽车式起重机 起重量 5t | 台班 | 5.47 | 564.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.6252 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 2.7189 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.3595 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 5.47 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.8126 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J05-01-013 | 电动单筒慢速卷扬机 200kN | 台班 | 2.7189 | 415.699 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 1.8126 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 9.063 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 54.4538 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.6568 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J13-01-041 | 滤油机 120L/h以内 | 台班 | 12.67 | 157.787 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J13-01-044 | 滤油机 300L/h以内 | 台班 | 10.98 | 165.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J13-01-050 | 真空滤油机 6000L/h以内 | 台班 | 10.8756 | 1226.998 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J13-01-051 | 真空滤油机 12000L/h | 台班 | 13.79 | 1925.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J13-01-052 | 高真空净油机 6000L/h以内 | 台班 | 16.42 | 2127.825 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.6344 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 4.7833 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.5438 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.3697 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J14-01-019 | 变比测试仪 | 台班 | 0.1232 | 144.354 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J14-03-013 | 主变分接开关测试仪 | 台班 | 0.1849 | 184.274 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J14-04-005 | 气相色谱仪 | 台班 | 0.1849 | 519.572 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J14-08-132 | 氢气发生器 | 台班 | 1.8489 | 525.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J14-08-220 | 直流高压发生器 200kV 3mA | 台班 | 1.4791 | 414.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.3625 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 7.2504 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J15-01-032 | 电焊条烘干箱 60×50×75 cm³ | 台班 | 36.15 | 33.606 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 3.6615 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-143 | 机械 | 乙供 | J16-01-036 | 相位表(相位电压测试仪) | 台班 | 1.2325 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 20.7808 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 86.4139 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 4.6652 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 28.9575 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.9326 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 14.7969 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 19.704 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 2.4989 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7842 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.3329 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.3329 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.5679 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 17.4247 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 24.6167 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 66.6393 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.6664 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 2.6656 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18.126 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.5297 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 11.359 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 54.4813 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 2.6656 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 0.9466 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 机械 | 乙供 | J03-01-052 | 汽车式起重机 起重量 300t | 台班 | 1.3329 | 14780.912 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.9466 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 2.3665 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 8.5192 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.4141 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.4733 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.7326 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 5.5275 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 2.6504 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.3976 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 机械 | 乙供 | J14-05-030 | 功率电能质量分析仪 | 台班 | 0.3976 | 499.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 8.5192 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 8.5192 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-144 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 3.5024 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 43.2783 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 91.6683 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 4.92 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 28.9575 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 4.6861 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 18.7442 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 18.7442 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 2.1032 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7842 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 0.9372 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.9372 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.4685 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 9.3721 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 16.4113 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 46.8605 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.4686 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 1.8744 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18.126 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.5297 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 4.6861 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 51.1519 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 7.2414 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.9372 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 2.343 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 8.435 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.4869 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.4685 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.9372 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 5.6735 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 2.8116 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.4685 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 机械 | 乙供 | J14-05-030 | 功率电能质量分析仪 | 台班 | 0.4643 | 499.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 机械 | 乙供 | J15-01-014 | 液压千斤顶 起重量 200t | 台班 | 8.435 | 17.02 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 8.435 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 3.7488 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-145 | 机械 | 乙供 | J22-01-003 | 汽车式起重机 起重量 350t | 台班 | 1.6575 | 16413.468 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 66.0207 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 95.3381 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 5.2343 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 73.8239 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 14.9555 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 53.8395 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 24.168 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 3.1601 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7842 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.9941 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.997 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.4985 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 9.9703 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 17.3087 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 109.6733 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 1.0967 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 11.9644 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 117.829 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 7.794 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 9.9703 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 149.3713 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 8.0061 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 机械 | 乙供 | J03-01-041 | 汽车式起重机 起重量 50t | 台班 | 1.2084 | 2676.08 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 1.007 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 机械 | 乙供 | J05-01-031 | 单速电动葫芦 3t | 台班 | 1.007 | 35.224 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 机械 | 乙供 | J09-01-029 | 真空泵 抽气速度 1800m³/h | 台班 | 8.9733 | 153.968 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.5767 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 1.4955 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 机械 | 乙供 | J10-01-014 | 氩弧焊机 电流 500A | 台班 | 2.9911 | 101.062 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.997 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.8619 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 2.9911 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.4985 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 机械 | 乙供 | J14-05-030 | 功率电能质量分析仪 | 台班 | 0.4939 | 499.254 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 2.9911 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 机械 | 乙供 | J15-01-067 | 干燥空气发生器 | 台班 | 8.9733 | 542.84 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 机械 | 乙供 | J17-01-070 | 电动油泵 | 台班 | 8.9733 | 25.375 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-146 | 机械 | 乙供 | J22-01-007 | 汽车式起重机 起重量 500t | 台班 | 1.863 | 23066.974 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 8.5146 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 30.7728 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 材料 | 乙供 | C04010201 | 紫铜棒 φ6 | kg | 0.4229 | 45.728 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 材料 | 乙供 | C04010301 | 紫铜皮 0.5以下 | kg | 0.1704 | 50.652 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.3525 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 28.9575 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 5.317 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 5.1043 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 6.8033 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 2.9786 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.7842 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 材料 | 乙供 | C19030301 | 丙酮 95% | kg | 1.8126 | 5.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.8041 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.8459 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.7015 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 8.7336 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 21.2678 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.2127 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18.126 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 5.3263 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 16.1754 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 1.0634 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 1.007 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.3544 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.1819 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.142 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 4.2798 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 机械 | 乙供 | J14-08-220 | 直流高压发生器 200kV 3mA | 台班 | 1.5105 | 414.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.1007 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-147 | 机械 | 乙供 | J16-01-057 | 放电计数器校验器 | 台班 | 0.3021 | 23.798 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-148 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 55.4728 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-148 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 57.6404 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-148 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 3.0316 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-148 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.5684 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-148 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 7.714 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-148 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-148 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-148 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 129.0504 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-148 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-148 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 8.501 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-148 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-148 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 5.5069 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-148 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 4.7227 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-148 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 11.3347 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-148 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 7.6532 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-148 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 9.4291 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-148 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.272 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-148 | 材料 | 乙供 | C22010101 | 钢管脚手架 包括扣件 | kg | 94.4554 | 4.706 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-148 | 材料 | 乙供 | C22010141 | 木脚手板 50×250×4000 | 块 | 0.9446 | 77.038 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-148 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.24 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-148 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-148 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 23.426 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-148 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 8.7199 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-148 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 29.5943 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-148 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 11.0198 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-148 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-148 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1802 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-148 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 4.3664 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-148 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 5.0659 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-148 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-148 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.7347 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-148 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.7347 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-149 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 26.904 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-149 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 31.9894 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-149 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 3.0316 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-149 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.5684 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-149 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 1.8365 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-149 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-149 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-149 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 47.7138 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-149 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.4664 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-149 | 材料 | 乙供 | C18060101 | 塑料带 20mm×40m | 卷 | 4.7227 | 2.42 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-149 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 5.364 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-149 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.9327 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-149 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 3.1485 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-149 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 5.2475 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-149 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 7.6532 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-149 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 8.9044 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-149 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.272 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-149 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.24 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-149 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-149 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 23.426 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-149 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 15.5381 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-149 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 6.5116 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-149 | 机械 | 乙供 | J03-01-039 | 汽车式起重机 起重量 30t | 台班 | 2.5188 | 1189.738 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-149 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-149 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1802 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-149 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.6871 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-149 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 3.3866 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-149 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-149 | 机械 | 乙供 | J13-01-090 | 电力工程车 | 台班 | 0.5247 | 358.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-149 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.6297 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.1833 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 14.0383 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.6563 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.5824 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.689 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 8.6797 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.159 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.5256 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.3368 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 1.347 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.2698 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1272 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.159 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.2219 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.067 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.4353 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 3.551 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 8.4366 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.6251 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 7.5635 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.2825 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 3.1524 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.2812 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.0419 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2175 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3857 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.2476 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1406 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2175 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3263 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.4532 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-150 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.5981 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.7111 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 11.0962 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.7579 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.8083 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.8921 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.349 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.689 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.861 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.159 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 3.0307 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 5.2531 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.8491 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1272 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.159 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 1.2122 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.4041 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.9345 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.5807 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.318 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 5.0483 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.7314 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 10.1337 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.1265 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.0558 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2175 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3857 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0451 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6403 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.0728 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2175 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3263 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.4532 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-151 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.5981 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 18.2854 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 102.2638 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 28.9575 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.2946 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 4.2107 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 3.8282 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.1043 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 材料 | 乙供 | C16050121 | 电缆挂勾 | 个 | 69.5703 | 0.752 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 16.9977 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.319 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.893 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.1405 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 1.9141 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.9912 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.638 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 3.8282 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.1707 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18.1641 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 20.5988 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 5.1043 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 材料 | 乙供 | C22041204 | 脱脂棉 | 卷 | 0.0453 | 6.04 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 25.7823 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.1423 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 6.4267 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 4.9987 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 2.4993 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 4.3059 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0812 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.3572 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 13.5732 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.291 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.0246 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-152 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.0246 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 17.1328 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 93.6563 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 0.7658 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 28.9575 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.2946 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 4.2107 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 4.8487 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 7.6564 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 11.3315 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.1278 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.3364 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 1.5951 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 2.9912 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 0.638 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 3.8282 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18.126 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 14.3495 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 5.7423 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 25.7874 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.6669 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 3.0004 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 5.334 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 8.0009 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 4.0005 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.0812 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.3335 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 8.1959 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.2054 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.9567 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-153 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.9567 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 24.1358 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 145.3662 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 1.6709 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 28.9575 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.2946 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 5.6145 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.5522 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.5522 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 15.3129 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.276 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.9744 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.638 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 5.5434 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 3.1902 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 3.8282 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18.126 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 10.2891 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 12.7607 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 24.9643 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.6671 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 11.0013 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 11.0013 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 7.3343 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 3.6671 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.6063 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 1.4669 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 21.1975 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.5154 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.2102 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-154 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.2102 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 22.3934 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 133.7592 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 1.5158 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 15.9509 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.7842 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 1.6709 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 28.9575 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 4.2946 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 5.6145 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 2.5522 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.5522 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 15.3129 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 1.276 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 3.9744 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.638 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 4.4202 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 5.5434 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 3.1902 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.636 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 3.8282 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.12 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 18.126 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 10.2891 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 12.7607 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 26.4407 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.6671 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 11.0013 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 11.0013 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 7.3343 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 3.6671 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0901 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.6063 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 1.4669 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 18.9971 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.5154 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.2102 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-155 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.2102 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 26.2967 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 147.1498 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 3.0316 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 29.0618 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 7.5684 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 3.0447 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 1.166 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.636 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 34.595 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 7.4412 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 10.2293 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 4.6498 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 4.6498 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 27.8993 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 2.3249 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 1.166 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 6.5965 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 1.1625 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 7.6532 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 10.5187 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 5.8123 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 1.272 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 6.9748 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 4.24 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.795 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 23.426 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 17.6501 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 23.2496 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 48.1734 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 4.7372 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 14.2114 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 机械 | 乙供 | J03-01-040 | 汽车式起重机 起重量 40t | 台班 | 14.2114 | 1576.418 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 9.4743 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 4.7372 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 3.3102 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.1802 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 2.8408 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 1.8949 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 23.7053 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 2.3994 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.9575 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 1.5634 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-156 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 1.5634 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.826 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 17.889 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.7579 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 材料 | 乙供 | C01030105 | 薄钢板 4以下 | kg | 1.73 | 3.958 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.8921 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 1.3857 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.689 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.861 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.159 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 3.3231 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.8862 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 3.5446 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.7089 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1272 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.159 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.4431 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.1773 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.4199 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.9345 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 17.1839 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.318 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 2.3892 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.0123 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.5615 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 7.6104 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.6668 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.1004 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2175 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3857 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0451 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.9365 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2175 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3263 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.6199 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-157 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.8265 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.2564 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 15.3079 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.7579 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 材料 | 乙供 | C01030105 | 薄钢板 4以下 | kg | 1.0342 | 3.958 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.8921 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.8323 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.689 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.861 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.159 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 3.3231 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 0.5317 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 2.1268 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.4249 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1272 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.159 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.2658 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.1068 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.6888 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.9345 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 10.7823 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.318 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.8575 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.24 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.5615 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 4.8005 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.3997 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.0606 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2175 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3857 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0451 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.7784 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.1999 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 0.2175 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3263 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 机械 | 乙供 | J14-01-014 | 介质损耗测试仪 | 台班 | 0.496 | 125.044 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-158 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.6612 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 2.491 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 18.0928 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.7579 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2.1268 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.8921 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.5831 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.689 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.861 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.159 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.2154 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 材料 | 乙供 | C17030501 | 石棉橡胶板 低压 6以下 | kg | 0.8509 | 6.802 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.007 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1272 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.159 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.3544 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3544 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.9345 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.7788 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.318 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.24 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.1343 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.0626 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 机械 | 乙供 | J03-01-035 | 汽车式起重机 起重量 12t | 台班 | 0.1137 | 779.217 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1137 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2175 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3857 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0451 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.7072 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.0509 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3263 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.9471 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.9471 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-159 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 1.0332 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 3.5633 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 24.0023 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.7579 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 2.1268 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.8921 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 1.1673 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.689 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.861 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.159 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 3.3231 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 材料 | 乙供 | C17030501 | 石棉橡胶板 低压 6以下 | kg | 0.8509 | 6.802 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.007 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1272 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.159 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.3544 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.3544 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.9345 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.7788 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.318 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.24 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 1.1343 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.3623 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.3997 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1336 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2175 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3857 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0451 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.8741 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.1552 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3263 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.9471 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.9471 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-160 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 4.1327 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 23.9408 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 75.0576 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 6.0632 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 材料 | 乙供 | C07010101 | 平垫铁 综合 | kg | 3.349 | 4.628 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 15.1368 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 1.3605 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 2.332 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 1.272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 69.19 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.9328 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 3.6212 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 材料 | 乙供 | C17030501 | 石棉橡胶板 低压 6以下 | kg | 1.8474 | 6.802 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.007 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 2.332 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 1.5684 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 0.3544 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 0.7251 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 15.3064 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 10.2789 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 2.544 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 8.48 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 1.59 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 46.852 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 10.641 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 1.8294 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 2.0744 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 机械 | 乙供 | J04-01-004 | 载重汽车 8t | 台班 | 0.1561 | 440.15 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 6.6204 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.3604 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 4.7135 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.2588 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 5.7238 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 4.7988 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 1.3091 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 2.1147 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-161 | 机械 | 乙供 | J19-01-018 | 电容电感测试仪 | 台班 | 5.2968 | 30.01 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 1.8208 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 15.2399 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 材料 | 乙供 | C01030101 | 薄钢板 1.0以下 | kg | 0.7579 | 4.212 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 材料 | 乙供 | C07010401 | 钢垫板 综合 | kg | 0.2125 | 4.803 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 1.8921 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 材料 | 乙供 | C12010200 | 电焊条 J507 综合 | kg | 0.504 | 6.5 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 材料 | 乙供 | C12026101 | 焊锡 | kg | 0.689 | 41.517 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 材料 | 乙供 | C12030301 | 焊锡膏 | kg | 0.1272 | 5.075 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 5.861 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.159 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 材料 | 乙供 | C16011308 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 16mm² | m | 2.2154 | 10.099 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 4.2535 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 5.6714 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 3.5446 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.007 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 材料 | 乙供 | C19020801 | 电力复合脂 | kg | 0.1272 | 11.25 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 0.8679 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 材料 | 乙供 | C19040301 | 二氧化锰 | kg | 0.1773 | 1.167 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 材料 | 乙供 | C20010201 | 醇酸防锈漆 | kg | 1.9345 | 14.257 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 材料 | 乙供 | C20030101 | 普通调和漆 | kg | 1.1766 | 11.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 材料 | 乙供 | C20090101 | 清油 综合 | kg | 0.318 | 9.91 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 材料 | 乙供 | C22010201 | 枕木 160×220×2500 | 根 | 1.1339 | 136.294 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 材料 | 乙供 | C22030501 | 钢锯条 各种规格 | 根 | 1.06 | 1.528 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 材料 | 乙供 | C22030901 | 砂轮切割片 φ400 | 片 | 0.318 | 8.805 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.254 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 2.7187 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 4.9625 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 13.2706 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.1999 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 机械 | 乙供 | J03-01-038 | 汽车式起重机 起重量 25t | 台班 | 0.1999 | 1125.35 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.0662 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.1999 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 机械 | 乙供 | J05-01-009 | 电动单筒慢速卷扬机 30kN | 台班 | 0.2175 | 183.043 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 机械 | 乙供 | J08-01-054 | 立式钻床 钻孔直径 φ25 | 台班 | 0.3857 | 8.999 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 机械 | 乙供 | J08-01-091 | 联合冲剪机 板厚 16mm | 台班 | 0.0451 | 312.013 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 0.6846 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 机械 | 乙供 | J10-01-004 | 交流弧焊机 容量 40kVA | 台班 | 0.3335 | 123.891 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 机械 | 乙供 | J13-01-055 | 高空作业车 20m以内 | 台班 | 1.0509 | 1005.172 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 机械 | 乙供 | J13-01-065 | 机动液压压接机 200t以内 | 台班 | 0.3263 | 77.374 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 机械 | 乙供 | J14-01-003 | 直流电阻测试仪 量程 0.1μΩ~199.99kΩ | 台班 | 0.9471 | 33.074 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-162 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.9471 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-163 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.5607 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-163 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 2.6839 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-163 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 0.0897 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-163 | 材料 | 乙供 | C16010304 | 软铜绞线 25mm² | m | 0.006 | 12.92 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-163 | 材料 | 乙供 | C16038112 | 铜接线端子 400mm² | 个 | 0.0089 | 82.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-163 | 材料 | 乙供 | C16050611 | 热收缩封头 1~4号 | 只 | 0.0767 | 5.09 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-163 | 材料 | 乙供 | C16050641 | 封铅 | kg | 0.008 | 7.81 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-163 | 材料 | 乙供 | C18020804 | 丁腈胶管 φ50以下 | m | 0.011 | 10.961 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-163 | 材料 | 乙供 | C18030801 | 自黏性橡胶带 25mm×20m | 卷 | 0.0089 | 7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-163 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 0.003 | 8.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-163 | 材料 | 乙供 | C20060202 | 环氧树脂 6101号 | kg | 0.0149 | 20 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-163 | 材料 | 乙供 | C20060701 | 聚酰胺树脂 650、651 | kg | 0.007 | 21.175 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-163 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 0.1315 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-163 | 材料 | 乙供 | C22040603 | 尼龙绳 φ25 | kg | 0.0039 | 13.742 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-163 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 0.0633 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-163 | 机械 | 乙供 | J01-01-002 | 履带式推土机 功率 90kW | 台班 | 0.0039 | 890.246 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-163 | 机械 | 乙供 | J01-01-035 | 履带式单斗液压挖掘机 斗容量 1m³ | 台班 | 0.0368 | 1088.869 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-163 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0189 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-163 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.001 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-163 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.007 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-163 | 机械 | 乙供 | J04-01-005 | 载重汽车 10t | 台班 | 0.001 | 482.561 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-163 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.008 | 19.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-164 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.3098 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-164 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 1.4735 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-164 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 2.9324 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-164 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 0.5899 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-164 | 材料 | 乙供 | C18050109 | 硬聚氯乙烯塑料管 DN100 | m | 10.522 | 36.641 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-164 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 1.669 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-164 | 材料 | 乙供 | C22010421 | 专用钢模板 | kg | 3.6339 | 5.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-164 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 0.5261 | 5.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-164 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 0.6726 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-164 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 8.7238 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-164 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.0299 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-164 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.01 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-164 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.0637 | 361.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-164 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.1176 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-164 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.0199 | 19.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-164 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.0399 | 28.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-164 | 机械 | 乙供 | J08-01-032 | 木工双面压刨床 刨削宽度 600mm | 台班 | 0.0399 | 54.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-165 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 0.7009 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-165 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 3.3611 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-165 | 材料 | 乙供 | C13050101 | 圆钉 | kg | 5.8599 | 5.94 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-165 | 材料 | 乙供 | C14010100 | 镀锌铁丝 | kg | 1.1807 | 4.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-165 | 材料 | 乙供 | C21010101 | 水 | t | 10.5947 | 4.1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-165 | 材料 | 乙供 | C22010421 | 专用钢模板 | kg | 7.2727 | 5.465 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-165 | 材料 | 乙供 | C22010441 | 钢模板附件 | kg | 1.0542 | 5.064 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-165 | 材料 | 乙供 | C22040711 | 草袋 | 个 | 1.3551 | 1.65 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-165 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 2.6217 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-165 | 机械 | 乙供 | J01-01-053 | 电动夯实机 夯击能量 250N·m | 台班 | 0.1774 | 28.266 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-165 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.0199 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-165 | 机械 | 乙供 | J04-01-001 | 载重汽车 4t | 台班 | 0.1235 | 361.811 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-165 | 机械 | 乙供 | J06-01-052 | 混凝土振捣器(插入式) | 台班 | 0.2331 | 13.67 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-165 | 机械 | 乙供 | J06-01-053 | 混凝土振捣器(平台式) | 台班 | 0.4484 | 19.39 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-165 | 机械 | 乙供 | J08-01-024 | 木工圆锯机 直径 φ500 | 台班 | 0.0797 | 28.21 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-165 | 机械 | 乙供 | J08-01-032 | 木工双面压刨床 刨削宽度 600mm | 台班 | 0.0767 | 54.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 40.8816 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 312.4568 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C04010504 | 紫铜垫片 20 | 个 | 19.9386 | 2.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C06090501 | U形管夹 | 套 | 39.8772 | 1.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 38.6294 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C12011800 | 不锈钢电焊条 综合 | kg | 5.0342 | 31.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C12021800 | 不锈钢氩弧焊丝 综合 | kg | 0.9072 | 36.569 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 122.6526 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C13011201 | 地脚螺栓 综合 | kg | 44.1066 | 6.564 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C13040100 | 平垫圈 综合 | kg | 58.3053 | 6.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 41.287 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 26.182 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 52.364 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 82.574 | 0.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 82.574 | 0.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 73.4103 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 20.6435 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C18030195 | 橡胶密封圈 DN100 | 个 | 28.196 | 3.329 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C18030199 | 橡胶密封圈 DN300 | 个 | 80.56 | 5.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 26.3834 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 46.1206 | 8.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 10.4728 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.262 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 13.1918 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 21.0463 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 12.1848 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 3.2642 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.131 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 20.14 | 20.067 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 2.6478 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 5.2766 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 13.1918 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 10070 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 13.1918 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 28.2818 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 15.1452 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 187.834 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.1048 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 3.3835 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.8528 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J04-01-042 | 洒水车 5000L | 台班 | 2.014 | 466.148 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J05-01-032 | 单速电动葫芦 5t | 台班 | 8.5596 | 42.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 11.2867 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J10-01-038 | 逆变直流焊机 电流 400A以内 | 台班 | 2.102 | 75.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 8.4403 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 0.1007 | 757.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 0.1007 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J14-07-003 | 绕组温度计测试装置 | 台班 | 0.5436 | 149.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J14-07-004 | 热工仪表检定装置 | 台班 | 0.2718 | 18.612 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J14-07-005 | 压力标准装置 | 台班 | 0.4824 | 23.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J14-08-046 | 高精度转速转换器 | 台班 | 0.5237 | 135.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J14-08-106 | 循环冷却水动态模拟试验装置 | 台班 | 0.9063 | 2392.097 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J14-08-171 | 便携式溶解氧表 | 台班 | 0.1913 | 2332.313 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J14-08-179 | pH测试仪 | 台班 | 0.1007 | 491.607 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J14-08-202 | 电导率仪 | 台班 | 0.1007 | 3768.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J14-08-231 | 温度校验炉 | 台班 | 0.3624 | 504.45 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J14-08-232 | 精密压力试验模块 | 台班 | 0.4826 | 91.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J14-08-234 | 振动校验仪 | 台班 | 0.5237 | 575.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J14-08-236 | 多功能校验仪 | 台班 | 0.5436 | 234.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J14-08-267 | 高温红外测温仪 | 台班 | 3.3124 | 212.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.5237 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J14-09-022 | 压力泵,压力表 | 台班 | 9.063 | 1907.887 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J14-09-028 | 水冷系统电导率表效验装置 | 台班 | 0.1812 | 1759.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J14-09-029 | 水冷系统压力表效验装置 | 台班 | 0.5436 | 527.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J14-09-030 | 水冷系统流量表效验装置 | 台班 | 0.2718 | 527.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.3124 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J16-01-027 | 钳形电流表 | 台班 | 3.3124 | 13.151 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J16-01-036 | 相位表(相位电压测试仪) | 台班 | 0.1007 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 3.3124 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-166 | 机械 | 乙供 | J19-01-038 | 数字传输分析仪 | 台班 | 0.2014 | 1099.636 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 44.018 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 326.0688 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C04010504 | 紫铜垫片 20 | 个 | 19.9386 | 2.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C06090501 | U形管夹 | 套 | 39.8772 | 1.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 39.5674 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C12011800 | 不锈钢电焊条 综合 | kg | 5.1188 | 31.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C12021800 | 不锈钢氩弧焊丝 综合 | kg | 0.9072 | 36.569 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 124.3444 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C13011201 | 地脚螺栓 综合 | kg | 44.9928 | 6.564 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C13040100 | 平垫圈 综合 | kg | 59.1511 | 6.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 41.287 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 26.182 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 52.364 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 82.574 | 0.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 82.574 | 0.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 74.2561 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 20.6435 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C18030195 | 橡胶密封圈 DN100 | 个 | 20.14 | 3.329 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C18030198 | 橡胶密封圈 DN250 | 个 | 8.056 | 5.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C18030199 | 橡胶密封圈 DN300 | 个 | 80.56 | 5.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 26.8064 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 46.9664 | 8.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 10.9158 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.273 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 13.4032 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 21.5901 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 12.3962 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 3.2642 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.131 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 20.14 | 20.067 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 2.6478 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 5.3612 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 13.4032 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 20140 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 13.4032 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 37.006 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 15.391 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 216.8736 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.1492 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 3.4501 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 1.8972 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J04-01-042 | 洒水车 5000L | 台班 | 4.028 | 466.148 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J05-01-032 | 单速电动葫芦 5t | 台班 | 8.6702 | 42.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 11.5547 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J10-01-038 | 逆变直流焊机 电流 400A以内 | 台班 | 2.102 | 75.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 8.4403 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 0.1007 | 757.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 0.1007 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J14-07-003 | 绕组温度计测试装置 | 台班 | 0.5436 | 149.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J14-07-004 | 热工仪表检定装置 | 台班 | 0.2718 | 18.612 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J14-07-005 | 压力标准装置 | 台班 | 0.4824 | 23.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J14-08-046 | 高精度转速转换器 | 台班 | 0.5459 | 135.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J14-08-106 | 循环冷却水动态模拟试验装置 | 台班 | 0.9063 | 2392.097 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J14-08-171 | 便携式溶解氧表 | 台班 | 0.1913 | 2332.313 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J14-08-179 | pH测试仪 | 台班 | 0.1007 | 491.607 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J14-08-202 | 电导率仪 | 台班 | 0.1007 | 3768.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J14-08-231 | 温度校验炉 | 台班 | 0.3624 | 504.45 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J14-08-232 | 精密压力试验模块 | 台班 | 0.4826 | 91.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J14-08-234 | 振动校验仪 | 台班 | 0.5459 | 575.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J14-08-236 | 多功能校验仪 | 台班 | 0.5436 | 234.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J14-08-267 | 高温红外测温仪 | 台班 | 3.3346 | 212.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.5459 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J14-09-022 | 压力泵,压力表 | 台班 | 9.063 | 1907.887 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J14-09-028 | 水冷系统电导率表效验装置 | 台班 | 0.1812 | 1759.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J14-09-029 | 水冷系统压力表效验装置 | 台班 | 0.5436 | 527.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J14-09-030 | 水冷系统流量表效验装置 | 台班 | 0.2718 | 527.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.3346 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J16-01-027 | 钳形电流表 | 台班 | 3.3346 | 13.151 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J16-01-036 | 相位表(相位电压测试仪) | 台班 | 0.1007 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 3.3346 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-167 | 机械 | 乙供 | J19-01-038 | 数字传输分析仪 | 台班 | 0.2014 | 1099.636 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 49.881 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 350.8234 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C04010504 | 紫铜垫片 20 | 个 | 19.9386 | 2.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C06090501 | U形管夹 | 套 | 39.8772 | 1.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 40.5986 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C12011800 | 不锈钢电焊条 综合 | kg | 5.212 | 31.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C12021800 | 不锈钢氩弧焊丝 综合 | kg | 0.9072 | 36.569 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 126.2052 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C13011201 | 地脚螺栓 综合 | kg | 45.9674 | 6.564 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C13040100 | 平垫圈 综合 | kg | 60.0815 | 6.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 41.287 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 26.182 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 52.364 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 82.574 | 0.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 82.574 | 0.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 75.1865 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 20.6435 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C18030195 | 橡胶密封圈 DN100 | 个 | 20.14 | 3.329 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C18030199 | 橡胶密封圈 DN300 | 个 | 88.616 | 5.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 27.2718 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 47.8968 | 8.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 11.4032 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.2854 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 13.6356 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 22.1881 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 12.6286 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 3.2642 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.131 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 20.14 | 20.067 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 2.6478 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 5.4544 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 13.6356 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 40280 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 13.6356 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 54.2928 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 15.6614 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 273.2562 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.3994 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 3.9259 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.1474 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J04-01-042 | 洒水车 5000L | 台班 | 8.056 | 466.148 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J05-01-032 | 单速电动葫芦 5t | 台班 | 9.3962 | 42.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 11.8493 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J10-01-038 | 逆变直流焊机 电流 400A以内 | 台班 | 2.102 | 75.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 8.4403 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 0.1007 | 757.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 0.1007 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J14-07-003 | 绕组温度计测试装置 | 台班 | 0.5436 | 149.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J14-07-004 | 热工仪表检定装置 | 台班 | 0.2718 | 18.612 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J14-07-005 | 压力标准装置 | 台班 | 0.4824 | 23.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J14-08-046 | 高精度转速转换器 | 台班 | 0.5701 | 135.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J14-08-106 | 循环冷却水动态模拟试验装置 | 台班 | 0.9063 | 2392.097 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J14-08-171 | 便携式溶解氧表 | 台班 | 0.1913 | 2332.313 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J14-08-179 | pH测试仪 | 台班 | 0.1007 | 491.607 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J14-08-202 | 电导率仪 | 台班 | 0.1007 | 3768.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J14-08-231 | 温度校验炉 | 台班 | 0.3624 | 504.45 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J14-08-232 | 精密压力试验模块 | 台班 | 0.4826 | 91.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J14-08-234 | 振动校验仪 | 台班 | 0.5701 | 575.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J14-08-236 | 多功能校验仪 | 台班 | 0.5436 | 234.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J14-08-267 | 高温红外测温仪 | 台班 | 3.3588 | 212.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.5701 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J14-09-022 | 压力泵,压力表 | 台班 | 9.063 | 1907.887 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J14-09-028 | 水冷系统电导率表效验装置 | 台班 | 0.1812 | 1759.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J14-09-029 | 水冷系统压力表效验装置 | 台班 | 0.5436 | 527.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J14-09-030 | 水冷系统流量表效验装置 | 台班 | 0.2718 | 527.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.3588 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J16-01-027 | 钳形电流表 | 台班 | 3.3588 | 13.151 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J16-01-036 | 相位表(相位电压测试仪) | 台班 | 0.1007 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 3.3588 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-168 | 机械 | 乙供 | J19-01-038 | 数字传输分析仪 | 台班 | 0.2014 | 1099.636 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 55.794 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 375.8798 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C04010504 | 紫铜垫片 20 | 个 | 19.9386 | 2.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C06090501 | U形管夹 | 套 | 39.8772 | 1.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 41.7332 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C12011800 | 不锈钢电焊条 综合 | kg | 5.3144 | 31.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C12021800 | 不锈钢氩弧焊丝 综合 | kg | 0.9072 | 36.569 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 128.2522 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C13011201 | 地脚螺栓 综合 | kg | 47.0398 | 6.564 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C13040100 | 平垫圈 综合 | kg | 61.1051 | 6.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 41.287 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 26.182 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 52.364 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 82.574 | 0.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 82.574 | 0.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 76.2101 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 20.6435 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C18030195 | 橡胶密封圈 DN100 | 个 | 20.14 | 3.329 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C18030199 | 橡胶密封圈 DN300 | 个 | 92.644 | 5.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 27.7834 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 48.9204 | 8.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 11.9394 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.2988 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 13.8916 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 22.8461 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 12.8846 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 3.2642 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 1.131 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C19110402 | 氮气(高纯) 20L | 瓶 | 20.14 | 20.067 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 2.6478 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 5.5568 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 13.8916 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C21010301 | 蒸馏水 | kg | 60420 | 0.133 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 13.8916 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 71.5992 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 15.9588 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 330.1696 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.4732 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 4.0465 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 2.2212 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J04-01-042 | 洒水车 5000L | 台班 | 12.084 | 466.148 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J05-01-032 | 单速电动葫芦 5t | 台班 | 9.5908 | 42.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 12.1735 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J10-01-038 | 逆变直流焊机 电流 400A以内 | 台班 | 2.102 | 75.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 8.4403 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 0.1007 | 757.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 0.1007 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J14-07-003 | 绕组温度计测试装置 | 台班 | 0.5436 | 149.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J14-07-004 | 热工仪表检定装置 | 台班 | 0.2718 | 18.612 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J14-07-005 | 压力标准装置 | 台班 | 0.4824 | 23.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J14-08-046 | 高精度转速转换器 | 台班 | 0.5969 | 135.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J14-08-106 | 循环冷却水动态模拟试验装置 | 台班 | 0.9063 | 2392.097 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J14-08-171 | 便携式溶解氧表 | 台班 | 0.1913 | 2332.313 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J14-08-179 | pH测试仪 | 台班 | 0.1007 | 491.607 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J14-08-202 | 电导率仪 | 台班 | 0.1007 | 3768.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J14-08-231 | 温度校验炉 | 台班 | 0.3624 | 504.45 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J14-08-232 | 精密压力试验模块 | 台班 | 0.4826 | 91.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J14-08-234 | 振动校验仪 | 台班 | 0.5969 | 575.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J14-08-236 | 多功能校验仪 | 台班 | 0.5436 | 234.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J14-08-267 | 高温红外测温仪 | 台班 | 3.3856 | 212.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.5969 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J14-09-022 | 压力泵,压力表 | 台班 | 9.063 | 1907.887 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J14-09-028 | 水冷系统电导率表效验装置 | 台班 | 0.1812 | 1759.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J14-09-029 | 水冷系统压力表效验装置 | 台班 | 0.5436 | 527.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J14-09-030 | 水冷系统流量表效验装置 | 台班 | 0.2718 | 527.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 3.3856 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J16-01-027 | 钳形电流表 | 台班 | 3.3856 | 13.151 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J16-01-036 | 相位表(相位电压测试仪) | 台班 | 0.1007 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 3.3856 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-169 | 机械 | 乙供 | J19-01-038 | 数字传输分析仪 | 台班 | 0.2014 | 1099.636 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 19.9713 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 186.3875 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 材料 | 乙供 | C04010504 | 紫铜垫片 20 | 个 | 16.6155 | 2.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 材料 | 乙供 | C06090501 | U形管夹 | 套 | 33.231 | 1.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 15.508 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 材料 | 乙供 | C12011800 | 不锈钢电焊条 综合 | kg | 4.7323 | 31.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 材料 | 乙供 | C12021800 | 不锈钢氩弧焊丝 综合 | kg | 0.756 | 36.569 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 104.728 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 材料 | 乙供 | C13011201 | 地脚螺栓 综合 | kg | 20.14 | 6.564 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 材料 | 乙供 | C13040100 | 平垫圈 综合 | kg | 28.196 | 6.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 30.21 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 20.14 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 16.112 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 60.42 | 0.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 材料 | 乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 60.42 | 0.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 31.217 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 15.105 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 材料 | 乙供 | C18030199 | 橡胶密封圈 DN300 | 个 | 32.224 | 5.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 12.084 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 12.5875 | 8.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 12.084 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 4.028 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 22.154 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 6.042 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 4.028 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.6853 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.9297 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 2.2065 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 4.8336 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 10.07 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 42.294 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 18.7978 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 6.042 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 94.3266 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 6.042 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 4.028 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 2.014 | 869.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 4.6318 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J10-01-031 | 氩弧电焊机 电流 560A | 台班 | 4.028 | 123.101 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J10-01-038 | 逆变直流焊机 电流 400A以内 | 台班 | 1.7124 | 75.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 5.9425 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 0.1007 | 757.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 0.1007 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J14-07-003 | 绕组温度计测试装置 | 台班 | 0.5436 | 149.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J14-07-004 | 热工仪表检定装置 | 台班 | 0.0906 | 18.612 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J14-07-005 | 压力标准装置 | 台班 | 0.4424 | 23.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J14-08-046 | 高精度转速转换器 | 台班 | 0.4028 | 135.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J14-08-086 | 自动张力仪 | 台班 | 0.4028 | 835.677 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J14-08-106 | 循环冷却水动态模拟试验装置 | 台班 | 0.9063 | 2392.097 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J14-08-179 | pH测试仪 | 台班 | 0.1007 | 491.607 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J14-08-202 | 电导率仪 | 台班 | 0.1007 | 3768.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J14-08-231 | 温度校验炉 | 台班 | 0.5436 | 504.45 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J14-08-232 | 精密压力试验模块 | 台班 | 0.4426 | 91.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J14-08-234 | 振动校验仪 | 台班 | 0.4028 | 575.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J14-08-236 | 多功能校验仪 | 台班 | 0.2718 | 234.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J14-08-267 | 高温红外测温仪 | 台班 | 2.2653 | 212.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4028 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J14-09-022 | 压力泵,压力表 | 台班 | 9.063 | 1907.887 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J14-09-028 | 水冷系统电导率表效验装置 | 台班 | 0.0906 | 1759.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J14-09-029 | 水冷系统压力表效验装置 | 台班 | 0.3624 | 527.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J14-09-030 | 水冷系统流量表效验装置 | 台班 | 0.0906 | 527.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J15-01-084 | 风速测试仪 | 台班 | 0.4028 | 32.137 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.2653 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J16-01-027 | 钳形电流表 | 台班 | 2.2653 | 13.151 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J16-01-036 | 相位表(相位电压测试仪) | 台班 | 0.1007 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 2.2653 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-170 | 机械 | 乙供 | J19-01-038 | 数字传输分析仪 | 台班 | 0.2014 | 1099.636 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 29.6753 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 242.8463 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 材料 | 乙供 | C04010504 | 紫铜垫片 20 | 个 | 16.6155 | 2.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 材料 | 乙供 | C06090501 | U形管夹 | 套 | 33.231 | 1.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 36.6556 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 材料 | 乙供 | C12011800 | 不锈钢电焊条 综合 | kg | 6.8267 | 31.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 材料 | 乙供 | C12021800 | 不锈钢氩弧焊丝 综合 | kg | 0.756 | 36.569 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 147.022 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 材料 | 乙供 | C13011201 | 地脚螺栓 综合 | kg | 38.266 | 6.564 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 材料 | 乙供 | C13040100 | 平垫圈 综合 | kg | 47.1276 | 6.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 30.21 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 28.196 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 32.224 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 60.42 | 0.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 材料 | 乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 60.42 | 0.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 48.9402 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 15.105 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 材料 | 乙供 | C18030199 | 橡胶密封圈 DN300 | 个 | 72.504 | 5.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 21.3484 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 30.3107 | 8.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 21.3484 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 4.6324 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 28.3976 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 16.7164 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 8.6604 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.6853 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.9297 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 2.2065 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 6.928 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 15.1052 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 50.5516 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 23.241 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 11.6812 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 144.1998 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 7.452 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 5.6392 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.8056 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 2.2156 | 869.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J05-01-032 | 单速电动葫芦 5t | 台班 | 2.4168 | 42.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 10.6738 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J10-01-031 | 氩弧电焊机 电流 560A | 台班 | 4.4308 | 123.101 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J10-01-038 | 逆变直流焊机 电流 400A以内 | 台班 | 1.7124 | 75.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 5.9425 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 0.1007 | 757.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 0.1007 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J14-07-003 | 绕组温度计测试装置 | 台班 | 0.5436 | 149.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J14-07-004 | 热工仪表检定装置 | 台班 | 0.0906 | 18.612 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J14-07-005 | 压力标准装置 | 台班 | 0.4424 | 23.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J14-08-046 | 高精度转速转换器 | 台班 | 0.846 | 135.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J14-08-086 | 自动张力仪 | 台班 | 0.4432 | 835.677 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J14-08-106 | 循环冷却水动态模拟试验装置 | 台班 | 0.9063 | 2392.097 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J14-08-179 | pH测试仪 | 台班 | 0.1007 | 491.607 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J14-08-202 | 电导率仪 | 台班 | 0.1007 | 3768.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J14-08-231 | 温度校验炉 | 台班 | 0.5436 | 504.45 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J14-08-232 | 精密压力试验模块 | 台班 | 0.4426 | 91.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J14-08-234 | 振动校验仪 | 台班 | 0.846 | 575.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J14-08-236 | 多功能校验仪 | 台班 | 0.2718 | 234.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J14-08-267 | 高温红外测温仪 | 台班 | 2.7085 | 212.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.846 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J14-09-022 | 压力泵,压力表 | 台班 | 9.063 | 1907.887 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J14-09-028 | 水冷系统电导率表效验装置 | 台班 | 0.0906 | 1759.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J14-09-029 | 水冷系统压力表效验装置 | 台班 | 0.3624 | 527.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J14-09-030 | 水冷系统流量表效验装置 | 台班 | 0.0906 | 527.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J15-01-084 | 风速测试仪 | 台班 | 0.4432 | 32.137 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.7085 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J16-01-027 | 钳形电流表 | 台班 | 2.7085 | 13.151 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J16-01-036 | 相位表(相位电压测试仪) | 台班 | 0.1007 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 2.7085 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-171 | 机械 | 乙供 | J19-01-038 | 数字传输分析仪 | 台班 | 0.2014 | 1099.636 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 30.5601 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 247.3295 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 材料 | 乙供 | C04010504 | 紫铜垫片 20 | 个 | 16.6155 | 2.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 材料 | 乙供 | C06090501 | U形管夹 | 套 | 33.231 | 1.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 38.2068 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 材料 | 乙供 | C12011800 | 不锈钢电焊条 综合 | kg | 7.2699 | 31.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 材料 | 乙供 | C12021800 | 不锈钢氩弧焊丝 综合 | kg | 0.756 | 36.569 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 156.3268 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 材料 | 乙供 | C13011201 | 地脚螺栓 综合 | kg | 40.4816 | 6.564 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 材料 | 乙供 | C13040100 | 平垫圈 综合 | kg | 49.3432 | 6.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 30.21 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 28.196 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 32.224 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 60.42 | 0.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 材料 | 乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 60.42 | 0.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 49.8262 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 15.105 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 材料 | 乙供 | C18030199 | 橡胶密封圈 DN300 | 个 | 72.504 | 5.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 22.2344 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 31.1967 | 8.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 22.6776 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 5.0756 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 30.6132 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 17.1596 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 9.1036 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.6853 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.9297 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 2.2065 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 7.3712 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 15.9912 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 54.9824 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 24.181 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 12.1244 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 148.2874 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 8.1164 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 6.0824 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.8056 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 2.4368 | 869.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J05-01-032 | 单速电动葫芦 5t | 台班 | 2.4168 | 42.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 11.117 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J10-01-031 | 氩弧电焊机 电流 560A | 台班 | 4.874 | 123.101 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J10-01-038 | 逆变直流焊机 电流 400A以内 | 台班 | 1.7124 | 75.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 5.9425 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 0.1007 | 757.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 0.1007 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J14-07-003 | 绕组温度计测试装置 | 台班 | 0.5436 | 149.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J14-07-004 | 热工仪表检定装置 | 台班 | 0.0906 | 18.612 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J14-07-005 | 压力标准装置 | 台班 | 0.4424 | 23.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J14-08-046 | 高精度转速转换器 | 台班 | 0.8904 | 135.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J14-08-086 | 自动张力仪 | 台班 | 0.4876 | 835.677 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J14-08-106 | 循环冷却水动态模拟试验装置 | 台班 | 0.9063 | 2392.097 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J14-08-179 | pH测试仪 | 台班 | 0.1007 | 491.607 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J14-08-202 | 电导率仪 | 台班 | 0.1007 | 3768.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J14-08-231 | 温度校验炉 | 台班 | 0.5436 | 504.45 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J14-08-232 | 精密压力试验模块 | 台班 | 0.4426 | 91.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J14-08-234 | 振动校验仪 | 台班 | 0.8904 | 575.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J14-08-236 | 多功能校验仪 | 台班 | 0.2718 | 234.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J14-08-267 | 高温红外测温仪 | 台班 | 2.7529 | 212.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.8904 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J14-09-022 | 压力泵,压力表 | 台班 | 9.063 | 1907.887 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J14-09-028 | 水冷系统电导率表效验装置 | 台班 | 0.0906 | 1759.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J14-09-029 | 水冷系统压力表效验装置 | 台班 | 0.3624 | 527.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J14-09-030 | 水冷系统流量表效验装置 | 台班 | 0.0906 | 527.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J15-01-084 | 风速测试仪 | 台班 | 0.4876 | 32.137 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.7529 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J16-01-027 | 钳形电流表 | 台班 | 2.7529 | 13.151 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J16-01-036 | 相位表(相位电压测试仪) | 台班 | 0.1007 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 2.7529 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-172 | 机械 | 乙供 | J19-01-038 | 数字传输分析仪 | 台班 | 0.2014 | 1099.636 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 32.0685 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 256.0651 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 材料 | 乙供 | C04010504 | 紫铜垫片 20 | 个 | 16.6155 | 2.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 材料 | 乙供 | C06090501 | U形管夹 | 套 | 33.231 | 1.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 40.336 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 材料 | 乙供 | C12011800 | 不锈钢电焊条 综合 | kg | 7.8379 | 31.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 材料 | 乙供 | C12021800 | 不锈钢氩弧焊丝 综合 | kg | 0.756 | 36.569 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 168.1732 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 材料 | 乙供 | C13011201 | 地脚螺栓 综合 | kg | 44.5296 | 6.564 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 材料 | 乙供 | C13040100 | 平垫圈 综合 | kg | 52.5856 | 6.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 30.21 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 28.196 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 32.224 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 60.42 | 0.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 材料 | 乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 60.42 | 0.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 51.6066 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 15.105 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 材料 | 乙供 | C18030199 | 橡胶密封圈 DN300 | 个 | 72.504 | 5.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 23.612 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 32.9771 | 8.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 24.9456 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 5.5832 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 33.2516 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 18.4528 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 9.7928 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 2.6853 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.9297 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 2.2065 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 7.9392 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 17.1676 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 60.058 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 25.3862 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 12.6924 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 154.067 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 8.928 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 6.6908 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.886 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 2.6804 | 869.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J05-01-032 | 单速电动葫芦 5t | 台班 | 2.6184 | 42.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 11.7254 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J10-01-031 | 氩弧电焊机 电流 560A | 台班 | 5.3616 | 123.101 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J10-01-038 | 逆变直流焊机 电流 400A以内 | 台班 | 1.7124 | 75.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 5.9425 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 0.1007 | 757.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 0.1007 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J14-07-003 | 绕组温度计测试装置 | 台班 | 0.5436 | 149.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J14-07-004 | 热工仪表检定装置 | 台班 | 0.0906 | 18.612 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J14-07-005 | 压力标准装置 | 台班 | 0.4424 | 23.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J14-08-046 | 高精度转速转换器 | 台班 | 0.9792 | 135.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J14-08-086 | 自动张力仪 | 台班 | 0.536 | 835.677 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J14-08-106 | 循环冷却水动态模拟试验装置 | 台班 | 0.9063 | 2392.097 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J14-08-179 | pH测试仪 | 台班 | 0.1007 | 491.607 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J14-08-202 | 电导率仪 | 台班 | 0.1007 | 3768.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J14-08-231 | 温度校验炉 | 台班 | 0.5436 | 504.45 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J14-08-232 | 精密压力试验模块 | 台班 | 0.4426 | 91.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J14-08-234 | 振动校验仪 | 台班 | 0.9792 | 575.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J14-08-236 | 多功能校验仪 | 台班 | 0.2718 | 234.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J14-08-267 | 高温红外测温仪 | 台班 | 2.8417 | 212.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.9792 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J14-09-022 | 压力泵,压力表 | 台班 | 9.063 | 1907.887 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J14-09-028 | 水冷系统电导率表效验装置 | 台班 | 0.0906 | 1759.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J14-09-029 | 水冷系统压力表效验装置 | 台班 | 0.3624 | 527.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J14-09-030 | 水冷系统流量表效验装置 | 台班 | 0.0906 | 527.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J15-01-084 | 风速测试仪 | 台班 | 0.536 | 32.137 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 2.8417 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J16-01-027 | 钳形电流表 | 台班 | 2.8417 | 13.151 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J16-01-036 | 相位表(相位电压测试仪) | 台班 | 0.1007 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 2.8417 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-173 | 机械 | 乙供 | J19-01-038 | 数字传输分析仪 | 台班 | 0.2014 | 1099.636 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 9.9191 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 101.3441 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 5.9921 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 材料 | 乙供 | C12011800 | 不锈钢电焊条 综合 | kg | 1.9133 | 31.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 57.399 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 材料 | 乙供 | C13011201 | 地脚螺栓 综合 | kg | 20.14 | 6.564 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 材料 | 乙供 | C13040100 | 平垫圈 综合 | kg | 26.182 | 6.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 9.063 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 18.126 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 18.126 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 材料 | 乙供 | C18030199 | 橡胶密封圈 DN300 | 个 | 80.56 | 5.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 11.077 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 20.14 | 8.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 20.14 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.3022 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 4.5315 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 10.5735 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 8.056 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.8126 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 4.5315 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 4.5315 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 12.3894 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 4.5315 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 61.6737 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.4028 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.8056 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.4028 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 机械 | 乙供 | J05-01-032 | 单速电动葫芦 5t | 台班 | 1.2084 | 42.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.7119 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 机械 | 乙供 | J10-01-031 | 氩弧电焊机 电流 560A | 台班 | 0.4028 | 123.101 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 0.5035 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 0.1007 | 757.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 0.1007 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 机械 | 乙供 | J14-08-046 | 高精度转速转换器 | 台班 | 0.4028 | 135.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 机械 | 乙供 | J14-08-106 | 循环冷却水动态模拟试验装置 | 台班 | 1.007 | 2392.097 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 机械 | 乙供 | J14-08-179 | pH测试仪 | 台班 | 0.1007 | 491.607 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 机械 | 乙供 | J14-08-202 | 电导率仪 | 台班 | 0.1007 | 3768.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 机械 | 乙供 | J14-08-234 | 振动校验仪 | 台班 | 0.4028 | 575.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 机械 | 乙供 | J14-08-267 | 高温红外测温仪 | 台班 | 1.007 | 212.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4028 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 机械 | 乙供 | J14-09-022 | 压力泵,压力表 | 台班 | 9.063 | 1907.887 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.007 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 机械 | 乙供 | J16-01-027 | 钳形电流表 | 台班 | 1.007 | 13.151 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 机械 | 乙供 | J16-01-036 | 相位表(相位电压测试仪) | 台班 | 0.1007 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 1.007 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-174 | 机械 | 乙供 | J19-01-038 | 数字传输分析仪 | 台班 | 0.2014 | 1099.636 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 5.6298 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 83.9553 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 3.8772 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 材料 | 乙供 | C12011800 | 不锈钢电焊条 综合 | kg | 0.8056 | 31.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 22.154 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 材料 | 乙供 | C13011201 | 地脚螺栓 综合 | kg | 12.084 | 6.564 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 材料 | 乙供 | C13040100 | 平垫圈 综合 | kg | 10.07 | 6.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 5.035 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 10.07 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 10.07 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 材料 | 乙供 | C18030199 | 橡胶密封圈 DN300 | 个 | 60.42 | 5.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 5.035 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 15.105 | 8.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 15.105 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.1512 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 2.5175 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 7.049 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 6.042 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 1.007 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 2.5175 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 2.5175 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 10.6806 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 2.5175 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 35.9755 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.3021 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.6042 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.3021 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 机械 | 乙供 | J05-01-032 | 单速电动葫芦 5t | 台班 | 0.9063 | 42.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 1.1077 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 机械 | 乙供 | J10-01-031 | 氩弧电焊机 电流 560A | 台班 | 0.3021 | 123.101 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 0.5035 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 0.1007 | 757.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 0.1007 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 机械 | 乙供 | J14-08-046 | 高精度转速转换器 | 台班 | 0.3021 | 135.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 机械 | 乙供 | J14-08-106 | 循环冷却水动态模拟试验装置 | 台班 | 1.007 | 2392.097 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 机械 | 乙供 | J14-08-179 | pH测试仪 | 台班 | 0.1007 | 491.607 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 机械 | 乙供 | J14-08-202 | 电导率仪 | 台班 | 0.1007 | 3768.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 机械 | 乙供 | J14-08-234 | 振动校验仪 | 台班 | 0.3021 | 575.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 机械 | 乙供 | J14-08-267 | 高温红外测温仪 | 台班 | 0.6042 | 212.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.3021 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 机械 | 乙供 | J14-09-022 | 压力泵,压力表 | 台班 | 9.063 | 1907.887 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 0.6042 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 机械 | 乙供 | J16-01-027 | 钳形电流表 | 台班 | 0.6042 | 13.151 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 机械 | 乙供 | J16-01-036 | 相位表(相位电压测试仪) | 台班 | 0.1007 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 0.6042 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-175 | 机械 | 乙供 | J19-01-038 | 数字传输分析仪 | 台班 | 0.2014 | 1099.636 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 19.5418 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 184.2677 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 材料 | 乙供 | C04010504 | 紫铜垫片 20 | 个 | 11.077 | 2.603 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 材料 | 乙供 | C06090501 | U形管夹 | 套 | 22.154 | 1.153 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 材料 | 乙供 | C12010100 | 电焊条 J422 综合 | kg | 22.0364 | 5.355 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 材料 | 乙供 | C12011800 | 不锈钢电焊条 综合 | kg | 2.4646 | 31.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 材料 | 乙供 | C12021800 | 不锈钢氩弧焊丝 综合 | kg | 0.504 | 36.569 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 57.3588 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 材料 | 乙供 | C13011201 | 地脚螺栓 综合 | kg | 19.4956 | 6.564 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 材料 | 乙供 | C13040100 | 平垫圈 综合 | kg | 26.6652 | 6.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 材料 | 乙供 | C16011202 | 铜芯橡皮绝缘线 500VBX-2.5mm² | m | 20.14 | 1.7 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 材料 | 乙供 | C16011315 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 120mm² | m | 12.084 | 71.576 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 材料 | 乙供 | C16038109 | 铜接线端子 120mm² | 个 | 24.168 | 16.36 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 材料 | 乙供 | C16100361 | 尼龙扎带 L=120mm | 根 | 40.28 | 0.061 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 材料 | 乙供 | C16100362 | 尼龙扎带 L=200mm | 根 | 40.28 | 0.102 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 36.7352 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 材料 | 乙供 | C16100641 | 标签色带 (12~36)mm×8m | 卷 | 10.07 | 17.121 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 材料 | 乙供 | C18030199 | 橡胶密封圈 DN300 | 个 | 40.28 | 5.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 13.3328 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 21.6302 | 8.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 材料 | 乙供 | C19020113 | 液压油32号 | kg | 9.7476 | 7.481 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 材料 | 乙供 | C19020405 | 导电脂 | kg | 0.2436 | 10.678 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 6.6664 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 13.9772 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 4.6524 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 材料 | 乙供 | C19110101 | 氧气 | m³ | 1.7902 | 4.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 材料 | 乙供 | C19110201 | 乙炔气 | m³ | 0.6198 | 11.05 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 1.471 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 2.6664 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 6.6664 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 6.6664 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 14.201 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 7.4196 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 72.8188 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.9748 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.4624 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 机械 | 乙供 | J04-01-002 | 载重汽车 5t | 台班 | 0.9748 | 375.731 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 机械 | 乙供 | J05-01-032 | 单速电动葫芦 5t | 台班 | 2.8396 | 42.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 机械 | 乙供 | J10-01-001 | 交流弧焊机 容量 21kVA | 台班 | 6.43 | 64.589 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 机械 | 乙供 | J10-01-038 | 逆变直流焊机 电流 400A以内 | 台班 | 1.1416 | 75.76 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 4.1295 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 机械 | 乙供 | J14-04-008 | 水特性测试仪 | 台班 | 0.1007 | 757.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 机械 | 乙供 | J14-05-050 | 光万用表(光源、光功率计、光纤在线测试) | 台班 | 0.1007 | 93.764 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 机械 | 乙供 | J14-07-004 | 热工仪表检定装置 | 台班 | 0.0906 | 18.612 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 机械 | 乙供 | J14-07-005 | 压力标准装置 | 台班 | 0.08 | 23.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 机械 | 乙供 | J14-08-046 | 高精度转速转换器 | 台班 | 0.4876 | 135.804 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 机械 | 乙供 | J14-08-106 | 循环冷却水动态模拟试验装置 | 台班 | 1.007 | 2392.097 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 机械 | 乙供 | J14-08-179 | pH测试仪 | 台班 | 0.1007 | 491.607 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 机械 | 乙供 | J14-08-202 | 电导率仪 | 台班 | 0.1007 | 3768.273 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 机械 | 乙供 | J14-08-232 | 精密压力试验模块 | 台班 | 0.08 | 91.304 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 机械 | 乙供 | J14-08-234 | 振动校验仪 | 台班 | 0.4876 | 575.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 机械 | 乙供 | J14-08-236 | 多功能校验仪 | 台班 | 0.5436 | 234.28 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 机械 | 乙供 | J14-08-267 | 高温红外测温仪 | 台班 | 1.8971 | 212.61 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 机械 | 乙供 | J14-08-287 | 绝缘电阻测试仪 2500~10000V 2mA以上 | 台班 | 0.4876 | 239.717 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 机械 | 乙供 | J14-09-022 | 压力泵,压力表 | 台班 | 9.063 | 1907.887 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 机械 | 乙供 | J14-09-028 | 水冷系统电导率表效验装置 | 台班 | 0.0906 | 1759.334 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 机械 | 乙供 | J14-09-029 | 水冷系统压力表效验装置 | 台班 | 0.3624 | 527.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 机械 | 乙供 | J14-09-030 | 水冷系统流量表效验装置 | 台班 | 0.3624 | 527.384 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 机械 | 乙供 | J16-01-025 | 绝缘电阻表(数字式) | 台班 | 1.8971 | 15.684 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 机械 | 乙供 | J16-01-027 | 钳形电流表 | 台班 | 1.8971 | 13.151 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 机械 | 乙供 | J16-01-036 | 相位表(相位电压测试仪) | 台班 | 0.1007 | 10.96 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 机械 | 乙供 | J16-01-039 | 数字万用表(数字式) | 台班 | 1.8971 | 17.536 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-176 | 机械 | 乙供 | J19-01-038 | 数字传输分析仪 | 台班 | 0.2014 | 1099.636 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-177 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 10.7224 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-177 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 43.472 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-177 | 材料 | 乙供 | C06071207 | 磨光片 φ100-150 | 片 | 20.14 | 1.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-177 | 材料 | 乙供 | C06071208 | 切割片 φ100-150 | 片 | 20.14 | 2.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-177 | 材料 | 乙供 | C12011800 | 不锈钢电焊条 综合 | kg | 20.14 | 31.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-177 | 材料 | 乙供 | C12021800 | 不锈钢氩弧焊丝 综合 | kg | 5.035 | 36.569 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-177 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 100.7 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-177 | 材料 | 乙供 | C13011201 | 地脚螺栓 综合 | kg | 50.35 | 6.564 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-177 | 材料 | 乙供 | C13040100 | 平垫圈 综合 | kg | 25.175 | 6.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-177 | 材料 | 乙供 | C16050201 | 金属套管双孔封端 | 个 | 6.042 | 20.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-177 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 10.07 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-177 | 材料 | 乙供 | C18030195 | 橡胶密封圈 DN100 | 个 | 40.28 | 3.329 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-177 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 5.035 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-177 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 10.07 | 8.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-177 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 5.035 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-177 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 5.035 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-177 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 5.035 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-177 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 15.105 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-177 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 5.035 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-177 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 10.07 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-177 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 10.07 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-177 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 10.6807 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-177 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 5.035 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-177 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 65.6521 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-177 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 0.5035 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-177 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 0.5035 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-177 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 0.5035 | 869.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-177 | 机械 | 乙供 | J05-01-032 | 单速电动葫芦 5t | 台班 | 0.5035 | 42.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-177 | 机械 | 乙供 | J10-01-031 | 氩弧电焊机 电流 560A | 台班 | 16.112 | 123.101 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-177 | 机械 | 乙供 | J10-01-043 | 磁力管道切割机 GG2-11 | 台班 | 2.014 | 384.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-177 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.014 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-178 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 16.0835 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-178 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 65.208 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-178 | 材料 | 乙供 | C06071207 | 磨光片 φ100-150 | 片 | 24.168 | 1.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-178 | 材料 | 乙供 | C06071208 | 切割片 φ100-150 | 片 | 24.168 | 2.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-178 | 材料 | 乙供 | C12011800 | 不锈钢电焊条 综合 | kg | 68.476 | 31.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-178 | 材料 | 乙供 | C12021800 | 不锈钢氩弧焊丝 综合 | kg | 13.091 | 36.569 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-178 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 135.945 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-178 | 材料 | 乙供 | C13011201 | 地脚螺栓 综合 | kg | 65.455 | 6.564 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-178 | 材料 | 乙供 | C13040100 | 平垫圈 综合 | kg | 32.224 | 6.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-178 | 材料 | 乙供 | C16050201 | 金属套管双孔封端 | 个 | 7.2504 | 20.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-178 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 12.084 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-178 | 材料 | 乙供 | C18030198 | 橡胶密封圈 DN250 | 个 | 48.336 | 5.352 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-178 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 6.042 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-178 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 12.084 | 8.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-178 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 6.042 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-178 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 6.042 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-178 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 6.042 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-178 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 30.21 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-178 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 6.042 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-178 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 12.084 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-178 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 12.084 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-178 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 12.8169 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-178 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 6.042 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-178 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 120.4315 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-178 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 1.5105 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-178 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 1.5105 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-178 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 1.5105 | 869.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-178 | 机械 | 乙供 | J05-01-032 | 单速电动葫芦 5t | 台班 | 2.014 | 42.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-178 | 机械 | 乙供 | J10-01-031 | 氩弧电焊机 电流 560A | 台班 | 30.21 | 123.101 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-178 | 机械 | 乙供 | J10-01-043 | 磁力管道切割机 GG2-11 | 台班 | 2.4168 | 384.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-178 | 机械 | 乙供 | J13-01-056 | 高空作业车 30m以内 | 台班 | 2.4168 | 1247.202 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-179 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 21.4448 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-179 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 86.944 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-179 | 材料 | 乙供 | C06071207 | 磨光片 φ100-150 | 片 | 29.0016 | 1.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-179 | 材料 | 乙供 | C06071208 | 切割片 φ100-150 | 片 | 29.0016 | 2.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-179 | 材料 | 乙供 | C12011800 | 不锈钢电焊条 综合 | kg | 100.7 | 31.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-179 | 材料 | 乙供 | C12021800 | 不锈钢氩弧焊丝 综合 | kg | 16.112 | 36.569 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-179 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 171.19 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-179 | 材料 | 乙供 | C13011201 | 地脚螺栓 综合 | kg | 85.595 | 6.564 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-179 | 材料 | 乙供 | C13040100 | 平垫圈 综合 | kg | 40.28 | 6.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-179 | 材料 | 乙供 | C16050201 | 金属套管双孔封端 | 个 | 8.7005 | 20.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-179 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 14.5008 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-179 | 材料 | 乙供 | C18030199 | 橡胶密封圈 DN300 | 个 | 57.399 | 5.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-179 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 7.2504 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-179 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 14.5008 | 8.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-179 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 7.2504 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-179 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 7.2504 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-179 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 7.2504 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-179 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 48.336 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-179 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 7.2504 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-179 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 14.5008 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-179 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 14.5008 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-179 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 15.3803 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-179 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 7.2504 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-179 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 162.9639 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-179 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 2.014 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-179 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 2.014 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-179 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 2.014 | 869.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-179 | 机械 | 乙供 | J05-01-032 | 单速电动葫芦 5t | 台班 | 3.021 | 42.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-179 | 机械 | 乙供 | J10-01-031 | 氩弧电焊机 电流 560A | 台班 | 50.35 | 123.101 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-179 | 机械 | 乙供 | J10-01-043 | 磁力管道切割机 GG2-11 | 台班 | 2.9002 | 384.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-179 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 2.9002 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-180 | 人工 | 乙供 | 9101106 | 普通工 | 工日 | 26.806 | 75 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-180 | 人工 | 乙供 | 9101109 | 安装技术工 | 工日 | 108.68 | 114 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-180 | 材料 | 乙供 | C06071207 | 磨光片 φ100-150 | 片 | 34.8019 | 1.48 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-180 | 材料 | 乙供 | C06071208 | 切割片 φ100-150 | 片 | 34.8019 | 2.99 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-180 | 材料 | 乙供 | C12011800 | 不锈钢电焊条 综合 | kg | 151.05 | 31.12 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-180 | 材料 | 乙供 | C12021800 | 不锈钢氩弧焊丝 综合 | kg | 19.133 | 36.569 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-180 | 材料 | 乙供 | C13010201 | 镀锌六角螺栓 综合 | kg | 201.4 | 7.23 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-180 | 材料 | 乙供 | C13011201 | 地脚螺栓 综合 | kg | 100.7 | 6.564 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-180 | 材料 | 乙供 | C13040100 | 平垫圈 综合 | kg | 50.35 | 6.892 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-180 | 材料 | 乙供 | C16050201 | 金属套管双孔封端 | 个 | 10.4406 | 20.608 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-180 | 材料 | 乙供 | C16100421 | 绝缘胶带 20mm×20m | 卷 | 17.401 | 1.77 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-180 | 材料 | 乙供 | C18030199 | 橡胶密封圈 DN300 | 个 | 69.483 | 5.817 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-180 | 材料 | 乙供 | C18040801 | 聚氯乙烯塑料薄膜 0.5mm | kg | 8.7005 | 9.171 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-180 | 材料 | 乙供 | C18060401 | 聚四氟乙烯生料带 加厚 | 卷 | 17.401 | 8.883 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-180 | 材料 | 乙供 | C19030201 | 乙醇 | kg | 8.7005 | 3.674 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-180 | 材料 | 乙供 | C19031101 | 清洗剂 | kg | 8.7005 | 2.623 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-180 | 材料 | 乙供 | C19091001 | 密封胶 | kg | 8.7005 | 14.685 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-180 | 材料 | 乙供 | C19110601 | 氩气 | m³ | 58.406 | 15.879 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-180 | 材料 | 乙供 | C20010101 | 防锈漆 | kg | 8.7005 | 9.87 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-180 | 材料 | 乙供 | C20030701 | 银粉漆 | kg | 17.401 | 24.8 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-180 | 材料 | 乙供 | C22040101 | 砂布 | 张 | 17.401 | 0.74 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-180 | 材料 | 乙供 | C22040401 | 白布 | m² | 18.4564 | 4 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-180 | 材料 | 乙供 | C22040613 | 白棕绳 φ14 | kg | 8.7005 | 8.436 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-180 | 材料 | 乙供 | C99010102 | 其他材料费 | 元 | 213.8411 | 1 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-180 | 机械 | 乙供 | J03-01-036 | 汽车式起重机 起重量 16t | 台班 | 3.021 | 881.166 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-180 | 机械 | 乙供 | J03-01-066 | 叉式起重机 起重量 5t | 台班 | 3.021 | 459.446 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-180 | 机械 | 乙供 | J04-01-008 | 载重汽车 25t | 台班 | 3.021 | 869.247 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-180 | 机械 | 乙供 | J05-01-032 | 单速电动葫芦 5t | 台班 | 5.035 | 42.408 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-180 | 机械 | 乙供 | J10-01-031 | 氩弧电焊机 电流 560A | 台班 | 80.56 | 123.101 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-180 | 机械 | 乙供 | J10-01-043 | 磁力管道切割机 GG2-11 | 台班 | 3.4742 | 384.438 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
JGD9-180 | 机械 | 乙供 | J13-01-058 | 升降平台 30m | 台班 | 3.4742 | 328.039 | 0 | 0 | 计价 | 按实计算
Note on A1: 请参照“定额子目”页签输入定额编码
Note on B1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on C1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请输入名称
Note on F1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on G1: 请输入含量
Note on K1: 作者: 下拉选择：计价、不计价
Note on L1: 下拉选项：按实计算、百分比计算
Note on M1: 计算规则=百分比计算时 选项为“占人工费、占材料费、占机械费”

## 拆分材机明细
定额编码 | 主资源编码 | 类型 | 供货方 | 子资源编码 | 名称 | 单位 | 含量 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单重kg | 是否计价
Note on B1: 请参照“人材机子目”页签输入主资源编码
Note on C1: 作者: 下拉选择：人工、材料、机械
Note on D1: 作者: 下拉选择：乙供、甲供
Note on E1: 请参照“人材机子目”页签输入子资源编码
Note on F1: 请输入名称
Note on G1: 下拉选项：kg、g、t、kW.h、km、m、㎡、m³、工日、套、个、件、块、台、组、片、项
Note on H1: 请输入含量
Note on L1: 作者: 下拉选择：计价、不计价

## 定额调整系数
编码 | 调整条件 | 调整类型 | 人工费系数 | 材料费系数 | 机械费系数 | 消耗量系数 | 人材机编码 | 替换为 | 替换来源库 | 关联定额
| 带负荷调压变压器安装按同电压等级、同容量、电力变压器安装定额人工费乘以系数1.1。 | 累加计算 | 1.1 | [6 empty] | JGD1-1~82
| 自耦变压器、整流变压器安装按同电压等级、同容量电力变压器安装定额乘以系数0.80。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | JGD1-1~82
| 非晶合金变压器安装执行同电压等级、同容量电力变压器安装定额乘以系数1.1。 | 累加计算 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  | JGD1-1~82
| 变压器散热器分体布置时，定额人工费乘以系数1.1。 | 累加计算 | 1.1 | [6 empty] | JGD1-1~82
| 66kV没有相应定额子目的可按110kV定额子目乘以系数0.88 | 累加计算 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |  |  |  |  | JGD1-27~36,JGD1-84,JGD1-96~97,JGD2-5,JGD2-7,JGD2-13,JGD2-21~22,JGD2-33,JGD2-39,JGD2-45,JGD2-50,JGD2-65~69,JGD2-88~91,JGD2-113~114,JGD2-125,JGD2-146,JGD2-149,JGD2-162,JGD2-170,JGD2-177,JGD2-180,JGD2-186,JGD2-194,JGD2-211,JGD2-222,JGD2-263,JGD2-266,JGD3-3,JGD3-11,JGD3-21~27,JGD4-3
| 110kV及以上设备安装在户内时，定额人工费乘以系数1.30。 | 累加计算 | 1.3 | [6 empty] | JGD1-27~76,JGD1-84,JGD1-96~108,JGD1-143~146,JGD2-5~8,JGD2-13~18,JGD2-21~51,JGD2-65~85,JGD2-88~142,JGD2-146~147,JGD2-149~154,JGD2-162~167,JGD2-170~175,JGD2-177~178,JGD2-180~183,JGD2-186~191,JGD2-194,JGD2-206~209,JGD2-211~216,JGD2-222~232,JGD2-263,JGD2-266
| 35kV及以上电压等级消弧线圈为干式时定额乘以系数0.70。 | 累加计算 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | JGD1-125~130,JGD1-137~142
| 罐式断路器按同电压等级的六氟化硫断路器安装定额乘以系数1.2。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | JGD2-9~18
| SF6全封闭组合电器（GIS）、复合式组合电器（HGIS）、空气外绝缘组合电器（COMPASS）安装高度在10m以上（指设备底座安装高度在10m以上）时，定额人工乘以系数1.05，定额机械乘以系数1.20。 | 累加计算 | 1.05 |  | 1.2 |  |  |  |  | JGD2-19~32,JGD2-45~51
| 融冰采用的两相隔离开关执行同电压等级的隔离开关安装定额乘以系数0.80。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | JGD2-60~124
| 单相熔断器按同电压等级的熔断器安装定额乘以系数0.4。 | 累加计算 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | JGD2-218~219
| 110kV及以上软母线、支持绝缘子安装在户内时定额人工费乘以系数1.3。 | 累加计算 | 1.3 | [6 empty] | JGD3-3~8,JGD3-21~42
| 矩形铜母线每相两片按同截面铜母线安装定额乘以系数1.80。 | 累加计算 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  | JGD3-43~46
| 矩形铜母线每相三片按同截面铜母线安装定额乘以系数2.70。 | 累加计算 | 2.7 | 2.7 | 2.7 |  |  |  |  | JGD3-43~46
| 矩形铜母线每相四片按同截面铜母线安装定额乘以系数3.60。 | 累加计算 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |  |  |  |  | JGD3-43~46
| 矩形铝母线安装，执行同截面铜母线安装定额乘以系数0.7。 | 累加计算 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | JGD3-43~46
| 悬吊式管形母线安装每“跨/三相”采用12串及以上V型绝缘子串悬吊安装时，定额乘以系数1.8。 | 累加计算 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  | JGD3-54~59
| 共箱母线安装，导体为铝质时，定额乘以系数0.8。 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | JGD3-61~62
| 合并单元、智能终端一体化装置安装，分别执行合并单元、智能终端定额乘以系数0.8 | 累加计算 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | JGD4-15~18
| 35kV以下保护测控装置安装，执行220kV以下保护测控装置定额乘以系数0.4。 | 累加计算 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | JGD4-19
| 110kV保护测控装置安装，执行220kV以下保护测控装置乘以系数0.9。 | 累加计算 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | JGD4-19
| 保护测控装置定额适用于单独的保护装置时，执行相应电压等级子目单价乘以系数0.7。 | 累加计算 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | JGD4-19~20
| 保护测控装置定额适用于单独的测控装置时，执行相应电压等级子目单价乘以系数0.4。 | 累加计算 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | JGD4-19~20
| 330kV保护测控装置安装，执行220kV以上保护测控装置乘以系数0.7。 | 累加计算 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | JGD4-20
| 750kV保护测控装置安装，执行220kV以上保护测控装置乘以系数1.2。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | JGD4-20
| 1000kV保护测控装置安装，执行220kV以上保护测控装置乘以系数1.8。 | 累加计算 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |  |  |  |  | JGD4-20
| 成品供货的铁构件或保护网进行安装时，定额乘以系数0.40。 | 累加计算 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | JGD5-31~32
| 钢质电缆托盘、槽盒安装执行电缆桥架安装定额乘以系数1.25。 | 累加计算 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |  |  |  |  | JGD7-6
| 复合材料桥架安装执行铝合金桥架安装定额乘以系数1.30。 | 累加计算 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |  |  |  |  | JGD7-7
| 铜（铜包钢、铅包铜、镀铜钢）接地安装，执行相关定额时乘以系数1.20。 | 累加计算 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | JGD8-1
Note on C1: 可填写：累加计算,累乘计算,人材机调整,人材机新增,人材机替换